## Overall Contingency Summary
Year | Baseline (or Alternative 4)
| EUE (MWh) | Total Fuel Consumption (L) | Fuel Price Forecast2 | Power Outage Costs ($)
2019 | 424.9725 | 130760.7721 | 1.347 | 176134.76
2020 | 645.1985 | 198522.6076 | 1.495 | 296791.2983
2021 | 849.4407 | 261366.3814 | 1.405 | 367219.7659
2022 | 855.2249 | 263146.1088 | 1.355 | 356562.9775
2023 | 863.9815 | 265840.4748 | 1.345 | 357555.4386
2024 | 872.8745 | 268576.7793 | 1.365 | 366607.3038 | CPV: | 5028361.2249
2025 | 881.9167 | 271358.9883 | 1.38 | 374475.4038
2026 | 891.028 | 274162.4522 | 1.405 | 385198.2454
2027 | 900.2305 | 276994.0046 | 1.435 | 397486.3966
2028 | 909.5139 | 279850.4333 | 1.455 | 407182.3805
2029 | 918.9401 | 282750.8048 | 1.48 | 418471.191
2030 | 925.3457 | 284721.7509 | 1.51 | 429929.8439
2031 | 935.0709 | 287714.109 | 1.535 | 441641.1573
2032 | 944.9121 | 290742.1845 | 1.565 | 455011.5188
2033 | 954.965 | 293835.3742 | 1.59 | 467198.2449
2034 | 961.7387 | 295919.595 | 1.62 | 479389.7439
2035 | 971.9579 | 299063.9821 | 1.65 | 493455.5705
2036 | 978.8328 | 301179.3193 | 1.68 | 505981.2565
2037 | 985.7492 | 303307.4402 | 1.705 | 517139.1855
2038 | 996.2753 | 306546.2315 | 1.735 | 531857.7117
2039 | 1003.4083 | 308741.0216 | 1.765 | 544927.9031
2040 | 1014.24 | 312073.8525 | 1.8 | 561732.9345
2041 | 1021.5716 | 314329.7219 | 1.835 | 576795.0397
2042 | 1032.7834 | 317779.5178 | 1.87 | 594247.6982
2043 | 1040.4337 | 320133.4362 | 1.91 | 611454.8632
2044 | 1051 | 323384.6154 | 1.945 | 628983.0769
NOTES: 1 - Assumed Generator Efficiency of 3.25 kWh/L 2 - As per Table 3.2 (Page 13) in the Labrador Expansion Study

## Alt 4 EUE
Unavailability
|  | CEA DATA | L23 or L24 |  | 0.002169
|  |  | 230kV Transformer |  | 0.00344
|  |  | SC1, 2 or 3 |  | 0.06515
|  |  | Shunt Cap |  | 0.01969
Alternative 4 - Base Line
| Peak Avg | 335.5031
|  | Year | Year | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  | 2029 |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  | 2031 |  |  |  |  | 2032 |  |  |  |  | 2033 |  |  |  |  | 2034 |  |  |  |  | 2035 |  |  |  |  | 2036 |  |  |  |  | 2037 |  |  |  |  | 2038 |  |  |  |  | 2039 |  |  |  |  | 2040 |  |  |  |  | 2041 |  |  |  |  | 2042 |  |  |  |  | 2043 |  |  |  |  | 2044
|  | Normalized Average | Peak Forecast | 358.4 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 369 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 377.1 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 377.3 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 377.6 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 377.9 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 378.2 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 378.5 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 378.8 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 379.1 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 379.4 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 379.6 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 379.9 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 380.2 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 380.5 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 380.7 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 381 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 381.2 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 381.4 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 381.7 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 381.9 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 382.2 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 382.4 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 382.7 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 382.9 | L23 | SC1 | SC2 | Total | 382.9 | L23 | SC1 | SC2 | Total
Date | Average
2017-01-01 | 303.3382 | 0.90413 |  | 324.0399 | 0.060797 | 0 | 0 | 0.12159 | 333.6237 | 0.081584 | 0 | 0 | 0.16317 | 340.9471 | 0.097469 | 0 | 0 | 0.19494 | 341.1279 | 0.097861 | 0 | 0 | 0.19572 | 341.3992 | 0.098449 | 0 | 0 | 0.1969 | 341.6704 | 0.099037 | 0 | 0 | 0.19807 | 341.9417 | 0.099626 | 0 | 0 | 0.19925 | 342.2129 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20043 | 342.4841 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.2016 | 342.7554 | 0.10139 | 0 | 0 | 0.20278 | 343.0266 | 0.10198 | 0 | 0 | 0.20396 | 343.2074 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20474 | 343.4787 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20592 | 343.7499 | 0.10355 | 0 | 0 | 0.2071 | 344.0211 | 0.10414 | 0 | 0 | 0.20827 | 344.202 | 0.10453 | 0 | 0 | 0.20906 | 344.4732 | 0.10512 | 0 | 0 | 0.21023 | 344.654 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.21102 | 344.8349 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.2118 | 345.1061 | 0.10649 | 0 | 0 | 0.21298 | 345.2869 | 0.10688 | 0 | 0 | 0.21376 | 345.5582 | 0.10747 | 0 | 0 | 0.21494 | 345.739 | 0.10786 | 0 | 0 | 0.21572 | 346.0102 | 0.10845 | 0 | 0 | 0.2169 | 346.1911 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.21769 | 346.1911 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.21769
2017-01-01 01:00 | 297.9158 | 0.88797 |  | 318.2474 | 0.048233 | 0 | 0 | 0.096466 | 327.6599 | 0.068649 | 0 | 0 | 0.1373 | 334.8524 | 0.084249 | 0 | 0 | 0.1685 | 335.03 | 0.084634 | 0 | 0 | 0.16927 | 335.2964 | 0.085212 | 0 | 0 | 0.17042 | 335.5628 | 0.08579 | 0 | 0 | 0.17158 | 335.8292 | 0.086368 | 0 | 0 | 0.17274 | 336.0956 | 0.086946 | 0 | 0 | 0.17389 | 336.362 | 0.087523 | 0 | 0 | 0.17505 | 336.6283 | 0.088101 | 0 | 0 | 0.1762 | 336.8947 | 0.088679 | 0 | 0 | 0.17736 | 337.0723 | 0.089064 | 0 | 0 | 0.17813 | 337.3387 | 0.089642 | 0 | 0 | 0.17928 | 337.6051 | 0.09022 | 0 | 0 | 0.18044 | 337.8715 | 0.090798 | 0 | 0 | 0.1816 | 338.0491 | 0.091183 | 0 | 0 | 0.18237 | 338.3155 | 0.091761 | 0 | 0 | 0.18352 | 338.4931 | 0.092146 | 0 | 0 | 0.18429 | 338.6707 | 0.092531 | 0 | 0 | 0.18506 | 338.9371 | 0.093109 | 0 | 0 | 0.18622 | 339.1147 | 0.093494 | 0 | 0 | 0.18699 | 339.381 | 0.094072 | 0 | 0 | 0.18814 | 339.5586 | 0.094457 | 0 | 0 | 0.18891 | 339.825 | 0.095035 | 0 | 0 | 0.19007 | 340.0026 | 0.09542 | 0 | 0 | 0.19084 | 340.0026 | 0.09542 | 0 | 0 | 0.19084
2017-01-01 02:00 | 298.6858 | 0.89026 |  | 319.07 | 0.050017 | 0 | 0 | 0.10003 | 328.5068 | 0.070486 | 0 | 0 | 0.14097 | 335.7179 | 0.086126 | 0 | 0 | 0.17225 | 335.896 | 0.086513 | 0 | 0 | 0.17303 | 336.163 | 0.087092 | 0 | 0 | 0.17418 | 336.4301 | 0.087671 | 0 | 0 | 0.17534 | 336.6972 | 0.088251 | 0 | 0 | 0.1765 | 336.9643 | 0.08883 | 0 | 0 | 0.17766 | 337.2314 | 0.089409 | 0 | 0 | 0.17882 | 337.4984 | 0.089988 | 0 | 0 | 0.17998 | 337.7655 | 0.090568 | 0 | 0 | 0.18114 | 337.9436 | 0.090954 | 0 | 0 | 0.18191 | 338.2107 | 0.091533 | 0 | 0 | 0.18307 | 338.4777 | 0.092113 | 0 | 0 | 0.18423 | 338.7448 | 0.092692 | 0 | 0 | 0.18538 | 338.9229 | 0.093078 | 0 | 0 | 0.18616 | 339.1899 | 0.093657 | 0 | 0 | 0.18731 | 339.368 | 0.094043 | 0 | 0 | 0.18809 | 339.546 | 0.09443 | 0 | 0 | 0.18886 | 339.8131 | 0.095009 | 0 | 0 | 0.19002 | 339.9912 | 0.095395 | 0 | 0 | 0.19079 | 340.2583 | 0.095974 | 0 | 0 | 0.19195 | 340.4363 | 0.096361 | 0 | 0 | 0.19272 | 340.7034 | 0.09694 | 0 | 0 | 0.19388 | 340.8814 | 0.097326 | 0 | 0 | 0.19465 | 340.8814 | 0.097326 | 0 | 0 | 0.19465
2017-01-01 03:00 | 298.5344 | 0.88981 |  | 318.9083 | 0.049666 | 0 | 0 | 0.099333 | 328.3403 | 0.070124 | 0 | 0 | 0.14025 | 335.5478 | 0.085757 | 0 | 0 | 0.17151 | 335.7257 | 0.086143 | 0 | 0 | 0.17229 | 335.9927 | 0.086722 | 0 | 0 | 0.17344 | 336.2596 | 0.087301 | 0 | 0 | 0.1746 | 336.5266 | 0.08788 | 0 | 0 | 0.17576 | 336.7935 | 0.088459 | 0 | 0 | 0.17692 | 337.0604 | 0.089038 | 0 | 0 | 0.17808 | 337.3274 | 0.089617 | 0 | 0 | 0.17923 | 337.5943 | 0.090196 | 0 | 0 | 0.18039 | 337.7723 | 0.090582 | 0 | 0 | 0.18116 | 338.0392 | 0.091161 | 0 | 0 | 0.18232 | 338.3062 | 0.09174 | 0 | 0 | 0.18348 | 338.5731 | 0.092319 | 0 | 0 | 0.18464 | 338.7511 | 0.092705 | 0 | 0 | 0.18541 | 339.018 | 0.093284 | 0 | 0 | 0.18657 | 339.196 | 0.09367 | 0 | 0 | 0.18734 | 339.3739 | 0.094056 | 0 | 0 | 0.18811 | 339.6409 | 0.094635 | 0 | 0 | 0.18927 | 339.8189 | 0.095021 | 0 | 0 | 0.19004 | 340.0858 | 0.0956 | 0 | 0 | 0.1912 | 340.2638 | 0.095986 | 0 | 0 | 0.19197 | 340.5307 | 0.096565 | 0 | 0 | 0.19313 | 340.7087 | 0.096951 | 0 | 0 | 0.1939 | 340.7087 | 0.096951 | 0 | 0 | 0.1939
2017-01-01 04:00 | 305.4227 | 0.91034 |  | 326.2667 | 0.065627 | 0 | 0 | 0.13125 | 335.9163 | 0.086557 | 0 | 0 | 0.17311 | 343.2901 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 343.4721 | 0.10295 | 0 | 0 | 0.20589 | 343.7452 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20708 | 344.0183 | 0.10413 | 0 | 0 | 0.20826 | 344.2915 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20944 | 344.5646 | 0.10531 | 0 | 0 | 0.21063 | 344.8377 | 0.10591 | 0 | 0 | 0.21181 | 345.1108 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.213 | 345.3839 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.21418 | 345.5659 | 0.10749 | 0 | 0 | 0.21497 | 345.839 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21616 | 346.1121 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21734 | 346.3852 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.21853 | 346.5673 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21932 | 346.8404 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.2205 | 347.0225 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.22129 | 347.2045 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22208 | 347.4776 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22327 | 347.6597 | 0.11203 | 0 | 0 | 0.22406 | 347.9328 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22524 | 348.1149 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.22603 | 348.388 | 0.11361 | 0 | 0 | 0.22722 | 348.5701 | 0.114 | 0 | 0 | 0.22801 | 348.5701 | 0.114 | 0 | 0 | 0.22801
2017-01-01 05:00 | 297.0679 | 0.88544 |  | 317.3418 | 0.046269 | 0 | 0 | 0.092537 | 326.7274 | 0.066626 | 0 | 0 | 0.13325 | 333.8995 | 0.082182 | 0 | 0 | 0.16436 | 334.0766 | 0.082566 | 0 | 0 | 0.16513 | 334.3422 | 0.083143 | 0 | 0 | 0.16629 | 334.6078 | 0.083719 | 0 | 0 | 0.16744 | 334.8735 | 0.084295 | 0 | 0 | 0.16859 | 335.1391 | 0.084871 | 0 | 0 | 0.16974 | 335.4047 | 0.085447 | 0 | 0 | 0.17089 | 335.6704 | 0.086023 | 0 | 0 | 0.17205 | 335.936 | 0.086599 | 0 | 0 | 0.1732 | 336.1131 | 0.086984 | 0 | 0 | 0.17397 | 336.3787 | 0.08756 | 0 | 0 | 0.17512 | 336.6444 | 0.088136 | 0 | 0 | 0.17627 | 336.91 | 0.088712 | 0 | 0 | 0.17742 | 337.0871 | 0.089096 | 0 | 0 | 0.17819 | 337.3527 | 0.089672 | 0 | 0 | 0.17934 | 337.5298 | 0.090056 | 0 | 0 | 0.18011 | 337.7069 | 0.090441 | 0 | 0 | 0.18088 | 337.9725 | 0.091017 | 0 | 0 | 0.18203 | 338.1496 | 0.091401 | 0 | 0 | 0.1828 | 338.4152 | 0.091977 | 0 | 0 | 0.18395 | 338.5923 | 0.092361 | 0 | 0 | 0.18472 | 338.858 | 0.092937 | 0 | 0 | 0.18587 | 339.035 | 0.093321 | 0 | 0 | 0.18664 | 339.035 | 0.093321 | 0 | 0 | 0.18664
2017-01-01 06:00 | 302.2707 | 0.90095 |  | 322.8996 | 0.058323 | 0 | 0 | 0.11665 | 332.4496 | 0.079038 | 0 | 0 | 0.15808 | 339.7473 | 0.094866 | 0 | 0 | 0.18973 | 339.9275 | 0.095257 | 0 | 0 | 0.19051 | 340.1978 | 0.095843 | 0 | 0 | 0.19169 | 340.468 | 0.096429 | 0 | 0 | 0.19286 | 340.7383 | 0.097016 | 0 | 0 | 0.19403 | 341.0086 | 0.097602 | 0 | 0 | 0.1952 | 341.2789 | 0.098188 | 0 | 0 | 0.19638 | 341.5492 | 0.098774 | 0 | 0 | 0.19755 | 341.8195 | 0.099361 | 0 | 0 | 0.19872 | 341.9997 | 0.099752 | 0 | 0 | 0.1995 | 342.2699 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20068 | 342.5402 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20185 | 342.8105 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20302 | 342.9907 | 0.1019 | 0 | 0 | 0.2038 | 343.261 | 0.10249 | 0 | 0 | 0.20497 | 343.4412 | 0.10288 | 0 | 0 | 0.20576 | 343.6214 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20654 | 343.8916 | 0.10386 | 0 | 0 | 0.20771 | 344.0718 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.20849 | 344.3421 | 0.10483 | 0 | 0 | 0.20966 | 344.5223 | 0.10522 | 0 | 0 | 0.21045 | 344.7926 | 0.10581 | 0 | 0 | 0.21162 | 344.9728 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.2124 | 344.9728 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.2124
2017-01-01 07:00 | 304.1035 | 0.90641 |  | 324.8575 | 0.06257 | 0 | 0 | 0.12514 | 334.4654 | 0.08341 | 0 | 0 | 0.16682 | 341.8074 | 0.099334 | 0 | 0 | 0.19867 | 341.9886 | 0.099728 | 0 | 0 | 0.19946 | 342.2606 | 0.10032 | 0 | 0 | 0.20063 | 342.5325 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.20181 | 342.8044 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.20299 | 343.0763 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.20417 | 343.3483 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.20535 | 343.6202 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20653 | 343.8921 | 0.10386 | 0 | 0 | 0.20771 | 344.0734 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.2085 | 344.3453 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20968 | 344.6172 | 0.10543 | 0 | 0 | 0.21086 | 344.8892 | 0.10602 | 0 | 0 | 0.21204 | 345.0704 | 0.10641 | 0 | 0 | 0.21282 | 345.3424 | 0.107 | 0 | 0 | 0.214 | 345.5236 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.21479 | 345.7049 | 0.10779 | 0 | 0 | 0.21558 | 345.9768 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21676 | 346.1581 | 0.10877 | 0 | 0 | 0.21754 | 346.4301 | 0.10936 | 0 | 0 | 0.21872 | 346.6113 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.21951 | 346.8833 | 0.11034 | 0 | 0 | 0.22069 | 347.0645 | 0.11074 | 0 | 0 | 0.22147 | 347.0645 | 0.11074 | 0 | 0 | 0.22147
2017-01-01 08:00 | 286.871 | 0.85505 |  | 306.4489 | 0.022642 | 0 | 0 | 0.045284 | 315.5124 | 0.042301 | 0 | 0 | 0.084601 | 322.4383 | 0.057323 | 0 | 0 | 0.11465 | 322.6093 | 0.057694 | 0 | 0 | 0.11539 | 322.8658 | 0.05825 | 0 | 0 | 0.1165 | 323.1223 | 0.058807 | 0 | 0 | 0.11761 | 323.3788 | 0.059363 | 0 | 0 | 0.11873 | 323.6354 | 0.059919 | 0 | 0 | 0.11984 | 323.8919 | 0.060476 | 0 | 0 | 0.12095 | 324.1484 | 0.061032 | 0 | 0 | 0.12206 | 324.4049 | 0.061589 | 0 | 0 | 0.12318 | 324.5759 | 0.061959 | 0 | 0 | 0.12392 | 324.8324 | 0.062516 | 0 | 0 | 0.12503 | 325.0889 | 0.063072 | 0 | 0 | 0.12614 | 325.3455 | 0.063629 | 0 | 0 | 0.12726 | 325.5165 | 0.064 | 0 | 0 | 0.128 | 325.773 | 0.064556 | 0 | 0 | 0.12911 | 325.944 | 0.064927 | 0 | 0 | 0.12985 | 326.115 | 0.065298 | 0 | 0 | 0.1306 | 326.3715 | 0.065854 | 0 | 0 | 0.13171 | 326.5425 | 0.066225 | 0 | 0 | 0.13245 | 326.799 | 0.066781 | 0 | 0 | 0.13356 | 326.97 | 0.067152 | 0 | 0 | 0.1343 | 327.2266 | 0.067709 | 0 | 0 | 0.13542 | 327.3976 | 0.06808 | 0 | 0 | 0.13616 | 327.3976 | 0.06808 | 0 | 0 | 0.13616
2017-01-01 09:00 | 284.9781 | 0.84941 |  | 304.4269 | 0.018256 | 0 | 0 | 0.036512 | 313.4305 | 0.037785 | 0 | 0 | 0.07557 | 320.3107 | 0.052708 | 0 | 0 | 0.10542 | 320.4806 | 0.053077 | 0 | 0 | 0.10615 | 320.7354 | 0.053629 | 0 | 0 | 0.10726 | 320.9903 | 0.054182 | 0 | 0 | 0.10836 | 321.2451 | 0.054735 | 0 | 0 | 0.10947 | 321.4999 | 0.055288 | 0 | 0 | 0.11058 | 321.7547 | 0.05584 | 0 | 0 | 0.11168 | 322.0095 | 0.056393 | 0 | 0 | 0.11279 | 322.2644 | 0.056946 | 0 | 0 | 0.11389 | 322.4342 | 0.057314 | 0 | 0 | 0.11463 | 322.6891 | 0.057867 | 0 | 0 | 0.11573 | 322.9439 | 0.05842 | 0 | 0 | 0.11684 | 323.1987 | 0.058972 | 0 | 0 | 0.11794 | 323.3686 | 0.059341 | 0 | 0 | 0.11868 | 323.6234 | 0.059893 | 0 | 0 | 0.11979 | 323.7933 | 0.060262 | 0 | 0 | 0.12052 | 323.9632 | 0.06063 | 0 | 0 | 0.12126 | 324.218 | 0.061183 | 0 | 0 | 0.12237 | 324.3879 | 0.061552 | 0 | 0 | 0.1231 | 324.6427 | 0.062104 | 0 | 0 | 0.12421 | 324.8126 | 0.062473 | 0 | 0 | 0.12495 | 325.0674 | 0.063025 | 0 | 0 | 0.12605 | 325.2373 | 0.063394 | 0 | 0 | 0.12679 | 325.2373 | 0.063394 | 0 | 0 | 0.12679
2017-01-01 10:00 | 291.1683 | 0.86786 |  | 311.0395 | 0.032599 | 0 | 0 | 0.065198 | 320.2388 | 0.052552 | 0 | 0 | 0.1051 | 327.2684 | 0.0678 | 0 | 0 | 0.1356 | 327.442 | 0.068176 | 0 | 0 | 0.13635 | 327.7024 | 0.068741 | 0 | 0 | 0.13748 | 327.9627 | 0.069305 | 0 | 0 | 0.13861 | 328.2231 | 0.06987 | 0 | 0 | 0.13974 | 328.4834 | 0.070435 | 0 | 0 | 0.14087 | 328.7438 | 0.071 | 0 | 0 | 0.142 | 329.0041 | 0.071564 | 0 | 0 | 0.14313 | 329.2645 | 0.072129 | 0 | 0 | 0.14426 | 329.4381 | 0.072505 | 0 | 0 | 0.14501 | 329.6984 | 0.07307 | 0 | 0 | 0.14614 | 329.9588 | 0.073635 | 0 | 0 | 0.14727 | 330.2191 | 0.0742 | 0 | 0 | 0.1484 | 330.3927 | 0.074576 | 0 | 0 | 0.14915 | 330.6531 | 0.075141 | 0 | 0 | 0.15028 | 330.8266 | 0.075517 | 0 | 0 | 0.15103 | 331.0002 | 0.075894 | 0 | 0 | 0.15179 | 331.2606 | 0.076458 | 0 | 0 | 0.15292 | 331.4341 | 0.076835 | 0 | 0 | 0.15367 | 331.6945 | 0.0774 | 0 | 0 | 0.1548 | 331.8681 | 0.077776 | 0 | 0 | 0.15555 | 332.1284 | 0.078341 | 0 | 0 | 0.15668 | 332.302 | 0.078717 | 0 | 0 | 0.15743 | 332.302 | 0.078717 | 0 | 0 | 0.15743
2017-01-01 11:00 | 291.4648 | 0.86874 |  | 311.3563 | 0.033286 | 0 | 0 | 0.066572 | 320.5649 | 0.05326 | 0 | 0 | 0.10652 | 327.6017 | 0.068522 | 0 | 0 | 0.13704 | 327.7754 | 0.068899 | 0 | 0 | 0.1378 | 328.0361 | 0.069465 | 0 | 0 | 0.13893 | 328.2967 | 0.07003 | 0 | 0 | 0.14006 | 328.5573 | 0.070595 | 0 | 0 | 0.14119 | 328.8179 | 0.07116 | 0 | 0 | 0.14232 | 329.0785 | 0.071726 | 0 | 0 | 0.14345 | 329.3392 | 0.072291 | 0 | 0 | 0.14458 | 329.5998 | 0.072856 | 0 | 0 | 0.14571 | 329.7735 | 0.073233 | 0 | 0 | 0.14647 | 330.0342 | 0.073798 | 0 | 0 | 0.1476 | 330.2948 | 0.074364 | 0 | 0 | 0.14873 | 330.5554 | 0.074929 | 0 | 0 | 0.14986 | 330.7292 | 0.075306 | 0 | 0 | 0.15061 | 330.9898 | 0.075871 | 0 | 0 | 0.15174 | 331.1635 | 0.076248 | 0 | 0 | 0.1525 | 331.3373 | 0.076625 | 0 | 0 | 0.15325 | 331.5979 | 0.07719 | 0 | 0 | 0.15438 | 331.7716 | 0.077567 | 0 | 0 | 0.15513 | 332.0323 | 0.078132 | 0 | 0 | 0.15626 | 332.206 | 0.078509 | 0 | 0 | 0.15702 | 332.4666 | 0.079074 | 0 | 0 | 0.15815 | 332.6404 | 0.079451 | 0 | 0 | 0.1589 | 332.6404 | 0.079451 | 0 | 0 | 0.1589
2017-01-01 12:00 | 292.2116 | 0.87097 |  | 312.154 | 0.035016 | 0 | 0 | 0.070033 | 321.3862 | 0.055041 | 0 | 0 | 0.11008 | 328.441 | 0.070343 | 0 | 0 | 0.14069 | 328.6152 | 0.070721 | 0 | 0 | 0.14144 | 328.8765 | 0.071287 | 0 | 0 | 0.14257 | 329.1378 | 0.071854 | 0 | 0 | 0.14371 | 329.3991 | 0.072421 | 0 | 0 | 0.14484 | 329.6604 | 0.072988 | 0 | 0 | 0.14598 | 329.9217 | 0.073554 | 0 | 0 | 0.14711 | 330.183 | 0.074121 | 0 | 0 | 0.14824 | 330.4442 | 0.074688 | 0 | 0 | 0.14938 | 330.6184 | 0.075066 | 0 | 0 | 0.15013 | 330.8797 | 0.075632 | 0 | 0 | 0.15126 | 331.141 | 0.076199 | 0 | 0 | 0.1524 | 331.4023 | 0.076766 | 0 | 0 | 0.15353 | 331.5765 | 0.077144 | 0 | 0 | 0.15429 | 331.8378 | 0.07771 | 0 | 0 | 0.15542 | 332.012 | 0.078088 | 0 | 0 | 0.15618 | 332.1862 | 0.078466 | 0 | 0 | 0.15693 | 332.4475 | 0.079033 | 0 | 0 | 0.15807 | 332.6217 | 0.079411 | 0 | 0 | 0.15882 | 332.883 | 0.079977 | 0 | 0 | 0.15995 | 333.0571 | 0.080355 | 0 | 0 | 0.16071 | 333.3184 | 0.080922 | 0 | 0 | 0.16184 | 333.4926 | 0.0813 | 0 | 0 | 0.1626 | 333.4926 | 0.0813 | 0 | 0 | 0.1626
2017-01-01 13:00 | 291.581 | 0.86909 |  | 311.4804 | 0.033555 | 0 | 0 | 0.067111 | 320.6927 | 0.053537 | 0 | 0 | 0.10707 | 327.7323 | 0.068806 | 0 | 0 | 0.13761 | 327.9061 | 0.069183 | 0 | 0 | 0.13837 | 328.1668 | 0.069748 | 0 | 0 | 0.1395 | 328.4276 | 0.070314 | 0 | 0 | 0.14063 | 328.6883 | 0.070879 | 0 | 0 | 0.14176 | 328.949 | 0.071445 | 0 | 0 | 0.14289 | 329.2097 | 0.07201 | 0 | 0 | 0.14402 | 329.4705 | 0.072576 | 0 | 0 | 0.14515 | 329.7312 | 0.073141 | 0 | 0 | 0.14628 | 329.905 | 0.073518 | 0 | 0 | 0.14704 | 330.1657 | 0.074084 | 0 | 0 | 0.14817 | 330.4265 | 0.074649 | 0 | 0 | 0.1493 | 330.6872 | 0.075215 | 0 | 0 | 0.15043 | 330.861 | 0.075592 | 0 | 0 | 0.15118 | 331.1217 | 0.076157 | 0 | 0 | 0.15231 | 331.2956 | 0.076534 | 0 | 0 | 0.15307 | 331.4694 | 0.076911 | 0 | 0 | 0.15382 | 331.7301 | 0.077477 | 0 | 0 | 0.15495 | 331.9039 | 0.077854 | 0 | 0 | 0.15571 | 332.1646 | 0.078419 | 0 | 0 | 0.15684 | 332.3385 | 0.078796 | 0 | 0 | 0.15759 | 332.5992 | 0.079362 | 0 | 0 | 0.15872 | 332.773 | 0.079739 | 0 | 0 | 0.15948 | 332.773 | 0.079739 | 0 | 0 | 0.15948
2017-01-01 14:00 | 292.6641 | 0.87231 |  | 312.6373 | 0.036065 | 0 | 0 | 0.072129 | 321.8838 | 0.05612 | 0 | 0 | 0.11224 | 328.9496 | 0.071446 | 0 | 0 | 0.14289 | 329.124 | 0.071824 | 0 | 0 | 0.14365 | 329.3857 | 0.072392 | 0 | 0 | 0.14478 | 329.6474 | 0.07296 | 0 | 0 | 0.14592 | 329.9091 | 0.073527 | 0 | 0 | 0.14705 | 330.1708 | 0.074095 | 0 | 0 | 0.14819 | 330.4325 | 0.074662 | 0 | 0 | 0.14932 | 330.6942 | 0.07523 | 0 | 0 | 0.15046 | 330.9559 | 0.075798 | 0 | 0 | 0.1516 | 331.1304 | 0.076176 | 0 | 0 | 0.15235 | 331.3921 | 0.076744 | 0 | 0 | 0.15349 | 331.6538 | 0.077311 | 0 | 0 | 0.15462 | 331.9155 | 0.077879 | 0 | 0 | 0.15576 | 332.0899 | 0.078257 | 0 | 0 | 0.15651 | 332.3516 | 0.078825 | 0 | 0 | 0.15765 | 332.5261 | 0.079203 | 0 | 0 | 0.15841 | 332.7005 | 0.079582 | 0 | 0 | 0.15916 | 332.9622 | 0.080149 | 0 | 0 | 0.1603 | 333.1367 | 0.080528 | 0 | 0 | 0.16106 | 333.3984 | 0.081095 | 0 | 0 | 0.16219 | 333.5728 | 0.081474 | 0 | 0 | 0.16295 | 333.8345 | 0.082041 | 0 | 0 | 0.16408 | 334.009 | 0.08242 | 0 | 0 | 0.16484 | 334.009 | 0.08242 | 0 | 0 | 0.16484
2017-01-01 15:00 | 291.7439 | 0.86957 |  | 311.6544 | 0.033933 | 0 | 0 | 0.067865 | 320.8718 | 0.053925 | 0 | 0 | 0.10785 | 327.9154 | 0.069203 | 0 | 0 | 0.13841 | 328.0893 | 0.06958 | 0 | 0 | 0.13916 | 328.3502 | 0.070146 | 0 | 0 | 0.14029 | 328.611 | 0.070712 | 0 | 0 | 0.14142 | 328.8719 | 0.071277 | 0 | 0 | 0.14255 | 329.1328 | 0.071843 | 0 | 0 | 0.14369 | 329.3936 | 0.072409 | 0 | 0 | 0.14482 | 329.6545 | 0.072975 | 0 | 0 | 0.14595 | 329.9154 | 0.073541 | 0 | 0 | 0.14708 | 330.0893 | 0.073918 | 0 | 0 | 0.14784 | 330.3502 | 0.074484 | 0 | 0 | 0.14897 | 330.611 | 0.07505 | 0 | 0 | 0.1501 | 330.8719 | 0.075615 | 0 | 0 | 0.15123 | 331.0458 | 0.075993 | 0 | 0 | 0.15199 | 331.3067 | 0.076559 | 0 | 0 | 0.15312 | 331.4806 | 0.076936 | 0 | 0 | 0.15387 | 331.6545 | 0.077313 | 0 | 0 | 0.15463 | 331.9154 | 0.077879 | 0 | 0 | 0.15576 | 332.0893 | 0.078256 | 0 | 0 | 0.15651 | 332.3502 | 0.078822 | 0 | 0 | 0.15764 | 332.5241 | 0.079199 | 0 | 0 | 0.1584 | 332.785 | 0.079765 | 0 | 0 | 0.15953 | 332.9589 | 0.080142 | 0 | 0 | 0.16028 | 332.9589 | 0.080142 | 0 | 0 | 0.16028
2017-01-01 16:00 | 295.1441 | 0.87971 |  | 315.2866 | 0.041811 | 0 | 0 | 0.083622 | 324.6115 | 0.062037 | 0 | 0 | 0.12407 | 331.7371 | 0.077492 | 0 | 0 | 0.15498 | 331.913 | 0.077874 | 0 | 0 | 0.15575 | 332.177 | 0.078446 | 0 | 0 | 0.15689 | 332.4409 | 0.079019 | 0 | 0 | 0.15804 | 332.7048 | 0.079591 | 0 | 0 | 0.15918 | 332.9687 | 0.080163 | 0 | 0 | 0.16033 | 333.2326 | 0.080736 | 0 | 0 | 0.16147 | 333.4965 | 0.081308 | 0 | 0 | 0.16262 | 333.7604 | 0.081881 | 0 | 0 | 0.16376 | 333.9364 | 0.082262 | 0 | 0 | 0.16452 | 334.2003 | 0.082835 | 0 | 0 | 0.16567 | 334.4642 | 0.083407 | 0 | 0 | 0.16681 | 334.7281 | 0.08398 | 0 | 0 | 0.16796 | 334.904 | 0.084361 | 0 | 0 | 0.16872 | 335.168 | 0.084934 | 0 | 0 | 0.16987 | 335.3439 | 0.085315 | 0 | 0 | 0.17063 | 335.5198 | 0.085697 | 0 | 0 | 0.17139 | 335.7838 | 0.086269 | 0 | 0 | 0.17254 | 335.9597 | 0.086651 | 0 | 0 | 0.1733 | 336.2236 | 0.087223 | 0 | 0 | 0.17445 | 336.3995 | 0.087605 | 0 | 0 | 0.17521 | 336.6635 | 0.088177 | 0 | 0 | 0.17635 | 336.8394 | 0.088559 | 0 | 0 | 0.17712 | 336.8394 | 0.088559 | 0 | 0 | 0.17712
2017-01-01 17:00 | 293.2095 | 0.87394 |  | 313.22 | 0.037329 | 0 | 0 | 0.074657 | 322.4838 | 0.057422 | 0 | 0 | 0.11484 | 329.5627 | 0.072776 | 0 | 0 | 0.14555 | 329.7375 | 0.073155 | 0 | 0 | 0.14631 | 329.9996 | 0.073724 | 0 | 0 | 0.14745 | 330.2618 | 0.074292 | 0 | 0 | 0.14858 | 330.524 | 0.074861 | 0 | 0 | 0.14972 | 330.7862 | 0.07543 | 0 | 0 | 0.15086 | 331.0484 | 0.075998 | 0 | 0 | 0.152 | 331.3106 | 0.076567 | 0 | 0 | 0.15313 | 331.5727 | 0.077136 | 0 | 0 | 0.15427 | 331.7475 | 0.077515 | 0 | 0 | 0.15503 | 332.0097 | 0.078083 | 0 | 0 | 0.15617 | 332.2719 | 0.078652 | 0 | 0 | 0.1573 | 332.5341 | 0.079221 | 0 | 0 | 0.15844 | 332.7089 | 0.0796 | 0 | 0 | 0.1592 | 332.971 | 0.080169 | 0 | 0 | 0.16034 | 333.1458 | 0.080548 | 0 | 0 | 0.1611 | 333.3206 | 0.080927 | 0 | 0 | 0.16185 | 333.5828 | 0.081495 | 0 | 0 | 0.16299 | 333.7576 | 0.081875 | 0 | 0 | 0.16375 | 334.0198 | 0.082443 | 0 | 0 | 0.16489 | 334.1946 | 0.082822 | 0 | 0 | 0.16564 | 334.4567 | 0.083391 | 0 | 0 | 0.16678 | 334.6315 | 0.08377 | 0 | 0 | 0.16754 | 334.6315 | 0.08377 | 0 | 0 | 0.16754
2017-01-01 18:00 | 300.5857 | 0.89593 |  | 321.0996 | 0.054419 | 0 | 0 | 0.10884 | 330.5964 | 0.075018 | 0 | 0 | 0.15004 | 337.8534 | 0.090758 | 0 | 0 | 0.18152 | 338.0326 | 0.091147 | 0 | 0 | 0.18229 | 338.3014 | 0.09173 | 0 | 0 | 0.18346 | 338.5702 | 0.092313 | 0 | 0 | 0.18463 | 338.8389 | 0.092896 | 0 | 0 | 0.18579 | 339.1077 | 0.093479 | 0 | 0 | 0.18696 | 339.3765 | 0.094062 | 0 | 0 | 0.18812 | 339.6453 | 0.094645 | 0 | 0 | 0.18929 | 339.9141 | 0.095228 | 0 | 0 | 0.19046 | 340.0932 | 0.095617 | 0 | 0 | 0.19123 | 340.362 | 0.0962 | 0 | 0 | 0.1924 | 340.6308 | 0.096783 | 0 | 0 | 0.19357 | 340.8996 | 0.097365 | 0 | 0 | 0.19473 | 341.0788 | 0.097754 | 0 | 0 | 0.19551 | 341.3475 | 0.098337 | 0 | 0 | 0.19667 | 341.5267 | 0.098726 | 0 | 0 | 0.19745 | 341.7059 | 0.099114 | 0 | 0 | 0.19823 | 341.9747 | 0.099697 | 0 | 0 | 0.19939 | 342.1539 | 0.10009 | 0 | 0 | 0.20017 | 342.4226 | 0.10067 | 0 | 0 | 0.20134 | 342.6018 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 342.8706 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20328 | 343.0498 | 0.10203 | 0 | 0 | 0.20406 | 343.0498 | 0.10203 | 0 | 0 | 0.20406
2017-01-01 19:00 | 305.6675 | 0.91107 |  | 326.5282 | 0.066194 | 0 | 0 | 0.13239 | 336.1855 | 0.087141 | 0 | 0 | 0.17428 | 343.5652 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.20629 | 343.7474 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20709 | 344.0208 | 0.10414 | 0 | 0 | 0.20827 | 344.2941 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20946 | 344.5674 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.21064 | 344.8407 | 0.10591 | 0 | 0 | 0.21183 | 345.1141 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.21301 | 345.3874 | 0.1071 | 0 | 0 | 0.2142 | 345.6607 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.21538 | 345.8429 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21618 | 346.1162 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21736 | 346.3896 | 0.10927 | 0 | 0 | 0.21855 | 346.6629 | 0.10987 | 0 | 0 | 0.21973 | 346.8451 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.22052 | 347.1184 | 0.11085 | 0 | 0 | 0.22171 | 347.3006 | 0.11125 | 0 | 0 | 0.2225 | 347.4828 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.22329 | 347.7562 | 0.11224 | 0 | 0 | 0.22447 | 347.9384 | 0.11263 | 0 | 0 | 0.22527 | 348.2117 | 0.11323 | 0 | 0 | 0.22645 | 348.3939 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.22724 | 348.6672 | 0.11421 | 0 | 0 | 0.22843 | 348.8494 | 0.11461 | 0 | 0 | 0.22922 | 348.8494 | 0.11461 | 0 | 0 | 0.22922
2017-01-01 20:00 | 305.5394 | 0.91069 |  | 326.3914 | 0.065897 | 0 | 0 | 0.13179 | 336.0447 | 0.086835 | 0 | 0 | 0.17367 | 343.4213 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20567 | 343.6034 | 0.10323 | 0 | 0 | 0.20646 | 343.8766 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.20765 | 344.1498 | 0.10442 | 0 | 0 | 0.20883 | 344.423 | 0.10501 | 0 | 0 | 0.21002 | 344.6963 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.2112 | 344.9695 | 0.10619 | 0 | 0 | 0.21239 | 345.2427 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.21357 | 345.5159 | 0.10738 | 0 | 0 | 0.21476 | 345.698 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21555 | 345.9712 | 0.10837 | 0 | 0 | 0.21673 | 346.2444 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.21792 | 346.5176 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.2191 | 346.6998 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.21989 | 346.973 | 0.11054 | 0 | 0 | 0.22108 | 347.1551 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22187 | 347.3373 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.22266 | 347.6105 | 0.11192 | 0 | 0 | 0.22384 | 347.7926 | 0.11232 | 0 | 0 | 0.22463 | 348.0658 | 0.11291 | 0 | 0 | 0.22582 | 348.2479 | 0.1133 | 0 | 0 | 0.22661 | 348.5212 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.22779 | 348.7033 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.22858 | 348.7033 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.22858
2017-01-01 21:00 | 304.0305 | 0.90619 |  | 324.7795 | 0.062401 | 0 | 0 | 0.1248 | 334.3852 | 0.083236 | 0 | 0 | 0.16647 | 341.7253 | 0.099157 | 0 | 0 | 0.19831 | 341.9066 | 0.09955 | 0 | 0 | 0.1991 | 342.1784 | 0.10014 | 0 | 0 | 0.20028 | 342.4503 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.20146 | 342.7221 | 0.10132 | 0 | 0 | 0.20264 | 342.994 | 0.10191 | 0 | 0 | 0.20382 | 343.2659 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.205 | 343.5377 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618 | 343.8096 | 0.10368 | 0 | 0 | 0.20735 | 343.9908 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20814 | 344.2627 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.20932 | 344.5345 | 0.10525 | 0 | 0 | 0.2105 | 344.8064 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.21168 | 344.9876 | 0.10623 | 0 | 0 | 0.21246 | 345.2595 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.21364 | 345.4407 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21443 | 345.622 | 0.10761 | 0 | 0 | 0.21522 | 345.8938 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.2164 | 346.0751 | 0.10859 | 0 | 0 | 0.21718 | 346.3469 | 0.10918 | 0 | 0 | 0.21836 | 346.5282 | 0.10957 | 0 | 0 | 0.21915 | 346.8 | 0.11016 | 0 | 0 | 0.22033 | 346.9812 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22111 | 346.9812 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22111
2017-01-01 22:00 | 311.1363 | 0.92737 |  | 332.3702 | 0.078865 | 0 | 0 | 0.15773 | 342.2004 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.20037 | 349.7121 | 0.11648 | 0 | 0 | 0.23296 | 349.8976 | 0.11688 | 0 | 0 | 0.23376 | 350.1758 | 0.11749 | 0 | 0 | 0.23497 | 350.454 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.23618 | 350.7322 | 0.11869 | 0 | 0 | 0.23738 | 351.0104 | 0.1193 | 0 | 0 | 0.23859 | 351.2886 | 0.1199 | 0 | 0 | 0.2398 | 351.5668 | 0.1205 | 0 | 0 | 0.24101 | 351.845 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.24221 | 352.0305 | 0.12151 | 0 | 0 | 0.24302 | 352.3087 | 0.12211 | 0 | 0 | 0.24422 | 352.5869 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.24543 | 352.8651 | 0.12332 | 0 | 0 | 0.24664 | 353.0506 | 0.12372 | 0 | 0 | 0.24744 | 353.3288 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.24865 | 353.5143 | 0.12473 | 0 | 0 | 0.24945 | 353.6998 | 0.12513 | 0 | 0 | 0.25026 | 353.978 | 0.12573 | 0 | 0 | 0.25147 | 354.1635 | 0.12613 | 0 | 0 | 0.25227 | 354.4417 | 0.12674 | 0 | 0 | 0.25348 | 354.6271 | 0.12714 | 0 | 0 | 0.25428 | 354.9054 | 0.12774 | 0 | 0 | 0.25549 | 355.0908 | 0.12815 | 0 | 0 | 0.25629 | 355.0908 | 0.12815 | 0 | 0 | 0.25629
2017-01-01 23:00 | 301.2474 | 0.8979 |  | 321.8064 | 0.055952 | 0 | 0 | 0.1119 | 331.3241 | 0.076596 | 0 | 0 | 0.15319 | 338.5971 | 0.092371 | 0 | 0 | 0.18474 | 338.7767 | 0.092761 | 0 | 0 | 0.18552 | 339.046 | 0.093345 | 0 | 0 | 0.18669 | 339.3154 | 0.093929 | 0 | 0 | 0.18786 | 339.5848 | 0.094514 | 0 | 0 | 0.18903 | 339.8542 | 0.095098 | 0 | 0 | 0.1902 | 340.1235 | 0.095682 | 0 | 0 | 0.19136 | 340.3929 | 0.096266 | 0 | 0 | 0.19253 | 340.6623 | 0.096851 | 0 | 0 | 0.1937 | 340.8418 | 0.09724 | 0 | 0 | 0.19448 | 341.1112 | 0.097825 | 0 | 0 | 0.19565 | 341.3806 | 0.098409 | 0 | 0 | 0.19682 | 341.6499 | 0.098993 | 0 | 0 | 0.19799 | 341.8295 | 0.099383 | 0 | 0 | 0.19877 | 342.0989 | 0.099967 | 0 | 0 | 0.19993 | 342.2785 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20071 | 342.4581 | 0.10075 | 0 | 0 | 0.20149 | 342.7274 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.20266 | 342.907 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20344 | 343.1764 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.20461 | 343.356 | 0.10269 | 0 | 0 | 0.20539 | 343.6253 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20656 | 343.8049 | 0.10367 | 0 | 0 | 0.20733 | 343.8049 | 0.10367 | 0 | 0 | 0.20733
2017-01-02 | 302.419 | 0.90139 |  | 323.058 | 0.058667 | 0 | 0 | 0.11733 | 332.6128 | 0.079391 | 0 | 0 | 0.15878 | 339.914 | 0.095228 | 0 | 0 | 0.19046 | 340.0943 | 0.095619 | 0 | 0 | 0.19124 | 340.3647 | 0.096205 | 0 | 0 | 0.19241 | 340.6351 | 0.096792 | 0 | 0 | 0.19358 | 340.9055 | 0.097378 | 0 | 0 | 0.19476 | 341.176 | 0.097965 | 0 | 0 | 0.19593 | 341.4464 | 0.098551 | 0 | 0 | 0.1971 | 341.7168 | 0.099138 | 0 | 0 | 0.19828 | 341.9872 | 0.099725 | 0 | 0 | 0.19945 | 342.1675 | 0.10012 | 0 | 0 | 0.20023 | 342.4379 | 0.1007 | 0 | 0 | 0.2014 | 342.7083 | 0.10129 | 0 | 0 | 0.20258 | 342.9787 | 0.10188 | 0 | 0 | 0.20375 | 343.159 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.20453 | 343.4294 | 0.10285 | 0 | 0 | 0.20571 | 343.6097 | 0.10324 | 0 | 0 | 0.20649 | 343.79 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20727 | 344.0604 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20844 | 344.2407 | 0.10461 | 0 | 0 | 0.20922 | 344.5111 | 0.1052 | 0 | 0 | 0.2104 | 344.6914 | 0.10559 | 0 | 0 | 0.21118 | 344.9618 | 0.10618 | 0 | 0 | 0.21235 | 345.1421 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21313 | 345.1421 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21313
2017-01-02 01:00 | 306.4484 | 0.9134 |  | 327.3624 | 0.068003 | 0 | 0 | 0.13601 | 337.0445 | 0.089004 | 0 | 0 | 0.17801 | 344.443 | 0.10505 | 0 | 0 | 0.2101 | 344.6257 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.21089 | 344.8997 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.21208 | 345.1737 | 0.10664 | 0 | 0 | 0.21327 | 345.4477 | 0.10723 | 0 | 0 | 0.21446 | 345.7218 | 0.10782 | 0 | 0 | 0.21565 | 345.9958 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.21684 | 346.2698 | 0.10901 | 0 | 0 | 0.21803 | 346.5438 | 0.10961 | 0 | 0 | 0.21922 | 346.7265 | 0.11 | 0 | 0 | 0.22001 | 347.0005 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.2212 | 347.2745 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.22239 | 347.5486 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.22357 | 347.7312 | 0.11218 | 0 | 0 | 0.22437 | 348.0053 | 0.11278 | 0 | 0 | 0.22556 | 348.1879 | 0.11317 | 0 | 0 | 0.22635 | 348.3706 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22714 | 348.6446 | 0.11416 | 0 | 0 | 0.22833 | 348.8273 | 0.11456 | 0 | 0 | 0.22912 | 349.1013 | 0.11516 | 0 | 0 | 0.23031 | 349.284 | 0.11555 | 0 | 0 | 0.2311 | 349.558 | 0.11615 | 0 | 0 | 0.23229 | 349.7407 | 0.11654 | 0 | 0 | 0.23308 | 349.7407 | 0.11654 | 0 | 0 | 0.23308
2017-01-02 02:00 | 308.5526 | 0.91967 |  | 329.6101 | 0.072879 | 0 | 0 | 0.14576 | 339.3587 | 0.094023 | 0 | 0 | 0.18805 | 346.808 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22036 | 346.9919 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22116 | 347.2678 | 0.11118 | 0 | 0 | 0.22236 | 347.5437 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.22355 | 347.8196 | 0.11238 | 0 | 0 | 0.22475 | 348.0955 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22595 | 348.3714 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22714 | 348.6473 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22834 | 348.9232 | 0.11477 | 0 | 0 | 0.22954 | 349.1072 | 0.11517 | 0 | 0 | 0.23034 | 349.3831 | 0.11577 | 0 | 0 | 0.23153 | 349.659 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.23273 | 349.9349 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.23393 | 350.1188 | 0.11736 | 0 | 0 | 0.23472 | 350.3947 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.23592 | 350.5786 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.23672 | 350.7626 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.23752 | 351.0385 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23871 | 351.2224 | 0.11976 | 0 | 0 | 0.23951 | 351.4983 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.24071 | 351.6823 | 0.12075 | 0 | 0 | 0.24151 | 351.9582 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427 | 352.1421 | 0.12175 | 0 | 0 | 0.2435 | 352.1421 | 0.12175 | 0 | 0 | 0.2435
2017-01-02 03:00 | 308.0534 | 0.91818 |  | 329.0769 | 0.071722 | 0 | 0 | 0.14344 | 338.8096 | 0.092832 | 0 | 0 | 0.18566 | 346.2469 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.21793 | 346.4305 | 0.10936 | 0 | 0 | 0.21872 | 346.706 | 0.10996 | 0 | 0 | 0.21992 | 346.9815 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22111 | 347.2569 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.22231 | 347.5324 | 0.11175 | 0 | 0 | 0.2235 | 347.8078 | 0.11235 | 0 | 0 | 0.2247 | 348.0833 | 0.11295 | 0 | 0 | 0.22589 | 348.3587 | 0.11354 | 0 | 0 | 0.22709 | 348.5424 | 0.11394 | 0 | 0 | 0.22789 | 348.8178 | 0.11454 | 0 | 0 | 0.22908 | 349.0933 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.23028 | 349.3687 | 0.11574 | 0 | 0 | 0.23147 | 349.5524 | 0.11613 | 0 | 0 | 0.23227 | 349.8278 | 0.11673 | 0 | 0 | 0.23346 | 350.0115 | 0.11713 | 0 | 0 | 0.23426 | 350.1951 | 0.11753 | 0 | 0 | 0.23505 | 350.4705 | 0.11812 | 0 | 0 | 0.23625 | 350.6542 | 0.11852 | 0 | 0 | 0.23705 | 350.9296 | 0.11912 | 0 | 0 | 0.23824 | 351.1133 | 0.11952 | 0 | 0 | 0.23904 | 351.3887 | 0.12012 | 0 | 0 | 0.24023 | 351.5724 | 0.12051 | 0 | 0 | 0.24103 | 351.5724 | 0.12051 | 0 | 0 | 0.24103
2017-01-02 04:00 | 304.5433 | 0.90772 |  | 325.3273 | 0.063589 | 0 | 0 | 0.12718 | 334.9491 | 0.084459 | 0 | 0 | 0.16892 | 342.3017 | 0.10041 | 0 | 0 | 0.20081 | 342.4832 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.2016 | 342.7555 | 0.10139 | 0 | 0 | 0.20278 | 343.0278 | 0.10198 | 0 | 0 | 0.20396 | 343.3002 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.20514 | 343.5725 | 0.10316 | 0 | 0 | 0.20633 | 343.8448 | 0.10375 | 0 | 0 | 0.20751 | 344.1171 | 0.10434 | 0 | 0 | 0.20869 | 344.3894 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.20987 | 344.571 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.21066 | 344.8433 | 0.10592 | 0 | 0 | 0.21184 | 345.1156 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.21302 | 345.3879 | 0.1071 | 0 | 0 | 0.2142 | 345.5695 | 0.10749 | 0 | 0 | 0.21499 | 345.8418 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21617 | 346.0233 | 0.10848 | 0 | 0 | 0.21696 | 346.2049 | 0.10887 | 0 | 0 | 0.21775 | 346.4772 | 0.10946 | 0 | 0 | 0.21893 | 346.6587 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.21971 | 346.931 | 0.11045 | 0 | 0 | 0.2209 | 347.1126 | 0.11084 | 0 | 0 | 0.22168 | 347.3849 | 0.11143 | 0 | 0 | 0.22286 | 347.5665 | 0.11183 | 0 | 0 | 0.22365 | 347.5665 | 0.11183 | 0 | 0 | 0.22365
2017-01-02 05:00 | 305.3493 | 0.91012 |  | 326.1883 | 0.065457 | 0 | 0 | 0.13091 | 335.8356 | 0.086382 | 0 | 0 | 0.17276 | 343.2076 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20474 | 343.3896 | 0.10277 | 0 | 0 | 0.20553 | 343.6627 | 0.10336 | 0 | 0 | 0.20672 | 343.9357 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.2079 | 344.2088 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20909 | 344.4818 | 0.10514 | 0 | 0 | 0.21027 | 344.7548 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.21146 | 345.0279 | 0.10632 | 0 | 0 | 0.21264 | 345.3009 | 0.10691 | 0 | 0 | 0.21382 | 345.4829 | 0.10731 | 0 | 0 | 0.21461 | 345.756 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.2158 | 346.029 | 0.10849 | 0 | 0 | 0.21698 | 346.302 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.21817 | 346.4841 | 0.10948 | 0 | 0 | 0.21896 | 346.7571 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22014 | 346.9391 | 0.11047 | 0 | 0 | 0.22093 | 347.1211 | 0.11086 | 0 | 0 | 0.22172 | 347.3942 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.2229 | 347.5762 | 0.11185 | 0 | 0 | 0.22369 | 347.8492 | 0.11244 | 0 | 0 | 0.22488 | 348.0313 | 0.11283 | 0 | 0 | 0.22567 | 348.3043 | 0.11343 | 0 | 0 | 0.22685 | 348.4863 | 0.11382 | 0 | 0 | 0.22764 | 348.4863 | 0.11382 | 0 | 0 | 0.22764
2017-01-02 06:00 | 306.8877 | 0.91471 |  | 327.8316 | 0.069021 | 0 | 0 | 0.13804 | 337.5276 | 0.090052 | 0 | 0 | 0.1801 | 344.9367 | 0.10612 | 0 | 0 | 0.21224 | 345.1196 | 0.10652 | 0 | 0 | 0.21304 | 345.3941 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.21423 | 345.6685 | 0.10771 | 0 | 0 | 0.21542 | 345.9429 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.21661 | 346.2173 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.2178 | 346.4917 | 0.10949 | 0 | 0 | 0.21899 | 346.7661 | 0.11009 | 0 | 0 | 0.22018 | 347.0405 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.22137 | 347.2235 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.22216 | 347.4979 | 0.11168 | 0 | 0 | 0.22335 | 347.7723 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22454 | 348.0467 | 0.11287 | 0 | 0 | 0.22574 | 348.2297 | 0.11326 | 0 | 0 | 0.22653 | 348.5041 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22772 | 348.687 | 0.11426 | 0 | 0 | 0.22851 | 348.8699 | 0.11465 | 0 | 0 | 0.22931 | 349.1444 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 349.3273 | 0.11565 | 0 | 0 | 0.23129 | 349.6017 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23248 | 349.7847 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.23327 | 350.0591 | 0.11723 | 0 | 0 | 0.23446 | 350.242 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23526 | 350.242 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23526
2017-01-02 07:00 | 310.4063 | 0.9252 |  | 331.5904 | 0.077174 | 0 | 0 | 0.15435 | 341.3975 | 0.098445 | 0 | 0 | 0.19689 | 348.8916 | 0.1147 | 0 | 0 | 0.2294 | 349.0766 | 0.1151 | 0 | 0 | 0.2302 | 349.3542 | 0.1157 | 0 | 0 | 0.23141 | 349.6317 | 0.11631 | 0 | 0 | 0.23261 | 349.9093 | 0.11691 | 0 | 0 | 0.23382 | 350.1869 | 0.11751 | 0 | 0 | 0.23502 | 350.4644 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.23622 | 350.742 | 0.11871 | 0 | 0 | 0.23743 | 351.0195 | 0.11932 | 0 | 0 | 0.23863 | 351.2046 | 0.11972 | 0 | 0 | 0.23943 | 351.4821 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.24064 | 351.7597 | 0.12092 | 0 | 0 | 0.24184 | 352.0373 | 0.12152 | 0 | 0 | 0.24305 | 352.2223 | 0.12192 | 0 | 0 | 0.24385 | 352.4999 | 0.12253 | 0 | 0 | 0.24505 | 352.6849 | 0.12293 | 0 | 0 | 0.24586 | 352.8699 | 0.12333 | 0 | 0 | 0.24666 | 353.1475 | 0.12393 | 0 | 0 | 0.24786 | 353.3325 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.24867 | 353.6101 | 0.12493 | 0 | 0 | 0.24987 | 353.7951 | 0.12534 | 0 | 0 | 0.25067 | 354.0727 | 0.12594 | 0 | 0 | 0.25188 | 354.2577 | 0.12634 | 0 | 0 | 0.25268 | 354.2577 | 0.12634 | 0 | 0 | 0.25268
2017-01-02 08:00 | 299.395 | 0.89238 |  | 319.8277 | 0.051661 | 0 | 0 | 0.10332 | 329.2868 | 0.072177 | 0 | 0 | 0.14435 | 336.5151 | 0.087856 | 0 | 0 | 0.17571 | 336.6936 | 0.088243 | 0 | 0 | 0.17649 | 336.9613 | 0.088823 | 0 | 0 | 0.17765 | 337.229 | 0.089404 | 0 | 0 | 0.17881 | 337.4967 | 0.089985 | 0 | 0 | 0.17997 | 337.7644 | 0.090565 | 0 | 0 | 0.18113 | 338.0321 | 0.091146 | 0 | 0 | 0.18229 | 338.2998 | 0.091727 | 0 | 0 | 0.18345 | 338.5676 | 0.092307 | 0 | 0 | 0.18461 | 338.746 | 0.092694 | 0 | 0 | 0.18539 | 339.0138 | 0.093275 | 0 | 0 | 0.18655 | 339.2815 | 0.093856 | 0 | 0 | 0.18771 | 339.5492 | 0.094436 | 0 | 0 | 0.18887 | 339.7277 | 0.094824 | 0 | 0 | 0.18965 | 339.9954 | 0.095404 | 0 | 0 | 0.19081 | 340.1738 | 0.095791 | 0 | 0 | 0.19158 | 340.3523 | 0.096178 | 0 | 0 | 0.19236 | 340.62 | 0.096759 | 0 | 0 | 0.19352 | 340.7985 | 0.097146 | 0 | 0 | 0.19429 | 341.0662 | 0.097727 | 0 | 0 | 0.19545 | 341.2447 | 0.098114 | 0 | 0 | 0.19623 | 341.5124 | 0.098695 | 0 | 0 | 0.19739 | 341.6909 | 0.099082 | 0 | 0 | 0.19816 | 341.6909 | 0.099082 | 0 | 0 | 0.19816
2017-01-02 09:00 | 296.304 | 0.88316 |  | 316.5257 | 0.044499 | 0 | 0 | 0.088997 | 325.8872 | 0.064804 | 0 | 0 | 0.12961 | 333.0408 | 0.08032 | 0 | 0 | 0.16064 | 333.2175 | 0.080703 | 0 | 0 | 0.16141 | 333.4824 | 0.081278 | 0 | 0 | 0.16256 | 333.7474 | 0.081852 | 0 | 0 | 0.1637 | 334.0123 | 0.082427 | 0 | 0 | 0.16485 | 334.2773 | 0.083002 | 0 | 0 | 0.166 | 334.5422 | 0.083576 | 0 | 0 | 0.16715 | 334.8072 | 0.084151 | 0 | 0 | 0.1683 | 335.0721 | 0.084726 | 0 | 0 | 0.16945 | 335.2487 | 0.085109 | 0 | 0 | 0.17022 | 335.5137 | 0.085684 | 0 | 0 | 0.17137 | 335.7786 | 0.086258 | 0 | 0 | 0.17252 | 336.0436 | 0.086833 | 0 | 0 | 0.17367 | 336.2202 | 0.087216 | 0 | 0 | 0.17443 | 336.4852 | 0.087791 | 0 | 0 | 0.17558 | 336.6618 | 0.088174 | 0 | 0 | 0.17635 | 336.8384 | 0.088557 | 0 | 0 | 0.17711 | 337.1034 | 0.089132 | 0 | 0 | 0.17826 | 337.28 | 0.089515 | 0 | 0 | 0.17903 | 337.545 | 0.090089 | 0 | 0 | 0.18018 | 337.7216 | 0.090472 | 0 | 0 | 0.18094 | 337.9865 | 0.091047 | 0 | 0 | 0.18209 | 338.1632 | 0.09143 | 0 | 0 | 0.18286 | 338.1632 | 0.09143 | 0 | 0 | 0.18286
2017-01-02 10:00 | 302.8334 | 0.90262 |  | 323.5006 | 0.059627 | 0 | 0 | 0.11925 | 333.0685 | 0.08038 | 0 | 0 | 0.16076 | 340.3797 | 0.096238 | 0 | 0 | 0.19248 | 340.5602 | 0.096629 | 0 | 0 | 0.19326 | 340.831 | 0.097217 | 0 | 0 | 0.19443 | 341.1018 | 0.097804 | 0 | 0 | 0.19561 | 341.3726 | 0.098391 | 0 | 0 | 0.19678 | 341.6434 | 0.098979 | 0 | 0 | 0.19796 | 341.9142 | 0.099566 | 0 | 0 | 0.19913 | 342.185 | 0.10015 | 0 | 0 | 0.20031 | 342.4558 | 0.10074 | 0 | 0 | 0.20148 | 342.6363 | 0.10113 | 0 | 0 | 0.20226 | 342.9071 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20344 | 343.1779 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20461 | 343.4486 | 0.10289 | 0 | 0 | 0.20579 | 343.6292 | 0.10329 | 0 | 0 | 0.20657 | 343.9 | 0.10387 | 0 | 0 | 0.20775 | 344.0805 | 0.10426 | 0 | 0 | 0.20853 | 344.261 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.20931 | 344.5318 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21049 | 344.7123 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.21127 | 344.9831 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.21245 | 345.1636 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.21323 | 345.4344 | 0.1072 | 0 | 0 | 0.2144 | 345.6149 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.21519 | 345.6149 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.21519
2017-01-02 11:00 | 294.9683 | 0.87918 |  | 315.0988 | 0.041404 | 0 | 0 | 0.082807 | 324.4181 | 0.061617 | 0 | 0 | 0.12323 | 331.5395 | 0.077063 | 0 | 0 | 0.15413 | 331.7153 | 0.077445 | 0 | 0 | 0.15489 | 331.9791 | 0.078017 | 0 | 0 | 0.15603 | 332.2428 | 0.078589 | 0 | 0 | 0.15718 | 332.5066 | 0.079161 | 0 | 0 | 0.15832 | 332.7703 | 0.079733 | 0 | 0 | 0.15947 | 333.0341 | 0.080305 | 0 | 0 | 0.16061 | 333.2979 | 0.080877 | 0 | 0 | 0.16175 | 333.5616 | 0.081449 | 0 | 0 | 0.1629 | 333.7374 | 0.081831 | 0 | 0 | 0.16366 | 334.0012 | 0.082403 | 0 | 0 | 0.16481 | 334.265 | 0.082975 | 0 | 0 | 0.16595 | 334.5287 | 0.083547 | 0 | 0 | 0.16709 | 334.7045 | 0.083928 | 0 | 0 | 0.16786 | 334.9683 | 0.084501 | 0 | 0 | 0.169 | 335.1441 | 0.084882 | 0 | 0 | 0.16976 | 335.32 | 0.085263 | 0 | 0 | 0.17053 | 335.5837 | 0.085835 | 0 | 0 | 0.17167 | 335.7596 | 0.086217 | 0 | 0 | 0.17243 | 336.0233 | 0.086789 | 0 | 0 | 0.17358 | 336.1992 | 0.08717 | 0 | 0 | 0.17434 | 336.4629 | 0.087742 | 0 | 0 | 0.17548 | 336.6387 | 0.088124 | 0 | 0 | 0.17625 | 336.6387 | 0.088124 | 0 | 0 | 0.17625
2017-01-02 12:00 | 296.498 | 0.88374 |  | 316.7329 | 0.044948 | 0 | 0 | 0.089896 | 326.1006 | 0.065266 | 0 | 0 | 0.13053 | 333.2589 | 0.080793 | 0 | 0 | 0.16159 | 333.4356 | 0.081176 | 0 | 0 | 0.16235 | 333.7007 | 0.081751 | 0 | 0 | 0.1635 | 333.9659 | 0.082326 | 0 | 0 | 0.16465 | 334.231 | 0.082901 | 0 | 0 | 0.1658 | 334.4961 | 0.083476 | 0 | 0 | 0.16695 | 334.7612 | 0.084051 | 0 | 0 | 0.1681 | 335.0264 | 0.084626 | 0 | 0 | 0.16925 | 335.2915 | 0.085202 | 0 | 0 | 0.1704 | 335.4682 | 0.085585 | 0 | 0 | 0.17117 | 335.7334 | 0.08616 | 0 | 0 | 0.17232 | 335.9985 | 0.086735 | 0 | 0 | 0.17347 | 336.2636 | 0.08731 | 0 | 0 | 0.17462 | 336.4403 | 0.087693 | 0 | 0 | 0.17539 | 336.7055 | 0.088268 | 0 | 0 | 0.17654 | 336.8822 | 0.088652 | 0 | 0 | 0.1773 | 337.059 | 0.089035 | 0 | 0 | 0.17807 | 337.3241 | 0.08961 | 0 | 0 | 0.17922 | 337.5008 | 0.089994 | 0 | 0 | 0.17999 | 337.766 | 0.090569 | 0 | 0 | 0.18114 | 337.9427 | 0.090952 | 0 | 0 | 0.1819 | 338.2078 | 0.091527 | 0 | 0 | 0.18305 | 338.3846 | 0.09191 | 0 | 0 | 0.18382 | 338.3846 | 0.09191 | 0 | 0 | 0.18382
2017-01-02 13:00 | 287.5794 | 0.85716 |  | 307.2057 | 0.024283 | 0 | 0 | 0.048567 | 316.2915 | 0.043991 | 0 | 0 | 0.087981 | 323.2345 | 0.05905 | 0 | 0 | 0.1181 | 323.406 | 0.059422 | 0 | 0 | 0.11884 | 323.6631 | 0.05998 | 0 | 0 | 0.11996 | 323.9203 | 0.060537 | 0 | 0 | 0.12107 | 324.1774 | 0.061095 | 0 | 0 | 0.12219 | 324.4346 | 0.061653 | 0 | 0 | 0.12331 | 324.6917 | 0.062211 | 0 | 0 | 0.12442 | 324.9489 | 0.062768 | 0 | 0 | 0.12554 | 325.206 | 0.063326 | 0 | 0 | 0.12665 | 325.3774 | 0.063698 | 0 | 0 | 0.1274 | 325.6346 | 0.064256 | 0 | 0 | 0.12851 | 325.8917 | 0.064813 | 0 | 0 | 0.12963 | 326.1489 | 0.065371 | 0 | 0 | 0.13074 | 326.3203 | 0.065743 | 0 | 0 | 0.13149 | 326.5775 | 0.066301 | 0 | 0 | 0.1326 | 326.7489 | 0.066673 | 0 | 0 | 0.13335 | 326.9203 | 0.067044 | 0 | 0 | 0.13409 | 327.1775 | 0.067602 | 0 | 0 | 0.1352 | 327.3489 | 0.067974 | 0 | 0 | 0.13595 | 327.606 | 0.068532 | 0 | 0 | 0.13706 | 327.7775 | 0.068904 | 0 | 0 | 0.13781 | 328.0346 | 0.069461 | 0 | 0 | 0.13892 | 328.2061 | 0.069833 | 0 | 0 | 0.13967 | 328.2061 | 0.069833 | 0 | 0 | 0.13967
2017-01-02 14:00 | 281.4592 | 0.83892 |  | 300.6677 | 0.010103 | 0 | 0 | 0.020205 | 309.5603 | 0.029391 | 0 | 0 | 0.058781 | 316.3555 | 0.044129 | 0 | 0 | 0.088259 | 316.5233 | 0.044493 | 0 | 0 | 0.088987 | 316.7749 | 0.045039 | 0 | 0 | 0.090078 | 317.0266 | 0.045585 | 0 | 0 | 0.09117 | 317.2783 | 0.046131 | 0 | 0 | 0.092262 | 317.53 | 0.046677 | 0 | 0 | 0.093354 | 317.7816 | 0.047223 | 0 | 0 | 0.094445 | 318.0333 | 0.047769 | 0 | 0 | 0.095537 | 318.285 | 0.048314 | 0 | 0 | 0.096629 | 318.4528 | 0.048678 | 0 | 0 | 0.097357 | 318.7045 | 0.049224 | 0 | 0 | 0.098449 | 318.9561 | 0.04977 | 0 | 0 | 0.09954 | 319.2078 | 0.050316 | 0 | 0 | 0.10063 | 319.3756 | 0.05068 | 0 | 0 | 0.10136 | 319.6273 | 0.051226 | 0 | 0 | 0.10245 | 319.795 | 0.05159 | 0 | 0 | 0.10318 | 319.9628 | 0.051954 | 0 | 0 | 0.10391 | 320.2145 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.105 | 320.3823 | 0.052863 | 0 | 0 | 0.10573 | 320.634 | 0.053409 | 0 | 0 | 0.10682 | 320.8017 | 0.053773 | 0 | 0 | 0.10755 | 321.0534 | 0.054319 | 0 | 0 | 0.10864 | 321.2212 | 0.054683 | 0 | 0 | 0.10937 | 321.2212 | 0.054683 | 0 | 0 | 0.10937
2017-01-02 15:00 | 271.4215 | 0.809 |  | 289.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5205 | 0.0054452 | 0 | 0 | 0.01089 | 305.0733 | 0.019658 | 0 | 0 | 0.039317 | 305.2351 | 0.020009 | 0 | 0 | 0.040019 | 305.4778 | 0.020536 | 0 | 0 | 0.041071 | 305.7205 | 0.021062 | 0 | 0 | 0.042124 | 305.9632 | 0.021589 | 0 | 0 | 0.043177 | 306.2059 | 0.022115 | 0 | 0 | 0.04423 | 306.4486 | 0.022641 | 0 | 0 | 0.045283 | 306.6913 | 0.023168 | 0 | 0 | 0.046336 | 306.934 | 0.023694 | 0 | 0 | 0.047388 | 307.0958 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.04809 | 307.3385 | 0.024572 | 0 | 0 | 0.049143 | 307.5812 | 0.025098 | 0 | 0 | 0.050196 | 307.8239 | 0.025624 | 0 | 0 | 0.051249 | 307.9857 | 0.025975 | 0 | 0 | 0.051951 | 308.2284 | 0.026502 | 0 | 0 | 0.053004 | 308.3902 | 0.026853 | 0 | 0 | 0.053705 | 308.552 | 0.027204 | 0 | 0 | 0.054407 | 308.7947 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.05546 | 308.9565 | 0.028081 | 0 | 0 | 0.056162 | 309.1992 | 0.028607 | 0 | 0 | 0.057215 | 309.361 | 0.028958 | 0 | 0 | 0.057917 | 309.6037 | 0.029485 | 0 | 0 | 0.05897 | 309.7655 | 0.029836 | 0 | 0 | 0.059671 | 309.7655 | 0.029836 | 0 | 0 | 0.059671
2017-01-02 16:00 | 268.93 | 0.80157 |  | 287.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.2729 | 0.013584 | 0 | 0 | 0.027169 | 302.4332 | 0.013932 | 0 | 0 | 0.027864 | 302.6737 | 0.014454 | 0 | 0 | 0.028907 | 302.9142 | 0.014975 | 0 | 0 | 0.02995 | 303.1547 | 0.015497 | 0 | 0 | 0.030994 | 303.3951 | 0.016018 | 0 | 0 | 0.032037 | 303.6356 | 0.01654 | 0 | 0 | 0.03308 | 303.8761 | 0.017062 | 0 | 0 | 0.034123 | 304.1165 | 0.017583 | 0 | 0 | 0.035166 | 304.2769 | 0.017931 | 0 | 0 | 0.035862 | 304.5173 | 0.018452 | 0 | 0 | 0.036905 | 304.7578 | 0.018974 | 0 | 0 | 0.037948 | 304.9983 | 0.019496 | 0 | 0 | 0.038991 | 305.1586 | 0.019843 | 0 | 0 | 0.039687 | 305.3991 | 0.020365 | 0 | 0 | 0.04073 | 305.5594 | 0.020713 | 0 | 0 | 0.041425 | 305.7197 | 0.02106 | 0 | 0 | 0.042121 | 305.9602 | 0.021582 | 0 | 0 | 0.043164 | 306.1205 | 0.02193 | 0 | 0 | 0.043859 | 306.3609 | 0.022451 | 0 | 0 | 0.044902 | 306.5213 | 0.022799 | 0 | 0 | 0.045598 | 306.7617 | 0.023321 | 0 | 0 | 0.046641 | 306.922 | 0.023668 | 0 | 0 | 0.047336 | 306.922 | 0.023668 | 0 | 0 | 0.047336
2017-01-02 17:00 | 297.7527 | 0.88748 |  | 318.0733 | 0.047855 | 0 | 0 | 0.09571 | 327.4806 | 0.06826 | 0 | 0 | 0.13652 | 334.6692 | 0.083852 | 0 | 0 | 0.1677 | 334.8467 | 0.084237 | 0 | 0 | 0.16847 | 335.1129 | 0.084814 | 0 | 0 | 0.16963 | 335.3792 | 0.085392 | 0 | 0 | 0.17078 | 335.6454 | 0.085969 | 0 | 0 | 0.17194 | 335.9116 | 0.086547 | 0 | 0 | 0.17309 | 336.1779 | 0.087124 | 0 | 0 | 0.17425 | 336.4441 | 0.087702 | 0 | 0 | 0.1754 | 336.7104 | 0.088279 | 0 | 0 | 0.17656 | 336.8879 | 0.088664 | 0 | 0 | 0.17733 | 337.1541 | 0.089242 | 0 | 0 | 0.17848 | 337.4204 | 0.089819 | 0 | 0 | 0.17964 | 337.6866 | 0.090397 | 0 | 0 | 0.18079 | 337.8641 | 0.090782 | 0 | 0 | 0.18156 | 338.1303 | 0.091359 | 0 | 0 | 0.18272 | 338.3078 | 0.091744 | 0 | 0 | 0.18349 | 338.4853 | 0.092129 | 0 | 0 | 0.18426 | 338.7516 | 0.092706 | 0 | 0 | 0.18541 | 338.9291 | 0.093091 | 0 | 0 | 0.18618 | 339.1953 | 0.093669 | 0 | 0 | 0.18734 | 339.3728 | 0.094054 | 0 | 0 | 0.18811 | 339.6391 | 0.094631 | 0 | 0 | 0.18926 | 339.8166 | 0.095016 | 0 | 0 | 0.19003 | 339.8166 | 0.095016 | 0 | 0 | 0.19003
2017-01-02 18:00 | 300.7766 | 0.89649 |  | 321.3035 | 0.054862 | 0 | 0 | 0.10972 | 330.8064 | 0.075473 | 0 | 0 | 0.15095 | 338.068 | 0.091224 | 0 | 0 | 0.18245 | 338.2473 | 0.091613 | 0 | 0 | 0.18323 | 338.5162 | 0.092196 | 0 | 0 | 0.18439 | 338.7852 | 0.092779 | 0 | 0 | 0.18556 | 339.0541 | 0.093363 | 0 | 0 | 0.18673 | 339.3231 | 0.093946 | 0 | 0 | 0.18789 | 339.592 | 0.094529 | 0 | 0 | 0.18906 | 339.861 | 0.095113 | 0 | 0 | 0.19023 | 340.1299 | 0.095696 | 0 | 0 | 0.19139 | 340.3092 | 0.096085 | 0 | 0 | 0.19217 | 340.5782 | 0.096668 | 0 | 0 | 0.19334 | 340.8471 | 0.097252 | 0 | 0 | 0.1945 | 341.1161 | 0.097835 | 0 | 0 | 0.19567 | 341.2954 | 0.098224 | 0 | 0 | 0.19645 | 341.5643 | 0.098807 | 0 | 0 | 0.19761 | 341.7436 | 0.099196 | 0 | 0 | 0.19839 | 341.9229 | 0.099585 | 0 | 0 | 0.19917 | 342.1918 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.20034 | 342.3711 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20111 | 342.6401 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20228 | 342.8194 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.20306 | 343.0883 | 0.10211 | 0 | 0 | 0.20423 | 343.2676 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.205 | 343.2676 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.205
2017-01-02 19:00 | 307.216 | 0.91569 |  | 328.1823 | 0.069782 | 0 | 0 | 0.13956 | 337.8886 | 0.090835 | 0 | 0 | 0.18167 | 345.3057 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21384 | 345.4888 | 0.10732 | 0 | 0 | 0.21464 | 345.7635 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21583 | 346.0382 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.21702 | 346.3129 | 0.10911 | 0 | 0 | 0.21821 | 346.5876 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.21941 | 346.8623 | 0.1103 | 0 | 0 | 0.2206 | 347.1371 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.22179 | 347.4118 | 0.11149 | 0 | 0 | 0.22298 | 347.5949 | 0.11189 | 0 | 0 | 0.22378 | 347.8696 | 0.11248 | 0 | 0 | 0.22497 | 348.1443 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.22616 | 348.419 | 0.11368 | 0 | 0 | 0.22735 | 348.6022 | 0.11407 | 0 | 0 | 0.22814 | 348.8769 | 0.11467 | 0 | 0 | 0.22934 | 349.06 | 0.11507 | 0 | 0 | 0.23013 | 349.2431 | 0.11546 | 0 | 0 | 0.23093 | 349.5178 | 0.11606 | 0 | 0 | 0.23212 | 349.701 | 0.11646 | 0 | 0 | 0.23291 | 349.9757 | 0.11705 | 0 | 0 | 0.2341 | 350.1588 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.2349 | 350.4335 | 0.11804 | 0 | 0 | 0.23609 | 350.6167 | 0.11844 | 0 | 0 | 0.23688 | 350.6167 | 0.11844 | 0 | 0 | 0.23688
2017-01-02 20:00 | 301.5754 | 0.89887 |  | 322.1568 | 0.056712 | 0 | 0 | 0.11342 | 331.6849 | 0.077379 | 0 | 0 | 0.15476 | 338.9657 | 0.093171 | 0 | 0 | 0.18634 | 339.1455 | 0.093561 | 0 | 0 | 0.18712 | 339.4152 | 0.094146 | 0 | 0 | 0.18829 | 339.6848 | 0.094731 | 0 | 0 | 0.18946 | 339.9545 | 0.095316 | 0 | 0 | 0.19063 | 340.2242 | 0.095901 | 0 | 0 | 0.1918 | 340.4938 | 0.096485 | 0 | 0 | 0.19297 | 340.7635 | 0.09707 | 0 | 0 | 0.19414 | 341.0332 | 0.097655 | 0 | 0 | 0.19531 | 341.2129 | 0.098045 | 0 | 0 | 0.19609 | 341.4826 | 0.09863 | 0 | 0 | 0.19726 | 341.7523 | 0.099215 | 0 | 0 | 0.19843 | 342.0219 | 0.0998 | 0 | 0 | 0.1996 | 342.2017 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.20038 | 342.4714 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.20155 | 342.6511 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.20233 | 342.8309 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.20311 | 343.1006 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.20428 | 343.2803 | 0.10253 | 0 | 0 | 0.20506 | 343.55 | 0.10311 | 0 | 0 | 0.20623 | 343.7298 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.20701 | 343.9994 | 0.10409 | 0 | 0 | 0.20818 | 344.1792 | 0.10448 | 0 | 0 | 0.20896 | 344.1792 | 0.10448 | 0 | 0 | 0.20896
2017-01-02 21:00 | 305.8489 | 0.91161 |  | 326.722 | 0.066614 | 0 | 0 | 0.13323 | 336.3851 | 0.087573 | 0 | 0 | 0.17515 | 343.7691 | 0.10359 | 0 | 0 | 0.20718 | 343.9514 | 0.10398 | 0 | 0 | 0.20797 | 344.2249 | 0.10458 | 0 | 0 | 0.20916 | 344.4984 | 0.10517 | 0 | 0 | 0.21034 | 344.7719 | 0.10576 | 0 | 0 | 0.21153 | 345.0454 | 0.10636 | 0 | 0 | 0.21272 | 345.3189 | 0.10695 | 0 | 0 | 0.2139 | 345.5923 | 0.10754 | 0 | 0 | 0.21509 | 345.8658 | 0.10814 | 0 | 0 | 0.21627 | 346.0481 | 0.10853 | 0 | 0 | 0.21707 | 346.3216 | 0.10913 | 0 | 0 | 0.21825 | 346.5951 | 0.10972 | 0 | 0 | 0.21944 | 346.8686 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22062 | 347.0509 | 0.11071 | 0 | 0 | 0.22142 | 347.3244 | 0.1113 | 0 | 0 | 0.2226 | 347.5067 | 0.1117 | 0 | 0 | 0.22339 | 347.6891 | 0.11209 | 0 | 0 | 0.22418 | 347.9625 | 0.11269 | 0 | 0 | 0.22537 | 348.1449 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.22616 | 348.4183 | 0.11367 | 0 | 0 | 0.22735 | 348.6007 | 0.11407 | 0 | 0 | 0.22814 | 348.8741 | 0.11466 | 0 | 0 | 0.22932 | 349.0565 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.23012 | 349.0565 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.23012
2017-01-02 22:00 | 313.2634 | 0.93371 |  | 334.6424 | 0.083794 | 0 | 0 | 0.16759 | 344.5398 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.21052 | 352.1029 | 0.12167 | 0 | 0 | 0.24333 | 352.2896 | 0.12207 | 0 | 0 | 0.24414 | 352.5697 | 0.12268 | 0 | 0 | 0.24536 | 352.8498 | 0.12329 | 0 | 0 | 0.24657 | 353.1299 | 0.12389 | 0 | 0 | 0.24779 | 353.4101 | 0.1245 | 0 | 0 | 0.249 | 353.6902 | 0.12511 | 0 | 0 | 0.25022 | 353.9703 | 0.12572 | 0 | 0 | 0.25143 | 354.2504 | 0.12632 | 0 | 0 | 0.25265 | 354.4371 | 0.12673 | 0 | 0 | 0.25346 | 354.7173 | 0.12734 | 0 | 0 | 0.25467 | 354.9974 | 0.12794 | 0 | 0 | 0.25589 | 355.2775 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.2571 | 355.4642 | 0.12896 | 0 | 0 | 0.25791 | 355.7443 | 0.12956 | 0 | 0 | 0.25913 | 355.9311 | 0.12997 | 0 | 0 | 0.25994 | 356.1178 | 0.13037 | 0 | 0 | 0.26075 | 356.3979 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.26196 | 356.5847 | 0.13139 | 0 | 0 | 0.26277 | 356.8648 | 0.13199 | 0 | 0 | 0.26399 | 357.0515 | 0.1324 | 0 | 0 | 0.2648 | 357.3317 | 0.13301 | 0 | 0 | 0.26601 | 357.5184 | 0.13341 | 0 | 0 | 0.26682 | 357.5184 | 0.13341 | 0 | 0 | 0.26682
2017-01-02 23:00 | 317.1715 | 0.94536 |  | 338.8173 | 0.092849 | 0 | 0 | 0.1857 | 348.8381 | 0.11458 | 0 | 0 | 0.22917 | 356.4956 | 0.13119 | 0 | 0 | 0.26239 | 356.6846 | 0.1316 | 0 | 0 | 0.26321 | 356.9682 | 0.13222 | 0 | 0 | 0.26444 | 357.2518 | 0.13283 | 0 | 0 | 0.26567 | 357.5354 | 0.13345 | 0 | 0 | 0.2669 | 357.8191 | 0.13406 | 0 | 0 | 0.26813 | 358.1027 | 0.13468 | 0 | 0 | 0.26936 | 358.3863 | 0.13529 | 0 | 0 | 0.27059 | 358.6699 | 0.13591 | 0.0045528 | 0 | 0.27637 | 358.859 | 0.13632 | 0.016871 | 0 | 0.28951 | 359.1426 | 0.13693 | 0.035348 | 0 | 0.30922 | 359.4262 | 0.13755 | 0.053825 | 0 | 0.32892 | 359.7098 | 0.13816 | 0.072302 | 0 | 0.34863 | 359.8989 | 0.13857 | 0.08462 | 0 | 0.36177 | 360.1825 | 0.13919 | 0.1031 | 0 | 0.38148 | 360.3715 | 0.1396 | 0.11542 | 0 | 0.39462 | 360.5606 | 0.14001 | 0.12773 | 0 | 0.40775 | 360.8442 | 0.14063 | 0.14621 | 0 | 0.42746 | 361.0333 | 0.14104 | 0.15853 | 0 | 0.4406 | 361.3169 | 0.14165 | 0.17701 | 0 | 0.46031 | 361.506 | 0.14206 | 0.18932 | 0 | 0.47345 | 361.7896 | 0.14268 | 0.2078 | 0 | 0.49315 | 361.9786 | 0.14309 | 0.22012 | 0 | 0.50629 | 361.9786 | 0.14309 | 0.22012 | 0 | 0.50629
2017-01-03 | 313.8006 | 0.93531 |  | 335.2163 | 0.085039 | 0 | 0 | 0.17008 | 345.1306 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.21309 | 352.7067 | 0.12298 | 0 | 0 | 0.24595 | 352.8938 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.24676 | 353.1743 | 0.12399 | 0 | 0 | 0.24798 | 353.4549 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.2492 | 353.7355 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.25041 | 354.0161 | 0.12582 | 0 | 0 | 0.25163 | 354.2967 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.25285 | 354.5773 | 0.12703 | 0 | 0 | 0.25407 | 354.8579 | 0.12764 | 0 | 0 | 0.25528 | 355.045 | 0.12805 | 0 | 0 | 0.25609 | 355.3256 | 0.12866 | 0 | 0 | 0.25731 | 355.6062 | 0.12926 | 0 | 0 | 0.25853 | 355.8868 | 0.12987 | 0 | 0 | 0.25975 | 356.0738 | 0.13028 | 0 | 0 | 0.26056 | 356.3544 | 0.13089 | 0 | 0 | 0.26177 | 356.5415 | 0.13129 | 0 | 0 | 0.26259 | 356.7285 | 0.1317 | 0 | 0 | 0.2634 | 357.0091 | 0.13231 | 0 | 0 | 0.26461 | 357.1962 | 0.13271 | 0 | 0 | 0.26543 | 357.4768 | 0.13332 | 0 | 0 | 0.26664 | 357.6638 | 0.13373 | 0 | 0 | 0.26745 | 357.9444 | 0.13434 | 0 | 0 | 0.26867 | 358.1315 | 0.13474 | 0 | 0 | 0.26948 | 358.1315 | 0.13474 | 0 | 0 | 0.26948
2017-01-03 01:00 | 307.3877 | 0.9162 |  | 328.3658 | 0.07018 | 0 | 0 | 0.14036 | 338.0775 | 0.091244 | 0 | 0 | 0.18249 | 345.4987 | 0.10734 | 0 | 0 | 0.21468 | 345.682 | 0.10774 | 0 | 0 | 0.21548 | 345.9568 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.21667 | 346.2317 | 0.10893 | 0 | 0 | 0.21786 | 346.5066 | 0.10953 | 0 | 0 | 0.21905 | 346.7814 | 0.11012 | 0 | 0 | 0.22025 | 347.0563 | 0.11072 | 0 | 0 | 0.22144 | 347.3311 | 0.11132 | 0 | 0 | 0.22263 | 347.606 | 0.11191 | 0 | 0 | 0.22382 | 347.7892 | 0.11231 | 0 | 0 | 0.22462 | 348.0641 | 0.11291 | 0 | 0 | 0.22581 | 348.339 | 0.1135 | 0 | 0 | 0.227 | 348.6138 | 0.1141 | 0 | 0 | 0.2282 | 348.7971 | 0.1145 | 0 | 0 | 0.22899 | 349.0719 | 0.11509 | 0 | 0 | 0.23018 | 349.2552 | 0.11549 | 0 | 0 | 0.23098 | 349.4384 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.23177 | 349.7133 | 0.11648 | 0 | 0 | 0.23296 | 349.8965 | 0.11688 | 0 | 0 | 0.23376 | 350.1714 | 0.11748 | 0 | 0 | 0.23495 | 350.3546 | 0.11787 | 0 | 0 | 0.23575 | 350.6295 | 0.11847 | 0 | 0 | 0.23694 | 350.8127 | 0.11887 | 0 | 0 | 0.23773 | 350.8127 | 0.11887 | 0 | 0 | 0.23773
2017-01-03 02:00 | 305.4981 | 0.91057 |  | 326.3473 | 0.065802 | 0 | 0 | 0.1316 | 335.9993 | 0.086737 | 0 | 0 | 0.17347 | 343.3749 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20547 | 343.557 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20626 | 343.8302 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.20744 | 344.1033 | 0.10431 | 0 | 0 | 0.20863 | 344.3765 | 0.10491 | 0 | 0 | 0.20981 | 344.6497 | 0.1055 | 0 | 0 | 0.211 | 344.9228 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.21218 | 345.196 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21337 | 345.4692 | 0.10728 | 0 | 0 | 0.21455 | 345.6513 | 0.10767 | 0 | 0 | 0.21534 | 345.9245 | 0.10826 | 0 | 0 | 0.21653 | 346.1976 | 0.10886 | 0 | 0 | 0.21771 | 346.4708 | 0.10945 | 0 | 0 | 0.2189 | 346.6529 | 0.10984 | 0 | 0 | 0.21969 | 346.9261 | 0.11044 | 0 | 0 | 0.22087 | 347.1082 | 0.11083 | 0 | 0 | 0.22166 | 347.2903 | 0.11123 | 0 | 0 | 0.22245 | 347.5635 | 0.11182 | 0 | 0 | 0.22364 | 347.7456 | 0.11221 | 0 | 0 | 0.22443 | 348.0188 | 0.11281 | 0 | 0 | 0.22561 | 348.2009 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.2264 | 348.4741 | 0.11379 | 0 | 0 | 0.22759 | 348.6562 | 0.11419 | 0 | 0 | 0.22838 | 348.6562 | 0.11419 | 0 | 0 | 0.22838
2017-01-03 03:00 | 309.9632 | 0.92388 |  | 331.1171 | 0.076147 | 0 | 0 | 0.15229 | 340.9101 | 0.097388 | 0 | 0 | 0.19478 | 348.3935 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.22724 | 348.5783 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.22804 | 348.8555 | 0.11462 | 0 | 0 | 0.22924 | 349.1326 | 0.11522 | 0 | 0 | 0.23045 | 349.4098 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.23165 | 349.687 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23285 | 349.9641 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23405 | 350.2413 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23526 | 350.5185 | 0.11823 | 0 | 0 | 0.23646 | 350.7032 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23726 | 350.9804 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.23846 | 351.2576 | 0.11983 | 0 | 0 | 0.23966 | 351.5347 | 0.12043 | 0 | 0 | 0.24087 | 351.7195 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.24167 | 351.9967 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24287 | 352.1814 | 0.12184 | 0 | 0 | 0.24367 | 352.3662 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24447 | 352.6434 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24568 | 352.8281 | 0.12324 | 0 | 0 | 0.24648 | 353.1053 | 0.12384 | 0 | 0 | 0.24768 | 353.2901 | 0.12424 | 0 | 0 | 0.24848 | 353.5672 | 0.12484 | 0 | 0 | 0.24968 | 353.752 | 0.12524 | 0 | 0 | 0.25048 | 353.752 | 0.12524 | 0 | 0 | 0.25048
2017-01-03 04:00 | 309.5994 | 0.92279 |  | 330.7284 | 0.075304 | 0 | 0 | 0.15061 | 340.51 | 0.096521 | 0 | 0 | 0.19304 | 347.9846 | 0.11273 | 0 | 0 | 0.22547 | 348.1692 | 0.11313 | 0 | 0 | 0.22627 | 348.446 | 0.11373 | 0 | 0 | 0.22747 | 348.7228 | 0.11433 | 0 | 0 | 0.22867 | 348.9997 | 0.11493 | 0 | 0 | 0.22987 | 349.2765 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.23107 | 349.5534 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.23227 | 349.8302 | 0.11674 | 0 | 0 | 0.23347 | 350.107 | 0.11734 | 0 | 0 | 0.23467 | 350.2916 | 0.11774 | 0 | 0 | 0.23547 | 350.5684 | 0.11834 | 0 | 0 | 0.23667 | 350.8453 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.23788 | 351.1221 | 0.11954 | 0 | 0 | 0.23908 | 351.3067 | 0.11994 | 0 | 0 | 0.23988 | 351.5835 | 0.12054 | 0 | 0 | 0.24108 | 351.7681 | 0.12094 | 0 | 0 | 0.24188 | 351.9526 | 0.12134 | 0 | 0 | 0.24268 | 352.2295 | 0.12194 | 0 | 0 | 0.24388 | 352.414 | 0.12234 | 0 | 0 | 0.24468 | 352.6908 | 0.12294 | 0 | 0 | 0.24588 | 352.8754 | 0.12334 | 0 | 0 | 0.24668 | 353.1522 | 0.12394 | 0 | 0 | 0.24788 | 353.3368 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24868 | 353.3368 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24868
2017-01-03 05:00 | 308.2817 | 0.91886 |  | 329.3208 | 0.072251 | 0 | 0 | 0.1445 | 339.0607 | 0.093377 | 0 | 0 | 0.18675 | 346.5035 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.21904 | 346.6873 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21984 | 346.963 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22103 | 347.2386 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.22223 | 347.5143 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22343 | 347.7899 | 0.11231 | 0 | 0 | 0.22462 | 348.0656 | 0.11291 | 0 | 0 | 0.22582 | 348.3413 | 0.11351 | 0 | 0 | 0.22701 | 348.6169 | 0.1141 | 0 | 0 | 0.22821 | 348.8007 | 0.1145 | 0 | 0 | 0.22901 | 349.0763 | 0.1151 | 0 | 0 | 0.2302 | 349.352 | 0.1157 | 0 | 0 | 0.2314 | 349.6277 | 0.1163 | 0 | 0 | 0.23259 | 349.8114 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.23339 | 350.0871 | 0.11729 | 0 | 0 | 0.23459 | 350.2709 | 0.11769 | 0 | 0 | 0.23538 | 350.4546 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.23618 | 350.7303 | 0.11869 | 0 | 0 | 0.23738 | 350.9141 | 0.11909 | 0 | 0 | 0.23817 | 351.1897 | 0.11968 | 0 | 0 | 0.23937 | 351.3735 | 0.12008 | 0 | 0 | 0.24017 | 351.6492 | 0.12068 | 0 | 0 | 0.24136 | 351.8329 | 0.12108 | 0 | 0 | 0.24216 | 351.8329 | 0.12108 | 0 | 0 | 0.24216
2017-01-03 06:00 | 307.9873 | 0.91799 |  | 329.0063 | 0.071569 | 0 | 0 | 0.14314 | 338.737 | 0.092675 | 0 | 0 | 0.18535 | 346.1726 | 0.1088 | 0 | 0 | 0.21761 | 346.3562 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.2184 | 346.6316 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.2196 | 346.907 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.22079 | 347.1824 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.22199 | 347.4578 | 0.11159 | 0 | 0 | 0.22318 | 347.7332 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22438 | 348.0086 | 0.11279 | 0 | 0 | 0.22557 | 348.284 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.22676 | 348.4676 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22756 | 348.743 | 0.11438 | 0 | 0 | 0.22876 | 349.0184 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22995 | 349.2938 | 0.11557 | 0 | 0 | 0.23115 | 349.4774 | 0.11597 | 0 | 0 | 0.23194 | 349.7528 | 0.11657 | 0 | 0 | 0.23314 | 349.9364 | 0.11697 | 0 | 0 | 0.23393 | 350.12 | 0.11736 | 0 | 0 | 0.23473 | 350.3954 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.23592 | 350.579 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.23672 | 350.8544 | 0.11896 | 0 | 0 | 0.23791 | 351.038 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23871 | 351.3134 | 0.11995 | 0 | 0 | 0.23991 | 351.497 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.2407 | 351.497 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.2407
2017-01-03 07:00 | 317.0736 | 0.94507 |  | 338.7128 | 0.092622 | 0 | 0 | 0.18524 | 348.7305 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.2287 | 356.3856 | 0.13095 | 0 | 0 | 0.26191 | 356.5746 | 0.13136 | 0 | 0 | 0.26273 | 356.8581 | 0.13198 | 0 | 0 | 0.26396 | 357.1416 | 0.13259 | 0 | 0 | 0.26519 | 357.4251 | 0.13321 | 0 | 0 | 0.26642 | 357.7087 | 0.13382 | 0 | 0 | 0.26765 | 357.9922 | 0.13444 | 0 | 0 | 0.26888 | 358.2757 | 0.13505 | 0 | 0 | 0.27011 | 358.5592 | 0.13567 | 0 | 0 | 0.27134 | 358.7482 | 0.13608 | 0.0096577 | 0 | 0.28182 | 359.0318 | 0.13669 | 0.028129 | 0 | 0.30152 | 359.3153 | 0.13731 | 0.0466 | 0 | 0.32122 | 359.5988 | 0.13792 | 0.065072 | 0 | 0.34092 | 359.7878 | 0.13833 | 0.077386 | 0 | 0.35405 | 360.0713 | 0.13895 | 0.095857 | 0 | 0.37376 | 360.2603 | 0.13936 | 0.10817 | 0 | 0.38689 | 360.4494 | 0.13977 | 0.12049 | 0 | 0.40002 | 360.7329 | 0.14038 | 0.13896 | 0 | 0.41973 | 360.9219 | 0.14079 | 0.15127 | 0 | 0.43286 | 361.2054 | 0.14141 | 0.16974 | 0 | 0.45256 | 361.3944 | 0.14182 | 0.18206 | 0 | 0.46569 | 361.678 | 0.14243 | 0.20053 | 0 | 0.4854 | 361.867 | 0.14284 | 0.21284 | 0 | 0.49853 | 361.867 | 0.14284 | 0.21284 | 0 | 0.49853
2017-01-03 08:00 | 313.1775 | 0.93346 |  | 334.5507 | 0.083595 | 0 | 0 | 0.16719 | 344.4454 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21011 | 352.0064 | 0.12146 | 0 | 0 | 0.24291 | 352.193 | 0.12186 | 0 | 0 | 0.24372 | 352.4731 | 0.12247 | 0 | 0 | 0.24494 | 352.7531 | 0.12308 | 0 | 0 | 0.24615 | 353.0332 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24737 | 353.3132 | 0.12429 | 0 | 0 | 0.24858 | 353.5932 | 0.1249 | 0 | 0 | 0.2498 | 353.8733 | 0.12551 | 0 | 0 | 0.25101 | 354.1533 | 0.12611 | 0 | 0 | 0.25223 | 354.34 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.25304 | 354.62 | 0.12713 | 0 | 0 | 0.25425 | 354.9001 | 0.12773 | 0 | 0 | 0.25547 | 355.1801 | 0.12834 | 0 | 0 | 0.25668 | 355.3668 | 0.12874 | 0 | 0 | 0.25749 | 355.6468 | 0.12935 | 0 | 0 | 0.2587 | 355.8335 | 0.12976 | 0 | 0 | 0.25951 | 356.0202 | 0.13016 | 0 | 0 | 0.26032 | 356.3003 | 0.13077 | 0 | 0 | 0.26154 | 356.4869 | 0.13117 | 0 | 0 | 0.26235 | 356.767 | 0.13178 | 0 | 0 | 0.26356 | 356.9537 | 0.13219 | 0 | 0 | 0.26437 | 357.2337 | 0.13279 | 0 | 0 | 0.26559 | 357.4204 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.2664 | 357.4204 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.2664
2017-01-03 09:00 | 319.0523 | 0.95097 |  | 340.8265 | 0.097207 | 0 | 0 | 0.19441 | 350.9068 | 0.11907 | 0 | 0 | 0.23814 | 358.6096 | 0.13578 | 0.00062427 | 0 | 0.27218 | 358.7998 | 0.13619 | 0.013015 | 0 | 0.2854 | 359.0851 | 0.13681 | 0.031602 | 0 | 0.30522 | 359.3704 | 0.13743 | 0.050189 | 0 | 0.32505 | 359.6556 | 0.13805 | 0.068775 | 0 | 0.34487 | 359.9409 | 0.13867 | 0.087362 | 0 | 0.36469 | 360.2262 | 0.13928 | 0.10595 | 0 | 0.38452 | 360.5115 | 0.1399 | 0.12454 | 0 | 0.40434 | 360.7968 | 0.14052 | 0.14312 | 0 | 0.42417 | 360.987 | 0.14094 | 0.15551 | 0 | 0.43738 | 361.2723 | 0.14155 | 0.1741 | 0 | 0.45721 | 361.5576 | 0.14217 | 0.19269 | 0 | 0.47703 | 361.8429 | 0.14279 | 0.21127 | 0 | 0.49686 | 362.0331 | 0.1432 | 0.22366 | 0 | 0.51007 | 362.3184 | 0.14382 | 0.24225 | 0 | 0.5299 | 362.5085 | 0.14424 | 0.25464 | 0 | 0.54311 | 362.6987 | 0.14465 | 0.26703 | 0 | 0.55633 | 362.984 | 0.14527 | 0.28562 | 0 | 0.57615 | 363.1742 | 0.14568 | 0.29801 | 0 | 0.58937 | 363.4595 | 0.1463 | 0.3166 | 0 | 0.60919 | 363.6497 | 0.14671 | 0.32899 | 0 | 0.62241 | 363.935 | 0.14733 | 0.34757 | 0 | 0.64223 | 364.1252 | 0.14774 | 0.35997 | 0 | 0.65545 | 364.1252 | 0.14774 | 0.35997 | 0 | 0.65545
2017-01-03 10:00 | 312.9631 | 0.93282 |  | 334.3217 | 0.083098 | 0 | 0 | 0.1662 | 344.2096 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20909 | 351.7654 | 0.12093 | 0 | 0 | 0.24187 | 351.952 | 0.12134 | 0 | 0 | 0.24268 | 352.2318 | 0.12195 | 0 | 0 | 0.24389 | 352.5117 | 0.12255 | 0 | 0 | 0.2451 | 352.7915 | 0.12316 | 0 | 0 | 0.24632 | 353.0714 | 0.12377 | 0 | 0 | 0.24753 | 353.3512 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.24875 | 353.6311 | 0.12498 | 0 | 0 | 0.24996 | 353.9109 | 0.12559 | 0 | 0 | 0.25117 | 354.0975 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.25198 | 354.3773 | 0.1266 | 0 | 0 | 0.2532 | 354.6572 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.25441 | 354.937 | 0.12781 | 0 | 0 | 0.25563 | 355.1236 | 0.12822 | 0 | 0 | 0.25643 | 355.4034 | 0.12882 | 0 | 0 | 0.25765 | 355.59 | 0.12923 | 0 | 0 | 0.25846 | 355.7765 | 0.12963 | 0 | 0 | 0.25927 | 356.0564 | 0.13024 | 0 | 0 | 0.26048 | 356.2429 | 0.13065 | 0 | 0 | 0.26129 | 356.5228 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.2625 | 356.7094 | 0.13166 | 0 | 0 | 0.26331 | 356.9892 | 0.13226 | 0 | 0 | 0.26453 | 357.1758 | 0.13267 | 0 | 0 | 0.26534 | 357.1758 | 0.13267 | 0 | 0 | 0.26534
2017-01-03 11:00 | 312.7137 | 0.93207 |  | 334.0552 | 0.08252 | 0 | 0 | 0.16504 | 343.9352 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.2079 | 351.485 | 0.12033 | 0 | 0 | 0.24065 | 351.6714 | 0.12073 | 0 | 0 | 0.24146 | 351.951 | 0.12134 | 0 | 0 | 0.24267 | 352.2307 | 0.12194 | 0 | 0 | 0.24389 | 352.5103 | 0.12255 | 0 | 0 | 0.2451 | 352.7899 | 0.12316 | 0 | 0 | 0.24631 | 353.0695 | 0.12376 | 0 | 0 | 0.24752 | 353.3492 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.24874 | 353.6288 | 0.12498 | 0 | 0 | 0.24995 | 353.8152 | 0.12538 | 0 | 0 | 0.25076 | 354.0948 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.25197 | 354.3744 | 0.12659 | 0 | 0 | 0.25318 | 354.6541 | 0.1272 | 0 | 0 | 0.2544 | 354.8405 | 0.1276 | 0 | 0 | 0.25521 | 355.1201 | 0.12821 | 0 | 0 | 0.25642 | 355.3065 | 0.12861 | 0 | 0 | 0.25723 | 355.4929 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.25804 | 355.7725 | 0.12962 | 0 | 0 | 0.25925 | 355.959 | 0.13003 | 0 | 0 | 0.26006 | 356.2386 | 0.13064 | 0 | 0 | 0.26127 | 356.425 | 0.13104 | 0 | 0 | 0.26208 | 356.7046 | 0.13165 | 0 | 0 | 0.26329 | 356.891 | 0.13205 | 0 | 0 | 0.2641 | 356.891 | 0.13205 | 0 | 0 | 0.2641
2017-01-03 12:00 | 319.382 | 0.95195 |  | 341.1786 | 0.097971 | 0 | 0 | 0.19594 | 351.2693 | 0.11986 | 0 | 0 | 0.23971 | 358.9801 | 0.13658 | 0.024763 | 0 | 0.29793 | 359.1705 | 0.137 | 0.037167 | 0 | 0.31116 | 359.4561 | 0.13761 | 0.055772 | 0 | 0.331 | 359.7416 | 0.13823 | 0.074378 | 0 | 0.35085 | 360.0272 | 0.13885 | 0.092984 | 0 | 0.37069 | 360.3128 | 0.13947 | 0.11159 | 0 | 0.39054 | 360.5984 | 0.14009 | 0.1302 | 0 | 0.41038 | 360.884 | 0.14071 | 0.1488 | 0 | 0.43023 | 361.1696 | 0.14133 | 0.16741 | 0 | 0.45007 | 361.36 | 0.14174 | 0.17981 | 0 | 0.4633 | 361.6455 | 0.14236 | 0.19842 | 0 | 0.48314 | 361.9311 | 0.14298 | 0.21702 | 0 | 0.50299 | 362.2167 | 0.1436 | 0.23563 | 0 | 0.52283 | 362.4071 | 0.14402 | 0.24803 | 0 | 0.53606 | 362.6927 | 0.14463 | 0.26664 | 0 | 0.55591 | 362.8831 | 0.14505 | 0.27904 | 0 | 0.56914 | 363.0735 | 0.14546 | 0.29145 | 0 | 0.58237 | 363.3591 | 0.14608 | 0.31005 | 0 | 0.60221 | 363.5494 | 0.14649 | 0.32246 | 0 | 0.61544 | 363.835 | 0.14711 | 0.34106 | 0 | 0.63529 | 364.0254 | 0.14753 | 0.35347 | 0 | 0.64852 | 364.311 | 0.14814 | 0.37207 | 0 | 0.66836 | 364.5014 | 0.14856 | 0.38448 | 0 | 0.68159 | 364.5014 | 0.14856 | 0.38448 | 0 | 0.68159
2017-01-03 13:00 | 316.4863 | 0.94332 |  | 338.0854 | 0.091261 | 0 | 0 | 0.18252 | 348.0845 | 0.11295 | 0 | 0 | 0.2259 | 355.7254 | 0.12952 | 0 | 0 | 0.25905 | 355.9141 | 0.12993 | 0 | 0 | 0.25986 | 356.1971 | 0.13055 | 0 | 0 | 0.26109 | 356.4801 | 0.13116 | 0 | 0 | 0.26232 | 356.7631 | 0.13177 | 0 | 0 | 0.26355 | 357.0461 | 0.13239 | 0 | 0 | 0.26477 | 357.3291 | 0.133 | 0 | 0 | 0.266 | 357.6121 | 0.13361 | 0 | 0 | 0.26723 | 357.8951 | 0.13423 | 0 | 0 | 0.26846 | 358.0837 | 0.13464 | 0 | 0 | 0.26928 | 358.3667 | 0.13525 | 0 | 0 | 0.2705 | 358.6497 | 0.13587 | 0.0032385 | 0 | 0.27497 | 358.9327 | 0.13648 | 0.021676 | 0 | 0.29463 | 359.1214 | 0.13689 | 0.033967 | 0 | 0.30774 | 359.4044 | 0.1375 | 0.052404 | 0 | 0.32741 | 359.593 | 0.13791 | 0.064696 | 0 | 0.34052 | 359.7817 | 0.13832 | 0.076987 | 0 | 0.35363 | 360.0647 | 0.13893 | 0.095424 | 0 | 0.37329 | 360.2533 | 0.13934 | 0.10772 | 0 | 0.3864 | 360.5363 | 0.13996 | 0.12615 | 0 | 0.40607 | 360.725 | 0.14037 | 0.13844 | 0 | 0.41918 | 361.008 | 0.14098 | 0.15688 | 0 | 0.43884 | 361.1967 | 0.14139 | 0.16917 | 0 | 0.45195 | 361.1967 | 0.14139 | 0.16917 | 0 | 0.45195
2017-01-03 14:00 | 307.3998 | 0.91624 |  | 328.3787 | 0.070208 | 0 | 0 | 0.14042 | 338.0908 | 0.091273 | 0 | 0 | 0.18255 | 345.5123 | 0.10737 | 0 | 0 | 0.21474 | 345.6956 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21554 | 345.9704 | 0.10836 | 0 | 0 | 0.21673 | 346.2453 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.21792 | 346.5202 | 0.10956 | 0 | 0 | 0.21911 | 346.795 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.22031 | 347.0699 | 0.11075 | 0 | 0 | 0.2215 | 347.3448 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.22269 | 347.6197 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22388 | 347.8029 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22468 | 348.0778 | 0.11294 | 0 | 0 | 0.22587 | 348.3526 | 0.11353 | 0 | 0 | 0.22706 | 348.6275 | 0.11413 | 0 | 0 | 0.22825 | 348.8108 | 0.11452 | 0 | 0 | 0.22905 | 349.0856 | 0.11512 | 0 | 0 | 0.23024 | 349.2689 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23104 | 349.4521 | 0.11592 | 0 | 0 | 0.23183 | 349.727 | 0.11651 | 0 | 0 | 0.23302 | 349.9102 | 0.11691 | 0 | 0 | 0.23382 | 350.1851 | 0.11751 | 0 | 0 | 0.23501 | 350.3684 | 0.1179 | 0 | 0 | 0.23581 | 350.6432 | 0.1185 | 0 | 0 | 0.237 | 350.8265 | 0.1189 | 0 | 0 | 0.23779 | 350.8265 | 0.1189 | 0 | 0 | 0.23779
2017-01-03 15:00 | 305.9478 | 0.91191 |  | 326.8276 | 0.066843 | 0 | 0 | 0.13369 | 336.4938 | 0.087809 | 0 | 0 | 0.17562 | 343.8802 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.20766 | 344.0626 | 0.10423 | 0 | 0 | 0.20845 | 344.3362 | 0.10482 | 0 | 0 | 0.20964 | 344.6098 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.21083 | 344.8833 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.21201 | 345.1569 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.2132 | 345.4305 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21439 | 345.7041 | 0.10779 | 0 | 0 | 0.21557 | 345.9776 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21676 | 346.16 | 0.10878 | 0 | 0 | 0.21755 | 346.4336 | 0.10937 | 0 | 0 | 0.21874 | 346.7072 | 0.10996 | 0 | 0 | 0.21992 | 346.9807 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22111 | 347.1631 | 0.11095 | 0 | 0 | 0.2219 | 347.4367 | 0.11154 | 0 | 0 | 0.22309 | 347.6191 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22388 | 347.8014 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22467 | 348.075 | 0.11293 | 0 | 0 | 0.22586 | 348.2574 | 0.11332 | 0 | 0 | 0.22665 | 348.531 | 0.11392 | 0 | 0 | 0.22784 | 348.7134 | 0.11431 | 0 | 0 | 0.22863 | 348.9869 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.22981 | 349.1693 | 0.1153 | 0 | 0 | 0.23061 | 349.1693 | 0.1153 | 0 | 0 | 0.23061
2017-01-03 16:00 | 300.2188 | 0.89483 |  | 320.7076 | 0.053569 | 0 | 0 | 0.10714 | 330.1928 | 0.074143 | 0 | 0 | 0.14829 | 337.441 | 0.089864 | 0 | 0 | 0.17973 | 337.6199 | 0.090252 | 0 | 0 | 0.1805 | 337.8884 | 0.090834 | 0 | 0 | 0.18167 | 338.1568 | 0.091416 | 0 | 0 | 0.18283 | 338.4253 | 0.091999 | 0 | 0 | 0.184 | 338.6937 | 0.092581 | 0 | 0 | 0.18516 | 338.9622 | 0.093163 | 0 | 0 | 0.18633 | 339.2306 | 0.093746 | 0 | 0 | 0.18749 | 339.4991 | 0.094328 | 0 | 0 | 0.18866 | 339.678 | 0.094716 | 0 | 0 | 0.18943 | 339.9465 | 0.095298 | 0 | 0 | 0.1906 | 340.2149 | 0.095881 | 0 | 0 | 0.19176 | 340.4834 | 0.096463 | 0 | 0 | 0.19293 | 340.6624 | 0.096851 | 0 | 0 | 0.1937 | 340.9308 | 0.097433 | 0 | 0 | 0.19487 | 341.1098 | 0.097821 | 0 | 0 | 0.19564 | 341.2887 | 0.09821 | 0 | 0 | 0.19642 | 341.5572 | 0.098792 | 0 | 0 | 0.19758 | 341.7362 | 0.09918 | 0 | 0 | 0.19836 | 342.0046 | 0.099762 | 0 | 0 | 0.19952 | 342.1836 | 0.10015 | 0 | 0 | 0.2003 | 342.452 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.20147 | 342.631 | 0.10112 | 0 | 0 | 0.20224 | 342.631 | 0.10112 | 0 | 0 | 0.20224
2017-01-03 17:00 | 302.8579 | 0.9027 |  | 323.5269 | 0.059684 | 0 | 0 | 0.11937 | 333.0955 | 0.080438 | 0 | 0 | 0.16088 | 340.4073 | 0.096298 | 0 | 0 | 0.1926 | 340.5879 | 0.096689 | 0 | 0 | 0.19338 | 340.8587 | 0.097277 | 0 | 0 | 0.19455 | 341.1295 | 0.097864 | 0 | 0 | 0.19573 | 341.4003 | 0.098452 | 0 | 0 | 0.1969 | 341.6711 | 0.099039 | 0 | 0 | 0.19808 | 341.9419 | 0.099626 | 0 | 0 | 0.19925 | 342.2127 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20043 | 342.4835 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.2016 | 342.6641 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20239 | 342.9349 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.20356 | 343.2057 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20473 | 343.4765 | 0.10295 | 0 | 0 | 0.20591 | 343.657 | 0.10335 | 0 | 0 | 0.20669 | 343.9278 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20787 | 344.1084 | 0.10433 | 0 | 0 | 0.20865 | 344.2889 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20943 | 344.5597 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.21061 | 344.7403 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.21139 | 345.0111 | 0.10628 | 0 | 0 | 0.21257 | 345.1916 | 0.10667 | 0 | 0 | 0.21335 | 345.4624 | 0.10726 | 0 | 0 | 0.21452 | 345.643 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.21531 | 345.643 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.21531
2017-01-03 18:00 | 306.7084 | 0.91417 |  | 327.6402 | 0.068606 | 0 | 0 | 0.13721 | 337.3304 | 0.089624 | 0 | 0 | 0.17925 | 344.7352 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.21137 | 344.9181 | 0.10608 | 0 | 0 | 0.21216 | 345.1923 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21335 | 345.4666 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.21454 | 345.7408 | 0.10787 | 0 | 0 | 0.21573 | 346.0151 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21692 | 346.2893 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21811 | 346.5636 | 0.10965 | 0 | 0 | 0.2193 | 346.8378 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.22049 | 347.0207 | 0.11064 | 0 | 0 | 0.22128 | 347.2949 | 0.11124 | 0 | 0 | 0.22247 | 347.5692 | 0.11183 | 0 | 0 | 0.22366 | 347.8434 | 0.11243 | 0 | 0 | 0.22485 | 348.0263 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22565 | 348.3005 | 0.11342 | 0 | 0 | 0.22684 | 348.4834 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.22763 | 348.6662 | 0.11421 | 0 | 0 | 0.22842 | 348.9405 | 0.11481 | 0 | 0 | 0.22961 | 349.1233 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.23041 | 349.3975 | 0.1158 | 0 | 0 | 0.2316 | 349.5804 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.23239 | 349.8546 | 0.11679 | 0 | 0 | 0.23358 | 350.0375 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23437 | 350.0375 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23437
2017-01-03 19:00 | 310.0537 | 0.92415 |  | 331.2138 | 0.076357 | 0 | 0 | 0.15271 | 341.0097 | 0.097604 | 0 | 0 | 0.19521 | 348.4953 | 0.11384 | 0 | 0 | 0.22768 | 348.6801 | 0.11424 | 0 | 0 | 0.22848 | 348.9574 | 0.11484 | 0 | 0 | 0.22969 | 349.2346 | 0.11544 | 0 | 0 | 0.23089 | 349.5119 | 0.11605 | 0 | 0 | 0.23209 | 349.7891 | 0.11665 | 0 | 0 | 0.23329 | 350.0663 | 0.11725 | 0 | 0 | 0.2345 | 350.3436 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.2357 | 350.6208 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.2369 | 350.8057 | 0.11885 | 0 | 0 | 0.2377 | 351.0829 | 0.11945 | 0 | 0 | 0.23891 | 351.3602 | 0.12005 | 0 | 0 | 0.24011 | 351.6374 | 0.12066 | 0 | 0 | 0.24131 | 351.8222 | 0.12106 | 0 | 0 | 0.24211 | 352.0995 | 0.12166 | 0 | 0 | 0.24332 | 352.2843 | 0.12206 | 0 | 0 | 0.24412 | 352.4691 | 0.12246 | 0 | 0 | 0.24492 | 352.7464 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.24612 | 352.9312 | 0.12346 | 0 | 0 | 0.24692 | 353.2084 | 0.12406 | 0 | 0 | 0.24813 | 353.3933 | 0.12446 | 0 | 0 | 0.24893 | 353.6705 | 0.12507 | 0 | 0 | 0.25013 | 353.8553 | 0.12547 | 0 | 0 | 0.25093 | 353.8553 | 0.12547 | 0 | 0 | 0.25093
2017-01-03 20:00 | 309.3799 | 0.92214 |  | 330.494 | 0.074796 | 0 | 0 | 0.14959 | 340.2686 | 0.095997 | 0 | 0 | 0.19199 | 347.738 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.2244 | 347.9224 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.2252 | 348.199 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.2264 | 348.4757 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.2276 | 348.7523 | 0.1144 | 0 | 0 | 0.2288 | 349.0289 | 0.115 | 0 | 0 | 0.23 | 349.3056 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.2312 | 349.5822 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.2324 | 349.8589 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.2336 | 350.0433 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.2344 | 350.3199 | 0.1178 | 0 | 0 | 0.2356 | 350.5966 | 0.1184 | 0 | 0 | 0.2368 | 350.8732 | 0.119 | 0 | 0 | 0.238 | 351.0576 | 0.1194 | 0 | 0 | 0.2388 | 351.3343 | 0.12 | 0 | 0 | 0.24 | 351.5187 | 0.1204 | 0 | 0 | 0.2408 | 351.7031 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.2416 | 351.9798 | 0.1214 | 0 | 0 | 0.2428 | 352.1642 | 0.1218 | 0 | 0 | 0.2436 | 352.4409 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.2448 | 352.6253 | 0.1228 | 0 | 0 | 0.2456 | 352.9019 | 0.1234 | 0 | 0 | 0.2468 | 353.0863 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.2476 | 353.0863 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.2476
2017-01-03 21:00 | 311.2836 | 0.92781 |  | 332.5276 | 0.079207 | 0 | 0 | 0.15841 | 342.3624 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.20108 | 349.8776 | 0.11684 | 0 | 0 | 0.23368 | 350.0632 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23448 | 350.3416 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.23569 | 350.6199 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.2369 | 350.8982 | 0.11905 | 0 | 0 | 0.23811 | 351.1766 | 0.11966 | 0 | 0 | 0.23931 | 351.4549 | 0.12026 | 0 | 0 | 0.24052 | 351.7333 | 0.12086 | 0 | 0 | 0.24173 | 352.0116 | 0.12147 | 0 | 0 | 0.24294 | 352.1972 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.24374 | 352.4755 | 0.12247 | 0 | 0 | 0.24495 | 352.7539 | 0.12308 | 0 | 0 | 0.24615 | 353.0322 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24736 | 353.2178 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.24817 | 353.4961 | 0.12469 | 0 | 0 | 0.24937 | 353.6817 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.25018 | 353.8672 | 0.12549 | 0 | 0 | 0.25098 | 354.1456 | 0.1261 | 0 | 0 | 0.25219 | 354.3311 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.253 | 354.6095 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.2542 | 354.795 | 0.1275 | 0 | 0 | 0.25501 | 355.0734 | 0.12811 | 0 | 0 | 0.25622 | 355.259 | 0.12851 | 0 | 0 | 0.25702 | 355.259 | 0.12851 | 0 | 0 | 0.25702
2017-01-03 22:00 | 316.8531 | 0.94441 |  | 338.4772 | 0.092111 | 0 | 0 | 0.18422 | 348.4879 | 0.11382 | 0 | 0 | 0.22765 | 356.1377 | 0.13042 | 0 | 0 | 0.26083 | 356.3265 | 0.13083 | 0 | 0 | 0.26165 | 356.6099 | 0.13144 | 0 | 0 | 0.26288 | 356.8932 | 0.13206 | 0 | 0 | 0.26411 | 357.1765 | 0.13267 | 0 | 0 | 0.26534 | 357.4598 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.26657 | 357.7432 | 0.1339 | 0 | 0 | 0.2678 | 358.0265 | 0.13451 | 0 | 0 | 0.26903 | 358.3098 | 0.13513 | 0 | 0 | 0.27026 | 358.4987 | 0.13554 | 0 | 0 | 0.27108 | 358.782 | 0.13615 | 0.011858 | 0 | 0.28416 | 359.0653 | 0.13677 | 0.030316 | 0 | 0.30385 | 359.3487 | 0.13738 | 0.048775 | 0 | 0.32354 | 359.5375 | 0.13779 | 0.06108 | 0 | 0.33666 | 359.8209 | 0.13841 | 0.079539 | 0 | 0.35635 | 360.0097 | 0.13882 | 0.091845 | 0 | 0.36948 | 360.1986 | 0.13923 | 0.10415 | 0 | 0.3826 | 360.4819 | 0.13984 | 0.12261 | 0 | 0.40229 | 360.6708 | 0.14025 | 0.13491 | 0 | 0.41541 | 360.9542 | 0.14086 | 0.15337 | 0 | 0.4351 | 361.143 | 0.14127 | 0.16568 | 0 | 0.44823 | 361.4264 | 0.14189 | 0.18414 | 0 | 0.46791 | 361.6152 | 0.1423 | 0.19644 | 0 | 0.48104 | 361.6152 | 0.1423 | 0.19644 | 0 | 0.48104
2017-01-03 23:00 | 314.6555 | 0.93786 |  | 336.1296 | 0.08702 | 0 | 0 | 0.17404 | 346.071 | 0.10858 | 0 | 0 | 0.21716 | 353.6677 | 0.12506 | 0 | 0 | 0.25012 | 353.8552 | 0.12547 | 0 | 0 | 0.25093 | 354.1366 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.25215 | 354.418 | 0.12669 | 0 | 0 | 0.25337 | 354.6993 | 0.1273 | 0 | 0 | 0.25459 | 354.9807 | 0.12791 | 0 | 0 | 0.25581 | 355.262 | 0.12852 | 0 | 0 | 0.25704 | 355.5434 | 0.12913 | 0 | 0 | 0.25826 | 355.8247 | 0.12974 | 0 | 0 | 0.25948 | 356.0123 | 0.13015 | 0 | 0 | 0.26029 | 356.2937 | 0.13076 | 0 | 0 | 0.26151 | 356.575 | 0.13137 | 0 | 0 | 0.26273 | 356.8564 | 0.13198 | 0 | 0 | 0.26395 | 357.044 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.26477 | 357.3253 | 0.13299 | 0 | 0 | 0.26599 | 357.5129 | 0.1334 | 0 | 0 | 0.2668 | 357.7005 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.26761 | 357.9818 | 0.13442 | 0 | 0 | 0.26883 | 358.1694 | 0.13482 | 0 | 0 | 0.26965 | 358.4508 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.27087 | 358.6383 | 0.13584 | 0.0024972 | 0 | 0.27418 | 358.9197 | 0.13645 | 0.020828 | 0 | 0.29373 | 359.1073 | 0.13686 | 0.033048 | 0 | 0.30676 | 359.1073 | 0.13686 | 0.033048 | 0 | 0.30676
2017-01-04 | 312.3842 | 0.93109 |  | 333.7033 | 0.081757 | 0 | 0 | 0.16351 | 343.5729 | 0.10316 | 0 | 0 | 0.20633 | 351.1147 | 0.11952 | 0 | 0 | 0.23904 | 351.301 | 0.11993 | 0 | 0 | 0.23985 | 351.5803 | 0.12053 | 0 | 0 | 0.24106 | 351.8596 | 0.12114 | 0 | 0 | 0.24228 | 352.1389 | 0.12174 | 0 | 0 | 0.24349 | 352.4183 | 0.12235 | 0 | 0 | 0.2447 | 352.6976 | 0.12296 | 0 | 0 | 0.24591 | 352.9769 | 0.12356 | 0 | 0 | 0.24712 | 353.2563 | 0.12417 | 0 | 0 | 0.24833 | 353.4425 | 0.12457 | 0 | 0 | 0.24914 | 353.7218 | 0.12518 | 0 | 0 | 0.25035 | 354.0011 | 0.12578 | 0 | 0 | 0.25157 | 354.2805 | 0.12639 | 0 | 0 | 0.25278 | 354.4667 | 0.12679 | 0 | 0 | 0.25359 | 354.746 | 0.1274 | 0 | 0 | 0.2548 | 354.9322 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.2556 | 355.1184 | 0.12821 | 0 | 0 | 0.25641 | 355.3978 | 0.12881 | 0 | 0 | 0.25762 | 355.584 | 0.12922 | 0 | 0 | 0.25843 | 355.8633 | 0.12982 | 0 | 0 | 0.25964 | 356.0495 | 0.13023 | 0 | 0 | 0.26045 | 356.3289 | 0.13083 | 0 | 0 | 0.26166 | 356.5151 | 0.13124 | 0 | 0 | 0.26247 | 356.5151 | 0.13124 | 0 | 0 | 0.26247
2017-01-04 01:00 | 300.5007 | 0.89567 |  | 321.0088 | 0.054222 | 0 | 0 | 0.10844 | 330.5029 | 0.074815 | 0 | 0 | 0.14963 | 337.7578 | 0.090551 | 0 | 0 | 0.1811 | 337.937 | 0.09094 | 0 | 0 | 0.18188 | 338.2057 | 0.091522 | 0 | 0 | 0.18304 | 338.4744 | 0.092105 | 0 | 0 | 0.18421 | 338.7431 | 0.092688 | 0 | 0 | 0.18538 | 339.0118 | 0.093271 | 0 | 0 | 0.18654 | 339.2805 | 0.093854 | 0 | 0 | 0.18771 | 339.5492 | 0.094437 | 0 | 0 | 0.18887 | 339.8179 | 0.095019 | 0 | 0 | 0.19004 | 339.997 | 0.095408 | 0 | 0 | 0.19082 | 340.2657 | 0.095991 | 0 | 0 | 0.19198 | 340.5344 | 0.096573 | 0 | 0 | 0.19315 | 340.8031 | 0.097156 | 0 | 0 | 0.19431 | 340.9823 | 0.097545 | 0 | 0 | 0.19509 | 341.251 | 0.098128 | 0 | 0 | 0.19626 | 341.4301 | 0.098516 | 0 | 0 | 0.19703 | 341.6092 | 0.098905 | 0 | 0 | 0.19781 | 341.8779 | 0.099488 | 0 | 0 | 0.19898 | 342.0571 | 0.099876 | 0 | 0 | 0.19975 | 342.3258 | 0.10046 | 0 | 0 | 0.20092 | 342.5049 | 0.10085 | 0 | 0 | 0.20169 | 342.7736 | 0.10143 | 0 | 0 | 0.20286 | 342.9527 | 0.10182 | 0 | 0 | 0.20364 | 342.9527 | 0.10182 | 0 | 0 | 0.20364
2017-01-04 02:00 | 297.7004 | 0.88733 |  | 318.0174 | 0.047734 | 0 | 0 | 0.095468 | 327.423 | 0.068135 | 0 | 0 | 0.13627 | 334.6103 | 0.083724 | 0 | 0 | 0.16745 | 334.7878 | 0.084109 | 0 | 0 | 0.16822 | 335.054 | 0.084686 | 0 | 0 | 0.16937 | 335.3202 | 0.085264 | 0 | 0 | 0.17053 | 335.5864 | 0.085841 | 0 | 0 | 0.17168 | 335.8526 | 0.086419 | 0 | 0 | 0.17284 | 336.1188 | 0.086996 | 0 | 0 | 0.17399 | 336.385 | 0.087573 | 0 | 0 | 0.17515 | 336.6512 | 0.088151 | 0 | 0 | 0.1763 | 336.8287 | 0.088536 | 0 | 0 | 0.17707 | 337.0949 | 0.089113 | 0 | 0 | 0.17823 | 337.361 | 0.08969 | 0 | 0 | 0.17938 | 337.6272 | 0.090268 | 0 | 0 | 0.18054 | 337.8047 | 0.090653 | 0 | 0 | 0.18131 | 338.0709 | 0.09123 | 0 | 0 | 0.18246 | 338.2484 | 0.091615 | 0 | 0 | 0.18323 | 338.4258 | 0.092 | 0 | 0 | 0.184 | 338.692 | 0.092577 | 0 | 0 | 0.18515 | 338.8695 | 0.092962 | 0 | 0 | 0.18592 | 339.1357 | 0.09354 | 0 | 0 | 0.18708 | 339.3132 | 0.093925 | 0 | 0 | 0.18785 | 339.5794 | 0.094502 | 0 | 0 | 0.189 | 339.7568 | 0.094887 | 0 | 0 | 0.18977 | 339.7568 | 0.094887 | 0 | 0 | 0.18977
2017-01-04 03:00 | 301.0257 | 0.89724 |  | 321.5696 | 0.055439 | 0 | 0 | 0.11088 | 331.0803 | 0.076068 | 0 | 0 | 0.15214 | 338.3479 | 0.091831 | 0 | 0 | 0.18366 | 338.5274 | 0.09222 | 0 | 0 | 0.18444 | 338.7966 | 0.092804 | 0 | 0 | 0.18561 | 339.0657 | 0.093388 | 0 | 0 | 0.18678 | 339.3349 | 0.093972 | 0 | 0 | 0.18794 | 339.6041 | 0.094556 | 0 | 0 | 0.18911 | 339.8732 | 0.095139 | 0 | 0 | 0.19028 | 340.1424 | 0.095723 | 0 | 0 | 0.19145 | 340.4116 | 0.096307 | 0 | 0 | 0.19261 | 340.591 | 0.096696 | 0 | 0 | 0.19339 | 340.8602 | 0.09728 | 0 | 0 | 0.19456 | 341.1294 | 0.097864 | 0 | 0 | 0.19573 | 341.3985 | 0.098448 | 0 | 0 | 0.1969 | 341.578 | 0.098837 | 0 | 0 | 0.19767 | 341.8472 | 0.099421 | 0 | 0 | 0.19884 | 342.0266 | 0.09981 | 0 | 0 | 0.19962 | 342.2061 | 0.1002 | 0 | 0 | 0.2004 | 342.4752 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.20157 | 342.6547 | 0.10117 | 0 | 0 | 0.20234 | 342.9238 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.20351 | 343.1033 | 0.10215 | 0 | 0 | 0.20429 | 343.3725 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 343.5519 | 0.10312 | 0 | 0 | 0.20624 | 343.5519 | 0.10312 | 0 | 0 | 0.20624
2017-01-04 04:00 | 300.8548 | 0.89673 |  | 321.3871 | 0.055043 | 0 | 0 | 0.11009 | 330.8924 | 0.07566 | 0 | 0 | 0.15132 | 338.1559 | 0.091414 | 0 | 0 | 0.18283 | 338.3352 | 0.091803 | 0 | 0 | 0.18361 | 338.6043 | 0.092387 | 0 | 0 | 0.18477 | 338.8733 | 0.09297 | 0 | 0 | 0.18594 | 339.1423 | 0.093554 | 0 | 0 | 0.18711 | 339.4113 | 0.094137 | 0 | 0 | 0.18827 | 339.6803 | 0.094721 | 0 | 0 | 0.18944 | 339.9493 | 0.095304 | 0 | 0 | 0.19061 | 340.2184 | 0.095888 | 0 | 0 | 0.19178 | 340.3977 | 0.096277 | 0 | 0 | 0.19255 | 340.6667 | 0.09686 | 0 | 0 | 0.19372 | 340.9357 | 0.097444 | 0 | 0 | 0.19489 | 341.2048 | 0.098027 | 0 | 0 | 0.19605 | 341.3841 | 0.098416 | 0 | 0 | 0.19683 | 341.6531 | 0.099 | 0 | 0 | 0.198 | 341.8325 | 0.099389 | 0 | 0 | 0.19878 | 342.0118 | 0.099778 | 0 | 0 | 0.19956 | 342.2808 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20072 | 342.4602 | 0.10075 | 0 | 0 | 0.2015 | 342.7292 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.20267 | 342.9085 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20345 | 343.1776 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20461 | 343.3569 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.20539 | 343.3569 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.20539
2017-01-04 05:00 | 300.6227 | 0.89604 |  | 321.1391 | 0.054505 | 0 | 0 | 0.10901 | 330.6371 | 0.075106 | 0 | 0 | 0.15021 | 337.895 | 0.090849 | 0 | 0 | 0.1817 | 338.0742 | 0.091237 | 0 | 0 | 0.18247 | 338.343 | 0.09182 | 0 | 0 | 0.18364 | 338.6118 | 0.092403 | 0 | 0 | 0.18481 | 338.8806 | 0.092986 | 0 | 0 | 0.18597 | 339.1495 | 0.093569 | 0 | 0 | 0.18714 | 339.4183 | 0.094153 | 0 | 0 | 0.18831 | 339.6871 | 0.094736 | 0 | 0 | 0.18947 | 339.9559 | 0.095319 | 0 | 0 | 0.19064 | 340.1351 | 0.095707 | 0 | 0 | 0.19141 | 340.4039 | 0.09629 | 0 | 0 | 0.19258 | 340.6727 | 0.096873 | 0 | 0 | 0.19375 | 340.9415 | 0.097456 | 0 | 0 | 0.19491 | 341.1207 | 0.097845 | 0 | 0 | 0.19569 | 341.3895 | 0.098428 | 0 | 0 | 0.19686 | 341.5688 | 0.098817 | 0 | 0 | 0.19763 | 341.748 | 0.099206 | 0 | 0 | 0.19841 | 342.0168 | 0.099789 | 0 | 0 | 0.19958 | 342.196 | 0.10018 | 0 | 0 | 0.20035 | 342.4648 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.20152 | 342.644 | 0.10115 | 0 | 0 | 0.2023 | 342.9128 | 0.10173 | 0 | 0 | 0.20346 | 343.092 | 0.10212 | 0 | 0 | 0.20424 | 343.092 | 0.10212 | 0 | 0 | 0.20424
2017-01-04 06:00 | 311.8425 | 0.92948 |  | 333.1246 | 0.080502 | 0 | 0 | 0.161 | 342.9771 | 0.10187 | 0 | 0 | 0.20374 | 350.5059 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.2364 | 350.6918 | 0.1186 | 0 | 0 | 0.23721 | 350.9706 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.23842 | 351.2494 | 0.11981 | 0 | 0 | 0.23963 | 351.5283 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.24084 | 351.8071 | 0.12102 | 0 | 0 | 0.24205 | 352.086 | 0.12163 | 0 | 0 | 0.24326 | 352.3648 | 0.12223 | 0 | 0 | 0.24447 | 352.6437 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24568 | 352.8296 | 0.12324 | 0 | 0 | 0.24648 | 353.1084 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.24769 | 353.3872 | 0.12445 | 0 | 0 | 0.2489 | 353.6661 | 0.12506 | 0 | 0 | 0.25011 | 353.852 | 0.12546 | 0 | 0 | 0.25092 | 354.1308 | 0.12606 | 0 | 0 | 0.25213 | 354.3167 | 0.12647 | 0 | 0 | 0.25293 | 354.5026 | 0.12687 | 0 | 0 | 0.25374 | 354.7815 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.25495 | 354.9673 | 0.12788 | 0 | 0 | 0.25576 | 355.2462 | 0.12848 | 0 | 0 | 0.25697 | 355.4321 | 0.12889 | 0 | 0 | 0.25777 | 355.7109 | 0.12949 | 0 | 0 | 0.25898 | 355.8968 | 0.12989 | 0 | 0 | 0.25979 | 355.8968 | 0.12989 | 0 | 0 | 0.25979
2017-01-04 07:00 | 308.4829 | 0.91946 |  | 329.5358 | 0.072717 | 0 | 0 | 0.14543 | 339.2821 | 0.093857 | 0 | 0 | 0.18771 | 346.7298 | 0.11001 | 0 | 0 | 0.22002 | 346.9137 | 0.11041 | 0 | 0 | 0.22082 | 347.1895 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22202 | 347.4653 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22321 | 347.7412 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.22441 | 348.017 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.22561 | 348.2929 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.2268 | 348.5687 | 0.114 | 0 | 0 | 0.228 | 348.8445 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.2292 | 349.0284 | 0.115 | 0 | 0 | 0.22999 | 349.3043 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.23119 | 349.5801 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.23239 | 349.8559 | 0.11679 | 0 | 0 | 0.23358 | 350.0398 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23438 | 350.3157 | 0.11779 | 0 | 0 | 0.23558 | 350.4996 | 0.11819 | 0 | 0 | 0.23638 | 350.6835 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23717 | 350.9593 | 0.11919 | 0 | 0 | 0.23837 | 351.1432 | 0.11958 | 0 | 0 | 0.23917 | 351.419 | 0.12018 | 0 | 0 | 0.24036 | 351.6029 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.24116 | 351.8788 | 0.12118 | 0 | 0 | 0.24236 | 352.0627 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.24316 | 352.0627 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.24316
2017-01-04 08:00 | 305.9898 | 0.91203 |  | 326.8725 | 0.066941 | 0 | 0 | 0.13388 | 336.54 | 0.08791 | 0 | 0 | 0.17582 | 343.9275 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20787 | 344.1099 | 0.10433 | 0 | 0 | 0.20866 | 344.3835 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.20984 | 344.6571 | 0.10552 | 0 | 0 | 0.21103 | 344.9307 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.21222 | 345.2043 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.2134 | 345.4779 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.21459 | 345.7515 | 0.10789 | 0 | 0 | 0.21578 | 346.0252 | 0.10848 | 0 | 0 | 0.21697 | 346.2076 | 0.10888 | 0 | 0 | 0.21776 | 346.4812 | 0.10947 | 0 | 0 | 0.21894 | 346.7548 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22013 | 347.0284 | 0.11066 | 0 | 0 | 0.22132 | 347.2108 | 0.11105 | 0 | 0 | 0.22211 | 347.4844 | 0.11165 | 0 | 0 | 0.2233 | 347.6668 | 0.11204 | 0 | 0 | 0.22409 | 347.8492 | 0.11244 | 0 | 0 | 0.22488 | 348.1228 | 0.11303 | 0 | 0 | 0.22607 | 348.3052 | 0.11343 | 0 | 0 | 0.22686 | 348.5788 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.22804 | 348.7613 | 0.11442 | 0 | 0 | 0.22883 | 349.0349 | 0.11501 | 0 | 0 | 0.23002 | 349.2173 | 0.11541 | 0 | 0 | 0.23081 | 349.2173 | 0.11541 | 0 | 0 | 0.23081
2017-01-04 09:00 | 303.3707 | 0.90423 |  | 324.0747 | 0.060872 | 0 | 0 | 0.12174 | 333.6595 | 0.081662 | 0 | 0 | 0.16332 | 340.9837 | 0.097548 | 0 | 0 | 0.1951 | 341.1646 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.19588 | 341.4358 | 0.098529 | 0 | 0 | 0.19706 | 341.7071 | 0.099117 | 0 | 0 | 0.19823 | 341.9784 | 0.099705 | 0 | 0 | 0.19941 | 342.2496 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.20059 | 342.5209 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.20176 | 342.7922 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20294 | 343.0634 | 0.10206 | 0 | 0 | 0.20412 | 343.2443 | 0.10245 | 0 | 0 | 0.2049 | 343.5156 | 0.10304 | 0 | 0 | 0.20608 | 343.7868 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20726 | 344.0581 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20843 | 344.2389 | 0.10461 | 0 | 0 | 0.20922 | 344.5102 | 0.1052 | 0 | 0 | 0.21039 | 344.6911 | 0.10559 | 0 | 0 | 0.21118 | 344.8719 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.21196 | 345.1432 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21314 | 345.324 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.21392 | 345.5953 | 0.10755 | 0 | 0 | 0.2151 | 345.7761 | 0.10794 | 0 | 0 | 0.21589 | 346.0474 | 0.10853 | 0 | 0 | 0.21706 | 346.2282 | 0.10892 | 0 | 0 | 0.21785 | 346.2282 | 0.10892 | 0 | 0 | 0.21785
2017-01-04 10:00 | 310.1518 | 0.92444 |  | 331.3185 | 0.076584 | 0 | 0 | 0.15317 | 341.1176 | 0.097838 | 0 | 0 | 0.19568 | 348.6055 | 0.11408 | 0 | 0 | 0.22816 | 348.7904 | 0.11448 | 0 | 0 | 0.22896 | 349.0677 | 0.11508 | 0 | 0 | 0.23016 | 349.3451 | 0.11568 | 0 | 0 | 0.23137 | 349.6224 | 0.11629 | 0 | 0 | 0.23257 | 349.8997 | 0.11689 | 0 | 0 | 0.23377 | 350.1771 | 0.11749 | 0 | 0 | 0.23498 | 350.4544 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.23618 | 350.7317 | 0.11869 | 0 | 0 | 0.23738 | 350.9166 | 0.11909 | 0 | 0 | 0.23818 | 351.1939 | 0.11969 | 0 | 0 | 0.23939 | 351.4713 | 0.1203 | 0 | 0 | 0.24059 | 351.7486 | 0.1209 | 0 | 0 | 0.24179 | 351.9335 | 0.1213 | 0 | 0 | 0.2426 | 352.2108 | 0.1219 | 0 | 0 | 0.2438 | 352.3957 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.2446 | 352.5806 | 0.1227 | 0 | 0 | 0.2454 | 352.8579 | 0.1233 | 0 | 0 | 0.24661 | 353.0428 | 0.1237 | 0 | 0 | 0.24741 | 353.3201 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.24861 | 353.505 | 0.12471 | 0 | 0 | 0.24941 | 353.7824 | 0.12531 | 0 | 0 | 0.25062 | 353.9672 | 0.12571 | 0 | 0 | 0.25142 | 353.9672 | 0.12571 | 0 | 0 | 0.25142
2017-01-04 11:00 | 307.6741 | 0.91705 |  | 328.6717 | 0.070843 | 0 | 0 | 0.14169 | 338.3925 | 0.091928 | 0 | 0 | 0.18386 | 345.8206 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21608 | 346.004 | 0.10844 | 0 | 0 | 0.21687 | 346.2791 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.21807 | 346.5542 | 0.10963 | 0 | 0 | 0.21926 | 346.8294 | 0.11023 | 0 | 0 | 0.22045 | 347.1045 | 0.11082 | 0 | 0 | 0.22165 | 347.3796 | 0.11142 | 0 | 0 | 0.22284 | 347.6547 | 0.11202 | 0 | 0 | 0.22403 | 347.9298 | 0.11261 | 0 | 0 | 0.22523 | 348.1132 | 0.11301 | 0 | 0 | 0.22602 | 348.3884 | 0.11361 | 0 | 0 | 0.22722 | 348.6635 | 0.11421 | 0 | 0 | 0.22841 | 348.9386 | 0.1148 | 0 | 0 | 0.2296 | 349.122 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.2304 | 349.3971 | 0.1158 | 0 | 0 | 0.23159 | 349.5805 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.23239 | 349.7639 | 0.11659 | 0 | 0 | 0.23318 | 350.0391 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23438 | 350.2225 | 0.11759 | 0 | 0 | 0.23517 | 350.4976 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.23637 | 350.681 | 0.11858 | 0 | 0 | 0.23716 | 350.9561 | 0.11918 | 0 | 0 | 0.23836 | 351.1395 | 0.11958 | 0 | 0 | 0.23915 | 351.1395 | 0.11958 | 0 | 0 | 0.23915
2017-01-04 12:00 | 306.5591 | 0.91373 |  | 327.4807 | 0.06826 | 0 | 0 | 0.13652 | 337.1662 | 0.089268 | 0 | 0 | 0.17854 | 344.5674 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.21064 | 344.7502 | 0.10572 | 0 | 0 | 0.21143 | 345.0243 | 0.10631 | 0 | 0 | 0.21262 | 345.2984 | 0.10691 | 0 | 0 | 0.21381 | 345.5725 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.215 | 345.8467 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.21619 | 346.1208 | 0.10869 | 0 | 0 | 0.21738 | 346.3949 | 0.10928 | 0 | 0 | 0.21857 | 346.669 | 0.10988 | 0 | 0 | 0.21976 | 346.8518 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.22055 | 347.1259 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22174 | 347.4 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.22293 | 347.6741 | 0.11206 | 0 | 0 | 0.22412 | 347.8569 | 0.11246 | 0 | 0 | 0.22491 | 348.131 | 0.11305 | 0 | 0 | 0.2261 | 348.3137 | 0.11345 | 0 | 0 | 0.22689 | 348.4965 | 0.11384 | 0 | 0 | 0.22769 | 348.7706 | 0.11444 | 0 | 0 | 0.22888 | 348.9533 | 0.11483 | 0 | 0 | 0.22967 | 349.2275 | 0.11543 | 0 | 0 | 0.23086 | 349.4102 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23165 | 349.6843 | 0.11642 | 0 | 0 | 0.23284 | 349.8671 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.23363 | 349.8671 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.23363
2017-01-04 13:00 | 294.1796 | 0.87683 |  | 314.2563 | 0.039576 | 0 | 0 | 0.079152 | 323.5507 | 0.059736 | 0 | 0 | 0.11947 | 330.653 | 0.075141 | 0 | 0 | 0.15028 | 330.8284 | 0.075521 | 0 | 0 | 0.15104 | 331.0915 | 0.076092 | 0 | 0 | 0.15218 | 331.3545 | 0.076662 | 0 | 0 | 0.15332 | 331.6176 | 0.077233 | 0 | 0 | 0.15447 | 331.8806 | 0.077803 | 0 | 0 | 0.15561 | 332.1437 | 0.078374 | 0 | 0 | 0.15675 | 332.4067 | 0.078944 | 0 | 0 | 0.15789 | 332.6698 | 0.079515 | 0 | 0 | 0.15903 | 332.8451 | 0.079895 | 0 | 0 | 0.15979 | 333.1082 | 0.080466 | 0 | 0 | 0.16093 | 333.3712 | 0.081036 | 0 | 0 | 0.16207 | 333.6343 | 0.081607 | 0 | 0 | 0.16321 | 333.8096 | 0.081987 | 0 | 0 | 0.16397 | 334.0727 | 0.082558 | 0 | 0 | 0.16512 | 334.2481 | 0.082938 | 0 | 0 | 0.16588 | 334.4234 | 0.083319 | 0 | 0 | 0.16664 | 334.6865 | 0.083889 | 0 | 0 | 0.16778 | 334.8618 | 0.08427 | 0 | 0 | 0.16854 | 335.1249 | 0.08484 | 0 | 0 | 0.16968 | 335.3003 | 0.085221 | 0 | 0 | 0.17044 | 335.5633 | 0.085791 | 0 | 0 | 0.17158 | 335.7387 | 0.086171 | 0 | 0 | 0.17234 | 335.7387 | 0.086171 | 0 | 0 | 0.17234
2017-01-04 14:00 | 298.2902 | 0.88908 |  | 318.6474 | 0.0491 | 0 | 0 | 0.098201 | 328.0717 | 0.069542 | 0 | 0 | 0.13908 | 335.2732 | 0.085162 | 0 | 0 | 0.17032 | 335.451 | 0.085548 | 0 | 0 | 0.1711 | 335.7178 | 0.086126 | 0 | 0 | 0.17225 | 335.9845 | 0.086705 | 0 | 0 | 0.17341 | 336.2512 | 0.087283 | 0 | 0 | 0.17457 | 336.5179 | 0.087862 | 0 | 0 | 0.17572 | 336.7847 | 0.08844 | 0 | 0 | 0.17688 | 337.0514 | 0.089019 | 0 | 0 | 0.17804 | 337.3181 | 0.089597 | 0 | 0 | 0.17919 | 337.4959 | 0.089983 | 0 | 0 | 0.17997 | 337.7627 | 0.090562 | 0 | 0 | 0.18112 | 338.0294 | 0.09114 | 0 | 0 | 0.18228 | 338.2961 | 0.091719 | 0 | 0 | 0.18344 | 338.4739 | 0.092104 | 0 | 0 | 0.18421 | 338.7407 | 0.092683 | 0 | 0 | 0.18537 | 338.9185 | 0.093068 | 0 | 0 | 0.18614 | 339.0963 | 0.093454 | 0 | 0 | 0.18691 | 339.363 | 0.094033 | 0 | 0 | 0.18807 | 339.5408 | 0.094418 | 0 | 0 | 0.18884 | 339.8076 | 0.094997 | 0 | 0 | 0.18999 | 339.9854 | 0.095383 | 0 | 0 | 0.19077 | 340.2521 | 0.095961 | 0 | 0 | 0.19192 | 340.4299 | 0.096347 | 0 | 0 | 0.19269 | 340.4299 | 0.096347 | 0 | 0 | 0.19269
2017-01-04 15:00 | 299.1211 | 0.89156 |  | 319.5351 | 0.051026 | 0 | 0 | 0.10205 | 328.9856 | 0.071524 | 0 | 0 | 0.14305 | 336.2072 | 0.087188 | 0 | 0 | 0.17438 | 336.3855 | 0.087575 | 0 | 0 | 0.17515 | 336.653 | 0.088155 | 0 | 0 | 0.17631 | 336.9205 | 0.088735 | 0 | 0 | 0.17747 | 337.188 | 0.089315 | 0 | 0 | 0.17863 | 337.4554 | 0.089895 | 0 | 0 | 0.17979 | 337.7229 | 0.090475 | 0 | 0 | 0.18095 | 337.9904 | 0.091055 | 0 | 0 | 0.18211 | 338.2578 | 0.091636 | 0 | 0 | 0.18327 | 338.4361 | 0.092022 | 0 | 0 | 0.18404 | 338.7036 | 0.092602 | 0 | 0 | 0.1852 | 338.9711 | 0.093183 | 0 | 0 | 0.18637 | 339.2385 | 0.093763 | 0 | 0 | 0.18753 | 339.4169 | 0.094149 | 0 | 0 | 0.1883 | 339.6843 | 0.09473 | 0 | 0 | 0.18946 | 339.8626 | 0.095116 | 0 | 0 | 0.19023 | 340.0409 | 0.095503 | 0 | 0 | 0.19101 | 340.3084 | 0.096083 | 0 | 0 | 0.19217 | 340.4867 | 0.09647 | 0 | 0 | 0.19294 | 340.7542 | 0.09705 | 0 | 0 | 0.1941 | 340.9325 | 0.097437 | 0 | 0 | 0.19487 | 341.2 | 0.098017 | 0 | 0 | 0.19603 | 341.3783 | 0.098404 | 0 | 0 | 0.19681 | 341.3783 | 0.098404 | 0 | 0 | 0.19681
2017-01-04 16:00 | 301.0625 | 0.89735 |  | 321.6089 | 0.055524 | 0 | 0 | 0.11105 | 331.1208 | 0.076155 | 0 | 0 | 0.15231 | 338.3893 | 0.091921 | 0 | 0 | 0.18384 | 338.5687 | 0.09231 | 0 | 0 | 0.18462 | 338.8379 | 0.092894 | 0 | 0 | 0.18579 | 339.1071 | 0.093478 | 0 | 0 | 0.18696 | 339.3763 | 0.094062 | 0 | 0 | 0.18812 | 339.6456 | 0.094646 | 0 | 0 | 0.18929 | 339.9148 | 0.095229 | 0 | 0 | 0.19046 | 340.184 | 0.095813 | 0 | 0 | 0.19163 | 340.4532 | 0.096397 | 0 | 0 | 0.19279 | 340.6326 | 0.096786 | 0 | 0 | 0.19357 | 340.9018 | 0.09737 | 0 | 0 | 0.19474 | 341.171 | 0.097954 | 0 | 0 | 0.19591 | 341.4402 | 0.098538 | 0 | 0 | 0.19708 | 341.6197 | 0.098927 | 0 | 0 | 0.19785 | 341.8889 | 0.099511 | 0 | 0 | 0.19902 | 342.0684 | 0.099901 | 0 | 0 | 0.1998 | 342.2479 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.20058 | 342.5171 | 0.10087 | 0 | 0 | 0.20175 | 342.6965 | 0.10126 | 0 | 0 | 0.20253 | 342.9657 | 0.10185 | 0 | 0 | 0.20369 | 343.1452 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.20447 | 343.4144 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20564 | 343.5939 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20642 | 343.5939 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20642
2017-01-04 17:00 | 297.2749 | 0.88606 |  | 317.5629 | 0.046748 | 0 | 0 | 0.093496 | 326.9551 | 0.06712 | 0 | 0 | 0.13424 | 334.1322 | 0.082687 | 0 | 0 | 0.16537 | 334.3094 | 0.083071 | 0 | 0 | 0.16614 | 334.5752 | 0.083648 | 0 | 0 | 0.1673 | 334.841 | 0.084224 | 0 | 0 | 0.16845 | 335.1068 | 0.084801 | 0 | 0 | 0.1696 | 335.3726 | 0.085378 | 0 | 0 | 0.17076 | 335.6385 | 0.085954 | 0 | 0 | 0.17191 | 335.9043 | 0.086531 | 0 | 0 | 0.17306 | 336.1701 | 0.087107 | 0 | 0 | 0.17421 | 336.3473 | 0.087492 | 0 | 0 | 0.17498 | 336.6131 | 0.088068 | 0 | 0 | 0.17614 | 336.8789 | 0.088645 | 0 | 0 | 0.17729 | 337.1447 | 0.089221 | 0 | 0 | 0.17844 | 337.322 | 0.089606 | 0 | 0 | 0.17921 | 337.5878 | 0.090182 | 0 | 0 | 0.18036 | 337.765 | 0.090567 | 0 | 0 | 0.18113 | 337.9422 | 0.090951 | 0 | 0 | 0.1819 | 338.208 | 0.091527 | 0 | 0 | 0.18305 | 338.3852 | 0.091912 | 0 | 0 | 0.18382 | 338.651 | 0.092488 | 0 | 0 | 0.18498 | 338.8283 | 0.092873 | 0 | 0 | 0.18575 | 339.0941 | 0.093449 | 0 | 0 | 0.1869 | 339.2713 | 0.093834 | 0 | 0 | 0.18767 | 339.2713 | 0.093834 | 0 | 0 | 0.18767
2017-01-04 18:00 | 296.2261 | 0.88293 |  | 316.4424 | 0.044318 | 0 | 0 | 0.088636 | 325.8015 | 0.064618 | 0 | 0 | 0.12924 | 332.9532 | 0.08013 | 0 | 0 | 0.16026 | 333.1298 | 0.080513 | 0 | 0 | 0.16103 | 333.3947 | 0.081087 | 0 | 0 | 0.16217 | 333.6596 | 0.081662 | 0 | 0 | 0.16332 | 333.9245 | 0.082236 | 0 | 0 | 0.16447 | 334.1893 | 0.082811 | 0 | 0 | 0.16562 | 334.4542 | 0.083386 | 0 | 0 | 0.16677 | 334.7191 | 0.08396 | 0 | 0 | 0.16792 | 334.984 | 0.084535 | 0 | 0 | 0.16907 | 335.1606 | 0.084918 | 0 | 0 | 0.16984 | 335.4254 | 0.085492 | 0 | 0 | 0.17098 | 335.6903 | 0.086067 | 0 | 0 | 0.17213 | 335.9552 | 0.086641 | 0 | 0 | 0.17328 | 336.1318 | 0.087024 | 0 | 0 | 0.17405 | 336.3967 | 0.087599 | 0 | 0 | 0.1752 | 336.5733 | 0.087982 | 0 | 0 | 0.17596 | 336.7498 | 0.088365 | 0 | 0 | 0.17673 | 337.0147 | 0.088939 | 0 | 0 | 0.17788 | 337.1913 | 0.089322 | 0 | 0 | 0.17864 | 337.4562 | 0.089897 | 0 | 0 | 0.17979 | 337.6328 | 0.09028 | 0 | 0 | 0.18056 | 337.8977 | 0.090854 | 0 | 0 | 0.18171 | 338.0742 | 0.091237 | 0 | 0 | 0.18247 | 338.0742 | 0.091237 | 0 | 0 | 0.18247
2017-01-04 19:00 | 302.3458 | 0.90117 |  | 322.9798 | 0.058498 | 0 | 0 | 0.117 | 332.5322 | 0.079217 | 0 | 0 | 0.15843 | 339.8317 | 0.095049 | 0 | 0 | 0.1901 | 340.012 | 0.09544 | 0 | 0 | 0.19088 | 340.2823 | 0.096027 | 0 | 0 | 0.19205 | 340.5527 | 0.096613 | 0 | 0 | 0.19323 | 340.823 | 0.097199 | 0 | 0 | 0.1944 | 341.0934 | 0.097786 | 0 | 0 | 0.19557 | 341.3637 | 0.098372 | 0 | 0 | 0.19674 | 341.6341 | 0.098959 | 0 | 0 | 0.19792 | 341.9044 | 0.099545 | 0 | 0 | 0.19909 | 342.0847 | 0.099936 | 0 | 0 | 0.19987 | 342.355 | 0.10052 | 0 | 0 | 0.20104 | 342.6254 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.20222 | 342.8957 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.20339 | 343.0759 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.20417 | 343.3463 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20534 | 343.5265 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.20613 | 343.7068 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.20691 | 343.9771 | 0.10404 | 0 | 0 | 0.20808 | 344.1574 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20886 | 344.4277 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.21004 | 344.6079 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.21082 | 344.8783 | 0.106 | 0 | 0 | 0.21199 | 345.0585 | 0.10639 | 0 | 0 | 0.21277 | 345.0585 | 0.10639 | 0 | 0 | 0.21277
2017-01-04 20:00 | 299.6436 | 0.89312 |  | 320.0932 | 0.052236 | 0 | 0 | 0.10447 | 329.5602 | 0.07277 | 0 | 0 | 0.14554 | 336.7945 | 0.088462 | 0 | 0 | 0.17692 | 336.9731 | 0.088849 | 0 | 0 | 0.1777 | 337.241 | 0.08943 | 0 | 0 | 0.17886 | 337.509 | 0.090011 | 0 | 0 | 0.18002 | 337.7769 | 0.090592 | 0 | 0 | 0.18118 | 338.0448 | 0.091174 | 0 | 0 | 0.18235 | 338.3128 | 0.091755 | 0 | 0 | 0.18351 | 338.5807 | 0.092336 | 0 | 0 | 0.18467 | 338.8486 | 0.092917 | 0 | 0 | 0.18583 | 339.0273 | 0.093304 | 0 | 0 | 0.18661 | 339.2952 | 0.093886 | 0 | 0 | 0.18777 | 339.5631 | 0.094467 | 0 | 0 | 0.18893 | 339.8311 | 0.095048 | 0 | 0 | 0.1901 | 340.0097 | 0.095435 | 0 | 0 | 0.19087 | 340.2776 | 0.096016 | 0 | 0 | 0.19203 | 340.4563 | 0.096404 | 0 | 0 | 0.19281 | 340.6349 | 0.096791 | 0 | 0 | 0.19358 | 340.9028 | 0.097373 | 0 | 0 | 0.19475 | 341.0814 | 0.09776 | 0 | 0 | 0.19552 | 341.3494 | 0.098341 | 0 | 0 | 0.19668 | 341.528 | 0.098729 | 0 | 0 | 0.19746 | 341.7959 | 0.09931 | 0 | 0 | 0.19862 | 341.9746 | 0.099697 | 0 | 0 | 0.19939 | 341.9746 | 0.099697 | 0 | 0 | 0.19939
2017-01-04 21:00 | 299.0449 | 0.89133 |  | 319.4536 | 0.050849 | 0 | 0 | 0.1017 | 328.9017 | 0.071342 | 0 | 0 | 0.14268 | 336.1215 | 0.087002 | 0 | 0 | 0.174 | 336.2998 | 0.087389 | 0 | 0 | 0.17478 | 336.5672 | 0.087969 | 0 | 0 | 0.17594 | 336.8346 | 0.088549 | 0 | 0 | 0.1771 | 337.102 | 0.089129 | 0 | 0 | 0.17826 | 337.3694 | 0.089709 | 0 | 0 | 0.17942 | 337.6368 | 0.090289 | 0 | 0 | 0.18058 | 337.9042 | 0.090869 | 0 | 0 | 0.18174 | 338.1716 | 0.091449 | 0 | 0 | 0.1829 | 338.3499 | 0.091835 | 0 | 0 | 0.18367 | 338.6173 | 0.092415 | 0 | 0 | 0.18483 | 338.8847 | 0.092995 | 0 | 0 | 0.18599 | 339.1521 | 0.093575 | 0 | 0 | 0.18715 | 339.3303 | 0.093962 | 0 | 0 | 0.18792 | 339.5977 | 0.094542 | 0 | 0 | 0.18908 | 339.776 | 0.094928 | 0 | 0 | 0.18986 | 339.9543 | 0.095315 | 0 | 0 | 0.19063 | 340.2217 | 0.095895 | 0 | 0 | 0.19179 | 340.3999 | 0.096282 | 0 | 0 | 0.19256 | 340.6673 | 0.096862 | 0 | 0 | 0.19372 | 340.8456 | 0.097248 | 0 | 0 | 0.1945 | 341.113 | 0.097828 | 0 | 0 | 0.19566 | 341.2913 | 0.098215 | 0 | 0 | 0.19643 | 341.2913 | 0.098215 | 0 | 0 | 0.19643
2017-01-04 22:00 | 300.0432 | 0.89431 |  | 320.5201 | 0.053162 | 0 | 0 | 0.10632 | 329.9997 | 0.073724 | 0 | 0 | 0.14745 | 337.2436 | 0.089436 | 0 | 0 | 0.17887 | 337.4225 | 0.089824 | 0 | 0 | 0.17965 | 337.6908 | 0.090406 | 0 | 0 | 0.18081 | 337.9591 | 0.090988 | 0 | 0 | 0.18198 | 338.2274 | 0.091569 | 0 | 0 | 0.18314 | 338.4957 | 0.092151 | 0 | 0 | 0.1843 | 338.764 | 0.092733 | 0 | 0 | 0.18547 | 339.0323 | 0.093315 | 0 | 0 | 0.18663 | 339.3005 | 0.093897 | 0 | 0 | 0.18779 | 339.4794 | 0.094285 | 0 | 0 | 0.18857 | 339.7477 | 0.094867 | 0 | 0 | 0.18973 | 340.016 | 0.095449 | 0 | 0 | 0.1909 | 340.2843 | 0.096031 | 0 | 0 | 0.19206 | 340.4631 | 0.096419 | 0 | 0 | 0.19284 | 340.7314 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.194 | 340.9103 | 0.097389 | 0 | 0 | 0.19478 | 341.0892 | 0.097777 | 0 | 0 | 0.19555 | 341.3575 | 0.098359 | 0 | 0 | 0.19672 | 341.5363 | 0.098747 | 0 | 0 | 0.19749 | 341.8046 | 0.099329 | 0 | 0 | 0.19866 | 341.9835 | 0.099716 | 0 | 0 | 0.19943 | 342.2518 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.2006 | 342.4306 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20137 | 342.4306 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20137
2017-01-04 23:00 | 308.2438 | 0.91875 |  | 329.2804 | 0.072163 | 0 | 0 | 0.14433 | 339.0191 | 0.093287 | 0 | 0 | 0.18657 | 346.461 | 0.10943 | 0 | 0 | 0.21886 | 346.6447 | 0.10983 | 0 | 0 | 0.21965 | 346.9204 | 0.11042 | 0 | 0 | 0.22085 | 347.196 | 0.11102 | 0 | 0 | 0.22204 | 347.4716 | 0.11162 | 0 | 0 | 0.22324 | 347.7472 | 0.11222 | 0 | 0 | 0.22444 | 348.0229 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22563 | 348.2985 | 0.11341 | 0 | 0 | 0.22683 | 348.5741 | 0.11401 | 0 | 0 | 0.22802 | 348.7579 | 0.11441 | 0 | 0 | 0.22882 | 349.0335 | 0.11501 | 0 | 0 | 0.23002 | 349.3091 | 0.11561 | 0 | 0 | 0.23121 | 349.5847 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.23241 | 349.7685 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.2332 | 350.0441 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.2344 | 350.2279 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.2352 | 350.4116 | 0.118 | 0 | 0 | 0.23599 | 350.6872 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23719 | 350.871 | 0.11899 | 0 | 0 | 0.23799 | 351.1466 | 0.11959 | 0 | 0 | 0.23918 | 351.3304 | 0.11999 | 0 | 0 | 0.23998 | 351.606 | 0.12059 | 0 | 0 | 0.24118 | 351.7898 | 0.12099 | 0 | 0 | 0.24197 | 351.7898 | 0.12099 | 0 | 0 | 0.24197
2017-01-05 | 303.8853 | 0.90576 |  | 324.6244 | 0.062065 | 0 | 0 | 0.12413 | 334.2254 | 0.082889 | 0 | 0 | 0.16578 | 341.5621 | 0.098802 | 0 | 0 | 0.1976 | 341.7432 | 0.099195 | 0 | 0 | 0.19839 | 342.015 | 0.099785 | 0 | 0 | 0.19957 | 342.2867 | 0.10037 | 0 | 0 | 0.20075 | 342.5584 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20193 | 342.8302 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.20311 | 343.1019 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.20428 | 343.3736 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 343.6453 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20664 | 343.8265 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20743 | 344.0982 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.20861 | 344.3699 | 0.10489 | 0 | 0 | 0.20979 | 344.6417 | 0.10548 | 0 | 0 | 0.21096 | 344.8228 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.21175 | 345.0946 | 0.10646 | 0 | 0 | 0.21293 | 345.2757 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.21371 | 345.4569 | 0.10725 | 0 | 0 | 0.2145 | 345.7286 | 0.10784 | 0 | 0 | 0.21568 | 345.9097 | 0.10823 | 0 | 0 | 0.21647 | 346.1815 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.21764 | 346.3626 | 0.10921 | 0 | 0 | 0.21843 | 346.6343 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.21961 | 346.8155 | 0.1102 | 0 | 0 | 0.22039 | 346.8155 | 0.1102 | 0 | 0 | 0.22039
2017-01-05 01:00 | 303.676 | 0.90514 |  | 324.4007 | 0.06158 | 0 | 0 | 0.12316 | 333.9952 | 0.08239 | 0 | 0 | 0.16478 | 341.3268 | 0.098292 | 0 | 0 | 0.19658 | 341.5078 | 0.098685 | 0 | 0 | 0.19737 | 341.7794 | 0.099274 | 0 | 0 | 0.19855 | 342.0509 | 0.099863 | 0 | 0 | 0.19973 | 342.3224 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.2009 | 342.594 | 0.10104 | 0 | 0 | 0.20208 | 342.8655 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.20326 | 343.1371 | 0.10222 | 0 | 0 | 0.20444 | 343.4086 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20562 | 343.5896 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.2064 | 343.8612 | 0.10379 | 0 | 0 | 0.20758 | 344.1327 | 0.10438 | 0 | 0 | 0.20876 | 344.4043 | 0.10497 | 0 | 0 | 0.20993 | 344.5853 | 0.10536 | 0 | 0 | 0.21072 | 344.8568 | 0.10595 | 0 | 0 | 0.2119 | 345.0378 | 0.10634 | 0 | 0 | 0.21268 | 345.2189 | 0.10673 | 0 | 0 | 0.21347 | 345.4904 | 0.10732 | 0 | 0 | 0.21465 | 345.6714 | 0.10772 | 0 | 0 | 0.21543 | 345.943 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.21661 | 346.124 | 0.1087 | 0 | 0 | 0.21739 | 346.3956 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21857 | 346.5766 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21936 | 346.5766 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21936
2017-01-05 02:00 | 300.6566 | 0.89614 |  | 321.1753 | 0.054584 | 0 | 0 | 0.10917 | 330.6744 | 0.075187 | 0 | 0 | 0.15037 | 337.9331 | 0.090931 | 0 | 0 | 0.18186 | 338.1123 | 0.09132 | 0 | 0 | 0.18264 | 338.3812 | 0.091903 | 0 | 0 | 0.18381 | 338.65 | 0.092486 | 0 | 0 | 0.18497 | 338.9188 | 0.093069 | 0 | 0 | 0.18614 | 339.1877 | 0.093652 | 0 | 0 | 0.1873 | 339.4565 | 0.094236 | 0 | 0 | 0.18847 | 339.7254 | 0.094819 | 0 | 0 | 0.18964 | 339.9942 | 0.095402 | 0 | 0 | 0.1908 | 340.1734 | 0.09579 | 0 | 0 | 0.19158 | 340.4423 | 0.096374 | 0 | 0 | 0.19275 | 340.7111 | 0.096957 | 0 | 0 | 0.19391 | 340.98 | 0.09754 | 0 | 0 | 0.19508 | 341.1592 | 0.097929 | 0 | 0 | 0.19586 | 341.428 | 0.098512 | 0 | 0 | 0.19702 | 341.6073 | 0.0989 | 0 | 0 | 0.1978 | 341.7865 | 0.099289 | 0 | 0 | 0.19858 | 342.0553 | 0.099872 | 0 | 0 | 0.19974 | 342.2345 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.20052 | 342.5034 | 0.10084 | 0 | 0 | 0.20169 | 342.6826 | 0.10123 | 0 | 0 | 0.20247 | 342.9515 | 0.10182 | 0 | 0 | 0.20363 | 343.1307 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.20441 | 343.1307 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.20441
2017-01-05 03:00 | 301.6437 | 0.89908 |  | 322.2298 | 0.056871 | 0 | 0 | 0.11374 | 331.76 | 0.077542 | 0 | 0 | 0.15508 | 339.0426 | 0.093338 | 0 | 0 | 0.18668 | 339.2224 | 0.093728 | 0 | 0 | 0.18746 | 339.4921 | 0.094313 | 0 | 0 | 0.18863 | 339.7618 | 0.094898 | 0 | 0 | 0.1898 | 340.0316 | 0.095483 | 0 | 0 | 0.19097 | 340.3013 | 0.096068 | 0 | 0 | 0.19214 | 340.571 | 0.096653 | 0 | 0 | 0.19331 | 340.8407 | 0.097238 | 0 | 0 | 0.19448 | 341.1104 | 0.097823 | 0 | 0 | 0.19565 | 341.2903 | 0.098213 | 0 | 0 | 0.19643 | 341.56 | 0.098798 | 0 | 0 | 0.1976 | 341.8297 | 0.099383 | 0 | 0 | 0.19877 | 342.0994 | 0.099968 | 0 | 0 | 0.19994 | 342.2793 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20072 | 342.549 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20189 | 342.7288 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.20267 | 342.9086 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20345 | 343.1783 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20462 | 343.3581 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.2054 | 343.6279 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20657 | 343.8077 | 0.10367 | 0 | 0 | 0.20735 | 344.0774 | 0.10426 | 0 | 0 | 0.20852 | 344.2572 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.2093 | 344.2572 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.2093
2017-01-05 04:00 | 295.8888 | 0.88193 |  | 316.0821 | 0.043536 | 0 | 0 | 0.087073 | 325.4306 | 0.063813 | 0 | 0 | 0.12763 | 332.5742 | 0.079308 | 0 | 0 | 0.15862 | 332.7505 | 0.07969 | 0 | 0 | 0.15938 | 333.0151 | 0.080264 | 0 | 0 | 0.16053 | 333.2797 | 0.080838 | 0 | 0 | 0.16168 | 333.5443 | 0.081412 | 0 | 0 | 0.16282 | 333.8089 | 0.081986 | 0 | 0 | 0.16397 | 334.0734 | 0.08256 | 0 | 0 | 0.16512 | 334.338 | 0.083133 | 0 | 0 | 0.16627 | 334.6026 | 0.083707 | 0 | 0 | 0.16741 | 334.779 | 0.08409 | 0 | 0 | 0.16818 | 335.0435 | 0.084664 | 0 | 0 | 0.16933 | 335.3081 | 0.085238 | 0 | 0 | 0.17048 | 335.5727 | 0.085812 | 0 | 0 | 0.17162 | 335.7491 | 0.086194 | 0 | 0 | 0.17239 | 336.0137 | 0.086768 | 0 | 0 | 0.17354 | 336.1901 | 0.087151 | 0 | 0 | 0.1743 | 336.3664 | 0.087533 | 0 | 0 | 0.17507 | 336.631 | 0.088107 | 0 | 0 | 0.17621 | 336.8074 | 0.08849 | 0 | 0 | 0.17698 | 337.072 | 0.089063 | 0 | 0 | 0.17813 | 337.2484 | 0.089446 | 0 | 0 | 0.17889 | 337.5129 | 0.09002 | 0 | 0 | 0.18004 | 337.6893 | 0.090402 | 0 | 0 | 0.1808 | 337.6893 | 0.090402 | 0 | 0 | 0.1808
2017-01-05 05:00 | 291.0213 | 0.86742 |  | 310.8824 | 0.032258 | 0 | 0 | 0.064517 | 320.0771 | 0.052201 | 0 | 0 | 0.1044 | 327.1031 | 0.067441 | 0 | 0 | 0.13488 | 327.2766 | 0.067817 | 0 | 0 | 0.13563 | 327.5369 | 0.068382 | 0 | 0 | 0.13676 | 327.7971 | 0.068946 | 0 | 0 | 0.13789 | 328.0573 | 0.069511 | 0 | 0 | 0.13902 | 328.3175 | 0.070075 | 0 | 0 | 0.14015 | 328.5778 | 0.070639 | 0 | 0 | 0.14128 | 328.838 | 0.071204 | 0 | 0 | 0.14241 | 329.0982 | 0.071768 | 0 | 0 | 0.14354 | 329.2717 | 0.072145 | 0 | 0 | 0.14429 | 329.5319 | 0.072709 | 0 | 0 | 0.14542 | 329.7921 | 0.073273 | 0 | 0 | 0.14655 | 330.0524 | 0.073838 | 0 | 0 | 0.14768 | 330.2259 | 0.074214 | 0 | 0 | 0.14843 | 330.4861 | 0.074779 | 0 | 0 | 0.14956 | 330.6596 | 0.075155 | 0 | 0 | 0.15031 | 330.833 | 0.075531 | 0 | 0 | 0.15106 | 331.0933 | 0.076096 | 0 | 0 | 0.15219 | 331.2668 | 0.076472 | 0 | 0 | 0.15294 | 331.527 | 0.077036 | 0 | 0 | 0.15407 | 331.7005 | 0.077413 | 0 | 0 | 0.15483 | 331.9607 | 0.077977 | 0 | 0 | 0.15595 | 332.1342 | 0.078353 | 0 | 0 | 0.15671 | 332.1342 | 0.078353 | 0 | 0 | 0.15671
2017-01-05 06:00 | 293.9073 | 0.87602 |  | 313.9655 | 0.038945 | 0 | 0 | 0.077891 | 323.2513 | 0.059086 | 0 | 0 | 0.11817 | 330.347 | 0.074477 | 0 | 0 | 0.14895 | 330.5222 | 0.074857 | 0 | 0 | 0.14971 | 330.785 | 0.075427 | 0 | 0 | 0.15085 | 331.0478 | 0.075997 | 0 | 0 | 0.15199 | 331.3106 | 0.076567 | 0 | 0 | 0.15313 | 331.5735 | 0.077137 | 0 | 0 | 0.15427 | 331.8363 | 0.077707 | 0 | 0 | 0.15541 | 332.0991 | 0.078277 | 0 | 0 | 0.15655 | 332.3619 | 0.078847 | 0 | 0 | 0.15769 | 332.5371 | 0.079227 | 0 | 0 | 0.15845 | 332.7999 | 0.079797 | 0 | 0 | 0.15959 | 333.0627 | 0.080367 | 0 | 0 | 0.16073 | 333.3255 | 0.080937 | 0 | 0 | 0.16187 | 333.5007 | 0.081317 | 0 | 0 | 0.16263 | 333.7635 | 0.081887 | 0 | 0 | 0.16377 | 333.9387 | 0.082267 | 0 | 0 | 0.16453 | 334.1139 | 0.082647 | 0 | 0 | 0.16529 | 334.3767 | 0.083217 | 0 | 0 | 0.16643 | 334.5519 | 0.083597 | 0 | 0 | 0.16719 | 334.8147 | 0.084167 | 0 | 0 | 0.16833 | 334.9899 | 0.084547 | 0 | 0 | 0.16909 | 335.2527 | 0.085117 | 0 | 0 | 0.17023 | 335.4279 | 0.085498 | 0 | 0 | 0.171 | 335.4279 | 0.085498 | 0 | 0 | 0.171
2017-01-05 07:00 | 294.3047 | 0.8772 |  | 314.3899 | 0.039866 | 0 | 0 | 0.079732 | 323.6883 | 0.060034 | 0 | 0 | 0.12007 | 330.7936 | 0.075446 | 0 | 0 | 0.15089 | 330.9691 | 0.075826 | 0 | 0 | 0.15165 | 331.2322 | 0.076397 | 0 | 0 | 0.15279 | 331.4954 | 0.076968 | 0 | 0 | 0.15394 | 331.7586 | 0.077539 | 0 | 0 | 0.15508 | 332.0217 | 0.078109 | 0 | 0 | 0.15622 | 332.2849 | 0.07868 | 0 | 0 | 0.15736 | 332.548 | 0.079251 | 0 | 0 | 0.1585 | 332.8112 | 0.079822 | 0 | 0 | 0.15964 | 332.9866 | 0.080202 | 0 | 0 | 0.1604 | 333.2498 | 0.080773 | 0 | 0 | 0.16155 | 333.513 | 0.081344 | 0 | 0 | 0.16269 | 333.7761 | 0.081915 | 0 | 0 | 0.16383 | 333.9516 | 0.082295 | 0 | 0 | 0.16459 | 334.2147 | 0.082866 | 0 | 0 | 0.16573 | 334.3902 | 0.083247 | 0 | 0 | 0.16649 | 334.5656 | 0.083627 | 0 | 0 | 0.16725 | 334.8288 | 0.084198 | 0 | 0 | 0.1684 | 335.0042 | 0.084578 | 0 | 0 | 0.16916 | 335.2674 | 0.085149 | 0 | 0 | 0.1703 | 335.4428 | 0.08553 | 0 | 0 | 0.17106 | 335.706 | 0.086101 | 0 | 0 | 0.1722 | 335.8814 | 0.086481 | 0 | 0 | 0.17296 | 335.8814 | 0.086481 | 0 | 0 | 0.17296
2017-01-05 08:00 | 286.4636 | 0.85383 |  | 306.0137 | 0.021698 | 0 | 0 | 0.043396 | 315.0643 | 0.041329 | 0 | 0 | 0.082658 | 321.9804 | 0.05633 | 0 | 0 | 0.11266 | 322.1512 | 0.0567 | 0 | 0 | 0.1134 | 322.4073 | 0.057256 | 0 | 0 | 0.11451 | 322.6635 | 0.057811 | 0 | 0 | 0.11562 | 322.9196 | 0.058367 | 0 | 0 | 0.11673 | 323.1758 | 0.058923 | 0 | 0 | 0.11785 | 323.4319 | 0.059478 | 0 | 0 | 0.11896 | 323.6881 | 0.060034 | 0 | 0 | 0.12007 | 323.9442 | 0.060589 | 0 | 0 | 0.12118 | 324.115 | 0.06096 | 0 | 0 | 0.12192 | 324.3711 | 0.061515 | 0 | 0 | 0.12303 | 324.6273 | 0.062071 | 0 | 0 | 0.12414 | 324.8834 | 0.062626 | 0 | 0 | 0.12525 | 325.0542 | 0.062997 | 0 | 0 | 0.12599 | 325.3103 | 0.063552 | 0 | 0 | 0.1271 | 325.4811 | 0.063923 | 0 | 0 | 0.12785 | 325.6519 | 0.064293 | 0 | 0 | 0.12859 | 325.908 | 0.064849 | 0 | 0 | 0.1297 | 326.0788 | 0.065219 | 0 | 0 | 0.13044 | 326.3349 | 0.065775 | 0 | 0 | 0.13155 | 326.5057 | 0.066145 | 0 | 0 | 0.13229 | 326.7618 | 0.066701 | 0 | 0 | 0.1334 | 326.9326 | 0.067071 | 0 | 0 | 0.13414 | 326.9326 | 0.067071 | 0 | 0 | 0.13414
2017-01-05 09:00 | 274.6459 | 0.81861 |  | 293.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0667 | 0.013137 | 0 | 0 | 0.026274 | 308.6975 | 0.027519 | 0 | 0 | 0.055038 | 308.8612 | 0.027874 | 0 | 0 | 0.055748 | 309.1068 | 0.028407 | 0 | 0 | 0.056814 | 309.3523 | 0.02894 | 0 | 0 | 0.057879 | 309.5979 | 0.029472 | 0 | 0 | 0.058944 | 309.8435 | 0.030005 | 0 | 0 | 0.06001 | 310.0891 | 0.030538 | 0 | 0 | 0.061075 | 310.3347 | 0.03107 | 0 | 0 | 0.06214 | 310.5803 | 0.031603 | 0 | 0 | 0.063206 | 310.744 | 0.031958 | 0 | 0 | 0.063916 | 310.9896 | 0.032491 | 0 | 0 | 0.064981 | 311.2351 | 0.033023 | 0 | 0 | 0.066047 | 311.4807 | 0.033556 | 0 | 0 | 0.067112 | 311.6445 | 0.033911 | 0 | 0 | 0.067822 | 311.89 | 0.034444 | 0 | 0 | 0.068888 | 312.0538 | 0.034799 | 0 | 0 | 0.069598 | 312.2175 | 0.035154 | 0 | 0 | 0.070308 | 312.4631 | 0.035687 | 0 | 0 | 0.071373 | 312.6268 | 0.036042 | 0 | 0 | 0.072084 | 312.8724 | 0.036574 | 0 | 0 | 0.073149 | 313.0361 | 0.03693 | 0 | 0 | 0.073859 | 313.2817 | 0.037462 | 0 | 0 | 0.074925 | 313.4454 | 0.037817 | 0 | 0 | 0.075635 | 313.4454 | 0.037817 | 0 | 0 | 0.075635
2017-01-05 10:00 | 273.3757 | 0.81482 |  | 292.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6697 | 0.010107 | 0 | 0 | 0.020214 | 307.2698 | 0.024422 | 0 | 0 | 0.048845 | 307.4328 | 0.024776 | 0 | 0 | 0.049552 | 307.6772 | 0.025306 | 0 | 0 | 0.050612 | 307.9216 | 0.025836 | 0 | 0 | 0.051673 | 308.1661 | 0.026367 | 0 | 0 | 0.052733 | 308.4105 | 0.026897 | 0 | 0 | 0.053794 | 308.655 | 0.027427 | 0 | 0 | 0.054854 | 308.8994 | 0.027957 | 0 | 0 | 0.055914 | 309.1439 | 0.028487 | 0 | 0 | 0.056975 | 309.3068 | 0.028841 | 0 | 0 | 0.057682 | 309.5513 | 0.029371 | 0 | 0 | 0.058742 | 309.7957 | 0.029901 | 0 | 0 | 0.059803 | 310.0402 | 0.030431 | 0 | 0 | 0.060863 | 310.2031 | 0.030785 | 0 | 0 | 0.06157 | 310.4476 | 0.031315 | 0 | 0 | 0.06263 | 310.6106 | 0.031669 | 0 | 0 | 0.063337 | 310.7735 | 0.032022 | 0 | 0 | 0.064044 | 311.018 | 0.032552 | 0 | 0 | 0.065105 | 311.1809 | 0.032906 | 0 | 0 | 0.065812 | 311.4254 | 0.033436 | 0 | 0 | 0.066872 | 311.5883 | 0.033789 | 0 | 0 | 0.067579 | 311.8328 | 0.03432 | 0 | 0 | 0.068639 | 311.9958 | 0.034673 | 0 | 0 | 0.069346 | 311.9958 | 0.034673 | 0 | 0 | 0.069346
2017-01-05 11:00 | 272.9596 | 0.81358 |  | 291.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2121 | 0.0091143 | 0 | 0 | 0.018229 | 306.8021 | 0.023408 | 0 | 0 | 0.046816 | 306.9648 | 0.023761 | 0 | 0 | 0.047522 | 307.2089 | 0.02429 | 0 | 0 | 0.048581 | 307.453 | 0.02482 | 0 | 0 | 0.04964 | 307.697 | 0.025349 | 0 | 0 | 0.050698 | 307.9411 | 0.025879 | 0 | 0 | 0.051757 | 308.1852 | 0.026408 | 0 | 0 | 0.052816 | 308.4292 | 0.026937 | 0 | 0 | 0.053875 | 308.6733 | 0.027467 | 0 | 0 | 0.054934 | 308.836 | 0.02782 | 0 | 0 | 0.055639 | 309.0801 | 0.028349 | 0 | 0 | 0.056698 | 309.3242 | 0.028878 | 0 | 0 | 0.057757 | 309.5683 | 0.029408 | 0 | 0 | 0.058816 | 309.731 | 0.029761 | 0 | 0 | 0.059522 | 309.9751 | 0.03029 | 0 | 0 | 0.06058 | 310.1378 | 0.030643 | 0 | 0 | 0.061286 | 310.3005 | 0.030996 | 0 | 0 | 0.061992 | 310.5446 | 0.031525 | 0 | 0 | 0.063051 | 310.7073 | 0.031878 | 0 | 0 | 0.063757 | 310.9514 | 0.032408 | 0 | 0 | 0.064816 | 311.1141 | 0.032761 | 0 | 0 | 0.065521 | 311.3581 | 0.03329 | 0 | 0 | 0.06658 | 311.5209 | 0.033643 | 0 | 0 | 0.067286 | 311.5209 | 0.033643 | 0 | 0 | 0.067286
2017-01-05 12:00 | 275.4518 | 0.82101 |  | 294.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.9531 | 0.01506 | 0 | 0 | 0.030119 | 309.6033 | 0.029484 | 0 | 0 | 0.058968 | 309.7675 | 0.02984 | 0 | 0 | 0.05968 | 310.0138 | 0.030374 | 0 | 0 | 0.060749 | 310.2601 | 0.030909 | 0 | 0 | 0.061817 | 310.5064 | 0.031443 | 0 | 0 | 0.062886 | 310.7528 | 0.031977 | 0 | 0 | 0.063954 | 310.9991 | 0.032511 | 0 | 0 | 0.065023 | 311.2454 | 0.033045 | 0 | 0 | 0.066091 | 311.4917 | 0.03358 | 0 | 0 | 0.067159 | 311.6559 | 0.033936 | 0 | 0 | 0.067872 | 311.9022 | 0.03447 | 0 | 0 | 0.06894 | 312.1485 | 0.035004 | 0 | 0 | 0.070009 | 312.3948 | 0.035539 | 0 | 0 | 0.071077 | 312.559 | 0.035895 | 0 | 0 | 0.071789 | 312.8053 | 0.036429 | 0 | 0 | 0.072858 | 312.9695 | 0.036785 | 0 | 0 | 0.07357 | 313.1337 | 0.037141 | 0 | 0 | 0.074283 | 313.38 | 0.037676 | 0 | 0 | 0.075351 | 313.5442 | 0.038032 | 0 | 0 | 0.076063 | 313.7905 | 0.038566 | 0 | 0 | 0.077132 | 313.9547 | 0.038922 | 0 | 0 | 0.077844 | 314.201 | 0.039456 | 0 | 0 | 0.078913 | 314.3652 | 0.039812 | 0 | 0 | 0.079625 | 314.3652 | 0.039812 | 0 | 0 | 0.079625
2017-01-05 13:00 | 267.5292 | 0.7974 |  | 285.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6985 | 0.010169 | 0 | 0 | 0.020339 | 300.8579 | 0.010515 | 0 | 0 | 0.02103 | 301.0972 | 0.011034 | 0 | 0 | 0.022068 | 301.3364 | 0.011553 | 0 | 0 | 0.023106 | 301.5756 | 0.012072 | 0 | 0 | 0.024144 | 301.8148 | 0.012591 | 0 | 0 | 0.025181 | 302.054 | 0.013109 | 0 | 0 | 0.026219 | 302.2932 | 0.013628 | 0 | 0 | 0.027257 | 302.5325 | 0.014147 | 0 | 0 | 0.028294 | 302.6919 | 0.014493 | 0 | 0 | 0.028986 | 302.9312 | 0.015012 | 0 | 0 | 0.030024 | 303.1704 | 0.015531 | 0 | 0 | 0.031062 | 303.4096 | 0.01605 | 0 | 0 | 0.032099 | 303.5691 | 0.016396 | 0 | 0 | 0.032791 | 303.8083 | 0.016915 | 0 | 0 | 0.033829 | 303.9678 | 0.01726 | 0 | 0 | 0.034521 | 304.1273 | 0.017606 | 0 | 0 | 0.035213 | 304.3665 | 0.018125 | 0 | 0 | 0.03625 | 304.526 | 0.018471 | 0 | 0 | 0.036942 | 304.7652 | 0.01899 | 0 | 0 | 0.03798 | 304.9247 | 0.019336 | 0 | 0 | 0.038672 | 305.1639 | 0.019855 | 0 | 0 | 0.03971 | 305.3234 | 0.020201 | 0 | 0 | 0.040401 | 305.3234 | 0.020201 | 0 | 0 | 0.040401
2017-01-05 14:00 | 274.426 | 0.81795 |  | 293.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.8249 | 0.012612 | 0 | 0 | 0.025225 | 308.4503 | 0.026983 | 0 | 0 | 0.053966 | 308.6139 | 0.027338 | 0 | 0 | 0.054676 | 308.8593 | 0.02787 | 0 | 0 | 0.05574 | 309.1047 | 0.028402 | 0 | 0 | 0.056805 | 309.3501 | 0.028935 | 0 | 0 | 0.057869 | 309.5954 | 0.029467 | 0 | 0 | 0.058934 | 309.8408 | 0.029999 | 0 | 0 | 0.059998 | 310.0862 | 0.030531 | 0 | 0 | 0.061063 | 310.3316 | 0.031064 | 0 | 0 | 0.062127 | 310.4952 | 0.031418 | 0 | 0 | 0.062837 | 310.7406 | 0.031951 | 0 | 0 | 0.063901 | 310.986 | 0.032483 | 0 | 0 | 0.064966 | 311.2313 | 0.033015 | 0 | 0 | 0.06603 | 311.3949 | 0.03337 | 0 | 0 | 0.06674 | 311.6403 | 0.033902 | 0 | 0 | 0.067804 | 311.8039 | 0.034257 | 0 | 0 | 0.068514 | 311.9675 | 0.034612 | 0 | 0 | 0.069224 | 312.2129 | 0.035144 | 0 | 0 | 0.070288 | 312.3765 | 0.035499 | 0 | 0 | 0.070998 | 312.6219 | 0.036031 | 0 | 0 | 0.072062 | 312.7855 | 0.036386 | 0 | 0 | 0.072772 | 313.0308 | 0.036918 | 0 | 0 | 0.073836 | 313.1944 | 0.037273 | 0 | 0 | 0.074546 | 313.1944 | 0.037273 | 0 | 0 | 0.074546
2017-01-05 15:00 | 274.2063 | 0.8173 |  | 292.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5833 | 0.012088 | 0 | 0 | 0.024177 | 308.2034 | 0.026448 | 0 | 0 | 0.052895 | 308.3669 | 0.026802 | 0 | 0 | 0.053604 | 308.6121 | 0.027334 | 0 | 0 | 0.054668 | 308.8573 | 0.027866 | 0 | 0 | 0.055731 | 309.1024 | 0.028398 | 0 | 0 | 0.056795 | 309.3476 | 0.028929 | 0 | 0 | 0.057859 | 309.5928 | 0.029461 | 0 | 0 | 0.058922 | 309.838 | 0.029993 | 0 | 0 | 0.059986 | 310.0832 | 0.030525 | 0 | 0 | 0.06105 | 310.2467 | 0.030879 | 0 | 0 | 0.061759 | 310.4919 | 0.031411 | 0 | 0 | 0.062822 | 310.737 | 0.031943 | 0 | 0 | 0.063886 | 310.9822 | 0.032475 | 0 | 0 | 0.06495 | 311.1457 | 0.032829 | 0 | 0 | 0.065659 | 311.3909 | 0.033361 | 0 | 0 | 0.066722 | 311.5543 | 0.033716 | 0 | 0 | 0.067431 | 311.7178 | 0.03407 | 0 | 0 | 0.06814 | 311.963 | 0.034602 | 0 | 0 | 0.069204 | 312.1264 | 0.034957 | 0 | 0 | 0.069913 | 312.3716 | 0.035488 | 0 | 0 | 0.070977 | 312.5351 | 0.035843 | 0 | 0 | 0.071686 | 312.7803 | 0.036375 | 0 | 0 | 0.07275 | 312.9437 | 0.036729 | 0 | 0 | 0.073459 | 312.9437 | 0.036729 | 0 | 0 | 0.073459
2017-01-05 16:00 | 277.6145 | 0.82746 |  | 296.5607 | 0.0011944 | 0 | 0 | 0.0023888 | 305.3317 | 0.020219 | 0 | 0 | 0.040438 | 312.0341 | 0.034756 | 0 | 0 | 0.069513 | 312.1996 | 0.035115 | 0 | 0 | 0.070231 | 312.4479 | 0.035654 | 0 | 0 | 0.071307 | 312.6961 | 0.036192 | 0 | 0 | 0.072384 | 312.9443 | 0.036731 | 0 | 0 | 0.073461 | 313.1926 | 0.037269 | 0 | 0 | 0.074538 | 313.4408 | 0.037807 | 0 | 0 | 0.075615 | 313.689 | 0.038346 | 0 | 0 | 0.076692 | 313.9373 | 0.038884 | 0 | 0 | 0.077769 | 314.1028 | 0.039243 | 0 | 0 | 0.078486 | 314.351 | 0.039782 | 0 | 0 | 0.079563 | 314.5992 | 0.04032 | 0 | 0 | 0.08064 | 314.8475 | 0.040858 | 0 | 0 | 0.081717 | 315.013 | 0.041217 | 0 | 0 | 0.082435 | 315.2612 | 0.041756 | 0 | 0 | 0.083512 | 315.4267 | 0.042115 | 0 | 0 | 0.08423 | 315.5922 | 0.042474 | 0 | 0 | 0.084948 | 315.8404 | 0.043012 | 0 | 0 | 0.086024 | 316.0059 | 0.043371 | 0 | 0 | 0.086742 | 316.2542 | 0.04391 | 0 | 0 | 0.087819 | 316.4197 | 0.044269 | 0 | 0 | 0.088537 | 316.6679 | 0.044807 | 0 | 0 | 0.089614 | 316.8334 | 0.045166 | 0 | 0 | 0.090332 | 316.8334 | 0.045166 | 0 | 0 | 0.090332
2017-01-05 17:00 | 282.2654 | 0.84132 |  | 301.529 | 0.011971 | 0 | 0 | 0.023942 | 310.447 | 0.031314 | 0 | 0 | 0.062628 | 317.2617 | 0.046095 | 0 | 0 | 0.09219 | 317.43 | 0.04646 | 0 | 0 | 0.09292 | 317.6824 | 0.047007 | 0 | 0 | 0.094015 | 317.9348 | 0.047555 | 0 | 0 | 0.09511 | 318.1872 | 0.048102 | 0 | 0 | 0.096205 | 318.4396 | 0.04865 | 0 | 0 | 0.097299 | 318.692 | 0.049197 | 0 | 0 | 0.098394 | 318.9444 | 0.049745 | 0 | 0 | 0.099489 | 319.1968 | 0.050292 | 0 | 0 | 0.10058 | 319.365 | 0.050657 | 0 | 0 | 0.10131 | 319.6174 | 0.051204 | 0 | 0 | 0.10241 | 319.8698 | 0.051752 | 0 | 0 | 0.1035 | 320.1222 | 0.052299 | 0 | 0 | 0.1046 | 320.2905 | 0.052664 | 0 | 0 | 0.10533 | 320.5429 | 0.053212 | 0 | 0 | 0.10642 | 320.7111 | 0.053577 | 0 | 0 | 0.10715 | 320.8794 | 0.053942 | 0 | 0 | 0.10788 | 321.1318 | 0.054489 | 0 | 0 | 0.10898 | 321.3001 | 0.054854 | 0 | 0 | 0.10971 | 321.5525 | 0.055402 | 0 | 0 | 0.1108 | 321.7207 | 0.055767 | 0 | 0 | 0.11153 | 321.9731 | 0.056314 | 0 | 0 | 0.11263 | 322.1414 | 0.056679 | 0 | 0 | 0.11336 | 322.1414 | 0.056679 | 0 | 0 | 0.11336
2017-01-05 18:00 | 283.4392 | 0.84482 |  | 302.7829 | 0.01469 | 0 | 0 | 0.029381 | 311.7379 | 0.034114 | 0 | 0 | 0.068228 | 318.581 | 0.048956 | 0 | 0 | 0.097913 | 318.7499 | 0.049323 | 0 | 0 | 0.098646 | 319.0034 | 0.049873 | 0 | 0 | 0.099745 | 319.2568 | 0.050422 | 0 | 0 | 0.10084 | 319.5103 | 0.050972 | 0 | 0 | 0.10194 | 319.7637 | 0.051522 | 0 | 0 | 0.10304 | 320.0172 | 0.052072 | 0 | 0 | 0.10414 | 320.2706 | 0.052621 | 0 | 0 | 0.10524 | 320.5241 | 0.053171 | 0 | 0 | 0.10634 | 320.693 | 0.053537 | 0 | 0 | 0.10707 | 320.9465 | 0.054087 | 0 | 0 | 0.10817 | 321.1999 | 0.054637 | 0 | 0 | 0.10927 | 321.4534 | 0.055187 | 0 | 0 | 0.11037 | 321.6223 | 0.055553 | 0 | 0 | 0.11111 | 321.8758 | 0.056103 | 0 | 0 | 0.11221 | 322.0447 | 0.056469 | 0 | 0 | 0.11294 | 322.2137 | 0.056836 | 0 | 0 | 0.11367 | 322.4671 | 0.057386 | 0 | 0 | 0.11477 | 322.6361 | 0.057752 | 0 | 0 | 0.1155 | 322.8895 | 0.058302 | 0 | 0 | 0.1166 | 323.0585 | 0.058668 | 0 | 0 | 0.11734 | 323.312 | 0.059218 | 0 | 0 | 0.11844 | 323.4809 | 0.059584 | 0 | 0 | 0.11917 | 323.4809 | 0.059584 | 0 | 0 | 0.11917
2017-01-05 19:00 | 279.8909 | 0.83424 |  | 298.9925 | 0.006469 | 0 | 0 | 0.012938 | 307.8354 | 0.025649 | 0 | 0 | 0.051299 | 314.5928 | 0.040306 | 0 | 0 | 0.080612 | 314.7597 | 0.040668 | 0 | 0 | 0.081336 | 315.0099 | 0.041211 | 0 | 0 | 0.082422 | 315.2602 | 0.041754 | 0 | 0 | 0.083507 | 315.5105 | 0.042297 | 0 | 0 | 0.084593 | 315.7608 | 0.042839 | 0 | 0 | 0.085679 | 316.011 | 0.043382 | 0 | 0 | 0.086764 | 316.2613 | 0.043925 | 0 | 0 | 0.08785 | 316.5116 | 0.044468 | 0 | 0 | 0.088936 | 316.6784 | 0.04483 | 0 | 0 | 0.08966 | 316.9287 | 0.045373 | 0 | 0 | 0.090745 | 317.179 | 0.045915 | 0 | 0 | 0.091831 | 317.4292 | 0.046458 | 0 | 0 | 0.092917 | 317.5961 | 0.04682 | 0 | 0 | 0.09364 | 317.8464 | 0.047363 | 0 | 0 | 0.094726 | 318.0132 | 0.047725 | 0 | 0 | 0.09545 | 318.1801 | 0.048087 | 0 | 0 | 0.096174 | 318.4303 | 0.04863 | 0 | 0 | 0.097259 | 318.5972 | 0.048992 | 0 | 0 | 0.097983 | 318.8474 | 0.049534 | 0 | 0 | 0.099069 | 319.0143 | 0.049896 | 0 | 0 | 0.099793 | 319.2646 | 0.050439 | 0 | 0 | 0.10088 | 319.4314 | 0.050801 | 0 | 0 | 0.1016 | 319.4314 | 0.050801 | 0 | 0 | 0.1016
2017-01-05 20:00 | 279.0425 | 0.83171 |  | 298.0861 | 0.0045031 | 0 | 0 | 0.0090061 | 306.9023 | 0.023625 | 0 | 0 | 0.047251 | 313.6391 | 0.038238 | 0 | 0 | 0.076475 | 313.8055 | 0.038598 | 0 | 0 | 0.077197 | 314.055 | 0.03914 | 0 | 0 | 0.078279 | 314.3045 | 0.039681 | 0 | 0 | 0.079362 | 314.554 | 0.040222 | 0 | 0 | 0.080444 | 314.8035 | 0.040763 | 0 | 0 | 0.081526 | 315.0531 | 0.041304 | 0 | 0 | 0.082609 | 315.3026 | 0.041846 | 0 | 0 | 0.083691 | 315.5521 | 0.042387 | 0 | 0 | 0.084774 | 315.7184 | 0.042748 | 0 | 0 | 0.085495 | 315.9679 | 0.043289 | 0 | 0 | 0.086578 | 316.2175 | 0.04383 | 0 | 0 | 0.08766 | 316.467 | 0.044371 | 0 | 0 | 0.088742 | 316.6333 | 0.044732 | 0 | 0 | 0.089464 | 316.8828 | 0.045273 | 0 | 0 | 0.090546 | 317.0492 | 0.045634 | 0 | 0 | 0.091268 | 317.2155 | 0.045995 | 0 | 0 | 0.09199 | 317.465 | 0.046536 | 0 | 0 | 0.093072 | 317.6314 | 0.046897 | 0 | 0 | 0.093793 | 317.8809 | 0.047438 | 0 | 0 | 0.094876 | 318.0472 | 0.047799 | 0 | 0 | 0.095597 | 318.2967 | 0.04834 | 0 | 0 | 0.09668 | 318.4631 | 0.048701 | 0 | 0 | 0.097401 | 318.4631 | 0.048701 | 0 | 0 | 0.097401
2017-01-05 21:00 | 275.1109 | 0.82 |  | 293.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5782 | 0.014246 | 0 | 0 | 0.028493 | 309.2201 | 0.028653 | 0 | 0 | 0.057306 | 309.3841 | 0.029009 | 0 | 0 | 0.058017 | 309.6301 | 0.029542 | 0 | 0 | 0.059084 | 309.8761 | 0.030076 | 0 | 0 | 0.060151 | 310.1221 | 0.030609 | 0 | 0 | 0.061218 | 310.3681 | 0.031143 | 0 | 0 | 0.062286 | 310.6141 | 0.031676 | 0 | 0 | 0.063353 | 310.8601 | 0.03221 | 0 | 0 | 0.06442 | 311.1061 | 0.032743 | 0 | 0 | 0.065487 | 311.2701 | 0.033099 | 0 | 0 | 0.066198 | 311.5161 | 0.033633 | 0 | 0 | 0.067266 | 311.7621 | 0.034166 | 0 | 0 | 0.068333 | 312.0081 | 0.0347 | 0 | 0 | 0.0694 | 312.1721 | 0.035056 | 0 | 0 | 0.070111 | 312.4181 | 0.035589 | 0 | 0 | 0.071178 | 312.5821 | 0.035945 | 0 | 0 | 0.07189 | 312.7461 | 0.036301 | 0 | 0 | 0.072601 | 312.9921 | 0.036834 | 0 | 0 | 0.073668 | 313.1561 | 0.03719 | 0 | 0 | 0.07438 | 313.4021 | 0.037723 | 0 | 0 | 0.075447 | 313.5661 | 0.038079 | 0 | 0 | 0.076158 | 313.8121 | 0.038613 | 0 | 0 | 0.077226 | 313.9761 | 0.038968 | 0 | 0 | 0.077937 | 313.9761 | 0.038968 | 0 | 0 | 0.077937
2017-01-05 22:00 | 286.4435 | 0.85377 |  | 305.9923 | 0.021652 | 0 | 0 | 0.043303 | 315.0423 | 0.041281 | 0 | 0 | 0.082562 | 321.9578 | 0.056281 | 0 | 0 | 0.11256 | 322.1286 | 0.056651 | 0 | 0 | 0.1133 | 322.3847 | 0.057207 | 0 | 0 | 0.11441 | 322.6408 | 0.057762 | 0 | 0 | 0.11552 | 322.897 | 0.058318 | 0 | 0 | 0.11664 | 323.1531 | 0.058873 | 0 | 0 | 0.11775 | 323.4092 | 0.059429 | 0 | 0 | 0.11886 | 323.6654 | 0.059984 | 0 | 0 | 0.11997 | 323.9215 | 0.06054 | 0 | 0 | 0.12108 | 324.0923 | 0.06091 | 0 | 0 | 0.12182 | 324.3484 | 0.061466 | 0 | 0 | 0.12293 | 324.6045 | 0.062022 | 0 | 0 | 0.12404 | 324.8607 | 0.062577 | 0 | 0 | 0.12515 | 325.0314 | 0.062947 | 0 | 0 | 0.12589 | 325.2875 | 0.063503 | 0 | 0 | 0.12701 | 325.4583 | 0.063873 | 0 | 0 | 0.12775 | 325.629 | 0.064244 | 0 | 0 | 0.12849 | 325.8852 | 0.064799 | 0 | 0 | 0.1296 | 326.0559 | 0.06517 | 0 | 0 | 0.13034 | 326.3121 | 0.065725 | 0 | 0 | 0.13145 | 326.4828 | 0.066096 | 0 | 0 | 0.13219 | 326.739 | 0.066651 | 0 | 0 | 0.1333 | 326.9097 | 0.067021 | 0 | 0 | 0.13404 | 326.9097 | 0.067021 | 0 | 0 | 0.13404
2017-01-05 23:00 | 287.3216 | 0.85639 |  | 306.9303 | 0.023686 | 0 | 0 | 0.047372 | 316.008 | 0.043376 | 0 | 0 | 0.086751 | 322.9448 | 0.058422 | 0 | 0 | 0.11684 | 323.1161 | 0.058793 | 0 | 0 | 0.11759 | 323.373 | 0.05935 | 0 | 0 | 0.1187 | 323.6299 | 0.059908 | 0 | 0 | 0.11982 | 323.8868 | 0.060465 | 0 | 0 | 0.12093 | 324.1437 | 0.061022 | 0 | 0 | 0.12204 | 324.4006 | 0.061579 | 0 | 0 | 0.12316 | 324.6576 | 0.062137 | 0 | 0 | 0.12427 | 324.9145 | 0.062694 | 0 | 0 | 0.12539 | 325.0858 | 0.063065 | 0 | 0 | 0.12613 | 325.3427 | 0.063623 | 0 | 0 | 0.12725 | 325.5996 | 0.06418 | 0 | 0 | 0.12836 | 325.8565 | 0.064737 | 0 | 0 | 0.12947 | 326.0278 | 0.065109 | 0 | 0 | 0.13022 | 326.2847 | 0.065666 | 0 | 0 | 0.13133 | 326.456 | 0.066037 | 0 | 0 | 0.13207 | 326.6273 | 0.066409 | 0 | 0 | 0.13282 | 326.8842 | 0.066966 | 0 | 0 | 0.13393 | 327.0555 | 0.067338 | 0 | 0 | 0.13468 | 327.3124 | 0.067895 | 0 | 0 | 0.13579 | 327.4837 | 0.068266 | 0 | 0 | 0.13653 | 327.7406 | 0.068824 | 0 | 0 | 0.13765 | 327.9118 | 0.069195 | 0 | 0 | 0.13839 | 327.9118 | 0.069195 | 0 | 0 | 0.13839
2017-01-06 | 287.0383 | 0.85555 |  | 306.6277 | 0.02303 | 0 | 0 | 0.046059 | 315.6965 | 0.0427 | 0 | 0 | 0.0854 | 322.6264 | 0.057731 | 0 | 0 | 0.11546 | 322.7975 | 0.058102 | 0 | 0 | 0.1162 | 323.0541 | 0.058659 | 0 | 0 | 0.11732 | 323.3108 | 0.059215 | 0 | 0 | 0.11843 | 323.5675 | 0.059772 | 0 | 0 | 0.11954 | 323.8241 | 0.060329 | 0 | 0 | 0.12066 | 324.0808 | 0.060886 | 0 | 0 | 0.12177 | 324.3375 | 0.061442 | 0 | 0 | 0.12288 | 324.5941 | 0.061999 | 0 | 0 | 0.124 | 324.7652 | 0.06237 | 0 | 0 | 0.12474 | 325.0219 | 0.062927 | 0 | 0 | 0.12585 | 325.2786 | 0.063484 | 0 | 0 | 0.12697 | 325.5352 | 0.06404 | 0 | 0 | 0.12808 | 325.7063 | 0.064411 | 0 | 0 | 0.12882 | 325.963 | 0.064968 | 0 | 0 | 0.12994 | 326.1341 | 0.065339 | 0 | 0 | 0.13068 | 326.3052 | 0.06571 | 0 | 0 | 0.13142 | 326.5619 | 0.066267 | 0 | 0 | 0.13253 | 326.733 | 0.066638 | 0 | 0 | 0.13328 | 326.9897 | 0.067195 | 0 | 0 | 0.13439 | 327.1608 | 0.067566 | 0 | 0 | 0.13513 | 327.4174 | 0.068123 | 0 | 0 | 0.13625 | 327.5885 | 0.068494 | 0 | 0 | 0.13699 | 327.5885 | 0.068494 | 0 | 0 | 0.13699
2017-01-06 01:00 | 288.1322 | 0.85881 |  | 307.7962 | 0.025564 | 0 | 0 | 0.051128 | 316.8995 | 0.045309 | 0 | 0 | 0.090619 | 323.8559 | 0.060398 | 0 | 0 | 0.1208 | 324.0276 | 0.06077 | 0 | 0 | 0.12154 | 324.2853 | 0.061329 | 0 | 0 | 0.12266 | 324.5429 | 0.061888 | 0 | 0 | 0.12378 | 324.8005 | 0.062447 | 0 | 0 | 0.12489 | 325.0582 | 0.063006 | 0 | 0 | 0.12601 | 325.3158 | 0.063564 | 0 | 0 | 0.12713 | 325.5735 | 0.064123 | 0 | 0 | 0.12825 | 325.8311 | 0.064682 | 0 | 0 | 0.12936 | 326.0029 | 0.065055 | 0 | 0 | 0.13011 | 326.2605 | 0.065613 | 0 | 0 | 0.13123 | 326.5182 | 0.066172 | 0 | 0 | 0.13234 | 326.7758 | 0.066731 | 0 | 0 | 0.13346 | 326.9476 | 0.067104 | 0 | 0 | 0.13421 | 327.2052 | 0.067662 | 0 | 0 | 0.13532 | 327.377 | 0.068035 | 0 | 0 | 0.13607 | 327.5487 | 0.068407 | 0 | 0 | 0.13681 | 327.8064 | 0.068966 | 0 | 0 | 0.13793 | 327.9781 | 0.069339 | 0 | 0 | 0.13868 | 328.2358 | 0.069898 | 0 | 0 | 0.1398 | 328.4075 | 0.07027 | 0 | 0 | 0.14054 | 328.6652 | 0.070829 | 0 | 0 | 0.14166 | 328.8369 | 0.071202 | 0 | 0 | 0.1424 | 328.8369 | 0.071202 | 0 | 0 | 0.1424
2017-01-06 02:00 | 291.8288 | 0.86982 |  | 311.7451 | 0.034129 | 0 | 0 | 0.068259 | 320.9652 | 0.054128 | 0 | 0 | 0.10826 | 328.0108 | 0.06941 | 0 | 0 | 0.13882 | 328.1848 | 0.069787 | 0 | 0 | 0.13957 | 328.4457 | 0.070353 | 0 | 0 | 0.14071 | 328.7067 | 0.070919 | 0 | 0 | 0.14184 | 328.9676 | 0.071485 | 0 | 0 | 0.14297 | 329.2286 | 0.072051 | 0 | 0 | 0.1441 | 329.4895 | 0.072617 | 0 | 0 | 0.14523 | 329.7505 | 0.073183 | 0 | 0 | 0.14637 | 330.0114 | 0.073749 | 0 | 0 | 0.1475 | 330.1854 | 0.074126 | 0 | 0 | 0.14825 | 330.4463 | 0.074692 | 0 | 0 | 0.14938 | 330.7073 | 0.075258 | 0 | 0 | 0.15052 | 330.9682 | 0.075824 | 0 | 0 | 0.15165 | 331.1422 | 0.076202 | 0 | 0 | 0.1524 | 331.4031 | 0.076768 | 0 | 0 | 0.15354 | 331.5771 | 0.077145 | 0 | 0 | 0.15429 | 331.7511 | 0.077522 | 0 | 0 | 0.15504 | 332.012 | 0.078088 | 0 | 0 | 0.15618 | 332.186 | 0.078466 | 0 | 0 | 0.15693 | 332.4469 | 0.079032 | 0 | 0 | 0.15806 | 332.6209 | 0.079409 | 0 | 0 | 0.15882 | 332.8818 | 0.079975 | 0 | 0 | 0.15995 | 333.0558 | 0.080352 | 0 | 0 | 0.1607 | 333.0558 | 0.080352 | 0 | 0 | 0.1607
2017-01-06 03:00 | 288.1289 | 0.8588 |  | 307.7926 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.051113 | 316.8958 | 0.045301 | 0 | 0 | 0.090603 | 323.8521 | 0.06039 | 0 | 0 | 0.12078 | 324.0239 | 0.060762 | 0 | 0 | 0.12152 | 324.2815 | 0.061321 | 0 | 0 | 0.12264 | 324.5391 | 0.06188 | 0 | 0 | 0.12376 | 324.7968 | 0.062439 | 0 | 0 | 0.12488 | 325.0544 | 0.062997 | 0 | 0 | 0.12599 | 325.312 | 0.063556 | 0 | 0 | 0.12711 | 325.5697 | 0.064115 | 0 | 0 | 0.12823 | 325.8273 | 0.064674 | 0 | 0 | 0.12935 | 325.9991 | 0.065046 | 0 | 0 | 0.13009 | 326.2567 | 0.065605 | 0 | 0 | 0.13121 | 326.5144 | 0.066164 | 0 | 0 | 0.13233 | 326.772 | 0.066723 | 0 | 0 | 0.13345 | 326.9438 | 0.067095 | 0 | 0 | 0.13419 | 327.2014 | 0.067654 | 0 | 0 | 0.13531 | 327.3732 | 0.068027 | 0 | 0 | 0.13605 | 327.5449 | 0.068399 | 0 | 0 | 0.1368 | 327.8026 | 0.068958 | 0 | 0 | 0.13792 | 327.9743 | 0.069331 | 0 | 0 | 0.13866 | 328.232 | 0.069889 | 0 | 0 | 0.13978 | 328.4037 | 0.070262 | 0 | 0 | 0.14052 | 328.6614 | 0.070821 | 0 | 0 | 0.14164 | 328.8331 | 0.071193 | 0 | 0 | 0.14239 | 328.8331 | 0.071193 | 0 | 0 | 0.14239
2017-01-06 04:00 | 293.4049 | 0.87452 |  | 313.4288 | 0.037781 | 0 | 0 | 0.075563 | 322.6987 | 0.057888 | 0 | 0 | 0.11578 | 329.7823 | 0.073252 | 0 | 0 | 0.1465 | 329.9572 | 0.073632 | 0 | 0 | 0.14726 | 330.2196 | 0.074201 | 0 | 0 | 0.1484 | 330.4819 | 0.07477 | 0 | 0 | 0.14954 | 330.7443 | 0.075339 | 0 | 0 | 0.15068 | 331.0066 | 0.075908 | 0 | 0 | 0.15182 | 331.269 | 0.076477 | 0 | 0 | 0.15295 | 331.5314 | 0.077046 | 0 | 0 | 0.15409 | 331.7937 | 0.077615 | 0 | 0 | 0.15523 | 331.9686 | 0.077994 | 0 | 0 | 0.15599 | 332.231 | 0.078563 | 0 | 0 | 0.15713 | 332.4933 | 0.079132 | 0 | 0 | 0.15826 | 332.7557 | 0.079701 | 0 | 0 | 0.1594 | 332.9306 | 0.080081 | 0 | 0 | 0.16016 | 333.193 | 0.08065 | 0 | 0 | 0.1613 | 333.3679 | 0.081029 | 0 | 0 | 0.16206 | 333.5428 | 0.081409 | 0 | 0 | 0.16282 | 333.8051 | 0.081978 | 0 | 0 | 0.16396 | 333.98 | 0.082357 | 0 | 0 | 0.16471 | 334.2424 | 0.082926 | 0 | 0 | 0.16585 | 334.4173 | 0.083305 | 0 | 0 | 0.16661 | 334.6796 | 0.083874 | 0 | 0 | 0.16775 | 334.8545 | 0.084254 | 0 | 0 | 0.16851 | 334.8545 | 0.084254 | 0 | 0 | 0.16851
2017-01-06 05:00 | 295.4811 | 0.88071 |  | 315.6467 | 0.042592 | 0 | 0 | 0.085184 | 324.9822 | 0.062841 | 0 | 0 | 0.12568 | 332.116 | 0.078314 | 0 | 0 | 0.15663 | 332.2921 | 0.078696 | 0 | 0 | 0.15739 | 332.5563 | 0.079269 | 0 | 0 | 0.15854 | 332.8205 | 0.079842 | 0 | 0 | 0.15968 | 333.0847 | 0.080415 | 0 | 0 | 0.16083 | 333.3489 | 0.080988 | 0 | 0 | 0.16198 | 333.6132 | 0.081561 | 0 | 0 | 0.16312 | 333.8774 | 0.082134 | 0 | 0 | 0.16427 | 334.1416 | 0.082707 | 0 | 0 | 0.16541 | 334.3177 | 0.083089 | 0 | 0 | 0.16618 | 334.5819 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.16733 | 334.8462 | 0.084236 | 0 | 0 | 0.16847 | 335.1104 | 0.084809 | 0 | 0 | 0.16962 | 335.2865 | 0.085191 | 0 | 0 | 0.17038 | 335.5507 | 0.085764 | 0 | 0 | 0.17153 | 335.7269 | 0.086146 | 0 | 0 | 0.17229 | 335.903 | 0.086528 | 0 | 0 | 0.17306 | 336.1672 | 0.087101 | 0 | 0 | 0.1742 | 336.3434 | 0.087483 | 0 | 0 | 0.17497 | 336.6076 | 0.088056 | 0 | 0 | 0.17611 | 336.7837 | 0.088438 | 0 | 0 | 0.17688 | 337.0479 | 0.089011 | 0 | 0 | 0.17802 | 337.2241 | 0.089393 | 0 | 0 | 0.17879 | 337.2241 | 0.089393 | 0 | 0 | 0.17879
2017-01-06 06:00 | 296.2262 | 0.88293 |  | 316.4425 | 0.044318 | 0 | 0 | 0.088636 | 325.8016 | 0.064618 | 0 | 0 | 0.12924 | 332.9533 | 0.08013 | 0 | 0 | 0.16026 | 333.1299 | 0.080513 | 0 | 0 | 0.16103 | 333.3948 | 0.081088 | 0 | 0 | 0.16218 | 333.6597 | 0.081662 | 0 | 0 | 0.16332 | 333.9245 | 0.082237 | 0 | 0 | 0.16447 | 334.1894 | 0.082811 | 0 | 0 | 0.16562 | 334.4543 | 0.083386 | 0 | 0 | 0.16677 | 334.7192 | 0.08396 | 0 | 0 | 0.16792 | 334.9841 | 0.084535 | 0 | 0 | 0.16907 | 335.1607 | 0.084918 | 0 | 0 | 0.16984 | 335.4255 | 0.085492 | 0 | 0 | 0.17098 | 335.6904 | 0.086067 | 0 | 0 | 0.17213 | 335.9553 | 0.086641 | 0 | 0 | 0.17328 | 336.1319 | 0.087024 | 0 | 0 | 0.17405 | 336.3968 | 0.087599 | 0 | 0 | 0.1752 | 336.5733 | 0.087982 | 0 | 0 | 0.17596 | 336.7499 | 0.088365 | 0 | 0 | 0.17673 | 337.0148 | 0.088939 | 0 | 0 | 0.17788 | 337.1914 | 0.089322 | 0 | 0 | 0.17864 | 337.4563 | 0.089897 | 0 | 0 | 0.17979 | 337.6329 | 0.09028 | 0 | 0 | 0.18056 | 337.8977 | 0.090855 | 0 | 0 | 0.18171 | 338.0743 | 0.091238 | 0 | 0 | 0.18248 | 338.0743 | 0.091238 | 0 | 0 | 0.18248
2017-01-06 07:00 | 293.1853 | 0.87387 |  | 313.1941 | 0.037272 | 0 | 0 | 0.074545 | 322.4571 | 0.057364 | 0 | 0 | 0.11473 | 329.5354 | 0.072717 | 0 | 0 | 0.14543 | 329.7102 | 0.073096 | 0 | 0 | 0.14619 | 329.9723 | 0.073664 | 0 | 0 | 0.14733 | 330.2345 | 0.074233 | 0 | 0 | 0.14847 | 330.4967 | 0.074802 | 0 | 0 | 0.1496 | 330.7588 | 0.07537 | 0 | 0 | 0.15074 | 331.021 | 0.075939 | 0 | 0 | 0.15188 | 331.2831 | 0.076507 | 0 | 0 | 0.15301 | 331.5453 | 0.077076 | 0 | 0 | 0.15415 | 331.7201 | 0.077455 | 0 | 0 | 0.15491 | 331.9822 | 0.078024 | 0 | 0 | 0.15605 | 332.2444 | 0.078592 | 0 | 0 | 0.15718 | 332.5066 | 0.079161 | 0 | 0 | 0.15832 | 332.6813 | 0.07954 | 0 | 0 | 0.15908 | 332.9435 | 0.080109 | 0 | 0 | 0.16022 | 333.1183 | 0.080488 | 0 | 0 | 0.16098 | 333.293 | 0.080867 | 0 | 0 | 0.16173 | 333.5552 | 0.081436 | 0 | 0 | 0.16287 | 333.73 | 0.081815 | 0 | 0 | 0.16363 | 333.9921 | 0.082383 | 0 | 0 | 0.16477 | 334.1669 | 0.082762 | 0 | 0 | 0.16552 | 334.4291 | 0.083331 | 0 | 0 | 0.16666 | 334.6038 | 0.08371 | 0 | 0 | 0.16742 | 334.6038 | 0.08371 | 0 | 0 | 0.16742
2017-01-06 08:00 | 284.1572 | 0.84696 |  | 303.5499 | 0.016354 | 0 | 0 | 0.032708 | 312.5277 | 0.035827 | 0 | 0 | 0.071654 | 319.388 | 0.050707 | 0 | 0 | 0.10141 | 319.5574 | 0.051074 | 0 | 0 | 0.10215 | 319.8115 | 0.051626 | 0 | 0 | 0.10325 | 320.0656 | 0.052177 | 0 | 0 | 0.10435 | 320.3197 | 0.052728 | 0 | 0 | 0.10546 | 320.5738 | 0.053279 | 0 | 0 | 0.10656 | 320.8279 | 0.05383 | 0 | 0 | 0.10766 | 321.082 | 0.054381 | 0 | 0 | 0.10876 | 321.336 | 0.054932 | 0 | 0 | 0.10986 | 321.5054 | 0.0553 | 0 | 0 | 0.1106 | 321.7595 | 0.055851 | 0 | 0 | 0.1117 | 322.0136 | 0.056402 | 0 | 0 | 0.1128 | 322.2677 | 0.056953 | 0 | 0 | 0.11391 | 322.4371 | 0.05732 | 0 | 0 | 0.11464 | 322.6912 | 0.057871 | 0 | 0 | 0.11574 | 322.8606 | 0.058239 | 0 | 0 | 0.11648 | 323.03 | 0.058606 | 0 | 0 | 0.11721 | 323.2841 | 0.059157 | 0 | 0 | 0.11831 | 323.4534 | 0.059525 | 0 | 0 | 0.11905 | 323.7075 | 0.060076 | 0 | 0 | 0.12015 | 323.8769 | 0.060443 | 0 | 0 | 0.12089 | 324.131 | 0.060994 | 0 | 0 | 0.12199 | 324.3004 | 0.061362 | 0 | 0 | 0.12272 | 324.3004 | 0.061362 | 0 | 0 | 0.12272
2017-01-06 09:00 | 302.2708 | 0.90095 |  | 322.8997 | 0.058324 | 0 | 0 | 0.11665 | 332.4497 | 0.079038 | 0 | 0 | 0.15808 | 339.7474 | 0.094866 | 0 | 0 | 0.18973 | 339.9276 | 0.095257 | 0 | 0 | 0.19051 | 340.1978 | 0.095843 | 0 | 0 | 0.19169 | 340.4681 | 0.09643 | 0 | 0 | 0.19286 | 340.7384 | 0.097016 | 0 | 0 | 0.19403 | 341.0087 | 0.097602 | 0 | 0 | 0.1952 | 341.279 | 0.098188 | 0 | 0 | 0.19638 | 341.5493 | 0.098775 | 0 | 0 | 0.19755 | 341.8196 | 0.099361 | 0 | 0 | 0.19872 | 341.9997 | 0.099752 | 0 | 0 | 0.1995 | 342.27 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20068 | 342.5403 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20185 | 342.8106 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20302 | 342.9908 | 0.1019 | 0 | 0 | 0.2038 | 343.2611 | 0.10249 | 0 | 0 | 0.20498 | 343.4413 | 0.10288 | 0 | 0 | 0.20576 | 343.6214 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20654 | 343.8917 | 0.10386 | 0 | 0 | 0.20771 | 344.0719 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.20849 | 344.3422 | 0.10483 | 0 | 0 | 0.20967 | 344.5224 | 0.10522 | 0 | 0 | 0.21045 | 344.7927 | 0.10581 | 0 | 0 | 0.21162 | 344.9729 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.2124 | 344.9729 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.2124
2017-01-06 10:00 | 309.1585 | 0.92148 |  | 330.2575 | 0.074283 | 0 | 0 | 0.14857 | 340.0251 | 0.095469 | 0 | 0 | 0.19094 | 347.4891 | 0.11166 | 0 | 0 | 0.22332 | 347.6734 | 0.11206 | 0 | 0 | 0.22412 | 347.9498 | 0.11266 | 0 | 0 | 0.22532 | 348.2263 | 0.11326 | 0 | 0 | 0.22651 | 348.5027 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22771 | 348.7792 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22891 | 349.0556 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.23011 | 349.3321 | 0.11566 | 0 | 0 | 0.23131 | 349.6085 | 0.11626 | 0 | 0 | 0.23251 | 349.7928 | 0.11665 | 0 | 0 | 0.23331 | 350.0692 | 0.11725 | 0 | 0 | 0.23451 | 350.3457 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.23571 | 350.6221 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.23691 | 350.8064 | 0.11885 | 0 | 0 | 0.23771 | 351.0829 | 0.11945 | 0 | 0 | 0.23891 | 351.2672 | 0.11985 | 0 | 0 | 0.23971 | 351.4515 | 0.12025 | 0 | 0 | 0.24051 | 351.7279 | 0.12085 | 0 | 0 | 0.2417 | 351.9122 | 0.12125 | 0 | 0 | 0.2425 | 352.1886 | 0.12185 | 0 | 0 | 0.2437 | 352.3729 | 0.12225 | 0 | 0 | 0.2445 | 352.6494 | 0.12285 | 0 | 0 | 0.2457 | 352.8337 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.2465 | 352.8337 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.2465
2017-01-06 11:00 | 297.8393 | 0.88774 |  | 318.1657 | 0.048056 | 0 | 0 | 0.096112 | 327.5758 | 0.068466 | 0 | 0 | 0.13693 | 334.7665 | 0.084063 | 0 | 0 | 0.16813 | 334.944 | 0.084448 | 0 | 0 | 0.1689 | 335.2103 | 0.085025 | 0 | 0 | 0.17005 | 335.4766 | 0.085603 | 0 | 0 | 0.17121 | 335.743 | 0.086181 | 0 | 0 | 0.17236 | 336.0093 | 0.086758 | 0 | 0 | 0.17352 | 336.2756 | 0.087336 | 0 | 0 | 0.17467 | 336.5419 | 0.087914 | 0 | 0 | 0.17583 | 336.8083 | 0.088491 | 0 | 0 | 0.17698 | 336.9858 | 0.088877 | 0 | 0 | 0.17775 | 337.2521 | 0.089454 | 0 | 0 | 0.17891 | 337.5184 | 0.090032 | 0 | 0 | 0.18006 | 337.7848 | 0.090609 | 0 | 0 | 0.18122 | 337.9623 | 0.090995 | 0 | 0 | 0.18199 | 338.2286 | 0.091572 | 0 | 0 | 0.18314 | 338.4062 | 0.091957 | 0 | 0 | 0.18391 | 338.5837 | 0.092342 | 0 | 0 | 0.18468 | 338.8501 | 0.09292 | 0 | 0 | 0.18584 | 339.0276 | 0.093305 | 0 | 0 | 0.18661 | 339.2939 | 0.093883 | 0 | 0 | 0.18777 | 339.4715 | 0.094268 | 0 | 0 | 0.18854 | 339.7378 | 0.094846 | 0 | 0 | 0.18969 | 339.9153 | 0.095231 | 0 | 0 | 0.19046 | 339.9153 | 0.095231 | 0 | 0 | 0.19046
2017-01-06 12:00 | 296.2078 | 0.88288 |  | 316.4229 | 0.044276 | 0 | 0 | 0.088551 | 325.7814 | 0.064574 | 0 | 0 | 0.12915 | 332.9327 | 0.080085 | 0 | 0 | 0.16017 | 333.1093 | 0.080468 | 0 | 0 | 0.16094 | 333.3741 | 0.081043 | 0 | 0 | 0.16209 | 333.639 | 0.081617 | 0 | 0 | 0.16323 | 333.9039 | 0.082192 | 0 | 0 | 0.16438 | 334.1687 | 0.082766 | 0 | 0 | 0.16553 | 334.4336 | 0.083341 | 0 | 0 | 0.16668 | 334.6984 | 0.083915 | 0 | 0 | 0.16783 | 334.9633 | 0.08449 | 0 | 0 | 0.16898 | 335.1399 | 0.084873 | 0 | 0 | 0.16975 | 335.4047 | 0.085447 | 0 | 0 | 0.17089 | 335.6696 | 0.086022 | 0 | 0 | 0.17204 | 335.9345 | 0.086596 | 0 | 0 | 0.17319 | 336.111 | 0.086979 | 0 | 0 | 0.17396 | 336.3759 | 0.087554 | 0 | 0 | 0.17511 | 336.5525 | 0.087937 | 0 | 0 | 0.17587 | 336.7291 | 0.08832 | 0 | 0 | 0.17664 | 336.9939 | 0.088894 | 0 | 0 | 0.17779 | 337.1705 | 0.089277 | 0 | 0 | 0.17855 | 337.4354 | 0.089852 | 0 | 0 | 0.1797 | 337.6119 | 0.090235 | 0 | 0 | 0.18047 | 337.8768 | 0.090809 | 0 | 0 | 0.18162 | 338.0534 | 0.091192 | 0 | 0 | 0.18238 | 338.0534 | 0.091192 | 0 | 0 | 0.18238
2017-01-06 13:00 | 295.9355 | 0.88206 |  | 316.132 | 0.043645 | 0 | 0 | 0.087289 | 325.4819 | 0.063925 | 0 | 0 | 0.12785 | 332.6266 | 0.079421 | 0 | 0 | 0.15884 | 332.803 | 0.079804 | 0 | 0 | 0.15961 | 333.0677 | 0.080378 | 0 | 0 | 0.16076 | 333.3323 | 0.080952 | 0 | 0 | 0.1619 | 333.5969 | 0.081526 | 0 | 0 | 0.16305 | 333.8615 | 0.0821 | 0 | 0 | 0.1642 | 334.1261 | 0.082674 | 0 | 0 | 0.16535 | 334.3908 | 0.083248 | 0 | 0 | 0.1665 | 334.6554 | 0.083822 | 0 | 0 | 0.16764 | 334.8318 | 0.084204 | 0 | 0 | 0.16841 | 335.0964 | 0.084778 | 0 | 0 | 0.16956 | 335.361 | 0.085352 | 0 | 0 | 0.1707 | 335.6256 | 0.085926 | 0 | 0 | 0.17185 | 335.8021 | 0.086309 | 0 | 0 | 0.17262 | 336.0667 | 0.086883 | 0 | 0 | 0.17377 | 336.2431 | 0.087266 | 0 | 0 | 0.17453 | 336.4195 | 0.087648 | 0 | 0 | 0.1753 | 336.6841 | 0.088222 | 0 | 0 | 0.17644 | 336.8605 | 0.088605 | 0 | 0 | 0.17721 | 337.1252 | 0.089179 | 0 | 0 | 0.17836 | 337.3016 | 0.089561 | 0 | 0 | 0.17912 | 337.5662 | 0.090135 | 0 | 0 | 0.18027 | 337.7426 | 0.090518 | 0 | 0 | 0.18104 | 337.7426 | 0.090518 | 0 | 0 | 0.18104
2017-01-06 14:00 | 296.9938 | 0.88522 |  | 317.2626 | 0.046097 | 0 | 0 | 0.092194 | 326.6459 | 0.066449 | 0 | 0 | 0.1329 | 333.8162 | 0.082002 | 0 | 0 | 0.164 | 333.9932 | 0.082386 | 0 | 0 | 0.16477 | 334.2588 | 0.082962 | 0 | 0 | 0.16592 | 334.5243 | 0.083538 | 0 | 0 | 0.16708 | 334.7899 | 0.084114 | 0 | 0 | 0.16823 | 335.0555 | 0.08469 | 0 | 0 | 0.16938 | 335.321 | 0.085266 | 0 | 0 | 0.17053 | 335.5866 | 0.085842 | 0 | 0 | 0.17168 | 335.8522 | 0.086418 | 0 | 0 | 0.17284 | 336.0292 | 0.086802 | 0 | 0 | 0.1736 | 336.2948 | 0.087378 | 0 | 0 | 0.17476 | 336.5603 | 0.087954 | 0 | 0 | 0.17591 | 336.8259 | 0.08853 | 0 | 0 | 0.17706 | 337.003 | 0.088914 | 0 | 0 | 0.17783 | 337.2685 | 0.08949 | 0 | 0 | 0.17898 | 337.4456 | 0.089874 | 0 | 0 | 0.17975 | 337.6226 | 0.090258 | 0 | 0 | 0.18052 | 337.8882 | 0.090834 | 0 | 0 | 0.18167 | 338.0652 | 0.091218 | 0 | 0 | 0.18244 | 338.3308 | 0.091794 | 0 | 0 | 0.18359 | 338.5078 | 0.092178 | 0 | 0 | 0.18436 | 338.7734 | 0.092754 | 0 | 0 | 0.18551 | 338.9504 | 0.093138 | 0 | 0 | 0.18628 | 338.9504 | 0.093138 | 0 | 0 | 0.18628
2017-01-06 15:00 | 296.5184 | 0.8838 |  | 316.7548 | 0.044995 | 0 | 0 | 0.089991 | 326.1231 | 0.065315 | 0 | 0 | 0.13063 | 333.2819 | 0.080843 | 0 | 0 | 0.16169 | 333.4586 | 0.081226 | 0 | 0 | 0.16245 | 333.7238 | 0.081801 | 0 | 0 | 0.1636 | 333.9889 | 0.082376 | 0 | 0 | 0.16475 | 334.254 | 0.082951 | 0 | 0 | 0.1659 | 334.5192 | 0.083526 | 0 | 0 | 0.16705 | 334.7843 | 0.084102 | 0 | 0 | 0.1682 | 335.0495 | 0.084677 | 0 | 0 | 0.16935 | 335.3146 | 0.085252 | 0 | 0 | 0.1705 | 335.4914 | 0.085635 | 0 | 0 | 0.17127 | 335.7565 | 0.08621 | 0 | 0 | 0.17242 | 336.0216 | 0.086785 | 0 | 0 | 0.17357 | 336.2868 | 0.08736 | 0 | 0 | 0.17472 | 336.4635 | 0.087744 | 0 | 0 | 0.17549 | 336.7287 | 0.088319 | 0 | 0 | 0.17664 | 336.9054 | 0.088702 | 0 | 0 | 0.1774 | 337.0822 | 0.089086 | 0 | 0 | 0.17817 | 337.3474 | 0.089661 | 0 | 0 | 0.17932 | 337.5241 | 0.090044 | 0 | 0 | 0.18009 | 337.7893 | 0.090619 | 0 | 0 | 0.18124 | 337.966 | 0.091003 | 0 | 0 | 0.18201 | 338.2312 | 0.091578 | 0 | 0 | 0.18316 | 338.4079 | 0.091961 | 0 | 0 | 0.18392 | 338.4079 | 0.091961 | 0 | 0 | 0.18392
2017-01-06 16:00 | 292.3045 | 0.87124 |  | 312.2532 | 0.035231 | 0 | 0 | 0.070463 | 321.4884 | 0.055263 | 0 | 0 | 0.11053 | 328.5454 | 0.070569 | 0 | 0 | 0.14114 | 328.7197 | 0.070947 | 0 | 0 | 0.14189 | 328.981 | 0.071514 | 0 | 0 | 0.14303 | 329.2424 | 0.072081 | 0 | 0 | 0.14416 | 329.5038 | 0.072648 | 0 | 0 | 0.1453 | 329.7652 | 0.073215 | 0 | 0 | 0.14643 | 330.0265 | 0.073782 | 0 | 0 | 0.14756 | 330.2879 | 0.074349 | 0 | 0 | 0.1487 | 330.5493 | 0.074916 | 0 | 0 | 0.14983 | 330.7235 | 0.075294 | 0 | 0 | 0.15059 | 330.9849 | 0.075861 | 0 | 0 | 0.15172 | 331.2463 | 0.076427 | 0 | 0 | 0.15285 | 331.5076 | 0.076994 | 0 | 0 | 0.15399 | 331.6819 | 0.077372 | 0 | 0 | 0.15474 | 331.9433 | 0.077939 | 0 | 0 | 0.15588 | 332.1175 | 0.078317 | 0 | 0 | 0.15663 | 332.2918 | 0.078695 | 0 | 0 | 0.15739 | 332.5531 | 0.079262 | 0 | 0 | 0.15852 | 332.7274 | 0.07964 | 0 | 0 | 0.15928 | 332.9887 | 0.080207 | 0 | 0 | 0.16041 | 333.163 | 0.080585 | 0 | 0 | 0.16117 | 333.4244 | 0.081152 | 0 | 0 | 0.1623 | 333.5986 | 0.08153 | 0 | 0 | 0.16306 | 333.5986 | 0.08153 | 0 | 0 | 0.16306
2017-01-06 17:00 | 291.0415 | 0.86748 |  | 310.904 | 0.032305 | 0 | 0 | 0.06461 | 320.0993 | 0.05225 | 0 | 0 | 0.1045 | 327.1258 | 0.06749 | 0 | 0 | 0.13498 | 327.2993 | 0.067867 | 0 | 0 | 0.13573 | 327.5596 | 0.068431 | 0 | 0 | 0.13686 | 327.8198 | 0.068996 | 0 | 0 | 0.13799 | 328.0801 | 0.06956 | 0 | 0 | 0.13912 | 328.3403 | 0.070124 | 0 | 0 | 0.14025 | 328.6006 | 0.070689 | 0 | 0 | 0.14138 | 328.8608 | 0.071253 | 0 | 0 | 0.14251 | 329.121 | 0.071818 | 0 | 0 | 0.14364 | 329.2945 | 0.072194 | 0 | 0 | 0.14439 | 329.5548 | 0.072759 | 0 | 0 | 0.14552 | 329.815 | 0.073323 | 0 | 0 | 0.14665 | 330.0753 | 0.073888 | 0 | 0 | 0.14778 | 330.2488 | 0.074264 | 0 | 0 | 0.14853 | 330.509 | 0.074828 | 0 | 0 | 0.14966 | 330.6825 | 0.075205 | 0 | 0 | 0.15041 | 330.856 | 0.075581 | 0 | 0 | 0.15116 | 331.1162 | 0.076145 | 0 | 0 | 0.15229 | 331.2897 | 0.076522 | 0 | 0 | 0.15304 | 331.55 | 0.077086 | 0 | 0 | 0.15417 | 331.7235 | 0.077463 | 0 | 0 | 0.15493 | 331.9837 | 0.078027 | 0 | 0 | 0.15605 | 332.1572 | 0.078403 | 0 | 0 | 0.15681 | 332.1572 | 0.078403 | 0 | 0 | 0.15681
2017-01-06 18:00 | 290.2016 | 0.86497 |  | 310.0068 | 0.030359 | 0 | 0 | 0.060718 | 319.1756 | 0.050246 | 0 | 0 | 0.10049 | 326.1819 | 0.065443 | 0 | 0 | 0.13089 | 326.3549 | 0.065818 | 0 | 0 | 0.13164 | 326.6144 | 0.066381 | 0 | 0 | 0.13276 | 326.8738 | 0.066944 | 0 | 0 | 0.13389 | 327.1333 | 0.067507 | 0 | 0 | 0.13501 | 327.3928 | 0.068069 | 0 | 0 | 0.13614 | 327.6523 | 0.068632 | 0 | 0 | 0.13726 | 327.9118 | 0.069195 | 0 | 0 | 0.13839 | 328.1713 | 0.069758 | 0 | 0 | 0.13952 | 328.3443 | 0.070133 | 0 | 0 | 0.14027 | 328.6038 | 0.070696 | 0 | 0 | 0.14139 | 328.8633 | 0.071259 | 0 | 0 | 0.14252 | 329.1228 | 0.071822 | 0 | 0 | 0.14364 | 329.2958 | 0.072197 | 0 | 0 | 0.14439 | 329.5553 | 0.07276 | 0 | 0 | 0.14552 | 329.7283 | 0.073135 | 0 | 0 | 0.14627 | 329.9013 | 0.07351 | 0 | 0 | 0.14702 | 330.1608 | 0.074073 | 0 | 0 | 0.14815 | 330.3337 | 0.074448 | 0 | 0 | 0.1489 | 330.5932 | 0.075011 | 0 | 0 | 0.15002 | 330.7662 | 0.075386 | 0 | 0 | 0.15077 | 331.0257 | 0.075949 | 0 | 0 | 0.1519 | 331.1987 | 0.076324 | 0 | 0 | 0.15265 | 331.1987 | 0.076324 | 0 | 0 | 0.15265
2017-01-06 19:00 | 283.9948 | 0.84647 |  | 303.3764 | 0.015978 | 0 | 0 | 0.031955 | 312.349 | 0.035439 | 0 | 0 | 0.070879 | 319.2054 | 0.050311 | 0 | 0 | 0.10062 | 319.3747 | 0.050678 | 0 | 0 | 0.10136 | 319.6287 | 0.051229 | 0 | 0 | 0.10246 | 319.8826 | 0.05178 | 0 | 0 | 0.10356 | 320.1366 | 0.052331 | 0 | 0 | 0.10466 | 320.3905 | 0.052881 | 0 | 0 | 0.10576 | 320.6445 | 0.053432 | 0 | 0 | 0.10686 | 320.8984 | 0.053983 | 0 | 0 | 0.10797 | 321.1523 | 0.054534 | 0 | 0 | 0.10907 | 321.3216 | 0.054901 | 0 | 0 | 0.1098 | 321.5756 | 0.055452 | 0 | 0 | 0.1109 | 321.8295 | 0.056003 | 0 | 0 | 0.11201 | 322.0835 | 0.056553 | 0 | 0 | 0.11311 | 322.2528 | 0.056921 | 0 | 0 | 0.11384 | 322.5067 | 0.057471 | 0 | 0 | 0.11494 | 322.676 | 0.057839 | 0 | 0 | 0.11568 | 322.8453 | 0.058206 | 0 | 0 | 0.11641 | 323.0992 | 0.058757 | 0 | 0 | 0.11751 | 323.2685 | 0.059124 | 0 | 0 | 0.11825 | 323.5225 | 0.059675 | 0 | 0 | 0.11935 | 323.6918 | 0.060042 | 0 | 0 | 0.12008 | 323.9457 | 0.060593 | 0 | 0 | 0.12119 | 324.115 | 0.06096 | 0 | 0 | 0.12192 | 324.115 | 0.06096 | 0 | 0 | 0.12192
2017-01-06 20:00 | 279.1523 | 0.83204 |  | 298.2034 | 0.0047574 | 0 | 0 | 0.0095149 | 307.023 | 0.023887 | 0 | 0 | 0.047774 | 313.7625 | 0.038505 | 0 | 0 | 0.077011 | 313.929 | 0.038866 | 0 | 0 | 0.077732 | 314.1786 | 0.039408 | 0 | 0 | 0.078815 | 314.4282 | 0.039949 | 0 | 0 | 0.079898 | 314.6778 | 0.04049 | 0 | 0 | 0.080981 | 314.9274 | 0.041032 | 0 | 0 | 0.082064 | 315.177 | 0.041573 | 0 | 0 | 0.083146 | 315.4266 | 0.042115 | 0 | 0 | 0.084229 | 315.6762 | 0.042656 | 0 | 0 | 0.085312 | 315.8426 | 0.043017 | 0 | 0 | 0.086034 | 316.0923 | 0.043558 | 0 | 0 | 0.087117 | 316.3419 | 0.0441 | 0 | 0 | 0.0882 | 316.5915 | 0.044641 | 0 | 0 | 0.089282 | 316.7579 | 0.045002 | 0 | 0 | 0.090004 | 317.0075 | 0.045544 | 0 | 0 | 0.091087 | 317.1739 | 0.045905 | 0 | 0 | 0.091809 | 317.3403 | 0.046265 | 0 | 0 | 0.092531 | 317.5899 | 0.046807 | 0 | 0 | 0.093614 | 317.7563 | 0.047168 | 0 | 0 | 0.094336 | 318.0059 | 0.047709 | 0 | 0 | 0.095418 | 318.1724 | 0.04807 | 0 | 0 | 0.09614 | 318.422 | 0.048612 | 0 | 0 | 0.097223 | 318.5884 | 0.048973 | 0 | 0 | 0.097945 | 318.5884 | 0.048973 | 0 | 0 | 0.097945
2017-01-06 21:00 | 283.8064 | 0.84591 |  | 303.1752 | 0.015541 | 0 | 0 | 0.031083 | 312.1418 | 0.03499 | 0 | 0 | 0.06998 | 318.9937 | 0.049852 | 0 | 0 | 0.099703 | 319.1629 | 0.050219 | 0 | 0 | 0.10044 | 319.4167 | 0.050769 | 0 | 0 | 0.10154 | 319.6705 | 0.05132 | 0 | 0 | 0.10264 | 319.9242 | 0.05187 | 0 | 0 | 0.10374 | 320.178 | 0.05242 | 0 | 0 | 0.10484 | 320.4318 | 0.052971 | 0 | 0 | 0.10594 | 320.6856 | 0.053521 | 0 | 0 | 0.10704 | 320.9393 | 0.054072 | 0 | 0 | 0.10814 | 321.1085 | 0.054439 | 0 | 0 | 0.10888 | 321.3623 | 0.054989 | 0 | 0 | 0.10998 | 321.6161 | 0.05554 | 0 | 0 | 0.11108 | 321.8698 | 0.05609 | 0 | 0 | 0.11218 | 322.039 | 0.056457 | 0 | 0 | 0.11291 | 322.2928 | 0.057007 | 0 | 0 | 0.11401 | 322.462 | 0.057374 | 0 | 0 | 0.11475 | 322.6312 | 0.057741 | 0 | 0 | 0.11548 | 322.8849 | 0.058292 | 0 | 0 | 0.11658 | 323.0541 | 0.058659 | 0 | 0 | 0.11732 | 323.3079 | 0.059209 | 0 | 0 | 0.11842 | 323.4771 | 0.059576 | 0 | 0 | 0.11915 | 323.7309 | 0.060127 | 0 | 0 | 0.12025 | 323.9 | 0.060493 | 0 | 0 | 0.12099 | 323.9 | 0.060493 | 0 | 0 | 0.12099
2017-01-06 22:00 | 283.2938 | 0.84439 |  | 302.6276 | 0.014354 | 0 | 0 | 0.028707 | 311.5781 | 0.033767 | 0 | 0 | 0.067534 | 318.4176 | 0.048602 | 0 | 0 | 0.097204 | 318.5865 | 0.048968 | 0 | 0 | 0.097937 | 318.8398 | 0.049518 | 0 | 0 | 0.099036 | 319.0931 | 0.050067 | 0 | 0 | 0.10013 | 319.3464 | 0.050617 | 0 | 0 | 0.10123 | 319.5997 | 0.051166 | 0 | 0 | 0.10233 | 319.8531 | 0.051716 | 0 | 0 | 0.10343 | 320.1064 | 0.052265 | 0 | 0 | 0.10453 | 320.3597 | 0.052814 | 0 | 0 | 0.10563 | 320.5286 | 0.053181 | 0 | 0 | 0.10636 | 320.7819 | 0.05373 | 0 | 0 | 0.10746 | 321.0352 | 0.05428 | 0 | 0 | 0.10856 | 321.2885 | 0.054829 | 0 | 0 | 0.10966 | 321.4574 | 0.055195 | 0 | 0 | 0.11039 | 321.7107 | 0.055745 | 0 | 0 | 0.11149 | 321.8796 | 0.056111 | 0 | 0 | 0.11222 | 322.0485 | 0.056477 | 0 | 0 | 0.11295 | 322.3018 | 0.057027 | 0 | 0 | 0.11405 | 322.4707 | 0.057393 | 0 | 0 | 0.11479 | 322.724 | 0.057943 | 0 | 0 | 0.11589 | 322.8928 | 0.058309 | 0 | 0 | 0.11662 | 323.1462 | 0.058858 | 0 | 0 | 0.11772 | 323.315 | 0.059225 | 0 | 0 | 0.11845 | 323.315 | 0.059225 | 0 | 0 | 0.11845
2017-01-06 23:00 | 285.7189 | 0.85161 |  | 305.2182 | 0.019973 | 0 | 0 | 0.039945 | 314.2453 | 0.039552 | 0 | 0 | 0.079105 | 321.1434 | 0.054514 | 0 | 0 | 0.10903 | 321.3137 | 0.054884 | 0 | 0 | 0.10977 | 321.5692 | 0.055438 | 0 | 0 | 0.11088 | 321.8247 | 0.055992 | 0 | 0 | 0.11198 | 322.0802 | 0.056546 | 0 | 0 | 0.11309 | 322.3356 | 0.0571 | 0 | 0 | 0.1142 | 322.5911 | 0.057654 | 0 | 0 | 0.11531 | 322.8466 | 0.058209 | 0 | 0 | 0.11642 | 323.1021 | 0.058763 | 0 | 0 | 0.11753 | 323.2724 | 0.059132 | 0 | 0 | 0.11826 | 323.5279 | 0.059686 | 0 | 0 | 0.11937 | 323.7834 | 0.06024 | 0 | 0 | 0.12048 | 324.0389 | 0.060795 | 0 | 0 | 0.12159 | 324.2092 | 0.061164 | 0 | 0 | 0.12233 | 324.4647 | 0.061718 | 0 | 0 | 0.12344 | 324.635 | 0.062088 | 0 | 0 | 0.12418 | 324.8053 | 0.062457 | 0 | 0 | 0.12491 | 325.0608 | 0.063011 | 0 | 0 | 0.12602 | 325.2311 | 0.063381 | 0 | 0 | 0.12676 | 325.4866 | 0.063935 | 0 | 0 | 0.12787 | 325.6569 | 0.064304 | 0 | 0 | 0.12861 | 325.9124 | 0.064858 | 0 | 0 | 0.12972 | 326.0827 | 0.065228 | 0 | 0 | 0.13046 | 326.0827 | 0.065228 | 0 | 0 | 0.13046
2017-01-07 | 284.5383 | 0.84809 |  | 303.957 | 0.017237 | 0 | 0 | 0.034474 | 312.9468 | 0.036736 | 0 | 0 | 0.073472 | 319.8164 | 0.051636 | 0 | 0 | 0.10327 | 319.986 | 0.052004 | 0 | 0 | 0.10401 | 320.2404 | 0.052556 | 0 | 0 | 0.10511 | 320.4948 | 0.053108 | 0 | 0 | 0.10622 | 320.7493 | 0.053659 | 0 | 0 | 0.10732 | 321.0037 | 0.054211 | 0 | 0 | 0.10842 | 321.2581 | 0.054763 | 0 | 0 | 0.10953 | 321.5126 | 0.055315 | 0 | 0 | 0.11063 | 321.767 | 0.055867 | 0 | 0 | 0.11173 | 321.9366 | 0.056235 | 0 | 0 | 0.11247 | 322.191 | 0.056787 | 0 | 0 | 0.11357 | 322.4455 | 0.057339 | 0 | 0 | 0.11468 | 322.6999 | 0.05789 | 0 | 0 | 0.11578 | 322.8695 | 0.058258 | 0 | 0 | 0.11652 | 323.1239 | 0.05881 | 0 | 0 | 0.11762 | 323.2935 | 0.059178 | 0 | 0 | 0.11836 | 323.4632 | 0.059546 | 0 | 0 | 0.11909 | 323.7176 | 0.060098 | 0 | 0 | 0.1202 | 323.8872 | 0.060466 | 0 | 0 | 0.12093 | 324.1416 | 0.061018 | 0 | 0 | 0.12204 | 324.3113 | 0.061385 | 0 | 0 | 0.12277 | 324.5657 | 0.061937 | 0 | 0 | 0.12387 | 324.7353 | 0.062305 | 0 | 0 | 0.12461 | 324.7353 | 0.062305 | 0 | 0 | 0.12461
2017-01-07 01:00 | 284.6115 | 0.84831 |  | 304.0353 | 0.017407 | 0 | 0 | 0.034814 | 313.0274 | 0.036911 | 0 | 0 | 0.073821 | 319.8987 | 0.051815 | 0 | 0 | 0.10363 | 320.0684 | 0.052183 | 0 | 0 | 0.10437 | 320.3229 | 0.052735 | 0 | 0 | 0.10547 | 320.5774 | 0.053287 | 0 | 0 | 0.10657 | 320.8318 | 0.053839 | 0 | 0 | 0.10768 | 321.0863 | 0.054391 | 0 | 0 | 0.10878 | 321.3408 | 0.054943 | 0 | 0 | 0.10989 | 321.5953 | 0.055495 | 0 | 0 | 0.11099 | 321.8498 | 0.056047 | 0 | 0 | 0.11209 | 322.0195 | 0.056415 | 0 | 0 | 0.11283 | 322.274 | 0.056967 | 0 | 0 | 0.11393 | 322.5285 | 0.057519 | 0 | 0 | 0.11504 | 322.783 | 0.058071 | 0 | 0 | 0.11614 | 322.9526 | 0.058439 | 0 | 0 | 0.11688 | 323.2071 | 0.058991 | 0 | 0 | 0.11798 | 323.3768 | 0.059359 | 0 | 0 | 0.11872 | 323.5464 | 0.059727 | 0 | 0 | 0.11945 | 323.8009 | 0.060279 | 0 | 0 | 0.12056 | 323.9706 | 0.060647 | 0 | 0 | 0.12129 | 324.2251 | 0.061199 | 0 | 0 | 0.1224 | 324.3948 | 0.061567 | 0 | 0 | 0.12313 | 324.6493 | 0.062119 | 0 | 0 | 0.12424 | 324.8189 | 0.062487 | 0 | 0 | 0.12497 | 324.8189 | 0.062487 | 0 | 0 | 0.12497
2017-01-07 02:00 | 289.2382 | 0.8621 |  | 308.9776 | 0.028127 | 0 | 0 | 0.056254 | 318.1159 | 0.047948 | 0 | 0 | 0.095896 | 325.099 | 0.063094 | 0 | 0 | 0.12619 | 325.2714 | 0.063468 | 0 | 0 | 0.12694 | 325.53 | 0.064029 | 0 | 0 | 0.12806 | 325.7887 | 0.06459 | 0 | 0 | 0.12918 | 326.0473 | 0.065151 | 0 | 0 | 0.1303 | 326.3059 | 0.065712 | 0 | 0 | 0.13142 | 326.5645 | 0.066273 | 0 | 0 | 0.13255 | 326.8232 | 0.066834 | 0 | 0 | 0.13367 | 327.0818 | 0.067395 | 0 | 0 | 0.13479 | 327.2542 | 0.067769 | 0 | 0 | 0.13554 | 327.5129 | 0.06833 | 0 | 0 | 0.13666 | 327.7715 | 0.068891 | 0 | 0 | 0.13778 | 328.0301 | 0.069452 | 0 | 0 | 0.1389 | 328.2025 | 0.069826 | 0 | 0 | 0.13965 | 328.4612 | 0.070387 | 0 | 0 | 0.14077 | 328.6336 | 0.070761 | 0 | 0 | 0.14152 | 328.806 | 0.071135 | 0 | 0 | 0.14227 | 329.0646 | 0.071696 | 0 | 0 | 0.14339 | 329.2371 | 0.07207 | 0 | 0 | 0.14414 | 329.4957 | 0.07263 | 0 | 0 | 0.14526 | 329.6681 | 0.073004 | 0 | 0 | 0.14601 | 329.9267 | 0.073565 | 0 | 0 | 0.14713 | 330.0992 | 0.073939 | 0 | 0 | 0.14788 | 330.0992 | 0.073939 | 0 | 0 | 0.14788
2017-01-07 03:00 | 286.1492 | 0.8529 |  | 305.6778 | 0.02097 | 0 | 0 | 0.041939 | 314.7185 | 0.040579 | 0 | 0 | 0.081158 | 321.627 | 0.055563 | 0 | 0 | 0.11113 | 321.7976 | 0.055933 | 0 | 0 | 0.11187 | 322.0534 | 0.056488 | 0 | 0 | 0.11298 | 322.3093 | 0.057043 | 0 | 0 | 0.11409 | 322.5652 | 0.057598 | 0 | 0 | 0.1152 | 322.821 | 0.058153 | 0 | 0 | 0.11631 | 323.0769 | 0.058708 | 0 | 0 | 0.11742 | 323.3328 | 0.059263 | 0 | 0 | 0.11853 | 323.5886 | 0.059818 | 0 | 0 | 0.11964 | 323.7592 | 0.060188 | 0 | 0 | 0.12038 | 324.0151 | 0.060743 | 0 | 0 | 0.12149 | 324.271 | 0.061298 | 0 | 0 | 0.1226 | 324.5268 | 0.061853 | 0 | 0 | 0.12371 | 324.6974 | 0.062223 | 0 | 0 | 0.12445 | 324.9533 | 0.062778 | 0 | 0 | 0.12556 | 325.1239 | 0.063148 | 0 | 0 | 0.1263 | 325.2944 | 0.063518 | 0 | 0 | 0.12704 | 325.5503 | 0.064073 | 0 | 0 | 0.12815 | 325.7209 | 0.064443 | 0 | 0 | 0.12889 | 325.9767 | 0.064998 | 0 | 0 | 0.13 | 326.1473 | 0.065368 | 0 | 0 | 0.13074 | 326.4032 | 0.065923 | 0 | 0 | 0.13185 | 326.5738 | 0.066293 | 0 | 0 | 0.13259 | 326.5738 | 0.066293 | 0 | 0 | 0.13259
2017-01-07 04:00 | 290.1063 | 0.86469 |  | 309.9051 | 0.030138 | 0 | 0 | 0.060277 | 319.0708 | 0.050019 | 0 | 0 | 0.10004 | 326.0748 | 0.06521 | 0 | 0 | 0.13042 | 326.2477 | 0.065586 | 0 | 0 | 0.13117 | 326.5071 | 0.066148 | 0 | 0 | 0.1323 | 326.7665 | 0.066711 | 0 | 0 | 0.13342 | 327.0259 | 0.067274 | 0 | 0 | 0.13455 | 327.2853 | 0.067836 | 0 | 0 | 0.13567 | 327.5447 | 0.068399 | 0 | 0 | 0.1368 | 327.8041 | 0.068961 | 0 | 0 | 0.13792 | 328.0636 | 0.069524 | 0 | 0 | 0.13905 | 328.2365 | 0.069899 | 0 | 0 | 0.1398 | 328.4959 | 0.070462 | 0 | 0 | 0.14092 | 328.7553 | 0.071025 | 0 | 0 | 0.14205 | 329.0147 | 0.071587 | 0 | 0 | 0.14317 | 329.1876 | 0.071962 | 0 | 0 | 0.14392 | 329.4471 | 0.072525 | 0 | 0 | 0.14505 | 329.62 | 0.0729 | 0 | 0 | 0.1458 | 329.7929 | 0.073275 | 0 | 0 | 0.14655 | 330.0523 | 0.073838 | 0 | 0 | 0.14768 | 330.2253 | 0.074213 | 0 | 0 | 0.14843 | 330.4847 | 0.074776 | 0 | 0 | 0.14955 | 330.6576 | 0.075151 | 0 | 0 | 0.1503 | 330.917 | 0.075713 | 0 | 0 | 0.15143 | 331.09 | 0.076088 | 0 | 0 | 0.15218 | 331.09 | 0.076088 | 0 | 0 | 0.15218
2017-01-07 05:00 | 290.8402 | 0.86688 |  | 310.689 | 0.031839 | 0 | 0 | 0.063677 | 319.8779 | 0.051769 | 0 | 0 | 0.10354 | 326.8996 | 0.066999 | 0 | 0 | 0.134 | 327.073 | 0.067376 | 0 | 0 | 0.13475 | 327.333 | 0.06794 | 0 | 0 | 0.13588 | 327.5931 | 0.068504 | 0 | 0 | 0.13701 | 327.8531 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.13814 | 328.1132 | 0.069632 | 0 | 0 | 0.13926 | 328.3733 | 0.070196 | 0 | 0 | 0.14039 | 328.6333 | 0.07076 | 0 | 0 | 0.14152 | 328.8934 | 0.071324 | 0 | 0 | 0.14265 | 329.0668 | 0.0717 | 0 | 0 | 0.1434 | 329.3268 | 0.072264 | 0 | 0 | 0.14453 | 329.5869 | 0.072828 | 0 | 0 | 0.14566 | 329.847 | 0.073392 | 0 | 0 | 0.14678 | 330.0203 | 0.073768 | 0 | 0 | 0.14754 | 330.2804 | 0.074333 | 0 | 0 | 0.14867 | 330.4538 | 0.074709 | 0 | 0 | 0.14942 | 330.6272 | 0.075085 | 0 | 0 | 0.15017 | 330.8872 | 0.075649 | 0 | 0 | 0.1513 | 331.0606 | 0.076025 | 0 | 0 | 0.15205 | 331.3207 | 0.076589 | 0 | 0 | 0.15318 | 331.494 | 0.076965 | 0 | 0 | 0.15393 | 331.7541 | 0.077529 | 0 | 0 | 0.15506 | 331.9275 | 0.077905 | 0 | 0 | 0.15581 | 331.9275 | 0.077905 | 0 | 0 | 0.15581
2017-01-07 06:00 | 286.2227 | 0.85311 |  | 305.7564 | 0.02114 | 0 | 0 | 0.04228 | 314.7994 | 0.040754 | 0 | 0 | 0.081509 | 321.7097 | 0.055743 | 0 | 0 | 0.11149 | 321.8803 | 0.056113 | 0 | 0 | 0.11223 | 322.1362 | 0.056668 | 0 | 0 | 0.11334 | 322.3921 | 0.057223 | 0 | 0 | 0.11445 | 322.6481 | 0.057778 | 0 | 0 | 0.11556 | 322.904 | 0.058333 | 0 | 0 | 0.11667 | 323.1599 | 0.058888 | 0 | 0 | 0.11778 | 323.4159 | 0.059443 | 0 | 0 | 0.11889 | 323.6718 | 0.059998 | 0 | 0 | 0.12 | 323.8424 | 0.060369 | 0 | 0 | 0.12074 | 324.0984 | 0.060924 | 0 | 0 | 0.12185 | 324.3543 | 0.061479 | 0 | 0 | 0.12296 | 324.6102 | 0.062034 | 0 | 0 | 0.12407 | 324.7809 | 0.062404 | 0 | 0 | 0.12481 | 325.0368 | 0.062959 | 0 | 0 | 0.12592 | 325.2074 | 0.063329 | 0 | 0 | 0.12666 | 325.378 | 0.063699 | 0 | 0 | 0.1274 | 325.634 | 0.064254 | 0 | 0 | 0.12851 | 325.8046 | 0.064625 | 0 | 0 | 0.12925 | 326.0605 | 0.06518 | 0 | 0 | 0.13036 | 326.2312 | 0.06555 | 0 | 0 | 0.1311 | 326.4871 | 0.066105 | 0 | 0 | 0.13221 | 326.6577 | 0.066475 | 0 | 0 | 0.13295 | 326.6577 | 0.066475 | 0 | 0 | 0.13295
2017-01-07 07:00 | 283.9521 | 0.84635 |  | 303.3308 | 0.015879 | 0 | 0 | 0.031758 | 312.3021 | 0.035337 | 0 | 0 | 0.070675 | 319.1575 | 0.050207 | 0 | 0 | 0.10041 | 319.3267 | 0.050574 | 0 | 0 | 0.10115 | 319.5807 | 0.051125 | 0 | 0 | 0.10225 | 319.8346 | 0.051675 | 0 | 0 | 0.10335 | 320.0885 | 0.052226 | 0 | 0 | 0.10445 | 320.3424 | 0.052777 | 0 | 0 | 0.10555 | 320.5963 | 0.053328 | 0 | 0 | 0.10666 | 320.8502 | 0.053878 | 0 | 0 | 0.10776 | 321.1041 | 0.054429 | 0 | 0 | 0.10886 | 321.2733 | 0.054796 | 0 | 0 | 0.10959 | 321.5272 | 0.055347 | 0 | 0 | 0.11069 | 321.7812 | 0.055898 | 0 | 0 | 0.1118 | 322.0351 | 0.056448 | 0 | 0 | 0.1129 | 322.2043 | 0.056815 | 0 | 0 | 0.11363 | 322.4582 | 0.057366 | 0 | 0 | 0.11473 | 322.6275 | 0.057733 | 0 | 0 | 0.11547 | 322.7968 | 0.058101 | 0 | 0 | 0.1162 | 323.0507 | 0.058651 | 0 | 0 | 0.1173 | 323.2199 | 0.059018 | 0 | 0 | 0.11804 | 323.4738 | 0.059569 | 0 | 0 | 0.11914 | 323.6431 | 0.059936 | 0 | 0 | 0.11987 | 323.897 | 0.060487 | 0 | 0 | 0.12097 | 324.0663 | 0.060854 | 0 | 0 | 0.12171 | 324.0663 | 0.060854 | 0 | 0 | 0.12171
2017-01-07 08:00 | 288.0548 | 0.85858 |  | 307.7135 | 0.025385 | 0 | 0 | 0.05077 | 316.8144 | 0.045125 | 0 | 0 | 0.090249 | 323.7688 | 0.060209 | 0 | 0 | 0.12042 | 323.9405 | 0.060581 | 0 | 0 | 0.12116 | 324.1981 | 0.06114 | 0 | 0 | 0.12228 | 324.4557 | 0.061699 | 0 | 0 | 0.1234 | 324.7133 | 0.062257 | 0 | 0 | 0.12451 | 324.9708 | 0.062816 | 0 | 0 | 0.12563 | 325.2284 | 0.063375 | 0 | 0 | 0.12675 | 325.486 | 0.063933 | 0 | 0 | 0.12787 | 325.7435 | 0.064492 | 0 | 0 | 0.12898 | 325.9153 | 0.064865 | 0 | 0 | 0.12973 | 326.1728 | 0.065423 | 0 | 0 | 0.13085 | 326.4304 | 0.065982 | 0 | 0 | 0.13196 | 326.688 | 0.066541 | 0 | 0 | 0.13308 | 326.8597 | 0.066913 | 0 | 0 | 0.13383 | 327.1173 | 0.067472 | 0 | 0 | 0.13494 | 327.289 | 0.067844 | 0 | 0 | 0.13569 | 327.4607 | 0.068217 | 0 | 0 | 0.13643 | 327.7183 | 0.068775 | 0 | 0 | 0.13755 | 327.89 | 0.069148 | 0 | 0 | 0.1383 | 328.1476 | 0.069706 | 0 | 0 | 0.13941 | 328.3193 | 0.070079 | 0 | 0 | 0.14016 | 328.5768 | 0.070637 | 0 | 0 | 0.14127 | 328.7486 | 0.07101 | 0 | 0 | 0.14202 | 328.7486 | 0.07101 | 0 | 0 | 0.14202
2017-01-07 09:00 | 294.7973 | 0.87867 |  | 314.9161 | 0.041007 | 0 | 0 | 0.082015 | 324.2301 | 0.061209 | 0 | 0 | 0.12242 | 331.3473 | 0.076647 | 0 | 0 | 0.15329 | 331.5231 | 0.077028 | 0 | 0 | 0.15406 | 331.7867 | 0.0776 | 0 | 0 | 0.1552 | 332.0503 | 0.078171 | 0 | 0 | 0.15634 | 332.3139 | 0.078743 | 0 | 0 | 0.15749 | 332.5775 | 0.079315 | 0 | 0 | 0.15863 | 332.8411 | 0.079887 | 0 | 0 | 0.15977 | 333.1047 | 0.080458 | 0 | 0 | 0.16092 | 333.3683 | 0.08103 | 0 | 0 | 0.16206 | 333.544 | 0.081411 | 0 | 0 | 0.16282 | 333.8076 | 0.081983 | 0 | 0 | 0.16397 | 334.0712 | 0.082555 | 0 | 0 | 0.16511 | 334.3348 | 0.083127 | 0 | 0 | 0.16625 | 334.5105 | 0.083508 | 0 | 0 | 0.16702 | 334.7741 | 0.084079 | 0 | 0 | 0.16816 | 334.9499 | 0.084461 | 0 | 0 | 0.16892 | 335.1256 | 0.084842 | 0 | 0 | 0.16968 | 335.3892 | 0.085414 | 0 | 0 | 0.17083 | 335.5649 | 0.085795 | 0 | 0 | 0.17159 | 335.8285 | 0.086366 | 0 | 0 | 0.17273 | 336.0043 | 0.086748 | 0 | 0 | 0.1735 | 336.2679 | 0.087319 | 0 | 0 | 0.17464 | 336.4436 | 0.087701 | 0 | 0 | 0.1754 | 336.4436 | 0.087701 | 0 | 0 | 0.1754
2017-01-07 10:00 | 295.0902 | 0.87955 |  | 315.229 | 0.041686 | 0 | 0 | 0.083372 | 324.5522 | 0.061908 | 0 | 0 | 0.12382 | 331.6765 | 0.077361 | 0 | 0 | 0.15472 | 331.8524 | 0.077742 | 0 | 0 | 0.15548 | 332.1163 | 0.078315 | 0 | 0 | 0.15663 | 332.3802 | 0.078887 | 0 | 0 | 0.15777 | 332.644 | 0.079459 | 0 | 0 | 0.15892 | 332.9079 | 0.080032 | 0 | 0 | 0.16006 | 333.1717 | 0.080604 | 0 | 0 | 0.16121 | 333.4356 | 0.081176 | 0 | 0 | 0.16235 | 333.6995 | 0.081748 | 0 | 0 | 0.1635 | 333.8754 | 0.08213 | 0 | 0 | 0.16426 | 334.1392 | 0.082702 | 0 | 0 | 0.1654 | 334.4031 | 0.083275 | 0 | 0 | 0.16655 | 334.667 | 0.083847 | 0 | 0 | 0.16769 | 334.8429 | 0.084229 | 0 | 0 | 0.16846 | 335.1067 | 0.084801 | 0 | 0 | 0.1696 | 335.2827 | 0.085182 | 0 | 0 | 0.17036 | 335.4586 | 0.085564 | 0 | 0 | 0.17113 | 335.7224 | 0.086136 | 0 | 0 | 0.17227 | 335.8983 | 0.086518 | 0 | 0 | 0.17304 | 336.1622 | 0.08709 | 0 | 0 | 0.17418 | 336.3381 | 0.087472 | 0 | 0 | 0.17494 | 336.602 | 0.088044 | 0 | 0 | 0.17609 | 336.7779 | 0.088426 | 0 | 0 | 0.17685 | 336.7779 | 0.088426 | 0 | 0 | 0.17685
2017-01-07 11:00 | 290.9458 | 0.86719 |  | 310.8018 | 0.032083 | 0 | 0 | 0.064167 | 319.9941 | 0.052021 | 0 | 0 | 0.10404 | 327.0183 | 0.067257 | 0 | 0 | 0.13451 | 327.1918 | 0.067633 | 0 | 0 | 0.13527 | 327.4519 | 0.068198 | 0 | 0 | 0.1364 | 327.7121 | 0.068762 | 0 | 0 | 0.13752 | 327.9722 | 0.069326 | 0 | 0 | 0.13865 | 328.2324 | 0.06989 | 0 | 0 | 0.13978 | 328.4925 | 0.070455 | 0 | 0 | 0.14091 | 328.7527 | 0.071019 | 0 | 0 | 0.14204 | 329.0129 | 0.071583 | 0 | 0 | 0.14317 | 329.1863 | 0.071959 | 0 | 0 | 0.14392 | 329.4465 | 0.072524 | 0 | 0 | 0.14505 | 329.7066 | 0.073088 | 0 | 0 | 0.14618 | 329.9668 | 0.073652 | 0 | 0 | 0.1473 | 330.1402 | 0.074028 | 0 | 0 | 0.14806 | 330.4004 | 0.074593 | 0 | 0 | 0.14919 | 330.5738 | 0.074969 | 0 | 0 | 0.14994 | 330.7472 | 0.075345 | 0 | 0 | 0.15069 | 331.0074 | 0.075909 | 0 | 0 | 0.15182 | 331.1808 | 0.076286 | 0 | 0 | 0.15257 | 331.441 | 0.07685 | 0 | 0 | 0.1537 | 331.6144 | 0.077226 | 0 | 0 | 0.15445 | 331.8746 | 0.07779 | 0 | 0 | 0.15558 | 332.048 | 0.078166 | 0 | 0 | 0.15633 | 332.048 | 0.078166 | 0 | 0 | 0.15633
2017-01-07 12:00 | 283.9032 | 0.8462 |  | 303.2786 | 0.015766 | 0 | 0 | 0.031531 | 312.2483 | 0.035221 | 0 | 0 | 0.070442 | 319.1026 | 0.050088 | 0 | 0 | 0.10018 | 319.2718 | 0.050455 | 0 | 0 | 0.10091 | 319.5257 | 0.051005 | 0 | 0 | 0.10201 | 319.7795 | 0.051556 | 0 | 0 | 0.10311 | 320.0334 | 0.052107 | 0 | 0 | 0.10421 | 320.2873 | 0.052657 | 0 | 0 | 0.10531 | 320.5411 | 0.053208 | 0 | 0 | 0.10642 | 320.795 | 0.053759 | 0 | 0 | 0.10752 | 321.0488 | 0.054309 | 0 | 0 | 0.10862 | 321.2181 | 0.054676 | 0 | 0 | 0.10935 | 321.4719 | 0.055227 | 0 | 0 | 0.11045 | 321.7258 | 0.055778 | 0 | 0 | 0.11156 | 321.9797 | 0.056328 | 0 | 0 | 0.11266 | 322.1489 | 0.056695 | 0 | 0 | 0.11339 | 322.4028 | 0.057246 | 0 | 0 | 0.11449 | 322.572 | 0.057613 | 0 | 0 | 0.11523 | 322.7412 | 0.05798 | 0 | 0 | 0.11596 | 322.9951 | 0.058531 | 0 | 0 | 0.11706 | 323.1643 | 0.058898 | 0 | 0 | 0.1178 | 323.4182 | 0.059448 | 0 | 0 | 0.1189 | 323.5874 | 0.059815 | 0 | 0 | 0.11963 | 323.8413 | 0.060366 | 0 | 0 | 0.12073 | 324.0105 | 0.060733 | 0 | 0 | 0.12147 | 324.0105 | 0.060733 | 0 | 0 | 0.12147
2017-01-07 13:00 | 287.0018 | 0.85544 |  | 306.5886 | 0.022945 | 0 | 0 | 0.04589 | 315.6563 | 0.042613 | 0 | 0 | 0.085225 | 322.5853 | 0.057642 | 0 | 0 | 0.11528 | 322.7564 | 0.058013 | 0 | 0 | 0.11603 | 323.013 | 0.05857 | 0 | 0 | 0.11714 | 323.2697 | 0.059126 | 0 | 0 | 0.11825 | 323.5263 | 0.059683 | 0 | 0 | 0.11937 | 323.7829 | 0.060239 | 0 | 0 | 0.12048 | 324.0395 | 0.060796 | 0 | 0 | 0.12159 | 324.2962 | 0.061353 | 0 | 0 | 0.12271 | 324.5528 | 0.061909 | 0 | 0 | 0.12382 | 324.7239 | 0.06228 | 0 | 0 | 0.12456 | 324.9805 | 0.062837 | 0 | 0 | 0.12567 | 325.2372 | 0.063394 | 0 | 0 | 0.12679 | 325.4938 | 0.06395 | 0 | 0 | 0.1279 | 325.6649 | 0.064321 | 0 | 0 | 0.12864 | 325.9215 | 0.064878 | 0 | 0 | 0.12976 | 326.0926 | 0.065249 | 0 | 0 | 0.1305 | 326.2637 | 0.06562 | 0 | 0 | 0.13124 | 326.5203 | 0.066177 | 0 | 0 | 0.13235 | 326.6914 | 0.066548 | 0 | 0 | 0.1331 | 326.948 | 0.067105 | 0 | 0 | 0.13421 | 327.1191 | 0.067476 | 0 | 0 | 0.13495 | 327.3758 | 0.068032 | 0 | 0 | 0.13606 | 327.5468 | 0.068403 | 0 | 0 | 0.13681 | 327.5468 | 0.068403 | 0 | 0 | 0.13681
2017-01-07 14:00 | 290.5958 | 0.86615 |  | 310.4279 | 0.031273 | 0 | 0 | 0.062545 | 319.6091 | 0.051186 | 0 | 0 | 0.10237 | 326.6249 | 0.066404 | 0 | 0 | 0.13281 | 326.7982 | 0.06678 | 0 | 0 | 0.13356 | 327.058 | 0.067343 | 0 | 0 | 0.13469 | 327.3178 | 0.067907 | 0 | 0 | 0.13581 | 327.5777 | 0.06847 | 0 | 0 | 0.13694 | 327.8375 | 0.069034 | 0 | 0 | 0.13807 | 328.0974 | 0.069598 | 0 | 0 | 0.1392 | 328.3572 | 0.070161 | 0 | 0 | 0.14032 | 328.6171 | 0.070725 | 0 | 0 | 0.14145 | 328.7903 | 0.0711 | 0 | 0 | 0.1422 | 329.0501 | 0.071664 | 0 | 0 | 0.14333 | 329.31 | 0.072228 | 0 | 0 | 0.14446 | 329.5698 | 0.072791 | 0 | 0 | 0.14558 | 329.7431 | 0.073167 | 0 | 0 | 0.14633 | 330.0029 | 0.073731 | 0 | 0 | 0.14746 | 330.1761 | 0.074106 | 0 | 0 | 0.14821 | 330.3494 | 0.074482 | 0 | 0 | 0.14896 | 330.6092 | 0.075046 | 0 | 0 | 0.15009 | 330.7824 | 0.075421 | 0 | 0 | 0.15084 | 331.0423 | 0.075985 | 0 | 0 | 0.15197 | 331.2155 | 0.076361 | 0 | 0 | 0.15272 | 331.4754 | 0.076924 | 0 | 0 | 0.15385 | 331.6486 | 0.0773 | 0 | 0 | 0.1546 | 331.6486 | 0.0773 | 0 | 0 | 0.1546
2017-01-07 15:00 | 295.7866 | 0.88162 |  | 315.9729 | 0.0433 | 0 | 0 | 0.086599 | 325.3181 | 0.063569 | 0 | 0 | 0.12714 | 332.4592 | 0.079058 | 0 | 0 | 0.15812 | 332.6356 | 0.079441 | 0 | 0 | 0.15888 | 332.9 | 0.080015 | 0 | 0 | 0.16003 | 333.1645 | 0.080588 | 0 | 0 | 0.16118 | 333.429 | 0.081162 | 0 | 0 | 0.16232 | 333.6935 | 0.081736 | 0 | 0 | 0.16347 | 333.958 | 0.082309 | 0 | 0 | 0.16462 | 334.2225 | 0.082883 | 0 | 0 | 0.16577 | 334.487 | 0.083457 | 0 | 0 | 0.16691 | 334.6633 | 0.083839 | 0 | 0 | 0.16768 | 334.9278 | 0.084413 | 0 | 0 | 0.16883 | 335.1923 | 0.084986 | 0 | 0 | 0.16997 | 335.4568 | 0.08556 | 0 | 0 | 0.17112 | 335.6331 | 0.085942 | 0 | 0 | 0.17188 | 335.8976 | 0.086516 | 0 | 0 | 0.17303 | 336.0739 | 0.086899 | 0 | 0 | 0.1738 | 336.2502 | 0.087281 | 0 | 0 | 0.17456 | 336.5147 | 0.087855 | 0 | 0 | 0.17571 | 336.691 | 0.088237 | 0 | 0 | 0.17647 | 336.9555 | 0.088811 | 0 | 0 | 0.17762 | 337.1318 | 0.089193 | 0 | 0 | 0.17839 | 337.3963 | 0.089767 | 0 | 0 | 0.17953 | 337.5726 | 0.090149 | 0 | 0 | 0.1803 | 337.5726 | 0.090149 | 0 | 0 | 0.1803
2017-01-07 16:00 | 291.7198 | 0.8695 |  | 311.6287 | 0.033877 | 0 | 0 | 0.067754 | 320.8454 | 0.053868 | 0 | 0 | 0.10774 | 327.8883 | 0.069144 | 0 | 0 | 0.13829 | 328.0622 | 0.069521 | 0 | 0 | 0.13904 | 328.3231 | 0.070087 | 0 | 0 | 0.14017 | 328.5839 | 0.070653 | 0 | 0 | 0.14131 | 328.8448 | 0.071219 | 0 | 0 | 0.14244 | 329.1056 | 0.071784 | 0 | 0 | 0.14357 | 329.3665 | 0.07235 | 0 | 0 | 0.1447 | 329.6273 | 0.072916 | 0 | 0 | 0.14583 | 329.8882 | 0.073482 | 0 | 0 | 0.14696 | 330.0621 | 0.073859 | 0 | 0 | 0.14772 | 330.3229 | 0.074425 | 0 | 0 | 0.14885 | 330.5838 | 0.07499 | 0 | 0 | 0.14998 | 330.8446 | 0.075556 | 0 | 0 | 0.15111 | 331.0185 | 0.075933 | 0 | 0 | 0.15187 | 331.2794 | 0.076499 | 0 | 0 | 0.153 | 331.4533 | 0.076876 | 0 | 0 | 0.15375 | 331.6272 | 0.077254 | 0 | 0 | 0.15451 | 331.888 | 0.077819 | 0 | 0 | 0.15564 | 332.0619 | 0.078197 | 0 | 0 | 0.15639 | 332.3228 | 0.078762 | 0 | 0 | 0.15752 | 332.4967 | 0.07914 | 0 | 0 | 0.15828 | 332.7575 | 0.079705 | 0 | 0 | 0.15941 | 332.9314 | 0.080083 | 0 | 0 | 0.16017 | 332.9314 | 0.080083 | 0 | 0 | 0.16017
2017-01-07 17:00 | 303.5905 | 0.90488 |  | 324.3094 | 0.061381 | 0 | 0 | 0.12276 | 333.9012 | 0.082186 | 0 | 0 | 0.16437 | 341.2307 | 0.098084 | 0 | 0 | 0.19617 | 341.4117 | 0.098476 | 0 | 0 | 0.19695 | 341.6831 | 0.099065 | 0 | 0 | 0.19813 | 341.9546 | 0.099654 | 0 | 0 | 0.19931 | 342.2261 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.20049 | 342.4975 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.20166 | 342.769 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20284 | 343.0405 | 0.10201 | 0 | 0 | 0.20402 | 343.3119 | 0.1026 | 0 | 0 | 0.2052 | 343.4929 | 0.10299 | 0 | 0 | 0.20598 | 343.7644 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.20716 | 344.0358 | 0.10417 | 0 | 0 | 0.20834 | 344.3073 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20951 | 344.4883 | 0.10515 | 0 | 0 | 0.2103 | 344.7597 | 0.10574 | 0 | 0 | 0.21148 | 344.9407 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.21226 | 345.1217 | 0.10652 | 0 | 0 | 0.21305 | 345.3932 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.21422 | 345.5741 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.21501 | 345.8456 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21619 | 346.0266 | 0.10849 | 0 | 0 | 0.21697 | 346.298 | 0.10907 | 0 | 0 | 0.21815 | 346.479 | 0.10947 | 0 | 0 | 0.21893 | 346.479 | 0.10947 | 0 | 0 | 0.21893
2017-01-07 18:00 | 301.171 | 0.89767 |  | 321.7249 | 0.055776 | 0 | 0 | 0.11155 | 331.2402 | 0.076414 | 0 | 0 | 0.15283 | 338.5113 | 0.092185 | 0 | 0 | 0.18437 | 338.6908 | 0.092575 | 0 | 0 | 0.18515 | 338.9601 | 0.093159 | 0 | 0 | 0.18632 | 339.2294 | 0.093743 | 0 | 0 | 0.18749 | 339.4987 | 0.094327 | 0 | 0 | 0.18865 | 339.768 | 0.094911 | 0 | 0 | 0.18982 | 340.0373 | 0.095495 | 0 | 0 | 0.19099 | 340.3066 | 0.096079 | 0 | 0 | 0.19216 | 340.5759 | 0.096663 | 0 | 0 | 0.19333 | 340.7555 | 0.097053 | 0 | 0 | 0.19411 | 341.0248 | 0.097637 | 0 | 0 | 0.19527 | 341.2941 | 0.098221 | 0 | 0 | 0.19644 | 341.5634 | 0.098805 | 0 | 0 | 0.19761 | 341.7429 | 0.099195 | 0 | 0 | 0.19839 | 342.0122 | 0.099779 | 0 | 0 | 0.19956 | 342.1917 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.20034 | 342.3713 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20112 | 342.6406 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20228 | 342.8201 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.20306 | 343.0894 | 0.10212 | 0 | 0 | 0.20423 | 343.2689 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.20501 | 343.5382 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618 | 343.7178 | 0.10348 | 0 | 0 | 0.20696 | 343.7178 | 0.10348 | 0 | 0 | 0.20696
2017-01-07 19:00 | 295.9697 | 0.88217 |  | 316.1685 | 0.043724 | 0 | 0 | 0.087448 | 325.5195 | 0.064006 | 0 | 0 | 0.12801 | 332.6651 | 0.079505 | 0 | 0 | 0.15901 | 332.8415 | 0.079888 | 0 | 0 | 0.15978 | 333.1061 | 0.080462 | 0 | 0 | 0.16092 | 333.3708 | 0.081036 | 0 | 0 | 0.16207 | 333.6354 | 0.08161 | 0 | 0 | 0.16322 | 333.9001 | 0.082184 | 0 | 0 | 0.16437 | 334.1647 | 0.082758 | 0 | 0 | 0.16552 | 334.4294 | 0.083332 | 0 | 0 | 0.16666 | 334.694 | 0.083906 | 0 | 0 | 0.16781 | 334.8705 | 0.084288 | 0 | 0 | 0.16858 | 335.1351 | 0.084862 | 0 | 0 | 0.16972 | 335.3998 | 0.085436 | 0 | 0 | 0.17087 | 335.6644 | 0.08601 | 0 | 0 | 0.17202 | 335.8409 | 0.086393 | 0 | 0 | 0.17279 | 336.1055 | 0.086967 | 0 | 0 | 0.17393 | 336.2819 | 0.08735 | 0 | 0 | 0.1747 | 336.4584 | 0.087733 | 0 | 0 | 0.17547 | 336.723 | 0.088307 | 0 | 0 | 0.17661 | 336.8995 | 0.088689 | 0 | 0 | 0.17738 | 337.1641 | 0.089263 | 0 | 0 | 0.17853 | 337.3405 | 0.089646 | 0 | 0 | 0.17929 | 337.6052 | 0.09022 | 0 | 0 | 0.18044 | 337.7816 | 0.090603 | 0 | 0 | 0.18121 | 337.7816 | 0.090603 | 0 | 0 | 0.18121
2017-01-07 20:00 | 293.3166 | 0.87426 |  | 313.3344 | 0.037577 | 0 | 0 | 0.075153 | 322.6015 | 0.057677 | 0 | 0 | 0.11535 | 329.683 | 0.073037 | 0 | 0 | 0.14607 | 329.8579 | 0.073416 | 0 | 0 | 0.14683 | 330.1201 | 0.073985 | 0 | 0 | 0.14797 | 330.3824 | 0.074554 | 0 | 0 | 0.14911 | 330.6447 | 0.075123 | 0 | 0 | 0.15025 | 330.907 | 0.075692 | 0 | 0 | 0.15138 | 331.1692 | 0.07626 | 0 | 0 | 0.15252 | 331.4315 | 0.076829 | 0 | 0 | 0.15366 | 331.6938 | 0.077398 | 0 | 0 | 0.1548 | 331.8687 | 0.077777 | 0 | 0 | 0.15555 | 332.1309 | 0.078346 | 0 | 0 | 0.15669 | 332.3932 | 0.078915 | 0 | 0 | 0.15783 | 332.6555 | 0.079484 | 0 | 0 | 0.15897 | 332.8303 | 0.079863 | 0 | 0 | 0.15973 | 333.0926 | 0.080432 | 0 | 0 | 0.16086 | 333.2675 | 0.080811 | 0 | 0 | 0.16162 | 333.4423 | 0.081191 | 0 | 0 | 0.16238 | 333.7046 | 0.08176 | 0 | 0 | 0.16352 | 333.8794 | 0.082139 | 0 | 0 | 0.16428 | 334.1417 | 0.082708 | 0 | 0 | 0.16542 | 334.3166 | 0.083087 | 0 | 0 | 0.16617 | 334.5789 | 0.083656 | 0 | 0 | 0.16731 | 334.7537 | 0.084035 | 0 | 0 | 0.16807 | 334.7537 | 0.084035 | 0 | 0 | 0.16807
2017-01-07 21:00 | 295.7426 | 0.88149 |  | 315.9259 | 0.043198 | 0 | 0 | 0.086395 | 325.2697 | 0.063464 | 0 | 0 | 0.12693 | 332.4098 | 0.078951 | 0 | 0 | 0.1579 | 332.5861 | 0.079333 | 0 | 0 | 0.15867 | 332.8505 | 0.079907 | 0 | 0 | 0.15981 | 333.115 | 0.080481 | 0 | 0 | 0.16096 | 333.3794 | 0.081054 | 0 | 0 | 0.16211 | 333.6439 | 0.081628 | 0 | 0 | 0.16326 | 333.9083 | 0.082201 | 0 | 0 | 0.1644 | 334.1727 | 0.082775 | 0 | 0 | 0.16555 | 334.4372 | 0.083349 | 0 | 0 | 0.1667 | 334.6135 | 0.083731 | 0 | 0 | 0.16746 | 334.8779 | 0.084305 | 0 | 0 | 0.16861 | 335.1424 | 0.084878 | 0 | 0 | 0.16976 | 335.4068 | 0.085452 | 0 | 0 | 0.1709 | 335.5831 | 0.085834 | 0 | 0 | 0.17167 | 335.8476 | 0.086408 | 0 | 0 | 0.17282 | 336.0239 | 0.08679 | 0 | 0 | 0.17358 | 336.2002 | 0.087172 | 0 | 0 | 0.17434 | 336.4646 | 0.087746 | 0 | 0 | 0.17549 | 336.6409 | 0.088128 | 0 | 0 | 0.17626 | 336.9054 | 0.088702 | 0 | 0 | 0.1774 | 337.0817 | 0.089084 | 0 | 0 | 0.17817 | 337.3461 | 0.089658 | 0 | 0 | 0.17932 | 337.5224 | 0.09004 | 0 | 0 | 0.18008 | 337.5224 | 0.09004 | 0 | 0 | 0.18008
2017-01-07 22:00 | 289.4481 | 0.86273 |  | 309.2019 | 0.028613 | 0 | 0 | 0.057226 | 318.3468 | 0.048448 | 0 | 0 | 0.096897 | 325.3349 | 0.063606 | 0 | 0 | 0.12721 | 325.5074 | 0.06398 | 0 | 0 | 0.12796 | 325.7662 | 0.064541 | 0 | 0 | 0.12908 | 326.0251 | 0.065103 | 0 | 0 | 0.13021 | 326.2839 | 0.065664 | 0 | 0 | 0.13133 | 326.5427 | 0.066225 | 0 | 0 | 0.13245 | 326.8015 | 0.066787 | 0 | 0 | 0.13357 | 327.0603 | 0.067348 | 0 | 0 | 0.1347 | 327.3192 | 0.06791 | 0 | 0 | 0.13582 | 327.4917 | 0.068284 | 0 | 0 | 0.13657 | 327.7505 | 0.068845 | 0 | 0 | 0.13769 | 328.0093 | 0.069407 | 0 | 0 | 0.13881 | 328.2682 | 0.069968 | 0 | 0 | 0.13994 | 328.4407 | 0.070342 | 0 | 0 | 0.14068 | 328.6995 | 0.070904 | 0 | 0 | 0.14181 | 328.8721 | 0.071278 | 0 | 0 | 0.14256 | 329.0446 | 0.071652 | 0 | 0 | 0.1433 | 329.3034 | 0.072213 | 0 | 0 | 0.14443 | 329.476 | 0.072588 | 0 | 0 | 0.14518 | 329.7348 | 0.073149 | 0 | 0 | 0.1463 | 329.9073 | 0.073523 | 0 | 0 | 0.14705 | 330.1662 | 0.074085 | 0 | 0 | 0.14817 | 330.3387 | 0.074459 | 0 | 0 | 0.14892 | 330.3387 | 0.074459 | 0 | 0 | 0.14892
2017-01-07 23:00 | 288.1297 | 0.8588 |  | 307.7935 | 0.025558 | 0 | 0 | 0.051117 | 316.8967 | 0.045303 | 0 | 0 | 0.090607 | 323.853 | 0.060391 | 0 | 0 | 0.12078 | 324.0248 | 0.060764 | 0 | 0 | 0.12153 | 324.2824 | 0.061323 | 0 | 0 | 0.12265 | 324.54 | 0.061882 | 0 | 0 | 0.12376 | 324.7977 | 0.06244 | 0 | 0 | 0.12488 | 325.0553 | 0.062999 | 0 | 0 | 0.126 | 325.313 | 0.063558 | 0 | 0 | 0.12712 | 325.5706 | 0.064117 | 0 | 0 | 0.12823 | 325.8282 | 0.064676 | 0 | 0 | 0.12935 | 326 | 0.065048 | 0 | 0 | 0.1301 | 326.2576 | 0.065607 | 0 | 0 | 0.13121 | 326.5153 | 0.066166 | 0 | 0 | 0.13233 | 326.7729 | 0.066725 | 0 | 0 | 0.13345 | 326.9447 | 0.067097 | 0 | 0 | 0.13419 | 327.2023 | 0.067656 | 0 | 0 | 0.13531 | 327.3741 | 0.068029 | 0 | 0 | 0.13606 | 327.5458 | 0.068401 | 0 | 0 | 0.1368 | 327.8035 | 0.06896 | 0 | 0 | 0.13792 | 327.9752 | 0.069333 | 0 | 0 | 0.13867 | 328.2329 | 0.069891 | 0 | 0 | 0.13978 | 328.4046 | 0.070264 | 0 | 0 | 0.14053 | 328.6623 | 0.070823 | 0 | 0 | 0.14165 | 328.834 | 0.071195 | 0 | 0 | 0.14239 | 328.834 | 0.071195 | 0 | 0 | 0.14239
2017-01-08 | 294.6522 | 0.87824 |  | 314.7612 | 0.040671 | 0 | 0 | 0.081343 | 324.0705 | 0.060863 | 0 | 0 | 0.12173 | 331.1842 | 0.076293 | 0 | 0 | 0.15259 | 331.3599 | 0.076674 | 0 | 0 | 0.15335 | 331.6234 | 0.077245 | 0 | 0 | 0.15449 | 331.8868 | 0.077817 | 0 | 0 | 0.15563 | 332.1503 | 0.078388 | 0 | 0 | 0.15678 | 332.4138 | 0.07896 | 0 | 0 | 0.15792 | 332.6773 | 0.079531 | 0 | 0 | 0.15906 | 332.9407 | 0.080103 | 0 | 0 | 0.16021 | 333.2042 | 0.080674 | 0 | 0 | 0.16135 | 333.3798 | 0.081055 | 0 | 0 | 0.16211 | 333.6433 | 0.081627 | 0 | 0 | 0.16325 | 333.9068 | 0.082198 | 0 | 0 | 0.1644 | 334.1703 | 0.08277 | 0 | 0 | 0.16554 | 334.3459 | 0.083151 | 0 | 0 | 0.1663 | 334.6094 | 0.083722 | 0 | 0 | 0.16744 | 334.785 | 0.084103 | 0 | 0 | 0.16821 | 334.9607 | 0.084484 | 0 | 0 | 0.16897 | 335.2241 | 0.085055 | 0 | 0 | 0.17011 | 335.3998 | 0.085436 | 0 | 0 | 0.17087 | 335.6633 | 0.086008 | 0 | 0 | 0.17202 | 335.8389 | 0.086389 | 0 | 0 | 0.17278 | 336.1024 | 0.08696 | 0 | 0 | 0.17392 | 336.278 | 0.087341 | 0 | 0 | 0.17468 | 336.278 | 0.087341 | 0 | 0 | 0.17468
2017-01-08 01:00 | 301.7429 | 0.89937 |  | 322.3358 | 0.057101 | 0 | 0 | 0.1142 | 331.8691 | 0.077778 | 0 | 0 | 0.15556 | 339.1541 | 0.093579 | 0 | 0 | 0.18716 | 339.3339 | 0.09397 | 0 | 0 | 0.18794 | 339.6037 | 0.094555 | 0 | 0 | 0.18911 | 339.8736 | 0.09514 | 0 | 0 | 0.19028 | 340.1434 | 0.095725 | 0 | 0 | 0.19145 | 340.4132 | 0.09631 | 0 | 0 | 0.19262 | 340.683 | 0.096896 | 0 | 0 | 0.19379 | 340.9528 | 0.097481 | 0 | 0 | 0.19496 | 341.2226 | 0.098066 | 0 | 0 | 0.19613 | 341.4025 | 0.098456 | 0 | 0 | 0.19691 | 341.6723 | 0.099042 | 0 | 0 | 0.19808 | 341.9421 | 0.099627 | 0 | 0 | 0.19925 | 342.2119 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20042 | 342.3918 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.2012 | 342.6616 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20237 | 342.8415 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.20316 | 343.0214 | 0.10197 | 0 | 0 | 0.20394 | 343.2912 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.20511 | 343.4711 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20589 | 343.7409 | 0.10353 | 0 | 0 | 0.20706 | 343.9207 | 0.10392 | 0 | 0 | 0.20784 | 344.1906 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.20901 | 344.3704 | 0.10489 | 0 | 0 | 0.20979 | 344.3704 | 0.10489 | 0 | 0 | 0.20979
2017-01-08 02:00 | 298.5507 | 0.88986 |  | 318.9257 | 0.049704 | 0 | 0 | 0.099408 | 328.3582 | 0.070163 | 0 | 0 | 0.14033 | 335.5661 | 0.085797 | 0 | 0 | 0.17159 | 335.744 | 0.086183 | 0 | 0 | 0.17237 | 336.011 | 0.086762 | 0 | 0 | 0.17352 | 336.278 | 0.087341 | 0 | 0 | 0.17468 | 336.5449 | 0.08792 | 0 | 0 | 0.17584 | 336.8119 | 0.088499 | 0 | 0 | 0.177 | 337.0788 | 0.089078 | 0 | 0 | 0.17816 | 337.3458 | 0.089657 | 0 | 0 | 0.17931 | 337.6127 | 0.090236 | 0 | 0 | 0.18047 | 337.7907 | 0.090622 | 0 | 0 | 0.18124 | 338.0577 | 0.091201 | 0 | 0 | 0.1824 | 338.3246 | 0.09178 | 0 | 0 | 0.18356 | 338.5916 | 0.092359 | 0 | 0 | 0.18472 | 338.7696 | 0.092745 | 0 | 0 | 0.18549 | 339.0365 | 0.093325 | 0 | 0 | 0.18665 | 339.2145 | 0.093711 | 0 | 0 | 0.18742 | 339.3925 | 0.094097 | 0 | 0 | 0.18819 | 339.6594 | 0.094676 | 0 | 0 | 0.18935 | 339.8374 | 0.095062 | 0 | 0 | 0.19012 | 340.1044 | 0.095641 | 0 | 0 | 0.19128 | 340.2823 | 0.096027 | 0 | 0 | 0.19205 | 340.5493 | 0.096606 | 0 | 0 | 0.19321 | 340.7273 | 0.096992 | 0 | 0 | 0.19398 | 340.7273 | 0.096992 | 0 | 0 | 0.19398
2017-01-08 03:00 | 296.1907 | 0.88283 |  | 316.4046 | 0.044236 | 0 | 0 | 0.088472 | 325.7626 | 0.064533 | 0 | 0 | 0.12907 | 332.9135 | 0.080044 | 0 | 0 | 0.16009 | 333.09 | 0.080427 | 0 | 0 | 0.16085 | 333.3549 | 0.081001 | 0 | 0 | 0.162 | 333.6197 | 0.081575 | 0 | 0 | 0.16315 | 333.8846 | 0.08215 | 0 | 0 | 0.1643 | 334.1494 | 0.082724 | 0 | 0 | 0.16545 | 334.4143 | 0.083299 | 0 | 0 | 0.1666 | 334.6791 | 0.083873 | 0 | 0 | 0.16775 | 334.944 | 0.084448 | 0 | 0 | 0.1689 | 335.1205 | 0.084831 | 0 | 0 | 0.16966 | 335.3854 | 0.085405 | 0 | 0 | 0.17081 | 335.6502 | 0.08598 | 0 | 0 | 0.17196 | 335.9151 | 0.086554 | 0 | 0 | 0.17311 | 336.0916 | 0.086937 | 0 | 0 | 0.17387 | 336.3565 | 0.087512 | 0 | 0 | 0.17502 | 336.533 | 0.087894 | 0 | 0 | 0.17579 | 336.7096 | 0.088277 | 0 | 0 | 0.17655 | 336.9745 | 0.088852 | 0 | 0 | 0.1777 | 337.151 | 0.089235 | 0 | 0 | 0.17847 | 337.4159 | 0.089809 | 0 | 0 | 0.17962 | 337.5924 | 0.090192 | 0 | 0 | 0.18038 | 337.8573 | 0.090767 | 0 | 0 | 0.18153 | 338.0338 | 0.09115 | 0 | 0 | 0.1823 | 338.0338 | 0.09115 | 0 | 0 | 0.1823
2017-01-08 04:00 | 296.6973 | 0.88434 |  | 316.9458 | 0.04541 | 0 | 0 | 0.09082 | 326.3198 | 0.065742 | 0 | 0 | 0.13148 | 333.4829 | 0.081279 | 0 | 0 | 0.16256 | 333.6597 | 0.081662 | 0 | 0 | 0.16332 | 333.925 | 0.082238 | 0 | 0 | 0.16448 | 334.1903 | 0.082813 | 0 | 0 | 0.16563 | 334.4556 | 0.083389 | 0 | 0 | 0.16678 | 334.7209 | 0.083964 | 0 | 0 | 0.16793 | 334.9862 | 0.084539 | 0 | 0 | 0.16908 | 335.2515 | 0.085115 | 0 | 0 | 0.17023 | 335.5168 | 0.08569 | 0 | 0 | 0.17138 | 335.6937 | 0.086074 | 0 | 0 | 0.17215 | 335.959 | 0.086649 | 0 | 0 | 0.1733 | 336.2243 | 0.087225 | 0 | 0 | 0.17445 | 336.4896 | 0.0878 | 0 | 0 | 0.1756 | 336.6665 | 0.088184 | 0 | 0 | 0.17637 | 336.9318 | 0.088759 | 0 | 0 | 0.17752 | 337.1086 | 0.089143 | 0 | 0 | 0.17829 | 337.2855 | 0.089527 | 0 | 0 | 0.17905 | 337.5508 | 0.090102 | 0 | 0 | 0.1802 | 337.7277 | 0.090486 | 0 | 0 | 0.18097 | 337.993 | 0.091061 | 0 | 0 | 0.18212 | 338.1699 | 0.091445 | 0 | 0 | 0.18289 | 338.4352 | 0.09202 | 0 | 0 | 0.18404 | 338.612 | 0.092404 | 0 | 0 | 0.18481 | 338.612 | 0.092404 | 0 | 0 | 0.18481
2017-01-08 05:00 | 300.714 | 0.89631 |  | 321.2366 | 0.054717 | 0 | 0 | 0.10943 | 330.7375 | 0.075324 | 0 | 0 | 0.15065 | 337.9976 | 0.091071 | 0 | 0 | 0.18214 | 338.1768 | 0.09146 | 0 | 0 | 0.18292 | 338.4457 | 0.092043 | 0 | 0 | 0.18409 | 338.7146 | 0.092626 | 0 | 0 | 0.18525 | 338.9835 | 0.09321 | 0 | 0 | 0.18642 | 339.2524 | 0.093793 | 0 | 0 | 0.18759 | 339.5213 | 0.094376 | 0 | 0 | 0.18875 | 339.7902 | 0.094959 | 0 | 0 | 0.18992 | 340.0591 | 0.095542 | 0 | 0 | 0.19108 | 340.2383 | 0.095931 | 0 | 0 | 0.19186 | 340.5072 | 0.096515 | 0 | 0 | 0.19303 | 340.7761 | 0.097098 | 0 | 0 | 0.1942 | 341.045 | 0.097681 | 0 | 0 | 0.19536 | 341.2243 | 0.09807 | 0 | 0 | 0.19614 | 341.4932 | 0.098653 | 0 | 0 | 0.19731 | 341.6724 | 0.099042 | 0 | 0 | 0.19808 | 341.8517 | 0.099431 | 0 | 0 | 0.19886 | 342.1206 | 0.10001 | 0 | 0 | 0.20003 | 342.2999 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.20081 | 342.5687 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20197 | 342.748 | 0.10137 | 0 | 0 | 0.20275 | 343.0169 | 0.10196 | 0 | 0 | 0.20392 | 343.1962 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.20469 | 343.1962 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.20469
2017-01-08 06:00 | 296.3378 | 0.88326 |  | 316.5617 | 0.044577 | 0 | 0 | 0.089153 | 325.9243 | 0.064884 | 0 | 0 | 0.12977 | 333.0788 | 0.080402 | 0 | 0 | 0.1608 | 333.2554 | 0.080785 | 0 | 0 | 0.16157 | 333.5204 | 0.08136 | 0 | 0 | 0.16272 | 333.7854 | 0.081935 | 0 | 0 | 0.16387 | 334.0504 | 0.08251 | 0 | 0 | 0.16502 | 334.3153 | 0.083084 | 0 | 0 | 0.16617 | 334.5803 | 0.083659 | 0 | 0 | 0.16732 | 334.8453 | 0.084234 | 0 | 0 | 0.16847 | 335.1103 | 0.084808 | 0 | 0 | 0.16962 | 335.2869 | 0.085192 | 0 | 0 | 0.17038 | 335.5519 | 0.085766 | 0 | 0 | 0.17153 | 335.8169 | 0.086341 | 0 | 0 | 0.17268 | 336.0819 | 0.086916 | 0 | 0 | 0.17383 | 336.2585 | 0.087299 | 0 | 0 | 0.1746 | 336.5235 | 0.087874 | 0 | 0 | 0.17575 | 336.7001 | 0.088257 | 0 | 0 | 0.17651 | 336.8768 | 0.08864 | 0 | 0 | 0.17728 | 337.1418 | 0.089215 | 0 | 0 | 0.17843 | 337.3184 | 0.089598 | 0 | 0 | 0.1792 | 337.5834 | 0.090173 | 0 | 0 | 0.18035 | 337.7601 | 0.090556 | 0 | 0 | 0.18111 | 338.025 | 0.091131 | 0 | 0 | 0.18226 | 338.2017 | 0.091514 | 0 | 0 | 0.18303 | 338.2017 | 0.091514 | 0 | 0 | 0.18303
2017-01-08 07:00 | 301.5401 | 0.89877 |  | 322.1191 | 0.056631 | 0 | 0 | 0.11326 | 331.6461 | 0.077295 | 0 | 0 | 0.15459 | 338.9261 | 0.093085 | 0 | 0 | 0.18617 | 339.1059 | 0.093475 | 0 | 0 | 0.18695 | 339.3755 | 0.09406 | 0 | 0 | 0.18812 | 339.6451 | 0.094645 | 0 | 0 | 0.18929 | 339.9148 | 0.095229 | 0 | 0 | 0.19046 | 340.1844 | 0.095814 | 0 | 0 | 0.19163 | 340.454 | 0.096399 | 0 | 0 | 0.1928 | 340.7237 | 0.096984 | 0 | 0 | 0.19397 | 340.9933 | 0.097569 | 0 | 0 | 0.19514 | 341.173 | 0.097959 | 0 | 0 | 0.19592 | 341.4427 | 0.098543 | 0 | 0 | 0.19709 | 341.7123 | 0.099128 | 0 | 0 | 0.19826 | 341.9819 | 0.099713 | 0 | 0 | 0.19943 | 342.1617 | 0.1001 | 0 | 0 | 0.20021 | 342.4313 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20138 | 342.6111 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.20216 | 342.7908 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20294 | 343.0605 | 0.10205 | 0 | 0 | 0.2041 | 343.2402 | 0.10244 | 0 | 0 | 0.20488 | 343.5098 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.20605 | 343.6896 | 0.10342 | 0 | 0 | 0.20683 | 343.9592 | 0.104 | 0 | 0 | 0.208 | 344.139 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.20878 | 344.139 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.20878
2017-01-08 08:00 | 291.1829 | 0.8679 |  | 311.0551 | 0.032633 | 0 | 0 | 0.065266 | 320.2548 | 0.052587 | 0 | 0 | 0.10517 | 327.2848 | 0.067835 | 0 | 0 | 0.13567 | 327.4584 | 0.068212 | 0 | 0 | 0.13642 | 327.7188 | 0.068776 | 0 | 0 | 0.13755 | 327.9791 | 0.069341 | 0 | 0 | 0.13868 | 328.2395 | 0.069906 | 0 | 0 | 0.13981 | 328.4999 | 0.070471 | 0 | 0 | 0.14094 | 328.7602 | 0.071035 | 0 | 0 | 0.14207 | 329.0206 | 0.0716 | 0 | 0 | 0.1432 | 329.281 | 0.072165 | 0 | 0 | 0.14433 | 329.4546 | 0.072541 | 0 | 0 | 0.14508 | 329.7149 | 0.073106 | 0 | 0 | 0.14621 | 329.9753 | 0.073671 | 0 | 0 | 0.14734 | 330.2357 | 0.074235 | 0 | 0 | 0.14847 | 330.4092 | 0.074612 | 0 | 0 | 0.14922 | 330.6696 | 0.075177 | 0 | 0 | 0.15035 | 330.8432 | 0.075553 | 0 | 0 | 0.15111 | 331.0168 | 0.07593 | 0 | 0 | 0.15186 | 331.2771 | 0.076494 | 0 | 0 | 0.15299 | 331.4507 | 0.076871 | 0 | 0 | 0.15374 | 331.7111 | 0.077436 | 0 | 0 | 0.15487 | 331.8847 | 0.077812 | 0 | 0 | 0.15562 | 332.145 | 0.078377 | 0 | 0 | 0.15675 | 332.3186 | 0.078753 | 0 | 0 | 0.15751 | 332.3186 | 0.078753 | 0 | 0 | 0.15751
2017-01-08 09:00 | 299.3446 | 0.89223 |  | 319.7738 | 0.051544 | 0 | 0 | 0.10309 | 329.2314 | 0.072057 | 0 | 0 | 0.14411 | 336.4584 | 0.087733 | 0 | 0 | 0.17547 | 336.6369 | 0.08812 | 0 | 0 | 0.17624 | 336.9045 | 0.0887 | 0 | 0 | 0.1774 | 337.1722 | 0.089281 | 0 | 0 | 0.17856 | 337.4399 | 0.089861 | 0 | 0 | 0.17972 | 337.7075 | 0.090442 | 0 | 0 | 0.18088 | 337.9752 | 0.091022 | 0 | 0 | 0.18204 | 338.2429 | 0.091603 | 0 | 0 | 0.18321 | 338.5105 | 0.092184 | 0 | 0 | 0.18437 | 338.689 | 0.092571 | 0 | 0 | 0.18514 | 338.9566 | 0.093151 | 0 | 0 | 0.1863 | 339.2243 | 0.093732 | 0 | 0 | 0.18746 | 339.492 | 0.094312 | 0 | 0 | 0.18862 | 339.6704 | 0.094699 | 0 | 0 | 0.1894 | 339.9381 | 0.09528 | 0 | 0 | 0.19056 | 340.1165 | 0.095667 | 0 | 0 | 0.19133 | 340.295 | 0.096054 | 0 | 0 | 0.19211 | 340.5626 | 0.096635 | 0 | 0 | 0.19327 | 340.7411 | 0.097022 | 0 | 0 | 0.19404 | 341.0088 | 0.097602 | 0 | 0 | 0.1952 | 341.1872 | 0.097989 | 0 | 0 | 0.19598 | 341.4549 | 0.09857 | 0 | 0 | 0.19714 | 341.6333 | 0.098957 | 0 | 0 | 0.19791 | 341.6333 | 0.098957 | 0 | 0 | 0.19791
2017-01-08 10:00 | 296.6365 | 0.88415 |  | 316.8808 | 0.045269 | 0 | 0 | 0.090538 | 326.2529 | 0.065597 | 0 | 0 | 0.13119 | 333.4145 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.16226 | 333.5914 | 0.081514 | 0 | 0 | 0.16303 | 333.8566 | 0.082089 | 0 | 0 | 0.16418 | 334.1219 | 0.082665 | 0 | 0 | 0.16533 | 334.3871 | 0.08324 | 0 | 0 | 0.16648 | 334.6523 | 0.083815 | 0 | 0 | 0.16763 | 334.9176 | 0.084391 | 0 | 0 | 0.16878 | 335.1828 | 0.084966 | 0 | 0 | 0.16993 | 335.4481 | 0.085541 | 0 | 0 | 0.17108 | 335.6249 | 0.085925 | 0 | 0 | 0.17185 | 335.8902 | 0.0865 | 0 | 0 | 0.173 | 336.1554 | 0.087075 | 0 | 0 | 0.17415 | 336.4207 | 0.087651 | 0 | 0 | 0.1753 | 336.5975 | 0.088034 | 0 | 0 | 0.17607 | 336.8627 | 0.08861 | 0 | 0 | 0.17722 | 337.0396 | 0.088993 | 0 | 0 | 0.17799 | 337.2164 | 0.089377 | 0 | 0 | 0.17875 | 337.4816 | 0.089952 | 0 | 0 | 0.1799 | 337.6585 | 0.090336 | 0 | 0 | 0.18067 | 337.9237 | 0.090911 | 0 | 0 | 0.18182 | 338.1005 | 0.091294 | 0 | 0 | 0.18259 | 338.3658 | 0.09187 | 0 | 0 | 0.18374 | 338.5426 | 0.092253 | 0 | 0 | 0.18451 | 338.5426 | 0.092253 | 0 | 0 | 0.18451
2017-01-08 11:00 | 295.6779 | 0.8813 |  | 315.8568 | 0.043048 | 0 | 0 | 0.086095 | 325.1986 | 0.06331 | 0 | 0 | 0.12662 | 332.3371 | 0.078793 | 0 | 0 | 0.15759 | 332.5133 | 0.079176 | 0 | 0 | 0.15835 | 332.7777 | 0.079749 | 0 | 0 | 0.1595 | 333.0421 | 0.080323 | 0 | 0 | 0.16065 | 333.3065 | 0.080896 | 0 | 0 | 0.16179 | 333.5709 | 0.08147 | 0 | 0 | 0.16294 | 333.8353 | 0.082043 | 0 | 0 | 0.16409 | 334.0997 | 0.082616 | 0 | 0 | 0.16523 | 334.364 | 0.08319 | 0 | 0 | 0.16638 | 334.5403 | 0.083572 | 0 | 0 | 0.16714 | 334.8047 | 0.084146 | 0 | 0 | 0.16829 | 335.0691 | 0.084719 | 0 | 0 | 0.16944 | 335.3335 | 0.085293 | 0 | 0 | 0.17059 | 335.5097 | 0.085675 | 0 | 0 | 0.17135 | 335.7741 | 0.086248 | 0 | 0 | 0.1725 | 335.9504 | 0.086631 | 0 | 0 | 0.17326 | 336.1266 | 0.087013 | 0 | 0 | 0.17403 | 336.391 | 0.087586 | 0 | 0 | 0.17517 | 336.5673 | 0.087969 | 0 | 0 | 0.17594 | 336.8317 | 0.088542 | 0 | 0 | 0.17708 | 337.0079 | 0.088925 | 0 | 0 | 0.17785 | 337.2723 | 0.089498 | 0 | 0 | 0.179 | 337.4486 | 0.08988 | 0 | 0 | 0.17976 | 337.4486 | 0.08988 | 0 | 0 | 0.17976
2017-01-08 12:00 | 287.836 | 0.85792 |  | 307.4798 | 0.024878 | 0 | 0 | 0.049756 | 316.5738 | 0.044603 | 0 | 0 | 0.089206 | 323.523 | 0.059676 | 0 | 0 | 0.11935 | 323.6946 | 0.060048 | 0 | 0 | 0.1201 | 323.9519 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.12121 | 324.2093 | 0.061164 | 0 | 0 | 0.12233 | 324.4667 | 0.061723 | 0 | 0 | 0.12345 | 324.7241 | 0.062281 | 0 | 0 | 0.12456 | 324.9814 | 0.062839 | 0 | 0 | 0.12568 | 325.2388 | 0.063397 | 0 | 0 | 0.12679 | 325.4962 | 0.063956 | 0 | 0 | 0.12791 | 325.6678 | 0.064328 | 0 | 0 | 0.12866 | 325.9252 | 0.064886 | 0 | 0 | 0.12977 | 326.1825 | 0.065444 | 0 | 0 | 0.13089 | 326.4399 | 0.066002 | 0 | 0 | 0.132 | 326.6115 | 0.066375 | 0 | 0 | 0.13275 | 326.8689 | 0.066933 | 0 | 0 | 0.13387 | 327.0405 | 0.067305 | 0 | 0 | 0.13461 | 327.212 | 0.067677 | 0 | 0 | 0.13535 | 327.4694 | 0.068235 | 0 | 0 | 0.13647 | 327.641 | 0.068608 | 0 | 0 | 0.13722 | 327.8984 | 0.069166 | 0 | 0 | 0.13833 | 328.07 | 0.069538 | 0 | 0 | 0.13908 | 328.3273 | 0.070096 | 0 | 0 | 0.14019 | 328.4989 | 0.070468 | 0 | 0 | 0.14094 | 328.4989 | 0.070468 | 0 | 0 | 0.14094
2017-01-08 13:00 | 297.1447 | 0.88567 |  | 317.4237 | 0.046446 | 0 | 0 | 0.092893 | 326.8118 | 0.066809 | 0 | 0 | 0.13362 | 333.9857 | 0.082369 | 0 | 0 | 0.16474 | 334.1628 | 0.082754 | 0 | 0 | 0.16551 | 334.4285 | 0.08333 | 0 | 0 | 0.16666 | 334.6942 | 0.083906 | 0 | 0 | 0.16781 | 334.9599 | 0.084482 | 0 | 0 | 0.16896 | 335.2256 | 0.085059 | 0 | 0 | 0.17012 | 335.4913 | 0.085635 | 0 | 0 | 0.17127 | 335.757 | 0.086211 | 0 | 0 | 0.17242 | 336.0227 | 0.086788 | 0 | 0 | 0.17358 | 336.1999 | 0.087172 | 0 | 0 | 0.17434 | 336.4656 | 0.087748 | 0 | 0 | 0.1755 | 336.7313 | 0.088324 | 0 | 0 | 0.17665 | 336.997 | 0.088901 | 0 | 0 | 0.1778 | 337.1741 | 0.089285 | 0 | 0 | 0.17857 | 337.4398 | 0.089861 | 0 | 0 | 0.17972 | 337.6169 | 0.090245 | 0 | 0 | 0.18049 | 337.7941 | 0.09063 | 0 | 0 | 0.18126 | 338.0598 | 0.091206 | 0 | 0 | 0.18241 | 338.2369 | 0.09159 | 0 | 0 | 0.18318 | 338.5026 | 0.092166 | 0 | 0 | 0.18433 | 338.6797 | 0.092551 | 0 | 0 | 0.1851 | 338.9455 | 0.093127 | 0 | 0 | 0.18625 | 339.1226 | 0.093511 | 0 | 0 | 0.18702 | 339.1226 | 0.093511 | 0 | 0 | 0.18702
2017-01-08 14:00 | 291.8652 | 0.86993 |  | 311.7839 | 0.034214 | 0 | 0 | 0.068427 | 321.0052 | 0.054215 | 0 | 0 | 0.10843 | 328.0516 | 0.069498 | 0 | 0 | 0.139 | 328.2256 | 0.069876 | 0 | 0 | 0.13975 | 328.4866 | 0.070442 | 0 | 0 | 0.14088 | 328.7476 | 0.071008 | 0 | 0 | 0.14202 | 329.0086 | 0.071574 | 0 | 0 | 0.14315 | 329.2695 | 0.07214 | 0 | 0 | 0.14428 | 329.5305 | 0.072706 | 0 | 0 | 0.14541 | 329.7915 | 0.073272 | 0 | 0 | 0.14654 | 330.0525 | 0.073838 | 0 | 0 | 0.14768 | 330.2265 | 0.074216 | 0 | 0 | 0.14843 | 330.4874 | 0.074782 | 0 | 0 | 0.14956 | 330.7484 | 0.075348 | 0 | 0 | 0.1507 | 331.0094 | 0.075914 | 0 | 0 | 0.15183 | 331.1834 | 0.076291 | 0 | 0 | 0.15258 | 331.4444 | 0.076857 | 0 | 0 | 0.15371 | 331.6184 | 0.077235 | 0 | 0 | 0.15447 | 331.7923 | 0.077612 | 0 | 0 | 0.15522 | 332.0533 | 0.078178 | 0 | 0 | 0.15636 | 332.2273 | 0.078555 | 0 | 0 | 0.15711 | 332.4883 | 0.079121 | 0 | 0 | 0.15824 | 332.6623 | 0.079499 | 0 | 0 | 0.159 | 332.9233 | 0.080065 | 0 | 0 | 0.16013 | 333.0972 | 0.080442 | 0 | 0 | 0.16088 | 333.0972 | 0.080442 | 0 | 0 | 0.16088
2017-01-08 15:00 | 289.4585 | 0.86276 |  | 309.213 | 0.028637 | 0 | 0 | 0.057275 | 318.3582 | 0.048473 | 0 | 0 | 0.096947 | 325.3466 | 0.063631 | 0 | 0 | 0.12726 | 325.5192 | 0.064005 | 0 | 0 | 0.12801 | 325.778 | 0.064567 | 0 | 0 | 0.12913 | 326.0368 | 0.065128 | 0 | 0 | 0.13026 | 326.2956 | 0.06569 | 0 | 0 | 0.13138 | 326.5545 | 0.066251 | 0 | 0 | 0.1325 | 326.8133 | 0.066812 | 0 | 0 | 0.13362 | 327.0721 | 0.067374 | 0 | 0 | 0.13475 | 327.3309 | 0.067935 | 0 | 0 | 0.13587 | 327.5035 | 0.068309 | 0 | 0 | 0.13662 | 327.7623 | 0.068871 | 0 | 0 | 0.13774 | 328.0212 | 0.069432 | 0 | 0 | 0.13886 | 328.28 | 0.069994 | 0 | 0 | 0.13999 | 328.4525 | 0.070368 | 0 | 0 | 0.14074 | 328.7114 | 0.070929 | 0 | 0 | 0.14186 | 328.8839 | 0.071304 | 0 | 0 | 0.14261 | 329.0565 | 0.071678 | 0 | 0 | 0.14336 | 329.3153 | 0.072239 | 0 | 0 | 0.14448 | 329.4878 | 0.072613 | 0 | 0 | 0.14523 | 329.7467 | 0.073175 | 0 | 0 | 0.14635 | 329.9192 | 0.073549 | 0 | 0 | 0.1471 | 330.1781 | 0.074111 | 0 | 0 | 0.14822 | 330.3506 | 0.074485 | 0 | 0 | 0.14897 | 330.3506 | 0.074485 | 0 | 0 | 0.14897
2017-01-08 16:00 | 279.3356 | 0.83259 |  | 298.3993 | 0.0051823 | 0 | 0 | 0.010365 | 307.2247 | 0.024325 | 0 | 0 | 0.048649 | 313.9686 | 0.038952 | 0 | 0 | 0.077905 | 314.1351 | 0.039313 | 0 | 0 | 0.078627 | 314.3849 | 0.039855 | 0 | 0 | 0.07971 | 314.6347 | 0.040397 | 0 | 0 | 0.080794 | 314.8845 | 0.040939 | 0 | 0 | 0.081877 | 315.1343 | 0.041481 | 0 | 0 | 0.082961 | 315.384 | 0.042022 | 0 | 0 | 0.084045 | 315.6338 | 0.042564 | 0 | 0 | 0.085128 | 315.8836 | 0.043106 | 0 | 0 | 0.086212 | 316.0501 | 0.043467 | 0 | 0 | 0.086934 | 316.2999 | 0.044009 | 0 | 0 | 0.088017 | 316.5497 | 0.044551 | 0 | 0 | 0.089101 | 316.7994 | 0.045092 | 0 | 0 | 0.090185 | 316.9659 | 0.045453 | 0 | 0 | 0.090907 | 317.2157 | 0.045995 | 0 | 0 | 0.09199 | 317.3822 | 0.046356 | 0 | 0 | 0.092713 | 317.5488 | 0.046718 | 0 | 0 | 0.093435 | 317.7985 | 0.047259 | 0 | 0 | 0.094519 | 317.9651 | 0.047621 | 0 | 0 | 0.095241 | 318.2148 | 0.048162 | 0 | 0 | 0.096325 | 318.3813 | 0.048523 | 0 | 0 | 0.097047 | 318.6311 | 0.049065 | 0 | 0 | 0.09813 | 318.7976 | 0.049426 | 0 | 0 | 0.098853 | 318.7976 | 0.049426 | 0 | 0 | 0.098853
2017-01-08 17:00 | 277.3324 | 0.82662 |  | 296.2593 | 0.00054069 | 0 | 0 | 0.0010814 | 305.0214 | 0.019546 | 0 | 0 | 0.039092 | 311.717 | 0.034068 | 0 | 0 | 0.068137 | 311.8823 | 0.034427 | 0 | 0 | 0.068854 | 312.1303 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.06993 | 312.3783 | 0.035503 | 0 | 0 | 0.071006 | 312.6263 | 0.036041 | 0 | 0 | 0.072081 | 312.8743 | 0.036579 | 0 | 0 | 0.073157 | 313.1223 | 0.037116 | 0 | 0 | 0.074233 | 313.3702 | 0.037654 | 0 | 0 | 0.075309 | 313.6182 | 0.038192 | 0 | 0 | 0.076384 | 313.7835 | 0.038551 | 0 | 0 | 0.077102 | 314.0315 | 0.039089 | 0 | 0 | 0.078177 | 314.2795 | 0.039627 | 0 | 0 | 0.079253 | 314.5275 | 0.040164 | 0 | 0 | 0.080329 | 314.6928 | 0.040523 | 0 | 0 | 0.081046 | 314.9408 | 0.041061 | 0 | 0 | 0.082122 | 315.1061 | 0.04142 | 0 | 0 | 0.082839 | 315.2715 | 0.041778 | 0 | 0 | 0.083556 | 315.5194 | 0.042316 | 0 | 0 | 0.084632 | 315.6848 | 0.042675 | 0 | 0 | 0.085349 | 315.9327 | 0.043212 | 0 | 0 | 0.086425 | 316.0981 | 0.043571 | 0 | 0 | 0.087142 | 316.3461 | 0.044109 | 0 | 0 | 0.088218 | 316.5114 | 0.044467 | 0 | 0 | 0.088935 | 316.5114 | 0.044467 | 0 | 0 | 0.088935
2017-01-08 18:00 | 271.697 | 0.80982 |  | 290.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8234 | 0.0061022 | 0 | 0 | 0.012204 | 305.3829 | 0.02033 | 0 | 0 | 0.04066 | 305.5449 | 0.020681 | 0 | 0 | 0.041362 | 305.7878 | 0.021208 | 0 | 0 | 0.042416 | 306.0308 | 0.021735 | 0 | 0 | 0.04347 | 306.2737 | 0.022262 | 0 | 0 | 0.044524 | 306.5167 | 0.022789 | 0 | 0 | 0.045578 | 306.7596 | 0.023316 | 0 | 0 | 0.046632 | 307.0026 | 0.023843 | 0 | 0 | 0.047686 | 307.2455 | 0.02437 | 0 | 0 | 0.04874 | 307.4075 | 0.024721 | 0 | 0 | 0.049442 | 307.6504 | 0.025248 | 0 | 0 | 0.050496 | 307.8934 | 0.025775 | 0 | 0 | 0.05155 | 308.1363 | 0.026302 | 0 | 0 | 0.052604 | 308.2983 | 0.026653 | 0 | 0 | 0.053307 | 308.5412 | 0.02718 | 0 | 0 | 0.05436 | 308.7032 | 0.027531 | 0 | 0 | 0.055063 | 308.8651 | 0.027883 | 0 | 0 | 0.055766 | 309.1081 | 0.02841 | 0 | 0 | 0.056819 | 309.2701 | 0.028761 | 0 | 0 | 0.057522 | 309.513 | 0.029288 | 0 | 0 | 0.058576 | 309.675 | 0.029639 | 0 | 0 | 0.059279 | 309.9179 | 0.030166 | 0 | 0 | 0.060332 | 310.0799 | 0.030518 | 0 | 0 | 0.061035 | 310.0799 | 0.030518 | 0 | 0 | 0.061035
2017-01-08 19:00 | 275.1441 | 0.82009 |  | 293.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6147 | 0.014326 | 0 | 0 | 0.028651 | 309.2575 | 0.028734 | 0 | 0 | 0.057468 | 309.4215 | 0.02909 | 0 | 0 | 0.058179 | 309.6675 | 0.029623 | 0 | 0 | 0.059246 | 309.9136 | 0.030157 | 0 | 0 | 0.060314 | 310.1596 | 0.03069 | 0 | 0 | 0.061381 | 310.4056 | 0.031224 | 0 | 0 | 0.062448 | 310.6516 | 0.031758 | 0 | 0 | 0.063515 | 310.8977 | 0.032291 | 0 | 0 | 0.064583 | 311.1437 | 0.032825 | 0 | 0 | 0.06565 | 311.3077 | 0.033181 | 0 | 0 | 0.066362 | 311.5537 | 0.033714 | 0 | 0 | 0.067429 | 311.7998 | 0.034248 | 0 | 0 | 0.068496 | 312.0458 | 0.034782 | 0 | 0 | 0.069563 | 312.2098 | 0.035137 | 0 | 0 | 0.070275 | 312.4559 | 0.035671 | 0 | 0 | 0.071342 | 312.6199 | 0.036027 | 0 | 0 | 0.072054 | 312.7839 | 0.036383 | 0 | 0 | 0.072765 | 313.0299 | 0.036916 | 0 | 0 | 0.073832 | 313.1939 | 0.037272 | 0 | 0 | 0.074544 | 313.44 | 0.037806 | 0 | 0 | 0.075611 | 313.604 | 0.038161 | 0 | 0 | 0.076323 | 313.85 | 0.038695 | 0 | 0 | 0.07739 | 314.014 | 0.039051 | 0 | 0 | 0.078101 | 314.014 | 0.039051 | 0 | 0 | 0.078101
2017-01-08 20:00 | 267.2084 | 0.79644 |  | 285.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.3379 | 0.0093872 | 0 | 0 | 0.018774 | 300.4972 | 0.0097327 | 0 | 0 | 0.019465 | 300.7361 | 0.010251 | 0 | 0 | 0.020502 | 300.975 | 0.010769 | 0 | 0 | 0.021538 | 301.214 | 0.011287 | 0 | 0 | 0.022575 | 301.4529 | 0.011806 | 0 | 0 | 0.023611 | 301.6918 | 0.012324 | 0 | 0 | 0.024648 | 301.9308 | 0.012842 | 0 | 0 | 0.025684 | 302.1697 | 0.01336 | 0 | 0 | 0.026721 | 302.329 | 0.013706 | 0 | 0 | 0.027412 | 302.5679 | 0.014224 | 0 | 0 | 0.028448 | 302.8069 | 0.014742 | 0 | 0 | 0.029485 | 303.0458 | 0.015261 | 0 | 0 | 0.030521 | 303.2051 | 0.015606 | 0 | 0 | 0.031212 | 303.444 | 0.016124 | 0 | 0 | 0.032249 | 303.6033 | 0.01647 | 0 | 0 | 0.03294 | 303.7626 | 0.016815 | 0 | 0 | 0.033631 | 304.0015 | 0.017334 | 0 | 0 | 0.034667 | 304.1608 | 0.017679 | 0 | 0 | 0.035358 | 304.3997 | 0.018197 | 0 | 0 | 0.036395 | 304.559 | 0.018543 | 0 | 0 | 0.037086 | 304.798 | 0.019061 | 0 | 0 | 0.038122 | 304.9573 | 0.019407 | 0 | 0 | 0.038813 | 304.9573 | 0.019407 | 0 | 0 | 0.038813
2017-01-08 21:00 | 283.8779 | 0.84613 |  | 303.2516 | 0.015707 | 0 | 0 | 0.031414 | 312.2205 | 0.035161 | 0 | 0 | 0.070321 | 319.0741 | 0.050026 | 0 | 0 | 0.10005 | 319.2434 | 0.050393 | 0 | 0 | 0.10079 | 319.4972 | 0.050944 | 0 | 0 | 0.10189 | 319.751 | 0.051494 | 0 | 0 | 0.10299 | 320.0049 | 0.052045 | 0 | 0 | 0.10409 | 320.2587 | 0.052595 | 0 | 0 | 0.10519 | 320.5125 | 0.053146 | 0 | 0 | 0.10629 | 320.7664 | 0.053697 | 0 | 0 | 0.10739 | 321.0202 | 0.054247 | 0 | 0 | 0.10849 | 321.1894 | 0.054614 | 0 | 0 | 0.10923 | 321.4433 | 0.055165 | 0 | 0 | 0.11033 | 321.6971 | 0.055715 | 0 | 0 | 0.11143 | 321.951 | 0.056266 | 0 | 0 | 0.11253 | 322.1202 | 0.056633 | 0 | 0 | 0.11327 | 322.374 | 0.057184 | 0 | 0 | 0.11437 | 322.5433 | 0.057551 | 0 | 0 | 0.1151 | 322.7125 | 0.057918 | 0 | 0 | 0.11584 | 322.9663 | 0.058468 | 0 | 0 | 0.11694 | 323.1355 | 0.058835 | 0 | 0 | 0.11767 | 323.3894 | 0.059386 | 0 | 0 | 0.11877 | 323.5586 | 0.059753 | 0 | 0 | 0.11951 | 323.8124 | 0.060303 | 0 | 0 | 0.12061 | 323.9817 | 0.060671 | 0 | 0 | 0.12134 | 323.9817 | 0.060671 | 0 | 0 | 0.12134
2017-01-08 22:00 | 287.836 | 0.85792 |  | 307.4798 | 0.024878 | 0 | 0 | 0.049756 | 316.5738 | 0.044603 | 0 | 0 | 0.089206 | 323.523 | 0.059676 | 0 | 0 | 0.11935 | 323.6946 | 0.060048 | 0 | 0 | 0.1201 | 323.9519 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.12121 | 324.2093 | 0.061164 | 0 | 0 | 0.12233 | 324.4667 | 0.061723 | 0 | 0 | 0.12345 | 324.7241 | 0.062281 | 0 | 0 | 0.12456 | 324.9814 | 0.062839 | 0 | 0 | 0.12568 | 325.2388 | 0.063397 | 0 | 0 | 0.12679 | 325.4962 | 0.063956 | 0 | 0 | 0.12791 | 325.6678 | 0.064328 | 0 | 0 | 0.12866 | 325.9252 | 0.064886 | 0 | 0 | 0.12977 | 326.1825 | 0.065444 | 0 | 0 | 0.13089 | 326.4399 | 0.066002 | 0 | 0 | 0.132 | 326.6115 | 0.066375 | 0 | 0 | 0.13275 | 326.8689 | 0.066933 | 0 | 0 | 0.13387 | 327.0405 | 0.067305 | 0 | 0 | 0.13461 | 327.212 | 0.067677 | 0 | 0 | 0.13535 | 327.4694 | 0.068235 | 0 | 0 | 0.13647 | 327.641 | 0.068608 | 0 | 0 | 0.13722 | 327.8984 | 0.069166 | 0 | 0 | 0.13833 | 328.07 | 0.069538 | 0 | 0 | 0.13908 | 328.3273 | 0.070096 | 0 | 0 | 0.14019 | 328.4989 | 0.070468 | 0 | 0 | 0.14094 | 328.4989 | 0.070468 | 0 | 0 | 0.14094
2017-01-08 23:00 | 291.2148 | 0.86799 |  | 311.0891 | 0.032707 | 0 | 0 | 0.065413 | 320.2899 | 0.052663 | 0 | 0 | 0.10533 | 327.3206 | 0.067913 | 0 | 0 | 0.13583 | 327.4942 | 0.068289 | 0 | 0 | 0.13658 | 327.7546 | 0.068854 | 0 | 0 | 0.13771 | 328.015 | 0.069419 | 0 | 0 | 0.13884 | 328.2754 | 0.069984 | 0 | 0 | 0.13997 | 328.5358 | 0.070548 | 0 | 0 | 0.1411 | 328.7962 | 0.071113 | 0 | 0 | 0.14223 | 329.0566 | 0.071678 | 0 | 0 | 0.14336 | 329.317 | 0.072243 | 0 | 0 | 0.14449 | 329.4906 | 0.072619 | 0 | 0 | 0.14524 | 329.751 | 0.073184 | 0 | 0 | 0.14637 | 330.0114 | 0.073749 | 0 | 0 | 0.1475 | 330.2718 | 0.074314 | 0 | 0 | 0.14863 | 330.4454 | 0.07469 | 0 | 0 | 0.14938 | 330.7058 | 0.075255 | 0 | 0 | 0.15051 | 330.8794 | 0.075632 | 0 | 0 | 0.15126 | 331.053 | 0.076008 | 0 | 0 | 0.15202 | 331.3134 | 0.076573 | 0 | 0 | 0.15315 | 331.487 | 0.07695 | 0 | 0 | 0.1539 | 331.7474 | 0.077514 | 0 | 0 | 0.15503 | 331.921 | 0.077891 | 0 | 0 | 0.15578 | 332.1814 | 0.078456 | 0 | 0 | 0.15691 | 332.355 | 0.078832 | 0 | 0 | 0.15766 | 332.355 | 0.078832 | 0 | 0 | 0.15766
2017-01-09 | 292.0338 | 0.87044 |  | 311.9641 | 0.034604 | 0 | 0 | 0.069209 | 321.1907 | 0.054617 | 0 | 0 | 0.10923 | 328.2412 | 0.06991 | 0 | 0 | 0.13982 | 328.4153 | 0.070287 | 0 | 0 | 0.14057 | 328.6764 | 0.070854 | 0 | 0 | 0.14171 | 328.9376 | 0.07142 | 0 | 0 | 0.14284 | 329.1987 | 0.071986 | 0 | 0 | 0.14397 | 329.4598 | 0.072553 | 0 | 0 | 0.14511 | 329.721 | 0.073119 | 0 | 0 | 0.14624 | 329.9821 | 0.073685 | 0 | 0 | 0.14737 | 330.2432 | 0.074252 | 0 | 0 | 0.1485 | 330.4173 | 0.074629 | 0 | 0 | 0.14926 | 330.6784 | 0.075196 | 0 | 0 | 0.15039 | 330.9396 | 0.075762 | 0 | 0 | 0.15152 | 331.2007 | 0.076329 | 0 | 0 | 0.15266 | 331.3748 | 0.076706 | 0 | 0 | 0.15341 | 331.6359 | 0.077273 | 0 | 0 | 0.15455 | 331.81 | 0.07765 | 0 | 0 | 0.1553 | 331.9841 | 0.078028 | 0 | 0 | 0.15606 | 332.2452 | 0.078594 | 0 | 0 | 0.15719 | 332.4193 | 0.078972 | 0 | 0 | 0.15794 | 332.6804 | 0.079538 | 0 | 0 | 0.15908 | 332.8545 | 0.079916 | 0 | 0 | 0.15983 | 333.1157 | 0.080482 | 0 | 0 | 0.16096 | 333.2897 | 0.08086 | 0 | 0 | 0.16172 | 333.2897 | 0.08086 | 0 | 0 | 0.16172
2017-01-09 01:00 | 293.2908 | 0.87418 |  | 313.3068 | 0.037517 | 0 | 0 | 0.075034 | 322.5731 | 0.057615 | 0 | 0 | 0.11523 | 329.654 | 0.072974 | 0 | 0 | 0.14595 | 329.8289 | 0.073353 | 0 | 0 | 0.14671 | 330.0911 | 0.073922 | 0 | 0 | 0.14784 | 330.3534 | 0.074491 | 0 | 0 | 0.14898 | 330.6156 | 0.07506 | 0 | 0 | 0.15012 | 330.8779 | 0.075628 | 0 | 0 | 0.15126 | 331.1401 | 0.076197 | 0 | 0 | 0.15239 | 331.4024 | 0.076766 | 0 | 0 | 0.15353 | 331.6646 | 0.077335 | 0 | 0 | 0.15467 | 331.8395 | 0.077714 | 0 | 0 | 0.15543 | 332.1017 | 0.078283 | 0 | 0 | 0.15657 | 332.364 | 0.078852 | 0 | 0 | 0.1577 | 332.6262 | 0.079421 | 0 | 0 | 0.15884 | 332.8011 | 0.0798 | 0 | 0 | 0.1596 | 333.0633 | 0.080369 | 0 | 0 | 0.16074 | 333.2382 | 0.080748 | 0 | 0 | 0.1615 | 333.413 | 0.081127 | 0 | 0 | 0.16225 | 333.6753 | 0.081696 | 0 | 0 | 0.16339 | 333.8501 | 0.082075 | 0 | 0 | 0.16415 | 334.1123 | 0.082644 | 0 | 0 | 0.16529 | 334.2872 | 0.083023 | 0 | 0 | 0.16605 | 334.5494 | 0.083592 | 0 | 0 | 0.16718 | 334.7243 | 0.083971 | 0 | 0 | 0.16794 | 334.7243 | 0.083971 | 0 | 0 | 0.16794
2017-01-09 02:00 | 299.5133 | 0.89273 |  | 319.954 | 0.051935 | 0 | 0 | 0.10387 | 329.4169 | 0.07246 | 0 | 0 | 0.14492 | 336.648 | 0.088144 | 0 | 0 | 0.17629 | 336.8266 | 0.088531 | 0 | 0 | 0.17706 | 337.0944 | 0.089112 | 0 | 0 | 0.17822 | 337.3622 | 0.089693 | 0 | 0 | 0.17939 | 337.63 | 0.090274 | 0 | 0 | 0.18055 | 337.8979 | 0.090855 | 0 | 0 | 0.18171 | 338.1657 | 0.091436 | 0 | 0 | 0.18287 | 338.4335 | 0.092017 | 0 | 0 | 0.18403 | 338.7013 | 0.092597 | 0 | 0 | 0.18519 | 338.8799 | 0.092985 | 0 | 0 | 0.18597 | 339.1477 | 0.093566 | 0 | 0 | 0.18713 | 339.4155 | 0.094147 | 0 | 0 | 0.18829 | 339.6833 | 0.094727 | 0 | 0 | 0.18945 | 339.8619 | 0.095115 | 0 | 0 | 0.19023 | 340.1297 | 0.095696 | 0 | 0 | 0.19139 | 340.3082 | 0.096083 | 0 | 0 | 0.19217 | 340.4868 | 0.09647 | 0 | 0 | 0.19294 | 340.7546 | 0.097051 | 0 | 0 | 0.1941 | 340.9331 | 0.097438 | 0 | 0 | 0.19488 | 341.201 | 0.098019 | 0 | 0 | 0.19604 | 341.3795 | 0.098406 | 0 | 0 | 0.19681 | 341.6473 | 0.098987 | 0 | 0 | 0.19797 | 341.8259 | 0.099375 | 0 | 0 | 0.19875 | 341.8259 | 0.099375 | 0 | 0 | 0.19875
2017-01-09 03:00 | 293.9934 | 0.87628 |  | 314.0574 | 0.039145 | 0 | 0 | 0.07829 | 323.3459 | 0.059292 | 0 | 0 | 0.11858 | 330.4438 | 0.074687 | 0 | 0 | 0.14937 | 330.619 | 0.075067 | 0 | 0 | 0.15013 | 330.8819 | 0.075637 | 0 | 0 | 0.15127 | 331.1448 | 0.076207 | 0 | 0 | 0.15241 | 331.4077 | 0.076778 | 0 | 0 | 0.15356 | 331.6705 | 0.077348 | 0 | 0 | 0.1547 | 331.9334 | 0.077918 | 0 | 0 | 0.15584 | 332.1963 | 0.078488 | 0 | 0 | 0.15698 | 332.4592 | 0.079058 | 0 | 0 | 0.15812 | 332.6344 | 0.079438 | 0 | 0 | 0.15888 | 332.8973 | 0.080009 | 0 | 0 | 0.16002 | 333.1602 | 0.080579 | 0 | 0 | 0.16116 | 333.4231 | 0.081149 | 0 | 0 | 0.1623 | 333.5984 | 0.081529 | 0 | 0 | 0.16306 | 333.8612 | 0.082099 | 0 | 0 | 0.1642 | 334.0365 | 0.082479 | 0 | 0 | 0.16496 | 334.2117 | 0.08286 | 0 | 0 | 0.16572 | 334.4746 | 0.08343 | 0 | 0 | 0.16686 | 334.6499 | 0.08381 | 0 | 0 | 0.16762 | 334.9128 | 0.08438 | 0 | 0 | 0.16876 | 335.088 | 0.08476 | 0 | 0 | 0.16952 | 335.3509 | 0.08533 | 0 | 0 | 0.17066 | 335.5262 | 0.085711 | 0 | 0 | 0.17142 | 335.5262 | 0.085711 | 0 | 0 | 0.17142
2017-01-09 04:00 | 294.5565 | 0.87795 |  | 314.6589 | 0.040449 | 0 | 0 | 0.080899 | 323.9652 | 0.060635 | 0 | 0 | 0.12127 | 331.0766 | 0.07606 | 0 | 0 | 0.15212 | 331.2522 | 0.07644 | 0 | 0 | 0.15288 | 331.5156 | 0.077012 | 0 | 0 | 0.15402 | 331.779 | 0.077583 | 0 | 0 | 0.15517 | 332.0424 | 0.078154 | 0 | 0 | 0.15631 | 332.3058 | 0.078726 | 0 | 0 | 0.15745 | 332.5692 | 0.079297 | 0 | 0 | 0.15859 | 332.8325 | 0.079868 | 0 | 0 | 0.15974 | 333.0959 | 0.080439 | 0 | 0 | 0.16088 | 333.2715 | 0.08082 | 0 | 0 | 0.16164 | 333.5349 | 0.081392 | 0 | 0 | 0.16278 | 333.7983 | 0.081963 | 0 | 0 | 0.16393 | 334.0617 | 0.082534 | 0 | 0 | 0.16507 | 334.2373 | 0.082915 | 0 | 0 | 0.16583 | 334.5007 | 0.083486 | 0 | 0 | 0.16697 | 334.6762 | 0.083867 | 0 | 0 | 0.16773 | 334.8518 | 0.084248 | 0 | 0 | 0.1685 | 335.1152 | 0.084819 | 0 | 0 | 0.16964 | 335.2908 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.1704 | 335.5542 | 0.085771 | 0 | 0 | 0.17154 | 335.7298 | 0.086152 | 0 | 0 | 0.1723 | 335.9932 | 0.086724 | 0 | 0 | 0.17345 | 336.1688 | 0.087104 | 0 | 0 | 0.17421 | 336.1688 | 0.087104 | 0 | 0 | 0.17421
2017-01-09 05:00 | 302.1773 | 0.90067 |  | 322.7999 | 0.058107 | 0 | 0 | 0.11621 | 332.3469 | 0.078815 | 0 | 0 | 0.15763 | 339.6424 | 0.094639 | 0 | 0 | 0.18928 | 339.8225 | 0.095029 | 0 | 0 | 0.19006 | 340.0927 | 0.095615 | 0 | 0 | 0.19123 | 340.3629 | 0.096201 | 0 | 0 | 0.1924 | 340.6331 | 0.096788 | 0 | 0 | 0.19358 | 340.9033 | 0.097374 | 0 | 0 | 0.19475 | 341.1735 | 0.09796 | 0 | 0 | 0.19592 | 341.4437 | 0.098546 | 0 | 0 | 0.19709 | 341.7139 | 0.099132 | 0 | 0 | 0.19826 | 341.894 | 0.099522 | 0 | 0 | 0.19904 | 342.1642 | 0.10011 | 0 | 0 | 0.20022 | 342.4344 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20139 | 342.7046 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.20256 | 342.8848 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.20334 | 343.155 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.20451 | 343.3351 | 0.10265 | 0 | 0 | 0.2053 | 343.5152 | 0.10304 | 0 | 0 | 0.20608 | 343.7854 | 0.10362 | 0 | 0 | 0.20725 | 343.9656 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.20803 | 344.2358 | 0.1046 | 0 | 0 | 0.2092 | 344.4159 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.20998 | 344.6861 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.21116 | 344.8662 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21194 | 344.8662 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21194
2017-01-09 06:00 | 307.7088 | 0.91716 |  | 328.7088 | 0.070924 | 0 | 0 | 0.14185 | 338.4307 | 0.09201 | 0 | 0 | 0.18402 | 345.8596 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21625 | 346.0431 | 0.10852 | 0 | 0 | 0.21704 | 346.3182 | 0.10912 | 0 | 0 | 0.21824 | 346.5934 | 0.10972 | 0 | 0 | 0.21943 | 346.8685 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22062 | 347.1437 | 0.11091 | 0 | 0 | 0.22182 | 347.4188 | 0.11151 | 0 | 0 | 0.22301 | 347.694 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.2242 | 347.9691 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.2254 | 348.1525 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.22619 | 348.4277 | 0.11369 | 0 | 0 | 0.22739 | 348.7028 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.22858 | 348.978 | 0.11489 | 0 | 0 | 0.22978 | 349.1614 | 0.11529 | 0 | 0 | 0.23057 | 349.4366 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.23176 | 349.62 | 0.11628 | 0 | 0 | 0.23256 | 349.8034 | 0.11668 | 0 | 0 | 0.23336 | 350.0786 | 0.11727 | 0 | 0 | 0.23455 | 350.262 | 0.11767 | 0 | 0 | 0.23535 | 350.5371 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23654 | 350.7206 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.23733 | 350.9957 | 0.11926 | 0 | 0 | 0.23853 | 351.1791 | 0.11966 | 0 | 0 | 0.23932 | 351.1791 | 0.11966 | 0 | 0 | 0.23932
2017-01-09 07:00 | 308.3903 | 0.91919 |  | 329.4368 | 0.072503 | 0 | 0 | 0.14501 | 339.1802 | 0.093636 | 0 | 0 | 0.18727 | 346.6256 | 0.10979 | 0 | 0 | 0.21957 | 346.8094 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22037 | 347.0852 | 0.11078 | 0 | 0 | 0.22156 | 347.3609 | 0.11138 | 0 | 0 | 0.22276 | 347.6367 | 0.11198 | 0 | 0 | 0.22396 | 347.9125 | 0.11258 | 0 | 0 | 0.22515 | 348.1882 | 0.11317 | 0 | 0 | 0.22635 | 348.464 | 0.11377 | 0 | 0 | 0.22755 | 348.7397 | 0.11437 | 0 | 0 | 0.22874 | 348.9236 | 0.11477 | 0 | 0 | 0.22954 | 349.1993 | 0.11537 | 0 | 0 | 0.23074 | 349.4751 | 0.11597 | 0 | 0 | 0.23193 | 349.7508 | 0.11656 | 0 | 0 | 0.23313 | 349.9347 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.23393 | 350.2104 | 0.11756 | 0 | 0 | 0.23512 | 350.3943 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.23592 | 350.5781 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.23672 | 350.8539 | 0.11896 | 0 | 0 | 0.23791 | 351.0377 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23871 | 351.3134 | 0.11995 | 0 | 0 | 0.23991 | 351.4973 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.2407 | 351.773 | 0.12095 | 0 | 0 | 0.2419 | 351.9569 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427 | 351.9569 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427
2017-01-09 08:00 | 305.0562 | 0.90925 |  | 325.8752 | 0.064778 | 0 | 0 | 0.12956 | 335.5132 | 0.085683 | 0 | 0 | 0.17137 | 342.8782 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.20331 | 343.06 | 0.10205 | 0 | 0 | 0.2041 | 343.3328 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.20529 | 343.6056 | 0.10323 | 0 | 0 | 0.20647 | 343.8783 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.20765 | 344.1511 | 0.10442 | 0 | 0 | 0.20884 | 344.4239 | 0.10501 | 0 | 0 | 0.21002 | 344.6967 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.2112 | 344.9694 | 0.10619 | 0 | 0 | 0.21239 | 345.1513 | 0.10659 | 0 | 0 | 0.21317 | 345.4241 | 0.10718 | 0 | 0 | 0.21436 | 345.6968 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21554 | 345.9696 | 0.10836 | 0 | 0 | 0.21672 | 346.1515 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.21751 | 346.4242 | 0.10935 | 0 | 0 | 0.2187 | 346.6061 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.21949 | 346.7879 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.22027 | 347.0607 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.22146 | 347.2426 | 0.11112 | 0 | 0 | 0.22225 | 347.5153 | 0.11172 | 0 | 0 | 0.22343 | 347.6972 | 0.11211 | 0 | 0 | 0.22422 | 347.97 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.2254 | 348.1518 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.22619 | 348.1518 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.22619
2017-01-09 09:00 | 311.7663 | 0.92925 |  | 333.0432 | 0.080325 | 0 | 0 | 0.16065 | 342.8932 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.20338 | 350.4201 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23603 | 350.606 | 0.11842 | 0 | 0 | 0.23684 | 350.8848 | 0.11902 | 0 | 0 | 0.23805 | 351.1635 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.23926 | 351.4423 | 0.12023 | 0 | 0 | 0.24047 | 351.7211 | 0.12084 | 0 | 0 | 0.24167 | 351.9999 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24288 | 352.2786 | 0.12205 | 0 | 0 | 0.24409 | 352.5574 | 0.12265 | 0 | 0 | 0.2453 | 352.7433 | 0.12305 | 0 | 0 | 0.24611 | 353.022 | 0.12366 | 0 | 0 | 0.24732 | 353.3008 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.24853 | 353.5796 | 0.12487 | 0 | 0 | 0.24974 | 353.7654 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.25054 | 354.0442 | 0.12588 | 0 | 0 | 0.25175 | 354.2301 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.25256 | 354.4159 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.25336 | 354.6947 | 0.12729 | 0 | 0 | 0.25457 | 354.8805 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.25538 | 355.1593 | 0.12829 | 0 | 0 | 0.25659 | 355.3452 | 0.1287 | 0 | 0 | 0.2574 | 355.6239 | 0.1293 | 0 | 0 | 0.25861 | 355.8098 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.25941 | 355.8098 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.25941
2017-01-09 10:00 | 308.6476 | 0.91995 |  | 329.7117 | 0.073099 | 0 | 0 | 0.1462 | 339.4632 | 0.09425 | 0 | 0 | 0.1885 | 346.9149 | 0.11041 | 0 | 0 | 0.22083 | 347.0989 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.22162 | 347.3749 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22282 | 347.6508 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.22402 | 347.9268 | 0.11261 | 0 | 0 | 0.22522 | 348.2028 | 0.11321 | 0 | 0 | 0.22641 | 348.4788 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.22761 | 348.7548 | 0.1144 | 0 | 0 | 0.22881 | 349.0308 | 0.115 | 0 | 0 | 0.23 | 349.2148 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.2308 | 349.4908 | 0.116 | 0 | 0 | 0.232 | 349.7667 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.2332 | 350.0427 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.23439 | 350.2267 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.23519 | 350.5027 | 0.11819 | 0 | 0 | 0.23639 | 350.6867 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23719 | 350.8707 | 0.11899 | 0 | 0 | 0.23799 | 351.1467 | 0.11959 | 0 | 0 | 0.23918 | 351.3307 | 0.11999 | 0 | 0 | 0.23998 | 351.6066 | 0.12059 | 0 | 0 | 0.24118 | 351.7906 | 0.12099 | 0 | 0 | 0.24198 | 352.0666 | 0.12159 | 0 | 0 | 0.24317 | 352.2506 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.24397 | 352.2506 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.24397
2017-01-09 11:00 | 309.0487 | 0.92115 |  | 330.1401 | 0.074028 | 0 | 0 | 0.14806 | 339.9043 | 0.095207 | 0 | 0 | 0.19041 | 347.3656 | 0.11139 | 0 | 0 | 0.22278 | 347.5499 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.22358 | 347.8262 | 0.11239 | 0 | 0 | 0.22478 | 348.1026 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.22598 | 348.3789 | 0.11359 | 0 | 0 | 0.22718 | 348.6552 | 0.11419 | 0 | 0 | 0.22838 | 348.9316 | 0.11479 | 0 | 0 | 0.22957 | 349.2079 | 0.11539 | 0 | 0 | 0.23077 | 349.4843 | 0.11599 | 0 | 0 | 0.23197 | 349.6685 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23277 | 349.9449 | 0.11698 | 0 | 0 | 0.23397 | 350.2212 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.23517 | 350.4975 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.23637 | 350.6818 | 0.11858 | 0 | 0 | 0.23717 | 350.9581 | 0.11918 | 0 | 0 | 0.23836 | 351.1424 | 0.11958 | 0 | 0 | 0.23916 | 351.3266 | 0.11998 | 0 | 0 | 0.23996 | 351.6029 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.24116 | 351.7872 | 0.12098 | 0 | 0 | 0.24196 | 352.0635 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.24316 | 352.2477 | 0.12198 | 0 | 0 | 0.24396 | 352.5241 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.24516 | 352.7083 | 0.12298 | 0 | 0 | 0.24596 | 352.7083 | 0.12298 | 0 | 0 | 0.24596
2017-01-09 12:00 | 312.1642 | 0.93044 |  | 333.4683 | 0.081247 | 0 | 0 | 0.16249 | 343.3309 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.20528 | 350.8674 | 0.11899 | 0 | 0 | 0.23797 | 351.0535 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.23878 | 351.3327 | 0.11999 | 0 | 0 | 0.23999 | 351.6118 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.2412 | 351.8909 | 0.12121 | 0 | 0 | 0.24241 | 352.17 | 0.12181 | 0 | 0 | 0.24362 | 352.4492 | 0.12242 | 0 | 0 | 0.24483 | 352.7283 | 0.12302 | 0 | 0 | 0.24604 | 353.0074 | 0.12363 | 0 | 0 | 0.24725 | 353.1935 | 0.12403 | 0 | 0 | 0.24806 | 353.4727 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.24927 | 353.7518 | 0.12524 | 0 | 0 | 0.25048 | 354.0309 | 0.12585 | 0 | 0 | 0.25169 | 354.217 | 0.12625 | 0 | 0 | 0.2525 | 354.4961 | 0.12686 | 0 | 0 | 0.25371 | 354.6822 | 0.12726 | 0 | 0 | 0.25452 | 354.8683 | 0.12766 | 0 | 0 | 0.25533 | 355.1474 | 0.12827 | 0 | 0 | 0.25654 | 355.3335 | 0.12867 | 0 | 0 | 0.25735 | 355.6127 | 0.12928 | 0 | 0 | 0.25856 | 355.7987 | 0.12968 | 0 | 0 | 0.25936 | 356.0779 | 0.13029 | 0 | 0 | 0.26057 | 356.264 | 0.13069 | 0 | 0 | 0.26138 | 356.264 | 0.13069 | 0 | 0 | 0.26138
2017-01-09 13:00 | 301.2088 | 0.89778 |  | 321.7652 | 0.055863 | 0 | 0 | 0.11173 | 331.2817 | 0.076504 | 0 | 0 | 0.15301 | 338.5538 | 0.092277 | 0 | 0 | 0.18455 | 338.7333 | 0.092667 | 0 | 0 | 0.18533 | 339.0027 | 0.093251 | 0 | 0 | 0.1865 | 339.272 | 0.093835 | 0 | 0 | 0.18767 | 339.5413 | 0.094419 | 0 | 0 | 0.18884 | 339.8107 | 0.095004 | 0 | 0 | 0.19001 | 340.08 | 0.095588 | 0 | 0 | 0.19118 | 340.3493 | 0.096172 | 0 | 0 | 0.19234 | 340.6187 | 0.096756 | 0 | 0 | 0.19351 | 340.7982 | 0.097146 | 0 | 0 | 0.19429 | 341.0676 | 0.09773 | 0 | 0 | 0.19546 | 341.3369 | 0.098314 | 0 | 0 | 0.19663 | 341.6062 | 0.098898 | 0 | 0 | 0.1978 | 341.7858 | 0.099288 | 0 | 0 | 0.19858 | 342.0551 | 0.099872 | 0 | 0 | 0.19974 | 342.2347 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.20052 | 342.4142 | 0.10065 | 0 | 0 | 0.2013 | 342.6836 | 0.10123 | 0 | 0 | 0.20247 | 342.8631 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.20325 | 343.1325 | 0.10221 | 0 | 0 | 0.20442 | 343.312 | 0.1026 | 0 | 0 | 0.2052 | 343.5813 | 0.10318 | 0 | 0 | 0.20636 | 343.7609 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20714 | 343.7609 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20714
2017-01-09 14:00 | 299.3104 | 0.89212 |  | 319.7372 | 0.051464 | 0 | 0 | 0.10293 | 329.1937 | 0.071976 | 0 | 0 | 0.14395 | 336.4199 | 0.087649 | 0 | 0 | 0.1753 | 336.5984 | 0.088036 | 0 | 0 | 0.17607 | 336.866 | 0.088617 | 0 | 0 | 0.17723 | 337.1336 | 0.089197 | 0 | 0 | 0.17839 | 337.4013 | 0.089778 | 0 | 0 | 0.17956 | 337.6689 | 0.090358 | 0 | 0 | 0.18072 | 337.9366 | 0.090939 | 0 | 0 | 0.18188 | 338.2042 | 0.091519 | 0 | 0 | 0.18304 | 338.4718 | 0.0921 | 0 | 0 | 0.1842 | 338.6503 | 0.092487 | 0 | 0 | 0.18497 | 338.9179 | 0.093067 | 0 | 0 | 0.18613 | 339.1855 | 0.093648 | 0 | 0 | 0.1873 | 339.4532 | 0.094228 | 0 | 0 | 0.18846 | 339.6316 | 0.094615 | 0 | 0 | 0.18923 | 339.8992 | 0.095196 | 0 | 0 | 0.19039 | 340.0777 | 0.095583 | 0 | 0 | 0.19117 | 340.2561 | 0.09597 | 0 | 0 | 0.19194 | 340.5237 | 0.09655 | 0 | 0 | 0.1931 | 340.7021 | 0.096937 | 0 | 0 | 0.19387 | 340.9698 | 0.097518 | 0 | 0 | 0.19504 | 341.1482 | 0.097905 | 0 | 0 | 0.19581 | 341.4158 | 0.098485 | 0 | 0 | 0.19697 | 341.5943 | 0.098872 | 0 | 0 | 0.19774 | 341.5943 | 0.098872 | 0 | 0 | 0.19774
2017-01-09 15:00 | 286.4925 | 0.85392 |  | 306.0446 | 0.021765 | 0 | 0 | 0.04353 | 315.0961 | 0.041398 | 0 | 0 | 0.082795 | 322.0128 | 0.0564 | 0 | 0 | 0.1128 | 322.1836 | 0.056771 | 0 | 0 | 0.11354 | 322.4398 | 0.057326 | 0 | 0 | 0.11465 | 322.696 | 0.057882 | 0 | 0 | 0.11576 | 322.9522 | 0.058438 | 0 | 0 | 0.11688 | 323.2083 | 0.058993 | 0 | 0 | 0.11799 | 323.4645 | 0.059549 | 0 | 0 | 0.1191 | 323.7207 | 0.060104 | 0 | 0 | 0.12021 | 323.9769 | 0.06066 | 0 | 0 | 0.12132 | 324.1476 | 0.061031 | 0 | 0 | 0.12206 | 324.4038 | 0.061586 | 0 | 0 | 0.12317 | 324.66 | 0.062142 | 0 | 0 | 0.12428 | 324.9162 | 0.062697 | 0 | 0 | 0.12539 | 325.087 | 0.063068 | 0 | 0 | 0.12614 | 325.3431 | 0.063624 | 0 | 0 | 0.12725 | 325.5139 | 0.063994 | 0 | 0 | 0.12799 | 325.6847 | 0.064364 | 0 | 0 | 0.12873 | 325.9409 | 0.06492 | 0 | 0 | 0.12984 | 326.1117 | 0.06529 | 0 | 0 | 0.13058 | 326.3678 | 0.065846 | 0 | 0 | 0.13169 | 326.5386 | 0.066217 | 0 | 0 | 0.13243 | 326.7948 | 0.066772 | 0 | 0 | 0.13354 | 326.9656 | 0.067143 | 0 | 0 | 0.13429 | 326.9656 | 0.067143 | 0 | 0 | 0.13429
2017-01-09 16:00 | 290.5686 | 0.86607 |  | 310.3989 | 0.031209 | 0 | 0 | 0.062419 | 319.5792 | 0.051122 | 0 | 0 | 0.10224 | 326.5944 | 0.066337 | 0 | 0 | 0.13267 | 326.7676 | 0.066713 | 0 | 0 | 0.13343 | 327.0274 | 0.067277 | 0 | 0 | 0.13455 | 327.2872 | 0.06784 | 0 | 0 | 0.13568 | 327.547 | 0.068404 | 0 | 0 | 0.13681 | 327.8069 | 0.068967 | 0 | 0 | 0.13793 | 328.0667 | 0.069531 | 0 | 0 | 0.13906 | 328.3265 | 0.070094 | 0 | 0 | 0.14019 | 328.5863 | 0.070658 | 0 | 0 | 0.14132 | 328.7595 | 0.071034 | 0 | 0 | 0.14207 | 329.0194 | 0.071597 | 0 | 0 | 0.14319 | 329.2792 | 0.072161 | 0 | 0 | 0.14432 | 329.539 | 0.072724 | 0 | 0 | 0.14545 | 329.7122 | 0.0731 | 0 | 0 | 0.1462 | 329.972 | 0.073664 | 0 | 0 | 0.14733 | 330.1452 | 0.074039 | 0 | 0 | 0.14808 | 330.3185 | 0.074415 | 0 | 0 | 0.14883 | 330.5783 | 0.074979 | 0 | 0 | 0.14996 | 330.7515 | 0.075354 | 0 | 0 | 0.15071 | 331.0113 | 0.075918 | 0 | 0 | 0.15184 | 331.1845 | 0.076294 | 0 | 0 | 0.15259 | 331.4443 | 0.076857 | 0 | 0 | 0.15371 | 331.6176 | 0.077233 | 0 | 0 | 0.15447 | 331.6176 | 0.077233 | 0 | 0 | 0.15447
2017-01-09 17:00 | 291.5241 | 0.86892 |  | 311.4196 | 0.033423 | 0 | 0 | 0.066847 | 320.6301 | 0.053401 | 0 | 0 | 0.1068 | 327.6683 | 0.068667 | 0 | 0 | 0.13733 | 327.8421 | 0.069044 | 0 | 0 | 0.13809 | 328.1027 | 0.069609 | 0 | 0 | 0.13922 | 328.3634 | 0.070175 | 0 | 0 | 0.14035 | 328.6241 | 0.07074 | 0 | 0 | 0.14148 | 328.8848 | 0.071305 | 0 | 0 | 0.14261 | 329.1454 | 0.071871 | 0 | 0 | 0.14374 | 329.4061 | 0.072436 | 0 | 0 | 0.14487 | 329.6668 | 0.073002 | 0 | 0 | 0.146 | 329.8406 | 0.073379 | 0 | 0 | 0.14676 | 330.1013 | 0.073944 | 0 | 0 | 0.14789 | 330.3619 | 0.074509 | 0 | 0 | 0.14902 | 330.6226 | 0.075075 | 0 | 0 | 0.15015 | 330.7964 | 0.075452 | 0 | 0 | 0.1509 | 331.0571 | 0.076017 | 0 | 0 | 0.15203 | 331.2308 | 0.076394 | 0 | 0 | 0.15279 | 331.4046 | 0.076771 | 0 | 0 | 0.15354 | 331.6653 | 0.077336 | 0 | 0 | 0.15467 | 331.8391 | 0.077713 | 0 | 0 | 0.15543 | 332.0998 | 0.078279 | 0 | 0 | 0.15656 | 332.2735 | 0.078656 | 0 | 0 | 0.15731 | 332.5342 | 0.079221 | 0 | 0 | 0.15844 | 332.708 | 0.079598 | 0 | 0 | 0.1592 | 332.708 | 0.079598 | 0 | 0 | 0.1592
2017-01-09 18:00 | 292.3051 | 0.87124 |  | 312.2539 | 0.035233 | 0 | 0 | 0.070466 | 321.4891 | 0.055264 | 0 | 0 | 0.11053 | 328.5462 | 0.070571 | 0 | 0 | 0.14114 | 328.7204 | 0.070949 | 0 | 0 | 0.1419 | 328.9818 | 0.071516 | 0 | 0 | 0.14303 | 329.2432 | 0.072083 | 0 | 0 | 0.14417 | 329.5045 | 0.07265 | 0 | 0 | 0.1453 | 329.7659 | 0.073217 | 0 | 0 | 0.14643 | 330.0273 | 0.073783 | 0 | 0 | 0.14757 | 330.2886 | 0.07435 | 0 | 0 | 0.1487 | 330.55 | 0.074917 | 0 | 0 | 0.14983 | 330.7243 | 0.075295 | 0 | 0 | 0.15059 | 330.9856 | 0.075862 | 0 | 0 | 0.15172 | 331.247 | 0.076429 | 0 | 0 | 0.15286 | 331.5084 | 0.076996 | 0 | 0 | 0.15399 | 331.6826 | 0.077374 | 0 | 0 | 0.15475 | 331.944 | 0.077941 | 0 | 0 | 0.15588 | 332.1183 | 0.078319 | 0 | 0 | 0.15664 | 332.2925 | 0.078697 | 0 | 0 | 0.15739 | 332.5539 | 0.079264 | 0 | 0 | 0.15853 | 332.7281 | 0.079642 | 0 | 0 | 0.15928 | 332.9895 | 0.080209 | 0 | 0 | 0.16042 | 333.1638 | 0.080586 | 0 | 0 | 0.16117 | 333.4251 | 0.081153 | 0 | 0 | 0.16231 | 333.5994 | 0.081531 | 0 | 0 | 0.16306 | 333.5994 | 0.081531 | 0 | 0 | 0.16306
2017-01-09 19:00 | 303.6428 | 0.90504 |  | 324.3653 | 0.061503 | 0 | 0 | 0.12301 | 333.9587 | 0.082311 | 0 | 0 | 0.16462 | 341.2895 | 0.098211 | 0 | 0 | 0.19642 | 341.4705 | 0.098604 | 0 | 0 | 0.19721 | 341.7421 | 0.099193 | 0 | 0 | 0.19839 | 342.0136 | 0.099782 | 0 | 0 | 0.19956 | 342.2851 | 0.10037 | 0 | 0 | 0.20074 | 342.5566 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20192 | 342.8281 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.2031 | 343.0996 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.20427 | 343.3711 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20545 | 343.5521 | 0.10312 | 0 | 0 | 0.20624 | 343.8236 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20742 | 344.0951 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.20859 | 344.3667 | 0.10489 | 0 | 0 | 0.20977 | 344.5477 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.21056 | 344.8192 | 0.10587 | 0 | 0 | 0.21173 | 345.0002 | 0.10626 | 0 | 0 | 0.21252 | 345.1812 | 0.10665 | 0 | 0 | 0.2133 | 345.4527 | 0.10724 | 0 | 0 | 0.21448 | 345.6337 | 0.10763 | 0 | 0 | 0.21527 | 345.9052 | 0.10822 | 0 | 0 | 0.21645 | 346.0862 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21723 | 346.3577 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.21841 | 346.5387 | 0.1096 | 0 | 0 | 0.21919 | 346.5387 | 0.1096 | 0 | 0 | 0.21919
2017-01-09 20:00 | 296.7025 | 0.88435 |  | 316.9513 | 0.045422 | 0 | 0 | 0.090843 | 326.3254 | 0.065754 | 0 | 0 | 0.13151 | 333.4887 | 0.081291 | 0 | 0 | 0.16258 | 333.6656 | 0.081675 | 0 | 0 | 0.16335 | 333.9309 | 0.08225 | 0 | 0 | 0.1645 | 334.1962 | 0.082826 | 0 | 0 | 0.16565 | 334.4615 | 0.083401 | 0 | 0 | 0.1668 | 334.7268 | 0.083977 | 0 | 0 | 0.16795 | 334.9921 | 0.084552 | 0 | 0 | 0.1691 | 335.2574 | 0.085128 | 0 | 0 | 0.17026 | 335.5227 | 0.085703 | 0 | 0 | 0.17141 | 335.6996 | 0.086087 | 0 | 0 | 0.17217 | 335.9649 | 0.086662 | 0 | 0 | 0.17332 | 336.2302 | 0.087238 | 0 | 0 | 0.17448 | 336.4955 | 0.087813 | 0 | 0 | 0.17563 | 336.6724 | 0.088197 | 0 | 0 | 0.17639 | 336.9377 | 0.088772 | 0 | 0 | 0.17754 | 337.1145 | 0.089156 | 0 | 0 | 0.17831 | 337.2914 | 0.089539 | 0 | 0 | 0.17908 | 337.5567 | 0.090115 | 0 | 0 | 0.18023 | 337.7336 | 0.090498 | 0 | 0 | 0.181 | 337.9989 | 0.091074 | 0 | 0 | 0.18215 | 338.1757 | 0.091458 | 0 | 0 | 0.18292 | 338.4411 | 0.092033 | 0 | 0 | 0.18407 | 338.6179 | 0.092417 | 0 | 0 | 0.18483 | 338.6179 | 0.092417 | 0 | 0 | 0.18483
2017-01-09 21:00 | 298.0223 | 0.88828 |  | 318.3612 | 0.04848 | 0 | 0 | 0.09696 | 327.777 | 0.068903 | 0 | 0 | 0.13781 | 334.9721 | 0.084509 | 0 | 0 | 0.16902 | 335.1498 | 0.084894 | 0 | 0 | 0.16979 | 335.4163 | 0.085472 | 0 | 0 | 0.17094 | 335.6828 | 0.08605 | 0 | 0 | 0.1721 | 335.9492 | 0.086628 | 0 | 0 | 0.17326 | 336.2157 | 0.087206 | 0 | 0 | 0.17441 | 336.4822 | 0.087784 | 0 | 0 | 0.17557 | 336.7487 | 0.088362 | 0 | 0 | 0.17672 | 337.0152 | 0.08894 | 0 | 0 | 0.17788 | 337.1928 | 0.089326 | 0 | 0 | 0.17865 | 337.4593 | 0.089904 | 0 | 0 | 0.17981 | 337.7258 | 0.090482 | 0 | 0 | 0.18096 | 337.9923 | 0.09106 | 0 | 0 | 0.18212 | 338.1699 | 0.091445 | 0 | 0 | 0.18289 | 338.4364 | 0.092023 | 0 | 0 | 0.18405 | 338.6141 | 0.092408 | 0 | 0 | 0.18482 | 338.7917 | 0.092794 | 0 | 0 | 0.18559 | 339.0582 | 0.093372 | 0 | 0 | 0.18674 | 339.2359 | 0.093757 | 0 | 0 | 0.18751 | 339.5024 | 0.094335 | 0 | 0 | 0.18867 | 339.68 | 0.09472 | 0 | 0 | 0.18944 | 339.9465 | 0.095298 | 0 | 0 | 0.1906 | 340.1242 | 0.095684 | 0 | 0 | 0.19137 | 340.1242 | 0.095684 | 0 | 0 | 0.19137
2017-01-09 22:00 | 287.2873 | 0.85629 |  | 306.8936 | 0.023606 | 0 | 0 | 0.047213 | 315.9702 | 0.043294 | 0 | 0 | 0.086587 | 322.9062 | 0.058338 | 0 | 0 | 0.11668 | 323.0774 | 0.058709 | 0 | 0 | 0.11742 | 323.3343 | 0.059266 | 0 | 0 | 0.11853 | 323.5912 | 0.059824 | 0 | 0 | 0.11965 | 323.8481 | 0.060381 | 0 | 0 | 0.12076 | 324.105 | 0.060938 | 0 | 0 | 0.12188 | 324.3618 | 0.061495 | 0 | 0 | 0.12299 | 324.6187 | 0.062052 | 0 | 0 | 0.1241 | 324.8756 | 0.06261 | 0 | 0 | 0.12522 | 325.0469 | 0.062981 | 0 | 0 | 0.12596 | 325.3038 | 0.063538 | 0 | 0 | 0.12708 | 325.5607 | 0.064095 | 0 | 0 | 0.12819 | 325.8175 | 0.064653 | 0 | 0 | 0.12931 | 325.9888 | 0.065024 | 0 | 0 | 0.13005 | 326.2457 | 0.065581 | 0 | 0 | 0.13116 | 326.4169 | 0.065953 | 0 | 0 | 0.13191 | 326.5882 | 0.066324 | 0 | 0 | 0.13265 | 326.8451 | 0.066881 | 0 | 0 | 0.13376 | 327.0163 | 0.067253 | 0 | 0 | 0.13451 | 327.2732 | 0.06781 | 0 | 0 | 0.13562 | 327.4445 | 0.068181 | 0 | 0 | 0.13636 | 327.7014 | 0.068739 | 0 | 0 | 0.13748 | 327.8726 | 0.06911 | 0 | 0 | 0.13822 | 327.8726 | 0.06911 | 0 | 0 | 0.13822
2017-01-09 23:00 | 282.2649 | 0.84132 |  | 301.5285 | 0.01197 | 0 | 0 | 0.023939 | 310.4465 | 0.031313 | 0 | 0 | 0.062625 | 317.2612 | 0.046094 | 0 | 0 | 0.092187 | 317.4294 | 0.046459 | 0 | 0 | 0.092917 | 317.6818 | 0.047006 | 0 | 0 | 0.094012 | 317.9342 | 0.047554 | 0 | 0 | 0.095107 | 318.1866 | 0.048101 | 0 | 0 | 0.096202 | 318.439 | 0.048648 | 0 | 0 | 0.097297 | 318.6914 | 0.049196 | 0 | 0 | 0.098392 | 318.9438 | 0.049743 | 0 | 0 | 0.099487 | 319.1962 | 0.050291 | 0 | 0 | 0.10058 | 319.3644 | 0.050656 | 0 | 0 | 0.10131 | 319.6168 | 0.051203 | 0 | 0 | 0.10241 | 319.8692 | 0.051751 | 0 | 0 | 0.1035 | 320.1216 | 0.052298 | 0 | 0 | 0.1046 | 320.2899 | 0.052663 | 0 | 0 | 0.10533 | 320.5423 | 0.053211 | 0 | 0 | 0.10642 | 320.7106 | 0.053576 | 0 | 0 | 0.10715 | 320.8788 | 0.05394 | 0 | 0 | 0.10788 | 321.1312 | 0.054488 | 0 | 0 | 0.10898 | 321.2995 | 0.054853 | 0 | 0 | 0.10971 | 321.5519 | 0.0554 | 0 | 0 | 0.1108 | 321.7201 | 0.055765 | 0 | 0 | 0.11153 | 321.9725 | 0.056313 | 0 | 0 | 0.11263 | 322.1408 | 0.056678 | 0 | 0 | 0.11336 | 322.1408 | 0.056678 | 0 | 0 | 0.11336
2017-01-10 | 289.8875 | 0.86404 |  | 309.6712 | 0.029631 | 0 | 0 | 0.059262 | 318.83 | 0.049497 | 0 | 0 | 0.098993 | 325.8287 | 0.064677 | 0 | 0 | 0.12935 | 326.0015 | 0.065052 | 0 | 0 | 0.1301 | 326.2607 | 0.065614 | 0 | 0 | 0.13123 | 326.52 | 0.066176 | 0 | 0 | 0.13235 | 326.7792 | 0.066738 | 0 | 0 | 0.13348 | 327.0384 | 0.067301 | 0 | 0 | 0.1346 | 327.2976 | 0.067863 | 0 | 0 | 0.13573 | 327.5568 | 0.068425 | 0 | 0 | 0.13685 | 327.816 | 0.068987 | 0 | 0 | 0.13797 | 327.9888 | 0.069362 | 0 | 0 | 0.13872 | 328.248 | 0.069924 | 0 | 0 | 0.13985 | 328.5072 | 0.070487 | 0 | 0 | 0.14097 | 328.7665 | 0.071049 | 0 | 0 | 0.1421 | 328.9393 | 0.071424 | 0 | 0 | 0.14285 | 329.1985 | 0.071986 | 0 | 0 | 0.14397 | 329.3713 | 0.072361 | 0 | 0 | 0.14472 | 329.5441 | 0.072735 | 0 | 0 | 0.14547 | 329.8033 | 0.073298 | 0 | 0 | 0.1466 | 329.9761 | 0.073672 | 0 | 0 | 0.14734 | 330.2353 | 0.074235 | 0 | 0 | 0.14847 | 330.4081 | 0.07461 | 0 | 0 | 0.14922 | 330.6673 | 0.075172 | 0 | 0 | 0.15034 | 330.8401 | 0.075547 | 0 | 0 | 0.15109 | 330.8401 | 0.075547 | 0 | 0 | 0.15109
2017-01-10 01:00 | 286.7987 | 0.85483 |  | 306.3717 | 0.022475 | 0 | 0 | 0.044949 | 315.4329 | 0.042128 | 0 | 0 | 0.084257 | 322.3571 | 0.057147 | 0 | 0 | 0.11429 | 322.528 | 0.057518 | 0 | 0 | 0.11504 | 322.7845 | 0.058074 | 0 | 0 | 0.11615 | 323.0409 | 0.05863 | 0 | 0 | 0.11726 | 323.2974 | 0.059186 | 0 | 0 | 0.11837 | 323.5538 | 0.059743 | 0 | 0 | 0.11949 | 323.8103 | 0.060299 | 0 | 0 | 0.1206 | 324.0667 | 0.060855 | 0 | 0 | 0.12171 | 324.3232 | 0.061411 | 0 | 0 | 0.12282 | 324.4942 | 0.061782 | 0 | 0 | 0.12356 | 324.7506 | 0.062338 | 0 | 0 | 0.12468 | 325.0071 | 0.062895 | 0 | 0 | 0.12579 | 325.2635 | 0.063451 | 0 | 0 | 0.1269 | 325.4345 | 0.063822 | 0 | 0 | 0.12764 | 325.6909 | 0.064378 | 0 | 0 | 0.12876 | 325.8619 | 0.064749 | 0 | 0 | 0.1295 | 326.0329 | 0.06512 | 0 | 0 | 0.13024 | 326.2893 | 0.065676 | 0 | 0 | 0.13135 | 326.4603 | 0.066047 | 0 | 0 | 0.13209 | 326.7167 | 0.066603 | 0 | 0 | 0.13321 | 326.8877 | 0.066974 | 0 | 0 | 0.13395 | 327.1441 | 0.06753 | 0 | 0 | 0.13506 | 327.3151 | 0.067901 | 0 | 0 | 0.1358 | 327.3151 | 0.067901 | 0 | 0 | 0.1358
2017-01-10 02:00 | 289.4374 | 0.8627 |  | 309.1904 | 0.028588 | 0 | 0 | 0.057177 | 318.335 | 0.048423 | 0 | 0 | 0.096846 | 325.3229 | 0.06358 | 0 | 0 | 0.12716 | 325.4954 | 0.063954 | 0 | 0 | 0.12791 | 325.7542 | 0.064515 | 0 | 0 | 0.12903 | 326.013 | 0.065077 | 0 | 0 | 0.13015 | 326.2718 | 0.065638 | 0 | 0 | 0.13128 | 326.5306 | 0.066199 | 0 | 0 | 0.1324 | 326.7894 | 0.066761 | 0 | 0 | 0.13352 | 327.0483 | 0.067322 | 0 | 0 | 0.13464 | 327.3071 | 0.067883 | 0 | 0 | 0.13577 | 327.4796 | 0.068258 | 0 | 0 | 0.13652 | 327.7384 | 0.068819 | 0 | 0 | 0.13764 | 327.9972 | 0.06938 | 0 | 0 | 0.13876 | 328.256 | 0.069942 | 0 | 0 | 0.13988 | 328.4286 | 0.070316 | 0 | 0 | 0.14063 | 328.6874 | 0.070877 | 0 | 0 | 0.14175 | 328.8599 | 0.071251 | 0 | 0 | 0.1425 | 329.0325 | 0.071626 | 0 | 0 | 0.14325 | 329.2913 | 0.072187 | 0 | 0 | 0.14437 | 329.4638 | 0.072561 | 0 | 0 | 0.14512 | 329.7226 | 0.073123 | 0 | 0 | 0.14625 | 329.8952 | 0.073497 | 0 | 0 | 0.14699 | 330.154 | 0.074058 | 0 | 0 | 0.14812 | 330.3265 | 0.074432 | 0 | 0 | 0.14886 | 330.3265 | 0.074432 | 0 | 0 | 0.14886
2017-01-10 03:00 | 288.2018 | 0.85901 |  | 307.8705 | 0.025725 | 0 | 0 | 0.051451 | 316.976 | 0.045475 | 0 | 0 | 0.090951 | 323.9341 | 0.060567 | 0 | 0 | 0.12113 | 324.1059 | 0.06094 | 0 | 0 | 0.12188 | 324.3636 | 0.061499 | 0 | 0 | 0.123 | 324.6213 | 0.062058 | 0 | 0 | 0.12412 | 324.879 | 0.062617 | 0 | 0 | 0.12523 | 325.1367 | 0.063176 | 0 | 0 | 0.12635 | 325.3944 | 0.063735 | 0 | 0 | 0.12747 | 325.6521 | 0.064294 | 0 | 0 | 0.12859 | 325.9098 | 0.064853 | 0 | 0 | 0.12971 | 326.0816 | 0.065225 | 0 | 0 | 0.13045 | 326.3393 | 0.065784 | 0 | 0 | 0.13157 | 326.597 | 0.066343 | 0 | 0 | 0.13269 | 326.8547 | 0.066902 | 0 | 0 | 0.1338 | 327.0265 | 0.067275 | 0 | 0 | 0.13455 | 327.2842 | 0.067834 | 0 | 0 | 0.13567 | 327.456 | 0.068206 | 0 | 0 | 0.13641 | 327.6278 | 0.068579 | 0 | 0 | 0.13716 | 327.8855 | 0.069138 | 0 | 0 | 0.13828 | 328.0573 | 0.069511 | 0 | 0 | 0.13902 | 328.315 | 0.07007 | 0 | 0 | 0.14014 | 328.4868 | 0.070442 | 0 | 0 | 0.14088 | 328.7445 | 0.071001 | 0 | 0 | 0.142 | 328.9163 | 0.071374 | 0 | 0 | 0.14275 | 328.9163 | 0.071374 | 0 | 0 | 0.14275
2017-01-10 04:00 | 295.0694 | 0.87948 |  | 315.2068 | 0.041638 | 0 | 0 | 0.083276 | 324.5293 | 0.061858 | 0 | 0 | 0.12372 | 331.6531 | 0.07731 | 0 | 0 | 0.15462 | 331.829 | 0.077691 | 0 | 0 | 0.15538 | 332.0928 | 0.078264 | 0 | 0 | 0.15653 | 332.3567 | 0.078836 | 0 | 0 | 0.15767 | 332.6205 | 0.079408 | 0 | 0 | 0.15882 | 332.8844 | 0.079981 | 0 | 0 | 0.15996 | 333.1482 | 0.080553 | 0 | 0 | 0.16111 | 333.4121 | 0.081125 | 0 | 0 | 0.16225 | 333.6759 | 0.081697 | 0 | 0 | 0.16339 | 333.8518 | 0.082079 | 0 | 0 | 0.16416 | 334.1157 | 0.082651 | 0 | 0 | 0.1653 | 334.3795 | 0.083223 | 0 | 0 | 0.16645 | 334.6433 | 0.083796 | 0 | 0 | 0.16759 | 334.8192 | 0.084177 | 0 | 0 | 0.16835 | 335.0831 | 0.08475 | 0 | 0 | 0.1695 | 335.259 | 0.085131 | 0 | 0 | 0.17026 | 335.4349 | 0.085513 | 0 | 0 | 0.17103 | 335.6987 | 0.086085 | 0 | 0 | 0.17217 | 335.8746 | 0.086466 | 0 | 0 | 0.17293 | 336.1385 | 0.087039 | 0 | 0 | 0.17408 | 336.3144 | 0.08742 | 0 | 0 | 0.17484 | 336.5782 | 0.087992 | 0 | 0 | 0.17598 | 336.7541 | 0.088374 | 0 | 0 | 0.17675 | 336.7541 | 0.088374 | 0 | 0 | 0.17675
2017-01-10 05:00 | 289.2271 | 0.86207 |  | 308.9658 | 0.028101 | 0 | 0 | 0.056202 | 318.1037 | 0.047921 | 0 | 0 | 0.095843 | 325.0865 | 0.063067 | 0 | 0 | 0.12613 | 325.2589 | 0.063441 | 0 | 0 | 0.12688 | 325.5175 | 0.064002 | 0 | 0 | 0.128 | 325.7761 | 0.064563 | 0 | 0 | 0.12913 | 326.0348 | 0.065124 | 0 | 0 | 0.13025 | 326.2934 | 0.065685 | 0 | 0 | 0.13137 | 326.552 | 0.066246 | 0 | 0 | 0.13249 | 326.8106 | 0.066807 | 0 | 0 | 0.13361 | 327.0692 | 0.067367 | 0 | 0 | 0.13473 | 327.2416 | 0.067741 | 0 | 0 | 0.13548 | 327.5003 | 0.068302 | 0 | 0 | 0.1366 | 327.7589 | 0.068863 | 0 | 0 | 0.13773 | 328.0175 | 0.069424 | 0 | 0 | 0.13885 | 328.1899 | 0.069798 | 0 | 0 | 0.1396 | 328.4485 | 0.070359 | 0 | 0 | 0.14072 | 328.621 | 0.070733 | 0 | 0 | 0.14147 | 328.7934 | 0.071107 | 0 | 0 | 0.14221 | 329.052 | 0.071668 | 0 | 0 | 0.14334 | 329.2244 | 0.072042 | 0 | 0 | 0.14408 | 329.483 | 0.072603 | 0 | 0 | 0.14521 | 329.6554 | 0.072977 | 0 | 0 | 0.14595 | 329.9141 | 0.073538 | 0 | 0 | 0.14708 | 330.0865 | 0.073912 | 0 | 0 | 0.14782 | 330.0865 | 0.073912 | 0 | 0 | 0.14782
2017-01-10 06:00 | 297.419 | 0.88649 |  | 317.7167 | 0.047082 | 0 | 0 | 0.094164 | 327.1135 | 0.067463 | 0 | 0 | 0.13493 | 334.294 | 0.083038 | 0 | 0 | 0.16608 | 334.4713 | 0.083423 | 0 | 0 | 0.16685 | 334.7373 | 0.083999 | 0 | 0 | 0.168 | 335.0032 | 0.084576 | 0 | 0 | 0.16915 | 335.2691 | 0.085153 | 0 | 0 | 0.17031 | 335.5351 | 0.08573 | 0 | 0 | 0.17146 | 335.801 | 0.086307 | 0 | 0 | 0.17261 | 336.067 | 0.086884 | 0 | 0 | 0.17377 | 336.3329 | 0.08746 | 0 | 0 | 0.17492 | 336.5102 | 0.087845 | 0 | 0 | 0.17569 | 336.7762 | 0.088422 | 0 | 0 | 0.17684 | 337.0421 | 0.088999 | 0 | 0 | 0.178 | 337.3081 | 0.089576 | 0 | 0 | 0.17915 | 337.4854 | 0.08996 | 0 | 0 | 0.17992 | 337.7513 | 0.090537 | 0 | 0 | 0.18107 | 337.9286 | 0.090921 | 0 | 0 | 0.18184 | 338.1059 | 0.091306 | 0 | 0 | 0.18261 | 338.3719 | 0.091883 | 0 | 0 | 0.18377 | 338.5491 | 0.092267 | 0 | 0 | 0.18453 | 338.8151 | 0.092844 | 0 | 0 | 0.18569 | 338.9924 | 0.093229 | 0 | 0 | 0.18646 | 339.2583 | 0.093806 | 0 | 0 | 0.18761 | 339.4356 | 0.09419 | 0 | 0 | 0.18838 | 339.4356 | 0.09419 | 0 | 0 | 0.18838
2017-01-10 07:00 | 302.0436 | 0.90027 |  | 322.657 | 0.057797 | 0 | 0 | 0.11559 | 332.1999 | 0.078496 | 0 | 0 | 0.15699 | 339.4921 | 0.094313 | 0 | 0 | 0.18863 | 339.6721 | 0.094703 | 0 | 0 | 0.18941 | 339.9422 | 0.095289 | 0 | 0 | 0.19058 | 340.2123 | 0.095875 | 0 | 0 | 0.19175 | 340.4824 | 0.096461 | 0 | 0 | 0.19292 | 340.7524 | 0.097046 | 0 | 0 | 0.19409 | 341.0225 | 0.097632 | 0 | 0 | 0.19526 | 341.2926 | 0.098218 | 0 | 0 | 0.19644 | 341.5627 | 0.098804 | 0 | 0 | 0.19761 | 341.7427 | 0.099194 | 0 | 0 | 0.19839 | 342.0128 | 0.09978 | 0 | 0 | 0.19956 | 342.2829 | 0.10037 | 0 | 0 | 0.20073 | 342.553 | 0.10095 | 0 | 0 | 0.2019 | 342.733 | 0.10134 | 0 | 0 | 0.20268 | 343.0031 | 0.10193 | 0 | 0 | 0.20386 | 343.1832 | 0.10232 | 0 | 0 | 0.20464 | 343.3632 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20542 | 343.6333 | 0.10329 | 0 | 0 | 0.20659 | 343.8134 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.20737 | 344.0834 | 0.10427 | 0 | 0 | 0.20854 | 344.2635 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.20932 | 344.5336 | 0.10525 | 0 | 0 | 0.2105 | 344.7136 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.21128 | 344.7136 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.21128
2017-01-10 08:00 | 292.1185 | 0.87069 |  | 312.0545 | 0.034801 | 0 | 0 | 0.069601 | 321.2838 | 0.054819 | 0 | 0 | 0.10964 | 328.3364 | 0.070116 | 0 | 0 | 0.14023 | 328.5105 | 0.070494 | 0 | 0 | 0.14099 | 328.7718 | 0.07106 | 0 | 0 | 0.14212 | 329.033 | 0.071627 | 0 | 0 | 0.14325 | 329.2942 | 0.072193 | 0 | 0 | 0.14439 | 329.5554 | 0.07276 | 0 | 0 | 0.14552 | 329.8166 | 0.073326 | 0 | 0 | 0.14665 | 330.0778 | 0.073893 | 0 | 0 | 0.14779 | 330.339 | 0.07446 | 0 | 0 | 0.14892 | 330.5131 | 0.074837 | 0 | 0 | 0.14967 | 330.7743 | 0.075404 | 0 | 0 | 0.15081 | 331.0355 | 0.07597 | 0 | 0 | 0.15194 | 331.2967 | 0.076537 | 0 | 0 | 0.15307 | 331.4709 | 0.076915 | 0 | 0 | 0.15383 | 331.7321 | 0.077481 | 0 | 0 | 0.15496 | 331.9062 | 0.077859 | 0 | 0 | 0.15572 | 332.0804 | 0.078237 | 0 | 0 | 0.15647 | 332.3416 | 0.078803 | 0 | 0 | 0.15761 | 332.5157 | 0.079181 | 0 | 0 | 0.15836 | 332.7769 | 0.079747 | 0 | 0 | 0.15949 | 332.9511 | 0.080125 | 0 | 0 | 0.16025 | 333.2123 | 0.080692 | 0 | 0 | 0.16138 | 333.3864 | 0.081069 | 0 | 0 | 0.16214 | 333.3864 | 0.081069 | 0 | 0 | 0.16214
2017-01-10 09:00 | 299.9471 | 0.89402 |  | 320.4174 | 0.05294 | 0 | 0 | 0.10588 | 329.894 | 0.073494 | 0 | 0 | 0.14699 | 337.1356 | 0.089201 | 0 | 0 | 0.1784 | 337.3144 | 0.089589 | 0 | 0 | 0.17918 | 337.5826 | 0.090171 | 0 | 0 | 0.18034 | 337.8508 | 0.090753 | 0 | 0 | 0.18151 | 338.119 | 0.091334 | 0 | 0 | 0.18267 | 338.3872 | 0.091916 | 0 | 0 | 0.18383 | 338.6554 | 0.092498 | 0 | 0 | 0.185 | 338.9237 | 0.09308 | 0 | 0 | 0.18616 | 339.1919 | 0.093661 | 0 | 0 | 0.18732 | 339.3707 | 0.094049 | 0 | 0 | 0.1881 | 339.6389 | 0.094631 | 0 | 0 | 0.18926 | 339.9071 | 0.095213 | 0 | 0 | 0.19043 | 340.1753 | 0.095794 | 0 | 0 | 0.19159 | 340.3541 | 0.096182 | 0 | 0 | 0.19236 | 340.6223 | 0.096764 | 0 | 0 | 0.19353 | 340.8011 | 0.097152 | 0 | 0 | 0.1943 | 340.9799 | 0.09754 | 0 | 0 | 0.19508 | 341.2481 | 0.098121 | 0 | 0 | 0.19624 | 341.4269 | 0.098509 | 0 | 0 | 0.19702 | 341.6951 | 0.099091 | 0 | 0 | 0.19818 | 341.8739 | 0.099479 | 0 | 0 | 0.19896 | 342.1421 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20012 | 342.3209 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.2009 | 342.3209 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.2009
2017-01-10 10:00 | 289.3748 | 0.86251 |  | 309.1236 | 0.028443 | 0 | 0 | 0.056887 | 318.2662 | 0.048274 | 0 | 0 | 0.096547 | 325.2525 | 0.063427 | 0 | 0 | 0.12685 | 325.425 | 0.063801 | 0 | 0 | 0.1276 | 325.6838 | 0.064362 | 0 | 0 | 0.12872 | 325.9425 | 0.064924 | 0 | 0 | 0.12985 | 326.2013 | 0.065485 | 0 | 0 | 0.13097 | 326.46 | 0.066046 | 0 | 0 | 0.13209 | 326.7188 | 0.066607 | 0 | 0 | 0.13321 | 326.9775 | 0.067169 | 0 | 0 | 0.13434 | 327.2363 | 0.06773 | 0 | 0 | 0.13546 | 327.4088 | 0.068104 | 0 | 0 | 0.13621 | 327.6675 | 0.068665 | 0 | 0 | 0.13733 | 327.9263 | 0.069226 | 0 | 0 | 0.13845 | 328.1851 | 0.069788 | 0 | 0 | 0.13958 | 328.3576 | 0.070162 | 0 | 0 | 0.14032 | 328.6163 | 0.070723 | 0 | 0 | 0.14145 | 328.7888 | 0.071097 | 0 | 0 | 0.14219 | 328.9613 | 0.071471 | 0 | 0 | 0.14294 | 329.2201 | 0.072033 | 0 | 0 | 0.14407 | 329.3926 | 0.072407 | 0 | 0 | 0.14481 | 329.6513 | 0.072968 | 0 | 0 | 0.14594 | 329.8238 | 0.073342 | 0 | 0 | 0.14668 | 330.0826 | 0.073903 | 0 | 0 | 0.14781 | 330.2551 | 0.074278 | 0 | 0 | 0.14856 | 330.2551 | 0.074278 | 0 | 0 | 0.14856
2017-01-10 11:00 | 288.3766 | 0.85953 |  | 308.0573 | 0.026131 | 0 | 0 | 0.052261 | 317.1684 | 0.045892 | 0 | 0 | 0.091785 | 324.1306 | 0.060994 | 0 | 0 | 0.12199 | 324.3025 | 0.061366 | 0 | 0 | 0.12273 | 324.5604 | 0.061926 | 0 | 0 | 0.12385 | 324.8182 | 0.062485 | 0 | 0 | 0.12497 | 325.0761 | 0.063044 | 0 | 0 | 0.12609 | 325.3339 | 0.063604 | 0 | 0 | 0.12721 | 325.5918 | 0.064163 | 0 | 0 | 0.12833 | 325.8497 | 0.064722 | 0 | 0 | 0.12944 | 326.1075 | 0.065282 | 0 | 0 | 0.13056 | 326.2794 | 0.065654 | 0 | 0 | 0.13131 | 326.5373 | 0.066214 | 0 | 0 | 0.13243 | 326.7951 | 0.066773 | 0 | 0 | 0.13355 | 327.053 | 0.067332 | 0 | 0 | 0.13466 | 327.2249 | 0.067705 | 0 | 0 | 0.13541 | 327.4828 | 0.068264 | 0 | 0 | 0.13653 | 327.6547 | 0.068637 | 0 | 0 | 0.13727 | 327.8266 | 0.06901 | 0 | 0 | 0.13802 | 328.0844 | 0.069569 | 0 | 0 | 0.13914 | 328.2564 | 0.069942 | 0 | 0 | 0.13988 | 328.5142 | 0.070502 | 0 | 0 | 0.141 | 328.6861 | 0.070875 | 0 | 0 | 0.14175 | 328.944 | 0.071434 | 0 | 0 | 0.14287 | 329.1159 | 0.071807 | 0 | 0 | 0.14361 | 329.1159 | 0.071807 | 0 | 0 | 0.14361
2017-01-10 12:00 | 280.7283 | 0.83674 |  | 299.887 | 0.0084092 | 0 | 0 | 0.016818 | 308.7564 | 0.027647 | 0 | 0 | 0.055294 | 315.534 | 0.042348 | 0 | 0 | 0.084695 | 315.7013 | 0.042711 | 0 | 0 | 0.085421 | 315.9524 | 0.043255 | 0 | 0 | 0.08651 | 316.2034 | 0.043799 | 0 | 0 | 0.087599 | 316.4544 | 0.044344 | 0 | 0 | 0.088688 | 316.7054 | 0.044888 | 0 | 0 | 0.089777 | 316.9564 | 0.045433 | 0 | 0 | 0.090866 | 317.2075 | 0.045977 | 0 | 0 | 0.091955 | 317.4585 | 0.046522 | 0 | 0 | 0.093044 | 317.6258 | 0.046885 | 0 | 0 | 0.093769 | 317.8769 | 0.047429 | 0 | 0 | 0.094858 | 318.1279 | 0.047974 | 0 | 0 | 0.095947 | 318.3789 | 0.048518 | 0 | 0 | 0.097036 | 318.5462 | 0.048881 | 0 | 0 | 0.097762 | 318.7973 | 0.049426 | 0 | 0 | 0.098851 | 318.9646 | 0.049789 | 0 | 0 | 0.099577 | 319.132 | 0.050152 | 0 | 0 | 0.1003 | 319.383 | 0.050696 | 0 | 0 | 0.10139 | 319.5503 | 0.051059 | 0 | 0 | 0.10212 | 319.8014 | 0.051603 | 0 | 0 | 0.10321 | 319.9687 | 0.051966 | 0 | 0 | 0.10393 | 320.2197 | 0.052511 | 0 | 0 | 0.10502 | 320.3871 | 0.052874 | 0 | 0 | 0.10575 | 320.3871 | 0.052874 | 0 | 0 | 0.10575
2017-01-10 13:00 | 278.8226 | 0.83106 |  | 297.8513 | 0.0039937 | 0 | 0 | 0.0079874 | 306.6605 | 0.023101 | 0 | 0 | 0.046202 | 313.3921 | 0.037702 | 0 | 0 | 0.075403 | 313.5583 | 0.038062 | 0 | 0 | 0.076124 | 313.8076 | 0.038603 | 0 | 0 | 0.077206 | 314.0569 | 0.039144 | 0 | 0 | 0.078287 | 314.3062 | 0.039684 | 0 | 0 | 0.079369 | 314.5555 | 0.040225 | 0 | 0 | 0.080451 | 314.8049 | 0.040766 | 0 | 0 | 0.081532 | 315.0542 | 0.041307 | 0 | 0 | 0.082614 | 315.3035 | 0.041848 | 0 | 0 | 0.083695 | 315.4697 | 0.042208 | 0 | 0 | 0.084416 | 315.719 | 0.042749 | 0 | 0 | 0.085498 | 315.9683 | 0.04329 | 0 | 0 | 0.086579 | 316.2177 | 0.04383 | 0 | 0 | 0.087661 | 316.3839 | 0.044191 | 0 | 0 | 0.088382 | 316.6332 | 0.044732 | 0 | 0 | 0.089463 | 316.7994 | 0.045092 | 0 | 0 | 0.090184 | 316.9656 | 0.045453 | 0 | 0 | 0.090905 | 317.2149 | 0.045993 | 0 | 0 | 0.091987 | 317.3811 | 0.046354 | 0 | 0 | 0.092708 | 317.6305 | 0.046895 | 0 | 0 | 0.09379 | 317.7967 | 0.047255 | 0 | 0 | 0.094511 | 318.046 | 0.047796 | 0 | 0 | 0.095592 | 318.2122 | 0.048157 | 0 | 0 | 0.096313 | 318.2122 | 0.048157 | 0 | 0 | 0.096313
2017-01-10 14:00 | 275.8548 | 0.82221 |  | 294.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3964 | 0.016021 | 0 | 0 | 0.032042 | 310.0563 | 0.030466 | 0 | 0 | 0.060933 | 310.2207 | 0.030823 | 0 | 0 | 0.061646 | 310.4674 | 0.031358 | 0 | 0 | 0.062716 | 310.7141 | 0.031893 | 0 | 0 | 0.063786 | 310.9607 | 0.032428 | 0 | 0 | 0.064856 | 311.2074 | 0.032963 | 0 | 0 | 0.065926 | 311.4541 | 0.033498 | 0 | 0 | 0.066996 | 311.7007 | 0.034033 | 0 | 0 | 0.068066 | 311.9474 | 0.034568 | 0 | 0 | 0.069136 | 312.1118 | 0.034925 | 0 | 0 | 0.06985 | 312.3585 | 0.03546 | 0 | 0 | 0.07092 | 312.6052 | 0.035995 | 0 | 0 | 0.07199 | 312.8518 | 0.03653 | 0 | 0 | 0.07306 | 313.0163 | 0.036887 | 0 | 0 | 0.073773 | 313.2629 | 0.037422 | 0 | 0 | 0.074843 | 313.4274 | 0.037778 | 0 | 0 | 0.075557 | 313.5918 | 0.038135 | 0 | 0 | 0.07627 | 313.8385 | 0.03867 | 0 | 0 | 0.07734 | 314.0029 | 0.039027 | 0 | 0 | 0.078053 | 314.2496 | 0.039562 | 0 | 0 | 0.079123 | 314.414 | 0.039918 | 0 | 0 | 0.079837 | 314.6607 | 0.040453 | 0 | 0 | 0.080907 | 314.8251 | 0.04081 | 0 | 0 | 0.08162 | 314.8251 | 0.04081 | 0 | 0 | 0.08162
2017-01-10 15:00 | 262.7503 | 0.78315 |  | 280.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1885 | 0.00038716 | 0 | 0 | 0.00077432 | 296.4234 | 0.00089676 | 0 | 0 | 0.0017935 | 296.6584 | 0.0014064 | 0 | 0 | 0.0028127 | 296.8933 | 0.001916 | 0 | 0 | 0.0038319 | 297.1283 | 0.0024255 | 0 | 0 | 0.0048511 | 297.2849 | 0.0027653 | 0 | 0 | 0.0055306 | 297.5199 | 0.0032749 | 0 | 0 | 0.0065498 | 297.7548 | 0.0037845 | 0 | 0 | 0.007569 | 297.9897 | 0.0042941 | 0 | 0 | 0.0085881 | 298.1464 | 0.0046338 | 0 | 0 | 0.0092676 | 298.3813 | 0.0051434 | 0 | 0 | 0.010287 | 298.538 | 0.0054831 | 0 | 0 | 0.010966 | 298.6946 | 0.0058229 | 0 | 0 | 0.011646 | 298.9295 | 0.0063325 | 0 | 0 | 0.012665 | 299.0862 | 0.0066722 | 0 | 0 | 0.013344 | 299.3211 | 0.0071818 | 0 | 0 | 0.014364 | 299.4777 | 0.0075215 | 0 | 0 | 0.015043 | 299.7127 | 0.0080311 | 0 | 0 | 0.016062 | 299.8693 | 0.0083709 | 0 | 0 | 0.016742 | 299.8693 | 0.0083709 | 0 | 0 | 0.016742
2017-01-10 16:00 | 248.7643 | 0.74147 |  | 265.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9075 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-10 17:00 | 254.9341 | 0.75986 |  | 272.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9489 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-10 18:00 | 265.486 | 0.79131 |  | 283.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4019 | 0.0051881 | 0 | 0 | 0.010376 | 298.5602 | 0.0055314 | 0 | 0 | 0.011063 | 298.7976 | 0.0060463 | 0 | 0 | 0.012093 | 299.035 | 0.0065612 | 0 | 0 | 0.013122 | 299.2724 | 0.0070761 | 0 | 0 | 0.014152 | 299.5098 | 0.007591 | 0 | 0 | 0.015182 | 299.7471 | 0.0081059 | 0 | 0 | 0.016212 | 299.9845 | 0.0086208 | 0 | 0 | 0.017242 | 300.2219 | 0.0091357 | 0 | 0 | 0.018271 | 300.3802 | 0.0094789 | 0 | 0 | 0.018958 | 300.6176 | 0.0099939 | 0 | 0 | 0.019988 | 300.855 | 0.010509 | 0 | 0 | 0.021018 | 301.0924 | 0.011024 | 0 | 0 | 0.022047 | 301.2506 | 0.011367 | 0 | 0 | 0.022734 | 301.488 | 0.011882 | 0 | 0 | 0.023764 | 301.6463 | 0.012225 | 0 | 0 | 0.02445 | 301.8045 | 0.012568 | 0 | 0 | 0.025137 | 302.0419 | 0.013083 | 0 | 0 | 0.026167 | 302.2002 | 0.013427 | 0 | 0 | 0.026853 | 302.4376 | 0.013941 | 0 | 0 | 0.027883 | 302.5959 | 0.014285 | 0 | 0 | 0.028569 | 302.8332 | 0.0148 | 0 | 0 | 0.029599 | 302.9915 | 0.015143 | 0 | 0 | 0.030286 | 302.9915 | 0.015143 | 0 | 0 | 0.030286
2017-01-10 19:00 | 269.2224 | 0.80244 |  | 287.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1018 | 0.00019905 | 0 | 0 | 0.0003981 | 302.6016 | 0.014297 | 0 | 0 | 0.028594 | 302.7621 | 0.014645 | 0 | 0 | 0.02929 | 303.0028 | 0.015167 | 0 | 0 | 0.030335 | 303.2435 | 0.01569 | 0 | 0 | 0.031379 | 303.4843 | 0.016212 | 0 | 0 | 0.032423 | 303.725 | 0.016734 | 0 | 0 | 0.033468 | 303.9657 | 0.017256 | 0 | 0 | 0.034512 | 304.2065 | 0.017778 | 0 | 0 | 0.035556 | 304.4472 | 0.0183 | 0 | 0 | 0.036601 | 304.6077 | 0.018648 | 0 | 0 | 0.037297 | 304.8484 | 0.019171 | 0 | 0 | 0.038341 | 305.0891 | 0.019693 | 0 | 0 | 0.039385 | 305.3299 | 0.020215 | 0 | 0 | 0.04043 | 305.4904 | 0.020563 | 0 | 0 | 0.041126 | 305.7311 | 0.021085 | 0 | 0 | 0.04217 | 305.8916 | 0.021433 | 0 | 0 | 0.042866 | 306.0521 | 0.021781 | 0 | 0 | 0.043563 | 306.2928 | 0.022303 | 0 | 0 | 0.044607 | 306.4533 | 0.022652 | 0 | 0 | 0.045303 | 306.694 | 0.023174 | 0 | 0 | 0.046347 | 306.8545 | 0.023522 | 0 | 0 | 0.047044 | 307.0953 | 0.024044 | 0 | 0 | 0.048088 | 307.2557 | 0.024392 | 0 | 0 | 0.048784 | 307.2557 | 0.024392 | 0 | 0 | 0.048784
2017-01-10 20:00 | 276.5141 | 0.82418 |  | 295.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1214 | 0.017594 | 0 | 0 | 0.035187 | 310.7973 | 0.032074 | 0 | 0 | 0.064147 | 310.9621 | 0.032431 | 0 | 0 | 0.064862 | 311.2094 | 0.032967 | 0 | 0 | 0.065935 | 311.4566 | 0.033504 | 0 | 0 | 0.067007 | 311.7039 | 0.03404 | 0 | 0 | 0.06808 | 311.9511 | 0.034576 | 0 | 0 | 0.069153 | 312.1984 | 0.035113 | 0 | 0 | 0.070225 | 312.4456 | 0.035649 | 0 | 0 | 0.071298 | 312.6929 | 0.036185 | 0 | 0 | 0.07237 | 312.8577 | 0.036543 | 0 | 0 | 0.073085 | 313.105 | 0.037079 | 0 | 0 | 0.074158 | 313.3522 | 0.037615 | 0 | 0 | 0.075231 | 313.5995 | 0.038152 | 0 | 0 | 0.076303 | 313.7643 | 0.038509 | 0 | 0 | 0.077018 | 314.0116 | 0.039045 | 0 | 0 | 0.078091 | 314.1764 | 0.039403 | 0 | 0 | 0.078806 | 314.3412 | 0.03976 | 0 | 0 | 0.079521 | 314.5885 | 0.040297 | 0 | 0 | 0.080593 | 314.7533 | 0.040654 | 0 | 0 | 0.081309 | 315.0006 | 0.041191 | 0 | 0 | 0.082381 | 315.1654 | 0.041548 | 0 | 0 | 0.083096 | 315.4127 | 0.042084 | 0 | 0 | 0.084169 | 315.5775 | 0.042442 | 0 | 0 | 0.084884 | 315.5775 | 0.042442 | 0 | 0 | 0.084884
2017-01-10 21:00 | 280.1782 | 0.8351 |  | 299.2993 | 0.0071346 | 0 | 0 | 0.014269 | 308.1514 | 0.026335 | 0 | 0 | 0.052669 | 314.9157 | 0.041006 | 0 | 0 | 0.082013 | 315.0827 | 0.041369 | 0 | 0 | 0.082737 | 315.3332 | 0.041912 | 0 | 0 | 0.083824 | 315.5838 | 0.042456 | 0 | 0 | 0.084911 | 315.8343 | 0.042999 | 0 | 0 | 0.085998 | 316.0848 | 0.043542 | 0 | 0 | 0.087085 | 316.3354 | 0.044086 | 0 | 0 | 0.088171 | 316.5859 | 0.044629 | 0 | 0 | 0.089258 | 316.8364 | 0.045172 | 0 | 0 | 0.090345 | 317.0034 | 0.045535 | 0 | 0 | 0.09107 | 317.254 | 0.046078 | 0 | 0 | 0.092156 | 317.5045 | 0.046622 | 0 | 0 | 0.093243 | 317.755 | 0.047165 | 0 | 0 | 0.09433 | 317.922 | 0.047527 | 0 | 0 | 0.095054 | 318.1726 | 0.048071 | 0 | 0 | 0.096141 | 318.3396 | 0.048433 | 0 | 0 | 0.096866 | 318.5066 | 0.048795 | 0 | 0 | 0.09759 | 318.7571 | 0.049339 | 0 | 0 | 0.098677 | 318.9242 | 0.049701 | 0 | 0 | 0.099402 | 319.1747 | 0.050244 | 0 | 0 | 0.10049 | 319.3417 | 0.050606 | 0 | 0 | 0.10121 | 319.5922 | 0.05115 | 0 | 0 | 0.1023 | 319.7593 | 0.051512 | 0 | 0 | 0.10302 | 319.7593 | 0.051512 | 0 | 0 | 0.10302
2017-01-10 22:00 | 283.6728 | 0.84551 |  | 303.0325 | 0.015232 | 0 | 0 | 0.030464 | 311.9949 | 0.034671 | 0 | 0 | 0.069343 | 318.8436 | 0.049526 | 0 | 0 | 0.099052 | 319.0127 | 0.049893 | 0 | 0 | 0.099786 | 319.2664 | 0.050443 | 0 | 0 | 0.10089 | 319.52 | 0.050993 | 0 | 0 | 0.10199 | 319.7737 | 0.051543 | 0 | 0 | 0.10309 | 320.0273 | 0.052094 | 0 | 0 | 0.10419 | 320.281 | 0.052644 | 0 | 0 | 0.10529 | 320.5346 | 0.053194 | 0 | 0 | 0.10639 | 320.7883 | 0.053744 | 0 | 0 | 0.10749 | 320.9574 | 0.054111 | 0 | 0 | 0.10822 | 321.2111 | 0.054661 | 0 | 0 | 0.10932 | 321.4647 | 0.055211 | 0 | 0 | 0.11042 | 321.7184 | 0.055761 | 0 | 0 | 0.11152 | 321.8875 | 0.056128 | 0 | 0 | 0.11226 | 322.1411 | 0.056678 | 0 | 0 | 0.11336 | 322.3102 | 0.057045 | 0 | 0 | 0.11409 | 322.4793 | 0.057412 | 0 | 0 | 0.11482 | 322.733 | 0.057962 | 0 | 0 | 0.11592 | 322.9021 | 0.058329 | 0 | 0 | 0.11666 | 323.1557 | 0.058879 | 0 | 0 | 0.11776 | 323.3248 | 0.059246 | 0 | 0 | 0.11849 | 323.5785 | 0.059796 | 0 | 0 | 0.11959 | 323.7476 | 0.060163 | 0 | 0 | 0.12033 | 323.7476 | 0.060163 | 0 | 0 | 0.12033
2017-01-10 23:00 | 287.0293 | 0.85552 |  | 306.618 | 0.023009 | 0 | 0 | 0.046018 | 315.6865 | 0.042678 | 0 | 0 | 0.085357 | 322.6162 | 0.057709 | 0 | 0 | 0.11542 | 322.7873 | 0.05808 | 0 | 0 | 0.11616 | 323.044 | 0.058637 | 0 | 0 | 0.11727 | 323.3007 | 0.059193 | 0 | 0 | 0.11839 | 323.5573 | 0.05975 | 0 | 0 | 0.1195 | 323.814 | 0.060307 | 0 | 0 | 0.12061 | 324.0706 | 0.060864 | 0 | 0 | 0.12173 | 324.3273 | 0.06142 | 0 | 0 | 0.12284 | 324.5839 | 0.061977 | 0 | 0 | 0.12395 | 324.755 | 0.062348 | 0 | 0 | 0.1247 | 325.0117 | 0.062905 | 0 | 0 | 0.12581 | 325.2684 | 0.063461 | 0 | 0 | 0.12692 | 325.525 | 0.064018 | 0 | 0 | 0.12804 | 325.6961 | 0.064389 | 0 | 0 | 0.12878 | 325.9528 | 0.064946 | 0 | 0 | 0.12989 | 326.1239 | 0.065317 | 0 | 0 | 0.13063 | 326.295 | 0.065688 | 0 | 0 | 0.13138 | 326.5516 | 0.066245 | 0 | 0 | 0.13249 | 326.7227 | 0.066616 | 0 | 0 | 0.13323 | 326.9794 | 0.067173 | 0 | 0 | 0.13435 | 327.1505 | 0.067544 | 0 | 0 | 0.13509 | 327.4072 | 0.0681 | 0 | 0 | 0.1362 | 327.5783 | 0.068472 | 0 | 0 | 0.13694 | 327.5783 | 0.068472 | 0 | 0 | 0.13694
2017-01-11 | 289.4187 | 0.86264 |  | 309.1705 | 0.028545 | 0 | 0 | 0.05709 | 318.3145 | 0.048378 | 0 | 0 | 0.096757 | 325.3019 | 0.063534 | 0 | 0 | 0.12707 | 325.4744 | 0.063908 | 0 | 0 | 0.12782 | 325.7332 | 0.06447 | 0 | 0 | 0.12894 | 325.992 | 0.065031 | 0 | 0 | 0.13006 | 326.2508 | 0.065592 | 0 | 0 | 0.13118 | 326.5096 | 0.066154 | 0 | 0 | 0.13231 | 326.7684 | 0.066715 | 0 | 0 | 0.13343 | 327.0272 | 0.067276 | 0 | 0 | 0.13455 | 327.286 | 0.067838 | 0 | 0 | 0.13568 | 327.4585 | 0.068212 | 0 | 0 | 0.13642 | 327.7173 | 0.068773 | 0 | 0 | 0.13755 | 327.9761 | 0.069334 | 0 | 0 | 0.13867 | 328.2349 | 0.069896 | 0 | 0 | 0.13979 | 328.4074 | 0.07027 | 0 | 0 | 0.14054 | 328.6662 | 0.070831 | 0 | 0 | 0.14166 | 328.8387 | 0.071206 | 0 | 0 | 0.14241 | 329.0113 | 0.07158 | 0 | 0 | 0.14316 | 329.2701 | 0.072141 | 0 | 0 | 0.14428 | 329.4426 | 0.072515 | 0 | 0 | 0.14503 | 329.7014 | 0.073077 | 0 | 0 | 0.14615 | 329.8739 | 0.073451 | 0 | 0 | 0.1469 | 330.1327 | 0.074012 | 0 | 0 | 0.14802 | 330.3052 | 0.074386 | 0 | 0 | 0.14877 | 330.3052 | 0.074386 | 0 | 0 | 0.14877
2017-01-11 01:00 | 282.6331 | 0.84242 |  | 301.9218 | 0.012823 | 0 | 0 | 0.025645 | 310.8514 | 0.032191 | 0 | 0 | 0.064382 | 317.675 | 0.046991 | 0 | 0 | 0.093983 | 317.8435 | 0.047357 | 0 | 0 | 0.094714 | 318.0962 | 0.047905 | 0 | 0 | 0.09581 | 318.3489 | 0.048453 | 0 | 0 | 0.096906 | 318.6016 | 0.049001 | 0 | 0 | 0.098003 | 318.8544 | 0.049549 | 0 | 0 | 0.099099 | 319.1071 | 0.050098 | 0 | 0 | 0.1002 | 319.3598 | 0.050646 | 0 | 0 | 0.10129 | 319.6125 | 0.051194 | 0 | 0 | 0.10239 | 319.781 | 0.051559 | 0 | 0 | 0.10312 | 320.0337 | 0.052107 | 0 | 0 | 0.10421 | 320.2865 | 0.052656 | 0 | 0 | 0.10531 | 320.5392 | 0.053204 | 0 | 0 | 0.10641 | 320.7077 | 0.053569 | 0 | 0 | 0.10714 | 320.9604 | 0.054117 | 0 | 0 | 0.10823 | 321.1289 | 0.054483 | 0 | 0 | 0.10897 | 321.2974 | 0.054848 | 0 | 0 | 0.1097 | 321.5501 | 0.055396 | 0 | 0 | 0.11079 | 321.7186 | 0.055762 | 0 | 0 | 0.11152 | 321.9713 | 0.05631 | 0 | 0 | 0.11262 | 322.1398 | 0.056675 | 0 | 0 | 0.11335 | 322.3925 | 0.057224 | 0 | 0 | 0.11445 | 322.561 | 0.057589 | 0 | 0 | 0.11518 | 322.561 | 0.057589 | 0 | 0 | 0.11518
2017-01-11 02:00 | 283.9032 | 0.8462 |  | 303.2785 | 0.015765 | 0 | 0 | 0.031531 | 312.2482 | 0.035221 | 0 | 0 | 0.070442 | 319.1025 | 0.050088 | 0 | 0 | 0.10018 | 319.2717 | 0.050455 | 0 | 0 | 0.10091 | 319.5256 | 0.051005 | 0 | 0 | 0.10201 | 319.7794 | 0.051556 | 0 | 0 | 0.10311 | 320.0333 | 0.052107 | 0 | 0 | 0.10421 | 320.2872 | 0.052657 | 0 | 0 | 0.10531 | 320.541 | 0.053208 | 0 | 0 | 0.10642 | 320.7949 | 0.053758 | 0 | 0 | 0.10752 | 321.0487 | 0.054309 | 0 | 0 | 0.10862 | 321.218 | 0.054676 | 0 | 0 | 0.10935 | 321.4718 | 0.055227 | 0 | 0 | 0.11045 | 321.7257 | 0.055777 | 0 | 0 | 0.11155 | 321.9796 | 0.056328 | 0 | 0 | 0.11266 | 322.1488 | 0.056695 | 0 | 0 | 0.11339 | 322.4027 | 0.057246 | 0 | 0 | 0.11449 | 322.5719 | 0.057613 | 0 | 0 | 0.11523 | 322.7411 | 0.05798 | 0 | 0 | 0.11596 | 322.995 | 0.05853 | 0 | 0 | 0.11706 | 323.1642 | 0.058898 | 0 | 0 | 0.1178 | 323.4181 | 0.059448 | 0 | 0 | 0.1189 | 323.5873 | 0.059815 | 0 | 0 | 0.11963 | 323.8412 | 0.060366 | 0 | 0 | 0.12073 | 324.0104 | 0.060733 | 0 | 0 | 0.12147 | 324.0104 | 0.060733 | 0 | 0 | 0.12147
2017-01-11 03:00 | 278.7126 | 0.83073 |  | 297.7337 | 0.0037388 | 0 | 0 | 0.0074776 | 306.5395 | 0.022838 | 0 | 0 | 0.045677 | 313.2684 | 0.037433 | 0 | 0 | 0.074867 | 313.4345 | 0.037794 | 0 | 0 | 0.075588 | 313.6838 | 0.038334 | 0 | 0 | 0.076669 | 313.933 | 0.038875 | 0 | 0 | 0.07775 | 314.1822 | 0.039415 | 0 | 0 | 0.078831 | 314.4314 | 0.039956 | 0 | 0 | 0.079912 | 314.6806 | 0.040497 | 0 | 0 | 0.080993 | 314.9299 | 0.041037 | 0 | 0 | 0.082074 | 315.1791 | 0.041578 | 0 | 0 | 0.083155 | 315.3452 | 0.041938 | 0 | 0 | 0.083876 | 315.5944 | 0.042479 | 0 | 0 | 0.084957 | 315.8437 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.086038 | 316.0929 | 0.04356 | 0 | 0 | 0.08712 | 316.259 | 0.04392 | 0 | 0 | 0.08784 | 316.5082 | 0.044461 | 0 | 0 | 0.088921 | 316.6744 | 0.044821 | 0 | 0 | 0.089642 | 316.8405 | 0.045181 | 0 | 0 | 0.090363 | 317.0897 | 0.045722 | 0 | 0 | 0.091444 | 317.2559 | 0.046082 | 0 | 0 | 0.092165 | 317.5051 | 0.046623 | 0 | 0 | 0.093246 | 317.6713 | 0.046983 | 0 | 0 | 0.093967 | 317.9205 | 0.047524 | 0 | 0 | 0.095048 | 318.0866 | 0.047884 | 0 | 0 | 0.095768 | 318.0866 | 0.047884 | 0 | 0 | 0.095768
2017-01-11 04:00 | 278.0909 | 0.82888 |  | 297.0696 | 0.0022984 | 0 | 0 | 0.0045967 | 305.8557 | 0.021355 | 0 | 0 | 0.042711 | 312.5696 | 0.035918 | 0 | 0 | 0.071836 | 312.7354 | 0.036277 | 0 | 0 | 0.072555 | 312.9841 | 0.036817 | 0 | 0 | 0.073634 | 313.2327 | 0.037356 | 0 | 0 | 0.074712 | 313.4814 | 0.037895 | 0 | 0 | 0.075791 | 313.7301 | 0.038435 | 0 | 0 | 0.07687 | 313.9787 | 0.038974 | 0 | 0 | 0.077948 | 314.2274 | 0.039514 | 0 | 0 | 0.079027 | 314.4761 | 0.040053 | 0 | 0 | 0.080106 | 314.6418 | 0.040412 | 0 | 0 | 0.080825 | 314.8905 | 0.040952 | 0 | 0 | 0.081904 | 315.1392 | 0.041491 | 0 | 0 | 0.082982 | 315.3878 | 0.042031 | 0 | 0 | 0.084061 | 315.5536 | 0.04239 | 0 | 0 | 0.08478 | 315.8023 | 0.042929 | 0 | 0 | 0.085859 | 315.968 | 0.043289 | 0 | 0 | 0.086578 | 316.1338 | 0.043649 | 0 | 0 | 0.087297 | 316.3825 | 0.044188 | 0 | 0 | 0.088376 | 316.5483 | 0.044547 | 0 | 0 | 0.089095 | 316.7969 | 0.045087 | 0 | 0 | 0.090174 | 316.9627 | 0.045446 | 0 | 0 | 0.090893 | 317.2114 | 0.045986 | 0 | 0 | 0.091972 | 317.3771 | 0.046345 | 0 | 0 | 0.092691 | 317.3771 | 0.046345 | 0 | 0 | 0.092691
2017-01-11 05:00 | 278.0003 | 0.82861 |  | 296.9728 | 0.0020883 | 0 | 0 | 0.0041766 | 305.756 | 0.021139 | 0 | 0 | 0.042278 | 312.4677 | 0.035697 | 0 | 0 | 0.071394 | 312.6335 | 0.036056 | 0 | 0 | 0.072113 | 312.882 | 0.036595 | 0 | 0 | 0.073191 | 313.1306 | 0.037135 | 0 | 0 | 0.074269 | 313.3792 | 0.037674 | 0 | 0 | 0.075348 | 313.6278 | 0.038213 | 0 | 0 | 0.076426 | 313.8764 | 0.038752 | 0 | 0 | 0.077504 | 314.125 | 0.039291 | 0 | 0 | 0.078583 | 314.3735 | 0.039831 | 0 | 0 | 0.079661 | 314.5393 | 0.04019 | 0 | 0 | 0.08038 | 314.7878 | 0.040729 | 0 | 0 | 0.081458 | 315.0364 | 0.041268 | 0 | 0 | 0.082537 | 315.285 | 0.041807 | 0 | 0 | 0.083615 | 315.4507 | 0.042167 | 0 | 0 | 0.084334 | 315.6993 | 0.042706 | 0 | 0 | 0.085412 | 315.865 | 0.043066 | 0 | 0 | 0.086131 | 316.0307 | 0.043425 | 0 | 0 | 0.08685 | 316.2793 | 0.043964 | 0 | 0 | 0.087928 | 316.4451 | 0.044324 | 0 | 0 | 0.088647 | 316.6936 | 0.044863 | 0 | 0 | 0.089726 | 316.8594 | 0.045222 | 0 | 0 | 0.090445 | 317.1079 | 0.045761 | 0 | 0 | 0.091523 | 317.2737 | 0.046121 | 0 | 0 | 0.092242 | 317.2737 | 0.046121 | 0 | 0 | 0.092242
2017-01-11 06:00 | 278.7493 | 0.83084 |  | 297.7729 | 0.0038238 | 0 | 0 | 0.0076475 | 306.5798 | 0.022926 | 0 | 0 | 0.045852 | 313.3096 | 0.037523 | 0 | 0 | 0.075046 | 313.4758 | 0.037883 | 0 | 0 | 0.075767 | 313.725 | 0.038424 | 0 | 0 | 0.076848 | 313.9743 | 0.038965 | 0 | 0 | 0.077929 | 314.2235 | 0.039505 | 0 | 0 | 0.07901 | 314.4728 | 0.040046 | 0 | 0 | 0.080092 | 314.722 | 0.040586 | 0 | 0 | 0.081173 | 314.9713 | 0.041127 | 0 | 0 | 0.082254 | 315.2206 | 0.041668 | 0 | 0 | 0.083335 | 315.3867 | 0.042028 | 0 | 0 | 0.084056 | 315.636 | 0.042569 | 0 | 0 | 0.085137 | 315.8852 | 0.043109 | 0 | 0 | 0.086219 | 316.1345 | 0.04365 | 0 | 0 | 0.0873 | 316.3006 | 0.04401 | 0 | 0 | 0.088021 | 316.5499 | 0.044551 | 0 | 0 | 0.089102 | 316.7161 | 0.044911 | 0 | 0 | 0.089823 | 316.8822 | 0.045272 | 0 | 0 | 0.090544 | 317.1315 | 0.045812 | 0 | 0 | 0.091625 | 317.2976 | 0.046173 | 0 | 0 | 0.092346 | 317.5469 | 0.046714 | 0 | 0 | 0.093427 | 317.7131 | 0.047074 | 0 | 0 | 0.094148 | 317.9623 | 0.047615 | 0 | 0 | 0.095229 | 318.1285 | 0.047975 | 0 | 0 | 0.09595 | 318.1285 | 0.047975 | 0 | 0 | 0.09595
2017-01-11 07:00 | 279.0048 | 0.8316 |  | 298.0459 | 0.0044158 | 0 | 0 | 0.0088316 | 306.8608 | 0.023535 | 0 | 0 | 0.047071 | 313.5968 | 0.038146 | 0 | 0 | 0.076292 | 313.7631 | 0.038507 | 0 | 0 | 0.077013 | 314.0126 | 0.039048 | 0 | 0 | 0.078095 | 314.2621 | 0.039589 | 0 | 0 | 0.079178 | 314.5116 | 0.04013 | 0 | 0 | 0.08026 | 314.761 | 0.040671 | 0 | 0 | 0.081342 | 315.0105 | 0.041212 | 0 | 0 | 0.082424 | 315.26 | 0.041753 | 0 | 0 | 0.083507 | 315.5095 | 0.042294 | 0 | 0 | 0.084589 | 315.6758 | 0.042655 | 0 | 0 | 0.08531 | 315.9253 | 0.043196 | 0 | 0 | 0.086393 | 316.1748 | 0.043737 | 0 | 0 | 0.087475 | 316.4243 | 0.044279 | 0 | 0 | 0.088557 | 316.5906 | 0.044639 | 0 | 0 | 0.089279 | 316.8401 | 0.04518 | 0 | 0 | 0.090361 | 317.0064 | 0.045541 | 0 | 0 | 0.091082 | 317.1727 | 0.045902 | 0 | 0 | 0.091804 | 317.4222 | 0.046443 | 0 | 0 | 0.092886 | 317.5885 | 0.046804 | 0 | 0 | 0.093608 | 317.838 | 0.047345 | 0 | 0 | 0.09469 | 318.0043 | 0.047706 | 0 | 0 | 0.095411 | 318.2538 | 0.048247 | 0 | 0 | 0.096493 | 318.4201 | 0.048607 | 0 | 0 | 0.097215 | 318.4201 | 0.048607 | 0 | 0 | 0.097215
2017-01-11 08:00 | 264.8547 | 0.78943 |  | 282.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6923 | 0.0036489 | 0 | 0 | 0.0072978 | 297.8502 | 0.0039914 | 0 | 0 | 0.0079827 | 298.087 | 0.004505 | 0 | 0 | 0.0090101 | 298.3238 | 0.0050187 | 0 | 0 | 0.010037 | 298.5607 | 0.0055324 | 0 | 0 | 0.011065 | 298.7975 | 0.0060461 | 0 | 0 | 0.012092 | 299.0343 | 0.0065598 | 0 | 0 | 0.01312 | 299.2712 | 0.0070734 | 0 | 0 | 0.014147 | 299.508 | 0.0075871 | 0 | 0 | 0.015174 | 299.6659 | 0.0079296 | 0 | 0 | 0.015859 | 299.9027 | 0.0084432 | 0 | 0 | 0.016886 | 300.1395 | 0.0089569 | 0 | 0 | 0.017914 | 300.3763 | 0.0094706 | 0 | 0 | 0.018941 | 300.5342 | 0.0098131 | 0 | 0 | 0.019626 | 300.7711 | 0.010327 | 0 | 0 | 0.020653 | 300.9289 | 0.010669 | 0 | 0 | 0.021338 | 301.0868 | 0.011012 | 0 | 0 | 0.022023 | 301.3237 | 0.011525 | 0 | 0 | 0.023051 | 301.4815 | 0.011868 | 0 | 0 | 0.023736 | 301.7184 | 0.012381 | 0 | 0 | 0.024763 | 301.8763 | 0.012724 | 0 | 0 | 0.025448 | 302.1131 | 0.013238 | 0 | 0 | 0.026475 | 302.271 | 0.01358 | 0 | 0 | 0.02716 | 302.271 | 0.01358 | 0 | 0 | 0.02716
2017-01-11 09:00 | 261.9679 | 0.78082 |  | 279.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2435 | 0.00050644 | 0 | 0 | 0.0010129 | 296.3997 | 0.00084516 | 0 | 0 | 0.0016903 | 296.6339 | 0.0013532 | 0 | 0 | 0.0027065 | 296.8681 | 0.0018613 | 0 | 0 | 0.0037226 | 297.1024 | 0.0023694 | 0 | 0 | 0.0047388 | 297.2586 | 0.0027081 | 0 | 0 | 0.0054162 | 297.4928 | 0.0032162 | 0 | 0 | 0.0064324 | 297.649 | 0.0035549 | 0 | 0 | 0.0071098 | 297.8051 | 0.0038936 | 0 | 0 | 0.0077873 | 298.0394 | 0.0044017 | 0 | 0 | 0.0088035 | 298.1955 | 0.0047404 | 0 | 0 | 0.0094809 | 298.4298 | 0.0052485 | 0 | 0 | 0.010497 | 298.586 | 0.0055872 | 0 | 0 | 0.011174 | 298.8202 | 0.0060953 | 0 | 0 | 0.012191 | 298.9764 | 0.006434 | 0 | 0 | 0.012868 | 298.9764 | 0.006434 | 0 | 0 | 0.012868
2017-01-11 10:00 | 257.2056 | 0.76663 |  | 274.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5413 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-11 11:00 | 258.8806 | 0.77162 |  | 276.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4529 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-11 12:00 | 260.7718 | 0.77726 |  | 278.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1345 | 0.00027006 | 0 | 0 | 0.00054013 | 296.29 | 0.00060724 | 0 | 0 | 0.0012145 | 296.4454 | 0.00094441 | 0 | 0 | 0.0018888 | 296.6786 | 0.0014502 | 0 | 0 | 0.0029003 | 296.834 | 0.0017873 | 0 | 0 | 0.0035747 | 297.0672 | 0.0022931 | 0 | 0 | 0.0045862 | 297.2227 | 0.0026303 | 0 | 0 | 0.0052606 | 297.4558 | 0.003136 | 0 | 0 | 0.0062721 | 297.6113 | 0.0034732 | 0 | 0 | 0.0069464 | 297.6113 | 0.0034732 | 0 | 0 | 0.0069464
2017-01-11 13:00 | 252.3322 | 0.7521 |  | 269.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9795 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-11 14:00 | 252.1201 | 0.75147 |  | 269.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7374 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-11 15:00 | 255.2992 | 0.76094 |  | 272.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3656 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-11 16:00 | 253.9687 | 0.75698 |  | 271.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8471 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-11 17:00 | 262.4084 | 0.78213 |  | 280.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0377 | 5.9996e-05 | 0 | 0 | 0.00011999 | 296.2723 | 0.00056893 | 0 | 0 | 0.0011379 | 296.5069 | 0.0010779 | 0 | 0 | 0.0021557 | 296.7416 | 0.0015868 | 0 | 0 | 0.0031736 | 296.898 | 0.0019261 | 0 | 0 | 0.0038522 | 297.1326 | 0.002435 | 0 | 0 | 0.00487 | 297.3673 | 0.002944 | 0 | 0 | 0.0058879 | 297.6019 | 0.0034529 | 0 | 0 | 0.0069058 | 297.7584 | 0.0037922 | 0 | 0 | 0.0075844 | 297.993 | 0.0043011 | 0 | 0 | 0.0086022 | 298.1494 | 0.0046404 | 0 | 0 | 0.0092808 | 298.3058 | 0.0049797 | 0 | 0 | 0.0099594 | 298.5405 | 0.0054886 | 0 | 0 | 0.010977 | 298.6969 | 0.0058279 | 0 | 0 | 0.011656 | 298.9316 | 0.0063369 | 0 | 0 | 0.012674 | 299.088 | 0.0066761 | 0 | 0 | 0.013352 | 299.3226 | 0.0071851 | 0 | 0 | 0.01437 | 299.479 | 0.0075244 | 0 | 0 | 0.015049 | 299.479 | 0.0075244 | 0 | 0 | 0.015049
2017-01-11 18:00 | 262.2129 | 0.78155 |  | 280.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0517 | 9.0375e-05 | 0 | 0 | 0.00018075 | 296.2861 | 0.00059893 | 0 | 0 | 0.0011979 | 296.5206 | 0.0011075 | 0 | 0 | 0.002215 | 296.6769 | 0.0014465 | 0 | 0 | 0.002893 | 296.9114 | 0.0019551 | 0 | 0 | 0.0039102 | 297.1458 | 0.0024636 | 0 | 0 | 0.0049273 | 297.3803 | 0.0029722 | 0 | 0 | 0.0059444 | 297.5366 | 0.0033112 | 0 | 0 | 0.0066225 | 297.7711 | 0.0038198 | 0 | 0 | 0.0076396 | 297.9274 | 0.0041588 | 0 | 0 | 0.0083176 | 298.0837 | 0.0044979 | 0 | 0 | 0.0089957 | 298.3182 | 0.0050064 | 0 | 0 | 0.010013 | 298.4745 | 0.0053454 | 0 | 0 | 0.010691 | 298.7089 | 0.005854 | 0 | 0 | 0.011708 | 298.8653 | 0.006193 | 0 | 0 | 0.012386 | 299.0997 | 0.0067016 | 0 | 0 | 0.013403 | 299.256 | 0.0070406 | 0 | 0 | 0.014081 | 299.256 | 0.0070406 | 0 | 0 | 0.014081
2017-01-11 19:00 | 264.2822 | 0.78772 |  | 282.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0489 | 0.0022533 | 0 | 0 | 0.0045065 | 297.2064 | 0.002595 | 0 | 0 | 0.00519 | 297.4427 | 0.0031076 | 0 | 0 | 0.0062151 | 297.679 | 0.0036201 | 0 | 0 | 0.0072402 | 297.9153 | 0.0041327 | 0 | 0 | 0.0082654 | 298.1517 | 0.0046453 | 0 | 0 | 0.0092905 | 298.388 | 0.0051578 | 0 | 0 | 0.010316 | 298.6243 | 0.0056704 | 0 | 0 | 0.011341 | 298.8606 | 0.006183 | 0 | 0 | 0.012366 | 299.0181 | 0.0065247 | 0 | 0 | 0.013049 | 299.2545 | 0.0070372 | 0 | 0 | 0.014074 | 299.4908 | 0.0075498 | 0 | 0 | 0.0151 | 299.7271 | 0.0080624 | 0 | 0 | 0.016125 | 299.8846 | 0.0084041 | 0 | 0 | 0.016808 | 300.121 | 0.0089167 | 0 | 0 | 0.017833 | 300.2785 | 0.0092584 | 0 | 0 | 0.018517 | 300.436 | 0.0096001 | 0 | 0 | 0.0192 | 300.6724 | 0.010113 | 0 | 0 | 0.020225 | 300.8299 | 0.010454 | 0 | 0 | 0.020909 | 301.0662 | 0.010967 | 0 | 0 | 0.021934 | 301.2238 | 0.011309 | 0 | 0 | 0.022617 | 301.4601 | 0.011821 | 0 | 0 | 0.023642 | 301.6176 | 0.012163 | 0 | 0 | 0.024326 | 301.6176 | 0.012163 | 0 | 0 | 0.024326
2017-01-11 20:00 | 263.3357 | 0.7849 |  | 281.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1419 | 0.00028615 | 0 | 0 | 0.0005723 | 296.3774 | 0.00079688 | 0 | 0 | 0.0015938 | 296.6129 | 0.0013076 | 0 | 0 | 0.0026152 | 296.8483 | 0.0018183 | 0 | 0 | 0.0036367 | 297.0838 | 0.0023291 | 0 | 0 | 0.0046582 | 297.3193 | 0.0028398 | 0 | 0 | 0.0056796 | 297.5547 | 0.0033505 | 0 | 0 | 0.0067011 | 297.7902 | 0.0038613 | 0 | 0 | 0.0077226 | 297.9472 | 0.0042018 | 0 | 0 | 0.0084035 | 298.1827 | 0.0047125 | 0 | 0 | 0.009425 | 298.4181 | 0.0052232 | 0 | 0 | 0.010446 | 298.6536 | 0.005734 | 0 | 0 | 0.011468 | 298.8106 | 0.0060745 | 0 | 0 | 0.012149 | 299.046 | 0.0065852 | 0 | 0 | 0.01317 | 299.203 | 0.0069257 | 0 | 0 | 0.013851 | 299.36 | 0.0072662 | 0 | 0 | 0.014532 | 299.5955 | 0.0077769 | 0 | 0 | 0.015554 | 299.7525 | 0.0081174 | 0 | 0 | 0.016235 | 299.9879 | 0.0086281 | 0 | 0 | 0.017256 | 300.1449 | 0.0089686 | 0 | 0 | 0.017937 | 300.3804 | 0.0094793 | 0 | 0 | 0.018959 | 300.5374 | 0.0098198 | 0 | 0 | 0.01964 | 300.5374 | 0.0098198 | 0 | 0 | 0.01964
2017-01-11 21:00 | 266.4875 | 0.79429 |  | 284.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5275 | 0.0076295 | 0 | 0 | 0.015259 | 299.6864 | 0.0079741 | 0 | 0 | 0.015948 | 299.9247 | 0.0084909 | 0 | 0 | 0.016982 | 300.163 | 0.0090078 | 0 | 0 | 0.018016 | 300.4013 | 0.0095246 | 0 | 0 | 0.019049 | 300.6395 | 0.010041 | 0 | 0 | 0.020083 | 300.8778 | 0.010558 | 0 | 0 | 0.021117 | 301.1161 | 0.011075 | 0 | 0 | 0.02215 | 301.3544 | 0.011592 | 0 | 0 | 0.023184 | 301.5133 | 0.011937 | 0 | 0 | 0.023873 | 301.7516 | 0.012453 | 0 | 0 | 0.024907 | 301.9898 | 0.01297 | 0 | 0 | 0.025941 | 302.2281 | 0.013487 | 0 | 0 | 0.026974 | 302.387 | 0.013832 | 0 | 0 | 0.027663 | 302.6253 | 0.014349 | 0 | 0 | 0.028697 | 302.7841 | 0.014693 | 0 | 0 | 0.029386 | 302.943 | 0.015038 | 0 | 0 | 0.030075 | 303.1813 | 0.015555 | 0 | 0 | 0.031109 | 303.3401 | 0.015899 | 0 | 0 | 0.031798 | 303.5784 | 0.016416 | 0 | 0 | 0.032832 | 303.7373 | 0.01676 | 0 | 0 | 0.033521 | 303.9756 | 0.017277 | 0 | 0 | 0.034555 | 304.1344 | 0.017622 | 0 | 0 | 0.035244 | 304.1344 | 0.017622 | 0 | 0 | 0.035244
2017-01-11 22:00 | 264.4357 | 0.78818 |  | 282.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.2214 | 0.0026275 | 0 | 0 | 0.005255 | 297.379 | 0.0029694 | 0 | 0 | 0.0059388 | 297.6155 | 0.0034823 | 0 | 0 | 0.0069645 | 297.8519 | 0.0039951 | 0 | 0 | 0.0079902 | 298.0884 | 0.004508 | 0 | 0 | 0.009016 | 298.3248 | 0.0050209 | 0 | 0 | 0.010042 | 298.5613 | 0.0055337 | 0 | 0 | 0.011067 | 298.7977 | 0.0060466 | 0 | 0 | 0.012093 | 299.0342 | 0.0065595 | 0 | 0 | 0.013119 | 299.1918 | 0.0069014 | 0 | 0 | 0.013803 | 299.4283 | 0.0074142 | 0 | 0 | 0.014828 | 299.6647 | 0.0079271 | 0 | 0 | 0.015854 | 299.9012 | 0.00844 | 0 | 0 | 0.01688 | 300.0588 | 0.0087819 | 0 | 0 | 0.017564 | 300.2953 | 0.0092947 | 0 | 0 | 0.018589 | 300.4529 | 0.0096367 | 0 | 0 | 0.019273 | 300.6105 | 0.0099786 | 0 | 0 | 0.019957 | 300.847 | 0.010491 | 0 | 0 | 0.020983 | 301.0046 | 0.010833 | 0 | 0 | 0.021667 | 301.2411 | 0.011346 | 0 | 0 | 0.022692 | 301.3987 | 0.011688 | 0 | 0 | 0.023376 | 301.6352 | 0.012201 | 0 | 0 | 0.024402 | 301.7928 | 0.012543 | 0 | 0 | 0.025086 | 301.7928 | 0.012543 | 0 | 0 | 0.025086
2017-01-11 23:00 | 266.9501 | 0.79567 |  | 285.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0475 | 0.0087573 | 0 | 0 | 0.017515 | 300.2066 | 0.0091024 | 0 | 0 | 0.018205 | 300.4453 | 0.0096202 | 0 | 0 | 0.01924 | 300.684 | 0.010138 | 0 | 0 | 0.020276 | 300.9227 | 0.010656 | 0 | 0 | 0.021311 | 301.1614 | 0.011173 | 0 | 0 | 0.022347 | 301.4001 | 0.011691 | 0 | 0 | 0.023382 | 301.6388 | 0.012209 | 0 | 0 | 0.024418 | 301.8775 | 0.012727 | 0 | 0 | 0.025453 | 302.0367 | 0.013072 | 0 | 0 | 0.026144 | 302.2754 | 0.01359 | 0 | 0 | 0.027179 | 302.5141 | 0.014107 | 0 | 0 | 0.028215 | 302.7528 | 0.014625 | 0 | 0 | 0.02925 | 302.9119 | 0.01497 | 0 | 0 | 0.02994 | 303.1506 | 0.015488 | 0 | 0 | 0.030976 | 303.3097 | 0.015833 | 0 | 0 | 0.031666 | 303.4689 | 0.016178 | 0 | 0 | 0.032357 | 303.7076 | 0.016696 | 0 | 0 | 0.033392 | 303.8667 | 0.017041 | 0 | 0 | 0.034082 | 304.1054 | 0.017559 | 0 | 0 | 0.035118 | 304.2645 | 0.017904 | 0 | 0 | 0.035808 | 304.5032 | 0.018422 | 0 | 0 | 0.036844 | 304.6624 | 0.018767 | 0 | 0 | 0.037534 | 304.6624 | 0.018767 | 0 | 0 | 0.037534
2017-01-12 | 263.7645 | 0.78618 |  | 281.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.4669 | 0.00099105 | 0 | 0 | 0.0019821 | 296.6241 | 0.0013321 | 0 | 0 | 0.0026642 | 296.86 | 0.0018437 | 0 | 0 | 0.0036873 | 297.0959 | 0.0023552 | 0 | 0 | 0.0047104 | 297.3317 | 0.0028668 | 0 | 0 | 0.0057336 | 297.5676 | 0.0033783 | 0 | 0 | 0.0067567 | 297.8034 | 0.0038899 | 0 | 0 | 0.0077798 | 298.0393 | 0.0044015 | 0 | 0 | 0.008803 | 298.2751 | 0.004913 | 0 | 0 | 0.0098261 | 298.4324 | 0.0052541 | 0 | 0 | 0.010508 | 298.6682 | 0.0057656 | 0 | 0 | 0.011531 | 298.9041 | 0.0062772 | 0 | 0 | 0.012554 | 299.1399 | 0.0067888 | 0 | 0 | 0.013578 | 299.2971 | 0.0071298 | 0 | 0 | 0.01426 | 299.533 | 0.0076414 | 0 | 0 | 0.015283 | 299.6902 | 0.0079824 | 0 | 0 | 0.015965 | 299.8475 | 0.0083235 | 0 | 0 | 0.016647 | 300.0833 | 0.008835 | 0 | 0 | 0.01767 | 300.2406 | 0.0091761 | 0 | 0 | 0.018352 | 300.4764 | 0.0096876 | 0 | 0 | 0.019375 | 300.6336 | 0.010029 | 0 | 0 | 0.020057 | 300.8695 | 0.01054 | 0 | 0 | 0.021081 | 301.0267 | 0.010881 | 0 | 0 | 0.021763 | 301.0267 | 0.010881 | 0 | 0 | 0.021763
2017-01-12 01:00 | 259.013 | 0.77201 |  | 276.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.604 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-12 02:00 | 270.9965 | 0.80773 |  | 289.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.053 | 0.0044313 | 0 | 0 | 0.0088627 | 304.5957 | 0.018622 | 0 | 0 | 0.037245 | 304.7572 | 0.018973 | 0 | 0 | 0.037945 | 304.9995 | 0.019498 | 0 | 0 | 0.038997 | 305.2418 | 0.020024 | 0 | 0 | 0.040048 | 305.4842 | 0.020549 | 0 | 0 | 0.041099 | 305.7265 | 0.021075 | 0 | 0 | 0.04215 | 305.9688 | 0.021601 | 0 | 0 | 0.043201 | 306.2111 | 0.022126 | 0 | 0 | 0.044252 | 306.4534 | 0.022652 | 0 | 0 | 0.045304 | 306.615 | 0.023002 | 0 | 0 | 0.046004 | 306.8573 | 0.023528 | 0 | 0 | 0.047056 | 307.0996 | 0.024053 | 0 | 0 | 0.048107 | 307.3419 | 0.024579 | 0 | 0 | 0.049158 | 307.5035 | 0.024929 | 0 | 0 | 0.049859 | 307.7458 | 0.025455 | 0 | 0 | 0.05091 | 307.9074 | 0.025805 | 0 | 0 | 0.051611 | 308.0689 | 0.026156 | 0 | 0 | 0.052312 | 308.3112 | 0.026681 | 0 | 0 | 0.053363 | 308.4728 | 0.027032 | 0 | 0 | 0.054063 | 308.7151 | 0.027557 | 0 | 0 | 0.055115 | 308.8766 | 0.027908 | 0 | 0 | 0.055815 | 309.119 | 0.028433 | 0 | 0 | 0.056867 | 309.2805 | 0.028784 | 0 | 0 | 0.057567 | 309.2805 | 0.028784 | 0 | 0 | 0.057567
2017-01-12 03:00 | 270.0904 | 0.80503 |  | 288.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.0564 | 0.0022697 | 0 | 0 | 0.0045393 | 303.5772 | 0.016413 | 0 | 0 | 0.032826 | 303.7382 | 0.016762 | 0 | 0 | 0.033525 | 303.9797 | 0.017286 | 0 | 0 | 0.034572 | 304.2212 | 0.01781 | 0 | 0 | 0.03562 | 304.4627 | 0.018334 | 0 | 0 | 0.036668 | 304.7042 | 0.018858 | 0 | 0 | 0.037715 | 304.9457 | 0.019382 | 0 | 0 | 0.038763 | 305.1872 | 0.019905 | 0 | 0 | 0.039811 | 305.4287 | 0.020429 | 0 | 0 | 0.040858 | 305.5897 | 0.020778 | 0 | 0 | 0.041557 | 305.8312 | 0.021302 | 0 | 0 | 0.042605 | 306.0728 | 0.021826 | 0 | 0 | 0.043652 | 306.3143 | 0.02235 | 0 | 0 | 0.0447 | 306.4753 | 0.022699 | 0 | 0 | 0.045398 | 306.7168 | 0.023223 | 0 | 0 | 0.046446 | 306.8778 | 0.023572 | 0 | 0 | 0.047144 | 307.0388 | 0.023921 | 0 | 0 | 0.047843 | 307.2803 | 0.024445 | 0 | 0 | 0.048891 | 307.4413 | 0.024795 | 0 | 0 | 0.049589 | 307.6828 | 0.025318 | 0 | 0 | 0.050637 | 307.8438 | 0.025668 | 0 | 0 | 0.051335 | 308.0853 | 0.026191 | 0 | 0 | 0.052383 | 308.2463 | 0.026541 | 0 | 0 | 0.053081 | 308.2463 | 0.026541 | 0 | 0 | 0.053081
2017-01-12 04:00 | 277.4313 | 0.82691 |  | 296.365 | 0.00076995 | 0 | 0 | 0.0015399 | 305.1302 | 0.019782 | 0 | 0 | 0.039564 | 311.8282 | 0.03431 | 0 | 0 | 0.068619 | 311.9936 | 0.034668 | 0 | 0 | 0.069337 | 312.2417 | 0.035206 | 0 | 0 | 0.070413 | 312.4897 | 0.035745 | 0 | 0 | 0.071489 | 312.7378 | 0.036283 | 0 | 0 | 0.072565 | 312.9859 | 0.036821 | 0 | 0 | 0.073641 | 313.234 | 0.037359 | 0 | 0 | 0.074718 | 313.482 | 0.037897 | 0 | 0 | 0.075794 | 313.7301 | 0.038435 | 0 | 0 | 0.07687 | 313.8955 | 0.038794 | 0 | 0 | 0.077587 | 314.1436 | 0.039332 | 0 | 0 | 0.078663 | 314.3916 | 0.03987 | 0 | 0 | 0.07974 | 314.6397 | 0.040408 | 0 | 0 | 0.080816 | 314.8051 | 0.040767 | 0 | 0 | 0.081533 | 315.0532 | 0.041305 | 0 | 0 | 0.082609 | 315.2186 | 0.041663 | 0 | 0 | 0.083327 | 315.3839 | 0.042022 | 0 | 0 | 0.084044 | 315.632 | 0.04256 | 0 | 0 | 0.08512 | 315.7974 | 0.042919 | 0 | 0 | 0.085838 | 316.0455 | 0.043457 | 0 | 0 | 0.086914 | 316.2108 | 0.043816 | 0 | 0 | 0.087631 | 316.4589 | 0.044354 | 0 | 0 | 0.088707 | 316.6243 | 0.044712 | 0 | 0 | 0.089425 | 316.6243 | 0.044712 | 0 | 0 | 0.089425
2017-01-12 05:00 | 279.0791 | 0.83182 |  | 298.1252 | 0.004588 | 0 | 0 | 0.0091759 | 306.9426 | 0.023713 | 0 | 0 | 0.047425 | 313.6803 | 0.038327 | 0 | 0 | 0.076654 | 313.8467 | 0.038688 | 0 | 0 | 0.077376 | 314.0962 | 0.039229 | 0 | 0 | 0.078458 | 314.3458 | 0.03977 | 0 | 0 | 0.079541 | 314.5953 | 0.040312 | 0 | 0 | 0.080623 | 314.8449 | 0.040853 | 0 | 0 | 0.081706 | 315.0944 | 0.041394 | 0 | 0 | 0.082788 | 315.344 | 0.041935 | 0 | 0 | 0.083871 | 315.5935 | 0.042477 | 0 | 0 | 0.084953 | 315.7599 | 0.042838 | 0 | 0 | 0.085675 | 316.0094 | 0.043379 | 0 | 0 | 0.086758 | 316.259 | 0.04392 | 0 | 0 | 0.08784 | 316.5085 | 0.044461 | 0 | 0 | 0.088923 | 316.6749 | 0.044822 | 0 | 0 | 0.089644 | 316.9244 | 0.045363 | 0 | 0 | 0.090727 | 317.0908 | 0.045724 | 0 | 0 | 0.091449 | 317.2572 | 0.046085 | 0 | 0 | 0.09217 | 317.5067 | 0.046626 | 0 | 0 | 0.093253 | 317.6731 | 0.046987 | 0 | 0 | 0.093974 | 317.9226 | 0.047528 | 0 | 0 | 0.095057 | 318.089 | 0.047889 | 0 | 0 | 0.095779 | 318.3385 | 0.048431 | 0 | 0 | 0.096861 | 318.5049 | 0.048791 | 0 | 0 | 0.097583 | 318.5049 | 0.048791 | 0 | 0 | 0.097583
2017-01-12 06:00 | 282.1935 | 0.84111 |  | 301.4522 | 0.011804 | 0 | 0 | 0.023608 | 310.3679 | 0.031142 | 0 | 0 | 0.062284 | 317.1808 | 0.04592 | 0 | 0 | 0.091839 | 317.3491 | 0.046284 | 0 | 0 | 0.092569 | 317.6014 | 0.046832 | 0 | 0 | 0.093663 | 317.8537 | 0.047379 | 0 | 0 | 0.094758 | 318.106 | 0.047926 | 0 | 0 | 0.095853 | 318.3584 | 0.048474 | 0 | 0 | 0.096947 | 318.6107 | 0.049021 | 0 | 0 | 0.098042 | 318.863 | 0.049568 | 0 | 0 | 0.099137 | 319.1154 | 0.050116 | 0 | 0 | 0.10023 | 319.2836 | 0.05048 | 0 | 0 | 0.10096 | 319.5359 | 0.051028 | 0 | 0 | 0.10206 | 319.7883 | 0.051575 | 0 | 0 | 0.10315 | 320.0406 | 0.052122 | 0 | 0 | 0.10424 | 320.2088 | 0.052487 | 0 | 0 | 0.10497 | 320.4611 | 0.053035 | 0 | 0 | 0.10607 | 320.6294 | 0.053399 | 0 | 0 | 0.1068 | 320.7976 | 0.053764 | 0 | 0 | 0.10753 | 321.0499 | 0.054312 | 0 | 0 | 0.10862 | 321.2181 | 0.054676 | 0 | 0 | 0.10935 | 321.4705 | 0.055224 | 0 | 0 | 0.11045 | 321.6387 | 0.055589 | 0 | 0 | 0.11118 | 321.891 | 0.056136 | 0 | 0 | 0.11227 | 322.0592 | 0.056501 | 0 | 0 | 0.113 | 322.0592 | 0.056501 | 0 | 0 | 0.113
2017-01-12 07:00 | 289.1579 | 0.86186 |  | 308.8919 | 0.027941 | 0 | 0 | 0.055881 | 318.0276 | 0.047756 | 0 | 0 | 0.095512 | 325.0087 | 0.062898 | 0 | 0 | 0.1258 | 325.1811 | 0.063272 | 0 | 0 | 0.12654 | 325.4396 | 0.063833 | 0 | 0 | 0.12767 | 325.6982 | 0.064394 | 0 | 0 | 0.12879 | 325.9567 | 0.064954 | 0 | 0 | 0.12991 | 326.2153 | 0.065515 | 0 | 0 | 0.13103 | 326.4739 | 0.066076 | 0 | 0 | 0.13215 | 326.7324 | 0.066637 | 0 | 0 | 0.13327 | 326.991 | 0.067198 | 0 | 0 | 0.1344 | 327.1634 | 0.067572 | 0 | 0 | 0.13514 | 327.4219 | 0.068132 | 0 | 0 | 0.13626 | 327.6805 | 0.068693 | 0 | 0 | 0.13739 | 327.939 | 0.069254 | 0 | 0 | 0.13851 | 328.1114 | 0.069628 | 0 | 0 | 0.13926 | 328.37 | 0.070189 | 0 | 0 | 0.14038 | 328.5423 | 0.070563 | 0 | 0 | 0.14113 | 328.7147 | 0.070937 | 0 | 0 | 0.14187 | 328.9733 | 0.071497 | 0 | 0 | 0.14299 | 329.1456 | 0.071871 | 0 | 0 | 0.14374 | 329.4042 | 0.072432 | 0 | 0 | 0.14486 | 329.5766 | 0.072806 | 0 | 0 | 0.14561 | 329.8351 | 0.073367 | 0 | 0 | 0.14673 | 330.0075 | 0.073741 | 0 | 0 | 0.14748 | 330.0075 | 0.073741 | 0 | 0 | 0.14748
2017-01-12 08:00 | 286.4945 | 0.85393 |  | 306.0467 | 0.02177 | 0 | 0 | 0.043539 | 315.0983 | 0.041403 | 0 | 0 | 0.082805 | 322.0151 | 0.056405 | 0 | 0 | 0.11281 | 322.1859 | 0.056776 | 0 | 0 | 0.11355 | 322.4421 | 0.057331 | 0 | 0 | 0.11466 | 322.6983 | 0.057887 | 0 | 0 | 0.11577 | 322.9545 | 0.058443 | 0 | 0 | 0.11689 | 323.2106 | 0.058998 | 0 | 0 | 0.118 | 323.4668 | 0.059554 | 0 | 0 | 0.11911 | 323.723 | 0.060109 | 0 | 0 | 0.12022 | 323.9792 | 0.060665 | 0 | 0 | 0.12133 | 324.15 | 0.061036 | 0 | 0 | 0.12207 | 324.4061 | 0.061591 | 0 | 0 | 0.12318 | 324.6623 | 0.062147 | 0 | 0 | 0.12429 | 324.9185 | 0.062703 | 0 | 0 | 0.12541 | 325.0893 | 0.063073 | 0 | 0 | 0.12615 | 325.3454 | 0.063629 | 0 | 0 | 0.12726 | 325.5162 | 0.063999 | 0 | 0 | 0.128 | 325.687 | 0.064369 | 0 | 0 | 0.12874 | 325.9432 | 0.064925 | 0 | 0 | 0.12985 | 326.114 | 0.065296 | 0 | 0 | 0.13059 | 326.3702 | 0.065851 | 0 | 0 | 0.1317 | 326.5409 | 0.066222 | 0 | 0 | 0.13244 | 326.7971 | 0.066777 | 0 | 0 | 0.13355 | 326.9679 | 0.067148 | 0 | 0 | 0.1343 | 326.9679 | 0.067148 | 0 | 0 | 0.1343
2017-01-12 09:00 | 288.4519 | 0.85976 |  | 308.1377 | 0.026305 | 0 | 0 | 0.05261 | 317.2511 | 0.046072 | 0 | 0 | 0.092144 | 324.2151 | 0.061177 | 0 | 0 | 0.12235 | 324.3871 | 0.06155 | 0 | 0 | 0.1231 | 324.645 | 0.062109 | 0 | 0 | 0.12422 | 324.903 | 0.062669 | 0 | 0 | 0.12534 | 325.1609 | 0.063228 | 0 | 0 | 0.12646 | 325.4188 | 0.063788 | 0 | 0 | 0.12758 | 325.6767 | 0.064347 | 0 | 0 | 0.12869 | 325.9347 | 0.064907 | 0 | 0 | 0.12981 | 326.1926 | 0.065466 | 0 | 0 | 0.13093 | 326.3645 | 0.065839 | 0 | 0 | 0.13168 | 326.6225 | 0.066398 | 0 | 0 | 0.1328 | 326.8804 | 0.066958 | 0 | 0 | 0.13392 | 327.1383 | 0.067517 | 0 | 0 | 0.13503 | 327.3103 | 0.06789 | 0 | 0 | 0.13578 | 327.5682 | 0.06845 | 0 | 0 | 0.1369 | 327.7402 | 0.068823 | 0 | 0 | 0.13765 | 327.9121 | 0.069196 | 0 | 0 | 0.13839 | 328.17 | 0.069755 | 0 | 0 | 0.13951 | 328.342 | 0.070128 | 0 | 0 | 0.14026 | 328.5999 | 0.070688 | 0 | 0 | 0.14138 | 328.7719 | 0.07106 | 0 | 0 | 0.14212 | 329.0298 | 0.07162 | 0 | 0 | 0.14324 | 329.2017 | 0.071993 | 0 | 0 | 0.14399 | 329.2017 | 0.071993 | 0 | 0 | 0.14399
2017-01-12 10:00 | 279.4527 | 0.83294 |  | 298.5243 | 0.0054535 | 0 | 0 | 0.010907 | 307.3534 | 0.024604 | 0 | 0 | 0.049208 | 314.1002 | 0.039238 | 0 | 0 | 0.078475 | 314.2668 | 0.039599 | 0 | 0 | 0.079198 | 314.5167 | 0.040141 | 0 | 0 | 0.080282 | 314.7666 | 0.040683 | 0 | 0 | 0.081366 | 315.0164 | 0.041225 | 0 | 0 | 0.08245 | 315.2663 | 0.041767 | 0 | 0 | 0.083534 | 315.5162 | 0.042309 | 0 | 0 | 0.084618 | 315.7661 | 0.042851 | 0 | 0 | 0.085702 | 316.016 | 0.043393 | 0 | 0 | 0.086786 | 316.1825 | 0.043754 | 0 | 0 | 0.087508 | 316.4324 | 0.044296 | 0 | 0 | 0.088592 | 316.6823 | 0.044838 | 0 | 0 | 0.089676 | 316.9322 | 0.04538 | 0 | 0 | 0.09076 | 317.0988 | 0.045742 | 0 | 0 | 0.091483 | 317.3487 | 0.046284 | 0 | 0 | 0.092567 | 317.5152 | 0.046645 | 0 | 0 | 0.09329 | 317.6818 | 0.047006 | 0 | 0 | 0.094012 | 317.9317 | 0.047548 | 0 | 0 | 0.095096 | 318.0983 | 0.04791 | 0 | 0 | 0.095819 | 318.3482 | 0.048452 | 0 | 0 | 0.096903 | 318.5148 | 0.048813 | 0 | 0 | 0.097626 | 318.7646 | 0.049355 | 0 | 0 | 0.09871 | 318.9312 | 0.049716 | 0 | 0 | 0.099432 | 318.9312 | 0.049716 | 0 | 0 | 0.099432
2017-01-12 11:00 | 283.1541 | 0.84397 |  | 302.4783 | 0.01403 | 0 | 0 | 0.02806 | 311.4244 | 0.033434 | 0 | 0 | 0.066868 | 318.2605 | 0.048261 | 0 | 0 | 0.096523 | 318.4293 | 0.048628 | 0 | 0 | 0.097255 | 318.6825 | 0.049177 | 0 | 0 | 0.098353 | 318.9357 | 0.049726 | 0 | 0 | 0.099452 | 319.1889 | 0.050275 | 0 | 0 | 0.10055 | 319.4421 | 0.050824 | 0 | 0 | 0.10165 | 319.6953 | 0.051373 | 0 | 0 | 0.10275 | 319.9485 | 0.051923 | 0 | 0 | 0.10385 | 320.2017 | 0.052472 | 0 | 0 | 0.10494 | 320.3705 | 0.052838 | 0 | 0 | 0.10568 | 320.6236 | 0.053387 | 0 | 0 | 0.10677 | 320.8768 | 0.053936 | 0 | 0 | 0.10787 | 321.13 | 0.054485 | 0 | 0 | 0.10897 | 321.2988 | 0.054851 | 0 | 0 | 0.1097 | 321.552 | 0.055401 | 0 | 0 | 0.1108 | 321.7208 | 0.055767 | 0 | 0 | 0.11153 | 321.8896 | 0.056133 | 0 | 0 | 0.11227 | 322.1428 | 0.056682 | 0 | 0 | 0.11336 | 322.3116 | 0.057048 | 0 | 0 | 0.1141 | 322.5648 | 0.057597 | 0 | 0 | 0.11519 | 322.7336 | 0.057963 | 0 | 0 | 0.11593 | 322.9868 | 0.058513 | 0 | 0 | 0.11703 | 323.1556 | 0.058879 | 0 | 0 | 0.11776 | 323.1556 | 0.058879 | 0 | 0 | 0.11776
2017-01-12 12:00 | 272.2778 | 0.81155 |  | 290.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4623 | 0.007488 | 0 | 0 | 0.014976 | 306.0358 | 0.021746 | 0 | 0 | 0.043492 | 306.1981 | 0.022098 | 0 | 0 | 0.044196 | 306.4416 | 0.022626 | 0 | 0 | 0.045252 | 306.6851 | 0.023154 | 0 | 0 | 0.046308 | 306.9285 | 0.023682 | 0 | 0 | 0.047365 | 307.172 | 0.02421 | 0 | 0 | 0.048421 | 307.4155 | 0.024738 | 0 | 0 | 0.049477 | 307.6589 | 0.025267 | 0 | 0 | 0.050533 | 307.9024 | 0.025795 | 0 | 0 | 0.051589 | 308.0647 | 0.026147 | 0 | 0 | 0.052293 | 308.3082 | 0.026675 | 0 | 0 | 0.053349 | 308.5516 | 0.027203 | 0 | 0 | 0.054406 | 308.7951 | 0.027731 | 0 | 0 | 0.055462 | 308.9574 | 0.028083 | 0 | 0 | 0.056166 | 309.2009 | 0.028611 | 0 | 0 | 0.057222 | 309.3632 | 0.028963 | 0 | 0 | 0.057926 | 309.5255 | 0.029315 | 0 | 0 | 0.05863 | 309.769 | 0.029843 | 0 | 0 | 0.059686 | 309.9313 | 0.030195 | 0 | 0 | 0.06039 | 310.1747 | 0.030723 | 0 | 0 | 0.061447 | 310.337 | 0.031075 | 0 | 0 | 0.062151 | 310.5805 | 0.031603 | 0 | 0 | 0.063207 | 310.7428 | 0.031955 | 0 | 0 | 0.063911 | 310.7428 | 0.031955 | 0 | 0 | 0.063911
2017-01-12 13:00 | 278.7127 | 0.83073 |  | 297.7338 | 0.003739 | 0 | 0 | 0.0074779 | 306.5396 | 0.022839 | 0 | 0 | 0.045677 | 313.2685 | 0.037434 | 0 | 0 | 0.074867 | 313.4346 | 0.037794 | 0 | 0 | 0.075588 | 313.6838 | 0.038335 | 0 | 0 | 0.076669 | 313.9331 | 0.038875 | 0 | 0 | 0.07775 | 314.1823 | 0.039416 | 0 | 0 | 0.078831 | 314.4315 | 0.039956 | 0 | 0 | 0.079912 | 314.6807 | 0.040497 | 0 | 0 | 0.080994 | 314.9299 | 0.041037 | 0 | 0 | 0.082075 | 315.1792 | 0.041578 | 0 | 0 | 0.083156 | 315.3453 | 0.041938 | 0 | 0 | 0.083877 | 315.5945 | 0.042479 | 0 | 0 | 0.084958 | 315.8437 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.086039 | 316.093 | 0.04356 | 0 | 0 | 0.08712 | 316.2591 | 0.04392 | 0 | 0 | 0.087841 | 316.5083 | 0.044461 | 0 | 0 | 0.088922 | 316.6745 | 0.044821 | 0 | 0 | 0.089642 | 316.8406 | 0.045182 | 0 | 0 | 0.090363 | 317.0898 | 0.045722 | 0 | 0 | 0.091444 | 317.256 | 0.046083 | 0 | 0 | 0.092165 | 317.5052 | 0.046623 | 0 | 0 | 0.093246 | 317.6713 | 0.046983 | 0 | 0 | 0.093967 | 317.9206 | 0.047524 | 0 | 0 | 0.095048 | 318.0867 | 0.047884 | 0 | 0 | 0.095769 | 318.0867 | 0.047884 | 0 | 0 | 0.095769
2017-01-12 14:00 | 280.3626 | 0.83565 |  | 299.4964 | 0.0075619 | 0 | 0 | 0.015124 | 308.3542 | 0.026775 | 0 | 0 | 0.053549 | 315.123 | 0.041456 | 0 | 0 | 0.082912 | 315.2901 | 0.041819 | 0 | 0 | 0.083637 | 315.5408 | 0.042362 | 0 | 0 | 0.084725 | 315.7915 | 0.042906 | 0 | 0 | 0.085812 | 316.0422 | 0.04345 | 0 | 0 | 0.0869 | 316.2929 | 0.043994 | 0 | 0 | 0.087987 | 316.5436 | 0.044537 | 0 | 0 | 0.089075 | 316.7943 | 0.045081 | 0 | 0 | 0.090162 | 317.045 | 0.045625 | 0 | 0 | 0.09125 | 317.2121 | 0.045987 | 0 | 0 | 0.091975 | 317.4628 | 0.046531 | 0 | 0 | 0.093062 | 317.7135 | 0.047075 | 0 | 0 | 0.09415 | 317.9642 | 0.047619 | 0 | 0 | 0.095237 | 318.1313 | 0.047981 | 0 | 0 | 0.095962 | 318.382 | 0.048525 | 0 | 0 | 0.09705 | 318.5492 | 0.048887 | 0 | 0 | 0.097775 | 318.7163 | 0.04925 | 0 | 0 | 0.0985 | 318.967 | 0.049794 | 0 | 0 | 0.099587 | 319.1341 | 0.050156 | 0 | 0 | 0.10031 | 319.3848 | 0.0507 | 0 | 0 | 0.1014 | 319.5519 | 0.051062 | 0 | 0 | 0.10212 | 319.8026 | 0.051606 | 0 | 0 | 0.10321 | 319.9698 | 0.051969 | 0 | 0 | 0.10394 | 319.9698 | 0.051969 | 0 | 0 | 0.10394
2017-01-12 15:00 | 280.8646 | 0.83714 |  | 300.0326 | 0.0087251 | 0 | 0 | 0.01745 | 308.9064 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.055944 | 315.6872 | 0.04268 | 0 | 0 | 0.08536 | 315.8547 | 0.043043 | 0 | 0 | 0.086086 | 316.1058 | 0.043588 | 0 | 0 | 0.087176 | 316.357 | 0.044133 | 0 | 0 | 0.088265 | 316.6081 | 0.044677 | 0 | 0 | 0.089355 | 316.8592 | 0.045222 | 0 | 0 | 0.090444 | 317.1104 | 0.045767 | 0 | 0 | 0.091533 | 317.3615 | 0.046311 | 0 | 0 | 0.092623 | 317.6127 | 0.046856 | 0 | 0 | 0.093712 | 317.7801 | 0.047219 | 0 | 0 | 0.094439 | 318.0312 | 0.047764 | 0 | 0 | 0.095528 | 318.2824 | 0.048309 | 0 | 0 | 0.096618 | 318.5335 | 0.048854 | 0 | 0 | 0.097707 | 318.701 | 0.049217 | 0 | 0 | 0.098433 | 318.9521 | 0.049761 | 0 | 0 | 0.099523 | 319.1195 | 0.050125 | 0 | 0 | 0.10025 | 319.287 | 0.050488 | 0 | 0 | 0.10098 | 319.5381 | 0.051032 | 0 | 0 | 0.10206 | 319.7055 | 0.051396 | 0 | 0 | 0.10279 | 319.9567 | 0.05194 | 0 | 0 | 0.10388 | 320.1241 | 0.052303 | 0 | 0 | 0.10461 | 320.3752 | 0.052848 | 0 | 0 | 0.1057 | 320.5427 | 0.053211 | 0 | 0 | 0.10642 | 320.5427 | 0.053211 | 0 | 0 | 0.10642
2017-01-12 16:00 | 287.1746 | 0.85595 |  | 306.7732 | 0.023345 | 0 | 0 | 0.046691 | 315.8463 | 0.043025 | 0 | 0 | 0.08605 | 322.7795 | 0.058063 | 0 | 0 | 0.11613 | 322.9507 | 0.058434 | 0 | 0 | 0.11687 | 323.2075 | 0.058991 | 0 | 0 | 0.11798 | 323.4643 | 0.059548 | 0 | 0 | 0.1191 | 323.721 | 0.060105 | 0 | 0 | 0.12021 | 323.9778 | 0.060662 | 0 | 0 | 0.12132 | 324.2346 | 0.061219 | 0 | 0 | 0.12244 | 324.4914 | 0.061776 | 0 | 0 | 0.12355 | 324.7482 | 0.062333 | 0 | 0 | 0.12467 | 324.9194 | 0.062704 | 0 | 0 | 0.12541 | 325.1762 | 0.063261 | 0 | 0 | 0.12652 | 325.4329 | 0.063818 | 0 | 0 | 0.12764 | 325.6897 | 0.064375 | 0 | 0 | 0.12875 | 325.8609 | 0.064747 | 0 | 0 | 0.12949 | 326.1177 | 0.065304 | 0 | 0 | 0.13061 | 326.2889 | 0.065675 | 0 | 0 | 0.13135 | 326.4601 | 0.066046 | 0 | 0 | 0.13209 | 326.7169 | 0.066603 | 0 | 0 | 0.13321 | 326.8881 | 0.066975 | 0 | 0 | 0.13395 | 327.1448 | 0.067531 | 0 | 0 | 0.13506 | 327.316 | 0.067903 | 0 | 0 | 0.13581 | 327.5728 | 0.06846 | 0 | 0 | 0.13692 | 327.744 | 0.068831 | 0 | 0 | 0.13766 | 327.744 | 0.068831 | 0 | 0 | 0.13766
2017-01-12 17:00 | 289.5454 | 0.86302 |  | 309.3059 | 0.028839 | 0 | 0 | 0.057677 | 318.4538 | 0.048681 | 0 | 0 | 0.097361 | 325.4443 | 0.063843 | 0 | 0 | 0.12769 | 325.6169 | 0.064217 | 0 | 0 | 0.12843 | 325.8758 | 0.064779 | 0 | 0 | 0.12956 | 326.1347 | 0.065341 | 0 | 0 | 0.13068 | 326.3936 | 0.065902 | 0 | 0 | 0.1318 | 326.6525 | 0.066464 | 0 | 0 | 0.13293 | 326.9114 | 0.067025 | 0 | 0 | 0.13405 | 327.1703 | 0.067587 | 0 | 0 | 0.13517 | 327.4292 | 0.068148 | 0 | 0 | 0.1363 | 327.6018 | 0.068523 | 0 | 0 | 0.13705 | 327.8607 | 0.069084 | 0 | 0 | 0.13817 | 328.1197 | 0.069646 | 0 | 0 | 0.13929 | 328.3786 | 0.070207 | 0 | 0 | 0.14041 | 328.5512 | 0.070582 | 0 | 0 | 0.14116 | 328.8101 | 0.071143 | 0 | 0 | 0.14229 | 328.9827 | 0.071518 | 0 | 0 | 0.14304 | 329.1553 | 0.071892 | 0 | 0 | 0.14378 | 329.4142 | 0.072454 | 0 | 0 | 0.14491 | 329.5868 | 0.072828 | 0 | 0 | 0.14566 | 329.8457 | 0.07339 | 0 | 0 | 0.14678 | 330.0183 | 0.073764 | 0 | 0 | 0.14753 | 330.2772 | 0.074326 | 0 | 0 | 0.14865 | 330.4498 | 0.0747 | 0 | 0 | 0.1494 | 330.4498 | 0.0747 | 0 | 0 | 0.1494
2017-01-12 18:00 | 293.5148 | 0.87485 |  | 313.5461 | 0.038036 | 0 | 0 | 0.076072 | 322.8195 | 0.05815 | 0 | 0 | 0.1163 | 329.9058 | 0.07352 | 0 | 0 | 0.14704 | 330.0807 | 0.073899 | 0 | 0 | 0.1478 | 330.3432 | 0.074469 | 0 | 0 | 0.14894 | 330.6056 | 0.075038 | 0 | 0 | 0.15008 | 330.8681 | 0.075607 | 0 | 0 | 0.15121 | 331.1306 | 0.076176 | 0 | 0 | 0.15235 | 331.393 | 0.076746 | 0 | 0 | 0.15349 | 331.6555 | 0.077315 | 0 | 0 | 0.15463 | 331.9179 | 0.077884 | 0 | 0 | 0.15577 | 332.0929 | 0.078264 | 0 | 0 | 0.15653 | 332.3553 | 0.078833 | 0 | 0 | 0.15767 | 332.6178 | 0.079402 | 0 | 0 | 0.1588 | 332.8803 | 0.079972 | 0 | 0 | 0.15994 | 333.0552 | 0.080351 | 0 | 0 | 0.1607 | 333.3177 | 0.08092 | 0 | 0 | 0.16184 | 333.4927 | 0.0813 | 0 | 0 | 0.1626 | 333.6676 | 0.081679 | 0 | 0 | 0.16336 | 333.9301 | 0.082249 | 0 | 0 | 0.1645 | 334.105 | 0.082628 | 0 | 0 | 0.16526 | 334.3675 | 0.083197 | 0 | 0 | 0.16639 | 334.5425 | 0.083577 | 0 | 0 | 0.16715 | 334.8049 | 0.084146 | 0 | 0 | 0.16829 | 334.9799 | 0.084526 | 0 | 0 | 0.16905 | 334.9799 | 0.084526 | 0 | 0 | 0.16905
2017-01-12 19:00 | 294.0654 | 0.87649 |  | 314.1343 | 0.039312 | 0 | 0 | 0.078623 | 323.4251 | 0.059463 | 0 | 0 | 0.11893 | 330.5247 | 0.074862 | 0 | 0 | 0.14972 | 330.7 | 0.075243 | 0 | 0 | 0.15049 | 330.9629 | 0.075813 | 0 | 0 | 0.15163 | 331.2259 | 0.076383 | 0 | 0 | 0.15277 | 331.4888 | 0.076954 | 0 | 0 | 0.15391 | 331.7518 | 0.077524 | 0 | 0 | 0.15505 | 332.0147 | 0.078094 | 0 | 0 | 0.15619 | 332.2776 | 0.078665 | 0 | 0 | 0.15733 | 332.5406 | 0.079235 | 0 | 0 | 0.15847 | 332.7159 | 0.079615 | 0 | 0 | 0.15923 | 332.9788 | 0.080185 | 0 | 0 | 0.16037 | 333.2418 | 0.080756 | 0 | 0 | 0.16151 | 333.5047 | 0.081326 | 0 | 0 | 0.16265 | 333.68 | 0.081706 | 0 | 0 | 0.16341 | 333.943 | 0.082277 | 0 | 0 | 0.16455 | 334.1183 | 0.082657 | 0 | 0 | 0.16531 | 334.2936 | 0.083037 | 0 | 0 | 0.16607 | 334.5565 | 0.083607 | 0 | 0 | 0.16721 | 334.7318 | 0.083988 | 0 | 0 | 0.16798 | 334.9948 | 0.084558 | 0 | 0 | 0.16912 | 335.1701 | 0.084938 | 0 | 0 | 0.16988 | 335.433 | 0.085509 | 0 | 0 | 0.17102 | 335.6083 | 0.085889 | 0 | 0 | 0.17178 | 335.6083 | 0.085889 | 0 | 0 | 0.17178
2017-01-12 20:00 | 287.5277 | 0.857 |  | 307.1504 | 0.024164 | 0 | 0 | 0.048327 | 316.2347 | 0.043867 | 0 | 0 | 0.087735 | 323.1764 | 0.058924 | 0 | 0 | 0.11785 | 323.3478 | 0.059296 | 0 | 0 | 0.11859 | 323.6049 | 0.059853 | 0 | 0 | 0.11971 | 323.862 | 0.060411 | 0 | 0 | 0.12082 | 324.1191 | 0.060969 | 0 | 0 | 0.12194 | 324.3762 | 0.061526 | 0 | 0 | 0.12305 | 324.6333 | 0.062084 | 0 | 0 | 0.12417 | 324.8904 | 0.062642 | 0 | 0 | 0.12528 | 325.1475 | 0.063199 | 0 | 0 | 0.1264 | 325.3189 | 0.063571 | 0 | 0 | 0.12714 | 325.576 | 0.064129 | 0 | 0 | 0.12826 | 325.8331 | 0.064686 | 0 | 0 | 0.12937 | 326.0902 | 0.065244 | 0 | 0 | 0.13049 | 326.2616 | 0.065616 | 0 | 0 | 0.13123 | 326.5187 | 0.066173 | 0 | 0 | 0.13235 | 326.6901 | 0.066545 | 0 | 0 | 0.13309 | 326.8615 | 0.066917 | 0 | 0 | 0.13383 | 327.1186 | 0.067475 | 0 | 0 | 0.13495 | 327.29 | 0.067846 | 0 | 0 | 0.13569 | 327.5471 | 0.068404 | 0 | 0 | 0.13681 | 327.7185 | 0.068776 | 0 | 0 | 0.13755 | 327.9756 | 0.069333 | 0 | 0 | 0.13867 | 328.147 | 0.069705 | 0 | 0 | 0.13941 | 328.147 | 0.069705 | 0 | 0 | 0.13941
2017-01-12 21:00 | 289.3216 | 0.86235 |  | 309.0668 | 0.02832 | 0 | 0 | 0.05664 | 318.2077 | 0.048147 | 0 | 0 | 0.096294 | 325.1927 | 0.063297 | 0 | 0 | 0.12659 | 325.3652 | 0.063671 | 0 | 0 | 0.12734 | 325.6239 | 0.064233 | 0 | 0 | 0.12847 | 325.8826 | 0.064794 | 0 | 0 | 0.12959 | 326.1413 | 0.065355 | 0 | 0 | 0.13071 | 326.4 | 0.065916 | 0 | 0 | 0.13183 | 326.6587 | 0.066477 | 0 | 0 | 0.13295 | 326.9174 | 0.067038 | 0 | 0 | 0.13408 | 327.1761 | 0.067599 | 0 | 0 | 0.1352 | 327.3486 | 0.067973 | 0 | 0 | 0.13595 | 327.6073 | 0.068535 | 0 | 0 | 0.13707 | 327.866 | 0.069096 | 0 | 0 | 0.13819 | 328.1247 | 0.069657 | 0 | 0 | 0.13931 | 328.2972 | 0.070031 | 0 | 0 | 0.14006 | 328.5559 | 0.070592 | 0 | 0 | 0.14118 | 328.7284 | 0.070966 | 0 | 0 | 0.14193 | 328.9009 | 0.07134 | 0 | 0 | 0.14268 | 329.1596 | 0.071901 | 0 | 0 | 0.1438 | 329.332 | 0.072275 | 0 | 0 | 0.14455 | 329.5907 | 0.072837 | 0 | 0 | 0.14567 | 329.7632 | 0.073211 | 0 | 0 | 0.14642 | 330.0219 | 0.073772 | 0 | 0 | 0.14754 | 330.1944 | 0.074146 | 0 | 0 | 0.14829 | 330.1944 | 0.074146 | 0 | 0 | 0.14829
2017-01-12 22:00 | 279.6897 | 0.83364 |  | 298.7775 | 0.0060027 | 0 | 0 | 0.012005 | 307.6141 | 0.025169 | 0 | 0 | 0.050339 | 314.3666 | 0.039816 | 0 | 0 | 0.079631 | 314.5334 | 0.040177 | 0 | 0 | 0.080354 | 314.7835 | 0.04072 | 0 | 0 | 0.081439 | 315.0335 | 0.041262 | 0 | 0 | 0.082524 | 315.2836 | 0.041805 | 0 | 0 | 0.083609 | 315.5337 | 0.042347 | 0 | 0 | 0.084694 | 315.7838 | 0.042889 | 0 | 0 | 0.085779 | 316.0339 | 0.043432 | 0 | 0 | 0.086864 | 316.284 | 0.043974 | 0 | 0 | 0.087949 | 316.4507 | 0.044336 | 0 | 0 | 0.088672 | 316.7008 | 0.044878 | 0 | 0 | 0.089757 | 316.9509 | 0.045421 | 0 | 0 | 0.090842 | 317.201 | 0.045963 | 0 | 0 | 0.091927 | 317.3677 | 0.046325 | 0 | 0 | 0.09265 | 317.6178 | 0.046867 | 0 | 0 | 0.093735 | 317.7846 | 0.047229 | 0 | 0 | 0.094458 | 317.9513 | 0.047591 | 0 | 0 | 0.095181 | 318.2014 | 0.048133 | 0 | 0 | 0.096266 | 318.3681 | 0.048495 | 0 | 0 | 0.09699 | 318.6182 | 0.049037 | 0 | 0 | 0.098074 | 318.7849 | 0.049399 | 0 | 0 | 0.098798 | 319.035 | 0.049941 | 0 | 0 | 0.099883 | 319.2018 | 0.050303 | 0 | 0 | 0.10061 | 319.2018 | 0.050303 | 0 | 0 | 0.10061
2017-01-12 23:00 | 282.6972 | 0.84261 |  | 301.9903 | 0.012971 | 0 | 0 | 0.025942 | 310.9219 | 0.032344 | 0 | 0 | 0.064688 | 317.747 | 0.047148 | 0 | 0 | 0.094295 | 317.9155 | 0.047513 | 0 | 0 | 0.095026 | 318.1683 | 0.048061 | 0 | 0 | 0.096123 | 318.4211 | 0.04861 | 0 | 0 | 0.097219 | 318.6739 | 0.049158 | 0 | 0 | 0.098316 | 318.9267 | 0.049706 | 0 | 0 | 0.099413 | 319.1795 | 0.050255 | 0 | 0 | 0.10051 | 319.4322 | 0.050803 | 0 | 0 | 0.10161 | 319.685 | 0.051351 | 0 | 0 | 0.1027 | 319.8535 | 0.051717 | 0 | 0 | 0.10343 | 320.1063 | 0.052265 | 0 | 0 | 0.10453 | 320.3591 | 0.052813 | 0 | 0 | 0.10563 | 320.6119 | 0.053361 | 0 | 0 | 0.10672 | 320.7804 | 0.053727 | 0 | 0 | 0.10745 | 321.0332 | 0.054275 | 0 | 0 | 0.10855 | 321.2017 | 0.054641 | 0 | 0 | 0.10928 | 321.3702 | 0.055006 | 0 | 0 | 0.11001 | 321.623 | 0.055555 | 0 | 0 | 0.11111 | 321.7915 | 0.05592 | 0 | 0 | 0.11184 | 322.0443 | 0.056468 | 0 | 0 | 0.11294 | 322.2128 | 0.056834 | 0 | 0 | 0.11367 | 322.4656 | 0.057382 | 0 | 0 | 0.11476 | 322.6341 | 0.057748 | 0 | 0 | 0.1155 | 322.6341 | 0.057748 | 0 | 0 | 0.1155
2017-01-13 | 285.2925 | 0.85034 |  | 304.7626 | 0.018984 | 0 | 0 | 0.037969 | 313.7763 | 0.038535 | 0 | 0 | 0.07707 | 320.664 | 0.053475 | 0 | 0 | 0.10695 | 320.8341 | 0.053844 | 0 | 0 | 0.10769 | 321.0892 | 0.054397 | 0 | 0 | 0.10879 | 321.3443 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.1099 | 321.5994 | 0.055503 | 0 | 0 | 0.11101 | 321.8545 | 0.056057 | 0 | 0 | 0.11211 | 322.1096 | 0.05661 | 0 | 0 | 0.11322 | 322.3647 | 0.057163 | 0 | 0 | 0.11433 | 322.6198 | 0.057717 | 0 | 0 | 0.11543 | 322.7899 | 0.058086 | 0 | 0 | 0.11617 | 323.045 | 0.058639 | 0 | 0 | 0.11728 | 323.3001 | 0.059192 | 0 | 0 | 0.11838 | 323.5552 | 0.059746 | 0 | 0 | 0.11949 | 323.7253 | 0.060114 | 0 | 0 | 0.12023 | 323.9804 | 0.060668 | 0 | 0 | 0.12134 | 324.1505 | 0.061037 | 0 | 0 | 0.12207 | 324.3205 | 0.061406 | 0 | 0 | 0.12281 | 324.5756 | 0.061959 | 0 | 0 | 0.12392 | 324.7457 | 0.062328 | 0 | 0 | 0.12466 | 325.0008 | 0.062881 | 0 | 0 | 0.12576 | 325.1709 | 0.06325 | 0 | 0 | 0.1265 | 325.426 | 0.063803 | 0 | 0 | 0.12761 | 325.596 | 0.064172 | 0 | 0 | 0.12834 | 325.596 | 0.064172 | 0 | 0 | 0.12834
2017-01-13 01:00 | 288.1193 | 0.85877 |  | 307.7824 | 0.025534 | 0 | 0 | 0.051069 | 316.8853 | 0.045279 | 0 | 0 | 0.090557 | 323.8413 | 0.060366 | 0 | 0 | 0.12073 | 324.0131 | 0.060739 | 0 | 0 | 0.12148 | 324.2707 | 0.061297 | 0 | 0 | 0.12259 | 324.5283 | 0.061856 | 0 | 0 | 0.12371 | 324.786 | 0.062415 | 0 | 0 | 0.12483 | 325.0436 | 0.062974 | 0 | 0 | 0.12595 | 325.3012 | 0.063533 | 0 | 0 | 0.12707 | 325.5589 | 0.064091 | 0 | 0 | 0.12818 | 325.8165 | 0.06465 | 0 | 0 | 0.1293 | 325.9882 | 0.065023 | 0 | 0 | 0.13005 | 326.2459 | 0.065582 | 0 | 0 | 0.13116 | 326.5035 | 0.06614 | 0 | 0 | 0.13228 | 326.7611 | 0.066699 | 0 | 0 | 0.1334 | 326.9329 | 0.067072 | 0 | 0 | 0.13414 | 327.1905 | 0.067631 | 0 | 0 | 0.13526 | 327.3623 | 0.068003 | 0 | 0 | 0.13601 | 327.534 | 0.068376 | 0 | 0 | 0.13675 | 327.7917 | 0.068934 | 0 | 0 | 0.13787 | 327.9634 | 0.069307 | 0 | 0 | 0.13861 | 328.221 | 0.069866 | 0 | 0 | 0.13973 | 328.3928 | 0.070238 | 0 | 0 | 0.14048 | 328.6504 | 0.070797 | 0 | 0 | 0.14159 | 328.8222 | 0.07117 | 0 | 0 | 0.14234 | 328.8222 | 0.07117 | 0 | 0 | 0.14234
2017-01-13 02:00 | 293.3317 | 0.8743 |  | 313.3505 | 0.037612 | 0 | 0 | 0.075223 | 322.6181 | 0.057713 | 0 | 0 | 0.11543 | 329.7 | 0.073074 | 0 | 0 | 0.14615 | 329.8748 | 0.073453 | 0 | 0 | 0.14691 | 330.1371 | 0.074022 | 0 | 0 | 0.14804 | 330.3994 | 0.074591 | 0 | 0 | 0.14918 | 330.6617 | 0.07516 | 0 | 0 | 0.15032 | 330.924 | 0.075728 | 0 | 0 | 0.15146 | 331.1863 | 0.076297 | 0 | 0 | 0.15259 | 331.4486 | 0.076866 | 0 | 0 | 0.15373 | 331.7109 | 0.077435 | 0 | 0 | 0.15487 | 331.8857 | 0.077814 | 0 | 0 | 0.15563 | 332.148 | 0.078383 | 0 | 0 | 0.15677 | 332.4103 | 0.078952 | 0 | 0 | 0.1579 | 332.6726 | 0.079521 | 0 | 0 | 0.15904 | 332.8475 | 0.0799 | 0 | 0 | 0.1598 | 333.1098 | 0.080469 | 0 | 0 | 0.16094 | 333.2846 | 0.080849 | 0 | 0 | 0.1617 | 333.4595 | 0.081228 | 0 | 0 | 0.16246 | 333.7218 | 0.081797 | 0 | 0 | 0.16359 | 333.8966 | 0.082176 | 0 | 0 | 0.16435 | 334.1589 | 0.082745 | 0 | 0 | 0.16549 | 334.3338 | 0.083124 | 0 | 0 | 0.16625 | 334.5961 | 0.083693 | 0 | 0 | 0.16739 | 334.7709 | 0.084072 | 0 | 0 | 0.16814 | 334.7709 | 0.084072 | 0 | 0 | 0.16814
2017-01-13 03:00 | 294.4905 | 0.87776 |  | 314.5884 | 0.040297 | 0 | 0 | 0.080593 | 323.8926 | 0.060477 | 0 | 0 | 0.12095 | 331.0025 | 0.075899 | 0 | 0 | 0.1518 | 331.178 | 0.076279 | 0 | 0 | 0.15256 | 331.4414 | 0.076851 | 0 | 0 | 0.1537 | 331.7047 | 0.077422 | 0 | 0 | 0.15484 | 331.968 | 0.077993 | 0 | 0 | 0.15599 | 332.2313 | 0.078564 | 0 | 0 | 0.15713 | 332.4947 | 0.079135 | 0 | 0 | 0.15827 | 332.758 | 0.079706 | 0 | 0 | 0.15941 | 333.0213 | 0.080278 | 0 | 0 | 0.16056 | 333.1969 | 0.080658 | 0 | 0 | 0.16132 | 333.4602 | 0.081229 | 0 | 0 | 0.16246 | 333.7235 | 0.081801 | 0 | 0 | 0.1636 | 333.9868 | 0.082372 | 0 | 0 | 0.16474 | 334.1624 | 0.082753 | 0 | 0 | 0.16551 | 334.4257 | 0.083324 | 0 | 0 | 0.16665 | 334.6013 | 0.083704 | 0 | 0 | 0.16741 | 334.7768 | 0.084085 | 0 | 0 | 0.16817 | 335.0402 | 0.084656 | 0 | 0 | 0.16931 | 335.2157 | 0.085037 | 0 | 0 | 0.17007 | 335.479 | 0.085608 | 0 | 0 | 0.17122 | 335.6546 | 0.085989 | 0 | 0 | 0.17198 | 335.9179 | 0.08656 | 0 | 0 | 0.17312 | 336.0935 | 0.086941 | 0 | 0 | 0.17388 | 336.0935 | 0.086941 | 0 | 0 | 0.17388
2017-01-13 04:00 | 294.382 | 0.87743 |  | 314.4725 | 0.040045 | 0 | 0 | 0.08009 | 323.7733 | 0.060219 | 0 | 0 | 0.12044 | 330.8805 | 0.075634 | 0 | 0 | 0.15127 | 331.056 | 0.076015 | 0 | 0 | 0.15203 | 331.3192 | 0.076586 | 0 | 0 | 0.15317 | 331.5824 | 0.077157 | 0 | 0 | 0.15431 | 331.8457 | 0.077728 | 0 | 0 | 0.15546 | 332.1089 | 0.078299 | 0 | 0 | 0.1566 | 332.3721 | 0.078869 | 0 | 0 | 0.15774 | 332.6354 | 0.07944 | 0 | 0 | 0.15888 | 332.8986 | 0.080011 | 0 | 0 | 0.16002 | 333.0741 | 0.080392 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3373 | 0.080963 | 0 | 0 | 0.16193 | 333.6005 | 0.081534 | 0 | 0 | 0.16307 | 333.8638 | 0.082105 | 0 | 0 | 0.16421 | 334.0393 | 0.082485 | 0 | 0 | 0.16497 | 334.3025 | 0.083056 | 0 | 0 | 0.16611 | 334.478 | 0.083437 | 0 | 0 | 0.16687 | 334.6535 | 0.083818 | 0 | 0 | 0.16764 | 334.9167 | 0.084389 | 0 | 0 | 0.16878 | 335.0922 | 0.084769 | 0 | 0 | 0.16954 | 335.3554 | 0.08534 | 0 | 0 | 0.17068 | 335.5309 | 0.085721 | 0 | 0 | 0.17144 | 335.7941 | 0.086292 | 0 | 0 | 0.17258 | 335.9696 | 0.086672 | 0 | 0 | 0.17334 | 335.9696 | 0.086672 | 0 | 0 | 0.17334
2017-01-13 05:00 | 296.849 | 0.88479 |  | 317.1079 | 0.045761 | 0 | 0 | 0.091523 | 326.4866 | 0.066104 | 0 | 0 | 0.13221 | 333.6534 | 0.081649 | 0 | 0 | 0.1633 | 333.8304 | 0.082032 | 0 | 0 | 0.16406 | 334.0958 | 0.082608 | 0 | 0 | 0.16522 | 334.3612 | 0.083184 | 0 | 0 | 0.16637 | 334.6267 | 0.08376 | 0 | 0 | 0.16752 | 334.8921 | 0.084335 | 0 | 0 | 0.16867 | 335.1575 | 0.084911 | 0 | 0 | 0.16982 | 335.423 | 0.085487 | 0 | 0 | 0.17097 | 335.6884 | 0.086062 | 0 | 0 | 0.17212 | 335.8654 | 0.086446 | 0 | 0 | 0.17289 | 336.1308 | 0.087022 | 0 | 0 | 0.17404 | 336.3962 | 0.087598 | 0 | 0 | 0.1752 | 336.6617 | 0.088173 | 0 | 0 | 0.17635 | 336.8386 | 0.088557 | 0 | 0 | 0.17711 | 337.1041 | 0.089133 | 0 | 0 | 0.17827 | 337.281 | 0.089517 | 0 | 0 | 0.17903 | 337.458 | 0.089901 | 0 | 0 | 0.1798 | 337.7234 | 0.090476 | 0 | 0 | 0.18095 | 337.9004 | 0.09086 | 0 | 0 | 0.18172 | 338.1658 | 0.091436 | 0 | 0 | 0.18287 | 338.3428 | 0.09182 | 0 | 0 | 0.18364 | 338.6082 | 0.092396 | 0 | 0 | 0.18479 | 338.7852 | 0.092779 | 0 | 0 | 0.18556 | 338.7852 | 0.092779 | 0 | 0 | 0.18556
2017-01-13 06:00 | 303.0046 | 0.90313 |  | 323.6835 | 0.060024 | 0 | 0 | 0.12005 | 333.2568 | 0.080788 | 0 | 0 | 0.16158 | 340.5722 | 0.096655 | 0 | 0 | 0.19331 | 340.7528 | 0.097047 | 0 | 0 | 0.19409 | 341.0237 | 0.097635 | 0 | 0 | 0.19527 | 341.2947 | 0.098222 | 0 | 0 | 0.19644 | 341.5656 | 0.09881 | 0 | 0 | 0.19762 | 341.8366 | 0.099398 | 0 | 0 | 0.1988 | 342.1075 | 0.099985 | 0 | 0 | 0.19997 | 342.3784 | 0.10057 | 0 | 0 | 0.20115 | 342.6494 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.20232 | 342.83 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.20311 | 343.1009 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.20428 | 343.3719 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 343.6428 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20663 | 343.8234 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20741 | 344.0944 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.20859 | 344.275 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.20937 | 344.4556 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.21016 | 344.7266 | 0.10567 | 0 | 0 | 0.21133 | 344.9072 | 0.10606 | 0 | 0 | 0.21212 | 345.1782 | 0.10665 | 0 | 0 | 0.21329 | 345.3588 | 0.10704 | 0 | 0 | 0.21408 | 345.6297 | 0.10763 | 0 | 0 | 0.21525 | 345.8103 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21603 | 345.8103 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21603
2017-01-13 07:00 | 301.9777 | 0.90007 |  | 322.5866 | 0.057645 | 0 | 0 | 0.11529 | 332.1274 | 0.078339 | 0 | 0 | 0.15668 | 339.418 | 0.094152 | 0 | 0 | 0.1883 | 339.598 | 0.094542 | 0 | 0 | 0.18908 | 339.868 | 0.095128 | 0 | 0 | 0.19026 | 340.1381 | 0.095714 | 0 | 0 | 0.19143 | 340.4081 | 0.096299 | 0 | 0 | 0.1926 | 340.6781 | 0.096885 | 0 | 0 | 0.19377 | 340.9481 | 0.097471 | 0 | 0 | 0.19494 | 341.2182 | 0.098056 | 0 | 0 | 0.19611 | 341.4882 | 0.098642 | 0 | 0 | 0.19728 | 341.6682 | 0.099033 | 0 | 0 | 0.19807 | 341.9382 | 0.099618 | 0 | 0 | 0.19924 | 342.2082 | 0.1002 | 0 | 0 | 0.20041 | 342.4783 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.20158 | 342.6583 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20236 | 342.9283 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20353 | 343.1083 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20431 | 343.2883 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.20509 | 343.5583 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20626 | 343.7384 | 0.10352 | 0 | 0 | 0.20705 | 344.0084 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20822 | 344.1884 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.209 | 344.4584 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.21017 | 344.6384 | 0.10548 | 0 | 0 | 0.21095 | 344.6384 | 0.10548 | 0 | 0 | 0.21095
2017-01-13 08:00 | 295.2565 | 0.88004 |  | 315.4067 | 0.042071 | 0 | 0 | 0.084143 | 324.7351 | 0.062305 | 0 | 0 | 0.12461 | 331.8635 | 0.077766 | 0 | 0 | 0.15553 | 332.0395 | 0.078148 | 0 | 0 | 0.1563 | 332.3035 | 0.078721 | 0 | 0 | 0.15744 | 332.5675 | 0.079293 | 0 | 0 | 0.15859 | 332.8315 | 0.079866 | 0 | 0 | 0.15973 | 333.0955 | 0.080438 | 0 | 0 | 0.16088 | 333.3595 | 0.081011 | 0 | 0 | 0.16202 | 333.6235 | 0.081584 | 0 | 0 | 0.16317 | 333.8875 | 0.082156 | 0 | 0 | 0.16431 | 334.0636 | 0.082538 | 0 | 0 | 0.16508 | 334.3276 | 0.083111 | 0 | 0 | 0.16622 | 334.5916 | 0.083683 | 0 | 0 | 0.16737 | 334.8556 | 0.084256 | 0 | 0 | 0.16851 | 335.0316 | 0.084638 | 0 | 0 | 0.16928 | 335.2956 | 0.08521 | 0 | 0 | 0.17042 | 335.4716 | 0.085592 | 0 | 0 | 0.17118 | 335.6476 | 0.085974 | 0 | 0 | 0.17195 | 335.9116 | 0.086547 | 0 | 0 | 0.17309 | 336.0876 | 0.086928 | 0 | 0 | 0.17386 | 336.3517 | 0.087501 | 0 | 0 | 0.175 | 336.5277 | 0.087883 | 0 | 0 | 0.17577 | 336.7917 | 0.088455 | 0 | 0 | 0.17691 | 336.9677 | 0.088837 | 0 | 0 | 0.17767 | 336.9677 | 0.088837 | 0 | 0 | 0.17767
2017-01-13 09:00 | 289.1543 | 0.86185 |  | 308.888 | 0.027932 | 0 | 0 | 0.055865 | 318.0237 | 0.047748 | 0 | 0 | 0.095495 | 325.0047 | 0.062889 | 0 | 0 | 0.12578 | 325.1771 | 0.063263 | 0 | 0 | 0.12653 | 325.4356 | 0.063824 | 0 | 0 | 0.12765 | 325.6942 | 0.064385 | 0 | 0 | 0.12877 | 325.9527 | 0.064946 | 0 | 0 | 0.12989 | 326.2113 | 0.065507 | 0 | 0 | 0.13101 | 326.4698 | 0.066067 | 0 | 0 | 0.13213 | 326.7284 | 0.066628 | 0 | 0 | 0.13326 | 326.987 | 0.067189 | 0 | 0 | 0.13438 | 327.1593 | 0.067563 | 0 | 0 | 0.13513 | 327.4179 | 0.068124 | 0 | 0 | 0.13625 | 327.6764 | 0.068685 | 0 | 0 | 0.13737 | 327.935 | 0.069245 | 0 | 0 | 0.13849 | 328.1074 | 0.069619 | 0 | 0 | 0.13924 | 328.3659 | 0.07018 | 0 | 0 | 0.14036 | 328.5383 | 0.070554 | 0 | 0 | 0.14111 | 328.7107 | 0.070928 | 0 | 0 | 0.14186 | 328.9692 | 0.071489 | 0 | 0 | 0.14298 | 329.1416 | 0.071862 | 0 | 0 | 0.14372 | 329.4001 | 0.072423 | 0 | 0 | 0.14485 | 329.5725 | 0.072797 | 0 | 0 | 0.14559 | 329.8311 | 0.073358 | 0 | 0 | 0.14672 | 330.0034 | 0.073732 | 0 | 0 | 0.14746 | 330.0034 | 0.073732 | 0 | 0 | 0.14746
2017-01-13 10:00 | 281.0934 | 0.83783 |  | 300.2771 | 0.0092552 | 0 | 0 | 0.01851 | 309.158 | 0.028518 | 0 | 0 | 0.057036 | 315.9444 | 0.043238 | 0 | 0 | 0.086475 | 316.112 | 0.043601 | 0 | 0 | 0.087202 | 316.3633 | 0.044146 | 0 | 0 | 0.088293 | 316.6147 | 0.044692 | 0 | 0 | 0.089383 | 316.866 | 0.045237 | 0 | 0 | 0.090473 | 317.1174 | 0.045782 | 0 | 0 | 0.091564 | 317.3687 | 0.046327 | 0 | 0 | 0.092654 | 317.6201 | 0.046872 | 0 | 0 | 0.093744 | 317.8714 | 0.047417 | 0 | 0 | 0.094835 | 318.039 | 0.047781 | 0 | 0 | 0.095562 | 318.2903 | 0.048326 | 0 | 0 | 0.096652 | 318.5417 | 0.048871 | 0 | 0 | 0.097742 | 318.793 | 0.049416 | 0 | 0 | 0.098833 | 318.9606 | 0.04978 | 0 | 0 | 0.09956 | 319.2119 | 0.050325 | 0 | 0 | 0.10065 | 319.3795 | 0.050688 | 0 | 0 | 0.10138 | 319.5471 | 0.051052 | 0 | 0 | 0.1021 | 319.7984 | 0.051597 | 0 | 0 | 0.10319 | 319.966 | 0.051961 | 0 | 0 | 0.10392 | 320.2173 | 0.052506 | 0 | 0 | 0.10501 | 320.3849 | 0.052869 | 0 | 0 | 0.10574 | 320.6362 | 0.053414 | 0 | 0 | 0.10683 | 320.8038 | 0.053778 | 0 | 0 | 0.10756 | 320.8038 | 0.053778 | 0 | 0 | 0.10756
2017-01-13 11:00 | 276.1468 | 0.82308 |  | 294.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.7175 | 0.016718 | 0 | 0 | 0.033435 | 310.3845 | 0.031178 | 0 | 0 | 0.062357 | 310.5491 | 0.031535 | 0 | 0 | 0.063071 | 310.796 | 0.032071 | 0 | 0 | 0.064142 | 311.043 | 0.032607 | 0 | 0 | 0.065213 | 311.2899 | 0.033142 | 0 | 0 | 0.066284 | 311.5368 | 0.033678 | 0 | 0 | 0.067355 | 311.7837 | 0.034213 | 0 | 0 | 0.068426 | 312.0307 | 0.034749 | 0 | 0 | 0.069498 | 312.2776 | 0.035284 | 0 | 0 | 0.070569 | 312.4422 | 0.035641 | 0 | 0 | 0.071283 | 312.6891 | 0.036177 | 0 | 0 | 0.072354 | 312.9361 | 0.036713 | 0 | 0 | 0.073425 | 313.183 | 0.037248 | 0 | 0 | 0.074496 | 313.3476 | 0.037605 | 0 | 0 | 0.07521 | 313.5945 | 0.038141 | 0 | 0 | 0.076282 | 313.7591 | 0.038498 | 0 | 0 | 0.076996 | 313.9238 | 0.038855 | 0 | 0 | 0.07771 | 314.1707 | 0.039391 | 0 | 0 | 0.078781 | 314.3353 | 0.039748 | 0 | 0 | 0.079495 | 314.5822 | 0.040283 | 0 | 0 | 0.080566 | 314.7468 | 0.04064 | 0 | 0 | 0.08128 | 314.9938 | 0.041176 | 0 | 0 | 0.082352 | 315.1584 | 0.041533 | 0 | 0 | 0.083066 | 315.1584 | 0.041533 | 0 | 0 | 0.083066
2017-01-13 12:00 | 275.1827 | 0.82021 |  | 293.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6572 | 0.014418 | 0 | 0 | 0.028835 | 309.3009 | 0.028828 | 0 | 0 | 0.057656 | 309.4649 | 0.029184 | 0 | 0 | 0.058367 | 309.711 | 0.029717 | 0 | 0 | 0.059435 | 309.957 | 0.030251 | 0 | 0 | 0.060502 | 310.2031 | 0.030785 | 0 | 0 | 0.06157 | 310.4491 | 0.031319 | 0 | 0 | 0.062637 | 310.6952 | 0.031852 | 0 | 0 | 0.063704 | 310.9413 | 0.032386 | 0 | 0 | 0.064772 | 311.1873 | 0.03292 | 0 | 0 | 0.065839 | 311.3514 | 0.033275 | 0 | 0 | 0.066551 | 311.5974 | 0.033809 | 0 | 0 | 0.067618 | 311.8435 | 0.034343 | 0 | 0 | 0.068686 | 312.0896 | 0.034877 | 0 | 0 | 0.069753 | 312.2536 | 0.035232 | 0 | 0 | 0.070465 | 312.4997 | 0.035766 | 0 | 0 | 0.071532 | 312.6637 | 0.036122 | 0 | 0 | 0.072244 | 312.8278 | 0.036478 | 0 | 0 | 0.072955 | 313.0738 | 0.037011 | 0 | 0 | 0.074023 | 313.2379 | 0.037367 | 0 | 0 | 0.074734 | 313.4839 | 0.037901 | 0 | 0 | 0.075802 | 313.648 | 0.038257 | 0 | 0 | 0.076513 | 313.894 | 0.03879 | 0 | 0 | 0.077581 | 314.0581 | 0.039146 | 0 | 0 | 0.078293 | 314.0581 | 0.039146 | 0 | 0 | 0.078293
2017-01-13 13:00 | 281.9017 | 0.84024 |  | 301.1405 | 0.011128 | 0 | 0 | 0.022256 | 310.047 | 0.030446 | 0 | 0 | 0.060892 | 316.8529 | 0.045208 | 0 | 0 | 0.090416 | 317.0209 | 0.045573 | 0 | 0 | 0.091145 | 317.273 | 0.046119 | 0 | 0 | 0.092239 | 317.5251 | 0.046666 | 0 | 0 | 0.093332 | 317.7771 | 0.047213 | 0 | 0 | 0.094426 | 318.0292 | 0.04776 | 0 | 0 | 0.095519 | 318.2813 | 0.048306 | 0 | 0 | 0.096613 | 318.5334 | 0.048853 | 0 | 0 | 0.097706 | 318.7854 | 0.0494 | 0 | 0 | 0.0988 | 318.9535 | 0.049764 | 0 | 0 | 0.099529 | 319.2055 | 0.050311 | 0 | 0 | 0.10062 | 319.4576 | 0.050858 | 0 | 0 | 0.10172 | 319.7097 | 0.051405 | 0 | 0 | 0.10281 | 319.8777 | 0.051769 | 0 | 0 | 0.10354 | 320.1298 | 0.052316 | 0 | 0 | 0.10463 | 320.2978 | 0.05268 | 0 | 0 | 0.10536 | 320.4659 | 0.053045 | 0 | 0 | 0.10609 | 320.718 | 0.053592 | 0 | 0 | 0.10718 | 320.886 | 0.053956 | 0 | 0 | 0.10791 | 321.1381 | 0.054503 | 0 | 0 | 0.10901 | 321.3061 | 0.054867 | 0 | 0 | 0.10973 | 321.5582 | 0.055414 | 0 | 0 | 0.11083 | 321.7262 | 0.055779 | 0 | 0 | 0.11156 | 321.7262 | 0.055779 | 0 | 0 | 0.11156
2017-01-13 14:00 | 278.9365 | 0.8314 |  | 297.9729 | 0.0042575 | 0 | 0 | 0.008515 | 306.7857 | 0.023372 | 0 | 0 | 0.046745 | 313.52 | 0.037979 | 0 | 0 | 0.075958 | 313.6863 | 0.03834 | 0 | 0 | 0.07668 | 313.9357 | 0.038881 | 0 | 0 | 0.077762 | 314.1851 | 0.039422 | 0 | 0 | 0.078844 | 314.4346 | 0.039963 | 0 | 0 | 0.079926 | 314.684 | 0.040504 | 0 | 0 | 0.081008 | 314.9334 | 0.041045 | 0 | 0 | 0.08209 | 315.1828 | 0.041586 | 0 | 0 | 0.083172 | 315.4322 | 0.042127 | 0 | 0 | 0.084254 | 315.5985 | 0.042487 | 0 | 0 | 0.084975 | 315.8479 | 0.043028 | 0 | 0 | 0.086057 | 316.0973 | 0.043569 | 0 | 0 | 0.087139 | 316.3468 | 0.04411 | 0 | 0 | 0.088221 | 316.513 | 0.044471 | 0 | 0 | 0.088942 | 316.7625 | 0.045012 | 0 | 0 | 0.090024 | 316.9287 | 0.045373 | 0 | 0 | 0.090746 | 317.095 | 0.045733 | 0 | 0 | 0.091467 | 317.3444 | 0.046274 | 0 | 0 | 0.092549 | 317.5107 | 0.046635 | 0 | 0 | 0.09327 | 317.7601 | 0.047176 | 0 | 0 | 0.094352 | 317.9264 | 0.047537 | 0 | 0 | 0.095073 | 318.1758 | 0.048078 | 0 | 0 | 0.096155 | 318.3421 | 0.048438 | 0 | 0 | 0.096877 | 318.3421 | 0.048438 | 0 | 0 | 0.096877
2017-01-13 15:00 | 274.9389 | 0.81948 |  | 293.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.389 | 0.013836 | 0 | 0 | 0.027672 | 309.0268 | 0.028233 | 0 | 0 | 0.056467 | 309.1907 | 0.028589 | 0 | 0 | 0.057178 | 309.4365 | 0.029122 | 0 | 0 | 0.058244 | 309.6824 | 0.029655 | 0 | 0 | 0.059311 | 309.9282 | 0.030189 | 0 | 0 | 0.060377 | 310.1741 | 0.030722 | 0 | 0 | 0.061444 | 310.4199 | 0.031255 | 0 | 0 | 0.06251 | 310.6658 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.063577 | 310.9116 | 0.032322 | 0 | 0 | 0.064643 | 311.0755 | 0.032677 | 0 | 0 | 0.065354 | 311.3214 | 0.03321 | 0 | 0 | 0.066421 | 311.5672 | 0.033744 | 0 | 0 | 0.067487 | 311.813 | 0.034277 | 0 | 0 | 0.068554 | 311.9769 | 0.034632 | 0 | 0 | 0.069265 | 312.2228 | 0.035166 | 0 | 0 | 0.070331 | 312.3867 | 0.035521 | 0 | 0 | 0.071042 | 312.5506 | 0.035877 | 0 | 0 | 0.071753 | 312.7964 | 0.03641 | 0 | 0 | 0.07282 | 312.9603 | 0.036765 | 0 | 0 | 0.073531 | 313.2062 | 0.037298 | 0 | 0 | 0.074597 | 313.3701 | 0.037654 | 0 | 0 | 0.075308 | 313.6159 | 0.038187 | 0 | 0 | 0.076374 | 313.7798 | 0.038543 | 0 | 0 | 0.077085 | 313.7798 | 0.038543 | 0 | 0 | 0.077085
2017-01-13 16:00 | 276.8448 | 0.82516 |  | 295.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.4852 | 0.018383 | 0 | 0 | 0.036766 | 311.1691 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.06576 | 311.3341 | 0.033238 | 0 | 0 | 0.066476 | 311.5816 | 0.033775 | 0 | 0 | 0.06755 | 311.8292 | 0.034312 | 0 | 0 | 0.068624 | 312.0767 | 0.034849 | 0 | 0 | 0.069698 | 312.3243 | 0.035386 | 0 | 0 | 0.070771 | 312.5718 | 0.035923 | 0 | 0 | 0.071845 | 312.8194 | 0.03646 | 0 | 0 | 0.072919 | 313.0669 | 0.036996 | 0 | 0 | 0.073993 | 313.232 | 0.037354 | 0 | 0 | 0.074709 | 313.4795 | 0.037891 | 0 | 0 | 0.075783 | 313.7271 | 0.038428 | 0 | 0 | 0.076857 | 313.9746 | 0.038965 | 0 | 0 | 0.07793 | 314.1396 | 0.039323 | 0 | 0 | 0.078646 | 314.3872 | 0.03986 | 0 | 0 | 0.07972 | 314.5522 | 0.040218 | 0 | 0 | 0.080436 | 314.7173 | 0.040576 | 0 | 0 | 0.081152 | 314.9648 | 0.041113 | 0 | 0 | 0.082226 | 315.1298 | 0.041471 | 0 | 0 | 0.082942 | 315.3774 | 0.042008 | 0 | 0 | 0.084016 | 315.5424 | 0.042366 | 0 | 0 | 0.084732 | 315.79 | 0.042903 | 0 | 0 | 0.085806 | 315.955 | 0.043261 | 0 | 0 | 0.086521 | 315.955 | 0.043261 | 0 | 0 | 0.086521
2017-01-13 17:00 | 290.1318 | 0.86477 |  | 309.9322 | 0.030197 | 0 | 0 | 0.060395 | 319.0987 | 0.050079 | 0 | 0 | 0.10016 | 326.1034 | 0.065272 | 0 | 0 | 0.13054 | 326.2763 | 0.065648 | 0 | 0 | 0.1313 | 326.5357 | 0.06621 | 0 | 0 | 0.13242 | 326.7952 | 0.066773 | 0 | 0 | 0.13355 | 327.0546 | 0.067336 | 0 | 0 | 0.13467 | 327.314 | 0.067898 | 0 | 0 | 0.1358 | 327.5735 | 0.068461 | 0 | 0 | 0.13692 | 327.8329 | 0.069024 | 0 | 0 | 0.13805 | 328.0923 | 0.069587 | 0 | 0 | 0.13917 | 328.2653 | 0.069962 | 0 | 0 | 0.13992 | 328.5247 | 0.070524 | 0 | 0 | 0.14105 | 328.7841 | 0.071087 | 0 | 0 | 0.14217 | 329.0436 | 0.07165 | 0 | 0 | 0.1433 | 329.2165 | 0.072025 | 0 | 0 | 0.14405 | 329.4759 | 0.072588 | 0 | 0 | 0.14518 | 329.6489 | 0.072963 | 0 | 0 | 0.14593 | 329.8218 | 0.073338 | 0 | 0 | 0.14668 | 330.0813 | 0.073901 | 0 | 0 | 0.1478 | 330.2542 | 0.074276 | 0 | 0 | 0.14855 | 330.5137 | 0.074838 | 0 | 0 | 0.14968 | 330.6866 | 0.075214 | 0 | 0 | 0.15043 | 330.946 | 0.075776 | 0 | 0 | 0.15155 | 331.119 | 0.076151 | 0 | 0 | 0.1523 | 331.119 | 0.076151 | 0 | 0 | 0.1523
2017-01-13 18:00 | 297.2553 | 0.886 |  | 317.5419 | 0.046703 | 0 | 0 | 0.093405 | 326.9335 | 0.067073 | 0 | 0 | 0.13415 | 334.11 | 0.082639 | 0 | 0 | 0.16528 | 334.2872 | 0.083023 | 0 | 0 | 0.16605 | 334.553 | 0.0836 | 0 | 0 | 0.1672 | 334.8188 | 0.084176 | 0 | 0 | 0.16835 | 335.0846 | 0.084753 | 0 | 0 | 0.16951 | 335.3504 | 0.085329 | 0 | 0 | 0.17066 | 335.6162 | 0.085906 | 0 | 0 | 0.17181 | 335.882 | 0.086482 | 0 | 0 | 0.17296 | 336.1478 | 0.087059 | 0 | 0 | 0.17412 | 336.325 | 0.087443 | 0 | 0 | 0.17489 | 336.5908 | 0.08802 | 0 | 0 | 0.17604 | 336.8566 | 0.088596 | 0 | 0 | 0.17719 | 337.1224 | 0.089173 | 0 | 0 | 0.17835 | 337.2996 | 0.089557 | 0 | 0 | 0.17911 | 337.5654 | 0.090134 | 0 | 0 | 0.18027 | 337.7426 | 0.090518 | 0 | 0 | 0.18104 | 337.9198 | 0.090902 | 0 | 0 | 0.1818 | 338.1856 | 0.091479 | 0 | 0 | 0.18296 | 338.3628 | 0.091863 | 0 | 0 | 0.18373 | 338.6286 | 0.09244 | 0 | 0 | 0.18488 | 338.8058 | 0.092824 | 0 | 0 | 0.18565 | 339.0716 | 0.093401 | 0 | 0 | 0.1868 | 339.2488 | 0.093785 | 0 | 0 | 0.18757 | 339.2488 | 0.093785 | 0 | 0 | 0.18757
2017-01-13 19:00 | 300.6961 | 0.89625 |  | 321.2175 | 0.054675 | 0 | 0 | 0.10935 | 330.7178 | 0.075281 | 0 | 0 | 0.15056 | 337.9775 | 0.091027 | 0 | 0 | 0.18205 | 338.1567 | 0.091416 | 0 | 0 | 0.18283 | 338.4256 | 0.091999 | 0 | 0 | 0.184 | 338.6945 | 0.092583 | 0 | 0 | 0.18517 | 338.9634 | 0.093166 | 0 | 0 | 0.18633 | 339.2322 | 0.093749 | 0 | 0 | 0.1875 | 339.5011 | 0.094332 | 0 | 0 | 0.18866 | 339.77 | 0.094915 | 0 | 0 | 0.18983 | 340.0389 | 0.095499 | 0 | 0 | 0.191 | 340.2181 | 0.095887 | 0 | 0 | 0.19177 | 340.487 | 0.096471 | 0 | 0 | 0.19294 | 340.7559 | 0.097054 | 0 | 0 | 0.19411 | 341.0248 | 0.097637 | 0 | 0 | 0.19527 | 341.204 | 0.098026 | 0 | 0 | 0.19605 | 341.4729 | 0.098609 | 0 | 0 | 0.19722 | 341.6521 | 0.098998 | 0 | 0 | 0.198 | 341.8314 | 0.099387 | 0 | 0 | 0.19877 | 342.1003 | 0.09997 | 0 | 0 | 0.19994 | 342.2795 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20072 | 342.5484 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20188 | 342.7276 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.20266 | 342.9965 | 0.10191 | 0 | 0 | 0.20383 | 343.1758 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.20461 | 343.1758 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.20461
2017-01-13 20:00 | 300.1127 | 0.89452 |  | 320.5943 | 0.053323 | 0 | 0 | 0.10665 | 330.0762 | 0.07389 | 0 | 0 | 0.14778 | 337.3218 | 0.089605 | 0 | 0 | 0.17921 | 337.5007 | 0.089993 | 0 | 0 | 0.17999 | 337.769 | 0.090575 | 0 | 0 | 0.18115 | 338.0374 | 0.091157 | 0 | 0 | 0.18231 | 338.3058 | 0.091739 | 0 | 0 | 0.18348 | 338.5741 | 0.092322 | 0 | 0 | 0.18464 | 338.8425 | 0.092904 | 0 | 0 | 0.18581 | 339.1108 | 0.093486 | 0 | 0 | 0.18697 | 339.3792 | 0.094068 | 0 | 0 | 0.18814 | 339.5581 | 0.094456 | 0 | 0 | 0.18891 | 339.8264 | 0.095038 | 0 | 0 | 0.19008 | 340.0948 | 0.09562 | 0 | 0 | 0.19124 | 340.3631 | 0.096202 | 0 | 0 | 0.1924 | 340.542 | 0.09659 | 0 | 0 | 0.19318 | 340.8104 | 0.097172 | 0 | 0 | 0.19434 | 340.9893 | 0.09756 | 0 | 0 | 0.19512 | 341.1682 | 0.097948 | 0 | 0 | 0.1959 | 341.4366 | 0.09853 | 0 | 0 | 0.19706 | 341.6155 | 0.098918 | 0 | 0 | 0.19784 | 341.8838 | 0.0995 | 0 | 0 | 0.199 | 342.0627 | 0.099888 | 0 | 0 | 0.19978 | 342.3311 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20094 | 342.51 | 0.10086 | 0 | 0 | 0.20172 | 342.51 | 0.10086 | 0 | 0 | 0.20172
2017-01-13 21:00 | 303.9585 | 0.90598 |  | 324.7026 | 0.062234 | 0 | 0 | 0.12447 | 334.3059 | 0.083064 | 0 | 0 | 0.16613 | 341.6444 | 0.098981 | 0 | 0 | 0.19796 | 341.8256 | 0.099374 | 0 | 0 | 0.19875 | 342.0974 | 0.099963 | 0 | 0 | 0.19993 | 342.3692 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.20111 | 342.6409 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20229 | 342.9127 | 0.10173 | 0 | 0 | 0.20346 | 343.1845 | 0.10232 | 0 | 0 | 0.20464 | 343.4563 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20582 | 343.7281 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.207 | 343.9093 | 0.10389 | 0 | 0 | 0.20779 | 344.1811 | 0.10448 | 0 | 0 | 0.20897 | 344.4529 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.21015 | 344.7247 | 0.10566 | 0 | 0 | 0.21132 | 344.9059 | 0.10606 | 0 | 0 | 0.21211 | 345.1777 | 0.10664 | 0 | 0 | 0.21329 | 345.3589 | 0.10704 | 0 | 0 | 0.21408 | 345.5401 | 0.10743 | 0 | 0 | 0.21486 | 345.8119 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21604 | 345.9931 | 0.10841 | 0 | 0 | 0.21683 | 346.2649 | 0.109 | 0 | 0 | 0.21801 | 346.4461 | 0.1094 | 0 | 0 | 0.21879 | 346.7178 | 0.10999 | 0 | 0 | 0.21997 | 346.899 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.22076 | 346.899 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.22076
2017-01-13 22:00 | 308.0921 | 0.9183 |  | 329.1182 | 0.071812 | 0 | 0 | 0.14362 | 338.8522 | 0.092925 | 0 | 0 | 0.18585 | 346.2904 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21812 | 346.4741 | 0.10946 | 0 | 0 | 0.21891 | 346.7496 | 0.11005 | 0 | 0 | 0.22011 | 347.025 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.2213 | 347.3005 | 0.11125 | 0 | 0 | 0.2225 | 347.576 | 0.11185 | 0 | 0 | 0.22369 | 347.8515 | 0.11244 | 0 | 0 | 0.22489 | 348.127 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.22608 | 348.4025 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22728 | 348.5862 | 0.11404 | 0 | 0 | 0.22808 | 348.8616 | 0.11464 | 0 | 0 | 0.22927 | 349.1371 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23047 | 349.4126 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23166 | 349.5963 | 0.11623 | 0 | 0 | 0.23246 | 349.8718 | 0.11683 | 0 | 0 | 0.23365 | 350.0554 | 0.11722 | 0 | 0 | 0.23445 | 350.2391 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.23525 | 350.5146 | 0.11822 | 0 | 0 | 0.23644 | 350.6982 | 0.11862 | 0 | 0 | 0.23724 | 350.9737 | 0.11922 | 0 | 0 | 0.23843 | 351.1574 | 0.11961 | 0 | 0 | 0.23923 | 351.4329 | 0.12021 | 0 | 0 | 0.24042 | 351.6165 | 0.12061 | 0 | 0 | 0.24122 | 351.6165 | 0.12061 | 0 | 0 | 0.24122
2017-01-13 23:00 | 316.4141 | 0.9431 |  | 338.0083 | 0.091094 | 0 | 0 | 0.18219 | 348.0052 | 0.11278 | 0 | 0 | 0.22555 | 355.6443 | 0.12935 | 0 | 0 | 0.25869 | 355.8329 | 0.12976 | 0 | 0 | 0.25951 | 356.1158 | 0.13037 | 0 | 0 | 0.26074 | 356.3988 | 0.13098 | 0 | 0 | 0.26197 | 356.6817 | 0.1316 | 0 | 0 | 0.26319 | 356.9646 | 0.13221 | 0 | 0 | 0.26442 | 357.2476 | 0.13282 | 0 | 0 | 0.26565 | 357.5305 | 0.13344 | 0 | 0 | 0.26688 | 357.8134 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.2681 | 358.002 | 0.13446 | 0 | 0 | 0.26892 | 358.285 | 0.13507 | 0 | 0 | 0.27015 | 358.5679 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.27138 | 358.8508 | 0.1363 | 0.016342 | 0 | 0.28895 | 359.0395 | 0.13671 | 0.028631 | 0 | 0.30205 | 359.3224 | 0.13732 | 0.047064 | 0 | 0.32171 | 359.511 | 0.13773 | 0.059353 | 0 | 0.33482 | 359.6996 | 0.13814 | 0.071641 | 0 | 0.34793 | 359.9826 | 0.13876 | 0.090074 | 0 | 0.36759 | 360.1712 | 0.13917 | 0.10236 | 0 | 0.38069 | 360.4541 | 0.13978 | 0.1208 | 0 | 0.40035 | 360.6427 | 0.14019 | 0.13308 | 0 | 0.41346 | 360.9257 | 0.1408 | 0.15152 | 0 | 0.43312 | 361.1143 | 0.14121 | 0.16381 | 0 | 0.44623 | 361.1143 | 0.14121 | 0.16381 | 0 | 0.44623
2017-01-14 | 311.2824 | 0.92781 |  | 332.5263 | 0.079204 | 0 | 0 | 0.15841 | 342.3611 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.20107 | 349.8763 | 0.11684 | 0 | 0 | 0.23367 | 350.0619 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23448 | 350.3402 | 0.11784 | 0 | 0 | 0.23568 | 350.6186 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.23689 | 350.8969 | 0.11905 | 0 | 0 | 0.2381 | 351.1752 | 0.11965 | 0 | 0 | 0.23931 | 351.4536 | 0.12026 | 0 | 0 | 0.24051 | 351.7319 | 0.12086 | 0 | 0 | 0.24172 | 352.0103 | 0.12146 | 0 | 0 | 0.24293 | 352.1958 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.24373 | 352.4742 | 0.12247 | 0 | 0 | 0.24494 | 352.7525 | 0.12307 | 0 | 0 | 0.24615 | 353.0309 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24736 | 353.2164 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.24816 | 353.4948 | 0.12468 | 0 | 0 | 0.24937 | 353.6803 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.25017 | 353.8659 | 0.12549 | 0 | 0 | 0.25098 | 354.1442 | 0.12609 | 0 | 0 | 0.25219 | 354.3298 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.25299 | 354.6081 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.2542 | 354.7937 | 0.1275 | 0 | 0 | 0.255 | 355.072 | 0.12811 | 0 | 0 | 0.25621 | 355.2576 | 0.12851 | 0 | 0 | 0.25702 | 355.2576 | 0.12851 | 0 | 0 | 0.25702
2017-01-14 01:00 | 316.1089 | 0.94219 |  | 337.6821 | 0.090387 | 0 | 0 | 0.18077 | 347.6694 | 0.11205 | 0 | 0 | 0.2241 | 355.3012 | 0.1286 | 0 | 0 | 0.25721 | 355.4896 | 0.12901 | 0 | 0 | 0.25802 | 355.7723 | 0.12962 | 0 | 0 | 0.25925 | 356.0549 | 0.13024 | 0 | 0 | 0.26047 | 356.3376 | 0.13085 | 0 | 0 | 0.2617 | 356.6202 | 0.13146 | 0 | 0 | 0.26293 | 356.9029 | 0.13208 | 0 | 0 | 0.26415 | 357.1855 | 0.13269 | 0 | 0 | 0.26538 | 357.4682 | 0.1333 | 0 | 0 | 0.26661 | 357.6566 | 0.13371 | 0 | 0 | 0.26742 | 357.9393 | 0.13432 | 0 | 0 | 0.26865 | 358.222 | 0.13494 | 0 | 0 | 0.26988 | 358.5046 | 0.13555 | 0 | 0 | 0.2711 | 358.6931 | 0.13596 | 0.0060625 | 0 | 0.27798 | 358.9757 | 0.13657 | 0.024478 | 0 | 0.29762 | 359.1642 | 0.13698 | 0.036754 | 0 | 0.31072 | 359.3526 | 0.13739 | 0.049031 | 0 | 0.32381 | 359.6352 | 0.138 | 0.067446 | 0 | 0.34345 | 359.8237 | 0.13841 | 0.079723 | 0 | 0.35655 | 360.1063 | 0.13902 | 0.098138 | 0 | 0.37619 | 360.2948 | 0.13943 | 0.11042 | 0 | 0.38928 | 360.5774 | 0.14005 | 0.12883 | 0 | 0.40892 | 360.7659 | 0.14046 | 0.14111 | 0 | 0.42202 | 360.7659 | 0.14046 | 0.14111 | 0 | 0.42202
2017-01-14 02:00 | 292.6721 | 0.87234 |  | 312.6459 | 0.036083 | 0 | 0 | 0.072166 | 321.8927 | 0.05614 | 0 | 0 | 0.11228 | 328.9586 | 0.071466 | 0 | 0 | 0.14293 | 329.1331 | 0.071844 | 0 | 0 | 0.14369 | 329.3948 | 0.072412 | 0 | 0 | 0.14482 | 329.6565 | 0.072979 | 0 | 0 | 0.14596 | 329.9182 | 0.073547 | 0 | 0 | 0.14709 | 330.1799 | 0.074114 | 0 | 0 | 0.14823 | 330.4416 | 0.074682 | 0 | 0 | 0.14936 | 330.7033 | 0.07525 | 0 | 0 | 0.1505 | 330.965 | 0.075817 | 0 | 0 | 0.15163 | 331.1395 | 0.076196 | 0 | 0 | 0.15239 | 331.4012 | 0.076763 | 0 | 0 | 0.15353 | 331.6629 | 0.077331 | 0 | 0 | 0.15466 | 331.9246 | 0.077899 | 0 | 0 | 0.1558 | 332.099 | 0.078277 | 0 | 0 | 0.15655 | 332.3607 | 0.078845 | 0 | 0 | 0.15769 | 332.5352 | 0.079223 | 0 | 0 | 0.15845 | 332.7097 | 0.079602 | 0 | 0 | 0.1592 | 332.9714 | 0.080169 | 0 | 0 | 0.16034 | 333.1458 | 0.080548 | 0 | 0 | 0.1611 | 333.4075 | 0.081115 | 0 | 0 | 0.16223 | 333.582 | 0.081494 | 0 | 0 | 0.16299 | 333.8437 | 0.082061 | 0 | 0 | 0.16412 | 334.0182 | 0.08244 | 0 | 0 | 0.16488 | 334.0182 | 0.08244 | 0 | 0 | 0.16488
2017-01-14 03:00 | 288.4712 | 0.85982 |  | 308.1583 | 0.02635 | 0 | 0 | 0.052699 | 317.2724 | 0.046118 | 0 | 0 | 0.092236 | 324.2369 | 0.061224 | 0 | 0 | 0.12245 | 324.4088 | 0.061597 | 0 | 0 | 0.12319 | 324.6668 | 0.062157 | 0 | 0 | 0.12431 | 324.9247 | 0.062716 | 0 | 0 | 0.12543 | 325.1827 | 0.063276 | 0 | 0 | 0.12655 | 325.4406 | 0.063835 | 0 | 0 | 0.12767 | 325.6986 | 0.064394 | 0 | 0 | 0.12879 | 325.9565 | 0.064954 | 0 | 0 | 0.12991 | 326.2144 | 0.065513 | 0 | 0 | 0.13103 | 326.3864 | 0.065886 | 0 | 0 | 0.13177 | 326.6444 | 0.066446 | 0 | 0 | 0.13289 | 326.9023 | 0.067005 | 0 | 0 | 0.13401 | 327.1602 | 0.067565 | 0 | 0 | 0.13513 | 327.3322 | 0.067938 | 0 | 0 | 0.13588 | 327.5902 | 0.068497 | 0 | 0 | 0.13699 | 327.7621 | 0.06887 | 0 | 0 | 0.13774 | 327.9341 | 0.069243 | 0 | 0 | 0.13849 | 328.192 | 0.069803 | 0 | 0 | 0.13961 | 328.364 | 0.070176 | 0 | 0 | 0.14035 | 328.6219 | 0.070735 | 0 | 0 | 0.14147 | 328.7939 | 0.071108 | 0 | 0 | 0.14222 | 329.0518 | 0.071668 | 0 | 0 | 0.14334 | 329.2238 | 0.072041 | 0 | 0 | 0.14408 | 329.2238 | 0.072041 | 0 | 0 | 0.14408
2017-01-14 04:00 | 304.6898 | 0.90816 |  | 325.4838 | 0.063929 | 0 | 0 | 0.12786 | 335.1103 | 0.084808 | 0 | 0 | 0.16962 | 342.4663 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.20153 | 342.648 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.20232 | 342.9204 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.2035 | 343.1929 | 0.10234 | 0 | 0 | 0.20468 | 343.4653 | 0.10293 | 0 | 0 | 0.20586 | 343.7378 | 0.10352 | 0 | 0 | 0.20704 | 344.0102 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20822 | 344.2827 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.20941 | 344.5551 | 0.10529 | 0 | 0 | 0.21059 | 344.7367 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.21138 | 345.0092 | 0.10628 | 0 | 0 | 0.21256 | 345.2816 | 0.10687 | 0 | 0 | 0.21374 | 345.5541 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.21492 | 345.7357 | 0.10786 | 0 | 0 | 0.21571 | 346.0082 | 0.10845 | 0 | 0 | 0.21689 | 346.1898 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.21768 | 346.3714 | 0.10923 | 0 | 0 | 0.21847 | 346.6439 | 0.10982 | 0 | 0 | 0.21965 | 346.8255 | 0.11022 | 0 | 0 | 0.22044 | 347.098 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.22162 | 347.2796 | 0.1112 | 0 | 0 | 0.22241 | 347.552 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.22359 | 347.7337 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22438 | 347.7337 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22438
2017-01-14 05:00 | 309.8182 | 0.92344 |  | 330.9622 | 0.075811 | 0 | 0 | 0.15162 | 340.7507 | 0.097042 | 0 | 0 | 0.19408 | 348.2306 | 0.11327 | 0 | 0 | 0.22653 | 348.4152 | 0.11367 | 0 | 0 | 0.22733 | 348.6923 | 0.11427 | 0 | 0 | 0.22854 | 348.9693 | 0.11487 | 0 | 0 | 0.22974 | 349.2463 | 0.11547 | 0 | 0 | 0.23094 | 349.5234 | 0.11607 | 0 | 0 | 0.23214 | 349.8004 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.23334 | 350.0774 | 0.11727 | 0 | 0 | 0.23454 | 350.3545 | 0.11787 | 0 | 0 | 0.23575 | 350.5392 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23655 | 350.8162 | 0.11887 | 0 | 0 | 0.23775 | 351.0932 | 0.11948 | 0 | 0 | 0.23895 | 351.3703 | 0.12008 | 0 | 0 | 0.24015 | 351.555 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.24095 | 351.832 | 0.12108 | 0 | 0 | 0.24216 | 352.0167 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.24296 | 352.2014 | 0.12188 | 0 | 0 | 0.24376 | 352.4784 | 0.12248 | 0 | 0 | 0.24496 | 352.6631 | 0.12288 | 0 | 0 | 0.24576 | 352.9401 | 0.12348 | 0 | 0 | 0.24696 | 353.1248 | 0.12388 | 0 | 0 | 0.24776 | 353.4018 | 0.12448 | 0 | 0 | 0.24897 | 353.5865 | 0.12488 | 0 | 0 | 0.24977 | 353.5865 | 0.12488 | 0 | 0 | 0.24977
2017-01-14 06:00 | 314.674 | 0.93792 |  | 336.1493 | 0.087062 | 0 | 0 | 0.17412 | 346.0913 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21725 | 353.6884 | 0.1251 | 0 | 0 | 0.25021 | 353.876 | 0.12551 | 0 | 0 | 0.25102 | 354.1573 | 0.12612 | 0 | 0 | 0.25224 | 354.4387 | 0.12673 | 0 | 0 | 0.25346 | 354.7201 | 0.12734 | 0 | 0 | 0.25468 | 355.0015 | 0.12795 | 0 | 0 | 0.25591 | 355.2828 | 0.12856 | 0 | 0 | 0.25713 | 355.5642 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.25835 | 355.8456 | 0.12978 | 0 | 0 | 0.25957 | 356.0332 | 0.13019 | 0 | 0 | 0.26038 | 356.3146 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.2616 | 356.5959 | 0.13141 | 0 | 0 | 0.26282 | 356.8773 | 0.13202 | 0 | 0 | 0.26404 | 357.0649 | 0.13243 | 0 | 0 | 0.26486 | 357.3463 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.26608 | 357.5338 | 0.13345 | 0 | 0 | 0.26689 | 357.7214 | 0.13385 | 0 | 0 | 0.2677 | 358.0028 | 0.13446 | 0 | 0 | 0.26892 | 358.1904 | 0.13487 | 0 | 0 | 0.26974 | 358.4718 | 0.13548 | 0 | 0 | 0.27096 | 358.6593 | 0.13589 | 0.0038665 | 0 | 0.27564 | 358.9407 | 0.1365 | 0.022198 | 0 | 0.29519 | 359.1283 | 0.1369 | 0.034419 | 0 | 0.30823 | 359.1283 | 0.1369 | 0.034419 | 0 | 0.30823
2017-01-14 07:00 | 319.8338 | 0.9533 |  | 341.6613 | 0.099018 | 0 | 0 | 0.19804 | 351.7662 | 0.12094 | 0 | 0 | 0.24187 | 359.4879 | 0.13768 | 0.057848 | 0 | 0.33322 | 359.6786 | 0.1381 | 0.07027 | 0 | 0.34646 | 359.9646 | 0.13872 | 0.088902 | 0 | 0.36634 | 360.2506 | 0.13934 | 0.10753 | 0 | 0.38621 | 360.5366 | 0.13996 | 0.12617 | 0 | 0.40608 | 360.8225 | 0.14058 | 0.1448 | 0 | 0.42596 | 361.1085 | 0.1412 | 0.16343 | 0 | 0.44583 | 361.3945 | 0.14182 | 0.18206 | 0 | 0.4657 | 361.6805 | 0.14244 | 0.2007 | 0 | 0.48557 | 361.8712 | 0.14285 | 0.21312 | 0 | 0.49882 | 362.1572 | 0.14347 | 0.23175 | 0 | 0.51869 | 362.4431 | 0.14409 | 0.25038 | 0 | 0.53857 | 362.7291 | 0.14471 | 0.26901 | 0 | 0.55844 | 362.9198 | 0.14513 | 0.28143 | 0 | 0.57169 | 363.2058 | 0.14575 | 0.30007 | 0 | 0.59156 | 363.3964 | 0.14616 | 0.31249 | 0 | 0.60481 | 363.5871 | 0.14657 | 0.32491 | 0 | 0.61806 | 363.8731 | 0.1472 | 0.34354 | 0 | 0.63793 | 364.0637 | 0.14761 | 0.35596 | 0 | 0.65118 | 364.3497 | 0.14823 | 0.3746 | 0 | 0.67105 | 364.5404 | 0.14864 | 0.38702 | 0 | 0.6843 | 364.8264 | 0.14926 | 0.40565 | 0 | 0.70417 | 365.017 | 0.14968 | 0.41807 | 0 | 0.71742 | 365.017 | 0.14968 | 0.41807 | 0 | 0.71742
2017-01-14 08:00 | 314.361 | 0.93698 |  | 335.815 | 0.086337 | 0 | 0 | 0.17267 | 345.747 | 0.10788 | 0 | 0 | 0.21576 | 353.3366 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24868 | 353.524 | 0.12475 | 0 | 0 | 0.2495 | 353.8051 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.25071 | 354.0862 | 0.12597 | 0 | 0 | 0.25193 | 354.3673 | 0.12658 | 0 | 0 | 0.25315 | 354.6483 | 0.12719 | 0 | 0 | 0.25437 | 354.9294 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.25559 | 355.2105 | 0.12841 | 0 | 0 | 0.25681 | 355.4916 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.25803 | 355.679 | 0.12942 | 0 | 0 | 0.25884 | 355.9601 | 0.13003 | 0 | 0 | 0.26006 | 356.2412 | 0.13064 | 0 | 0 | 0.26128 | 356.5223 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.2625 | 356.7097 | 0.13166 | 0 | 0 | 0.26332 | 356.9908 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.26453 | 357.1782 | 0.13267 | 0 | 0 | 0.26535 | 357.3656 | 0.13308 | 0 | 0 | 0.26616 | 357.6467 | 0.13369 | 0 | 0 | 0.26738 | 357.8341 | 0.1341 | 0 | 0 | 0.26819 | 358.1152 | 0.13471 | 0 | 0 | 0.26941 | 358.3026 | 0.13511 | 0 | 0 | 0.27023 | 358.5837 | 0.13572 | 0 | 0 | 0.27144 | 358.7711 | 0.13613 | 0.011146 | 0 | 0.2834 | 358.7711 | 0.13613 | 0.011146 | 0 | 0.2834
2017-01-14 09:00 | 315.315 | 0.93983 |  | 336.8341 | 0.088547 | 0 | 0 | 0.17709 | 346.7962 | 0.11016 | 0 | 0 | 0.22031 | 354.4088 | 0.12667 | 0 | 0 | 0.25333 | 354.5968 | 0.12707 | 0 | 0 | 0.25415 | 354.8788 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.25537 | 355.1607 | 0.1283 | 0 | 0 | 0.2566 | 355.4427 | 0.12891 | 0 | 0 | 0.25782 | 355.7246 | 0.12952 | 0 | 0 | 0.25904 | 356.0066 | 0.13013 | 0 | 0 | 0.26027 | 356.2885 | 0.13074 | 0 | 0 | 0.26149 | 356.5704 | 0.13136 | 0 | 0 | 0.26271 | 356.7584 | 0.13176 | 0 | 0 | 0.26353 | 357.0404 | 0.13237 | 0 | 0 | 0.26475 | 357.3223 | 0.13299 | 0 | 0 | 0.26597 | 357.6043 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.2672 | 357.7922 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.26801 | 358.0742 | 0.13462 | 0 | 0 | 0.26923 | 358.2621 | 0.13502 | 0 | 0 | 0.27005 | 358.4501 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.27087 | 358.732 | 0.13604 | 0.008603 | 0 | 0.28069 | 358.92 | 0.13645 | 0.020849 | 0 | 0.29375 | 359.202 | 0.13706 | 0.039218 | 0 | 0.31334 | 359.3899 | 0.13747 | 0.051464 | 0 | 0.32641 | 359.6719 | 0.13808 | 0.069833 | 0 | 0.346 | 359.8598 | 0.13849 | 0.082079 | 0 | 0.35906 | 359.8598 | 0.13849 | 0.082079 | 0 | 0.35906
2017-01-14 10:00 | 312.2608 | 0.93072 |  | 333.5715 | 0.081471 | 0 | 0 | 0.16294 | 343.4372 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20574 | 350.976 | 0.11922 | 0 | 0 | 0.23844 | 351.1622 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.23925 | 351.4414 | 0.12023 | 0 | 0 | 0.24046 | 351.7206 | 0.12084 | 0 | 0 | 0.24167 | 351.9998 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24288 | 352.2791 | 0.12205 | 0 | 0 | 0.2441 | 352.5583 | 0.12265 | 0 | 0 | 0.24531 | 352.8375 | 0.12326 | 0 | 0 | 0.24652 | 353.1167 | 0.12386 | 0 | 0 | 0.24773 | 353.3029 | 0.12427 | 0 | 0 | 0.24854 | 353.5821 | 0.12487 | 0 | 0 | 0.24975 | 353.8613 | 0.12548 | 0 | 0 | 0.25096 | 354.1405 | 0.12609 | 0 | 0 | 0.25217 | 354.3266 | 0.12649 | 0 | 0 | 0.25298 | 354.6059 | 0.12709 | 0 | 0 | 0.25419 | 354.792 | 0.1275 | 0 | 0 | 0.255 | 354.9782 | 0.1279 | 0 | 0 | 0.2558 | 355.2574 | 0.12851 | 0 | 0 | 0.25702 | 355.4435 | 0.12891 | 0 | 0 | 0.25782 | 355.7227 | 0.12952 | 0 | 0 | 0.25903 | 355.9089 | 0.12992 | 0 | 0 | 0.25984 | 356.1881 | 0.13053 | 0 | 0 | 0.26105 | 356.3742 | 0.13093 | 0 | 0 | 0.26186 | 356.3742 | 0.13093 | 0 | 0 | 0.26186
2017-01-14 11:00 | 311.9444 | 0.92978 |  | 333.2334 | 0.080738 | 0 | 0 | 0.16148 | 343.0891 | 0.10211 | 0 | 0 | 0.20423 | 350.6203 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.2369 | 350.8063 | 0.11885 | 0 | 0 | 0.23771 | 351.0852 | 0.11946 | 0 | 0 | 0.23892 | 351.3641 | 0.12006 | 0 | 0 | 0.24013 | 351.6431 | 0.12067 | 0 | 0 | 0.24134 | 351.922 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.24255 | 352.2009 | 0.12188 | 0 | 0 | 0.24376 | 352.4799 | 0.12248 | 0 | 0 | 0.24497 | 352.7588 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24618 | 352.9448 | 0.12349 | 0 | 0 | 0.24698 | 353.2237 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.24819 | 353.5026 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.2494 | 353.7816 | 0.12531 | 0 | 0 | 0.25061 | 353.9675 | 0.12571 | 0 | 0 | 0.25142 | 354.2465 | 0.12631 | 0 | 0 | 0.25263 | 354.4324 | 0.12672 | 0 | 0 | 0.25344 | 354.6184 | 0.12712 | 0 | 0 | 0.25424 | 354.8973 | 0.12773 | 0 | 0 | 0.25545 | 355.0833 | 0.12813 | 0 | 0 | 0.25626 | 355.3622 | 0.12873 | 0 | 0 | 0.25747 | 355.5482 | 0.12914 | 0 | 0 | 0.25828 | 355.8271 | 0.12974 | 0 | 0 | 0.25949 | 356.0131 | 0.13015 | 0 | 0 | 0.26029 | 356.0131 | 0.13015 | 0 | 0 | 0.26029
2017-01-14 12:00 | 309.225 | 0.92168 |  | 330.3284 | 0.074437 | 0 | 0 | 0.14887 | 340.0982 | 0.095627 | 0 | 0 | 0.19125 | 347.5638 | 0.11182 | 0 | 0 | 0.22364 | 347.7481 | 0.11222 | 0 | 0 | 0.22444 | 348.0246 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22564 | 348.3011 | 0.11342 | 0 | 0 | 0.22684 | 348.5776 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.22804 | 348.8541 | 0.11462 | 0 | 0 | 0.22924 | 349.1306 | 0.11522 | 0 | 0 | 0.23044 | 349.4071 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.23164 | 349.6836 | 0.11642 | 0 | 0 | 0.23284 | 349.868 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.23364 | 350.1445 | 0.11742 | 0 | 0 | 0.23484 | 350.421 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23603 | 350.6975 | 0.11862 | 0 | 0 | 0.23723 | 350.8818 | 0.11902 | 0 | 0 | 0.23803 | 351.1583 | 0.11962 | 0 | 0 | 0.23923 | 351.3426 | 0.12002 | 0 | 0 | 0.24003 | 351.527 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.24083 | 351.8035 | 0.12102 | 0 | 0 | 0.24203 | 351.9878 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.24283 | 352.2643 | 0.12202 | 0 | 0 | 0.24403 | 352.4486 | 0.12242 | 0 | 0 | 0.24483 | 352.7251 | 0.12302 | 0 | 0 | 0.24603 | 352.9095 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.24683 | 352.9095 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.24683
2017-01-14 13:00 | 314.2403 | 0.93662 |  | 335.686 | 0.086057 | 0 | 0 | 0.17211 | 345.6143 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.21518 | 353.2009 | 0.12405 | 0 | 0 | 0.24809 | 353.3882 | 0.12445 | 0 | 0 | 0.24891 | 353.6692 | 0.12506 | 0 | 0 | 0.25013 | 353.9502 | 0.12567 | 0 | 0 | 0.25134 | 354.2312 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.25256 | 354.5122 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.25378 | 354.7932 | 0.1275 | 0 | 0 | 0.255 | 355.0742 | 0.12811 | 0 | 0 | 0.25622 | 355.3551 | 0.12872 | 0 | 0 | 0.25744 | 355.5425 | 0.12913 | 0 | 0 | 0.25825 | 355.8235 | 0.12974 | 0 | 0 | 0.25947 | 356.1044 | 0.13034 | 0 | 0 | 0.26069 | 356.3854 | 0.13095 | 0 | 0 | 0.26191 | 356.5728 | 0.13136 | 0 | 0 | 0.26272 | 356.8537 | 0.13197 | 0 | 0 | 0.26394 | 357.0411 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.26475 | 357.2284 | 0.13278 | 0 | 0 | 0.26557 | 357.5094 | 0.13339 | 0 | 0 | 0.26678 | 357.6967 | 0.1338 | 0 | 0 | 0.2676 | 357.9777 | 0.13441 | 0 | 0 | 0.26882 | 358.165 | 0.13481 | 0 | 0 | 0.26963 | 358.446 | 0.13542 | 0 | 0 | 0.27085 | 358.6333 | 0.13583 | 0.0021713 | 0 | 0.27383 | 358.6333 | 0.13583 | 0.0021713 | 0 | 0.27383
2017-01-14 14:00 | 298.4624 | 0.8896 |  | 318.8314 | 0.0495 | 0 | 0 | 0.098999 | 328.2611 | 0.069953 | 0 | 0 | 0.13991 | 335.4669 | 0.085582 | 0 | 0 | 0.17116 | 335.6448 | 0.085968 | 0 | 0 | 0.17194 | 335.9117 | 0.086547 | 0 | 0 | 0.17309 | 336.1786 | 0.087126 | 0 | 0 | 0.17425 | 336.4454 | 0.087704 | 0 | 0 | 0.17541 | 336.7123 | 0.088283 | 0 | 0 | 0.17657 | 336.9792 | 0.088862 | 0 | 0 | 0.17772 | 337.2461 | 0.089441 | 0 | 0 | 0.17888 | 337.5129 | 0.09002 | 0 | 0 | 0.18004 | 337.6909 | 0.090406 | 0 | 0 | 0.18081 | 337.9577 | 0.090985 | 0 | 0 | 0.18197 | 338.2246 | 0.091564 | 0 | 0 | 0.18313 | 338.4915 | 0.092142 | 0 | 0 | 0.18428 | 338.6694 | 0.092528 | 0 | 0 | 0.18506 | 338.9363 | 0.093107 | 0 | 0 | 0.18621 | 339.1142 | 0.093493 | 0 | 0 | 0.18699 | 339.2921 | 0.093879 | 0 | 0 | 0.18776 | 339.559 | 0.094458 | 0 | 0 | 0.18892 | 339.7369 | 0.094844 | 0 | 0 | 0.18969 | 340.0038 | 0.095423 | 0 | 0 | 0.19085 | 340.1817 | 0.095808 | 0 | 0 | 0.19162 | 340.4486 | 0.096387 | 0 | 0 | 0.19277 | 340.6265 | 0.096773 | 0 | 0 | 0.19355 | 340.6265 | 0.096773 | 0 | 0 | 0.19355
2017-01-14 15:00 | 305.4216 | 0.91034 |  | 326.2655 | 0.065624 | 0 | 0 | 0.13125 | 335.9151 | 0.086554 | 0 | 0 | 0.17311 | 343.2889 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 343.471 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20589 | 343.7441 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20707 | 344.0172 | 0.10413 | 0 | 0 | 0.20826 | 344.2903 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20944 | 344.5634 | 0.10531 | 0 | 0 | 0.21062 | 344.8365 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.21181 | 345.1096 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.21299 | 345.3827 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.21418 | 345.5647 | 0.10748 | 0 | 0 | 0.21497 | 345.8378 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21615 | 346.1109 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21734 | 346.384 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.21852 | 346.5661 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21931 | 346.8392 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.2205 | 347.0213 | 0.11064 | 0 | 0 | 0.22129 | 347.2034 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22208 | 347.4765 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22326 | 347.6585 | 0.11203 | 0 | 0 | 0.22405 | 347.9316 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22524 | 348.1137 | 0.11301 | 0 | 0 | 0.22603 | 348.3868 | 0.11361 | 0 | 0 | 0.22721 | 348.5689 | 0.114 | 0 | 0 | 0.228 | 348.5689 | 0.114 | 0 | 0 | 0.228
2017-01-14 16:00 | 312.677 | 0.93196 |  | 334.0161 | 0.082435 | 0 | 0 | 0.16487 | 343.8949 | 0.10386 | 0 | 0 | 0.20772 | 351.4438 | 0.12024 | 0 | 0 | 0.24047 | 351.6302 | 0.12064 | 0 | 0 | 0.24128 | 351.9098 | 0.12125 | 0 | 0 | 0.24249 | 352.1894 | 0.12185 | 0 | 0 | 0.24371 | 352.469 | 0.12246 | 0 | 0 | 0.24492 | 352.7486 | 0.12307 | 0 | 0 | 0.24613 | 353.0282 | 0.12367 | 0 | 0 | 0.24734 | 353.3078 | 0.12428 | 0 | 0 | 0.24856 | 353.5874 | 0.12489 | 0 | 0 | 0.24977 | 353.7737 | 0.12529 | 0 | 0 | 0.25058 | 354.0533 | 0.1259 | 0 | 0 | 0.25179 | 354.3329 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.253 | 354.6125 | 0.12711 | 0 | 0 | 0.25422 | 354.7989 | 0.12751 | 0 | 0 | 0.25503 | 355.0785 | 0.12812 | 0 | 0 | 0.25624 | 355.2649 | 0.12852 | 0 | 0 | 0.25705 | 355.4513 | 0.12893 | 0 | 0 | 0.25786 | 355.7309 | 0.12953 | 0 | 0 | 0.25907 | 355.9173 | 0.12994 | 0 | 0 | 0.25988 | 356.1969 | 0.13055 | 0 | 0 | 0.26109 | 356.3832 | 0.13095 | 0 | 0 | 0.2619 | 356.6628 | 0.13156 | 0 | 0 | 0.26311 | 356.8492 | 0.13196 | 0 | 0 | 0.26392 | 356.8492 | 0.13196 | 0 | 0 | 0.26392
2017-01-14 17:00 | 310.0878 | 0.92425 |  | 331.2502 | 0.076436 | 0 | 0 | 0.15287 | 341.0472 | 0.097686 | 0 | 0 | 0.19537 | 348.5336 | 0.11392 | 0 | 0 | 0.22785 | 348.7185 | 0.11432 | 0 | 0 | 0.22865 | 348.9958 | 0.11493 | 0 | 0 | 0.22985 | 349.273 | 0.11553 | 0 | 0 | 0.23106 | 349.5503 | 0.11613 | 0 | 0 | 0.23226 | 349.8276 | 0.11673 | 0 | 0 | 0.23346 | 350.1049 | 0.11733 | 0 | 0 | 0.23466 | 350.3821 | 0.11793 | 0 | 0 | 0.23587 | 350.6594 | 0.11853 | 0 | 0 | 0.23707 | 350.8443 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.23787 | 351.1215 | 0.11954 | 0 | 0 | 0.23907 | 351.3988 | 0.12014 | 0 | 0 | 0.24028 | 351.6761 | 0.12074 | 0 | 0 | 0.24148 | 351.8609 | 0.12114 | 0 | 0 | 0.24228 | 352.1382 | 0.12174 | 0 | 0 | 0.24348 | 352.3231 | 0.12214 | 0 | 0 | 0.24429 | 352.5079 | 0.12254 | 0 | 0 | 0.24509 | 352.7852 | 0.12315 | 0 | 0 | 0.24629 | 352.97 | 0.12355 | 0 | 0 | 0.24709 | 353.2473 | 0.12415 | 0 | 0 | 0.2483 | 353.4321 | 0.12455 | 0 | 0 | 0.2491 | 353.7094 | 0.12515 | 0 | 0 | 0.2503 | 353.8943 | 0.12555 | 0 | 0 | 0.2511 | 353.8943 | 0.12555 | 0 | 0 | 0.2511
2017-01-14 18:00 | 316.3084 | 0.94279 |  | 337.8953 | 0.090849 | 0 | 0 | 0.1817 | 347.8888 | 0.11253 | 0 | 0 | 0.22505 | 355.5254 | 0.12909 | 0 | 0 | 0.25818 | 355.714 | 0.1295 | 0 | 0 | 0.259 | 355.9968 | 0.13011 | 0 | 0 | 0.26022 | 356.2796 | 0.13072 | 0 | 0 | 0.26145 | 356.5625 | 0.13134 | 0 | 0 | 0.26268 | 356.8453 | 0.13195 | 0 | 0 | 0.2639 | 357.1282 | 0.13257 | 0 | 0 | 0.26513 | 357.411 | 0.13318 | 0 | 0 | 0.26636 | 357.6938 | 0.13379 | 0 | 0 | 0.26758 | 357.8824 | 0.1342 | 0 | 0 | 0.2684 | 358.1652 | 0.13481 | 0 | 0 | 0.26963 | 358.4481 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.27086 | 358.7309 | 0.13604 | 0.0085275 | 0 | 0.28061 | 358.9194 | 0.13645 | 0.020812 | 0 | 0.29371 | 359.2023 | 0.13706 | 0.039239 | 0 | 0.31337 | 359.3908 | 0.13747 | 0.051523 | 0 | 0.32647 | 359.5794 | 0.13788 | 0.063808 | 0 | 0.33957 | 359.8622 | 0.1385 | 0.082235 | 0 | 0.35923 | 360.0508 | 0.1389 | 0.094519 | 0 | 0.37233 | 360.3336 | 0.13952 | 0.11295 | 0 | 0.39198 | 360.5222 | 0.13993 | 0.12523 | 0 | 0.40508 | 360.805 | 0.14054 | 0.14366 | 0 | 0.42474 | 360.9936 | 0.14095 | 0.15594 | 0 | 0.43784 | 360.9936 | 0.14095 | 0.15594 | 0 | 0.43784
2017-01-14 19:00 | 315.4634 | 0.94027 |  | 336.9927 | 0.088891 | 0 | 0 | 0.17778 | 346.9595 | 0.11051 | 0 | 0 | 0.22102 | 354.5757 | 0.12703 | 0 | 0 | 0.25406 | 354.7638 | 0.12744 | 0 | 0 | 0.25487 | 355.0459 | 0.12805 | 0 | 0 | 0.2561 | 355.3279 | 0.12866 | 0 | 0 | 0.25732 | 355.61 | 0.12927 | 0 | 0 | 0.25854 | 355.8921 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.25977 | 356.1742 | 0.1305 | 0 | 0 | 0.26099 | 356.4563 | 0.13111 | 0 | 0 | 0.26222 | 356.7383 | 0.13172 | 0 | 0 | 0.26344 | 356.9264 | 0.13213 | 0 | 0 | 0.26426 | 357.2085 | 0.13274 | 0 | 0 | 0.26548 | 357.4906 | 0.13335 | 0 | 0 | 0.2667 | 357.7726 | 0.13396 | 0 | 0 | 0.26793 | 357.9607 | 0.13437 | 0 | 0 | 0.26874 | 358.2428 | 0.13498 | 0 | 0 | 0.26997 | 358.4308 | 0.13539 | 0 | 0 | 0.27078 | 358.6189 | 0.1358 | 0.00123 | 0 | 0.27283 | 358.901 | 0.13641 | 0.019608 | 0 | 0.29243 | 359.089 | 0.13682 | 0.031859 | 0 | 0.3055 | 359.3711 | 0.13743 | 0.050237 | 0 | 0.3251 | 359.5591 | 0.13784 | 0.062489 | 0 | 0.33816 | 359.8412 | 0.13845 | 0.080866 | 0 | 0.35777 | 360.0293 | 0.13886 | 0.093118 | 0 | 0.37083 | 360.0293 | 0.13886 | 0.093118 | 0 | 0.37083
2017-01-14 20:00 | 310.4648 | 0.92537 |  | 331.6529 | 0.077309 | 0 | 0 | 0.15462 | 341.4618 | 0.098585 | 0 | 0 | 0.19717 | 348.9573 | 0.11484 | 0 | 0 | 0.22969 | 349.1424 | 0.11524 | 0 | 0 | 0.23049 | 349.42 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.23169 | 349.6976 | 0.11645 | 0 | 0 | 0.2329 | 349.9752 | 0.11705 | 0 | 0 | 0.2341 | 350.2528 | 0.11765 | 0 | 0 | 0.23531 | 350.5305 | 0.11825 | 0 | 0 | 0.23651 | 350.8081 | 0.11886 | 0 | 0 | 0.23771 | 351.0857 | 0.11946 | 0 | 0 | 0.23892 | 351.2708 | 0.11986 | 0 | 0 | 0.23972 | 351.5484 | 0.12046 | 0 | 0 | 0.24093 | 351.826 | 0.12106 | 0 | 0 | 0.24213 | 352.1036 | 0.12167 | 0 | 0 | 0.24333 | 352.2887 | 0.12207 | 0 | 0 | 0.24414 | 352.5663 | 0.12267 | 0 | 0 | 0.24534 | 352.7513 | 0.12307 | 0 | 0 | 0.24614 | 352.9364 | 0.12347 | 0 | 0 | 0.24695 | 353.214 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.24815 | 353.3991 | 0.12448 | 0 | 0 | 0.24895 | 353.6767 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.25016 | 353.8618 | 0.12548 | 0 | 0 | 0.25096 | 354.1394 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.25217 | 354.3245 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.25297 | 354.3245 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.25297
2017-01-14 21:00 | 319.6392 | 0.95272 |  | 341.4534 | 0.098567 | 0 | 0 | 0.19713 | 351.5522 | 0.12047 | 0 | 0 | 0.24094 | 359.2692 | 0.13721 | 0.043598 | 0 | 0.31802 | 359.4597 | 0.13762 | 0.056012 | 0 | 0.33126 | 359.7456 | 0.13824 | 0.074633 | 0 | 0.35112 | 360.0314 | 0.13886 | 0.093254 | 0 | 0.37098 | 360.3172 | 0.13948 | 0.11187 | 0 | 0.39084 | 360.603 | 0.1401 | 0.1305 | 0 | 0.4107 | 360.8888 | 0.14072 | 0.14912 | 0 | 0.43056 | 361.1746 | 0.14134 | 0.16774 | 0 | 0.45042 | 361.4604 | 0.14196 | 0.18636 | 0 | 0.47028 | 361.651 | 0.14238 | 0.19877 | 0 | 0.48352 | 361.9368 | 0.143 | 0.21739 | 0 | 0.50338 | 362.2226 | 0.14362 | 0.23601 | 0 | 0.52324 | 362.5084 | 0.14424 | 0.25463 | 0 | 0.5431 | 362.699 | 0.14465 | 0.26705 | 0 | 0.55634 | 362.9848 | 0.14527 | 0.28567 | 0 | 0.57621 | 363.1753 | 0.14568 | 0.29808 | 0 | 0.58945 | 363.3659 | 0.14609 | 0.3105 | 0 | 0.60269 | 363.6517 | 0.14671 | 0.32912 | 0 | 0.62255 | 363.8422 | 0.14713 | 0.34153 | 0 | 0.63579 | 364.128 | 0.14775 | 0.36015 | 0 | 0.65565 | 364.3186 | 0.14816 | 0.37257 | 0 | 0.66889 | 364.6044 | 0.14878 | 0.39119 | 0 | 0.68875 | 364.7949 | 0.14919 | 0.4036 | 0 | 0.70199 | 364.7949 | 0.14919 | 0.4036 | 0 | 0.70199
2017-01-14 22:00 | 322.8147 | 0.96218 |  | 344.8457 | 0.10592 | 0 | 0 | 0.21185 | 355.0448 | 0.12805 | 0 | 0 | 0.25609 | 362.8385 | 0.14495 | 0.27614 | 0 | 0.56604 | 363.0309 | 0.14537 | 0.28867 | 0 | 0.57941 | 363.3195 | 0.14599 | 0.30748 | 0 | 0.59947 | 363.6082 | 0.14662 | 0.32628 | 0 | 0.61953 | 363.8969 | 0.14725 | 0.34509 | 0 | 0.63958 | 364.1855 | 0.14787 | 0.3639 | 0 | 0.65964 | 364.4742 | 0.1485 | 0.3827 | 0 | 0.6797 | 364.7628 | 0.14912 | 0.40151 | 0 | 0.69976 | 365.0515 | 0.14975 | 0.42031 | 0 | 0.71982 | 365.2439 | 0.15017 | 0.43285 | 0 | 0.73319 | 365.5326 | 0.15079 | 0.45166 | 0 | 0.75325 | 365.8212 | 0.15142 | 0.47046 | 0 | 0.7733 | 366.1099 | 0.15205 | 0.48927 | 0 | 0.79336 | 366.3023 | 0.15246 | 0.50181 | 0 | 0.80673 | 366.591 | 0.15309 | 0.52061 | 0 | 0.82679 | 366.7834 | 0.15351 | 0.53315 | 0 | 0.84016 | 366.9758 | 0.15392 | 0.54569 | 0 | 0.85354 | 367.2645 | 0.15455 | 0.56449 | 0.0022469 | 0.87809 | 367.4569 | 0.15497 | 0.57703 | 0.014784 | 0.91653 | 367.7456 | 0.15559 | 0.59583 | 0.03359 | 0.9742 | 367.938 | 0.15601 | 0.60837 | 0.046127 | 1.0126 | 368.2267 | 0.15664 | 0.62718 | 0.064933 | 1.0703 | 368.4191 | 0.15706 | 0.63971 | 0.07747 | 1.1088 | 368.4191 | 0.15706 | 0.63971 | 0.07747 | 1.1088
2017-01-14 23:00 | 322.2983 | 0.96064 |  | 344.294 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20946 | 354.4768 | 0.12681 | 0 | 0 | 0.25363 | 362.258 | 0.14369 | 0.23832 | 0 | 0.5257 | 362.4501 | 0.14411 | 0.25083 | 0 | 0.53905 | 362.7383 | 0.14473 | 0.26961 | 0 | 0.55908 | 363.0265 | 0.14536 | 0.28838 | 0 | 0.5791 | 363.3147 | 0.14598 | 0.30716 | 0 | 0.59913 | 363.6029 | 0.14661 | 0.32594 | 0 | 0.61915 | 363.891 | 0.14723 | 0.34471 | 0 | 0.63918 | 364.1792 | 0.14786 | 0.36349 | 0 | 0.65921 | 364.4674 | 0.14848 | 0.38226 | 0 | 0.67923 | 364.6596 | 0.1489 | 0.39478 | 0 | 0.69258 | 364.9478 | 0.14953 | 0.41356 | 0 | 0.71261 | 365.2359 | 0.15015 | 0.43233 | 0 | 0.73263 | 365.5241 | 0.15078 | 0.45111 | 0 | 0.75266 | 365.7163 | 0.15119 | 0.46362 | 0 | 0.76601 | 366.0045 | 0.15182 | 0.4824 | 0 | 0.78604 | 366.1966 | 0.15223 | 0.49492 | 0 | 0.79939 | 366.3887 | 0.15265 | 0.50743 | 0 | 0.81274 | 366.6769 | 0.15328 | 0.52621 | 0 | 0.83276 | 366.869 | 0.15369 | 0.53873 | 0 | 0.84611 | 367.1572 | 0.15432 | 0.5575 | 0 | 0.86614 | 367.3494 | 0.15474 | 0.57002 | 0.0077762 | 0.89504 | 367.6376 | 0.15536 | 0.5888 | 0.026552 | 0.95262 | 367.8297 | 0.15578 | 0.60131 | 0.039069 | 0.99101 | 367.8297 | 0.15578 | 0.60131 | 0.039069 | 0.99101
2017-01-15 | 320.1511 | 0.95424 |  | 342.0003 | 0.099753 | 0 | 0 | 0.19951 | 352.1152 | 0.12169 | 0 | 0 | 0.24338 | 359.8446 | 0.13846 | 0.081084 | 0 | 0.358 | 360.0354 | 0.13887 | 0.093518 | 0 | 0.37126 | 360.3217 | 0.13949 | 0.11217 | 0 | 0.39115 | 360.608 | 0.14011 | 0.13082 | 0 | 0.41104 | 360.8942 | 0.14073 | 0.14947 | 0 | 0.43094 | 361.1805 | 0.14135 | 0.16812 | 0 | 0.45083 | 361.4668 | 0.14198 | 0.18677 | 0 | 0.47072 | 361.7531 | 0.1426 | 0.20542 | 0 | 0.49062 | 362.0393 | 0.14322 | 0.22407 | 0 | 0.51051 | 362.2302 | 0.14363 | 0.23651 | 0 | 0.52377 | 362.5165 | 0.14425 | 0.25516 | 0 | 0.54366 | 362.8027 | 0.14487 | 0.27381 | 0 | 0.56355 | 363.089 | 0.14549 | 0.29246 | 0 | 0.58345 | 363.2798 | 0.14591 | 0.30489 | 0 | 0.59671 | 363.5661 | 0.14653 | 0.32354 | 0 | 0.6166 | 363.757 | 0.14694 | 0.33598 | 0 | 0.62986 | 363.9478 | 0.14736 | 0.34841 | 0 | 0.64312 | 364.2341 | 0.14798 | 0.36706 | 0 | 0.66302 | 364.4249 | 0.14839 | 0.37949 | 0 | 0.67628 | 364.7112 | 0.14901 | 0.39815 | 0 | 0.69617 | 364.9021 | 0.14943 | 0.41058 | 0 | 0.70943 | 365.1883 | 0.15005 | 0.42923 | 0 | 0.72933 | 365.3792 | 0.15046 | 0.44166 | 0 | 0.74259 | 365.3792 | 0.15046 | 0.44166 | 0 | 0.74259
2017-01-15 01:00 | 320.7133 | 0.95592 |  | 342.6008 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20211 | 352.7335 | 0.12303 | 0 | 0 | 0.24607 | 360.4765 | 0.13983 | 0.12225 | 0 | 0.40191 | 360.6677 | 0.14024 | 0.13471 | 0 | 0.41519 | 360.9544 | 0.14086 | 0.15339 | 0 | 0.43512 | 361.2412 | 0.14149 | 0.17207 | 0 | 0.45505 | 361.528 | 0.14211 | 0.19076 | 0 | 0.47497 | 361.8148 | 0.14273 | 0.20944 | 0 | 0.4949 | 362.1015 | 0.14335 | 0.22812 | 0 | 0.51483 | 362.3883 | 0.14397 | 0.24681 | 0 | 0.53476 | 362.6751 | 0.1446 | 0.26549 | 0 | 0.55468 | 362.8663 | 0.14501 | 0.27795 | 0 | 0.56797 | 363.153 | 0.14563 | 0.29663 | 0 | 0.5879 | 363.4398 | 0.14626 | 0.31531 | 0 | 0.60782 | 363.7266 | 0.14688 | 0.334 | 0 | 0.62775 | 363.9178 | 0.14729 | 0.34645 | 0 | 0.64104 | 364.2045 | 0.14791 | 0.36514 | 0 | 0.66096 | 364.3957 | 0.14833 | 0.37759 | 0 | 0.67425 | 364.5869 | 0.14874 | 0.39005 | 0 | 0.68753 | 364.8737 | 0.14937 | 0.40873 | 0 | 0.70746 | 365.0649 | 0.14978 | 0.42119 | 0 | 0.72075 | 365.3516 | 0.1504 | 0.43987 | 0 | 0.74067 | 365.5428 | 0.15082 | 0.45233 | 0 | 0.75396 | 365.8296 | 0.15144 | 0.47101 | 0 | 0.77389 | 366.0208 | 0.15185 | 0.48346 | 0 | 0.78717 | 366.0208 | 0.15185 | 0.48346 | 0 | 0.78717
2017-01-15 02:00 | 319.6382 | 0.95271 |  | 341.4523 | 0.098564 | 0 | 0 | 0.19713 | 351.5511 | 0.12047 | 0 | 0 | 0.24094 | 359.268 | 0.13721 | 0.043523 | 0 | 0.31794 | 359.4586 | 0.13762 | 0.055937 | 0 | 0.33118 | 359.7444 | 0.13824 | 0.074558 | 0 | 0.35104 | 360.0302 | 0.13886 | 0.093179 | 0 | 0.3709 | 360.316 | 0.13948 | 0.1118 | 0 | 0.39076 | 360.6018 | 0.1401 | 0.13042 | 0 | 0.41062 | 360.8877 | 0.14072 | 0.14904 | 0 | 0.43048 | 361.1735 | 0.14134 | 0.16766 | 0 | 0.45034 | 361.4593 | 0.14196 | 0.18628 | 0 | 0.4702 | 361.6498 | 0.14237 | 0.1987 | 0 | 0.48344 | 361.9356 | 0.14299 | 0.21732 | 0 | 0.5033 | 362.2215 | 0.14361 | 0.23594 | 0 | 0.52316 | 362.5073 | 0.14423 | 0.25456 | 0 | 0.54302 | 362.6978 | 0.14465 | 0.26697 | 0 | 0.55626 | 362.9836 | 0.14527 | 0.28559 | 0 | 0.57612 | 363.1742 | 0.14568 | 0.29801 | 0 | 0.58937 | 363.3647 | 0.14609 | 0.31042 | 0 | 0.60261 | 363.6505 | 0.14671 | 0.32904 | 0 | 0.62247 | 363.8411 | 0.14713 | 0.34146 | 0 | 0.63571 | 364.1269 | 0.14775 | 0.36008 | 0 | 0.65557 | 364.3174 | 0.14816 | 0.37249 | 0 | 0.66881 | 364.6032 | 0.14878 | 0.39111 | 0 | 0.68867 | 364.7938 | 0.14919 | 0.40352 | 0 | 0.70191 | 364.7938 | 0.14919 | 0.40352 | 0 | 0.70191
2017-01-15 03:00 | 310.1115 | 0.92432 |  | 331.2755 | 0.076491 | 0 | 0 | 0.15298 | 341.0733 | 0.097742 | 0 | 0 | 0.19548 | 348.5602 | 0.11398 | 0 | 0 | 0.22796 | 348.7451 | 0.11438 | 0 | 0 | 0.22876 | 349.0224 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22997 | 349.2997 | 0.11559 | 0 | 0 | 0.23117 | 349.577 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.23237 | 349.8543 | 0.11679 | 0 | 0 | 0.23358 | 350.1316 | 0.11739 | 0 | 0 | 0.23478 | 350.4089 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.23598 | 350.6862 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23719 | 350.871 | 0.11899 | 0 | 0 | 0.23799 | 351.1483 | 0.1196 | 0 | 0 | 0.23919 | 351.4256 | 0.1202 | 0 | 0 | 0.24039 | 351.7029 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.2416 | 351.8878 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.2424 | 352.1651 | 0.1218 | 0 | 0 | 0.2436 | 352.3499 | 0.1222 | 0 | 0 | 0.2444 | 352.5348 | 0.1226 | 0 | 0 | 0.2452 | 352.8121 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.24641 | 352.997 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.24721 | 353.2743 | 0.12421 | 0 | 0 | 0.24841 | 353.4591 | 0.12461 | 0 | 0 | 0.24921 | 353.7364 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.25042 | 353.9213 | 0.12561 | 0 | 0 | 0.25122 | 353.9213 | 0.12561 | 0 | 0 | 0.25122
2017-01-15 04:00 | 308.83 | 0.9205 |  | 329.9066 | 0.073522 | 0 | 0 | 0.14704 | 339.6639 | 0.094685 | 0 | 0 | 0.18937 | 347.1199 | 0.11086 | 0 | 0 | 0.22171 | 347.304 | 0.11126 | 0 | 0 | 0.22251 | 347.5801 | 0.11186 | 0 | 0 | 0.22371 | 347.8563 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.22491 | 348.1324 | 0.11305 | 0 | 0 | 0.22611 | 348.4086 | 0.11365 | 0 | 0 | 0.22731 | 348.6847 | 0.11425 | 0 | 0 | 0.2285 | 348.9609 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.2297 | 349.237 | 0.11545 | 0 | 0 | 0.2309 | 349.4211 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.2317 | 349.6973 | 0.11645 | 0 | 0 | 0.2329 | 349.9734 | 0.11705 | 0 | 0 | 0.23409 | 350.2496 | 0.11765 | 0 | 0 | 0.23529 | 350.4337 | 0.11804 | 0 | 0 | 0.23609 | 350.7098 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23729 | 350.8939 | 0.11904 | 0 | 0 | 0.23809 | 351.078 | 0.11944 | 0 | 0 | 0.23889 | 351.3542 | 0.12004 | 0 | 0 | 0.24008 | 351.5383 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24088 | 351.8144 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24208 | 351.9985 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24288 | 352.2747 | 0.12204 | 0 | 0 | 0.24408 | 352.4588 | 0.12244 | 0 | 0 | 0.24487 | 352.4588 | 0.12244 | 0 | 0 | 0.24487
2017-01-15 05:00 | 303.6231 | 0.90498 |  | 324.3443 | 0.061457 | 0 | 0 | 0.12291 | 333.9371 | 0.082264 | 0 | 0 | 0.16453 | 341.2674 | 0.098163 | 0 | 0 | 0.19633 | 341.4484 | 0.098556 | 0 | 0 | 0.19711 | 341.7199 | 0.099145 | 0 | 0 | 0.19829 | 341.9914 | 0.099734 | 0 | 0 | 0.19947 | 342.2629 | 0.10032 | 0 | 0 | 0.20065 | 342.5344 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.20182 | 342.8059 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.203 | 343.0774 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.20418 | 343.3489 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.20536 | 343.5299 | 0.10307 | 0 | 0 | 0.20614 | 343.8013 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732 | 344.0728 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.2085 | 344.3443 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20967 | 344.5253 | 0.10523 | 0 | 0 | 0.21046 | 344.7968 | 0.10582 | 0 | 0 | 0.21164 | 344.9778 | 0.10621 | 0 | 0 | 0.21242 | 345.1588 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.21321 | 345.4303 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21439 | 345.6113 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.21517 | 345.8828 | 0.10817 | 0 | 0 | 0.21635 | 346.0638 | 0.10857 | 0 | 0 | 0.21713 | 346.3353 | 0.10916 | 0 | 0 | 0.21831 | 346.5163 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.2191 | 346.5163 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.2191
2017-01-15 06:00 | 305.5691 | 0.91078 |  | 326.4231 | 0.065966 | 0 | 0 | 0.13193 | 336.0773 | 0.086906 | 0 | 0 | 0.17381 | 343.4546 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20581 | 343.6368 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.2066 | 343.91 | 0.1039 | 0 | 0 | 0.20779 | 344.1832 | 0.10449 | 0 | 0 | 0.20898 | 344.4565 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.21016 | 344.7297 | 0.10567 | 0 | 0 | 0.21135 | 345.003 | 0.10627 | 0 | 0 | 0.21253 | 345.2762 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.21372 | 345.5494 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.2149 | 345.7316 | 0.10785 | 0 | 0 | 0.21569 | 346.0048 | 0.10844 | 0 | 0 | 0.21688 | 346.278 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.21806 | 346.5513 | 0.10962 | 0 | 0 | 0.21925 | 346.7334 | 0.11002 | 0 | 0 | 0.22004 | 347.0067 | 0.11061 | 0 | 0 | 0.22122 | 347.1888 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22201 | 347.371 | 0.1114 | 0 | 0 | 0.2228 | 347.6442 | 0.11199 | 0 | 0 | 0.22399 | 347.8264 | 0.11239 | 0 | 0 | 0.22478 | 348.0996 | 0.11298 | 0 | 0 | 0.22596 | 348.2818 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.22675 | 348.555 | 0.11397 | 0 | 0 | 0.22794 | 348.7371 | 0.11437 | 0 | 0 | 0.22873 | 348.7371 | 0.11437 | 0 | 0 | 0.22873
2017-01-15 07:00 | 307.6563 | 0.917 |  | 328.6527 | 0.070802 | 0 | 0 | 0.1416 | 338.3729 | 0.091885 | 0 | 0 | 0.18377 | 345.8006 | 0.108 | 0 | 0 | 0.21599 | 345.984 | 0.10839 | 0 | 0 | 0.21679 | 346.2591 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21798 | 346.5342 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21917 | 346.8093 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22037 | 347.0844 | 0.11078 | 0 | 0 | 0.22156 | 347.3595 | 0.11138 | 0 | 0 | 0.22275 | 347.6346 | 0.11197 | 0 | 0 | 0.22395 | 347.9097 | 0.11257 | 0 | 0 | 0.22514 | 348.0931 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22594 | 348.3682 | 0.11356 | 0 | 0 | 0.22713 | 348.6433 | 0.11416 | 0 | 0 | 0.22832 | 348.9184 | 0.11476 | 0 | 0 | 0.22952 | 349.1018 | 0.11516 | 0 | 0 | 0.23031 | 349.3769 | 0.11575 | 0 | 0 | 0.23151 | 349.5603 | 0.11615 | 0 | 0 | 0.2323 | 349.7437 | 0.11655 | 0 | 0 | 0.2331 | 350.0188 | 0.11715 | 0 | 0 | 0.23429 | 350.2022 | 0.11754 | 0 | 0 | 0.23509 | 350.4773 | 0.11814 | 0 | 0 | 0.23628 | 350.6607 | 0.11854 | 0 | 0 | 0.23707 | 350.9358 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.23827 | 351.1192 | 0.11953 | 0 | 0 | 0.23906 | 351.1192 | 0.11953 | 0 | 0 | 0.23906
2017-01-15 08:00 | 295.3664 | 0.88037 |  | 315.5241 | 0.042326 | 0 | 0 | 0.084652 | 324.856 | 0.062567 | 0 | 0 | 0.12513 | 331.987 | 0.078034 | 0 | 0 | 0.15607 | 332.1631 | 0.078416 | 0 | 0 | 0.15683 | 332.4272 | 0.078989 | 0 | 0 | 0.15798 | 332.6913 | 0.079562 | 0 | 0 | 0.15912 | 332.9554 | 0.080135 | 0 | 0 | 0.16027 | 333.2195 | 0.080707 | 0 | 0 | 0.16141 | 333.4836 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.16256 | 333.7478 | 0.081853 | 0 | 0 | 0.16371 | 334.0119 | 0.082426 | 0 | 0 | 0.16485 | 334.1879 | 0.082808 | 0 | 0 | 0.16562 | 334.452 | 0.083381 | 0 | 0 | 0.16676 | 334.7162 | 0.083954 | 0 | 0 | 0.16791 | 334.9803 | 0.084527 | 0 | 0 | 0.16905 | 335.1563 | 0.084908 | 0 | 0 | 0.16982 | 335.4205 | 0.085481 | 0 | 0 | 0.17096 | 335.5965 | 0.085863 | 0 | 0 | 0.17173 | 335.7726 | 0.086245 | 0 | 0 | 0.17249 | 336.0367 | 0.086818 | 0 | 0 | 0.17364 | 336.2128 | 0.0872 | 0 | 0 | 0.1744 | 336.4769 | 0.087773 | 0 | 0 | 0.17555 | 336.653 | 0.088155 | 0 | 0 | 0.17631 | 336.9171 | 0.088727 | 0 | 0 | 0.17745 | 337.0932 | 0.089109 | 0 | 0 | 0.17822 | 337.0932 | 0.089109 | 0 | 0 | 0.17822
2017-01-15 09:00 | 294.2194 | 0.87695 |  | 314.2988 | 0.039668 | 0 | 0 | 0.079337 | 323.5945 | 0.059831 | 0 | 0 | 0.11966 | 330.6978 | 0.075238 | 0 | 0 | 0.15048 | 330.8732 | 0.075618 | 0 | 0 | 0.15124 | 331.1363 | 0.076189 | 0 | 0 | 0.15238 | 331.3994 | 0.07676 | 0 | 0 | 0.15352 | 331.6624 | 0.07733 | 0 | 0 | 0.15466 | 331.9255 | 0.077901 | 0 | 0 | 0.1558 | 332.1886 | 0.078471 | 0 | 0 | 0.15694 | 332.4517 | 0.079042 | 0 | 0 | 0.15808 | 332.7148 | 0.079613 | 0 | 0 | 0.15923 | 332.8902 | 0.079993 | 0 | 0 | 0.15999 | 333.1533 | 0.080564 | 0 | 0 | 0.16113 | 333.4163 | 0.081134 | 0 | 0 | 0.16227 | 333.6794 | 0.081705 | 0 | 0 | 0.16341 | 333.8548 | 0.082085 | 0 | 0 | 0.16417 | 334.1179 | 0.082656 | 0 | 0 | 0.16531 | 334.2933 | 0.083036 | 0 | 0 | 0.16607 | 334.4687 | 0.083417 | 0 | 0 | 0.16683 | 334.7318 | 0.083988 | 0 | 0 | 0.16798 | 334.9072 | 0.084368 | 0 | 0 | 0.16874 | 335.1702 | 0.084939 | 0 | 0 | 0.16988 | 335.3456 | 0.085319 | 0 | 0 | 0.17064 | 335.6087 | 0.08589 | 0 | 0 | 0.17178 | 335.7841 | 0.08627 | 0 | 0 | 0.17254 | 335.7841 | 0.08627 | 0 | 0 | 0.17254
2017-01-15 10:00 | 292.2032 | 0.87094 |  | 312.145 | 0.034997 | 0 | 0 | 0.069994 | 321.377 | 0.055021 | 0 | 0 | 0.11004 | 328.4316 | 0.070322 | 0 | 0 | 0.14064 | 328.6058 | 0.0707 | 0 | 0 | 0.1414 | 328.8671 | 0.071267 | 0 | 0 | 0.14253 | 329.1284 | 0.071834 | 0 | 0 | 0.14367 | 329.3896 | 0.0724 | 0 | 0 | 0.1448 | 329.6509 | 0.072967 | 0 | 0 | 0.14593 | 329.9122 | 0.073534 | 0 | 0 | 0.14707 | 330.1735 | 0.074101 | 0 | 0 | 0.1482 | 330.4348 | 0.074667 | 0 | 0 | 0.14933 | 330.609 | 0.075045 | 0 | 0 | 0.15009 | 330.8702 | 0.075612 | 0 | 0 | 0.15122 | 331.1315 | 0.076179 | 0 | 0 | 0.15236 | 331.3928 | 0.076745 | 0 | 0 | 0.15349 | 331.567 | 0.077123 | 0 | 0 | 0.15425 | 331.8283 | 0.07769 | 0 | 0 | 0.15538 | 332.0025 | 0.078068 | 0 | 0 | 0.15614 | 332.1767 | 0.078445 | 0 | 0 | 0.15689 | 332.4379 | 0.079012 | 0 | 0 | 0.15802 | 332.6121 | 0.07939 | 0 | 0 | 0.15878 | 332.8734 | 0.079957 | 0 | 0 | 0.15991 | 333.0476 | 0.080335 | 0 | 0 | 0.16067 | 333.3089 | 0.080901 | 0 | 0 | 0.1618 | 333.4831 | 0.081279 | 0 | 0 | 0.16256 | 333.4831 | 0.081279 | 0 | 0 | 0.16256
2017-01-15 11:00 | 285.784 | 0.85181 |  | 305.2877 | 0.020123 | 0 | 0 | 0.040247 | 314.3169 | 0.039708 | 0 | 0 | 0.079415 | 321.2165 | 0.054673 | 0 | 0 | 0.10935 | 321.3869 | 0.055042 | 0 | 0 | 0.11008 | 321.6424 | 0.055597 | 0 | 0 | 0.11119 | 321.898 | 0.056151 | 0 | 0 | 0.1123 | 322.1535 | 0.056705 | 0 | 0 | 0.11341 | 322.4091 | 0.05726 | 0 | 0 | 0.11452 | 322.6646 | 0.057814 | 0 | 0 | 0.11563 | 322.9201 | 0.058368 | 0 | 0 | 0.11674 | 323.1757 | 0.058922 | 0 | 0 | 0.11784 | 323.346 | 0.059292 | 0 | 0 | 0.11858 | 323.6016 | 0.059846 | 0 | 0 | 0.11969 | 323.8571 | 0.0604 | 0 | 0 | 0.1208 | 324.1127 | 0.060955 | 0 | 0 | 0.12191 | 324.283 | 0.061324 | 0 | 0 | 0.12265 | 324.5386 | 0.061878 | 0 | 0 | 0.12376 | 324.7089 | 0.062248 | 0 | 0 | 0.1245 | 324.8793 | 0.062617 | 0 | 0 | 0.12523 | 325.1348 | 0.063172 | 0 | 0 | 0.12634 | 325.3052 | 0.063541 | 0 | 0 | 0.12708 | 325.5607 | 0.064096 | 0 | 0 | 0.12819 | 325.7311 | 0.064465 | 0 | 0 | 0.12893 | 325.9866 | 0.065019 | 0 | 0 | 0.13004 | 326.157 | 0.065389 | 0 | 0 | 0.13078 | 326.157 | 0.065389 | 0 | 0 | 0.13078
2017-01-15 12:00 | 286.525 | 0.85402 |  | 306.0793 | 0.02184 | 0 | 0 | 0.043681 | 315.1319 | 0.041475 | 0 | 0 | 0.082951 | 322.0494 | 0.056479 | 0 | 0 | 0.11296 | 322.2202 | 0.05685 | 0 | 0 | 0.1137 | 322.4764 | 0.057406 | 0 | 0 | 0.11481 | 322.7326 | 0.057961 | 0 | 0 | 0.11592 | 322.9888 | 0.058517 | 0 | 0 | 0.11703 | 323.245 | 0.059073 | 0 | 0 | 0.11815 | 323.5012 | 0.059628 | 0 | 0 | 0.11926 | 323.7574 | 0.060184 | 0 | 0 | 0.12037 | 324.0136 | 0.06074 | 0 | 0 | 0.12148 | 324.1844 | 0.06111 | 0 | 0 | 0.12222 | 324.4406 | 0.061666 | 0 | 0 | 0.12333 | 324.6968 | 0.062222 | 0 | 0 | 0.12444 | 324.9531 | 0.062777 | 0 | 0 | 0.12555 | 325.1239 | 0.063148 | 0 | 0 | 0.1263 | 325.3801 | 0.063704 | 0 | 0 | 0.12741 | 325.5509 | 0.064074 | 0 | 0 | 0.12815 | 325.7217 | 0.064445 | 0 | 0 | 0.12889 | 325.9779 | 0.065 | 0 | 0 | 0.13 | 326.1487 | 0.065371 | 0 | 0 | 0.13074 | 326.4049 | 0.065926 | 0 | 0 | 0.13185 | 326.5757 | 0.066297 | 0 | 0 | 0.13259 | 326.8319 | 0.066853 | 0 | 0 | 0.13371 | 327.0027 | 0.067223 | 0 | 0 | 0.13445 | 327.0027 | 0.067223 | 0 | 0 | 0.13445
2017-01-15 13:00 | 283.2385 | 0.84422 |  | 302.5685 | 0.014225 | 0 | 0 | 0.028451 | 311.5173 | 0.033635 | 0 | 0 | 0.067271 | 318.3554 | 0.048467 | 0 | 0 | 0.096935 | 318.5243 | 0.048833 | 0 | 0 | 0.097667 | 318.7776 | 0.049383 | 0 | 0 | 0.098766 | 319.0308 | 0.049932 | 0 | 0 | 0.099864 | 319.2841 | 0.050481 | 0 | 0 | 0.10096 | 319.5374 | 0.051031 | 0 | 0 | 0.10206 | 319.7906 | 0.05158 | 0 | 0 | 0.10316 | 320.0439 | 0.052129 | 0 | 0 | 0.10426 | 320.2972 | 0.052679 | 0 | 0 | 0.10536 | 320.466 | 0.053045 | 0 | 0 | 0.10609 | 320.7193 | 0.053594 | 0 | 0 | 0.10719 | 320.9725 | 0.054144 | 0 | 0 | 0.10829 | 321.2258 | 0.054693 | 0 | 0 | 0.10939 | 321.3946 | 0.055059 | 0 | 0 | 0.11012 | 321.6479 | 0.055609 | 0 | 0 | 0.11122 | 321.8167 | 0.055975 | 0 | 0 | 0.11195 | 321.9856 | 0.056341 | 0 | 0 | 0.11268 | 322.2389 | 0.05689 | 0 | 0 | 0.11378 | 322.4077 | 0.057257 | 0 | 0 | 0.11451 | 322.661 | 0.057806 | 0 | 0 | 0.11561 | 322.8298 | 0.058172 | 0 | 0 | 0.11634 | 323.0831 | 0.058722 | 0 | 0 | 0.11744 | 323.2519 | 0.059088 | 0 | 0 | 0.11818 | 323.2519 | 0.059088 | 0 | 0 | 0.11818
2017-01-15 14:00 | 278.4073 | 0.82982 |  | 297.4076 | 0.0030314 | 0 | 0 | 0.0060629 | 306.2037 | 0.02211 | 0 | 0 | 0.04422 | 312.9253 | 0.036689 | 0 | 0 | 0.073378 | 313.0912 | 0.037049 | 0 | 0 | 0.074098 | 313.3402 | 0.037589 | 0 | 0 | 0.075178 | 313.5891 | 0.038129 | 0 | 0 | 0.076258 | 313.8381 | 0.038669 | 0 | 0 | 0.077338 | 314.087 | 0.039209 | 0 | 0 | 0.078418 | 314.336 | 0.039749 | 0 | 0 | 0.079498 | 314.5849 | 0.040289 | 0 | 0 | 0.080578 | 314.8339 | 0.040829 | 0 | 0 | 0.081658 | 314.9998 | 0.041189 | 0 | 0 | 0.082378 | 315.2488 | 0.041729 | 0 | 0 | 0.083458 | 315.4977 | 0.042269 | 0 | 0 | 0.084538 | 315.7467 | 0.042809 | 0 | 0 | 0.085618 | 315.9126 | 0.043169 | 0 | 0 | 0.086338 | 316.1616 | 0.043709 | 0 | 0 | 0.087417 | 316.3275 | 0.044069 | 0 | 0 | 0.088137 | 316.4935 | 0.044429 | 0 | 0 | 0.088857 | 316.7424 | 0.044969 | 0 | 0 | 0.089937 | 316.9084 | 0.045329 | 0 | 0 | 0.090657 | 317.1573 | 0.045869 | 0 | 0 | 0.091737 | 317.3233 | 0.046229 | 0 | 0 | 0.092457 | 317.5723 | 0.046769 | 0 | 0 | 0.093537 | 317.7382 | 0.047129 | 0 | 0 | 0.094257 | 317.7382 | 0.047129 | 0 | 0 | 0.094257
2017-01-15 15:00 | 282.9169 | 0.84326 |  | 302.2249 | 0.01348 | 0 | 0 | 0.02696 | 311.1635 | 0.032868 | 0 | 0 | 0.065736 | 317.9939 | 0.047683 | 0 | 0 | 0.095366 | 318.1626 | 0.048049 | 0 | 0 | 0.096098 | 318.4155 | 0.048598 | 0 | 0 | 0.097195 | 318.6685 | 0.049146 | 0 | 0 | 0.098293 | 318.9215 | 0.049695 | 0 | 0 | 0.09939 | 319.1745 | 0.050244 | 0 | 0 | 0.10049 | 319.4275 | 0.050792 | 0 | 0 | 0.10158 | 319.6804 | 0.051341 | 0 | 0 | 0.10268 | 319.9334 | 0.05189 | 0 | 0 | 0.10378 | 320.1021 | 0.052256 | 0 | 0 | 0.10451 | 320.355 | 0.052804 | 0 | 0 | 0.10561 | 320.608 | 0.053353 | 0 | 0 | 0.10671 | 320.861 | 0.053902 | 0 | 0 | 0.1078 | 321.0297 | 0.054268 | 0 | 0 | 0.10854 | 321.2826 | 0.054816 | 0 | 0 | 0.10963 | 321.4513 | 0.055182 | 0 | 0 | 0.11036 | 321.6199 | 0.055548 | 0 | 0 | 0.1111 | 321.8729 | 0.056097 | 0 | 0 | 0.11219 | 322.0416 | 0.056462 | 0 | 0 | 0.11292 | 322.2945 | 0.057011 | 0 | 0 | 0.11402 | 322.4632 | 0.057377 | 0 | 0 | 0.11475 | 322.7162 | 0.057926 | 0 | 0 | 0.11585 | 322.8848 | 0.058292 | 0 | 0 | 0.11658 | 322.8848 | 0.058292 | 0 | 0 | 0.11658
2017-01-15 16:00 | 286.7367 | 0.85465 |  | 306.3055 | 0.022331 | 0 | 0 | 0.044662 | 315.3647 | 0.04198 | 0 | 0 | 0.083961 | 322.2873 | 0.056996 | 0 | 0 | 0.11399 | 322.4583 | 0.057366 | 0 | 0 | 0.11473 | 322.7147 | 0.057922 | 0 | 0 | 0.11584 | 322.9711 | 0.058479 | 0 | 0 | 0.11696 | 323.2275 | 0.059035 | 0 | 0 | 0.11807 | 323.4839 | 0.059591 | 0 | 0 | 0.11918 | 323.7402 | 0.060147 | 0 | 0 | 0.12029 | 323.9966 | 0.060703 | 0 | 0 | 0.12141 | 324.253 | 0.061259 | 0 | 0 | 0.12252 | 324.424 | 0.06163 | 0 | 0 | 0.12326 | 324.6804 | 0.062186 | 0 | 0 | 0.12437 | 324.9368 | 0.062742 | 0 | 0 | 0.12548 | 325.1931 | 0.063298 | 0 | 0 | 0.1266 | 325.3641 | 0.063669 | 0 | 0 | 0.12734 | 325.6205 | 0.064225 | 0 | 0 | 0.12845 | 325.7914 | 0.064596 | 0 | 0 | 0.12919 | 325.9623 | 0.064967 | 0 | 0 | 0.12993 | 326.2187 | 0.065523 | 0 | 0 | 0.13105 | 326.3897 | 0.065893 | 0 | 0 | 0.13179 | 326.646 | 0.06645 | 0 | 0 | 0.1329 | 326.817 | 0.06682 | 0 | 0 | 0.13364 | 327.0734 | 0.067376 | 0 | 0 | 0.13475 | 327.2443 | 0.067747 | 0 | 0 | 0.13549 | 327.2443 | 0.067747 | 0 | 0 | 0.13549
2017-01-15 17:00 | 293.1658 | 0.87381 |  | 313.1733 | 0.037227 | 0 | 0 | 0.074455 | 322.4357 | 0.057317 | 0 | 0 | 0.11463 | 329.5136 | 0.072669 | 0 | 0 | 0.14534 | 329.6883 | 0.073048 | 0 | 0 | 0.1461 | 329.9505 | 0.073617 | 0 | 0 | 0.14723 | 330.2126 | 0.074185 | 0 | 0 | 0.14837 | 330.4748 | 0.074754 | 0 | 0 | 0.14951 | 330.7369 | 0.075323 | 0 | 0 | 0.15065 | 330.999 | 0.075891 | 0 | 0 | 0.15178 | 331.2612 | 0.07646 | 0 | 0 | 0.15292 | 331.5233 | 0.077028 | 0 | 0 | 0.15406 | 331.6981 | 0.077407 | 0 | 0 | 0.15481 | 331.9602 | 0.077976 | 0 | 0 | 0.15595 | 332.2224 | 0.078545 | 0 | 0 | 0.15709 | 332.4845 | 0.079113 | 0 | 0 | 0.15823 | 332.6593 | 0.079492 | 0 | 0 | 0.15898 | 332.9214 | 0.080061 | 0 | 0 | 0.16012 | 333.0962 | 0.08044 | 0 | 0 | 0.16088 | 333.2709 | 0.080819 | 0 | 0 | 0.16164 | 333.5331 | 0.081388 | 0 | 0 | 0.16278 | 333.7079 | 0.081767 | 0 | 0 | 0.16353 | 333.97 | 0.082335 | 0 | 0 | 0.16467 | 334.1448 | 0.082714 | 0 | 0 | 0.16543 | 334.4069 | 0.083283 | 0 | 0 | 0.16657 | 334.5817 | 0.083662 | 0 | 0 | 0.16732 | 334.5817 | 0.083662 | 0 | 0 | 0.16732
2017-01-15 18:00 | 303.4442 | 0.90445 |  | 324.1531 | 0.061042 | 0 | 0 | 0.12208 | 333.7402 | 0.081837 | 0 | 0 | 0.16367 | 341.0662 | 0.097727 | 0 | 0 | 0.19545 | 341.2471 | 0.098119 | 0 | 0 | 0.19624 | 341.5185 | 0.098708 | 0 | 0 | 0.19742 | 341.7898 | 0.099296 | 0 | 0 | 0.19859 | 342.0611 | 0.099885 | 0 | 0 | 0.19977 | 342.3325 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20095 | 342.6038 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 342.8751 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.2033 | 343.1465 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.20448 | 343.3274 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20526 | 343.5987 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20644 | 343.87 | 0.10381 | 0 | 0 | 0.20762 | 344.1414 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.20879 | 344.3222 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.20958 | 344.5936 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.21076 | 344.7745 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.21154 | 344.9554 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21232 | 345.2267 | 0.10675 | 0 | 0 | 0.2135 | 345.4076 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21429 | 345.6789 | 0.10773 | 0 | 0 | 0.21546 | 345.8598 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21625 | 346.1311 | 0.10871 | 0 | 0 | 0.21743 | 346.312 | 0.10911 | 0 | 0 | 0.21821 | 346.312 | 0.10911 | 0 | 0 | 0.21821
2017-01-15 19:00 | 309.7216 | 0.92316 |  | 330.859 | 0.075588 | 0 | 0 | 0.15118 | 340.6445 | 0.096812 | 0 | 0 | 0.19362 | 348.122 | 0.11303 | 0 | 0 | 0.22606 | 348.3067 | 0.11343 | 0 | 0 | 0.22686 | 348.5836 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22806 | 348.8606 | 0.11463 | 0 | 0 | 0.22927 | 349.1375 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23047 | 349.4145 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23167 | 349.6914 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23287 | 349.9684 | 0.11704 | 0 | 0 | 0.23407 | 350.2453 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.23527 | 350.4299 | 0.11804 | 0 | 0 | 0.23607 | 350.7069 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23728 | 350.9838 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.23848 | 351.2608 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23968 | 351.4454 | 0.12024 | 0 | 0 | 0.24048 | 351.7223 | 0.12084 | 0 | 0 | 0.24168 | 351.907 | 0.12124 | 0 | 0 | 0.24248 | 352.0916 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.24328 | 352.3686 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24448 | 352.5532 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.24528 | 352.8301 | 0.12324 | 0 | 0 | 0.24649 | 353.0148 | 0.12364 | 0 | 0 | 0.24729 | 353.2917 | 0.12424 | 0 | 0 | 0.24849 | 353.4763 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.24929 | 353.4763 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.24929
2017-01-15 20:00 | 308.0575 | 0.9182 |  | 329.0814 | 0.071732 | 0 | 0 | 0.14346 | 338.8142 | 0.092842 | 0 | 0 | 0.18568 | 346.2516 | 0.10897 | 0 | 0 | 0.21795 | 346.4353 | 0.10937 | 0 | 0 | 0.21874 | 346.7107 | 0.10997 | 0 | 0 | 0.21994 | 346.9862 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.22113 | 347.2616 | 0.11116 | 0 | 0 | 0.22233 | 347.5371 | 0.11176 | 0 | 0 | 0.22352 | 347.8126 | 0.11236 | 0 | 0 | 0.22472 | 348.088 | 0.11296 | 0 | 0 | 0.22591 | 348.3635 | 0.11355 | 0 | 0 | 0.22711 | 348.5471 | 0.11395 | 0 | 0 | 0.22791 | 348.8226 | 0.11455 | 0 | 0 | 0.2291 | 349.098 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.2303 | 349.3735 | 0.11575 | 0 | 0 | 0.23149 | 349.5571 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.23229 | 349.8326 | 0.11674 | 0 | 0 | 0.23348 | 350.0162 | 0.11714 | 0 | 0 | 0.23428 | 350.1999 | 0.11754 | 0 | 0 | 0.23508 | 350.4753 | 0.11814 | 0 | 0 | 0.23627 | 350.659 | 0.11853 | 0 | 0 | 0.23707 | 350.9344 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.23826 | 351.1181 | 0.11953 | 0 | 0 | 0.23906 | 351.3935 | 0.12013 | 0 | 0 | 0.24025 | 351.5772 | 0.12053 | 0 | 0 | 0.24105 | 351.5772 | 0.12053 | 0 | 0 | 0.24105
2017-01-15 21:00 | 311.871 | 0.92956 |  | 333.1551 | 0.080568 | 0 | 0 | 0.16114 | 343.0084 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20388 | 350.5379 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23654 | 350.7238 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.23735 | 351.0027 | 0.11928 | 0 | 0 | 0.23856 | 351.2815 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.23977 | 351.5604 | 0.12049 | 0 | 0 | 0.24098 | 351.8393 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.24219 | 352.1181 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.2434 | 352.397 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.24461 | 352.6759 | 0.12291 | 0 | 0 | 0.24582 | 352.8618 | 0.12331 | 0 | 0 | 0.24662 | 353.1407 | 0.12392 | 0 | 0 | 0.24783 | 353.4195 | 0.12452 | 0 | 0 | 0.24904 | 353.6984 | 0.12513 | 0 | 0 | 0.25025 | 353.8843 | 0.12553 | 0 | 0 | 0.25106 | 354.1632 | 0.12613 | 0 | 0 | 0.25227 | 354.3491 | 0.12654 | 0 | 0 | 0.25307 | 354.535 | 0.12694 | 0 | 0 | 0.25388 | 354.8139 | 0.12755 | 0 | 0 | 0.25509 | 354.9998 | 0.12795 | 0 | 0 | 0.2559 | 355.2786 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.25711 | 355.4646 | 0.12896 | 0 | 0 | 0.25791 | 355.7434 | 0.12956 | 0 | 0 | 0.25912 | 355.9293 | 0.12997 | 0 | 0 | 0.25993 | 355.9293 | 0.12997 | 0 | 0 | 0.25993
2017-01-15 22:00 | 314.3771 | 0.93703 |  | 335.8322 | 0.086374 | 0 | 0 | 0.17275 | 345.7647 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21584 | 353.3547 | 0.12438 | 0 | 0 | 0.24876 | 353.5421 | 0.12479 | 0 | 0 | 0.24957 | 353.8232 | 0.1254 | 0 | 0 | 0.25079 | 354.1043 | 0.12601 | 0 | 0 | 0.25201 | 354.3854 | 0.12662 | 0 | 0 | 0.25323 | 354.6665 | 0.12723 | 0 | 0 | 0.25445 | 354.9476 | 0.12784 | 0 | 0 | 0.25567 | 355.2287 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.25689 | 355.5098 | 0.12906 | 0 | 0 | 0.25811 | 355.6972 | 0.12946 | 0 | 0 | 0.25892 | 355.9783 | 0.13007 | 0 | 0 | 0.26014 | 356.2595 | 0.13068 | 0 | 0 | 0.26136 | 356.5406 | 0.13129 | 0 | 0 | 0.26258 | 356.728 | 0.1317 | 0 | 0 | 0.26339 | 357.0091 | 0.13231 | 0 | 0 | 0.26461 | 357.1965 | 0.13271 | 0 | 0 | 0.26543 | 357.3839 | 0.13312 | 0 | 0 | 0.26624 | 357.665 | 0.13373 | 0 | 0 | 0.26746 | 357.8524 | 0.13414 | 0 | 0 | 0.26827 | 358.1335 | 0.13475 | 0 | 0 | 0.26949 | 358.3209 | 0.13515 | 0 | 0 | 0.2703 | 358.602 | 0.13576 | 0.00013244 | 0 | 0.27166 | 358.7894 | 0.13617 | 0.012342 | 0 | 0.28468 | 358.7894 | 0.13617 | 0.012342 | 0 | 0.28468
2017-01-15 23:00 | 310.259 | 0.92476 |  | 331.4331 | 0.076833 | 0 | 0 | 0.15367 | 341.2355 | 0.098094 | 0 | 0 | 0.19619 | 348.726 | 0.11434 | 0 | 0 | 0.22868 | 348.911 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.22948 | 349.1884 | 0.11534 | 0 | 0 | 0.23069 | 349.4658 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.23189 | 349.7433 | 0.11655 | 0 | 0 | 0.23309 | 350.0207 | 0.11715 | 0 | 0 | 0.2343 | 350.2981 | 0.11775 | 0 | 0 | 0.2355 | 350.5756 | 0.11835 | 0 | 0 | 0.23671 | 350.853 | 0.11895 | 0 | 0 | 0.23791 | 351.0379 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23871 | 351.3154 | 0.11996 | 0 | 0 | 0.23991 | 351.5928 | 0.12056 | 0 | 0 | 0.24112 | 351.8702 | 0.12116 | 0 | 0 | 0.24232 | 352.0552 | 0.12156 | 0 | 0 | 0.24312 | 352.3326 | 0.12216 | 0 | 0 | 0.24433 | 352.5175 | 0.12256 | 0 | 0 | 0.24513 | 352.7025 | 0.12297 | 0 | 0 | 0.24593 | 352.9799 | 0.12357 | 0 | 0 | 0.24714 | 353.1649 | 0.12397 | 0 | 0 | 0.24794 | 353.4423 | 0.12457 | 0 | 0 | 0.24914 | 353.6272 | 0.12497 | 0 | 0 | 0.24994 | 353.9047 | 0.12557 | 0 | 0 | 0.25115 | 354.0896 | 0.12597 | 0 | 0 | 0.25195 | 354.0896 | 0.12597 | 0 | 0 | 0.25195
2017-01-16 | 318.0264 | 0.94791 |  | 339.7305 | 0.09483 | 0 | 0 | 0.18966 | 349.7783 | 0.11662 | 0 | 0 | 0.23325 | 357.4564 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.26655 | 357.646 | 0.13369 | 0 | 0 | 0.26738 | 357.9303 | 0.13431 | 0 | 0 | 0.26861 | 358.2147 | 0.13492 | 0 | 0 | 0.26984 | 358.4991 | 0.13554 | 0 | 0 | 0.27108 | 358.7835 | 0.13616 | 0.011953 | 0 | 0.28426 | 359.0678 | 0.13677 | 0.03048 | 0 | 0.30402 | 359.3522 | 0.13739 | 0.049006 | 0 | 0.32378 | 359.6366 | 0.13801 | 0.067533 | 0 | 0.34355 | 359.8262 | 0.13842 | 0.079885 | 0 | 0.35672 | 360.1105 | 0.13903 | 0.098411 | 0 | 0.37648 | 360.3949 | 0.13965 | 0.11694 | 0 | 0.39624 | 360.6793 | 0.14027 | 0.13547 | 0 | 0.416 | 360.8689 | 0.14068 | 0.14782 | 0 | 0.42917 | 361.1532 | 0.1413 | 0.16634 | 0 | 0.44893 | 361.3428 | 0.14171 | 0.17869 | 0 | 0.46211 | 361.5324 | 0.14212 | 0.19105 | 0 | 0.47528 | 361.8168 | 0.14273 | 0.20957 | 0 | 0.49504 | 362.0064 | 0.14315 | 0.22192 | 0 | 0.50822 | 362.2907 | 0.14376 | 0.24045 | 0 | 0.52798 | 362.4803 | 0.14417 | 0.2528 | 0 | 0.54115 | 362.7647 | 0.14479 | 0.27133 | 0 | 0.56091 | 362.9543 | 0.1452 | 0.28368 | 0 | 0.57408 | 362.9543 | 0.1452 | 0.28368 | 0 | 0.57408
2017-01-16 01:00 | 314.7881 | 0.93826 |  | 336.2712 | 0.087327 | 0 | 0 | 0.17465 | 346.2168 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.2178 | 353.8166 | 0.12538 | 0 | 0 | 0.25077 | 354.0043 | 0.12579 | 0 | 0 | 0.25158 | 354.2858 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.2528 | 354.5672 | 0.12701 | 0 | 0 | 0.25402 | 354.8487 | 0.12762 | 0 | 0 | 0.25524 | 355.1302 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.25646 | 355.4117 | 0.12884 | 0 | 0 | 0.25768 | 355.6932 | 0.12945 | 0 | 0 | 0.25891 | 355.9746 | 0.13006 | 0 | 0 | 0.26013 | 356.1623 | 0.13047 | 0 | 0 | 0.26094 | 356.4438 | 0.13108 | 0 | 0 | 0.26216 | 356.7252 | 0.13169 | 0 | 0 | 0.26338 | 357.0067 | 0.1323 | 0 | 0 | 0.2646 | 357.1944 | 0.13271 | 0 | 0 | 0.26542 | 357.4758 | 0.13332 | 0 | 0 | 0.26664 | 357.6635 | 0.13373 | 0 | 0 | 0.26745 | 357.8511 | 0.13413 | 0 | 0 | 0.26827 | 358.1326 | 0.13474 | 0 | 0 | 0.26949 | 358.3203 | 0.13515 | 0 | 0 | 0.2703 | 358.6018 | 0.13576 | 0.00011411 | 0 | 0.27164 | 358.7894 | 0.13617 | 0.01234 | 0 | 0.28468 | 359.0709 | 0.13678 | 0.030678 | 0 | 0.30424 | 359.2585 | 0.13719 | 0.042903 | 0 | 0.31728 | 359.2585 | 0.13719 | 0.042903 | 0 | 0.31728
2017-01-16 02:00 | 320.6643 | 0.95577 |  | 342.5485 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20188 | 352.6797 | 0.12292 | 0 | 0 | 0.24583 | 360.4214 | 0.13971 | 0.11867 | 0 | 0.39808 | 360.6126 | 0.14012 | 0.13112 | 0 | 0.41137 | 360.8993 | 0.14074 | 0.1498 | 0 | 0.43129 | 361.186 | 0.14137 | 0.16848 | 0 | 0.45121 | 361.4728 | 0.14199 | 0.18716 | 0 | 0.47114 | 361.7595 | 0.14261 | 0.20584 | 0 | 0.49106 | 362.0462 | 0.14323 | 0.22452 | 0 | 0.51099 | 362.333 | 0.14385 | 0.2432 | 0 | 0.53091 | 362.6197 | 0.14448 | 0.26188 | 0 | 0.55084 | 362.8109 | 0.14489 | 0.27434 | 0 | 0.56412 | 363.0976 | 0.14551 | 0.29302 | 0 | 0.58404 | 363.3843 | 0.14613 | 0.3117 | 0 | 0.60397 | 363.671 | 0.14676 | 0.33038 | 0 | 0.62389 | 363.8622 | 0.14717 | 0.34283 | 0 | 0.63718 | 364.1489 | 0.14779 | 0.36151 | 0 | 0.6571 | 364.3401 | 0.14821 | 0.37397 | 0 | 0.67038 | 364.5312 | 0.14862 | 0.38642 | 0 | 0.68367 | 364.818 | 0.14924 | 0.4051 | 0 | 0.70359 | 365.0091 | 0.14966 | 0.41755 | 0 | 0.71687 | 365.2959 | 0.15028 | 0.43624 | 0 | 0.7368 | 365.487 | 0.1507 | 0.44869 | 0 | 0.75008 | 365.7737 | 0.15132 | 0.46737 | 0 | 0.77 | 365.9649 | 0.15173 | 0.47982 | 0 | 0.78329 | 365.9649 | 0.15173 | 0.47982 | 0 | 0.78329
2017-01-16 03:00 | 312.5754 | 0.93166 |  | 333.9075 | 0.0822 | 0 | 0 | 0.1644 | 343.7832 | 0.10362 | 0 | 0 | 0.20724 | 351.3296 | 0.11999 | 0 | 0 | 0.23998 | 351.516 | 0.12039 | 0 | 0 | 0.24078 | 351.7955 | 0.121 | 0 | 0 | 0.242 | 352.075 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.24321 | 352.3544 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24442 | 352.6339 | 0.12282 | 0 | 0 | 0.24563 | 352.9134 | 0.12342 | 0 | 0 | 0.24685 | 353.1929 | 0.12403 | 0 | 0 | 0.24806 | 353.4724 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.24927 | 353.6588 | 0.12504 | 0 | 0 | 0.25008 | 353.9383 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.25129 | 354.2178 | 0.12625 | 0 | 0 | 0.25251 | 354.4973 | 0.12686 | 0 | 0 | 0.25372 | 354.6836 | 0.12726 | 0 | 0 | 0.25453 | 354.9631 | 0.12787 | 0 | 0 | 0.25574 | 355.1494 | 0.12827 | 0 | 0 | 0.25655 | 355.3358 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.25736 | 355.6153 | 0.12928 | 0 | 0 | 0.25857 | 355.8016 | 0.12969 | 0 | 0 | 0.25938 | 356.0811 | 0.13029 | 0 | 0 | 0.26059 | 356.2674 | 0.1307 | 0 | 0 | 0.2614 | 356.5469 | 0.1313 | 0 | 0 | 0.26261 | 356.7333 | 0.13171 | 0 | 0 | 0.26342 | 356.7333 | 0.13171 | 0 | 0 | 0.26342
2017-01-16 04:00 | 320.994 | 0.95675 |  | 342.9006 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.20341 | 353.0422 | 0.1237 | 0 | 0 | 0.24741 | 360.7919 | 0.14051 | 0.1428 | 0 | 0.42383 | 360.9833 | 0.14093 | 0.15527 | 0 | 0.43713 | 361.2703 | 0.14155 | 0.17397 | 0 | 0.45707 | 361.5573 | 0.14217 | 0.19267 | 0 | 0.47702 | 361.8444 | 0.14279 | 0.21137 | 0 | 0.49696 | 362.1314 | 0.14342 | 0.23007 | 0 | 0.51691 | 362.4184 | 0.14404 | 0.24877 | 0 | 0.53685 | 362.7054 | 0.14466 | 0.26747 | 0 | 0.55679 | 362.9925 | 0.14528 | 0.28617 | 0 | 0.57674 | 363.1838 | 0.1457 | 0.29864 | 0 | 0.59004 | 363.4709 | 0.14632 | 0.31734 | 0 | 0.60998 | 363.7579 | 0.14695 | 0.33604 | 0 | 0.62993 | 364.0449 | 0.14757 | 0.35474 | 0 | 0.64987 | 364.2363 | 0.14798 | 0.3672 | 0 | 0.66317 | 364.5233 | 0.14861 | 0.3859 | 0 | 0.68311 | 364.7146 | 0.14902 | 0.39837 | 0 | 0.69641 | 364.906 | 0.14944 | 0.41083 | 0 | 0.70971 | 365.193 | 0.15006 | 0.42953 | 0 | 0.72965 | 365.3844 | 0.15047 | 0.442 | 0 | 0.74295 | 365.6714 | 0.1511 | 0.4607 | 0 | 0.76289 | 365.8627 | 0.15151 | 0.47317 | 0 | 0.77619 | 366.1498 | 0.15213 | 0.49187 | 0 | 0.79613 | 366.3411 | 0.15255 | 0.50433 | 0 | 0.80943 | 366.3411 | 0.15255 | 0.50433 | 0 | 0.80943
2017-01-16 05:00 | 315.1801 | 0.93943 |  | 336.69 | 0.088235 | 0 | 0 | 0.17647 | 346.6479 | 0.10983 | 0 | 0 | 0.21967 | 354.2572 | 0.12634 | 0 | 0 | 0.25268 | 354.4451 | 0.12675 | 0 | 0 | 0.25349 | 354.7269 | 0.12736 | 0 | 0 | 0.25471 | 355.0088 | 0.12797 | 0 | 0 | 0.25594 | 355.2906 | 0.12858 | 0 | 0 | 0.25716 | 355.5724 | 0.12919 | 0 | 0 | 0.25838 | 355.8542 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.2596 | 356.1361 | 0.13041 | 0 | 0 | 0.26083 | 356.4179 | 0.13102 | 0 | 0 | 0.26205 | 356.6058 | 0.13143 | 0 | 0 | 0.26286 | 356.8876 | 0.13204 | 0 | 0 | 0.26409 | 357.1694 | 0.13265 | 0 | 0 | 0.26531 | 357.4513 | 0.13327 | 0 | 0 | 0.26653 | 357.6391 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.26735 | 357.921 | 0.13428 | 0 | 0 | 0.26857 | 358.1089 | 0.13469 | 0 | 0 | 0.26938 | 358.2967 | 0.1351 | 0 | 0 | 0.2702 | 358.5786 | 0.13571 | 0 | 0 | 0.27142 | 358.7665 | 0.13612 | 0.010845 | 0 | 0.28308 | 359.0483 | 0.13673 | 0.029206 | 0 | 0.30267 | 359.2362 | 0.13714 | 0.041446 | 0 | 0.31572 | 359.518 | 0.13775 | 0.059807 | 0 | 0.33531 | 359.7059 | 0.13816 | 0.072048 | 0 | 0.34836 | 359.7059 | 0.13816 | 0.072048 | 0 | 0.34836
2017-01-16 06:00 | 312.6038 | 0.93175 |  | 333.9378 | 0.082266 | 0 | 0 | 0.16453 | 343.8144 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.20738 | 351.3615 | 0.12006 | 0 | 0 | 0.24011 | 351.5479 | 0.12046 | 0 | 0 | 0.24092 | 351.8274 | 0.12107 | 0 | 0 | 0.24214 | 352.1069 | 0.12167 | 0 | 0 | 0.24335 | 352.3864 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.24456 | 352.6659 | 0.12289 | 0 | 0 | 0.24577 | 352.9455 | 0.12349 | 0 | 0 | 0.24699 | 353.225 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.2482 | 353.5045 | 0.12471 | 0 | 0 | 0.24941 | 353.6909 | 0.12511 | 0 | 0 | 0.25022 | 353.9704 | 0.12572 | 0 | 0 | 0.25143 | 354.2499 | 0.12632 | 0 | 0 | 0.25264 | 354.5294 | 0.12693 | 0 | 0 | 0.25386 | 354.7158 | 0.12733 | 0 | 0 | 0.25467 | 354.9953 | 0.12794 | 0 | 0 | 0.25588 | 355.1817 | 0.12834 | 0 | 0 | 0.25669 | 355.368 | 0.12875 | 0 | 0 | 0.2575 | 355.6475 | 0.12935 | 0 | 0 | 0.25871 | 355.8339 | 0.12976 | 0 | 0 | 0.25952 | 356.1134 | 0.13036 | 0 | 0 | 0.26073 | 356.2998 | 0.13077 | 0 | 0 | 0.26154 | 356.5793 | 0.13137 | 0 | 0 | 0.26275 | 356.7656 | 0.13178 | 0 | 0 | 0.26356 | 356.7656 | 0.13178 | 0 | 0 | 0.26356
2017-01-16 07:00 | 314.8746 | 0.93851 |  | 336.3636 | 0.087527 | 0 | 0 | 0.17505 | 346.3119 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21821 | 353.9138 | 0.12559 | 0 | 0 | 0.25119 | 354.1015 | 0.126 | 0 | 0 | 0.252 | 354.3831 | 0.12661 | 0 | 0 | 0.25322 | 354.6646 | 0.12722 | 0 | 0 | 0.25444 | 354.9462 | 0.12783 | 0 | 0 | 0.25567 | 355.2278 | 0.12844 | 0 | 0 | 0.25689 | 355.5093 | 0.12905 | 0 | 0 | 0.25811 | 355.7909 | 0.12966 | 0 | 0 | 0.25933 | 356.0724 | 0.13028 | 0 | 0 | 0.26055 | 356.2601 | 0.13068 | 0 | 0 | 0.26137 | 356.5417 | 0.13129 | 0 | 0 | 0.26259 | 356.8232 | 0.1319 | 0 | 0 | 0.26381 | 357.1048 | 0.13251 | 0 | 0 | 0.26503 | 357.2925 | 0.13292 | 0 | 0 | 0.26584 | 357.574 | 0.13353 | 0 | 0 | 0.26706 | 357.7617 | 0.13394 | 0 | 0 | 0.26788 | 357.9494 | 0.13435 | 0 | 0 | 0.26869 | 358.231 | 0.13496 | 0 | 0 | 0.26991 | 358.4187 | 0.13536 | 0 | 0 | 0.27073 | 358.7003 | 0.13598 | 0.0065318 | 0 | 0.27848 | 358.888 | 0.13638 | 0.018761 | 0 | 0.29153 | 359.1695 | 0.13699 | 0.037104 | 0 | 0.31109 | 359.3572 | 0.1374 | 0.049333 | 0 | 0.32413 | 359.3572 | 0.1374 | 0.049333 | 0 | 0.32413
2017-01-16 08:00 | 317.1593 | 0.94532 |  | 338.8042 | 0.092821 | 0 | 0 | 0.18564 | 348.8247 | 0.11456 | 0 | 0 | 0.22911 | 356.4818 | 0.13116 | 0 | 0 | 0.26233 | 356.6709 | 0.13157 | 0 | 0 | 0.26315 | 356.9545 | 0.13219 | 0 | 0 | 0.26438 | 357.2381 | 0.1328 | 0 | 0 | 0.26561 | 357.5217 | 0.13342 | 0 | 0 | 0.26684 | 357.8053 | 0.13403 | 0 | 0 | 0.26807 | 358.0889 | 0.13465 | 0 | 0 | 0.2693 | 358.3725 | 0.13526 | 0 | 0 | 0.27053 | 358.6561 | 0.13588 | 0.0036518 | 0 | 0.27541 | 358.8451 | 0.13629 | 0.015969 | 0 | 0.28855 | 359.1287 | 0.1369 | 0.034446 | 0 | 0.30825 | 359.4123 | 0.13752 | 0.052922 | 0 | 0.32796 | 359.6959 | 0.13813 | 0.071398 | 0 | 0.34767 | 359.885 | 0.13854 | 0.083716 | 0 | 0.36081 | 360.1686 | 0.13916 | 0.10219 | 0 | 0.38051 | 360.3576 | 0.13957 | 0.11451 | 0 | 0.39365 | 360.5467 | 0.13998 | 0.12683 | 0 | 0.40679 | 360.8303 | 0.1406 | 0.1453 | 0 | 0.42649 | 361.0194 | 0.14101 | 0.15762 | 0 | 0.43963 | 361.303 | 0.14162 | 0.1761 | 0 | 0.45934 | 361.492 | 0.14203 | 0.18842 | 0 | 0.47248 | 361.7756 | 0.14265 | 0.20689 | 0 | 0.49218 | 361.9647 | 0.14306 | 0.21921 | 0 | 0.50532 | 361.9647 | 0.14306 | 0.21921 | 0 | 0.50532
2017-01-16 09:00 | 319.4922 | 0.95228 |  | 341.2964 | 0.098226 | 0 | 0 | 0.19645 | 351.3905 | 0.12012 | 0 | 0 | 0.24024 | 359.104 | 0.13685 | 0.032834 | 0 | 0.30654 | 359.2944 | 0.13726 | 0.045242 | 0 | 0.31977 | 359.5801 | 0.13788 | 0.063854 | 0 | 0.33962 | 359.8658 | 0.1385 | 0.082467 | 0 | 0.35947 | 360.1515 | 0.13912 | 0.10108 | 0 | 0.37932 | 360.4372 | 0.13974 | 0.11969 | 0 | 0.39918 | 360.7228 | 0.14036 | 0.1383 | 0 | 0.41903 | 361.0085 | 0.14098 | 0.15692 | 0 | 0.43888 | 361.2942 | 0.1416 | 0.17553 | 0 | 0.45873 | 361.4847 | 0.14201 | 0.18794 | 0 | 0.47197 | 361.7704 | 0.14263 | 0.20655 | 0 | 0.49182 | 362.056 | 0.14325 | 0.22516 | 0 | 0.51167 | 362.3417 | 0.14387 | 0.24377 | 0 | 0.53152 | 362.5322 | 0.14429 | 0.25618 | 0 | 0.54475 | 362.8179 | 0.14491 | 0.27479 | 0 | 0.56461 | 363.0083 | 0.14532 | 0.2872 | 0 | 0.57784 | 363.1988 | 0.14573 | 0.29961 | 0 | 0.59107 | 363.4845 | 0.14635 | 0.31822 | 0 | 0.61093 | 363.6749 | 0.14677 | 0.33063 | 0 | 0.62416 | 363.9606 | 0.14738 | 0.34924 | 0 | 0.64401 | 364.151 | 0.1478 | 0.36165 | 0 | 0.65725 | 364.4367 | 0.14842 | 0.38026 | 0 | 0.6771 | 364.6272 | 0.14883 | 0.39267 | 0 | 0.69033 | 364.6272 | 0.14883 | 0.39267 | 0 | 0.69033
2017-01-16 10:00 | 319.8949 | 0.95348 |  | 341.7266 | 0.099159 | 0 | 0 | 0.19832 | 351.8335 | 0.12108 | 0 | 0 | 0.24216 | 359.5567 | 0.13783 | 0.062326 | 0 | 0.33799 | 359.7474 | 0.13825 | 0.07475 | 0 | 0.35124 | 360.0334 | 0.13887 | 0.093386 | 0 | 0.37112 | 360.3194 | 0.13949 | 0.11202 | 0 | 0.391 | 360.6055 | 0.14011 | 0.13066 | 0 | 0.41087 | 360.8915 | 0.14073 | 0.14929 | 0 | 0.43075 | 361.1776 | 0.14135 | 0.16793 | 0 | 0.45063 | 361.4636 | 0.14197 | 0.18656 | 0 | 0.4705 | 361.7497 | 0.14259 | 0.2052 | 0 | 0.49038 | 361.9404 | 0.143 | 0.21762 | 0 | 0.50363 | 362.2264 | 0.14362 | 0.23626 | 0 | 0.52351 | 362.5124 | 0.14424 | 0.2549 | 0 | 0.54338 | 362.7985 | 0.14486 | 0.27353 | 0 | 0.56326 | 362.9892 | 0.14528 | 0.28595 | 0 | 0.57651 | 363.2752 | 0.1459 | 0.30459 | 0 | 0.59639 | 363.4659 | 0.14631 | 0.31701 | 0 | 0.60964 | 363.6566 | 0.14673 | 0.32944 | 0 | 0.62289 | 363.9427 | 0.14735 | 0.34807 | 0 | 0.64277 | 364.1334 | 0.14776 | 0.3605 | 0 | 0.65602 | 364.4194 | 0.14838 | 0.37913 | 0 | 0.67589 | 364.6101 | 0.14879 | 0.39156 | 0 | 0.68914 | 364.8961 | 0.14941 | 0.41019 | 0 | 0.70902 | 365.0868 | 0.14983 | 0.42262 | 0 | 0.72227 | 365.0868 | 0.14983 | 0.42262 | 0 | 0.72227
2017-01-16 11:00 | 312.3588 | 0.93102 |  | 333.6761 | 0.081698 | 0 | 0 | 0.1634 | 343.5449 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.20621 | 351.0861 | 0.11946 | 0 | 0 | 0.23892 | 351.2723 | 0.11986 | 0 | 0 | 0.23973 | 351.5516 | 0.12047 | 0 | 0 | 0.24094 | 351.8309 | 0.12108 | 0 | 0 | 0.24215 | 352.1102 | 0.12168 | 0 | 0 | 0.24336 | 352.3895 | 0.12229 | 0 | 0 | 0.24457 | 352.6689 | 0.12289 | 0 | 0 | 0.24579 | 352.9482 | 0.1235 | 0 | 0 | 0.247 | 353.2275 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.24821 | 353.4137 | 0.12451 | 0 | 0 | 0.24902 | 353.693 | 0.12511 | 0 | 0 | 0.25023 | 353.9723 | 0.12572 | 0 | 0 | 0.25144 | 354.2516 | 0.12633 | 0 | 0 | 0.25265 | 354.4378 | 0.12673 | 0 | 0 | 0.25346 | 354.7171 | 0.12734 | 0 | 0 | 0.25467 | 354.9033 | 0.12774 | 0 | 0 | 0.25548 | 355.0895 | 0.12814 | 0 | 0 | 0.25629 | 355.3688 | 0.12875 | 0 | 0 | 0.2575 | 355.555 | 0.12915 | 0 | 0 | 0.25831 | 355.8343 | 0.12976 | 0 | 0 | 0.25952 | 356.0205 | 0.13016 | 0 | 0 | 0.26033 | 356.2998 | 0.13077 | 0 | 0 | 0.26154 | 356.486 | 0.13117 | 0 | 0 | 0.26234 | 356.486 | 0.13117 | 0 | 0 | 0.26234
2017-01-16 12:00 | 301.2413 | 0.89788 |  | 321.8 | 0.055938 | 0 | 0 | 0.11188 | 331.3175 | 0.076582 | 0 | 0 | 0.15316 | 338.5903 | 0.092357 | 0 | 0 | 0.18471 | 338.7699 | 0.092746 | 0 | 0 | 0.18549 | 339.0392 | 0.09333 | 0 | 0 | 0.18666 | 339.3086 | 0.093915 | 0 | 0 | 0.18783 | 339.578 | 0.094499 | 0 | 0 | 0.189 | 339.8473 | 0.095083 | 0 | 0 | 0.19017 | 340.1167 | 0.095667 | 0 | 0 | 0.19133 | 340.3861 | 0.096252 | 0 | 0 | 0.1925 | 340.6554 | 0.096836 | 0 | 0 | 0.19367 | 340.835 | 0.097225 | 0 | 0 | 0.19445 | 341.1044 | 0.09781 | 0 | 0 | 0.19562 | 341.3737 | 0.098394 | 0 | 0 | 0.19679 | 341.6431 | 0.098978 | 0 | 0 | 0.19796 | 341.8227 | 0.099368 | 0 | 0 | 0.19874 | 342.092 | 0.099952 | 0 | 0 | 0.1999 | 342.2716 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20068 | 342.4512 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.20146 | 342.7206 | 0.10132 | 0 | 0 | 0.20263 | 342.9001 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.20341 | 343.1695 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.20458 | 343.3491 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.20536 | 343.6184 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20653 | 343.798 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.2073 | 343.798 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.2073
2017-01-16 13:00 | 300.0922 | 0.89445 |  | 320.5724 | 0.053276 | 0 | 0 | 0.10655 | 330.0536 | 0.073841 | 0 | 0 | 0.14768 | 337.2987 | 0.089555 | 0 | 0 | 0.17911 | 337.4776 | 0.089943 | 0 | 0 | 0.17989 | 337.7459 | 0.090525 | 0 | 0 | 0.18105 | 338.0142 | 0.091107 | 0 | 0 | 0.18221 | 338.2826 | 0.091689 | 0 | 0 | 0.18338 | 338.5509 | 0.092271 | 0 | 0 | 0.18454 | 338.8192 | 0.092853 | 0 | 0 | 0.18571 | 339.0876 | 0.093435 | 0 | 0 | 0.18687 | 339.3559 | 0.094017 | 0 | 0 | 0.18803 | 339.5348 | 0.094405 | 0 | 0 | 0.18881 | 339.8031 | 0.094987 | 0 | 0 | 0.18997 | 340.0715 | 0.095569 | 0 | 0 | 0.19114 | 340.3398 | 0.096151 | 0 | 0 | 0.1923 | 340.5187 | 0.096539 | 0 | 0 | 0.19308 | 340.787 | 0.097121 | 0 | 0 | 0.19424 | 340.9659 | 0.097509 | 0 | 0 | 0.19502 | 341.1448 | 0.097897 | 0 | 0 | 0.19579 | 341.4132 | 0.098479 | 0 | 0 | 0.19696 | 341.5921 | 0.098867 | 0 | 0 | 0.19773 | 341.8604 | 0.099449 | 0 | 0 | 0.1989 | 342.0393 | 0.099838 | 0 | 0 | 0.19968 | 342.3076 | 0.10042 | 0 | 0 | 0.20084 | 342.4865 | 0.10081 | 0 | 0 | 0.20162 | 342.4865 | 0.10081 | 0 | 0 | 0.20162
2017-01-16 14:00 | 292.5256 | 0.8719 |  | 312.4894 | 0.035744 | 0 | 0 | 0.071488 | 321.7315 | 0.05579 | 0 | 0 | 0.11158 | 328.7939 | 0.071108 | 0 | 0 | 0.14222 | 328.9683 | 0.071487 | 0 | 0 | 0.14297 | 329.2299 | 0.072054 | 0 | 0 | 0.14411 | 329.4915 | 0.072621 | 0 | 0 | 0.14524 | 329.753 | 0.073189 | 0 | 0 | 0.14638 | 330.0146 | 0.073756 | 0 | 0 | 0.14751 | 330.2762 | 0.074323 | 0 | 0 | 0.14865 | 330.5377 | 0.074891 | 0 | 0 | 0.14978 | 330.7993 | 0.075458 | 0 | 0 | 0.15092 | 330.9737 | 0.075836 | 0 | 0 | 0.15167 | 331.2353 | 0.076404 | 0 | 0 | 0.15281 | 331.4968 | 0.076971 | 0 | 0 | 0.15394 | 331.7584 | 0.077538 | 0 | 0 | 0.15508 | 331.9328 | 0.077917 | 0 | 0 | 0.15583 | 332.1944 | 0.078484 | 0 | 0 | 0.15697 | 332.3687 | 0.078862 | 0 | 0 | 0.15772 | 332.5431 | 0.07924 | 0 | 0 | 0.15848 | 332.8047 | 0.079808 | 0 | 0 | 0.15962 | 332.9791 | 0.080186 | 0 | 0 | 0.16037 | 333.2406 | 0.080753 | 0 | 0 | 0.16151 | 333.415 | 0.081131 | 0 | 0 | 0.16226 | 333.6766 | 0.081699 | 0 | 0 | 0.1634 | 333.851 | 0.082077 | 0 | 0 | 0.16415 | 333.851 | 0.082077 | 0 | 0 | 0.16415
2017-01-16 15:00 | 293.4699 | 0.87472 |  | 313.4982 | 0.037932 | 0 | 0 | 0.075864 | 322.7702 | 0.058043 | 0 | 0 | 0.11609 | 329.8554 | 0.073411 | 0 | 0 | 0.14682 | 330.0303 | 0.07379 | 0 | 0 | 0.14758 | 330.2927 | 0.074359 | 0 | 0 | 0.14872 | 330.5551 | 0.074928 | 0 | 0 | 0.14986 | 330.8176 | 0.075498 | 0 | 0 | 0.151 | 331.08 | 0.076067 | 0 | 0 | 0.15213 | 331.3424 | 0.076636 | 0 | 0 | 0.15327 | 331.6048 | 0.077205 | 0 | 0 | 0.15441 | 331.8672 | 0.077774 | 0 | 0 | 0.15555 | 332.0422 | 0.078154 | 0 | 0 | 0.15631 | 332.3046 | 0.078723 | 0 | 0 | 0.15745 | 332.567 | 0.079292 | 0 | 0 | 0.15858 | 332.8294 | 0.079861 | 0 | 0 | 0.15972 | 333.0043 | 0.080241 | 0 | 0 | 0.16048 | 333.2668 | 0.08081 | 0 | 0 | 0.16162 | 333.4417 | 0.081189 | 0 | 0 | 0.16238 | 333.6166 | 0.081569 | 0 | 0 | 0.16314 | 333.8791 | 0.082138 | 0 | 0 | 0.16428 | 334.054 | 0.082517 | 0 | 0 | 0.16503 | 334.3164 | 0.083087 | 0 | 0 | 0.16617 | 334.4914 | 0.083466 | 0 | 0 | 0.16693 | 334.7538 | 0.084035 | 0 | 0 | 0.16807 | 334.9287 | 0.084415 | 0 | 0 | 0.16883 | 334.9287 | 0.084415 | 0 | 0 | 0.16883
2017-01-16 16:00 | 299.1695 | 0.8917 |  | 319.5867 | 0.051138 | 0 | 0 | 0.10228 | 329.0388 | 0.071639 | 0 | 0 | 0.14328 | 336.2616 | 0.087306 | 0 | 0 | 0.17461 | 336.4399 | 0.087693 | 0 | 0 | 0.17539 | 336.7074 | 0.088273 | 0 | 0 | 0.17655 | 336.9749 | 0.088853 | 0 | 0 | 0.17771 | 337.2425 | 0.089433 | 0 | 0 | 0.17887 | 337.51 | 0.090013 | 0 | 0 | 0.18003 | 337.7775 | 0.090594 | 0 | 0 | 0.18119 | 338.045 | 0.091174 | 0 | 0 | 0.18235 | 338.3125 | 0.091754 | 0 | 0 | 0.18351 | 338.4908 | 0.092141 | 0 | 0 | 0.18428 | 338.7584 | 0.092721 | 0 | 0 | 0.18544 | 339.0259 | 0.093301 | 0 | 0 | 0.1866 | 339.2934 | 0.093882 | 0 | 0 | 0.18776 | 339.4717 | 0.094268 | 0 | 0 | 0.18854 | 339.7392 | 0.094849 | 0 | 0 | 0.1897 | 339.9176 | 0.095236 | 0 | 0 | 0.19047 | 340.0959 | 0.095622 | 0 | 0 | 0.19124 | 340.3634 | 0.096203 | 0 | 0 | 0.19241 | 340.5418 | 0.096589 | 0 | 0 | 0.19318 | 340.8093 | 0.09717 | 0 | 0 | 0.19434 | 340.9876 | 0.097556 | 0 | 0 | 0.19511 | 341.2551 | 0.098137 | 0 | 0 | 0.19627 | 341.4335 | 0.098524 | 0 | 0 | 0.19705 | 341.4335 | 0.098524 | 0 | 0 | 0.19705
2017-01-16 17:00 | 305.9773 | 0.912 |  | 326.8592 | 0.066912 | 0 | 0 | 0.13382 | 336.5263 | 0.08788 | 0 | 0 | 0.17576 | 343.9135 | 0.1039 | 0 | 0 | 0.20781 | 344.0959 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.2086 | 344.3695 | 0.10489 | 0 | 0 | 0.20978 | 344.6431 | 0.10549 | 0 | 0 | 0.21097 | 344.9167 | 0.10608 | 0 | 0 | 0.21216 | 345.1903 | 0.10667 | 0 | 0 | 0.21334 | 345.4639 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.21453 | 345.7375 | 0.10786 | 0 | 0 | 0.21572 | 346.0111 | 0.10845 | 0 | 0 | 0.2169 | 346.1935 | 0.10885 | 0 | 0 | 0.2177 | 346.4671 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.21888 | 346.7407 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22007 | 347.0143 | 0.11063 | 0 | 0 | 0.22126 | 347.1967 | 0.11102 | 0 | 0 | 0.22205 | 347.4703 | 0.11162 | 0 | 0 | 0.22323 | 347.6527 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.22403 | 347.8351 | 0.11241 | 0 | 0 | 0.22482 | 348.1087 | 0.113 | 0 | 0 | 0.226 | 348.2911 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.2268 | 348.5647 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.22798 | 348.7471 | 0.11439 | 0 | 0 | 0.22877 | 349.0207 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22996 | 349.2031 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.23075 | 349.2031 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.23075
2017-01-16 18:00 | 311.7916 | 0.92933 |  | 333.0703 | 0.080384 | 0 | 0 | 0.16077 | 342.9211 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.2035 | 350.4487 | 0.11808 | 0 | 0 | 0.23615 | 350.6345 | 0.11848 | 0 | 0 | 0.23696 | 350.9133 | 0.11909 | 0 | 0 | 0.23817 | 351.1921 | 0.11969 | 0 | 0 | 0.23938 | 351.4709 | 0.12029 | 0 | 0 | 0.24059 | 351.7497 | 0.1209 | 0 | 0 | 0.2418 | 352.0285 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.24301 | 352.3073 | 0.12211 | 0 | 0 | 0.24422 | 352.5861 | 0.12271 | 0 | 0 | 0.24543 | 352.772 | 0.12312 | 0 | 0 | 0.24623 | 353.0508 | 0.12372 | 0 | 0 | 0.24744 | 353.3296 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.24865 | 353.6084 | 0.12493 | 0 | 0 | 0.24986 | 353.7942 | 0.12533 | 0 | 0 | 0.25067 | 354.073 | 0.12594 | 0 | 0 | 0.25188 | 354.2589 | 0.12634 | 0 | 0 | 0.25268 | 354.4448 | 0.12675 | 0 | 0 | 0.25349 | 354.7236 | 0.12735 | 0 | 0 | 0.2547 | 354.9094 | 0.12775 | 0 | 0 | 0.25551 | 355.1882 | 0.12836 | 0 | 0 | 0.25672 | 355.3741 | 0.12876 | 0 | 0 | 0.25752 | 355.6529 | 0.12937 | 0 | 0 | 0.25873 | 355.8388 | 0.12977 | 0 | 0 | 0.25954 | 355.8388 | 0.12977 | 0 | 0 | 0.25954
2017-01-16 19:00 | 306.8233 | 0.91452 |  | 327.7628 | 0.068872 | 0 | 0 | 0.13774 | 337.4567 | 0.089898 | 0 | 0 | 0.1798 | 344.8643 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.21193 | 345.0472 | 0.10636 | 0 | 0 | 0.21272 | 345.3216 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.21391 | 345.5959 | 0.10755 | 0 | 0 | 0.2151 | 345.8703 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.21629 | 346.1446 | 0.10874 | 0 | 0 | 0.21748 | 346.419 | 0.10934 | 0 | 0 | 0.21867 | 346.6933 | 0.10993 | 0 | 0 | 0.21986 | 346.9677 | 0.11053 | 0 | 0 | 0.22105 | 347.1506 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.22185 | 347.425 | 0.11152 | 0 | 0 | 0.22304 | 347.6993 | 0.11211 | 0 | 0 | 0.22423 | 347.9737 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.22542 | 348.1566 | 0.11311 | 0 | 0 | 0.22621 | 348.4309 | 0.1137 | 0 | 0 | 0.2274 | 348.6138 | 0.1141 | 0 | 0 | 0.2282 | 348.7967 | 0.11449 | 0 | 0 | 0.22899 | 349.0711 | 0.11509 | 0 | 0 | 0.23018 | 349.254 | 0.11549 | 0 | 0 | 0.23097 | 349.5283 | 0.11608 | 0 | 0 | 0.23216 | 349.7112 | 0.11648 | 0 | 0 | 0.23296 | 349.9856 | 0.11707 | 0 | 0 | 0.23415 | 350.1685 | 0.11747 | 0 | 0 | 0.23494 | 350.1685 | 0.11747 | 0 | 0 | 0.23494
2017-01-16 20:00 | 302.1259 | 0.90052 |  | 322.7449 | 0.057988 | 0 | 0 | 0.11598 | 332.2904 | 0.078692 | 0 | 0 | 0.15738 | 339.5846 | 0.094513 | 0 | 0 | 0.18903 | 339.7647 | 0.094904 | 0 | 0 | 0.18981 | 340.0348 | 0.09549 | 0 | 0 | 0.19098 | 340.305 | 0.096076 | 0 | 0 | 0.19215 | 340.5751 | 0.096662 | 0 | 0 | 0.19332 | 340.8453 | 0.097248 | 0 | 0 | 0.1945 | 341.1154 | 0.097834 | 0 | 0 | 0.19567 | 341.3856 | 0.09842 | 0 | 0 | 0.19684 | 341.6557 | 0.099006 | 0 | 0 | 0.19801 | 341.8358 | 0.099396 | 0 | 0 | 0.19879 | 342.106 | 0.099982 | 0 | 0 | 0.19996 | 342.3762 | 0.10057 | 0 | 0 | 0.20114 | 342.6463 | 0.10115 | 0 | 0 | 0.20231 | 342.8264 | 0.10154 | 0 | 0 | 0.20309 | 343.0966 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.20426 | 343.2767 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20504 | 343.4568 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20582 | 343.7269 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.207 | 343.907 | 0.10389 | 0 | 0 | 0.20778 | 344.1772 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.20895 | 344.3573 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20973 | 344.6274 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.2109 | 344.8075 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.21168 | 344.8075 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.21168
2017-01-16 21:00 | 306.7413 | 0.91427 |  | 327.6753 | 0.068682 | 0 | 0 | 0.13736 | 337.3666 | 0.089702 | 0 | 0 | 0.1794 | 344.7722 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.21153 | 344.955 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21232 | 345.2293 | 0.10676 | 0 | 0 | 0.21351 | 345.5036 | 0.10735 | 0 | 0 | 0.2147 | 345.7779 | 0.10795 | 0 | 0 | 0.21589 | 346.0522 | 0.10854 | 0 | 0 | 0.21708 | 346.3265 | 0.10914 | 0 | 0 | 0.21827 | 346.6007 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.21946 | 346.875 | 0.11033 | 0 | 0 | 0.22065 | 347.0579 | 0.11072 | 0 | 0 | 0.22145 | 347.3322 | 0.11132 | 0 | 0 | 0.22264 | 347.6064 | 0.11191 | 0 | 0 | 0.22383 | 347.8807 | 0.11251 | 0 | 0 | 0.22502 | 348.0636 | 0.1129 | 0 | 0 | 0.22581 | 348.3379 | 0.1135 | 0 | 0 | 0.227 | 348.5207 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.22779 | 348.7036 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.22858 | 348.9778 | 0.11489 | 0 | 0 | 0.22977 | 349.1607 | 0.11528 | 0 | 0 | 0.23057 | 349.435 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.23176 | 349.6178 | 0.11628 | 0 | 0 | 0.23255 | 349.8921 | 0.11687 | 0 | 0 | 0.23374 | 350.075 | 0.11727 | 0 | 0 | 0.23453 | 350.075 | 0.11727 | 0 | 0 | 0.23453
2017-01-16 22:00 | 305.8937 | 0.91175 |  | 326.7698 | 0.066718 | 0 | 0 | 0.13344 | 336.4343 | 0.08768 | 0 | 0 | 0.17536 | 343.8194 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.2074 | 344.0018 | 0.10409 | 0 | 0 | 0.20819 | 344.2753 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.20937 | 344.5488 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.21056 | 344.8224 | 0.10587 | 0 | 0 | 0.21175 | 345.0959 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.21293 | 345.3694 | 0.10706 | 0 | 0 | 0.21412 | 345.6429 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.21531 | 345.9165 | 0.10825 | 0 | 0 | 0.21649 | 346.0988 | 0.10864 | 0 | 0 | 0.21729 | 346.3723 | 0.10924 | 0 | 0 | 0.21847 | 346.6459 | 0.10983 | 0 | 0 | 0.21966 | 346.9194 | 0.11042 | 0 | 0 | 0.22084 | 347.1017 | 0.11082 | 0 | 0 | 0.22164 | 347.3752 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22282 | 347.5576 | 0.11181 | 0 | 0 | 0.22361 | 347.7399 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.2244 | 348.0135 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.22559 | 348.1958 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.22638 | 348.4693 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22757 | 348.6517 | 0.11418 | 0 | 0 | 0.22836 | 348.9252 | 0.11477 | 0 | 0 | 0.22955 | 349.1076 | 0.11517 | 0 | 0 | 0.23034 | 349.1076 | 0.11517 | 0 | 0 | 0.23034
2017-01-16 23:00 | 309.9656 | 0.92388 |  | 331.1196 | 0.076153 | 0 | 0 | 0.15231 | 340.9128 | 0.097394 | 0 | 0 | 0.19479 | 348.3963 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22725 | 348.581 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22805 | 348.8582 | 0.11463 | 0 | 0 | 0.22926 | 349.1354 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23046 | 349.4125 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23166 | 349.6897 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23286 | 349.9669 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23406 | 350.244 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23527 | 350.5212 | 0.11823 | 0 | 0 | 0.23647 | 350.706 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23727 | 350.9831 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.23847 | 351.2603 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23968 | 351.5375 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24088 | 351.7222 | 0.12084 | 0 | 0 | 0.24168 | 351.9994 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24288 | 352.1842 | 0.12184 | 0 | 0 | 0.24368 | 352.369 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24449 | 352.6461 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24569 | 352.8309 | 0.12324 | 0 | 0 | 0.24649 | 353.1081 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.24769 | 353.2928 | 0.12425 | 0 | 0 | 0.24849 | 353.57 | 0.12485 | 0 | 0 | 0.2497 | 353.7548 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.2505 | 353.7548 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.2505
2017-01-17 | 310.5519 | 0.92563 |  | 331.746 | 0.077511 | 0 | 0 | 0.15502 | 341.5577 | 0.098793 | 0 | 0 | 0.19759 | 349.0553 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.23011 | 349.2404 | 0.11546 | 0 | 0 | 0.23091 | 349.5181 | 0.11606 | 0 | 0 | 0.23212 | 349.7958 | 0.11666 | 0 | 0 | 0.23332 | 350.0735 | 0.11726 | 0 | 0 | 0.23453 | 350.3512 | 0.11787 | 0 | 0 | 0.23573 | 350.6288 | 0.11847 | 0 | 0 | 0.23694 | 350.9065 | 0.11907 | 0 | 0 | 0.23814 | 351.1842 | 0.11967 | 0 | 0 | 0.23935 | 351.3694 | 0.12007 | 0 | 0 | 0.24015 | 351.647 | 0.12068 | 0 | 0 | 0.24135 | 351.9247 | 0.12128 | 0 | 0 | 0.24256 | 352.2024 | 0.12188 | 0 | 0 | 0.24376 | 352.3875 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.24457 | 352.6652 | 0.12289 | 0 | 0 | 0.24577 | 352.8504 | 0.12329 | 0 | 0 | 0.24657 | 353.0355 | 0.12369 | 0 | 0 | 0.24738 | 353.3132 | 0.12429 | 0 | 0 | 0.24858 | 353.4983 | 0.12469 | 0 | 0 | 0.24938 | 353.776 | 0.12529 | 0 | 0 | 0.25059 | 353.9611 | 0.1257 | 0 | 0 | 0.25139 | 354.2388 | 0.1263 | 0 | 0 | 0.2526 | 354.4239 | 0.1267 | 0 | 0 | 0.2534 | 354.4239 | 0.1267 | 0 | 0 | 0.2534
2017-01-17 01:00 | 282.6209 | 0.84238 |  | 301.9087 | 0.012794 | 0 | 0 | 0.025589 | 310.8379 | 0.032162 | 0 | 0 | 0.064324 | 317.6612 | 0.046961 | 0 | 0 | 0.093923 | 317.8297 | 0.047327 | 0 | 0 | 0.094654 | 318.0824 | 0.047875 | 0 | 0 | 0.09575 | 318.3351 | 0.048423 | 0 | 0 | 0.096846 | 318.5878 | 0.048971 | 0 | 0 | 0.097943 | 318.8405 | 0.049519 | 0 | 0 | 0.099039 | 319.0933 | 0.050068 | 0 | 0 | 0.10014 | 319.346 | 0.050616 | 0 | 0 | 0.10123 | 319.5987 | 0.051164 | 0 | 0 | 0.10233 | 319.7672 | 0.051529 | 0 | 0 | 0.10306 | 320.0199 | 0.052077 | 0 | 0 | 0.10415 | 320.2726 | 0.052626 | 0 | 0 | 0.10525 | 320.5253 | 0.053174 | 0 | 0 | 0.10635 | 320.6938 | 0.053539 | 0 | 0 | 0.10708 | 320.9465 | 0.054087 | 0 | 0 | 0.10817 | 321.115 | 0.054453 | 0 | 0 | 0.10891 | 321.2834 | 0.054818 | 0 | 0 | 0.10964 | 321.5362 | 0.055366 | 0 | 0 | 0.11073 | 321.7046 | 0.055732 | 0 | 0 | 0.11146 | 321.9573 | 0.05628 | 0 | 0 | 0.11256 | 322.1258 | 0.056645 | 0 | 0 | 0.11329 | 322.3785 | 0.057193 | 0 | 0 | 0.11439 | 322.547 | 0.057559 | 0 | 0 | 0.11512 | 322.547 | 0.057559 | 0 | 0 | 0.11512
2017-01-17 02:00 | 315.2489 | 0.93963 |  | 336.7635 | 0.088394 | 0 | 0 | 0.17679 | 346.7236 | 0.11 | 0 | 0 | 0.22 | 354.3346 | 0.12651 | 0 | 0 | 0.25301 | 354.5226 | 0.12691 | 0 | 0 | 0.25383 | 354.8044 | 0.12753 | 0 | 0 | 0.25505 | 355.0863 | 0.12814 | 0 | 0 | 0.25627 | 355.3682 | 0.12875 | 0 | 0 | 0.2575 | 355.6501 | 0.12936 | 0 | 0 | 0.25872 | 355.932 | 0.12997 | 0 | 0 | 0.25994 | 356.2139 | 0.13058 | 0 | 0 | 0.26116 | 356.4958 | 0.13119 | 0 | 0 | 0.26239 | 356.6837 | 0.1316 | 0 | 0 | 0.2632 | 356.9656 | 0.13221 | 0 | 0 | 0.26443 | 357.2475 | 0.13282 | 0 | 0 | 0.26565 | 357.5294 | 0.13344 | 0 | 0 | 0.26687 | 357.7173 | 0.13384 | 0 | 0 | 0.26769 | 357.9992 | 0.13445 | 0 | 0 | 0.26891 | 358.1871 | 0.13486 | 0 | 0 | 0.26972 | 358.375 | 0.13527 | 0 | 0 | 0.27054 | 358.6569 | 0.13588 | 0.0037087 | 0 | 0.27547 | 358.8449 | 0.13629 | 0.015952 | 0 | 0.28853 | 359.1267 | 0.1369 | 0.034317 | 0 | 0.30812 | 359.3147 | 0.13731 | 0.046561 | 0 | 0.32118 | 359.5966 | 0.13792 | 0.064926 | 0 | 0.34076 | 359.7845 | 0.13833 | 0.077169 | 0 | 0.35382 | 359.7845 | 0.13833 | 0.077169 | 0 | 0.35382
2017-01-17 03:00 | 311.9443 | 0.92978 |  | 333.2334 | 0.080737 | 0 | 0 | 0.16147 | 343.089 | 0.10211 | 0 | 0 | 0.20423 | 350.6203 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.2369 | 350.8062 | 0.11885 | 0 | 0 | 0.23771 | 351.0852 | 0.11946 | 0 | 0 | 0.23892 | 351.3641 | 0.12006 | 0 | 0 | 0.24013 | 351.643 | 0.12067 | 0 | 0 | 0.24134 | 351.922 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.24255 | 352.2009 | 0.12188 | 0 | 0 | 0.24376 | 352.4798 | 0.12248 | 0 | 0 | 0.24497 | 352.7588 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24618 | 352.9447 | 0.12349 | 0 | 0 | 0.24698 | 353.2237 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.24819 | 353.5026 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.2494 | 353.7815 | 0.12531 | 0 | 0 | 0.25061 | 353.9675 | 0.12571 | 0 | 0 | 0.25142 | 354.2464 | 0.12631 | 0 | 0 | 0.25263 | 354.4324 | 0.12672 | 0 | 0 | 0.25344 | 354.6183 | 0.12712 | 0 | 0 | 0.25424 | 354.8973 | 0.12773 | 0 | 0 | 0.25545 | 355.0832 | 0.12813 | 0 | 0 | 0.25626 | 355.3622 | 0.12873 | 0 | 0 | 0.25747 | 355.5481 | 0.12914 | 0 | 0 | 0.25828 | 355.827 | 0.12974 | 0 | 0 | 0.25949 | 356.013 | 0.13015 | 0 | 0 | 0.26029 | 356.013 | 0.13015 | 0 | 0 | 0.26029
2017-01-17 04:00 | 310.9427 | 0.9268 |  | 332.1635 | 0.078417 | 0 | 0 | 0.15683 | 341.9875 | 0.099725 | 0 | 0 | 0.19945 | 349.4945 | 0.11601 | 0 | 0 | 0.23202 | 349.6799 | 0.11641 | 0 | 0 | 0.23282 | 349.9579 | 0.11701 | 0 | 0 | 0.23403 | 350.236 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.23523 | 350.514 | 0.11822 | 0 | 0 | 0.23644 | 350.7921 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.23764 | 351.0701 | 0.11943 | 0 | 0 | 0.23885 | 351.3481 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.24006 | 351.6262 | 0.12063 | 0 | 0 | 0.24126 | 351.8115 | 0.12103 | 0 | 0 | 0.24207 | 352.0896 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.24327 | 352.3676 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24448 | 352.6456 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24569 | 352.831 | 0.12324 | 0 | 0 | 0.24649 | 353.109 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.2477 | 353.2944 | 0.12425 | 0 | 0 | 0.2485 | 353.4798 | 0.12465 | 0 | 0 | 0.2493 | 353.7578 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.25051 | 353.9432 | 0.12566 | 0 | 0 | 0.25131 | 354.2212 | 0.12626 | 0 | 0 | 0.25252 | 354.4066 | 0.12666 | 0 | 0 | 0.25332 | 354.6846 | 0.12727 | 0 | 0 | 0.25453 | 354.87 | 0.12767 | 0 | 0 | 0.25533 | 354.87 | 0.12767 | 0 | 0 | 0.25533
2017-01-17 05:00 | 311.7767 | 0.92928 |  | 333.0543 | 0.080349 | 0 | 0 | 0.1607 | 342.9047 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.20343 | 350.4319 | 0.11804 | 0 | 0 | 0.23608 | 350.6177 | 0.11844 | 0 | 0 | 0.23689 | 350.8965 | 0.11905 | 0 | 0 | 0.2381 | 351.1753 | 0.11965 | 0 | 0 | 0.23931 | 351.4541 | 0.12026 | 0 | 0 | 0.24052 | 351.7329 | 0.12086 | 0 | 0 | 0.24173 | 352.0117 | 0.12147 | 0 | 0 | 0.24294 | 352.2905 | 0.12207 | 0 | 0 | 0.24414 | 352.5692 | 0.12268 | 0 | 0 | 0.24535 | 352.7551 | 0.12308 | 0 | 0 | 0.24616 | 353.0339 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24737 | 353.3127 | 0.12429 | 0 | 0 | 0.24858 | 353.5914 | 0.12489 | 0 | 0 | 0.24979 | 353.7773 | 0.1253 | 0 | 0 | 0.25059 | 354.0561 | 0.1259 | 0 | 0 | 0.2518 | 354.2419 | 0.12631 | 0 | 0 | 0.25261 | 354.4278 | 0.12671 | 0 | 0 | 0.25342 | 354.7066 | 0.12731 | 0 | 0 | 0.25463 | 354.8924 | 0.12772 | 0 | 0 | 0.25543 | 355.1712 | 0.12832 | 0 | 0 | 0.25664 | 355.3571 | 0.12872 | 0 | 0 | 0.25745 | 355.6359 | 0.12933 | 0 | 0 | 0.25866 | 355.8217 | 0.12973 | 0 | 0 | 0.25946 | 355.8217 | 0.12973 | 0 | 0 | 0.25946
2017-01-17 06:00 | 311.5763 | 0.92868 |  | 332.8402 | 0.079885 | 0 | 0 | 0.15977 | 342.6843 | 0.10124 | 0 | 0 | 0.20247 | 350.2066 | 0.11755 | 0 | 0 | 0.2351 | 350.3923 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.23591 | 350.6709 | 0.11856 | 0 | 0 | 0.23712 | 350.9495 | 0.11916 | 0 | 0 | 0.23833 | 351.2281 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23954 | 351.5068 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.24074 | 351.7854 | 0.12098 | 0 | 0 | 0.24195 | 352.064 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.24316 | 352.3426 | 0.12219 | 0 | 0 | 0.24437 | 352.5283 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.24518 | 352.8069 | 0.12319 | 0 | 0 | 0.24639 | 353.0855 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.24759 | 353.3641 | 0.1244 | 0 | 0 | 0.2488 | 353.5499 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.24961 | 353.8285 | 0.12541 | 0 | 0 | 0.25082 | 354.0142 | 0.12581 | 0 | 0 | 0.25162 | 354.1999 | 0.12621 | 0 | 0 | 0.25243 | 354.4785 | 0.12682 | 0 | 0 | 0.25364 | 354.6643 | 0.12722 | 0 | 0 | 0.25444 | 354.9429 | 0.12783 | 0 | 0 | 0.25565 | 355.1286 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.25646 | 355.4072 | 0.12883 | 0 | 0 | 0.25767 | 355.593 | 0.12924 | 0 | 0 | 0.25847 | 355.593 | 0.12924 | 0 | 0 | 0.25847
2017-01-17 07:00 | 318.5402 | 0.94944 |  | 340.2794 | 0.09602 | 0 | 0 | 0.19204 | 350.3435 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.2357 | 358.034 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.26906 | 358.2239 | 0.13494 | 0 | 0 | 0.26988 | 358.5087 | 0.13556 | 0 | 0 | 0.27112 | 358.7935 | 0.13618 | 0.012609 | 0 | 0.28496 | 359.0784 | 0.1368 | 0.031166 | 0 | 0.30476 | 359.3632 | 0.13741 | 0.049722 | 0 | 0.32455 | 359.648 | 0.13803 | 0.068279 | 0 | 0.34434 | 359.9329 | 0.13865 | 0.086836 | 0 | 0.36413 | 360.2177 | 0.13927 | 0.10539 | 0 | 0.38393 | 360.4076 | 0.13968 | 0.11776 | 0 | 0.39712 | 360.6924 | 0.1403 | 0.13632 | 0 | 0.41691 | 360.9772 | 0.14091 | 0.15488 | 0 | 0.43671 | 361.2621 | 0.14153 | 0.17343 | 0 | 0.4565 | 361.452 | 0.14194 | 0.18581 | 0 | 0.46969 | 361.7368 | 0.14256 | 0.20436 | 0 | 0.48949 | 361.9267 | 0.14297 | 0.21673 | 0 | 0.50268 | 362.1166 | 0.14339 | 0.2291 | 0 | 0.51588 | 362.4014 | 0.144 | 0.24766 | 0 | 0.53567 | 362.5913 | 0.14441 | 0.26003 | 0 | 0.54886 | 362.8761 | 0.14503 | 0.27859 | 0 | 0.56865 | 363.066 | 0.14544 | 0.29096 | 0 | 0.58185 | 363.3508 | 0.14606 | 0.30952 | 0 | 0.60164 | 363.5407 | 0.14647 | 0.32189 | 0 | 0.61484 | 363.5407 | 0.14647 | 0.32189 | 0 | 0.61484
2017-01-17 08:00 | 319.1683 | 0.95131 |  | 340.9504 | 0.097476 | 0 | 0 | 0.19495 | 351.0343 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.2387 | 358.7399 | 0.13606 | 0.0091168 | 0 | 0.28124 | 358.9302 | 0.13647 | 0.021512 | 0 | 0.29446 | 359.2156 | 0.13709 | 0.040106 | 0 | 0.31429 | 359.501 | 0.13771 | 0.058699 | 0 | 0.33412 | 359.7864 | 0.13833 | 0.077293 | 0 | 0.35395 | 360.0718 | 0.13895 | 0.095886 | 0 | 0.37379 | 360.3572 | 0.13957 | 0.11448 | 0 | 0.39362 | 360.6426 | 0.14019 | 0.13307 | 0 | 0.41345 | 360.928 | 0.14081 | 0.15167 | 0 | 0.43328 | 361.1182 | 0.14122 | 0.16406 | 0 | 0.4465 | 361.4036 | 0.14184 | 0.18266 | 0 | 0.46633 | 361.689 | 0.14246 | 0.20125 | 0 | 0.48616 | 361.9744 | 0.14308 | 0.21984 | 0 | 0.506 | 362.1647 | 0.14349 | 0.23224 | 0 | 0.51922 | 362.4501 | 0.14411 | 0.25083 | 0 | 0.53905 | 362.6403 | 0.14452 | 0.26323 | 0 | 0.55227 | 362.8306 | 0.14493 | 0.27562 | 0 | 0.56549 | 363.116 | 0.14555 | 0.29422 | 0 | 0.58532 | 363.3062 | 0.14597 | 0.30661 | 0 | 0.59854 | 363.5916 | 0.14658 | 0.3252 | 0 | 0.61837 | 363.7819 | 0.147 | 0.3376 | 0 | 0.63159 | 364.0673 | 0.14762 | 0.35619 | 0 | 0.65143 | 364.2575 | 0.14803 | 0.36859 | 0 | 0.66465 | 364.2575 | 0.14803 | 0.36859 | 0 | 0.66465
2017-01-17 09:00 | 315.7731 | 0.94119 |  | 337.3235 | 0.089609 | 0 | 0 | 0.17922 | 347.3002 | 0.11125 | 0 | 0 | 0.2225 | 354.9238 | 0.12778 | 0 | 0 | 0.25557 | 355.1121 | 0.12819 | 0 | 0 | 0.25638 | 355.3944 | 0.1288 | 0 | 0 | 0.25761 | 355.6768 | 0.12942 | 0 | 0 | 0.25883 | 355.9591 | 0.13003 | 0 | 0 | 0.26006 | 356.2415 | 0.13064 | 0 | 0 | 0.26128 | 356.5239 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.26251 | 356.8062 | 0.13187 | 0 | 0 | 0.26373 | 357.0886 | 0.13248 | 0 | 0 | 0.26496 | 357.2768 | 0.13289 | 0 | 0 | 0.26578 | 357.5592 | 0.1335 | 0 | 0 | 0.267 | 357.8415 | 0.13411 | 0 | 0 | 0.26823 | 358.1239 | 0.13473 | 0 | 0 | 0.26945 | 358.3121 | 0.13513 | 0 | 0 | 0.27027 | 358.5945 | 0.13575 | 0 | 0 | 0.27149 | 358.7827 | 0.13615 | 0.011904 | 0 | 0.28421 | 358.971 | 0.13656 | 0.024168 | 0 | 0.29729 | 359.2533 | 0.13717 | 0.042563 | 0 | 0.31691 | 359.4416 | 0.13758 | 0.054827 | 0 | 0.32999 | 359.7239 | 0.1382 | 0.073223 | 0 | 0.34961 | 359.9121 | 0.1386 | 0.085486 | 0 | 0.36269 | 360.1945 | 0.13922 | 0.10388 | 0 | 0.38231 | 360.3827 | 0.13962 | 0.11615 | 0 | 0.39539 | 360.3827 | 0.13962 | 0.11615 | 0 | 0.39539
2017-01-17 10:00 | 305.2767 | 0.90991 |  | 326.1107 | 0.065288 | 0 | 0 | 0.13058 | 335.7557 | 0.086209 | 0 | 0 | 0.17242 | 343.126 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.20439 | 343.308 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20518 | 343.5809 | 0.10318 | 0 | 0 | 0.20636 | 343.8539 | 0.10377 | 0 | 0 | 0.20755 | 344.1269 | 0.10437 | 0 | 0 | 0.20873 | 344.3999 | 0.10496 | 0 | 0 | 0.20992 | 344.6728 | 0.10555 | 0 | 0 | 0.2111 | 344.9458 | 0.10614 | 0 | 0 | 0.21228 | 345.2188 | 0.10673 | 0 | 0 | 0.21347 | 345.4008 | 0.10713 | 0 | 0 | 0.21426 | 345.6737 | 0.10772 | 0 | 0 | 0.21544 | 345.9467 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21663 | 346.2197 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.21781 | 346.4017 | 0.1093 | 0 | 0 | 0.2186 | 346.6746 | 0.10989 | 0 | 0 | 0.21978 | 346.8566 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22057 | 347.0386 | 0.11068 | 0 | 0 | 0.22136 | 347.3116 | 0.11127 | 0 | 0 | 0.22255 | 347.4935 | 0.11167 | 0 | 0 | 0.22334 | 347.7665 | 0.11226 | 0 | 0 | 0.22452 | 347.9485 | 0.11265 | 0 | 0 | 0.22531 | 348.2215 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.22649 | 348.4035 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22728 | 348.4035 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22728
2017-01-17 11:00 | 293.1123 | 0.87365 |  | 313.1161 | 0.037103 | 0 | 0 | 0.074206 | 322.3768 | 0.05719 | 0 | 0 | 0.11438 | 329.4534 | 0.072539 | 0 | 0 | 0.14508 | 329.6281 | 0.072918 | 0 | 0 | 0.14584 | 329.8902 | 0.073486 | 0 | 0 | 0.14697 | 330.1523 | 0.074055 | 0 | 0 | 0.14811 | 330.4144 | 0.074623 | 0 | 0 | 0.14925 | 330.6765 | 0.075192 | 0 | 0 | 0.15038 | 330.9386 | 0.07576 | 0 | 0 | 0.15152 | 331.2007 | 0.076329 | 0 | 0 | 0.15266 | 331.4628 | 0.076897 | 0 | 0 | 0.15379 | 331.6375 | 0.077276 | 0 | 0 | 0.15455 | 331.8996 | 0.077845 | 0 | 0 | 0.15569 | 332.1617 | 0.078413 | 0 | 0 | 0.15683 | 332.4238 | 0.078982 | 0 | 0 | 0.15796 | 332.5985 | 0.079361 | 0 | 0 | 0.15872 | 332.8606 | 0.079929 | 0 | 0 | 0.15986 | 333.0354 | 0.080308 | 0 | 0 | 0.16062 | 333.2101 | 0.080687 | 0 | 0 | 0.16137 | 333.4722 | 0.081255 | 0 | 0 | 0.16251 | 333.6469 | 0.081634 | 0 | 0 | 0.16327 | 333.909 | 0.082203 | 0 | 0 | 0.16441 | 334.0837 | 0.082582 | 0 | 0 | 0.16516 | 334.3458 | 0.08315 | 0 | 0 | 0.1663 | 334.5206 | 0.083529 | 0 | 0 | 0.16706 | 334.5206 | 0.083529 | 0 | 0 | 0.16706
2017-01-17 12:00 | 282.9445 | 0.84334 |  | 302.2544 | 0.013544 | 0 | 0 | 0.027088 | 311.1939 | 0.032934 | 0 | 0 | 0.065868 | 318.025 | 0.04775 | 0 | 0 | 0.095501 | 318.1936 | 0.048116 | 0 | 0 | 0.096233 | 318.4466 | 0.048665 | 0 | 0 | 0.09733 | 318.6996 | 0.049214 | 0 | 0 | 0.098428 | 318.9526 | 0.049763 | 0 | 0 | 0.099525 | 319.2057 | 0.050311 | 0 | 0 | 0.10062 | 319.4587 | 0.05086 | 0 | 0 | 0.10172 | 319.7117 | 0.051409 | 0 | 0 | 0.10282 | 319.9647 | 0.051958 | 0 | 0 | 0.10392 | 320.1333 | 0.052324 | 0 | 0 | 0.10465 | 320.3863 | 0.052872 | 0 | 0 | 0.10574 | 320.6393 | 0.053421 | 0 | 0 | 0.10684 | 320.8923 | 0.05397 | 0 | 0 | 0.10794 | 321.061 | 0.054336 | 0 | 0 | 0.10867 | 321.314 | 0.054884 | 0 | 0 | 0.10977 | 321.4827 | 0.05525 | 0 | 0 | 0.1105 | 321.6513 | 0.055616 | 0 | 0 | 0.11123 | 321.9044 | 0.056165 | 0 | 0 | 0.11233 | 322.073 | 0.056531 | 0 | 0 | 0.11306 | 322.326 | 0.057079 | 0 | 0 | 0.11416 | 322.4947 | 0.057445 | 0 | 0 | 0.11489 | 322.7477 | 0.057994 | 0 | 0 | 0.11599 | 322.9164 | 0.05836 | 0 | 0 | 0.11672 | 322.9164 | 0.05836 | 0 | 0 | 0.11672
2017-01-17 13:00 | 283.2989 | 0.8444 |  | 302.6331 | 0.014365 | 0 | 0 | 0.028731 | 311.5837 | 0.033779 | 0 | 0 | 0.067559 | 318.4233 | 0.048615 | 0 | 0 | 0.097229 | 318.5922 | 0.048981 | 0 | 0 | 0.097962 | 318.8455 | 0.04953 | 0 | 0 | 0.099061 | 319.0989 | 0.05008 | 0 | 0 | 0.10016 | 319.3522 | 0.050629 | 0 | 0 | 0.10126 | 319.6055 | 0.051179 | 0 | 0 | 0.10236 | 319.8588 | 0.051728 | 0 | 0 | 0.10346 | 320.1121 | 0.052278 | 0 | 0 | 0.10456 | 320.3655 | 0.052827 | 0 | 0 | 0.10565 | 320.5343 | 0.053193 | 0 | 0 | 0.10639 | 320.7877 | 0.053743 | 0 | 0 | 0.10749 | 321.041 | 0.054292 | 0 | 0 | 0.10858 | 321.2943 | 0.054842 | 0 | 0 | 0.10968 | 321.4632 | 0.055208 | 0 | 0 | 0.11042 | 321.7165 | 0.055757 | 0 | 0 | 0.11151 | 321.8854 | 0.056124 | 0 | 0 | 0.11225 | 322.0543 | 0.05649 | 0 | 0 | 0.11298 | 322.3076 | 0.057039 | 0 | 0 | 0.11408 | 322.4765 | 0.057406 | 0 | 0 | 0.11481 | 322.7298 | 0.057955 | 0 | 0 | 0.11591 | 322.8987 | 0.058322 | 0 | 0 | 0.11664 | 323.152 | 0.058871 | 0 | 0 | 0.11774 | 323.3209 | 0.059237 | 0 | 0 | 0.11847 | 323.3209 | 0.059237 | 0 | 0 | 0.11847
2017-01-17 14:00 | 281.2115 | 0.83818 |  | 300.4032 | 0.0095288 | 0 | 0 | 0.019058 | 309.2879 | 0.0288 | 0 | 0 | 0.057599 | 316.0771 | 0.043526 | 0 | 0 | 0.087051 | 316.2447 | 0.043889 | 0 | 0 | 0.087778 | 316.4962 | 0.044435 | 0 | 0 | 0.088869 | 316.7477 | 0.04498 | 0 | 0 | 0.08996 | 316.9991 | 0.045525 | 0 | 0 | 0.091051 | 317.2506 | 0.046071 | 0 | 0 | 0.092142 | 317.502 | 0.046616 | 0 | 0 | 0.093232 | 317.7535 | 0.047162 | 0 | 0 | 0.094323 | 318.0049 | 0.047707 | 0 | 0 | 0.095414 | 318.1726 | 0.048071 | 0 | 0 | 0.096141 | 318.424 | 0.048616 | 0 | 0 | 0.097232 | 318.6755 | 0.049161 | 0 | 0 | 0.098323 | 318.9269 | 0.049707 | 0 | 0 | 0.099414 | 319.0946 | 0.05007 | 0 | 0 | 0.10014 | 319.346 | 0.050616 | 0 | 0 | 0.10123 | 319.5136 | 0.050979 | 0 | 0 | 0.10196 | 319.6813 | 0.051343 | 0 | 0 | 0.10269 | 319.9327 | 0.051888 | 0 | 0 | 0.10378 | 320.1004 | 0.052252 | 0 | 0 | 0.1045 | 320.3518 | 0.052797 | 0 | 0 | 0.10559 | 320.5195 | 0.053161 | 0 | 0 | 0.10632 | 320.7709 | 0.053706 | 0 | 0 | 0.10741 | 320.9385 | 0.05407 | 0 | 0 | 0.10814 | 320.9385 | 0.05407 | 0 | 0 | 0.10814
2017-01-17 15:00 | 275.7082 | 0.82178 |  | 294.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2351 | 0.015671 | 0 | 0 | 0.031343 | 309.8915 | 0.030109 | 0 | 0 | 0.060218 | 310.0559 | 0.030465 | 0 | 0 | 0.060931 | 310.3024 | 0.031 | 0 | 0 | 0.062 | 310.5489 | 0.031535 | 0 | 0 | 0.06307 | 310.7955 | 0.03207 | 0 | 0 | 0.064139 | 311.042 | 0.032604 | 0 | 0 | 0.065209 | 311.2885 | 0.033139 | 0 | 0 | 0.066278 | 311.5351 | 0.033674 | 0 | 0 | 0.067348 | 311.7816 | 0.034209 | 0 | 0 | 0.068417 | 311.9459 | 0.034565 | 0 | 0 | 0.06913 | 312.1925 | 0.0351 | 0 | 0 | 0.0702 | 312.439 | 0.035635 | 0 | 0 | 0.071269 | 312.6855 | 0.036169 | 0 | 0 | 0.072339 | 312.8499 | 0.036526 | 0 | 0 | 0.073051 | 313.0964 | 0.03706 | 0 | 0 | 0.074121 | 313.2608 | 0.037417 | 0 | 0 | 0.074834 | 313.4251 | 0.037773 | 0 | 0 | 0.075547 | 313.6717 | 0.038308 | 0 | 0 | 0.076616 | 313.836 | 0.038665 | 0 | 0 | 0.077329 | 314.0826 | 0.039199 | 0 | 0 | 0.078399 | 314.2469 | 0.039556 | 0 | 0 | 0.079112 | 314.4935 | 0.040091 | 0 | 0 | 0.080181 | 314.6578 | 0.040447 | 0 | 0 | 0.080894 | 314.6578 | 0.040447 | 0 | 0 | 0.080894
2017-01-17 16:00 | 282.9091 | 0.84324 |  | 302.2166 | 0.013462 | 0 | 0 | 0.026924 | 311.155 | 0.032849 | 0 | 0 | 0.065699 | 317.9852 | 0.047664 | 0 | 0 | 0.095328 | 318.1538 | 0.04803 | 0 | 0 | 0.09606 | 318.4068 | 0.048579 | 0 | 0 | 0.097157 | 318.6598 | 0.049127 | 0 | 0 | 0.098255 | 318.9127 | 0.049676 | 0 | 0 | 0.099352 | 319.1657 | 0.050225 | 0 | 0 | 0.10045 | 319.4187 | 0.050773 | 0 | 0 | 0.10155 | 319.6717 | 0.051322 | 0 | 0 | 0.10264 | 319.9246 | 0.051871 | 0 | 0 | 0.10374 | 320.0933 | 0.052237 | 0 | 0 | 0.10447 | 320.3462 | 0.052785 | 0 | 0 | 0.10557 | 320.5992 | 0.053334 | 0 | 0 | 0.10667 | 320.8522 | 0.053883 | 0 | 0 | 0.10777 | 321.0208 | 0.054249 | 0 | 0 | 0.1085 | 321.2738 | 0.054797 | 0 | 0 | 0.10959 | 321.4425 | 0.055163 | 0 | 0 | 0.11033 | 321.6111 | 0.055529 | 0 | 0 | 0.11106 | 321.8641 | 0.056077 | 0 | 0 | 0.11215 | 322.0327 | 0.056443 | 0 | 0 | 0.11289 | 322.2857 | 0.056992 | 0 | 0 | 0.11398 | 322.4543 | 0.057358 | 0 | 0 | 0.11472 | 322.7073 | 0.057906 | 0 | 0 | 0.11581 | 322.876 | 0.058272 | 0 | 0 | 0.11654 | 322.876 | 0.058272 | 0 | 0 | 0.11654
2017-01-17 17:00 | 290.2645 | 0.86516 |  | 310.0739 | 0.030505 | 0 | 0 | 0.061009 | 319.2447 | 0.050396 | 0 | 0 | 0.10079 | 326.2525 | 0.065596 | 0 | 0 | 0.13119 | 326.4255 | 0.065971 | 0 | 0 | 0.13194 | 326.6851 | 0.066534 | 0 | 0 | 0.13307 | 326.9446 | 0.067097 | 0 | 0 | 0.13419 | 327.2041 | 0.06766 | 0 | 0 | 0.13532 | 327.4637 | 0.068223 | 0 | 0 | 0.13645 | 327.7232 | 0.068786 | 0 | 0 | 0.13757 | 327.9828 | 0.069349 | 0 | 0 | 0.1387 | 328.2423 | 0.069912 | 0 | 0 | 0.13982 | 328.4154 | 0.070287 | 0 | 0 | 0.14057 | 328.6749 | 0.07085 | 0 | 0 | 0.1417 | 328.9345 | 0.071413 | 0 | 0 | 0.14283 | 329.194 | 0.071976 | 0 | 0 | 0.14395 | 329.3671 | 0.072351 | 0 | 0 | 0.1447 | 329.6266 | 0.072914 | 0 | 0 | 0.14583 | 329.7996 | 0.07329 | 0 | 0 | 0.14658 | 329.9727 | 0.073665 | 0 | 0 | 0.14733 | 330.2322 | 0.074228 | 0 | 0 | 0.14846 | 330.4052 | 0.074603 | 0 | 0 | 0.14921 | 330.6648 | 0.075166 | 0 | 0 | 0.15033 | 330.8378 | 0.075542 | 0 | 0 | 0.15108 | 331.0974 | 0.076105 | 0 | 0 | 0.15221 | 331.2704 | 0.07648 | 0 | 0 | 0.15296 | 331.2704 | 0.07648 | 0 | 0 | 0.15296
2017-01-17 18:00 | 297.8758 | 0.88785 |  | 318.2047 | 0.04814 | 0 | 0 | 0.096281 | 327.6159 | 0.068553 | 0 | 0 | 0.13711 | 334.8075 | 0.084152 | 0 | 0 | 0.1683 | 334.9851 | 0.084537 | 0 | 0 | 0.16907 | 335.2514 | 0.085115 | 0 | 0 | 0.17023 | 335.5178 | 0.085692 | 0 | 0 | 0.17138 | 335.7841 | 0.08627 | 0 | 0 | 0.17254 | 336.0505 | 0.086848 | 0 | 0 | 0.1737 | 336.3168 | 0.087426 | 0 | 0 | 0.17485 | 336.5832 | 0.088003 | 0 | 0 | 0.17601 | 336.8495 | 0.088581 | 0 | 0 | 0.17716 | 337.0271 | 0.088966 | 0 | 0 | 0.17793 | 337.2935 | 0.089544 | 0 | 0 | 0.17909 | 337.5598 | 0.090122 | 0 | 0 | 0.18024 | 337.8262 | 0.090699 | 0 | 0 | 0.1814 | 338.0037 | 0.091084 | 0 | 0 | 0.18217 | 338.2701 | 0.091662 | 0 | 0 | 0.18332 | 338.4477 | 0.092047 | 0 | 0 | 0.18409 | 338.6252 | 0.092432 | 0 | 0 | 0.18486 | 338.8916 | 0.09301 | 0 | 0 | 0.18602 | 339.0692 | 0.093395 | 0 | 0 | 0.18679 | 339.3355 | 0.093973 | 0 | 0 | 0.18795 | 339.5131 | 0.094358 | 0 | 0 | 0.18872 | 339.7794 | 0.094936 | 0 | 0 | 0.18987 | 339.957 | 0.095321 | 0 | 0 | 0.19064 | 339.957 | 0.095321 | 0 | 0 | 0.19064
2017-01-17 19:00 | 308.3903 | 0.91919 |  | 329.4368 | 0.072503 | 0 | 0 | 0.14501 | 339.1802 | 0.093636 | 0 | 0 | 0.18727 | 346.6256 | 0.10979 | 0 | 0 | 0.21957 | 346.8094 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22037 | 347.0852 | 0.11078 | 0 | 0 | 0.22156 | 347.3609 | 0.11138 | 0 | 0 | 0.22276 | 347.6367 | 0.11198 | 0 | 0 | 0.22396 | 347.9125 | 0.11258 | 0 | 0 | 0.22515 | 348.1882 | 0.11317 | 0 | 0 | 0.22635 | 348.464 | 0.11377 | 0 | 0 | 0.22755 | 348.7397 | 0.11437 | 0 | 0 | 0.22874 | 348.9236 | 0.11477 | 0 | 0 | 0.22954 | 349.1993 | 0.11537 | 0 | 0 | 0.23074 | 349.4751 | 0.11597 | 0 | 0 | 0.23193 | 349.7508 | 0.11656 | 0 | 0 | 0.23313 | 349.9347 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.23393 | 350.2104 | 0.11756 | 0 | 0 | 0.23512 | 350.3943 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.23592 | 350.5781 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.23672 | 350.8539 | 0.11896 | 0 | 0 | 0.23791 | 351.0377 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23871 | 351.3134 | 0.11995 | 0 | 0 | 0.23991 | 351.4973 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.2407 | 351.773 | 0.12095 | 0 | 0 | 0.2419 | 351.9569 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427 | 351.9569 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427
2017-01-17 20:00 | 306.5342 | 0.91366 |  | 327.4541 | 0.068202 | 0 | 0 | 0.1364 | 337.1388 | 0.089208 | 0 | 0 | 0.17842 | 344.5394 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.21052 | 344.7221 | 0.10566 | 0 | 0 | 0.21131 | 344.9962 | 0.10625 | 0 | 0 | 0.2125 | 345.2703 | 0.10685 | 0 | 0 | 0.21369 | 345.5444 | 0.10744 | 0 | 0 | 0.21488 | 345.8185 | 0.10803 | 0 | 0 | 0.21607 | 346.0926 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21726 | 346.3667 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21845 | 346.6408 | 0.10982 | 0 | 0 | 0.21964 | 346.8236 | 0.11021 | 0 | 0 | 0.22043 | 347.0976 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.22162 | 347.3717 | 0.1114 | 0 | 0 | 0.22281 | 347.6458 | 0.112 | 0 | 0 | 0.224 | 347.8286 | 0.11239 | 0 | 0 | 0.22479 | 348.1027 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.22598 | 348.2854 | 0.11339 | 0 | 0 | 0.22677 | 348.4681 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22756 | 348.7422 | 0.11438 | 0 | 0 | 0.22875 | 348.925 | 0.11477 | 0 | 0 | 0.22955 | 349.1991 | 0.11537 | 0 | 0 | 0.23073 | 349.3818 | 0.11576 | 0 | 0 | 0.23153 | 349.6559 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.23272 | 349.8386 | 0.11675 | 0 | 0 | 0.23351 | 349.8386 | 0.11675 | 0 | 0 | 0.23351
2017-01-17 21:00 | 318.0975 | 0.94812 |  | 339.8065 | 0.094995 | 0 | 0 | 0.18999 | 349.8566 | 0.11679 | 0 | 0 | 0.23359 | 357.5364 | 0.13345 | 0 | 0 | 0.2669 | 357.726 | 0.13386 | 0 | 0 | 0.26772 | 358.0104 | 0.13448 | 0 | 0 | 0.26896 | 358.2949 | 0.1351 | 0 | 0 | 0.27019 | 358.5793 | 0.13571 | 0 | 0 | 0.27143 | 358.8637 | 0.13633 | 0.017182 | 0 | 0.28984 | 359.1482 | 0.13695 | 0.035713 | 0 | 0.30961 | 359.4326 | 0.13756 | 0.054244 | 0 | 0.32937 | 359.717 | 0.13818 | 0.072775 | 0 | 0.34914 | 359.9067 | 0.13859 | 0.085129 | 0 | 0.36231 | 360.1911 | 0.13921 | 0.10366 | 0 | 0.38208 | 360.4755 | 0.13983 | 0.12219 | 0 | 0.40184 | 360.76 | 0.14044 | 0.14072 | 0 | 0.42161 | 360.9496 | 0.14085 | 0.15308 | 0 | 0.43478 | 361.234 | 0.14147 | 0.17161 | 0 | 0.45455 | 361.4237 | 0.14188 | 0.18396 | 0 | 0.46773 | 361.6133 | 0.14229 | 0.19631 | 0 | 0.4809 | 361.8977 | 0.14291 | 0.21485 | 0 | 0.50067 | 362.0873 | 0.14332 | 0.2272 | 0 | 0.51384 | 362.3718 | 0.14394 | 0.24573 | 0 | 0.53361 | 362.5614 | 0.14435 | 0.25808 | 0 | 0.54678 | 362.8458 | 0.14497 | 0.27662 | 0 | 0.56655 | 363.0355 | 0.14538 | 0.28897 | 0 | 0.57973 | 363.0355 | 0.14538 | 0.28897 | 0 | 0.57973
2017-01-17 22:00 | 324.8658 | 0.96829 |  | 347.0367 | 0.11068 | 0 | 0 | 0.22135 | 357.3006 | 0.13294 | 0 | 0 | 0.26588 | 365.1438 | 0.14995 | 0.42633 | 0 | 0.72623 | 365.3374 | 0.15037 | 0.43894 | 0 | 0.73969 | 365.6279 | 0.151 | 0.45787 | 0 | 0.75987 | 365.9184 | 0.15163 | 0.47679 | 0 | 0.78006 | 366.2089 | 0.15226 | 0.49572 | 0 | 0.80024 | 366.4994 | 0.15289 | 0.51464 | 0 | 0.82043 | 366.7899 | 0.15352 | 0.53357 | 0 | 0.84061 | 367.0804 | 0.15415 | 0.5525 | 0 | 0.8608 | 367.3708 | 0.15478 | 0.57142 | 0.0091759 | 0.89934 | 367.5645 | 0.1552 | 0.58404 | 0.021793 | 0.93803 | 367.855 | 0.15583 | 0.60296 | 0.040718 | 0.99606 | 368.1455 | 0.15646 | 0.62189 | 0.059643 | 1.0541 | 368.436 | 0.15709 | 0.64081 | 0.078569 | 1.1121 | 368.6296 | 0.15751 | 0.65343 | 0.091186 | 1.1508 | 368.9201 | 0.15814 | 0.67236 | 0.11011 | 1.2089 | 369.1138 | 0.15856 | 0.68497 | 0.12273 | 1.2476 | 369.3074 | 0.15898 | 0.69759 | 0.13534 | 1.2862 | 369.5979 | 0.15961 | 0.71651 | 0.15427 | 1.3443 | 369.7916 | 0.16003 | 0.72913 | 0.16689 | 1.383 | 370.0821 | 0.16066 | 0.74806 | 0.18581 | 1.441 | 370.2757 | 0.16108 | 0.76067 | 0.19843 | 1.4797 | 370.5662 | 0.16171 | 0.7796 | 0.21735 | 1.5377 | 370.7599 | 0.16213 | 0.79222 | 0.22997 | 1.5764 | 370.7599 | 0.16213 | 0.79222 | 0.22997 | 1.5764
2017-01-17 23:00 | 318.979 | 0.95075 |  | 340.7481 | 0.097037 | 0 | 0 | 0.19407 | 350.826 | 0.1189 | 0 | 0 | 0.23779 | 358.5271 | 0.1356 | 0 | 0 | 0.2712 | 358.7172 | 0.13601 | 0.0076386 | 0 | 0.27966 | 359.0025 | 0.13663 | 0.026221 | 0 | 0.29948 | 359.2877 | 0.13725 | 0.044803 | 0 | 0.3193 | 359.5729 | 0.13787 | 0.063386 | 0 | 0.33912 | 359.8581 | 0.13849 | 0.081968 | 0 | 0.35894 | 360.1434 | 0.13911 | 0.10055 | 0 | 0.37876 | 360.4286 | 0.13972 | 0.11913 | 0 | 0.39858 | 360.7138 | 0.14034 | 0.13772 | 0 | 0.4184 | 360.904 | 0.14076 | 0.1501 | 0 | 0.43161 | 361.1892 | 0.14137 | 0.16869 | 0 | 0.45143 | 361.4744 | 0.14199 | 0.18727 | 0 | 0.47125 | 361.7596 | 0.14261 | 0.20585 | 0 | 0.49107 | 361.9498 | 0.14302 | 0.21824 | 0 | 0.50429 | 362.235 | 0.14364 | 0.23682 | 0 | 0.52411 | 362.4252 | 0.14405 | 0.24921 | 0 | 0.53732 | 362.6153 | 0.14447 | 0.2616 | 0 | 0.55053 | 362.9005 | 0.14509 | 0.28018 | 0 | 0.57035 | 363.0907 | 0.1455 | 0.29257 | 0 | 0.58356 | 363.3759 | 0.14612 | 0.31115 | 0 | 0.60338 | 363.5661 | 0.14653 | 0.32354 | 0 | 0.6166 | 363.8513 | 0.14715 | 0.34212 | 0 | 0.63642 | 364.0414 | 0.14756 | 0.35451 | 0 | 0.64963 | 364.0414 | 0.14756 | 0.35451 | 0 | 0.64963
2017-01-18 | 310.1745 | 0.92451 |  | 331.3427 | 0.076637 | 0 | 0 | 0.15327 | 341.1425 | 0.097892 | 0 | 0 | 0.19578 | 348.631 | 0.11413 | 0 | 0 | 0.22827 | 348.8159 | 0.11454 | 0 | 0 | 0.22907 | 349.0932 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.23028 | 349.3706 | 0.11574 | 0 | 0 | 0.23148 | 349.648 | 0.11634 | 0 | 0 | 0.23268 | 349.9253 | 0.11694 | 0 | 0 | 0.23388 | 350.2027 | 0.11754 | 0 | 0 | 0.23509 | 350.48 | 0.11815 | 0 | 0 | 0.23629 | 350.7574 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.23749 | 350.9423 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.2383 | 351.2196 | 0.11975 | 0 | 0 | 0.2395 | 351.497 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.2407 | 351.7743 | 0.12095 | 0 | 0 | 0.24191 | 351.9592 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.24271 | 352.2366 | 0.12196 | 0 | 0 | 0.24391 | 352.4215 | 0.12236 | 0 | 0 | 0.24471 | 352.6064 | 0.12276 | 0 | 0 | 0.24552 | 352.8837 | 0.12336 | 0 | 0 | 0.24672 | 353.0686 | 0.12376 | 0 | 0 | 0.24752 | 353.346 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.24872 | 353.5309 | 0.12476 | 0 | 0 | 0.24953 | 353.8082 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.25073 | 353.9931 | 0.12577 | 0 | 0 | 0.25153 | 353.9931 | 0.12577 | 0 | 0 | 0.25153
2017-01-18 01:00 | 310.4368 | 0.92529 |  | 331.623 | 0.077245 | 0 | 0 | 0.15449 | 341.431 | 0.098518 | 0 | 0 | 0.19704 | 348.9259 | 0.11477 | 0 | 0 | 0.22955 | 349.1109 | 0.11518 | 0 | 0 | 0.23035 | 349.3885 | 0.11578 | 0 | 0 | 0.23156 | 349.6661 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23276 | 349.9437 | 0.11698 | 0 | 0 | 0.23396 | 350.2213 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.23517 | 350.4989 | 0.11819 | 0 | 0 | 0.23637 | 350.7764 | 0.11879 | 0 | 0 | 0.23758 | 351.054 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.23878 | 351.2391 | 0.11979 | 0 | 0 | 0.23958 | 351.5167 | 0.12039 | 0 | 0 | 0.24079 | 351.7943 | 0.121 | 0 | 0 | 0.24199 | 352.0719 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.2432 | 352.2569 | 0.122 | 0 | 0 | 0.244 | 352.5345 | 0.1226 | 0 | 0 | 0.2452 | 352.7196 | 0.123 | 0 | 0 | 0.24601 | 352.9046 | 0.1234 | 0 | 0 | 0.24681 | 353.1822 | 0.12401 | 0 | 0 | 0.24801 | 353.3673 | 0.12441 | 0 | 0 | 0.24882 | 353.6448 | 0.12501 | 0 | 0 | 0.25002 | 353.8299 | 0.12541 | 0 | 0 | 0.25082 | 354.1075 | 0.12601 | 0 | 0 | 0.25203 | 354.2925 | 0.12641 | 0 | 0 | 0.25283 | 354.2925 | 0.12641 | 0 | 0 | 0.25283
2017-01-18 02:00 | 310.4808 | 0.92542 |  | 331.67 | 0.077347 | 0 | 0 | 0.15469 | 341.4795 | 0.098623 | 0 | 0 | 0.19725 | 348.9754 | 0.11488 | 0 | 0 | 0.22976 | 349.1604 | 0.11528 | 0 | 0 | 0.23057 | 349.4381 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.23177 | 349.7157 | 0.11649 | 0 | 0 | 0.23298 | 349.9933 | 0.11709 | 0 | 0 | 0.23418 | 350.2709 | 0.11769 | 0 | 0 | 0.23538 | 350.5486 | 0.11829 | 0 | 0 | 0.23659 | 350.8262 | 0.1189 | 0 | 0 | 0.23779 | 351.1038 | 0.1195 | 0 | 0 | 0.239 | 351.2889 | 0.1199 | 0 | 0 | 0.2398 | 351.5665 | 0.1205 | 0 | 0 | 0.241 | 351.8442 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.24221 | 352.1218 | 0.12171 | 0 | 0 | 0.24341 | 352.3069 | 0.12211 | 0 | 0 | 0.24422 | 352.5845 | 0.12271 | 0 | 0 | 0.24542 | 352.7696 | 0.12311 | 0 | 0 | 0.24622 | 352.9547 | 0.12351 | 0 | 0 | 0.24703 | 353.2323 | 0.12412 | 0 | 0 | 0.24823 | 353.4174 | 0.12452 | 0 | 0 | 0.24903 | 353.695 | 0.12512 | 0 | 0 | 0.25024 | 353.8801 | 0.12552 | 0 | 0 | 0.25104 | 354.1577 | 0.12612 | 0 | 0 | 0.25224 | 354.3428 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.25305 | 354.3428 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.25305
2017-01-18 03:00 | 315.4603 | 0.94026 |  | 336.9893 | 0.088884 | 0 | 0 | 0.17777 | 346.9561 | 0.1105 | 0 | 0 | 0.221 | 354.5722 | 0.12702 | 0 | 0 | 0.25404 | 354.7602 | 0.12743 | 0 | 0 | 0.25486 | 355.0423 | 0.12804 | 0 | 0 | 0.25608 | 355.3244 | 0.12865 | 0 | 0 | 0.25731 | 355.6065 | 0.12926 | 0 | 0 | 0.25853 | 355.8886 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.25975 | 356.1706 | 0.13049 | 0 | 0 | 0.26098 | 356.4527 | 0.1311 | 0 | 0 | 0.2622 | 356.7348 | 0.13171 | 0 | 0 | 0.26342 | 356.9228 | 0.13212 | 0 | 0 | 0.26424 | 357.2049 | 0.13273 | 0 | 0 | 0.26546 | 357.487 | 0.13334 | 0 | 0 | 0.26669 | 357.7691 | 0.13396 | 0 | 0 | 0.26791 | 357.9571 | 0.13436 | 0 | 0 | 0.26873 | 358.2392 | 0.13498 | 0 | 0 | 0.26995 | 358.4273 | 0.13538 | 0 | 0 | 0.27077 | 358.6153 | 0.13579 | 0.00099723 | 0 | 0.27258 | 358.8974 | 0.1364 | 0.019375 | 0 | 0.29218 | 359.0854 | 0.13681 | 0.031626 | 0 | 0.30525 | 359.3675 | 0.13742 | 0.050004 | 0 | 0.32485 | 359.5556 | 0.13783 | 0.062255 | 0 | 0.33792 | 359.8376 | 0.13844 | 0.080633 | 0 | 0.35752 | 360.0257 | 0.13885 | 0.092884 | 0 | 0.37058 | 360.0257 | 0.13885 | 0.092884 | 0 | 0.37058
2017-01-18 04:00 | 313.1901 | 0.93349 |  | 334.5641 | 0.083624 | 0 | 0 | 0.16725 | 344.4592 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.21017 | 352.0205 | 0.12149 | 0 | 0 | 0.24297 | 352.2072 | 0.12189 | 0 | 0 | 0.24378 | 352.4872 | 0.1225 | 0 | 0 | 0.245 | 352.7673 | 0.12311 | 0 | 0 | 0.24621 | 353.0473 | 0.12371 | 0 | 0 | 0.24743 | 353.3274 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.24864 | 353.6074 | 0.12493 | 0 | 0 | 0.24986 | 353.8875 | 0.12554 | 0 | 0 | 0.25107 | 354.1675 | 0.12614 | 0 | 0 | 0.25229 | 354.3542 | 0.12655 | 0 | 0 | 0.2531 | 354.6343 | 0.12716 | 0 | 0 | 0.25431 | 354.9143 | 0.12776 | 0 | 0 | 0.25553 | 355.1944 | 0.12837 | 0 | 0 | 0.25674 | 355.3811 | 0.12878 | 0 | 0 | 0.25755 | 355.6611 | 0.12938 | 0 | 0 | 0.25877 | 355.8478 | 0.12979 | 0 | 0 | 0.25958 | 356.0345 | 0.13019 | 0 | 0 | 0.26039 | 356.3145 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.2616 | 356.5012 | 0.13121 | 0 | 0 | 0.26241 | 356.7813 | 0.13181 | 0 | 0 | 0.26363 | 356.968 | 0.13222 | 0 | 0 | 0.26444 | 357.248 | 0.13283 | 0 | 0 | 0.26565 | 357.4347 | 0.13323 | 0 | 0 | 0.26646 | 357.4347 | 0.13323 | 0 | 0 | 0.26646
2017-01-18 05:00 | 316.6331 | 0.94376 |  | 338.2422 | 0.091602 | 0 | 0 | 0.1832 | 348.246 | 0.1133 | 0 | 0 | 0.2266 | 355.8904 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.25976 | 356.0792 | 0.13029 | 0 | 0 | 0.26058 | 356.3623 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.26181 | 356.6454 | 0.13152 | 0 | 0 | 0.26304 | 356.9285 | 0.13213 | 0 | 0 | 0.26426 | 357.2117 | 0.13275 | 0 | 0 | 0.26549 | 357.4948 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.26672 | 357.7779 | 0.13397 | 0 | 0 | 0.26795 | 358.061 | 0.13459 | 0 | 0 | 0.26918 | 358.2498 | 0.135 | 0 | 0 | 0.27 | 358.5329 | 0.13561 | 0 | 0 | 0.27122 | 358.816 | 0.13623 | 0.014075 | 0 | 0.28653 | 359.0992 | 0.13684 | 0.032521 | 0 | 0.3062 | 359.2879 | 0.13725 | 0.044818 | 0 | 0.31932 | 359.571 | 0.13786 | 0.063264 | 0 | 0.33899 | 359.7598 | 0.13827 | 0.075561 | 0 | 0.35211 | 359.9486 | 0.13868 | 0.087858 | 0 | 0.36522 | 360.2317 | 0.1393 | 0.1063 | 0 | 0.3849 | 360.4204 | 0.13971 | 0.1186 | 0 | 0.39801 | 360.7036 | 0.14032 | 0.13705 | 0 | 0.41769 | 360.8923 | 0.14073 | 0.14934 | 0 | 0.4308 | 361.1754 | 0.14134 | 0.16779 | 0 | 0.45048 | 361.3642 | 0.14175 | 0.18009 | 0 | 0.46359 | 361.3642 | 0.14175 | 0.18009 | 0 | 0.46359
2017-01-18 06:00 | 313.1182 | 0.93328 |  | 334.4874 | 0.083457 | 0 | 0 | 0.16691 | 344.3801 | 0.10491 | 0 | 0 | 0.20983 | 351.9397 | 0.12131 | 0 | 0 | 0.24262 | 352.1263 | 0.12172 | 0 | 0 | 0.24343 | 352.4063 | 0.12232 | 0 | 0 | 0.24465 | 352.6863 | 0.12293 | 0 | 0 | 0.24586 | 352.9663 | 0.12354 | 0 | 0 | 0.24708 | 353.2463 | 0.12415 | 0 | 0 | 0.24829 | 353.5263 | 0.12475 | 0 | 0 | 0.24951 | 353.8062 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.25072 | 354.0862 | 0.12597 | 0 | 0 | 0.25193 | 354.2729 | 0.12637 | 0 | 0 | 0.25274 | 354.5529 | 0.12698 | 0 | 0 | 0.25396 | 354.8329 | 0.12759 | 0 | 0 | 0.25517 | 355.1128 | 0.12819 | 0 | 0 | 0.25639 | 355.2995 | 0.1286 | 0 | 0 | 0.2572 | 355.5795 | 0.12921 | 0 | 0 | 0.25841 | 355.7661 | 0.12961 | 0 | 0 | 0.25922 | 355.9528 | 0.13002 | 0 | 0 | 0.26003 | 356.2328 | 0.13062 | 0 | 0 | 0.26125 | 356.4194 | 0.13103 | 0 | 0 | 0.26206 | 356.6994 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.26327 | 356.8861 | 0.13204 | 0 | 0 | 0.26408 | 357.1661 | 0.13265 | 0 | 0 | 0.26529 | 357.3527 | 0.13305 | 0 | 0 | 0.2661 | 357.3527 | 0.13305 | 0 | 0 | 0.2661
2017-01-18 07:00 | 309.9666 | 0.92389 |  | 331.1207 | 0.076155 | 0 | 0 | 0.15231 | 340.9139 | 0.097396 | 0 | 0 | 0.19479 | 348.3973 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22726 | 348.5821 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22806 | 348.8593 | 0.11463 | 0 | 0 | 0.22926 | 349.1364 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23046 | 349.4136 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23166 | 349.6908 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23287 | 349.9679 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23407 | 350.2451 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.23527 | 350.5223 | 0.11824 | 0 | 0 | 0.23647 | 350.707 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23728 | 350.9842 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.23848 | 351.2614 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23968 | 351.5385 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24088 | 351.7233 | 0.12084 | 0 | 0 | 0.24168 | 352.0005 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24289 | 352.1853 | 0.12184 | 0 | 0 | 0.24369 | 352.37 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24449 | 352.6472 | 0.12285 | 0 | 0 | 0.24569 | 352.832 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.24649 | 353.1091 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.2477 | 353.2939 | 0.12425 | 0 | 0 | 0.2485 | 353.5711 | 0.12485 | 0 | 0 | 0.2497 | 353.7559 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.2505 | 353.7559 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.2505
2017-01-18 08:00 | 301.8193 | 0.8996 |  | 322.4173 | 0.057277 | 0 | 0 | 0.11455 | 331.9531 | 0.077961 | 0 | 0 | 0.15592 | 339.2399 | 0.093766 | 0 | 0 | 0.18753 | 339.4198 | 0.094156 | 0 | 0 | 0.18831 | 339.6897 | 0.094741 | 0 | 0 | 0.18948 | 339.9596 | 0.095327 | 0 | 0 | 0.19065 | 340.2294 | 0.095912 | 0 | 0 | 0.19182 | 340.4993 | 0.096497 | 0 | 0 | 0.19299 | 340.7692 | 0.097083 | 0 | 0 | 0.19417 | 341.0391 | 0.097668 | 0 | 0 | 0.19534 | 341.309 | 0.098253 | 0 | 0 | 0.19651 | 341.4889 | 0.098644 | 0 | 0 | 0.19729 | 341.7588 | 0.099229 | 0 | 0 | 0.19846 | 342.0286 | 0.099814 | 0 | 0 | 0.19963 | 342.2985 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.2008 | 342.4784 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.20158 | 342.7483 | 0.10138 | 0 | 0 | 0.20275 | 342.9282 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20353 | 343.1082 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20431 | 343.378 | 0.10274 | 0 | 0 | 0.20548 | 343.558 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20626 | 343.8278 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.20743 | 344.0078 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20821 | 344.2776 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.20939 | 344.4576 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.21017 | 344.4576 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.21017
2017-01-18 09:00 | 303.2034 | 0.90373 |  | 323.8959 | 0.060484 | 0 | 0 | 0.12097 | 333.4754 | 0.081262 | 0 | 0 | 0.16252 | 340.7956 | 0.09714 | 0 | 0 | 0.19428 | 340.9763 | 0.097532 | 0 | 0 | 0.19506 | 341.2474 | 0.09812 | 0 | 0 | 0.19624 | 341.5186 | 0.098708 | 0 | 0 | 0.19742 | 341.7897 | 0.099296 | 0 | 0 | 0.19859 | 342.0608 | 0.099884 | 0 | 0 | 0.19977 | 342.3319 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20094 | 342.603 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 342.8742 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.2033 | 343.0549 | 0.10204 | 0 | 0 | 0.20408 | 343.326 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20526 | 343.5971 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20643 | 343.8683 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.20761 | 344.049 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.20839 | 344.3201 | 0.10478 | 0 | 0 | 0.20957 | 344.5009 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21035 | 344.6816 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.21114 | 344.9527 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21231 | 345.1335 | 0.10655 | 0 | 0 | 0.2131 | 345.4046 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21427 | 345.5853 | 0.10753 | 0 | 0 | 0.21506 | 345.8565 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21623 | 346.0372 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.21702 | 346.0372 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.21702
2017-01-18 10:00 | 299.5766 | 0.89292 |  | 320.0216 | 0.052081 | 0 | 0 | 0.10416 | 329.4865 | 0.072611 | 0 | 0 | 0.14522 | 336.7192 | 0.088298 | 0 | 0 | 0.1766 | 336.8978 | 0.088686 | 0 | 0 | 0.17737 | 337.1656 | 0.089267 | 0 | 0 | 0.17853 | 337.4335 | 0.089848 | 0 | 0 | 0.1797 | 337.7014 | 0.090429 | 0 | 0 | 0.18086 | 337.9693 | 0.09101 | 0 | 0 | 0.18202 | 338.2371 | 0.091591 | 0 | 0 | 0.18318 | 338.505 | 0.092172 | 0 | 0 | 0.18434 | 338.7729 | 0.092753 | 0 | 0 | 0.18551 | 338.9515 | 0.09314 | 0 | 0 | 0.18628 | 339.2193 | 0.093721 | 0 | 0 | 0.18744 | 339.4872 | 0.094302 | 0 | 0 | 0.1886 | 339.7551 | 0.094883 | 0 | 0 | 0.18977 | 339.9337 | 0.09527 | 0 | 0 | 0.19054 | 340.2016 | 0.095851 | 0 | 0 | 0.1917 | 340.3801 | 0.096239 | 0 | 0 | 0.19248 | 340.5587 | 0.096626 | 0 | 0 | 0.19325 | 340.8266 | 0.097207 | 0 | 0 | 0.19441 | 341.0052 | 0.097595 | 0 | 0 | 0.19519 | 341.2731 | 0.098176 | 0 | 0 | 0.19635 | 341.4516 | 0.098563 | 0 | 0 | 0.19713 | 341.7195 | 0.099144 | 0 | 0 | 0.19829 | 341.8981 | 0.099531 | 0 | 0 | 0.19906 | 341.8981 | 0.099531 | 0 | 0 | 0.19906
2017-01-18 11:00 | 292.9914 | 0.87329 |  | 312.9871 | 0.036823 | 0 | 0 | 0.073646 | 322.2439 | 0.056901 | 0 | 0 | 0.1138 | 329.3176 | 0.072244 | 0 | 0 | 0.14449 | 329.4922 | 0.072623 | 0 | 0 | 0.14525 | 329.7542 | 0.073191 | 0 | 0 | 0.14638 | 330.0162 | 0.073759 | 0 | 0 | 0.14752 | 330.2782 | 0.074328 | 0 | 0 | 0.14866 | 330.5402 | 0.074896 | 0 | 0 | 0.14979 | 330.8022 | 0.075464 | 0 | 0 | 0.15093 | 331.0641 | 0.076032 | 0 | 0 | 0.15206 | 331.3261 | 0.076601 | 0 | 0 | 0.1532 | 331.5008 | 0.07698 | 0 | 0 | 0.15396 | 331.7628 | 0.077548 | 0 | 0 | 0.1551 | 332.0248 | 0.078116 | 0 | 0 | 0.15623 | 332.2868 | 0.078684 | 0 | 0 | 0.15737 | 332.4614 | 0.079063 | 0 | 0 | 0.15813 | 332.7234 | 0.079631 | 0 | 0 | 0.15926 | 332.8981 | 0.08001 | 0 | 0 | 0.16002 | 333.0727 | 0.080389 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3347 | 0.080957 | 0 | 0 | 0.16191 | 333.5094 | 0.081336 | 0 | 0 | 0.16267 | 333.7713 | 0.081904 | 0 | 0 | 0.16381 | 333.946 | 0.082283 | 0 | 0 | 0.16457 | 334.208 | 0.082851 | 0 | 0 | 0.1657 | 334.3827 | 0.08323 | 0 | 0 | 0.16646 | 334.3827 | 0.08323 | 0 | 0 | 0.16646
2017-01-18 12:00 | 296.8409 | 0.88476 |  | 317.0992 | 0.045742 | 0 | 0 | 0.091485 | 326.4777 | 0.066084 | 0 | 0 | 0.13217 | 333.6443 | 0.081629 | 0 | 0 | 0.16326 | 333.8212 | 0.082013 | 0 | 0 | 0.16403 | 334.0867 | 0.082588 | 0 | 0 | 0.16518 | 334.3521 | 0.083164 | 0 | 0 | 0.16633 | 334.6175 | 0.08374 | 0 | 0 | 0.16748 | 334.8829 | 0.084315 | 0 | 0 | 0.16863 | 335.1484 | 0.084891 | 0 | 0 | 0.16978 | 335.4138 | 0.085467 | 0 | 0 | 0.17093 | 335.6792 | 0.086043 | 0 | 0 | 0.17209 | 335.8562 | 0.086426 | 0 | 0 | 0.17285 | 336.1216 | 0.087002 | 0 | 0 | 0.174 | 336.387 | 0.087578 | 0 | 0 | 0.17516 | 336.6525 | 0.088154 | 0 | 0 | 0.17631 | 336.8294 | 0.088537 | 0 | 0 | 0.17707 | 337.0948 | 0.089113 | 0 | 0 | 0.17823 | 337.2718 | 0.089497 | 0 | 0 | 0.17899 | 337.4488 | 0.089881 | 0 | 0 | 0.17976 | 337.7142 | 0.090456 | 0 | 0 | 0.18091 | 337.8911 | 0.09084 | 0 | 0 | 0.18168 | 338.1566 | 0.091416 | 0 | 0 | 0.18283 | 338.3335 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.1836 | 338.5989 | 0.092375 | 0 | 0 | 0.18475 | 338.7759 | 0.092759 | 0 | 0 | 0.18552 | 338.7759 | 0.092759 | 0 | 0 | 0.18552
2017-01-18 13:00 | 283.488 | 0.84496 |  | 302.835 | 0.014803 | 0 | 0 | 0.029607 | 311.7916 | 0.03423 | 0 | 0 | 0.068461 | 318.6358 | 0.049075 | 0 | 0 | 0.098151 | 318.8048 | 0.049442 | 0 | 0 | 0.098884 | 319.0583 | 0.049992 | 0 | 0 | 0.099984 | 319.3118 | 0.050542 | 0 | 0 | 0.10108 | 319.5653 | 0.051091 | 0 | 0 | 0.10218 | 319.8188 | 0.051641 | 0 | 0 | 0.10328 | 320.0723 | 0.052191 | 0 | 0 | 0.10438 | 320.3258 | 0.052741 | 0 | 0 | 0.10548 | 320.5793 | 0.053291 | 0 | 0 | 0.10658 | 320.7483 | 0.053657 | 0 | 0 | 0.10731 | 321.0017 | 0.054207 | 0 | 0 | 0.10841 | 321.2552 | 0.054757 | 0 | 0 | 0.10951 | 321.5087 | 0.055307 | 0 | 0 | 0.11061 | 321.6777 | 0.055673 | 0 | 0 | 0.11135 | 321.9312 | 0.056223 | 0 | 0 | 0.11245 | 322.1002 | 0.05659 | 0 | 0 | 0.11318 | 322.2692 | 0.056956 | 0 | 0 | 0.11391 | 322.5227 | 0.057506 | 0 | 0 | 0.11501 | 322.6917 | 0.057873 | 0 | 0 | 0.11575 | 322.9452 | 0.058422 | 0 | 0 | 0.11684 | 323.1141 | 0.058789 | 0 | 0 | 0.11758 | 323.3676 | 0.059339 | 0 | 0 | 0.11868 | 323.5366 | 0.059705 | 0 | 0 | 0.11941 | 323.5366 | 0.059705 | 0 | 0 | 0.11941
2017-01-18 14:00 | 272.2279 | 0.8114 |  | 290.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4073 | 0.0073688 | 0 | 0 | 0.014738 | 305.9797 | 0.021624 | 0 | 0 | 0.043249 | 306.142 | 0.021976 | 0 | 0 | 0.043953 | 306.3854 | 0.022504 | 0 | 0 | 0.045008 | 306.6288 | 0.023032 | 0 | 0 | 0.046064 | 306.8722 | 0.02356 | 0 | 0 | 0.04712 | 307.1157 | 0.024088 | 0 | 0 | 0.048176 | 307.3591 | 0.024616 | 0 | 0 | 0.049232 | 307.6025 | 0.025144 | 0 | 0 | 0.050288 | 307.8459 | 0.025672 | 0 | 0 | 0.051344 | 308.0082 | 0.026024 | 0 | 0 | 0.052048 | 308.2516 | 0.026552 | 0 | 0 | 0.053104 | 308.495 | 0.02708 | 0 | 0 | 0.05416 | 308.7385 | 0.027608 | 0 | 0 | 0.055216 | 308.9007 | 0.02796 | 0 | 0 | 0.05592 | 309.1442 | 0.028488 | 0 | 0 | 0.056976 | 309.3064 | 0.02884 | 0 | 0 | 0.05768 | 309.4687 | 0.029192 | 0 | 0 | 0.058384 | 309.7121 | 0.02972 | 0 | 0 | 0.05944 | 309.8744 | 0.030072 | 0 | 0 | 0.060144 | 310.1178 | 0.0306 | 0 | 0 | 0.0612 | 310.2801 | 0.030952 | 0 | 0 | 0.061904 | 310.5235 | 0.03148 | 0 | 0 | 0.06296 | 310.6858 | 0.031832 | 0 | 0 | 0.063664 | 310.6858 | 0.031832 | 0 | 0 | 0.063664
2017-01-18 15:00 | 282.8529 | 0.84307 |  | 302.1566 | 0.013332 | 0 | 0 | 0.026664 | 311.0932 | 0.032715 | 0 | 0 | 0.065431 | 317.9221 | 0.047527 | 0 | 0 | 0.095055 | 318.0907 | 0.047893 | 0 | 0 | 0.095786 | 318.3436 | 0.048442 | 0 | 0 | 0.096883 | 318.5965 | 0.04899 | 0 | 0 | 0.09798 | 318.8494 | 0.049539 | 0 | 0 | 0.099077 | 319.1024 | 0.050087 | 0 | 0 | 0.10017 | 319.3553 | 0.050636 | 0 | 0 | 0.10127 | 319.6082 | 0.051184 | 0 | 0 | 0.10237 | 319.8611 | 0.051733 | 0 | 0 | 0.10347 | 320.0297 | 0.052099 | 0 | 0 | 0.1042 | 320.2827 | 0.052647 | 0 | 0 | 0.10529 | 320.5356 | 0.053196 | 0 | 0 | 0.10639 | 320.7885 | 0.053745 | 0 | 0 | 0.10749 | 320.9571 | 0.05411 | 0 | 0 | 0.10822 | 321.21 | 0.054659 | 0 | 0 | 0.10932 | 321.3786 | 0.055025 | 0 | 0 | 0.11005 | 321.5473 | 0.05539 | 0 | 0 | 0.11078 | 321.8002 | 0.055939 | 0 | 0 | 0.11188 | 321.9688 | 0.056305 | 0 | 0 | 0.11261 | 322.2217 | 0.056853 | 0 | 0 | 0.11371 | 322.3903 | 0.057219 | 0 | 0 | 0.11444 | 322.6433 | 0.057768 | 0 | 0 | 0.11554 | 322.8119 | 0.058133 | 0 | 0 | 0.11627 | 322.8119 | 0.058133 | 0 | 0 | 0.11627
2017-01-18 16:00 | 273.8502 | 0.81624 |  | 292.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1916 | 0.011239 | 0 | 0 | 0.022478 | 307.8031 | 0.025579 | 0 | 0 | 0.051158 | 307.9663 | 0.025933 | 0 | 0 | 0.051867 | 308.2112 | 0.026464 | 0 | 0 | 0.052929 | 308.4561 | 0.026996 | 0 | 0 | 0.053991 | 308.7009 | 0.027527 | 0 | 0 | 0.055053 | 308.9458 | 0.028058 | 0 | 0 | 0.056116 | 309.1907 | 0.028589 | 0 | 0 | 0.057178 | 309.4356 | 0.02912 | 0 | 0 | 0.05824 | 309.6804 | 0.029651 | 0 | 0 | 0.059302 | 309.8437 | 0.030005 | 0 | 0 | 0.06001 | 310.0885 | 0.030536 | 0 | 0 | 0.061073 | 310.3334 | 0.031067 | 0 | 0 | 0.062135 | 310.5783 | 0.031599 | 0 | 0 | 0.063197 | 310.7415 | 0.031953 | 0 | 0 | 0.063905 | 310.9864 | 0.032484 | 0 | 0 | 0.064968 | 311.1497 | 0.032838 | 0 | 0 | 0.065676 | 311.3129 | 0.033192 | 0 | 0 | 0.066384 | 311.5578 | 0.033723 | 0 | 0 | 0.067446 | 311.721 | 0.034077 | 0 | 0 | 0.068154 | 311.9659 | 0.034608 | 0 | 0 | 0.069217 | 312.1291 | 0.034962 | 0 | 0 | 0.069925 | 312.374 | 0.035494 | 0 | 0 | 0.070987 | 312.5373 | 0.035848 | 0 | 0 | 0.071695 | 312.5373 | 0.035848 | 0 | 0 | 0.071695
2017-01-18 17:00 | 272.3742 | 0.81184 |  | 290.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5682 | 0.0077177 | 0 | 0 | 0.015435 | 306.1441 | 0.021981 | 0 | 0 | 0.043962 | 306.3064 | 0.022333 | 0 | 0 | 0.044666 | 306.55 | 0.022861 | 0 | 0 | 0.045723 | 306.7935 | 0.02339 | 0 | 0 | 0.046779 | 307.0371 | 0.023918 | 0 | 0 | 0.047836 | 307.2807 | 0.024446 | 0 | 0 | 0.048892 | 307.5242 | 0.024974 | 0 | 0 | 0.049949 | 307.7678 | 0.025503 | 0 | 0 | 0.051005 | 308.0113 | 0.026031 | 0 | 0 | 0.052062 | 308.1737 | 0.026383 | 0 | 0 | 0.052766 | 308.4172 | 0.026911 | 0 | 0 | 0.053823 | 308.6608 | 0.02744 | 0 | 0 | 0.054879 | 308.9043 | 0.027968 | 0 | 0 | 0.055936 | 309.0667 | 0.02832 | 0 | 0 | 0.05664 | 309.3102 | 0.028848 | 0 | 0 | 0.057696 | 309.4726 | 0.0292 | 0 | 0 | 0.058401 | 309.635 | 0.029553 | 0 | 0 | 0.059105 | 309.8785 | 0.030081 | 0 | 0 | 0.060162 | 310.0409 | 0.030433 | 0 | 0 | 0.060866 | 310.2845 | 0.030961 | 0 | 0 | 0.061923 | 310.4468 | 0.031313 | 0 | 0 | 0.062627 | 310.6904 | 0.031842 | 0 | 0 | 0.063683 | 310.8527 | 0.032194 | 0 | 0 | 0.064388 | 310.8527 | 0.032194 | 0 | 0 | 0.064388
2017-01-18 18:00 | 280.5401 | 0.83618 |  | 299.686 | 0.0079732 | 0 | 0 | 0.015946 | 308.5495 | 0.027198 | 0 | 0 | 0.054396 | 315.3225 | 0.041889 | 0 | 0 | 0.083778 | 315.4897 | 0.042252 | 0 | 0 | 0.084503 | 315.7406 | 0.042796 | 0 | 0 | 0.085591 | 315.9915 | 0.04334 | 0 | 0 | 0.08668 | 316.2423 | 0.043884 | 0 | 0 | 0.087768 | 316.4932 | 0.044428 | 0 | 0 | 0.088856 | 316.744 | 0.044972 | 0 | 0 | 0.089944 | 316.9949 | 0.045516 | 0 | 0 | 0.091032 | 317.2457 | 0.04606 | 0 | 0 | 0.092121 | 317.413 | 0.046423 | 0 | 0 | 0.092846 | 317.6638 | 0.046967 | 0 | 0 | 0.093934 | 317.9147 | 0.047511 | 0 | 0 | 0.095022 | 318.1655 | 0.048055 | 0 | 0 | 0.096111 | 318.3328 | 0.048418 | 0 | 0 | 0.096836 | 318.5836 | 0.048962 | 0 | 0 | 0.097924 | 318.7508 | 0.049325 | 0 | 0 | 0.09865 | 318.9181 | 0.049688 | 0 | 0 | 0.099375 | 319.1689 | 0.050232 | 0 | 0 | 0.10046 | 319.3362 | 0.050594 | 0 | 0 | 0.10119 | 319.587 | 0.051139 | 0 | 0 | 0.10228 | 319.7543 | 0.051501 | 0 | 0 | 0.103 | 320.0051 | 0.052045 | 0 | 0 | 0.10409 | 320.1723 | 0.052408 | 0 | 0 | 0.10482 | 320.1723 | 0.052408 | 0 | 0 | 0.10482
2017-01-18 19:00 | 281.6273 | 0.83942 |  | 300.8474 | 0.010492 | 0 | 0 | 0.020985 | 309.7452 | 0.029792 | 0 | 0 | 0.059583 | 316.5445 | 0.044539 | 0 | 0 | 0.089079 | 316.7124 | 0.044903 | 0 | 0 | 0.089807 | 316.9642 | 0.04545 | 0 | 0 | 0.090899 | 317.216 | 0.045996 | 0 | 0 | 0.091992 | 317.4678 | 0.046542 | 0 | 0 | 0.093084 | 317.7197 | 0.047088 | 0 | 0 | 0.094177 | 317.9715 | 0.047634 | 0 | 0 | 0.095269 | 318.2233 | 0.048181 | 0 | 0 | 0.096361 | 318.4751 | 0.048727 | 0 | 0 | 0.097454 | 318.643 | 0.049091 | 0 | 0 | 0.098182 | 318.8949 | 0.049637 | 0 | 0 | 0.099275 | 319.1467 | 0.050183 | 0 | 0 | 0.10037 | 319.3985 | 0.05073 | 0 | 0 | 0.10146 | 319.5664 | 0.051094 | 0 | 0 | 0.10219 | 319.8182 | 0.05164 | 0 | 0 | 0.10328 | 319.9861 | 0.052004 | 0 | 0 | 0.10401 | 320.154 | 0.052368 | 0 | 0 | 0.10474 | 320.4058 | 0.052915 | 0 | 0 | 0.10583 | 320.5737 | 0.053279 | 0 | 0 | 0.10656 | 320.8255 | 0.053825 | 0 | 0 | 0.10765 | 320.9934 | 0.054189 | 0 | 0 | 0.10838 | 321.2452 | 0.054735 | 0 | 0 | 0.10947 | 321.4131 | 0.055099 | 0 | 0 | 0.1102 | 321.4131 | 0.055099 | 0 | 0 | 0.1102
2017-01-18 20:00 | 276.9174 | 0.82538 |  | 295.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.5651 | 0.018556 | 0 | 0 | 0.037112 | 311.2507 | 0.033057 | 0 | 0 | 0.066114 | 311.4157 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.06683 | 311.6634 | 0.033952 | 0 | 0 | 0.067904 | 311.911 | 0.034489 | 0 | 0 | 0.068978 | 312.1586 | 0.035026 | 0 | 0 | 0.070053 | 312.4062 | 0.035563 | 0 | 0 | 0.071127 | 312.6538 | 0.0361 | 0 | 0 | 0.072201 | 312.9014 | 0.036637 | 0 | 0 | 0.073275 | 313.149 | 0.037175 | 0 | 0 | 0.074349 | 313.3141 | 0.037533 | 0 | 0 | 0.075065 | 313.5617 | 0.03807 | 0 | 0 | 0.076139 | 313.8093 | 0.038607 | 0 | 0 | 0.077214 | 314.057 | 0.039144 | 0 | 0 | 0.078288 | 314.222 | 0.039502 | 0 | 0 | 0.079004 | 314.4696 | 0.040039 | 0 | 0 | 0.080078 | 314.6347 | 0.040397 | 0 | 0 | 0.080794 | 314.7998 | 0.040755 | 0 | 0 | 0.08151 | 315.0474 | 0.041292 | 0 | 0 | 0.082584 | 315.2125 | 0.04165 | 0 | 0 | 0.0833 | 315.4601 | 0.042187 | 0 | 0 | 0.084375 | 315.6252 | 0.042545 | 0 | 0 | 0.085091 | 315.8728 | 0.043082 | 0 | 0 | 0.086165 | 316.0379 | 0.04344 | 0 | 0 | 0.086881 | 316.0379 | 0.04344 | 0 | 0 | 0.086881
2017-01-18 21:00 | 286.6391 | 0.85436 |  | 306.2011 | 0.022105 | 0 | 0 | 0.044209 | 315.2573 | 0.041747 | 0 | 0 | 0.083495 | 322.1776 | 0.056757 | 0 | 0 | 0.11351 | 322.3485 | 0.057128 | 0 | 0 | 0.11426 | 322.6048 | 0.057684 | 0 | 0 | 0.11537 | 322.8611 | 0.05824 | 0 | 0 | 0.11648 | 323.1174 | 0.058796 | 0 | 0 | 0.11759 | 323.3737 | 0.059352 | 0 | 0 | 0.1187 | 323.63 | 0.059908 | 0 | 0 | 0.11982 | 323.8863 | 0.060464 | 0 | 0 | 0.12093 | 324.1426 | 0.06102 | 0 | 0 | 0.12204 | 324.3135 | 0.06139 | 0 | 0 | 0.12278 | 324.5698 | 0.061946 | 0 | 0 | 0.12389 | 324.8261 | 0.062502 | 0 | 0 | 0.125 | 325.0824 | 0.063058 | 0 | 0 | 0.12612 | 325.2533 | 0.063429 | 0 | 0 | 0.12686 | 325.5096 | 0.063985 | 0 | 0 | 0.12797 | 325.6804 | 0.064355 | 0 | 0 | 0.12871 | 325.8513 | 0.064726 | 0 | 0 | 0.12945 | 326.1076 | 0.065282 | 0 | 0 | 0.13056 | 326.2785 | 0.065652 | 0 | 0 | 0.1313 | 326.5348 | 0.066208 | 0 | 0 | 0.13242 | 326.7057 | 0.066579 | 0 | 0 | 0.13316 | 326.962 | 0.067135 | 0 | 0 | 0.13427 | 327.1328 | 0.067505 | 0 | 0 | 0.13501 | 327.1328 | 0.067505 | 0 | 0 | 0.13501
2017-01-18 22:00 | 283.7322 | 0.84569 |  | 303.0959 | 0.015369 | 0 | 0 | 0.030739 | 312.0602 | 0.034813 | 0 | 0 | 0.069626 | 318.9103 | 0.049671 | 0 | 0 | 0.099342 | 319.0795 | 0.050038 | 0 | 0 | 0.10008 | 319.3332 | 0.050588 | 0 | 0 | 0.10118 | 319.5869 | 0.051138 | 0 | 0 | 0.10228 | 319.8406 | 0.051689 | 0 | 0 | 0.10338 | 320.0943 | 0.052239 | 0 | 0 | 0.10448 | 320.348 | 0.052789 | 0 | 0 | 0.10558 | 320.6017 | 0.053339 | 0 | 0 | 0.10668 | 320.8554 | 0.05389 | 0 | 0 | 0.10778 | 321.0246 | 0.054257 | 0 | 0 | 0.10851 | 321.2783 | 0.054807 | 0 | 0 | 0.10961 | 321.532 | 0.055357 | 0 | 0 | 0.11071 | 321.7857 | 0.055907 | 0 | 0 | 0.11181 | 321.9548 | 0.056274 | 0 | 0 | 0.11255 | 322.2085 | 0.056825 | 0 | 0 | 0.11365 | 322.3777 | 0.057191 | 0 | 0 | 0.11438 | 322.5468 | 0.057558 | 0 | 0 | 0.11512 | 322.8005 | 0.058109 | 0 | 0 | 0.11622 | 322.9697 | 0.058475 | 0 | 0 | 0.11695 | 323.2234 | 0.059026 | 0 | 0 | 0.11805 | 323.3925 | 0.059393 | 0 | 0 | 0.11879 | 323.6462 | 0.059943 | 0 | 0 | 0.11989 | 323.8153 | 0.06031 | 0 | 0 | 0.12062 | 323.8153 | 0.06031 | 0 | 0 | 0.12062
2017-01-18 23:00 | 283.4631 | 0.84489 |  | 302.8085 | 0.014746 | 0 | 0 | 0.029492 | 311.7643 | 0.034171 | 0 | 0 | 0.068342 | 318.6079 | 0.049015 | 0 | 0 | 0.09803 | 318.7769 | 0.049381 | 0 | 0 | 0.098763 | 319.0304 | 0.049931 | 0 | 0 | 0.099862 | 319.2838 | 0.050481 | 0 | 0 | 0.10096 | 319.5373 | 0.051031 | 0 | 0 | 0.10206 | 319.7908 | 0.05158 | 0 | 0 | 0.10316 | 320.0442 | 0.05213 | 0 | 0 | 0.10426 | 320.2977 | 0.05268 | 0 | 0 | 0.10536 | 320.5512 | 0.05323 | 0 | 0 | 0.10646 | 320.7201 | 0.053596 | 0 | 0 | 0.10719 | 320.9736 | 0.054146 | 0 | 0 | 0.10829 | 321.2271 | 0.054696 | 0 | 0 | 0.10939 | 321.4805 | 0.055246 | 0 | 0 | 0.11049 | 321.6495 | 0.055612 | 0 | 0 | 0.11122 | 321.903 | 0.056162 | 0 | 0 | 0.11232 | 322.072 | 0.056528 | 0 | 0 | 0.11306 | 322.2409 | 0.056895 | 0 | 0 | 0.11379 | 322.4944 | 0.057445 | 0 | 0 | 0.11489 | 322.6634 | 0.057811 | 0 | 0 | 0.11562 | 322.9168 | 0.058361 | 0 | 0 | 0.11672 | 323.0858 | 0.058727 | 0 | 0 | 0.11745 | 323.3393 | 0.059277 | 0 | 0 | 0.11855 | 323.5083 | 0.059644 | 0 | 0 | 0.11929 | 323.5083 | 0.059644 | 0 | 0 | 0.11929
2017-01-19 | 286.9915 | 0.85541 |  | 306.5777 | 0.022921 | 0 | 0 | 0.045842 | 315.645 | 0.042588 | 0 | 0 | 0.085176 | 322.5738 | 0.057617 | 0 | 0 | 0.11523 | 322.7448 | 0.057988 | 0 | 0 | 0.11598 | 323.0015 | 0.058544 | 0 | 0 | 0.11709 | 323.2581 | 0.059101 | 0 | 0 | 0.1182 | 323.5147 | 0.059658 | 0 | 0 | 0.11932 | 323.7713 | 0.060214 | 0 | 0 | 0.12043 | 324.0279 | 0.060771 | 0 | 0 | 0.12154 | 324.2846 | 0.061328 | 0 | 0 | 0.12266 | 324.5412 | 0.061884 | 0 | 0 | 0.12377 | 324.7123 | 0.062255 | 0 | 0 | 0.12451 | 324.9689 | 0.062812 | 0 | 0 | 0.12562 | 325.2255 | 0.063368 | 0 | 0 | 0.12674 | 325.4821 | 0.063925 | 0 | 0 | 0.12785 | 325.6532 | 0.064296 | 0 | 0 | 0.12859 | 325.9098 | 0.064853 | 0 | 0 | 0.12971 | 326.0809 | 0.065224 | 0 | 0 | 0.13045 | 326.252 | 0.065595 | 0 | 0 | 0.13119 | 326.5086 | 0.066152 | 0 | 0 | 0.1323 | 326.6797 | 0.066523 | 0 | 0 | 0.13305 | 326.9363 | 0.067079 | 0 | 0 | 0.13416 | 327.1074 | 0.06745 | 0 | 0 | 0.1349 | 327.364 | 0.068007 | 0 | 0 | 0.13601 | 327.5351 | 0.068378 | 0 | 0 | 0.13676 | 327.5351 | 0.068378 | 0 | 0 | 0.13676
2017-01-19 01:00 | 293.5522 | 0.87496 |  | 313.5861 | 0.038123 | 0 | 0 | 0.076245 | 322.8607 | 0.058239 | 0 | 0 | 0.11648 | 329.9479 | 0.073611 | 0 | 0 | 0.14722 | 330.1229 | 0.073991 | 0 | 0 | 0.14798 | 330.3854 | 0.07456 | 0 | 0 | 0.14912 | 330.6479 | 0.075129 | 0 | 0 | 0.15026 | 330.9103 | 0.075699 | 0 | 0 | 0.1514 | 331.1728 | 0.076268 | 0 | 0 | 0.15254 | 331.4353 | 0.076838 | 0 | 0 | 0.15368 | 331.6978 | 0.077407 | 0 | 0 | 0.15481 | 331.9603 | 0.077976 | 0 | 0 | 0.15595 | 332.1353 | 0.078356 | 0 | 0 | 0.15671 | 332.3978 | 0.078925 | 0 | 0 | 0.15785 | 332.6603 | 0.079494 | 0 | 0 | 0.15899 | 332.9227 | 0.080064 | 0 | 0 | 0.16013 | 333.0977 | 0.080443 | 0 | 0 | 0.16089 | 333.3602 | 0.081013 | 0 | 0 | 0.16203 | 333.5352 | 0.081392 | 0 | 0 | 0.16278 | 333.7102 | 0.081772 | 0 | 0 | 0.16354 | 333.9727 | 0.082341 | 0 | 0 | 0.16468 | 334.1477 | 0.082721 | 0 | 0 | 0.16544 | 334.4102 | 0.08329 | 0 | 0 | 0.16658 | 334.5852 | 0.08367 | 0 | 0 | 0.16734 | 334.8477 | 0.084239 | 0 | 0 | 0.16848 | 335.0227 | 0.084618 | 0 | 0 | 0.16924 | 335.0227 | 0.084618 | 0 | 0 | 0.16924
2017-01-19 02:00 | 293.3316 | 0.8743 |  | 313.3504 | 0.037611 | 0 | 0 | 0.075223 | 322.618 | 0.057713 | 0 | 0 | 0.11543 | 329.6999 | 0.073073 | 0 | 0 | 0.14615 | 329.8747 | 0.073453 | 0 | 0 | 0.14691 | 330.137 | 0.074022 | 0 | 0 | 0.14804 | 330.3993 | 0.07459 | 0 | 0 | 0.14918 | 330.6616 | 0.075159 | 0 | 0 | 0.15032 | 330.9239 | 0.075728 | 0 | 0 | 0.15146 | 331.1862 | 0.076297 | 0 | 0 | 0.15259 | 331.4485 | 0.076866 | 0 | 0 | 0.15373 | 331.7108 | 0.077435 | 0 | 0 | 0.15487 | 331.8856 | 0.077814 | 0 | 0 | 0.15563 | 332.1479 | 0.078383 | 0 | 0 | 0.15677 | 332.4102 | 0.078952 | 0 | 0 | 0.1579 | 332.6725 | 0.079521 | 0 | 0 | 0.15904 | 332.8474 | 0.0799 | 0 | 0 | 0.1598 | 333.1097 | 0.080469 | 0 | 0 | 0.16094 | 333.2845 | 0.080848 | 0 | 0 | 0.1617 | 333.4594 | 0.081228 | 0 | 0 | 0.16246 | 333.7217 | 0.081797 | 0 | 0 | 0.16359 | 333.8965 | 0.082176 | 0 | 0 | 0.16435 | 334.1588 | 0.082745 | 0 | 0 | 0.16549 | 334.3337 | 0.083124 | 0 | 0 | 0.16625 | 334.596 | 0.083693 | 0 | 0 | 0.16739 | 334.7708 | 0.084072 | 0 | 0 | 0.16814 | 334.7708 | 0.084072 | 0 | 0 | 0.16814
2017-01-19 03:00 | 294.5532 | 0.87794 |  | 314.6554 | 0.040442 | 0 | 0 | 0.080884 | 323.9616 | 0.060627 | 0 | 0 | 0.12125 | 331.0729 | 0.076051 | 0 | 0 | 0.1521 | 331.2485 | 0.076432 | 0 | 0 | 0.15286 | 331.5119 | 0.077004 | 0 | 0 | 0.15401 | 331.7753 | 0.077575 | 0 | 0 | 0.15515 | 332.0387 | 0.078146 | 0 | 0 | 0.15629 | 332.3021 | 0.078717 | 0 | 0 | 0.15743 | 332.5654 | 0.079289 | 0 | 0 | 0.15858 | 332.8288 | 0.07986 | 0 | 0 | 0.15972 | 333.0922 | 0.080431 | 0 | 0 | 0.16086 | 333.2678 | 0.080812 | 0 | 0 | 0.16162 | 333.5312 | 0.081383 | 0 | 0 | 0.16277 | 333.7946 | 0.081955 | 0 | 0 | 0.16391 | 334.0579 | 0.082526 | 0 | 0 | 0.16505 | 334.2335 | 0.082907 | 0 | 0 | 0.16581 | 334.4969 | 0.083478 | 0 | 0 | 0.16696 | 334.6725 | 0.083859 | 0 | 0 | 0.16772 | 334.8481 | 0.08424 | 0 | 0 | 0.16848 | 335.1115 | 0.084811 | 0 | 0 | 0.16962 | 335.2871 | 0.085192 | 0 | 0 | 0.17038 | 335.5504 | 0.085763 | 0 | 0 | 0.17153 | 335.726 | 0.086144 | 0 | 0 | 0.17229 | 335.9894 | 0.086715 | 0 | 0 | 0.17343 | 336.165 | 0.087096 | 0 | 0 | 0.17419 | 336.165 | 0.087096 | 0 | 0 | 0.17419
2017-01-19 04:00 | 291.0602 | 0.86753 |  | 310.924 | 0.032348 | 0 | 0 | 0.064697 | 320.1198 | 0.052294 | 0 | 0 | 0.10459 | 327.1469 | 0.067536 | 0 | 0 | 0.13507 | 327.3204 | 0.067912 | 0 | 0 | 0.13582 | 327.5806 | 0.068477 | 0 | 0 | 0.13695 | 327.8409 | 0.069041 | 0 | 0 | 0.13808 | 328.1012 | 0.069606 | 0 | 0 | 0.13921 | 328.3614 | 0.07017 | 0 | 0 | 0.14034 | 328.6217 | 0.070735 | 0 | 0 | 0.14147 | 328.8819 | 0.071299 | 0 | 0 | 0.1426 | 329.1422 | 0.071864 | 0 | 0 | 0.14373 | 329.3157 | 0.07224 | 0 | 0 | 0.14448 | 329.576 | 0.072805 | 0 | 0 | 0.14561 | 329.8362 | 0.073369 | 0 | 0 | 0.14674 | 330.0965 | 0.073934 | 0 | 0 | 0.14787 | 330.27 | 0.07431 | 0 | 0 | 0.14862 | 330.5302 | 0.074874 | 0 | 0 | 0.14975 | 330.7038 | 0.075251 | 0 | 0 | 0.1505 | 330.8773 | 0.075627 | 0 | 0 | 0.15125 | 331.1375 | 0.076192 | 0 | 0 | 0.15238 | 331.311 | 0.076568 | 0 | 0 | 0.15314 | 331.5713 | 0.077132 | 0 | 0 | 0.15426 | 331.7448 | 0.077509 | 0 | 0 | 0.15502 | 332.0051 | 0.078073 | 0 | 0 | 0.15615 | 332.1786 | 0.07845 | 0 | 0 | 0.1569 | 332.1786 | 0.07845 | 0 | 0 | 0.1569
2017-01-19 05:00 | 290.2541 | 0.86513 |  | 310.0628 | 0.030481 | 0 | 0 | 0.060961 | 319.2332 | 0.050371 | 0 | 0 | 0.10074 | 326.2408 | 0.065571 | 0 | 0 | 0.13114 | 326.4138 | 0.065946 | 0 | 0 | 0.13189 | 326.6733 | 0.066509 | 0 | 0 | 0.13302 | 326.9329 | 0.067072 | 0 | 0 | 0.13414 | 327.1924 | 0.067635 | 0 | 0 | 0.13527 | 327.452 | 0.068198 | 0 | 0 | 0.1364 | 327.7115 | 0.068761 | 0 | 0 | 0.13752 | 327.971 | 0.069324 | 0 | 0 | 0.13865 | 328.2306 | 0.069886 | 0 | 0 | 0.13977 | 328.4036 | 0.070262 | 0 | 0 | 0.14052 | 328.6631 | 0.070825 | 0 | 0 | 0.14165 | 328.9227 | 0.071388 | 0 | 0 | 0.14278 | 329.1822 | 0.071951 | 0 | 0 | 0.1439 | 329.3553 | 0.072326 | 0 | 0 | 0.14465 | 329.6148 | 0.072889 | 0 | 0 | 0.14578 | 329.7878 | 0.073264 | 0 | 0 | 0.14653 | 329.9608 | 0.073639 | 0 | 0 | 0.14728 | 330.2204 | 0.074202 | 0 | 0 | 0.1484 | 330.3934 | 0.074578 | 0 | 0 | 0.14916 | 330.6529 | 0.075141 | 0 | 0 | 0.15028 | 330.826 | 0.075516 | 0 | 0 | 0.15103 | 331.0855 | 0.076079 | 0 | 0 | 0.15216 | 331.2585 | 0.076454 | 0 | 0 | 0.15291 | 331.2585 | 0.076454 | 0 | 0 | 0.15291
2017-01-19 06:00 | 292.2341 | 0.87103 |  | 312.178 | 0.035068 | 0 | 0 | 0.070137 | 321.411 | 0.055095 | 0 | 0 | 0.11019 | 328.4663 | 0.070398 | 0 | 0 | 0.1408 | 328.6405 | 0.070776 | 0 | 0 | 0.14155 | 328.9019 | 0.071342 | 0 | 0 | 0.14268 | 329.1632 | 0.071909 | 0 | 0 | 0.14382 | 329.4245 | 0.072476 | 0 | 0 | 0.14495 | 329.6858 | 0.073043 | 0 | 0 | 0.14609 | 329.9471 | 0.07361 | 0 | 0 | 0.14722 | 330.2084 | 0.074176 | 0 | 0 | 0.14835 | 330.4697 | 0.074743 | 0 | 0 | 0.14949 | 330.6439 | 0.075121 | 0 | 0 | 0.15024 | 330.9052 | 0.075688 | 0 | 0 | 0.15138 | 331.1665 | 0.076255 | 0 | 0 | 0.15251 | 331.4279 | 0.076821 | 0 | 0 | 0.15364 | 331.6021 | 0.077199 | 0 | 0 | 0.1544 | 331.8634 | 0.077766 | 0 | 0 | 0.15553 | 332.0376 | 0.078144 | 0 | 0 | 0.15629 | 332.2118 | 0.078522 | 0 | 0 | 0.15704 | 332.4731 | 0.079088 | 0 | 0 | 0.15818 | 332.6473 | 0.079466 | 0 | 0 | 0.15893 | 332.9086 | 0.080033 | 0 | 0 | 0.16007 | 333.0828 | 0.080411 | 0 | 0 | 0.16082 | 333.3441 | 0.080978 | 0 | 0 | 0.16196 | 333.5183 | 0.081356 | 0 | 0 | 0.16271 | 333.5183 | 0.081356 | 0 | 0 | 0.16271
2017-01-19 07:00 | 292.086 | 0.87059 |  | 312.0198 | 0.034725 | 0 | 0 | 0.06945 | 321.248 | 0.054741 | 0 | 0 | 0.10948 | 328.2998 | 0.070037 | 0 | 0 | 0.14007 | 328.4739 | 0.070414 | 0 | 0 | 0.14083 | 328.7351 | 0.070981 | 0 | 0 | 0.14196 | 328.9963 | 0.071547 | 0 | 0 | 0.14309 | 329.2575 | 0.072114 | 0 | 0 | 0.14423 | 329.5186 | 0.07268 | 0 | 0 | 0.14536 | 329.7798 | 0.073247 | 0 | 0 | 0.14649 | 330.041 | 0.073813 | 0 | 0 | 0.14763 | 330.3022 | 0.07438 | 0 | 0 | 0.14876 | 330.4763 | 0.074757 | 0 | 0 | 0.14951 | 330.7375 | 0.075324 | 0 | 0 | 0.15065 | 330.9986 | 0.07589 | 0 | 0 | 0.15178 | 331.2598 | 0.076457 | 0 | 0 | 0.15291 | 331.4339 | 0.076835 | 0 | 0 | 0.15367 | 331.6951 | 0.077401 | 0 | 0 | 0.1548 | 331.8692 | 0.077779 | 0 | 0 | 0.15556 | 332.0434 | 0.078156 | 0 | 0 | 0.15631 | 332.3045 | 0.078723 | 0 | 0 | 0.15745 | 332.4787 | 0.079101 | 0 | 0 | 0.1582 | 332.7398 | 0.079667 | 0 | 0 | 0.15933 | 332.9139 | 0.080045 | 0 | 0 | 0.16009 | 333.1751 | 0.080611 | 0 | 0 | 0.16122 | 333.3492 | 0.080989 | 0 | 0 | 0.16198 | 333.3492 | 0.080989 | 0 | 0 | 0.16198
2017-01-19 08:00 | 281.958 | 0.8404 |  | 301.2006 | 0.011258 | 0 | 0 | 0.022517 | 310.1089 | 0.03058 | 0 | 0 | 0.061161 | 316.9161 | 0.045345 | 0 | 0 | 0.090691 | 317.0842 | 0.04571 | 0 | 0 | 0.09142 | 317.3363 | 0.046257 | 0 | 0 | 0.092514 | 317.5885 | 0.046804 | 0 | 0 | 0.093607 | 317.8406 | 0.047351 | 0 | 0 | 0.094701 | 318.0927 | 0.047897 | 0 | 0 | 0.095795 | 318.3448 | 0.048444 | 0 | 0 | 0.096888 | 318.5969 | 0.048991 | 0 | 0 | 0.097982 | 318.8491 | 0.049538 | 0 | 0 | 0.099076 | 319.0171 | 0.049902 | 0 | 0 | 0.099805 | 319.2693 | 0.050449 | 0 | 0 | 0.1009 | 319.5214 | 0.050996 | 0 | 0 | 0.10199 | 319.7735 | 0.051543 | 0 | 0 | 0.10309 | 319.9416 | 0.051908 | 0 | 0 | 0.10382 | 320.1937 | 0.052454 | 0 | 0 | 0.10491 | 320.3618 | 0.052819 | 0 | 0 | 0.10564 | 320.5299 | 0.053184 | 0 | 0 | 0.10637 | 320.782 | 0.05373 | 0 | 0 | 0.10746 | 320.9501 | 0.054095 | 0 | 0 | 0.10819 | 321.2022 | 0.054642 | 0 | 0 | 0.10928 | 321.3703 | 0.055006 | 0 | 0 | 0.11001 | 321.6224 | 0.055553 | 0 | 0 | 0.11111 | 321.7905 | 0.055918 | 0 | 0 | 0.11184 | 321.7905 | 0.055918 | 0 | 0 | 0.11184
2017-01-19 09:00 | 284.2219 | 0.84715 |  | 303.619 | 0.016504 | 0 | 0 | 0.033008 | 312.5988 | 0.035981 | 0 | 0 | 0.071962 | 319.4607 | 0.050865 | 0 | 0 | 0.10173 | 319.6302 | 0.051232 | 0 | 0 | 0.10246 | 319.8843 | 0.051783 | 0 | 0 | 0.10357 | 320.1385 | 0.052335 | 0 | 0 | 0.10467 | 320.3926 | 0.052886 | 0 | 0 | 0.10577 | 320.6467 | 0.053437 | 0 | 0 | 0.10687 | 320.9009 | 0.053988 | 0 | 0 | 0.10798 | 321.155 | 0.05454 | 0 | 0 | 0.10908 | 321.4092 | 0.055091 | 0 | 0 | 0.11018 | 321.5786 | 0.055458 | 0 | 0 | 0.11092 | 321.8328 | 0.05601 | 0 | 0 | 0.11202 | 322.0869 | 0.056561 | 0 | 0 | 0.11312 | 322.341 | 0.057112 | 0 | 0 | 0.11422 | 322.5105 | 0.05748 | 0 | 0 | 0.11496 | 322.7646 | 0.058031 | 0 | 0 | 0.11606 | 322.9341 | 0.058398 | 0 | 0 | 0.1168 | 323.1035 | 0.058766 | 0 | 0 | 0.11753 | 323.3576 | 0.059317 | 0 | 0 | 0.11863 | 323.5271 | 0.059685 | 0 | 0 | 0.11937 | 323.7812 | 0.060236 | 0 | 0 | 0.12047 | 323.9506 | 0.060603 | 0 | 0 | 0.12121 | 324.2048 | 0.061154 | 0 | 0 | 0.12231 | 324.3742 | 0.061522 | 0 | 0 | 0.12304 | 324.3742 | 0.061522 | 0 | 0 | 0.12304
2017-01-19 10:00 | 283.8054 | 0.84591 |  | 303.1741 | 0.015539 | 0 | 0 | 0.031078 | 312.1407 | 0.034988 | 0 | 0 | 0.069975 | 318.9926 | 0.049849 | 0 | 0 | 0.099698 | 319.1618 | 0.050216 | 0 | 0 | 0.10043 | 319.4155 | 0.050767 | 0 | 0 | 0.10153 | 319.6693 | 0.051317 | 0 | 0 | 0.10263 | 319.9231 | 0.051867 | 0 | 0 | 0.10373 | 320.1769 | 0.052418 | 0 | 0 | 0.10484 | 320.4306 | 0.052968 | 0 | 0 | 0.10594 | 320.6844 | 0.053519 | 0 | 0 | 0.10704 | 320.9382 | 0.054069 | 0 | 0 | 0.10814 | 321.1074 | 0.054436 | 0 | 0 | 0.10887 | 321.3611 | 0.054987 | 0 | 0 | 0.10997 | 321.6149 | 0.055537 | 0 | 0 | 0.11107 | 321.8687 | 0.056087 | 0 | 0 | 0.11217 | 322.0379 | 0.056454 | 0 | 0 | 0.11291 | 322.2916 | 0.057005 | 0 | 0 | 0.11401 | 322.4608 | 0.057372 | 0 | 0 | 0.11474 | 322.63 | 0.057739 | 0 | 0 | 0.11548 | 322.8838 | 0.058289 | 0 | 0 | 0.11658 | 323.053 | 0.058656 | 0 | 0 | 0.11731 | 323.3067 | 0.059207 | 0 | 0 | 0.11841 | 323.4759 | 0.059574 | 0 | 0 | 0.11915 | 323.7297 | 0.060124 | 0 | 0 | 0.12025 | 323.8989 | 0.060491 | 0 | 0 | 0.12098 | 323.8989 | 0.060491 | 0 | 0 | 0.12098
2017-01-19 11:00 | 274.4443 | 0.81801 |  | 293.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.845 | 0.012656 | 0 | 0 | 0.025312 | 308.4709 | 0.027028 | 0 | 0 | 0.054055 | 308.6345 | 0.027382 | 0 | 0 | 0.054765 | 308.8799 | 0.027915 | 0 | 0 | 0.05583 | 309.1253 | 0.028447 | 0 | 0 | 0.056894 | 309.3707 | 0.028979 | 0 | 0 | 0.057959 | 309.6161 | 0.029512 | 0 | 0 | 0.059023 | 309.8615 | 0.030044 | 0 | 0 | 0.060088 | 310.1069 | 0.030576 | 0 | 0 | 0.061152 | 310.3523 | 0.031108 | 0 | 0 | 0.062217 | 310.5159 | 0.031463 | 0 | 0 | 0.062927 | 310.7613 | 0.031996 | 0 | 0 | 0.063991 | 311.0067 | 0.032528 | 0 | 0 | 0.065056 | 311.2521 | 0.03306 | 0 | 0 | 0.06612 | 311.4157 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.06683 | 311.6611 | 0.033947 | 0 | 0 | 0.067894 | 311.8247 | 0.034302 | 0 | 0 | 0.068604 | 311.9883 | 0.034657 | 0 | 0 | 0.069314 | 312.2337 | 0.035189 | 0 | 0 | 0.070378 | 312.3973 | 0.035544 | 0 | 0 | 0.071088 | 312.6427 | 0.036076 | 0 | 0 | 0.072153 | 312.8063 | 0.036431 | 0 | 0 | 0.072862 | 313.0517 | 0.036963 | 0 | 0 | 0.073927 | 313.2153 | 0.037318 | 0 | 0 | 0.074637 | 313.2153 | 0.037318 | 0 | 0 | 0.074637
2017-01-19 12:00 | 280.288 | 0.83543 |  | 299.4167 | 0.0073891 | 0 | 0 | 0.014778 | 308.2722 | 0.026597 | 0 | 0 | 0.053193 | 315.0391 | 0.041274 | 0 | 0 | 0.082548 | 315.2062 | 0.041637 | 0 | 0 | 0.083273 | 315.4569 | 0.04218 | 0 | 0 | 0.08436 | 315.7075 | 0.042724 | 0 | 0 | 0.085448 | 315.9581 | 0.043267 | 0 | 0 | 0.086535 | 316.2087 | 0.043811 | 0 | 0 | 0.087622 | 316.4594 | 0.044355 | 0 | 0 | 0.088709 | 316.71 | 0.044898 | 0 | 0 | 0.089797 | 316.9606 | 0.045442 | 0 | 0 | 0.090884 | 317.1277 | 0.045804 | 0 | 0 | 0.091609 | 317.3783 | 0.046348 | 0 | 0 | 0.092696 | 317.629 | 0.046892 | 0 | 0 | 0.093783 | 317.8796 | 0.047435 | 0 | 0 | 0.09487 | 318.0467 | 0.047798 | 0 | 0 | 0.095595 | 318.2973 | 0.048341 | 0 | 0 | 0.096682 | 318.4644 | 0.048704 | 0 | 0 | 0.097407 | 318.6315 | 0.049066 | 0 | 0 | 0.098132 | 318.8821 | 0.04961 | 0 | 0 | 0.099219 | 319.0492 | 0.049972 | 0 | 0 | 0.099944 | 319.2998 | 0.050516 | 0 | 0 | 0.10103 | 319.4669 | 0.050878 | 0 | 0 | 0.10176 | 319.7175 | 0.051422 | 0 | 0 | 0.10284 | 319.8846 | 0.051784 | 0 | 0 | 0.10357 | 319.8846 | 0.051784 | 0 | 0 | 0.10357
2017-01-19 13:00 | 269.6263 | 0.80365 |  | 288.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5459 | 0.0011625 | 0 | 0 | 0.0023249 | 303.0555 | 0.015282 | 0 | 0 | 0.030563 | 303.2162 | 0.01563 | 0 | 0 | 0.031261 | 303.4573 | 0.016153 | 0 | 0 | 0.032306 | 303.6984 | 0.016676 | 0 | 0 | 0.033352 | 303.9395 | 0.017199 | 0 | 0 | 0.034398 | 304.1806 | 0.017722 | 0 | 0 | 0.035444 | 304.4217 | 0.018245 | 0 | 0 | 0.03649 | 304.6628 | 0.018768 | 0 | 0 | 0.037536 | 304.9039 | 0.019291 | 0 | 0 | 0.038582 | 305.0646 | 0.019639 | 0 | 0 | 0.039279 | 305.3057 | 0.020162 | 0 | 0 | 0.040325 | 305.5468 | 0.020685 | 0 | 0 | 0.041371 | 305.7879 | 0.021208 | 0 | 0 | 0.042416 | 305.9486 | 0.021557 | 0 | 0 | 0.043114 | 306.1897 | 0.02208 | 0 | 0 | 0.04416 | 306.3504 | 0.022428 | 0 | 0 | 0.044857 | 306.5112 | 0.022777 | 0 | 0 | 0.045554 | 306.7523 | 0.0233 | 0 | 0 | 0.0466 | 306.913 | 0.023649 | 0 | 0 | 0.047297 | 307.1541 | 0.024172 | 0 | 0 | 0.048343 | 307.3148 | 0.02452 | 0 | 0 | 0.04904 | 307.5559 | 0.025043 | 0 | 0 | 0.050086 | 307.7166 | 0.025392 | 0 | 0 | 0.050783 | 307.7166 | 0.025392 | 0 | 0 | 0.050783
2017-01-19 14:00 | 264.509 | 0.7884 |  | 282.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3038 | 0.0028062 | 0 | 0 | 0.0056124 | 297.4614 | 0.0031482 | 0 | 0 | 0.0062964 | 297.698 | 0.0036612 | 0 | 0 | 0.0073224 | 297.9345 | 0.0041742 | 0 | 0 | 0.0083484 | 298.171 | 0.0046872 | 0 | 0 | 0.0093744 | 298.4075 | 0.0052002 | 0 | 0 | 0.0104 | 298.644 | 0.0057132 | 0 | 0 | 0.011426 | 298.8806 | 0.0062262 | 0 | 0 | 0.012452 | 299.1171 | 0.0067393 | 0 | 0 | 0.013479 | 299.2748 | 0.0070813 | 0 | 0 | 0.014163 | 299.5113 | 0.0075943 | 0 | 0 | 0.015189 | 299.7478 | 0.0081073 | 0 | 0 | 0.016215 | 299.9843 | 0.0086203 | 0 | 0 | 0.017241 | 300.142 | 0.0089623 | 0 | 0 | 0.017925 | 300.3785 | 0.0094753 | 0 | 0 | 0.018951 | 300.5362 | 0.0098173 | 0 | 0 | 0.019635 | 300.6939 | 0.010159 | 0 | 0 | 0.020319 | 300.9304 | 0.010672 | 0 | 0 | 0.021345 | 301.0881 | 0.011014 | 0 | 0 | 0.022029 | 301.3246 | 0.011527 | 0 | 0 | 0.023055 | 301.4823 | 0.011869 | 0 | 0 | 0.023739 | 301.7188 | 0.012382 | 0 | 0 | 0.024765 | 301.8765 | 0.012724 | 0 | 0 | 0.025449 | 301.8765 | 0.012724 | 0 | 0 | 0.025449
2017-01-19 15:00 | 264.167 | 0.78738 |  | 282.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.9194 | 0.0019725 | 0 | 0 | 0.003945 | 297.0769 | 0.0023141 | 0 | 0 | 0.0046281 | 297.3131 | 0.0028264 | 0 | 0 | 0.0056528 | 297.5493 | 0.0033388 | 0 | 0 | 0.0066775 | 297.7855 | 0.0038511 | 0 | 0 | 0.0077022 | 298.0217 | 0.0043635 | 0 | 0 | 0.0087269 | 298.2579 | 0.0048758 | 0 | 0 | 0.0097516 | 298.4942 | 0.0053881 | 0 | 0 | 0.010776 | 298.7304 | 0.0059005 | 0 | 0 | 0.011801 | 298.8878 | 0.0062421 | 0 | 0 | 0.012484 | 299.1241 | 0.0067544 | 0 | 0 | 0.013509 | 299.3603 | 0.0072667 | 0 | 0 | 0.014533 | 299.5965 | 0.0077791 | 0 | 0 | 0.015558 | 299.754 | 0.0081207 | 0 | 0 | 0.016241 | 299.9902 | 0.008633 | 0 | 0 | 0.017266 | 300.1476 | 0.0089746 | 0 | 0 | 0.017949 | 300.3051 | 0.0093161 | 0 | 0 | 0.018632 | 300.5413 | 0.0098285 | 0 | 0 | 0.019657 | 300.6988 | 0.01017 | 0 | 0 | 0.02034 | 300.935 | 0.010682 | 0 | 0 | 0.021365 | 301.0925 | 0.011024 | 0 | 0 | 0.022048 | 301.3287 | 0.011536 | 0 | 0 | 0.023073 | 301.4862 | 0.011878 | 0 | 0 | 0.023756 | 301.4862 | 0.011878 | 0 | 0 | 0.023756
2017-01-19 16:00 | 275.745 | 0.82188 |  | 294.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2755 | 0.015759 | 0 | 0 | 0.031518 | 309.9328 | 0.030199 | 0 | 0 | 0.060397 | 310.0972 | 0.030555 | 0 | 0 | 0.06111 | 310.3437 | 0.03109 | 0 | 0 | 0.06218 | 310.5903 | 0.031625 | 0 | 0 | 0.063249 | 310.8369 | 0.032159 | 0 | 0 | 0.064319 | 311.0834 | 0.032694 | 0 | 0 | 0.065389 | 311.33 | 0.033229 | 0 | 0 | 0.066458 | 311.5766 | 0.033764 | 0 | 0 | 0.067528 | 311.8231 | 0.034299 | 0 | 0 | 0.068597 | 311.9875 | 0.034655 | 0 | 0 | 0.06931 | 312.2341 | 0.03519 | 0 | 0 | 0.07038 | 312.4806 | 0.035725 | 0 | 0 | 0.07145 | 312.7272 | 0.03626 | 0 | 0 | 0.072519 | 312.8916 | 0.036616 | 0 | 0 | 0.073232 | 313.1381 | 0.037151 | 0 | 0 | 0.074302 | 313.3025 | 0.037507 | 0 | 0 | 0.075015 | 313.4669 | 0.037864 | 0 | 0 | 0.075728 | 313.7135 | 0.038399 | 0 | 0 | 0.076798 | 313.8778 | 0.038755 | 0 | 0 | 0.077511 | 314.1244 | 0.03929 | 0 | 0 | 0.07858 | 314.2888 | 0.039647 | 0 | 0 | 0.079293 | 314.5354 | 0.040181 | 0 | 0 | 0.080363 | 314.6997 | 0.040538 | 0 | 0 | 0.081076 | 314.6997 | 0.040538 | 0 | 0 | 0.081076
2017-01-19 17:00 | 281.0943 | 0.83783 |  | 300.2779 | 0.0092571 | 0 | 0 | 0.018514 | 309.1589 | 0.02852 | 0 | 0 | 0.05704 | 315.9453 | 0.04324 | 0 | 0 | 0.086479 | 316.1129 | 0.043603 | 0 | 0 | 0.087206 | 316.3642 | 0.044148 | 0 | 0 | 0.088297 | 316.6156 | 0.044694 | 0 | 0 | 0.089387 | 316.8669 | 0.045239 | 0 | 0 | 0.090477 | 317.1183 | 0.045784 | 0 | 0 | 0.091568 | 317.3696 | 0.046329 | 0 | 0 | 0.092658 | 317.621 | 0.046874 | 0 | 0 | 0.093748 | 317.8723 | 0.047419 | 0 | 0 | 0.094839 | 318.0399 | 0.047783 | 0 | 0 | 0.095566 | 318.2912 | 0.048328 | 0 | 0 | 0.096656 | 318.5426 | 0.048873 | 0 | 0 | 0.097746 | 318.7939 | 0.049418 | 0 | 0 | 0.098837 | 318.9615 | 0.049782 | 0 | 0 | 0.099564 | 319.2129 | 0.050327 | 0 | 0 | 0.10065 | 319.3804 | 0.05069 | 0 | 0 | 0.10138 | 319.548 | 0.051054 | 0 | 0 | 0.10211 | 319.7993 | 0.051599 | 0 | 0 | 0.1032 | 319.9669 | 0.051963 | 0 | 0 | 0.10393 | 320.2182 | 0.052508 | 0 | 0 | 0.10502 | 320.3858 | 0.052871 | 0 | 0 | 0.10574 | 320.6372 | 0.053416 | 0 | 0 | 0.10683 | 320.8047 | 0.05378 | 0 | 0 | 0.10756 | 320.8047 | 0.05378 | 0 | 0 | 0.10756
2017-01-19 18:00 | 282.4017 | 0.84173 |  | 301.6746 | 0.012286 | 0 | 0 | 0.024573 | 310.5969 | 0.031639 | 0 | 0 | 0.063278 | 317.4149 | 0.046427 | 0 | 0 | 0.092854 | 317.5832 | 0.046792 | 0 | 0 | 0.093585 | 317.8357 | 0.04734 | 0 | 0 | 0.09468 | 318.0882 | 0.047888 | 0 | 0 | 0.095775 | 318.3408 | 0.048435 | 0 | 0 | 0.096871 | 318.5933 | 0.048983 | 0 | 0 | 0.097966 | 318.8458 | 0.049531 | 0 | 0 | 0.099062 | 319.0983 | 0.050079 | 0 | 0 | 0.10016 | 319.3508 | 0.050626 | 0 | 0 | 0.10125 | 319.5192 | 0.050991 | 0 | 0 | 0.10198 | 319.7717 | 0.051539 | 0 | 0 | 0.10308 | 320.0242 | 0.052087 | 0 | 0 | 0.10417 | 320.2767 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.10527 | 320.4451 | 0.053 | 0 | 0 | 0.106 | 320.6976 | 0.053547 | 0 | 0 | 0.10709 | 320.8659 | 0.053913 | 0 | 0 | 0.10783 | 321.0343 | 0.054278 | 0 | 0 | 0.10856 | 321.2868 | 0.054825 | 0 | 0 | 0.10965 | 321.4551 | 0.055191 | 0 | 0 | 0.11038 | 321.7077 | 0.055738 | 0 | 0 | 0.11148 | 321.876 | 0.056103 | 0 | 0 | 0.11221 | 322.1285 | 0.056651 | 0 | 0 | 0.1133 | 322.2969 | 0.057016 | 0 | 0 | 0.11403 | 322.2969 | 0.057016 | 0 | 0 | 0.11403
2017-01-19 19:00 | 285.1977 | 0.85006 |  | 304.6614 | 0.018765 | 0 | 0 | 0.03753 | 313.672 | 0.038309 | 0 | 0 | 0.076618 | 320.5575 | 0.053243 | 0 | 0 | 0.10649 | 320.7275 | 0.053612 | 0 | 0 | 0.10722 | 320.9825 | 0.054165 | 0 | 0 | 0.10833 | 321.2375 | 0.054719 | 0 | 0 | 0.10944 | 321.4925 | 0.055272 | 0 | 0 | 0.11054 | 321.7476 | 0.055825 | 0 | 0 | 0.11165 | 322.0026 | 0.056378 | 0 | 0 | 0.11276 | 322.2576 | 0.056931 | 0 | 0 | 0.11386 | 322.5126 | 0.057484 | 0 | 0 | 0.11497 | 322.6826 | 0.057853 | 0 | 0 | 0.11571 | 322.9377 | 0.058406 | 0 | 0 | 0.11681 | 323.1927 | 0.058959 | 0 | 0 | 0.11792 | 323.4477 | 0.059512 | 0 | 0 | 0.11902 | 323.6177 | 0.059881 | 0 | 0 | 0.11976 | 323.8727 | 0.060434 | 0 | 0 | 0.12087 | 324.0427 | 0.060803 | 0 | 0 | 0.12161 | 324.2127 | 0.061172 | 0 | 0 | 0.12234 | 324.4678 | 0.061725 | 0 | 0 | 0.12345 | 324.6378 | 0.062094 | 0 | 0 | 0.12419 | 324.8928 | 0.062647 | 0 | 0 | 0.12529 | 325.0628 | 0.063016 | 0 | 0 | 0.12603 | 325.3178 | 0.063569 | 0 | 0 | 0.12714 | 325.4878 | 0.063937 | 0 | 0 | 0.12787 | 325.4878 | 0.063937 | 0 | 0 | 0.12787
2017-01-19 20:00 | 276.7309 | 0.82482 |  | 295.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.3599 | 0.018111 | 0 | 0 | 0.036222 | 311.041 | 0.032602 | 0 | 0 | 0.065204 | 311.2059 | 0.03296 | 0 | 0 | 0.06592 | 311.4534 | 0.033497 | 0 | 0 | 0.066993 | 311.7008 | 0.034033 | 0 | 0 | 0.068067 | 311.9483 | 0.03457 | 0 | 0 | 0.06914 | 312.1957 | 0.035107 | 0 | 0 | 0.070214 | 312.4432 | 0.035644 | 0 | 0 | 0.071287 | 312.6906 | 0.03618 | 0 | 0 | 0.07236 | 312.9381 | 0.036717 | 0 | 0 | 0.073434 | 313.103 | 0.037075 | 0 | 0 | 0.074149 | 313.3505 | 0.037611 | 0 | 0 | 0.075223 | 313.5979 | 0.038148 | 0 | 0 | 0.076296 | 313.8454 | 0.038685 | 0 | 0 | 0.07737 | 314.0103 | 0.039043 | 0 | 0 | 0.078085 | 314.2578 | 0.039579 | 0 | 0 | 0.079159 | 314.4227 | 0.039937 | 0 | 0 | 0.079874 | 314.5877 | 0.040295 | 0 | 0 | 0.08059 | 314.8351 | 0.040832 | 0 | 0 | 0.081663 | 315.0001 | 0.04119 | 0 | 0 | 0.082379 | 315.2476 | 0.041726 | 0 | 0 | 0.083453 | 315.4125 | 0.042084 | 0 | 0 | 0.084168 | 315.66 | 0.042621 | 0 | 0 | 0.085242 | 315.8249 | 0.042979 | 0 | 0 | 0.085957 | 315.8249 | 0.042979 | 0 | 0 | 0.085957
2017-01-19 21:00 | 272.0444 | 0.81086 |  | 290.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.2055 | 0.0069311 | 0 | 0 | 0.013862 | 305.7734 | 0.021177 | 0 | 0 | 0.042354 | 305.9356 | 0.021529 | 0 | 0 | 0.043057 | 306.1789 | 0.022056 | 0 | 0 | 0.044113 | 306.4221 | 0.022584 | 0 | 0 | 0.045168 | 306.6654 | 0.023112 | 0 | 0 | 0.046223 | 306.9086 | 0.023639 | 0 | 0 | 0.047278 | 307.1519 | 0.024167 | 0 | 0 | 0.048334 | 307.3952 | 0.024694 | 0 | 0 | 0.049389 | 307.6384 | 0.025222 | 0 | 0 | 0.050444 | 307.8006 | 0.025574 | 0 | 0 | 0.051148 | 308.0438 | 0.026101 | 0 | 0 | 0.052203 | 308.2871 | 0.026629 | 0 | 0 | 0.053258 | 308.5303 | 0.027157 | 0 | 0 | 0.054313 | 308.6925 | 0.027508 | 0 | 0 | 0.055017 | 308.9358 | 0.028036 | 0 | 0 | 0.056072 | 309.0979 | 0.028388 | 0 | 0 | 0.056776 | 309.2601 | 0.02874 | 0 | 0 | 0.057479 | 309.5034 | 0.029267 | 0 | 0 | 0.058534 | 309.6655 | 0.029619 | 0 | 0 | 0.059238 | 309.9088 | 0.030147 | 0 | 0 | 0.060293 | 310.071 | 0.030498 | 0 | 0 | 0.060996 | 310.3142 | 0.031026 | 0 | 0 | 0.062052 | 310.4764 | 0.031378 | 0 | 0 | 0.062755 | 310.4764 | 0.031378 | 0 | 0 | 0.062755
2017-01-19 22:00 | 265.5727 | 0.79157 |  | 283.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4993 | 0.0053993 | 0 | 0 | 0.010799 | 298.6576 | 0.0057427 | 0 | 0 | 0.011485 | 298.8951 | 0.0062578 | 0 | 0 | 0.012516 | 299.1326 | 0.0067728 | 0 | 0 | 0.013546 | 299.37 | 0.0072879 | 0 | 0 | 0.014576 | 299.6075 | 0.007803 | 0 | 0 | 0.015606 | 299.845 | 0.0083181 | 0 | 0 | 0.016636 | 300.0824 | 0.0088331 | 0 | 0 | 0.017666 | 300.3199 | 0.0093482 | 0 | 0 | 0.018696 | 300.4782 | 0.0096916 | 0 | 0 | 0.019383 | 300.7157 | 0.010207 | 0 | 0 | 0.020413 | 300.9532 | 0.010722 | 0 | 0 | 0.021443 | 301.1906 | 0.011237 | 0 | 0 | 0.022474 | 301.3489 | 0.01158 | 0 | 0 | 0.02316 | 301.5864 | 0.012095 | 0 | 0 | 0.02419 | 301.7447 | 0.012439 | 0 | 0 | 0.024877 | 301.903 | 0.012782 | 0 | 0 | 0.025564 | 302.1405 | 0.013297 | 0 | 0 | 0.026594 | 302.2988 | 0.01364 | 0 | 0 | 0.027281 | 302.5363 | 0.014156 | 0 | 0 | 0.028311 | 302.6946 | 0.014499 | 0 | 0 | 0.028998 | 302.9321 | 0.015014 | 0 | 0 | 0.030028 | 303.0904 | 0.015357 | 0 | 0 | 0.030715 | 303.0904 | 0.015357 | 0 | 0 | 0.030715
2017-01-19 23:00 | 275.3217 | 0.82062 |  | 294.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.81 | 0.014749 | 0 | 0 | 0.029499 | 309.4571 | 0.029167 | 0 | 0 | 0.058333 | 309.6212 | 0.029523 | 0 | 0 | 0.059045 | 309.8674 | 0.030057 | 0 | 0 | 0.060113 | 310.1136 | 0.030591 | 0 | 0 | 0.061181 | 310.3598 | 0.031125 | 0 | 0 | 0.062249 | 310.606 | 0.031659 | 0 | 0 | 0.063317 | 310.8522 | 0.032193 | 0 | 0 | 0.064385 | 311.0983 | 0.032727 | 0 | 0 | 0.065453 | 311.3445 | 0.033261 | 0 | 0 | 0.066521 | 311.5086 | 0.033617 | 0 | 0 | 0.067233 | 311.7548 | 0.034151 | 0 | 0 | 0.068301 | 312.001 | 0.034685 | 0 | 0 | 0.069369 | 312.2472 | 0.035219 | 0 | 0 | 0.070437 | 312.4113 | 0.035574 | 0 | 0 | 0.071149 | 312.6575 | 0.036108 | 0 | 0 | 0.072217 | 312.8216 | 0.036464 | 0 | 0 | 0.072929 | 312.9858 | 0.03682 | 0 | 0 | 0.073641 | 313.232 | 0.037354 | 0 | 0 | 0.074709 | 313.3961 | 0.03771 | 0 | 0 | 0.075421 | 313.6423 | 0.038244 | 0 | 0 | 0.076489 | 313.8064 | 0.0386 | 0 | 0 | 0.077201 | 314.0526 | 0.039134 | 0 | 0 | 0.078269 | 314.2167 | 0.03949 | 0 | 0 | 0.078981 | 314.2167 | 0.03949 | 0 | 0 | 0.078981
2017-01-20 | 271.2017 | 0.80834 |  | 289.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2787 | 0.0049208 | 0 | 0 | 0.0098416 | 304.8263 | 0.019122 | 0 | 0 | 0.038245 | 304.9879 | 0.019473 | 0 | 0 | 0.038946 | 305.2304 | 0.019999 | 0 | 0 | 0.039998 | 305.4729 | 0.020525 | 0 | 0 | 0.04105 | 305.7154 | 0.021051 | 0 | 0 | 0.042102 | 305.958 | 0.021577 | 0 | 0 | 0.043154 | 306.2005 | 0.022103 | 0 | 0 | 0.044206 | 306.443 | 0.022629 | 0 | 0 | 0.045258 | 306.6855 | 0.023155 | 0 | 0 | 0.04631 | 306.8471 | 0.023506 | 0 | 0 | 0.047011 | 307.0896 | 0.024032 | 0 | 0 | 0.048063 | 307.3321 | 0.024558 | 0 | 0 | 0.049115 | 307.5746 | 0.025084 | 0 | 0 | 0.050167 | 307.7363 | 0.025434 | 0 | 0 | 0.050869 | 307.9788 | 0.02596 | 0 | 0 | 0.051921 | 308.1405 | 0.026311 | 0 | 0 | 0.052622 | 308.3021 | 0.026662 | 0 | 0 | 0.053323 | 308.5447 | 0.027188 | 0 | 0 | 0.054375 | 308.7063 | 0.027538 | 0 | 0 | 0.055077 | 308.9488 | 0.028064 | 0 | 0 | 0.056129 | 309.1105 | 0.028415 | 0 | 0 | 0.05683 | 309.353 | 0.028941 | 0 | 0 | 0.057882 | 309.5147 | 0.029292 | 0 | 0 | 0.058583 | 309.5147 | 0.029292 | 0 | 0 | 0.058583
2017-01-20 01:00 | 281.5614 | 0.83922 |  | 300.7769 | 0.010339 | 0 | 0 | 0.020679 | 309.6727 | 0.029634 | 0 | 0 | 0.059269 | 316.4704 | 0.044379 | 0 | 0 | 0.088757 | 316.6382 | 0.044743 | 0 | 0 | 0.089485 | 316.89 | 0.045289 | 0 | 0 | 0.090577 | 317.1418 | 0.045835 | 0 | 0 | 0.09167 | 317.3935 | 0.046381 | 0 | 0 | 0.092762 | 317.6453 | 0.046927 | 0 | 0 | 0.093854 | 317.8971 | 0.047473 | 0 | 0 | 0.094946 | 318.1488 | 0.048019 | 0 | 0 | 0.096038 | 318.4006 | 0.048565 | 0 | 0 | 0.09713 | 318.5684 | 0.048929 | 0 | 0 | 0.097858 | 318.8202 | 0.049475 | 0 | 0 | 0.098951 | 319.072 | 0.050021 | 0 | 0 | 0.10004 | 319.3237 | 0.050567 | 0 | 0 | 0.10113 | 319.4916 | 0.050932 | 0 | 0 | 0.10186 | 319.7433 | 0.051478 | 0 | 0 | 0.10296 | 319.9112 | 0.051842 | 0 | 0 | 0.10368 | 320.079 | 0.052206 | 0 | 0 | 0.10441 | 320.3308 | 0.052752 | 0 | 0 | 0.1055 | 320.4986 | 0.053116 | 0 | 0 | 0.10623 | 320.7504 | 0.053662 | 0 | 0 | 0.10732 | 320.9183 | 0.054026 | 0 | 0 | 0.10805 | 321.17 | 0.054572 | 0 | 0 | 0.10914 | 321.3379 | 0.054936 | 0 | 0 | 0.10987 | 321.3379 | 0.054936 | 0 | 0 | 0.10987
2017-01-20 02:00 | 282.2301 | 0.84121 |  | 301.4913 | 0.011889 | 0 | 0 | 0.023778 | 310.4082 | 0.03123 | 0 | 0 | 0.062459 | 317.222 | 0.046009 | 0 | 0 | 0.092018 | 317.3902 | 0.046374 | 0 | 0 | 0.092748 | 317.6426 | 0.046921 | 0 | 0 | 0.093842 | 317.895 | 0.047469 | 0 | 0 | 0.094937 | 318.1473 | 0.048016 | 0 | 0 | 0.096032 | 318.3997 | 0.048563 | 0 | 0 | 0.097127 | 318.6521 | 0.049111 | 0 | 0 | 0.098221 | 318.9044 | 0.049658 | 0 | 0 | 0.099316 | 319.1568 | 0.050205 | 0 | 0 | 0.10041 | 319.325 | 0.05057 | 0 | 0 | 0.10114 | 319.5774 | 0.051118 | 0 | 0 | 0.10224 | 319.8298 | 0.051665 | 0 | 0 | 0.10333 | 320.0821 | 0.052212 | 0 | 0 | 0.10442 | 320.2504 | 0.052577 | 0 | 0 | 0.10515 | 320.5027 | 0.053125 | 0 | 0 | 0.10625 | 320.671 | 0.05349 | 0 | 0 | 0.10698 | 320.8392 | 0.053855 | 0 | 0 | 0.10771 | 321.0916 | 0.054402 | 0 | 0 | 0.1088 | 321.2598 | 0.054767 | 0 | 0 | 0.10953 | 321.5122 | 0.055314 | 0 | 0 | 0.11063 | 321.6804 | 0.055679 | 0 | 0 | 0.11136 | 321.9328 | 0.056227 | 0 | 0 | 0.11245 | 322.101 | 0.056591 | 0 | 0 | 0.11318 | 322.101 | 0.056591 | 0 | 0 | 0.11318
2017-01-20 03:00 | 270.1018 | 0.80506 |  | 288.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.069 | 0.0022969 | 0 | 0 | 0.0045938 | 303.59 | 0.016441 | 0 | 0 | 0.032882 | 303.751 | 0.01679 | 0 | 0 | 0.03358 | 303.9925 | 0.017314 | 0 | 0 | 0.034628 | 304.234 | 0.017838 | 0 | 0 | 0.035676 | 304.4756 | 0.018362 | 0 | 0 | 0.036724 | 304.7171 | 0.018886 | 0 | 0 | 0.037771 | 304.9586 | 0.01941 | 0 | 0 | 0.038819 | 305.2001 | 0.019933 | 0 | 0 | 0.039867 | 305.4416 | 0.020457 | 0 | 0 | 0.040914 | 305.6027 | 0.020806 | 0 | 0 | 0.041613 | 305.8442 | 0.02133 | 0 | 0 | 0.042661 | 306.0857 | 0.021854 | 0 | 0 | 0.043708 | 306.3272 | 0.022378 | 0 | 0 | 0.044756 | 306.4882 | 0.022727 | 0 | 0 | 0.045455 | 306.7297 | 0.023251 | 0 | 0 | 0.046502 | 306.8908 | 0.0236 | 0 | 0 | 0.047201 | 307.0518 | 0.02395 | 0 | 0 | 0.047899 | 307.2933 | 0.024473 | 0 | 0 | 0.048947 | 307.4543 | 0.024823 | 0 | 0 | 0.049645 | 307.6958 | 0.025347 | 0 | 0 | 0.050693 | 307.8568 | 0.025696 | 0 | 0 | 0.051392 | 308.0984 | 0.02622 | 0 | 0 | 0.052439 | 308.2594 | 0.026569 | 0 | 0 | 0.053138 | 308.2594 | 0.026569 | 0 | 0 | 0.053138
2017-01-20 04:00 | 282.9259 | 0.84329 |  | 302.2345 | 0.013501 | 0 | 0 | 0.027002 | 311.1734 | 0.032889 | 0 | 0 | 0.065779 | 318.004 | 0.047705 | 0 | 0 | 0.09541 | 318.1727 | 0.048071 | 0 | 0 | 0.096142 | 318.4257 | 0.04862 | 0 | 0 | 0.097239 | 318.6787 | 0.049168 | 0 | 0 | 0.098337 | 318.9316 | 0.049717 | 0 | 0 | 0.099434 | 319.1846 | 0.050266 | 0 | 0 | 0.10053 | 319.4376 | 0.050815 | 0 | 0 | 0.10163 | 319.6906 | 0.051363 | 0 | 0 | 0.10273 | 319.9436 | 0.051912 | 0 | 0 | 0.10382 | 320.1123 | 0.052278 | 0 | 0 | 0.10456 | 320.3652 | 0.052827 | 0 | 0 | 0.10565 | 320.6182 | 0.053375 | 0 | 0 | 0.10675 | 320.8712 | 0.053924 | 0 | 0 | 0.10785 | 321.0399 | 0.05429 | 0 | 0 | 0.10858 | 321.2929 | 0.054839 | 0 | 0 | 0.10968 | 321.4615 | 0.055204 | 0 | 0 | 0.11041 | 321.6302 | 0.05557 | 0 | 0 | 0.11114 | 321.8832 | 0.056119 | 0 | 0 | 0.11224 | 322.0518 | 0.056485 | 0 | 0 | 0.11297 | 322.3048 | 0.057033 | 0 | 0 | 0.11407 | 322.4735 | 0.057399 | 0 | 0 | 0.1148 | 322.7264 | 0.057948 | 0 | 0 | 0.1159 | 322.8951 | 0.058314 | 0 | 0 | 0.11663 | 322.8951 | 0.058314 | 0 | 0 | 0.11663
2017-01-20 05:00 | 284.2939 | 0.84737 |  | 303.6959 | 0.016671 | 0 | 0 | 0.033341 | 312.678 | 0.036153 | 0 | 0 | 0.072306 | 319.5416 | 0.05104 | 0 | 0 | 0.10208 | 319.7111 | 0.051408 | 0 | 0 | 0.10282 | 319.9653 | 0.051959 | 0 | 0 | 0.10392 | 320.2195 | 0.05251 | 0 | 0 | 0.10502 | 320.4737 | 0.053062 | 0 | 0 | 0.10612 | 320.7279 | 0.053613 | 0 | 0 | 0.10723 | 320.9821 | 0.054165 | 0 | 0 | 0.10833 | 321.2364 | 0.054716 | 0 | 0 | 0.10943 | 321.4906 | 0.055267 | 0 | 0 | 0.11053 | 321.66 | 0.055635 | 0 | 0 | 0.11127 | 321.9143 | 0.056186 | 0 | 0 | 0.11237 | 322.1685 | 0.056738 | 0 | 0 | 0.11348 | 322.4227 | 0.057289 | 0 | 0 | 0.11458 | 322.5921 | 0.057657 | 0 | 0 | 0.11531 | 322.8464 | 0.058208 | 0 | 0 | 0.11642 | 323.0158 | 0.058576 | 0 | 0 | 0.11715 | 323.1853 | 0.058943 | 0 | 0 | 0.11789 | 323.4395 | 0.059495 | 0 | 0 | 0.11899 | 323.609 | 0.059862 | 0 | 0 | 0.11972 | 323.8632 | 0.060414 | 0 | 0 | 0.12083 | 324.0327 | 0.060781 | 0 | 0 | 0.12156 | 324.2869 | 0.061333 | 0 | 0 | 0.12267 | 324.4563 | 0.0617 | 0 | 0 | 0.1234 | 324.4563 | 0.0617 | 0 | 0 | 0.1234
2017-01-20 06:00 | 290.4006 | 0.86557 |  | 310.2193 | 0.03082 | 0 | 0 | 0.06164 | 319.3943 | 0.050721 | 0 | 0 | 0.10144 | 326.4054 | 0.065928 | 0 | 0 | 0.13186 | 326.5786 | 0.066303 | 0 | 0 | 0.13261 | 326.8382 | 0.066866 | 0 | 0 | 0.13373 | 327.0979 | 0.06743 | 0 | 0 | 0.13486 | 327.3576 | 0.067993 | 0 | 0 | 0.13599 | 327.6172 | 0.068556 | 0 | 0 | 0.13711 | 327.8769 | 0.069119 | 0 | 0 | 0.13824 | 328.1366 | 0.069683 | 0 | 0 | 0.13937 | 328.3962 | 0.070246 | 0 | 0 | 0.14049 | 328.5694 | 0.070621 | 0 | 0 | 0.14124 | 328.829 | 0.071184 | 0 | 0 | 0.14237 | 329.0887 | 0.071748 | 0 | 0 | 0.1435 | 329.3484 | 0.072311 | 0 | 0 | 0.14462 | 329.5215 | 0.072686 | 0 | 0 | 0.14537 | 329.7812 | 0.07325 | 0 | 0 | 0.1465 | 329.9543 | 0.073625 | 0 | 0 | 0.14725 | 330.1274 | 0.074001 | 0 | 0 | 0.148 | 330.3871 | 0.074564 | 0 | 0 | 0.14913 | 330.5602 | 0.074939 | 0 | 0 | 0.14988 | 330.8198 | 0.075503 | 0 | 0 | 0.15101 | 330.993 | 0.075878 | 0 | 0 | 0.15176 | 331.2526 | 0.076441 | 0 | 0 | 0.15288 | 331.4257 | 0.076817 | 0 | 0 | 0.15363 | 331.4257 | 0.076817 | 0 | 0 | 0.15363
2017-01-20 07:00 | 293.435 | 0.87461 |  | 313.4609 | 0.037851 | 0 | 0 | 0.075702 | 322.7318 | 0.05796 | 0 | 0 | 0.11592 | 329.8162 | 0.073326 | 0 | 0 | 0.14665 | 329.9911 | 0.073705 | 0 | 0 | 0.14741 | 330.2535 | 0.074274 | 0 | 0 | 0.14855 | 330.5159 | 0.074843 | 0 | 0 | 0.14969 | 330.7782 | 0.075412 | 0 | 0 | 0.15082 | 331.0406 | 0.075981 | 0 | 0 | 0.15196 | 331.303 | 0.076551 | 0 | 0 | 0.1531 | 331.5654 | 0.07712 | 0 | 0 | 0.15424 | 331.8278 | 0.077689 | 0 | 0 | 0.15538 | 332.0027 | 0.078068 | 0 | 0 | 0.15614 | 332.2651 | 0.078637 | 0 | 0 | 0.15727 | 332.5275 | 0.079206 | 0 | 0 | 0.15841 | 332.7898 | 0.079775 | 0 | 0 | 0.15955 | 332.9648 | 0.080155 | 0 | 0 | 0.16031 | 333.2272 | 0.080724 | 0 | 0 | 0.16145 | 333.4021 | 0.081103 | 0 | 0 | 0.16221 | 333.577 | 0.081483 | 0 | 0 | 0.16297 | 333.8394 | 0.082052 | 0 | 0 | 0.1641 | 334.0143 | 0.082431 | 0 | 0 | 0.16486 | 334.2767 | 0.083 | 0 | 0 | 0.166 | 334.4516 | 0.08338 | 0 | 0 | 0.16676 | 334.714 | 0.083949 | 0 | 0 | 0.1679 | 334.8889 | 0.084328 | 0 | 0 | 0.16866 | 334.8889 | 0.084328 | 0 | 0 | 0.16866
2017-01-20 08:00 | 288.642 | 0.86033 |  | 308.3408 | 0.026745 | 0 | 0 | 0.053491 | 317.4602 | 0.046526 | 0 | 0 | 0.093051 | 324.4289 | 0.06164 | 0 | 0 | 0.12328 | 324.6009 | 0.062014 | 0 | 0 | 0.12403 | 324.859 | 0.062574 | 0 | 0 | 0.12515 | 325.1171 | 0.063133 | 0 | 0 | 0.12627 | 325.3752 | 0.063693 | 0 | 0 | 0.12739 | 325.6333 | 0.064253 | 0 | 0 | 0.12851 | 325.8914 | 0.064813 | 0 | 0 | 0.12963 | 326.1495 | 0.065373 | 0 | 0 | 0.13075 | 326.4076 | 0.065932 | 0 | 0 | 0.13186 | 326.5797 | 0.066306 | 0 | 0 | 0.13261 | 326.8378 | 0.066865 | 0 | 0 | 0.13373 | 327.0959 | 0.067425 | 0 | 0 | 0.13485 | 327.354 | 0.067985 | 0 | 0 | 0.13597 | 327.526 | 0.068358 | 0 | 0 | 0.13672 | 327.7841 | 0.068918 | 0 | 0 | 0.13784 | 327.9562 | 0.069291 | 0 | 0 | 0.13858 | 328.1283 | 0.069664 | 0 | 0 | 0.13933 | 328.3864 | 0.070224 | 0 | 0 | 0.14045 | 328.5584 | 0.070598 | 0 | 0 | 0.1412 | 328.8165 | 0.071157 | 0 | 0 | 0.14231 | 328.9886 | 0.071531 | 0 | 0 | 0.14306 | 329.2467 | 0.07209 | 0 | 0 | 0.14418 | 329.4187 | 0.072464 | 0 | 0 | 0.14493 | 329.4187 | 0.072464 | 0 | 0 | 0.14493
2017-01-20 09:00 | 282.0845 | 0.84078 |  | 301.3358 | 0.011552 | 0 | 0 | 0.023103 | 310.248 | 0.030882 | 0 | 0 | 0.061765 | 317.0584 | 0.045654 | 0 | 0 | 0.091308 | 317.2265 | 0.046019 | 0 | 0 | 0.092037 | 317.4787 | 0.046566 | 0 | 0 | 0.093131 | 317.731 | 0.047113 | 0 | 0 | 0.094226 | 317.9832 | 0.04766 | 0 | 0 | 0.09532 | 318.2354 | 0.048207 | 0 | 0 | 0.096414 | 318.4877 | 0.048754 | 0 | 0 | 0.097508 | 318.7399 | 0.049301 | 0 | 0 | 0.098602 | 318.9921 | 0.049848 | 0 | 0 | 0.099697 | 319.1603 | 0.050213 | 0 | 0 | 0.10043 | 319.4125 | 0.05076 | 0 | 0 | 0.10152 | 319.6648 | 0.051307 | 0 | 0 | 0.10261 | 319.917 | 0.051854 | 0 | 0 | 0.10371 | 320.0852 | 0.052219 | 0 | 0 | 0.10444 | 320.3374 | 0.052766 | 0 | 0 | 0.10553 | 320.5056 | 0.053131 | 0 | 0 | 0.10626 | 320.6737 | 0.053496 | 0 | 0 | 0.10699 | 320.9259 | 0.054043 | 0 | 0 | 0.10809 | 321.0941 | 0.054407 | 0 | 0 | 0.10881 | 321.3463 | 0.054955 | 0 | 0 | 0.10991 | 321.5145 | 0.055319 | 0 | 0 | 0.11064 | 321.7667 | 0.055866 | 0 | 0 | 0.11173 | 321.9349 | 0.056231 | 0 | 0 | 0.11246 | 321.9349 | 0.056231 | 0 | 0 | 0.11246
2017-01-20 10:00 | 271.0552 | 0.80791 |  | 289.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1176 | 0.0045713 | 0 | 0 | 0.0091426 | 304.6616 | 0.018765 | 0 | 0 | 0.037531 | 304.8232 | 0.019116 | 0 | 0 | 0.038232 | 305.0655 | 0.019641 | 0 | 0 | 0.039283 | 305.3079 | 0.020167 | 0 | 0 | 0.040334 | 305.5503 | 0.020693 | 0 | 0 | 0.041386 | 305.7927 | 0.021219 | 0 | 0 | 0.042437 | 306.035 | 0.021744 | 0 | 0 | 0.043489 | 306.2774 | 0.02227 | 0 | 0 | 0.04454 | 306.5198 | 0.022796 | 0 | 0 | 0.045591 | 306.6814 | 0.023146 | 0 | 0 | 0.046292 | 306.9237 | 0.023672 | 0 | 0 | 0.047344 | 307.1661 | 0.024198 | 0 | 0 | 0.048395 | 307.4085 | 0.024723 | 0 | 0 | 0.049447 | 307.5701 | 0.025074 | 0 | 0 | 0.050148 | 307.8124 | 0.025599 | 0 | 0 | 0.051199 | 307.974 | 0.02595 | 0 | 0 | 0.0519 | 308.1356 | 0.0263 | 0 | 0 | 0.052601 | 308.378 | 0.026826 | 0 | 0 | 0.053652 | 308.5395 | 0.027177 | 0 | 0 | 0.054353 | 308.7819 | 0.027702 | 0 | 0 | 0.055405 | 308.9435 | 0.028053 | 0 | 0 | 0.056106 | 309.1859 | 0.028578 | 0 | 0 | 0.057157 | 309.3475 | 0.028929 | 0 | 0 | 0.057858 | 309.3475 | 0.028929 | 0 | 0 | 0.057858
2017-01-20 11:00 | 275.8549 | 0.82221 |  | 294.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3964 | 0.016021 | 0 | 0 | 0.032042 | 310.0564 | 0.030467 | 0 | 0 | 0.060933 | 310.2208 | 0.030823 | 0 | 0 | 0.061646 | 310.4675 | 0.031358 | 0 | 0 | 0.062716 | 310.7141 | 0.031893 | 0 | 0 | 0.063787 | 310.9608 | 0.032428 | 0 | 0 | 0.064857 | 311.2075 | 0.032963 | 0 | 0 | 0.065927 | 311.4541 | 0.033498 | 0 | 0 | 0.066997 | 311.7008 | 0.034033 | 0 | 0 | 0.068067 | 311.9474 | 0.034568 | 0 | 0 | 0.069137 | 312.1119 | 0.034925 | 0 | 0 | 0.06985 | 312.3586 | 0.03546 | 0 | 0 | 0.07092 | 312.6052 | 0.035995 | 0 | 0 | 0.07199 | 312.8519 | 0.03653 | 0 | 0 | 0.07306 | 313.0163 | 0.036887 | 0 | 0 | 0.073773 | 313.263 | 0.037422 | 0 | 0 | 0.074843 | 313.4274 | 0.037778 | 0 | 0 | 0.075557 | 313.5919 | 0.038135 | 0 | 0 | 0.07627 | 313.8385 | 0.03867 | 0 | 0 | 0.07734 | 314.003 | 0.039027 | 0 | 0 | 0.078054 | 314.2496 | 0.039562 | 0 | 0 | 0.079124 | 314.4141 | 0.039918 | 0 | 0 | 0.079837 | 314.6608 | 0.040453 | 0 | 0 | 0.080907 | 314.8252 | 0.04081 | 0 | 0 | 0.08162 | 314.8252 | 0.04081 | 0 | 0 | 0.08162
2017-01-20 12:00 | 267.6596 | 0.79779 |  | 285.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.8449 | 0.010487 | 0 | 0 | 0.020974 | 301.0045 | 0.010833 | 0 | 0 | 0.021666 | 301.2438 | 0.011352 | 0 | 0 | 0.022704 | 301.4832 | 0.011871 | 0 | 0 | 0.023743 | 301.7225 | 0.01239 | 0 | 0 | 0.024781 | 301.9618 | 0.01291 | 0 | 0 | 0.025819 | 302.2012 | 0.013429 | 0 | 0 | 0.026857 | 302.4405 | 0.013948 | 0 | 0 | 0.027896 | 302.6799 | 0.014467 | 0 | 0 | 0.028934 | 302.8394 | 0.014813 | 0 | 0 | 0.029626 | 303.0787 | 0.015332 | 0 | 0 | 0.030664 | 303.3181 | 0.015851 | 0 | 0 | 0.031702 | 303.5574 | 0.01637 | 0 | 0 | 0.032741 | 303.717 | 0.016716 | 0 | 0 | 0.033433 | 303.9563 | 0.017236 | 0 | 0 | 0.034471 | 304.1159 | 0.017582 | 0 | 0 | 0.035163 | 304.2754 | 0.017928 | 0 | 0 | 0.035855 | 304.5148 | 0.018447 | 0 | 0 | 0.036894 | 304.6743 | 0.018793 | 0 | 0 | 0.037586 | 304.9137 | 0.019312 | 0 | 0 | 0.038624 | 305.0732 | 0.019658 | 0 | 0 | 0.039316 | 305.3125 | 0.020177 | 0 | 0 | 0.040354 | 305.4721 | 0.020523 | 0 | 0 | 0.041047 | 305.4721 | 0.020523 | 0 | 0 | 0.041047
2017-01-20 13:00 | 263.047 | 0.78404 |  | 280.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0525 | 9.2223e-05 | 0 | 0 | 0.00018445 | 296.2877 | 0.0006024 | 0 | 0 | 0.0012048 | 296.5229 | 0.0011126 | 0 | 0 | 0.0022251 | 296.7582 | 0.0016227 | 0 | 0 | 0.0032455 | 296.9934 | 0.0021329 | 0 | 0 | 0.0042658 | 297.2286 | 0.0026431 | 0 | 0 | 0.0052862 | 297.4638 | 0.0031533 | 0 | 0 | 0.0063065 | 297.6206 | 0.0034934 | 0 | 0 | 0.0069868 | 297.8558 | 0.0040036 | 0 | 0 | 0.0080071 | 298.091 | 0.0045137 | 0 | 0 | 0.0090274 | 298.3262 | 0.0050239 | 0 | 0 | 0.010048 | 298.483 | 0.005364 | 0 | 0 | 0.010728 | 298.7182 | 0.0058742 | 0 | 0 | 0.011748 | 298.8751 | 0.0062143 | 0 | 0 | 0.012429 | 299.0319 | 0.0065544 | 0 | 0 | 0.013109 | 299.2671 | 0.0070646 | 0 | 0 | 0.014129 | 299.4239 | 0.0074047 | 0 | 0 | 0.014809 | 299.6591 | 0.0079149 | 0 | 0 | 0.01583 | 299.8159 | 0.008255 | 0 | 0 | 0.01651 | 300.0511 | 0.0087652 | 0 | 0 | 0.01753 | 300.2079 | 0.0091053 | 0 | 0 | 0.018211 | 300.2079 | 0.0091053 | 0 | 0 | 0.018211
2017-01-20 14:00 | 259.3747 | 0.77309 |  | 277.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0168 | 1.4708e-05 | 0 | 0 | 2.9417e-05 | 296.0168 | 1.4708e-05 | 0 | 0 | 2.9417e-05
2017-01-20 15:00 | 258.4888 | 0.77045 |  | 276.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0058 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-20 16:00 | 254.3771 | 0.7582 |  | 271.7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3132 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-20 17:00 | 247.8346 | 0.7387 |  | 264.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8465 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-20 18:00 | 258.599 | 0.77078 |  | 276.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1316 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-20 19:00 | 262.7748 | 0.78323 |  | 280.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2161 | 0.00044703 | 0 | 0 | 0.00089406 | 296.4511 | 0.00095667 | 0 | 0 | 0.0019133 | 296.686 | 0.0014663 | 0 | 0 | 0.0029326 | 296.921 | 0.001976 | 0 | 0 | 0.0039519 | 297.156 | 0.0024856 | 0 | 0 | 0.0049712 | 297.3126 | 0.0028254 | 0 | 0 | 0.0056507 | 297.5476 | 0.003335 | 0 | 0 | 0.00667 | 297.7826 | 0.0038447 | 0 | 0 | 0.0076893 | 298.0175 | 0.0043543 | 0 | 0 | 0.0087086 | 298.1742 | 0.0046941 | 0 | 0 | 0.0093881 | 298.4091 | 0.0052037 | 0 | 0 | 0.010407 | 298.5658 | 0.0055435 | 0 | 0 | 0.011087 | 298.7224 | 0.0058832 | 0 | 0 | 0.011766 | 298.9574 | 0.0063929 | 0 | 0 | 0.012786 | 299.114 | 0.0067327 | 0 | 0 | 0.013465 | 299.349 | 0.0072423 | 0 | 0 | 0.014485 | 299.5056 | 0.0075821 | 0 | 0 | 0.015164 | 299.7406 | 0.0080917 | 0 | 0 | 0.016183 | 299.8973 | 0.0084315 | 0 | 0 | 0.016863 | 299.8973 | 0.0084315 | 0 | 0 | 0.016863
2017-01-20 20:00 | 267.4576 | 0.79718 |  | 285.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6179 | 0.0099945 | 0 | 0 | 0.019989 | 300.7773 | 0.01034 | 0 | 0 | 0.020681 | 301.0165 | 0.010859 | 0 | 0 | 0.021718 | 301.2557 | 0.011378 | 0 | 0 | 0.022756 | 301.4948 | 0.011897 | 0 | 0 | 0.023793 | 301.734 | 0.012415 | 0 | 0 | 0.024831 | 301.9731 | 0.012934 | 0 | 0 | 0.025868 | 302.2123 | 0.013453 | 0 | 0 | 0.026905 | 302.4514 | 0.013971 | 0 | 0 | 0.027943 | 302.6109 | 0.014317 | 0 | 0 | 0.028635 | 302.85 | 0.014836 | 0 | 0 | 0.029672 | 303.0892 | 0.015355 | 0 | 0 | 0.030709 | 303.3283 | 0.015873 | 0 | 0 | 0.031747 | 303.4878 | 0.016219 | 0 | 0 | 0.032439 | 303.7269 | 0.016738 | 0 | 0 | 0.033476 | 303.8864 | 0.017084 | 0 | 0 | 0.034168 | 304.0458 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.034859 | 304.285 | 0.017948 | 0 | 0 | 0.035897 | 304.4444 | 0.018294 | 0 | 0 | 0.036588 | 304.6835 | 0.018813 | 0 | 0 | 0.037626 | 304.843 | 0.019159 | 0 | 0 | 0.038317 | 305.0821 | 0.019677 | 0 | 0 | 0.039355 | 305.2416 | 0.020023 | 0 | 0 | 0.040047 | 305.2416 | 0.020023 | 0 | 0 | 0.040047
2017-01-20 21:00 | 273.3267 | 0.81468 |  | 291.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6158 | 0.00999 | 0 | 0 | 0.01998 | 307.2147 | 0.024303 | 0 | 0 | 0.048606 | 307.3776 | 0.024656 | 0 | 0 | 0.049313 | 307.622 | 0.025187 | 0 | 0 | 0.050373 | 307.8664 | 0.025717 | 0 | 0 | 0.051433 | 308.1109 | 0.026247 | 0 | 0 | 0.052493 | 308.3553 | 0.026777 | 0 | 0 | 0.053554 | 308.5997 | 0.027307 | 0 | 0 | 0.054614 | 308.8441 | 0.027837 | 0 | 0 | 0.055674 | 309.0885 | 0.028367 | 0 | 0 | 0.056734 | 309.2514 | 0.028721 | 0 | 0 | 0.057441 | 309.4958 | 0.029251 | 0 | 0 | 0.058501 | 309.7402 | 0.029781 | 0 | 0 | 0.059562 | 309.9846 | 0.030311 | 0 | 0 | 0.060622 | 310.1475 | 0.030664 | 0 | 0 | 0.061329 | 310.3919 | 0.031194 | 0 | 0 | 0.062389 | 310.5549 | 0.031548 | 0 | 0 | 0.063096 | 310.7178 | 0.031901 | 0 | 0 | 0.063803 | 310.9622 | 0.032431 | 0 | 0 | 0.064863 | 311.1252 | 0.032785 | 0 | 0 | 0.06557 | 311.3696 | 0.033315 | 0 | 0 | 0.06663 | 311.5325 | 0.033668 | 0 | 0 | 0.067337 | 311.7769 | 0.034198 | 0 | 0 | 0.068397 | 311.9398 | 0.034552 | 0 | 0 | 0.069104 | 311.9398 | 0.034552 | 0 | 0 | 0.069104
2017-01-20 22:00 | 279.6286 | 0.83346 |  | 298.7122 | 0.0058611 | 0 | 0 | 0.011722 | 307.5469 | 0.025024 | 0 | 0 | 0.050047 | 314.2979 | 0.039666 | 0 | 0 | 0.079333 | 314.4646 | 0.040028 | 0 | 0 | 0.080056 | 314.7146 | 0.04057 | 0 | 0 | 0.081141 | 314.9647 | 0.041113 | 0 | 0 | 0.082225 | 315.2147 | 0.041655 | 0 | 0 | 0.08331 | 315.4648 | 0.042197 | 0 | 0 | 0.084395 | 315.7148 | 0.04274 | 0 | 0 | 0.085479 | 315.9648 | 0.043282 | 0 | 0 | 0.086564 | 316.2149 | 0.043824 | 0 | 0 | 0.087649 | 316.3816 | 0.044186 | 0 | 0 | 0.088372 | 316.6316 | 0.044728 | 0 | 0 | 0.089457 | 316.8816 | 0.045271 | 0 | 0 | 0.090541 | 317.1317 | 0.045813 | 0 | 0 | 0.091626 | 317.2984 | 0.046174 | 0 | 0 | 0.092349 | 317.5484 | 0.046717 | 0 | 0 | 0.093434 | 317.7151 | 0.047078 | 0 | 0 | 0.094157 | 317.8818 | 0.04744 | 0 | 0 | 0.09488 | 318.1318 | 0.047982 | 0 | 0 | 0.095965 | 318.2985 | 0.048344 | 0 | 0 | 0.096688 | 318.5486 | 0.048886 | 0 | 0 | 0.097772 | 318.7153 | 0.049248 | 0 | 0 | 0.098495 | 318.9653 | 0.04979 | 0 | 0 | 0.09958 | 319.132 | 0.050152 | 0 | 0 | 0.1003 | 319.132 | 0.050152 | 0 | 0 | 0.1003
2017-01-20 23:00 | 288.0068 | 0.85843 |  | 307.6623 | 0.025274 | 0 | 0 | 0.050548 | 316.7617 | 0.04501 | 0 | 0 | 0.090021 | 323.715 | 0.060092 | 0 | 0 | 0.12018 | 323.8866 | 0.060464 | 0 | 0 | 0.12093 | 324.1442 | 0.061023 | 0 | 0 | 0.12205 | 324.4017 | 0.061582 | 0 | 0 | 0.12316 | 324.6592 | 0.06214 | 0 | 0 | 0.12428 | 324.9168 | 0.062699 | 0 | 0 | 0.1254 | 325.1743 | 0.063257 | 0 | 0 | 0.12651 | 325.4318 | 0.063816 | 0 | 0 | 0.12763 | 325.6894 | 0.064375 | 0 | 0 | 0.12875 | 325.861 | 0.064747 | 0 | 0 | 0.12949 | 326.1186 | 0.065305 | 0 | 0 | 0.13061 | 326.3761 | 0.065864 | 0 | 0 | 0.13173 | 326.6336 | 0.066423 | 0 | 0 | 0.13285 | 326.8053 | 0.066795 | 0 | 0 | 0.13359 | 327.0628 | 0.067354 | 0 | 0 | 0.13471 | 327.2345 | 0.067726 | 0 | 0 | 0.13545 | 327.4062 | 0.068098 | 0 | 0 | 0.1362 | 327.6637 | 0.068657 | 0 | 0 | 0.13731 | 327.8354 | 0.069029 | 0 | 0 | 0.13806 | 328.093 | 0.069588 | 0 | 0 | 0.13918 | 328.2647 | 0.06996 | 0 | 0 | 0.13992 | 328.5222 | 0.070519 | 0 | 0 | 0.14104 | 328.6939 | 0.070891 | 0 | 0 | 0.14178 | 328.6939 | 0.070891 | 0 | 0 | 0.14178
2017-01-21 | 286.0041 | 0.85246 |  | 305.5228 | 0.020633 | 0 | 0 | 0.041267 | 314.5589 | 0.040233 | 0 | 0 | 0.080465 | 321.4639 | 0.055209 | 0 | 0 | 0.11042 | 321.6344 | 0.055579 | 0 | 0 | 0.11116 | 321.8901 | 0.056134 | 0 | 0 | 0.11227 | 322.1459 | 0.056689 | 0 | 0 | 0.11338 | 322.4016 | 0.057243 | 0 | 0 | 0.11449 | 322.6573 | 0.057798 | 0 | 0 | 0.1156 | 322.9131 | 0.058353 | 0 | 0 | 0.11671 | 323.1688 | 0.058907 | 0 | 0 | 0.11781 | 323.4246 | 0.059462 | 0 | 0 | 0.11892 | 323.595 | 0.059832 | 0 | 0 | 0.11966 | 323.8508 | 0.060387 | 0 | 0 | 0.12077 | 324.1065 | 0.060941 | 0 | 0 | 0.12188 | 324.3623 | 0.061496 | 0 | 0 | 0.12299 | 324.5328 | 0.061866 | 0 | 0 | 0.12373 | 324.7885 | 0.062421 | 0 | 0 | 0.12484 | 324.959 | 0.06279 | 0 | 0 | 0.12558 | 325.1295 | 0.06316 | 0 | 0 | 0.12632 | 325.3852 | 0.063715 | 0 | 0 | 0.12743 | 325.5557 | 0.064085 | 0 | 0 | 0.12817 | 325.8114 | 0.064639 | 0 | 0 | 0.12928 | 325.9819 | 0.065009 | 0 | 0 | 0.13002 | 326.2377 | 0.065564 | 0 | 0 | 0.13113 | 326.4082 | 0.065934 | 0 | 0 | 0.13187 | 326.4082 | 0.065934 | 0 | 0 | 0.13187
2017-01-21 01:00 | 286.124 | 0.85282 |  | 305.651 | 0.020911 | 0 | 0 | 0.041822 | 314.6909 | 0.040519 | 0 | 0 | 0.081038 | 321.5987 | 0.055502 | 0 | 0 | 0.111 | 321.7693 | 0.055872 | 0 | 0 | 0.11174 | 322.0251 | 0.056427 | 0 | 0 | 0.11285 | 322.281 | 0.056982 | 0 | 0 | 0.11396 | 322.5368 | 0.057537 | 0 | 0 | 0.11507 | 322.7926 | 0.058092 | 0 | 0 | 0.11618 | 323.0485 | 0.058646 | 0 | 0 | 0.11729 | 323.3043 | 0.059201 | 0 | 0 | 0.1184 | 323.5602 | 0.059756 | 0 | 0 | 0.11951 | 323.7308 | 0.060126 | 0 | 0 | 0.12025 | 323.9866 | 0.060681 | 0 | 0 | 0.12136 | 324.2424 | 0.061236 | 0 | 0 | 0.12247 | 324.4983 | 0.061791 | 0 | 0 | 0.12358 | 324.6689 | 0.062161 | 0 | 0 | 0.12432 | 324.9247 | 0.062716 | 0 | 0 | 0.12543 | 325.0953 | 0.063086 | 0 | 0 | 0.12617 | 325.2658 | 0.063456 | 0 | 0 | 0.12691 | 325.5217 | 0.064011 | 0 | 0 | 0.12802 | 325.6922 | 0.064381 | 0 | 0 | 0.12876 | 325.9481 | 0.064936 | 0 | 0 | 0.12987 | 326.1186 | 0.065306 | 0 | 0 | 0.13061 | 326.3745 | 0.065861 | 0 | 0 | 0.13172 | 326.5451 | 0.066231 | 0 | 0 | 0.13246 | 326.5451 | 0.066231 | 0 | 0 | 0.13246
2017-01-21 02:00 | 286.6449 | 0.85437 |  | 306.2074 | 0.022118 | 0 | 0 | 0.044236 | 315.2638 | 0.041761 | 0 | 0 | 0.083523 | 322.1842 | 0.056772 | 0 | 0 | 0.11354 | 322.3551 | 0.057142 | 0 | 0 | 0.11428 | 322.6114 | 0.057698 | 0 | 0 | 0.1154 | 322.8677 | 0.058254 | 0 | 0 | 0.11651 | 323.124 | 0.05881 | 0 | 0 | 0.11762 | 323.3803 | 0.059366 | 0 | 0 | 0.11873 | 323.6366 | 0.059922 | 0 | 0 | 0.11984 | 323.8929 | 0.060478 | 0 | 0 | 0.12096 | 324.1492 | 0.061034 | 0 | 0 | 0.12207 | 324.3201 | 0.061405 | 0 | 0 | 0.12281 | 324.5764 | 0.061961 | 0 | 0 | 0.12392 | 324.8327 | 0.062517 | 0 | 0 | 0.12503 | 325.089 | 0.063072 | 0 | 0 | 0.12614 | 325.2599 | 0.063443 | 0 | 0 | 0.12689 | 325.5162 | 0.063999 | 0 | 0 | 0.128 | 325.6871 | 0.06437 | 0 | 0 | 0.12874 | 325.858 | 0.06474 | 0 | 0 | 0.12948 | 326.1143 | 0.065296 | 0 | 0 | 0.13059 | 326.2852 | 0.065667 | 0 | 0 | 0.13133 | 326.5415 | 0.066223 | 0 | 0 | 0.13245 | 326.7124 | 0.066593 | 0 | 0 | 0.13319 | 326.9687 | 0.067149 | 0 | 0 | 0.1343 | 327.1395 | 0.06752 | 0 | 0 | 0.13504 | 327.1395 | 0.06752 | 0 | 0 | 0.13504
2017-01-21 03:00 | 287.385 | 0.85658 |  | 306.998 | 0.023833 | 0 | 0 | 0.047666 | 316.0777 | 0.043527 | 0 | 0 | 0.087054 | 323.016 | 0.058576 | 0 | 0 | 0.11715 | 323.1874 | 0.058948 | 0 | 0 | 0.1179 | 323.4443 | 0.059505 | 0 | 0 | 0.11901 | 323.7013 | 0.060062 | 0 | 0 | 0.12012 | 323.9583 | 0.06062 | 0 | 0 | 0.12124 | 324.2152 | 0.061177 | 0 | 0 | 0.12235 | 324.4722 | 0.061735 | 0 | 0 | 0.12347 | 324.7292 | 0.062292 | 0 | 0 | 0.12458 | 324.9862 | 0.062849 | 0 | 0 | 0.1257 | 325.1575 | 0.063221 | 0 | 0 | 0.12644 | 325.4145 | 0.063778 | 0 | 0 | 0.12756 | 325.6714 | 0.064336 | 0 | 0 | 0.12867 | 325.9284 | 0.064893 | 0 | 0 | 0.12979 | 326.0997 | 0.065265 | 0 | 0 | 0.13053 | 326.3567 | 0.065822 | 0 | 0 | 0.13164 | 326.528 | 0.066194 | 0 | 0 | 0.13239 | 326.6993 | 0.066565 | 0 | 0 | 0.13313 | 326.9563 | 0.067123 | 0 | 0 | 0.13425 | 327.1276 | 0.067494 | 0 | 0 | 0.13499 | 327.3846 | 0.068051 | 0 | 0 | 0.1361 | 327.5559 | 0.068423 | 0 | 0 | 0.13685 | 327.8129 | 0.06898 | 0 | 0 | 0.13796 | 327.9842 | 0.069352 | 0 | 0 | 0.1387 | 327.9842 | 0.069352 | 0 | 0 | 0.1387
2017-01-21 04:00 | 291.0076 | 0.86738 |  | 310.8678 | 0.032227 | 0 | 0 | 0.064453 | 320.062 | 0.052169 | 0 | 0 | 0.10434 | 327.0877 | 0.067408 | 0 | 0 | 0.13482 | 327.2612 | 0.067784 | 0 | 0 | 0.13557 | 327.5214 | 0.068348 | 0 | 0 | 0.1367 | 327.7816 | 0.068913 | 0 | 0 | 0.13783 | 328.0419 | 0.069477 | 0 | 0 | 0.13895 | 328.3021 | 0.070041 | 0 | 0 | 0.14008 | 328.5623 | 0.070606 | 0 | 0 | 0.14121 | 328.8225 | 0.07117 | 0 | 0 | 0.14234 | 329.0827 | 0.071735 | 0 | 0 | 0.14347 | 329.2562 | 0.072111 | 0 | 0 | 0.14422 | 329.5164 | 0.072675 | 0 | 0 | 0.14535 | 329.7766 | 0.07324 | 0 | 0 | 0.14648 | 330.0368 | 0.073804 | 0 | 0 | 0.14761 | 330.2103 | 0.07418 | 0 | 0 | 0.14836 | 330.4705 | 0.074745 | 0 | 0 | 0.14949 | 330.644 | 0.075121 | 0 | 0 | 0.15024 | 330.8175 | 0.075497 | 0 | 0 | 0.15099 | 331.0777 | 0.076062 | 0 | 0 | 0.15212 | 331.2511 | 0.076438 | 0 | 0 | 0.15288 | 331.5114 | 0.077002 | 0 | 0 | 0.154 | 331.6848 | 0.077379 | 0 | 0 | 0.15476 | 331.945 | 0.077943 | 0 | 0 | 0.15589 | 332.1185 | 0.078319 | 0 | 0 | 0.15664 | 332.1185 | 0.078319 | 0 | 0 | 0.15664
2017-01-21 05:00 | 285.491 | 0.85093 |  | 304.9747 | 0.019444 | 0 | 0 | 0.038889 | 313.9946 | 0.039009 | 0 | 0 | 0.078017 | 320.8872 | 0.053959 | 0 | 0 | 0.10792 | 321.0574 | 0.054328 | 0 | 0 | 0.10866 | 321.3127 | 0.054881 | 0 | 0 | 0.10976 | 321.5679 | 0.055435 | 0 | 0 | 0.11087 | 321.8232 | 0.055989 | 0 | 0 | 0.11198 | 322.0785 | 0.056543 | 0 | 0 | 0.11309 | 322.3338 | 0.057096 | 0 | 0 | 0.11419 | 322.5891 | 0.05765 | 0 | 0 | 0.1153 | 322.8443 | 0.058204 | 0 | 0 | 0.11641 | 323.0145 | 0.058573 | 0 | 0 | 0.11715 | 323.2698 | 0.059127 | 0 | 0 | 0.11825 | 323.5251 | 0.05968 | 0 | 0 | 0.11936 | 323.7804 | 0.060234 | 0 | 0 | 0.12047 | 323.9505 | 0.060603 | 0 | 0 | 0.12121 | 324.2058 | 0.061157 | 0 | 0 | 0.12231 | 324.376 | 0.061526 | 0 | 0 | 0.12305 | 324.5462 | 0.061895 | 0 | 0 | 0.12379 | 324.8015 | 0.062449 | 0 | 0 | 0.1249 | 324.9717 | 0.062818 | 0 | 0 | 0.12564 | 325.227 | 0.063372 | 0 | 0 | 0.12674 | 325.3971 | 0.063741 | 0 | 0 | 0.12748 | 325.6524 | 0.064294 | 0 | 0 | 0.12859 | 325.8226 | 0.064664 | 0 | 0 | 0.12933 | 325.8226 | 0.064664 | 0 | 0 | 0.12933
2017-01-21 06:00 | 283.6023 | 0.8453 |  | 302.9571 | 0.015068 | 0 | 0 | 0.030136 | 311.9173 | 0.034503 | 0 | 0 | 0.069006 | 318.7643 | 0.049354 | 0 | 0 | 0.098708 | 318.9333 | 0.049721 | 0 | 0 | 0.099441 | 319.1869 | 0.050271 | 0 | 0 | 0.10054 | 319.4405 | 0.050821 | 0 | 0 | 0.10164 | 319.6941 | 0.051371 | 0 | 0 | 0.10274 | 319.9477 | 0.051921 | 0 | 0 | 0.10384 | 320.2013 | 0.052471 | 0 | 0 | 0.10494 | 320.4549 | 0.053021 | 0 | 0 | 0.10604 | 320.7085 | 0.053571 | 0 | 0 | 0.10714 | 320.8775 | 0.053938 | 0 | 0 | 0.10788 | 321.1311 | 0.054488 | 0 | 0 | 0.10898 | 321.3847 | 0.055038 | 0 | 0 | 0.11008 | 321.6383 | 0.055588 | 0 | 0 | 0.11118 | 321.8074 | 0.055954 | 0 | 0 | 0.11191 | 322.061 | 0.056505 | 0 | 0 | 0.11301 | 322.23 | 0.056871 | 0 | 0 | 0.11374 | 322.3991 | 0.057238 | 0 | 0 | 0.11448 | 322.6527 | 0.057788 | 0 | 0 | 0.11558 | 322.8217 | 0.058155 | 0 | 0 | 0.11631 | 323.0753 | 0.058705 | 0 | 0 | 0.11741 | 323.2444 | 0.059071 | 0 | 0 | 0.11814 | 323.498 | 0.059621 | 0 | 0 | 0.11924 | 323.667 | 0.059988 | 0 | 0 | 0.11998 | 323.667 | 0.059988 | 0 | 0 | 0.11998
2017-01-21 07:00 | 283.7729 | 0.84581 |  | 303.1394 | 0.015464 | 0 | 0 | 0.030927 | 312.105 | 0.03491 | 0 | 0 | 0.06982 | 318.9561 | 0.04977 | 0 | 0 | 0.09954 | 319.1252 | 0.050137 | 0 | 0 | 0.10027 | 319.379 | 0.050687 | 0 | 0 | 0.10137 | 319.6327 | 0.051238 | 0 | 0 | 0.10248 | 319.8864 | 0.051788 | 0 | 0 | 0.10358 | 320.1402 | 0.052338 | 0 | 0 | 0.10468 | 320.3939 | 0.052889 | 0 | 0 | 0.10578 | 320.6477 | 0.053439 | 0 | 0 | 0.10688 | 320.9014 | 0.053989 | 0 | 0 | 0.10798 | 321.0706 | 0.054356 | 0 | 0 | 0.10871 | 321.3243 | 0.054907 | 0 | 0 | 0.10981 | 321.5781 | 0.055457 | 0 | 0 | 0.11091 | 321.8318 | 0.056008 | 0 | 0 | 0.11202 | 322.001 | 0.056374 | 0 | 0 | 0.11275 | 322.2547 | 0.056925 | 0 | 0 | 0.11385 | 322.4239 | 0.057292 | 0 | 0 | 0.11458 | 322.593 | 0.057659 | 0 | 0 | 0.11532 | 322.8468 | 0.058209 | 0 | 0 | 0.11642 | 323.016 | 0.058576 | 0 | 0 | 0.11715 | 323.2697 | 0.059126 | 0 | 0 | 0.11825 | 323.4389 | 0.059493 | 0 | 0 | 0.11899 | 323.6926 | 0.060044 | 0 | 0 | 0.12009 | 323.8618 | 0.06041 | 0 | 0 | 0.12082 | 323.8618 | 0.06041 | 0 | 0 | 0.12082
2017-01-21 08:00 | 281.3013 | 0.83845 |  | 300.4991 | 0.009737 | 0 | 0 | 0.019474 | 309.3867 | 0.029014 | 0 | 0 | 0.058028 | 316.1781 | 0.043745 | 0 | 0 | 0.087489 | 316.3458 | 0.044108 | 0 | 0 | 0.088217 | 316.5973 | 0.044654 | 0 | 0 | 0.089308 | 316.8488 | 0.045199 | 0 | 0 | 0.090399 | 317.1004 | 0.045745 | 0 | 0 | 0.09149 | 317.3519 | 0.046291 | 0 | 0 | 0.092581 | 317.6034 | 0.046836 | 0 | 0 | 0.093672 | 317.855 | 0.047382 | 0 | 0 | 0.094764 | 318.1065 | 0.047927 | 0 | 0 | 0.095855 | 318.2742 | 0.048291 | 0 | 0 | 0.096582 | 318.5257 | 0.048837 | 0 | 0 | 0.097673 | 318.7773 | 0.049382 | 0 | 0 | 0.098764 | 319.0288 | 0.049928 | 0 | 0 | 0.099856 | 319.1965 | 0.050292 | 0 | 0 | 0.10058 | 319.448 | 0.050837 | 0 | 0 | 0.10167 | 319.6157 | 0.051201 | 0 | 0 | 0.1024 | 319.7834 | 0.051565 | 0 | 0 | 0.10313 | 320.0349 | 0.05211 | 0 | 0 | 0.10422 | 320.2026 | 0.052474 | 0 | 0 | 0.10495 | 320.4542 | 0.053019 | 0 | 0 | 0.10604 | 320.6219 | 0.053383 | 0 | 0 | 0.10677 | 320.8734 | 0.053929 | 0 | 0 | 0.10786 | 321.0411 | 0.054292 | 0 | 0 | 0.10858 | 321.0411 | 0.054292 | 0 | 0 | 0.10858
2017-01-21 09:00 | 290.5091 | 0.86589 |  | 310.3353 | 0.031072 | 0 | 0 | 0.062143 | 319.5137 | 0.05098 | 0 | 0 | 0.10196 | 326.5274 | 0.066192 | 0 | 0 | 0.13238 | 326.7006 | 0.066568 | 0 | 0 | 0.13314 | 326.9604 | 0.067131 | 0 | 0 | 0.13426 | 327.2201 | 0.067695 | 0 | 0 | 0.13539 | 327.4799 | 0.068258 | 0 | 0 | 0.13652 | 327.7397 | 0.068822 | 0 | 0 | 0.13764 | 327.9995 | 0.069385 | 0 | 0 | 0.13877 | 328.2592 | 0.069949 | 0 | 0 | 0.1399 | 328.519 | 0.070512 | 0 | 0 | 0.14102 | 328.6922 | 0.070888 | 0 | 0 | 0.14178 | 328.9519 | 0.071451 | 0 | 0 | 0.1429 | 329.2117 | 0.072014 | 0 | 0 | 0.14403 | 329.4715 | 0.072578 | 0 | 0 | 0.14516 | 329.6446 | 0.072954 | 0 | 0 | 0.14591 | 329.9044 | 0.073517 | 0 | 0 | 0.14703 | 330.0776 | 0.073893 | 0 | 0 | 0.14779 | 330.2508 | 0.074268 | 0 | 0 | 0.14854 | 330.5105 | 0.074832 | 0 | 0 | 0.14966 | 330.6837 | 0.075207 | 0 | 0 | 0.15041 | 330.9435 | 0.075771 | 0 | 0 | 0.15154 | 331.1167 | 0.076146 | 0 | 0 | 0.15229 | 331.3764 | 0.07671 | 0 | 0 | 0.15342 | 331.5496 | 0.077085 | 0 | 0 | 0.15417 | 331.5496 | 0.077085 | 0 | 0 | 0.15417
2017-01-21 10:00 | 287.6151 | 0.85727 |  | 307.2438 | 0.024366 | 0 | 0 | 0.048732 | 316.3308 | 0.044076 | 0 | 0 | 0.088152 | 323.2746 | 0.059137 | 0 | 0 | 0.11827 | 323.4461 | 0.059509 | 0 | 0 | 0.11902 | 323.7033 | 0.060067 | 0 | 0 | 0.12013 | 323.9605 | 0.060625 | 0 | 0 | 0.12125 | 324.2176 | 0.061182 | 0 | 0 | 0.12236 | 324.4748 | 0.06174 | 0 | 0 | 0.12348 | 324.732 | 0.062298 | 0 | 0 | 0.1246 | 324.9892 | 0.062856 | 0 | 0 | 0.12571 | 325.2464 | 0.063414 | 0 | 0 | 0.12683 | 325.4178 | 0.063786 | 0 | 0 | 0.12757 | 325.675 | 0.064343 | 0 | 0 | 0.12869 | 325.9322 | 0.064901 | 0 | 0 | 0.1298 | 326.1893 | 0.065459 | 0 | 0 | 0.13092 | 326.3608 | 0.065831 | 0 | 0 | 0.13166 | 326.618 | 0.066389 | 0 | 0 | 0.13278 | 326.7894 | 0.066761 | 0 | 0 | 0.13352 | 326.9609 | 0.067132 | 0 | 0 | 0.13426 | 327.2181 | 0.06769 | 0 | 0 | 0.13538 | 327.3895 | 0.068062 | 0 | 0 | 0.13612 | 327.6467 | 0.06862 | 0 | 0 | 0.13724 | 327.8181 | 0.068992 | 0 | 0 | 0.13798 | 328.0753 | 0.06955 | 0 | 0 | 0.1391 | 328.2468 | 0.069922 | 0 | 0 | 0.13984 | 328.2468 | 0.069922 | 0 | 0 | 0.13984
2017-01-21 11:00 | 284.9535 | 0.84933 |  | 304.4006 | 0.018199 | 0 | 0 | 0.036398 | 313.4035 | 0.037726 | 0 | 0 | 0.075453 | 320.2831 | 0.052648 | 0 | 0 | 0.1053 | 320.4529 | 0.053017 | 0 | 0 | 0.10603 | 320.7077 | 0.053569 | 0 | 0 | 0.10714 | 320.9625 | 0.054122 | 0 | 0 | 0.10824 | 321.2173 | 0.054675 | 0 | 0 | 0.10935 | 321.4721 | 0.055227 | 0 | 0 | 0.11045 | 321.7269 | 0.05578 | 0 | 0 | 0.11156 | 321.9817 | 0.056333 | 0 | 0 | 0.11267 | 322.2365 | 0.056885 | 0 | 0 | 0.11377 | 322.4064 | 0.057254 | 0 | 0 | 0.11451 | 322.6612 | 0.057806 | 0 | 0 | 0.11561 | 322.916 | 0.058359 | 0 | 0 | 0.11672 | 323.1708 | 0.058912 | 0 | 0 | 0.11782 | 323.3407 | 0.05928 | 0 | 0 | 0.11856 | 323.5955 | 0.059833 | 0 | 0 | 0.11967 | 323.7653 | 0.060201 | 0 | 0 | 0.1204 | 323.9352 | 0.06057 | 0 | 0 | 0.12114 | 324.19 | 0.061122 | 0 | 0 | 0.12224 | 324.3599 | 0.061491 | 0 | 0 | 0.12298 | 324.6147 | 0.062044 | 0 | 0 | 0.12409 | 324.7845 | 0.062412 | 0 | 0 | 0.12482 | 325.0393 | 0.062965 | 0 | 0 | 0.12593 | 325.2092 | 0.063333 | 0 | 0 | 0.12667 | 325.2092 | 0.063333 | 0 | 0 | 0.12667
2017-01-21 12:00 | 286.5551 | 0.85411 |  | 306.1114 | 0.02191 | 0 | 0 | 0.04382 | 315.165 | 0.041547 | 0 | 0 | 0.083094 | 322.0832 | 0.056553 | 0 | 0 | 0.11311 | 322.254 | 0.056923 | 0 | 0 | 0.11385 | 322.5103 | 0.057479 | 0 | 0 | 0.11496 | 322.7665 | 0.058035 | 0 | 0 | 0.11607 | 323.0227 | 0.058591 | 0 | 0 | 0.11718 | 323.279 | 0.059146 | 0 | 0 | 0.11829 | 323.5352 | 0.059702 | 0 | 0 | 0.1194 | 323.7914 | 0.060258 | 0 | 0 | 0.12052 | 324.0477 | 0.060814 | 0 | 0 | 0.12163 | 324.2185 | 0.061184 | 0 | 0 | 0.12237 | 324.4747 | 0.06174 | 0 | 0 | 0.12348 | 324.7309 | 0.062296 | 0 | 0 | 0.12459 | 324.9872 | 0.062852 | 0 | 0 | 0.1257 | 325.158 | 0.063222 | 0 | 0 | 0.12644 | 325.4142 | 0.063778 | 0 | 0 | 0.12756 | 325.5851 | 0.064148 | 0 | 0 | 0.1283 | 325.7559 | 0.064519 | 0 | 0 | 0.12904 | 326.0121 | 0.065075 | 0 | 0 | 0.13015 | 326.1829 | 0.065445 | 0 | 0 | 0.13089 | 326.4392 | 0.066001 | 0 | 0 | 0.132 | 326.61 | 0.066371 | 0 | 0 | 0.13274 | 326.8662 | 0.066927 | 0 | 0 | 0.13385 | 327.037 | 0.067298 | 0 | 0 | 0.1346 | 327.037 | 0.067298 | 0 | 0 | 0.1346
2017-01-21 13:00 | 278.5713 | 0.83031 |  | 297.5828 | 0.0034114 | 0 | 0 | 0.0068228 | 306.3841 | 0.022501 | 0 | 0 | 0.045003 | 313.1096 | 0.037089 | 0 | 0 | 0.074178 | 313.2756 | 0.037449 | 0 | 0 | 0.074898 | 313.5247 | 0.037989 | 0 | 0 | 0.075979 | 313.7738 | 0.03853 | 0 | 0 | 0.077059 | 314.0229 | 0.03907 | 0 | 0 | 0.07814 | 314.272 | 0.03961 | 0 | 0 | 0.079221 | 314.5211 | 0.040151 | 0 | 0 | 0.080301 | 314.7702 | 0.040691 | 0 | 0 | 0.081382 | 315.0193 | 0.041231 | 0 | 0 | 0.082462 | 315.1854 | 0.041591 | 0 | 0 | 0.083183 | 315.4344 | 0.042132 | 0 | 0 | 0.084263 | 315.6835 | 0.042672 | 0 | 0 | 0.085344 | 315.9326 | 0.043212 | 0 | 0 | 0.086424 | 316.0987 | 0.043572 | 0 | 0 | 0.087145 | 316.3478 | 0.044113 | 0 | 0 | 0.088225 | 316.5139 | 0.044473 | 0 | 0 | 0.088946 | 316.6799 | 0.044833 | 0 | 0 | 0.089666 | 316.929 | 0.045373 | 0 | 0 | 0.090747 | 317.0951 | 0.045734 | 0 | 0 | 0.091467 | 317.3442 | 0.046274 | 0 | 0 | 0.092548 | 317.5102 | 0.046634 | 0 | 0 | 0.093268 | 317.7593 | 0.047174 | 0 | 0 | 0.094349 | 317.9254 | 0.047534 | 0 | 0 | 0.095069 | 317.9254 | 0.047534 | 0 | 0 | 0.095069
2017-01-21 14:00 | 277.9677 | 0.82851 |  | 296.938 | 0.0020128 | 0 | 0 | 0.0040256 | 305.7202 | 0.021061 | 0 | 0 | 0.042123 | 312.4311 | 0.035617 | 0 | 0 | 0.071235 | 312.5968 | 0.035977 | 0 | 0 | 0.071954 | 312.8454 | 0.036516 | 0 | 0 | 0.073032 | 313.0939 | 0.037055 | 0 | 0 | 0.07411 | 313.3425 | 0.037594 | 0 | 0 | 0.075188 | 313.591 | 0.038133 | 0 | 0 | 0.076267 | 313.8396 | 0.038672 | 0 | 0 | 0.077345 | 314.0882 | 0.039212 | 0 | 0 | 0.078423 | 314.3367 | 0.039751 | 0 | 0 | 0.079501 | 314.5024 | 0.04011 | 0 | 0 | 0.08022 | 314.751 | 0.040649 | 0 | 0 | 0.081298 | 314.9995 | 0.041188 | 0 | 0 | 0.082376 | 315.2481 | 0.041727 | 0 | 0 | 0.083455 | 315.4138 | 0.042087 | 0 | 0 | 0.084174 | 315.6623 | 0.042626 | 0 | 0 | 0.085252 | 315.828 | 0.042985 | 0 | 0 | 0.085971 | 315.9937 | 0.043345 | 0 | 0 | 0.086689 | 316.2423 | 0.043884 | 0 | 0 | 0.087768 | 316.408 | 0.044243 | 0 | 0 | 0.088486 | 316.6565 | 0.044782 | 0 | 0 | 0.089565 | 316.8222 | 0.045142 | 0 | 0 | 0.090283 | 317.0708 | 0.045681 | 0 | 0 | 0.091362 | 317.2365 | 0.04604 | 0 | 0 | 0.092081 | 317.2365 | 0.04604 | 0 | 0 | 0.092081
2017-01-21 15:00 | 277.3714 | 0.82673 |  | 296.301 | 0.0006312 | 0 | 0 | 0.0012624 | 305.0644 | 0.019639 | 0 | 0 | 0.039278 | 311.7609 | 0.034164 | 0 | 0 | 0.068327 | 311.9263 | 0.034522 | 0 | 0 | 0.069045 | 312.1743 | 0.03506 | 0 | 0 | 0.070121 | 312.4223 | 0.035598 | 0 | 0 | 0.071197 | 312.6703 | 0.036136 | 0 | 0 | 0.072272 | 312.9183 | 0.036674 | 0 | 0 | 0.073348 | 313.1664 | 0.037212 | 0 | 0 | 0.074424 | 313.4144 | 0.03775 | 0 | 0 | 0.0755 | 313.6624 | 0.038288 | 0 | 0 | 0.076576 | 313.8277 | 0.038647 | 0 | 0 | 0.077293 | 314.0758 | 0.039185 | 0 | 0 | 0.078369 | 314.3238 | 0.039723 | 0 | 0 | 0.079445 | 314.5718 | 0.040261 | 0 | 0 | 0.080521 | 314.7371 | 0.040619 | 0 | 0 | 0.081238 | 314.9852 | 0.041157 | 0 | 0 | 0.082314 | 315.1505 | 0.041516 | 0 | 0 | 0.083032 | 315.3159 | 0.041874 | 0 | 0 | 0.083749 | 315.5639 | 0.042412 | 0 | 0 | 0.084825 | 315.7292 | 0.042771 | 0 | 0 | 0.085542 | 315.9772 | 0.043309 | 0 | 0 | 0.086618 | 316.1426 | 0.043668 | 0 | 0 | 0.087335 | 316.3906 | 0.044206 | 0 | 0 | 0.088411 | 316.556 | 0.044564 | 0 | 0 | 0.089128 | 316.556 | 0.044564 | 0 | 0 | 0.089128
2017-01-21 16:00 | 280.1783 | 0.8351 |  | 299.2994 | 0.0071347 | 0 | 0 | 0.014269 | 308.1515 | 0.026335 | 0 | 0 | 0.05267 | 314.9158 | 0.041007 | 0 | 0 | 0.082013 | 315.0828 | 0.041369 | 0 | 0 | 0.082738 | 315.3333 | 0.041912 | 0 | 0 | 0.083824 | 315.5838 | 0.042456 | 0 | 0 | 0.084911 | 315.8344 | 0.042999 | 0 | 0 | 0.085998 | 316.0849 | 0.043542 | 0 | 0 | 0.087085 | 316.3354 | 0.044086 | 0 | 0 | 0.088172 | 316.5859 | 0.044629 | 0 | 0 | 0.089258 | 316.8365 | 0.045173 | 0 | 0 | 0.090345 | 317.0035 | 0.045535 | 0 | 0 | 0.09107 | 317.254 | 0.046078 | 0 | 0 | 0.092157 | 317.5046 | 0.046622 | 0 | 0 | 0.093243 | 317.7551 | 0.047165 | 0 | 0 | 0.09433 | 317.9221 | 0.047527 | 0 | 0 | 0.095055 | 318.1726 | 0.048071 | 0 | 0 | 0.096142 | 318.3397 | 0.048433 | 0 | 0 | 0.096866 | 318.5067 | 0.048795 | 0 | 0 | 0.097591 | 318.7572 | 0.049339 | 0 | 0 | 0.098677 | 318.9242 | 0.049701 | 0 | 0 | 0.099402 | 319.1748 | 0.050244 | 0 | 0 | 0.10049 | 319.3418 | 0.050607 | 0 | 0 | 0.10121 | 319.5923 | 0.05115 | 0 | 0 | 0.1023 | 319.7593 | 0.051512 | 0 | 0 | 0.10302 | 319.7593 | 0.051512 | 0 | 0 | 0.10302
2017-01-21 17:00 | 281.8401 | 0.84005 |  | 301.0747 | 0.010985 | 0 | 0 | 0.02197 | 309.9792 | 0.030299 | 0 | 0 | 0.060598 | 316.7836 | 0.045058 | 0 | 0 | 0.090116 | 316.9516 | 0.045422 | 0 | 0 | 0.090845 | 317.2037 | 0.045969 | 0 | 0 | 0.091938 | 317.4557 | 0.046516 | 0 | 0 | 0.093031 | 317.7077 | 0.047062 | 0 | 0 | 0.094125 | 317.9597 | 0.047609 | 0 | 0 | 0.095218 | 318.2117 | 0.048156 | 0 | 0 | 0.096311 | 318.4637 | 0.048702 | 0 | 0 | 0.097404 | 318.7158 | 0.049249 | 0 | 0 | 0.098498 | 318.8838 | 0.049613 | 0 | 0 | 0.099226 | 319.1358 | 0.05016 | 0 | 0 | 0.10032 | 319.3878 | 0.050706 | 0 | 0 | 0.10141 | 319.6398 | 0.051253 | 0 | 0 | 0.10251 | 319.8078 | 0.051617 | 0 | 0 | 0.10323 | 320.0598 | 0.052164 | 0 | 0 | 0.10433 | 320.2278 | 0.052529 | 0 | 0 | 0.10506 | 320.3959 | 0.052893 | 0 | 0 | 0.10579 | 320.6479 | 0.05344 | 0 | 0 | 0.10688 | 320.8159 | 0.053804 | 0 | 0 | 0.10761 | 321.0679 | 0.054351 | 0 | 0 | 0.1087 | 321.2359 | 0.054715 | 0 | 0 | 0.10943 | 321.4879 | 0.055262 | 0 | 0 | 0.11052 | 321.6559 | 0.055626 | 0 | 0 | 0.11125 | 321.6559 | 0.055626 | 0 | 0 | 0.11125
2017-01-21 18:00 | 285.2648 | 0.85026 |  | 304.7331 | 0.01892 | 0 | 0 | 0.037841 | 313.7459 | 0.038469 | 0 | 0 | 0.076938 | 320.633 | 0.053407 | 0 | 0 | 0.10681 | 320.803 | 0.053776 | 0 | 0 | 0.10755 | 321.0581 | 0.054329 | 0 | 0 | 0.10866 | 321.3132 | 0.054883 | 0 | 0 | 0.10977 | 321.5683 | 0.055436 | 0 | 0 | 0.11087 | 321.8234 | 0.055989 | 0 | 0 | 0.11198 | 322.0784 | 0.056542 | 0 | 0 | 0.11308 | 322.3335 | 0.057096 | 0 | 0 | 0.11419 | 322.5886 | 0.057649 | 0 | 0 | 0.1153 | 322.7586 | 0.058018 | 0 | 0 | 0.11604 | 323.0137 | 0.058571 | 0 | 0 | 0.11714 | 323.2688 | 0.059124 | 0 | 0 | 0.11825 | 323.5239 | 0.059678 | 0 | 0 | 0.11936 | 323.6939 | 0.060046 | 0 | 0 | 0.12009 | 323.949 | 0.0606 | 0 | 0 | 0.1212 | 324.1191 | 0.060969 | 0 | 0 | 0.12194 | 324.2891 | 0.061337 | 0 | 0 | 0.12267 | 324.5442 | 0.061891 | 0 | 0 | 0.12378 | 324.7142 | 0.062259 | 0 | 0 | 0.12452 | 324.9693 | 0.062813 | 0 | 0 | 0.12563 | 325.1394 | 0.063182 | 0 | 0 | 0.12636 | 325.3944 | 0.063735 | 0 | 0 | 0.12747 | 325.5645 | 0.064104 | 0 | 0 | 0.12821 | 325.5645 | 0.064104 | 0 | 0 | 0.12821
2017-01-21 19:00 | 291.5729 | 0.86906 |  | 311.4716 | 0.033536 | 0 | 0 | 0.067073 | 320.6837 | 0.053517 | 0 | 0 | 0.10703 | 327.7231 | 0.068786 | 0 | 0 | 0.13757 | 327.8969 | 0.069163 | 0 | 0 | 0.13833 | 328.1576 | 0.069728 | 0 | 0 | 0.13946 | 328.4183 | 0.070294 | 0 | 0 | 0.14059 | 328.6791 | 0.070859 | 0 | 0 | 0.14172 | 328.9398 | 0.071425 | 0 | 0 | 0.14285 | 329.2005 | 0.07199 | 0 | 0 | 0.14398 | 329.4612 | 0.072556 | 0 | 0 | 0.14511 | 329.7219 | 0.073121 | 0 | 0 | 0.14624 | 329.8957 | 0.073498 | 0 | 0 | 0.147 | 330.1565 | 0.074064 | 0 | 0 | 0.14813 | 330.4172 | 0.074629 | 0 | 0 | 0.14926 | 330.6779 | 0.075195 | 0 | 0 | 0.15039 | 330.8517 | 0.075572 | 0 | 0 | 0.15114 | 331.1124 | 0.076137 | 0 | 0 | 0.15227 | 331.2862 | 0.076514 | 0 | 0 | 0.15303 | 331.4601 | 0.076891 | 0 | 0 | 0.15378 | 331.7208 | 0.077457 | 0 | 0 | 0.15491 | 331.8946 | 0.077834 | 0 | 0 | 0.15567 | 332.1553 | 0.078399 | 0 | 0 | 0.1568 | 332.3291 | 0.078776 | 0 | 0 | 0.15755 | 332.5898 | 0.079342 | 0 | 0 | 0.15868 | 332.7636 | 0.079719 | 0 | 0 | 0.15944 | 332.7636 | 0.079719 | 0 | 0 | 0.15944
2017-01-21 20:00 | 289.4994 | 0.86288 |  | 309.2567 | 0.028732 | 0 | 0 | 0.057464 | 318.4032 | 0.048571 | 0 | 0 | 0.097142 | 325.3926 | 0.063731 | 0 | 0 | 0.12746 | 325.5651 | 0.064105 | 0 | 0 | 0.12821 | 325.824 | 0.064667 | 0 | 0 | 0.12933 | 326.0829 | 0.065228 | 0 | 0 | 0.13046 | 326.3417 | 0.06579 | 0 | 0 | 0.13158 | 326.6006 | 0.066351 | 0 | 0 | 0.1327 | 326.8595 | 0.066912 | 0 | 0 | 0.13382 | 327.1183 | 0.067474 | 0 | 0 | 0.13495 | 327.3772 | 0.068035 | 0 | 0 | 0.13607 | 327.5498 | 0.06841 | 0 | 0 | 0.13682 | 327.8086 | 0.068971 | 0 | 0 | 0.13794 | 328.0675 | 0.069533 | 0 | 0 | 0.13907 | 328.3264 | 0.070094 | 0 | 0 | 0.14019 | 328.4989 | 0.070468 | 0 | 0 | 0.14094 | 328.7578 | 0.07103 | 0 | 0 | 0.14206 | 328.9304 | 0.071404 | 0 | 0 | 0.14281 | 329.1029 | 0.071779 | 0 | 0 | 0.14356 | 329.3618 | 0.07234 | 0 | 0 | 0.14468 | 329.5344 | 0.072714 | 0 | 0 | 0.14543 | 329.7932 | 0.073276 | 0 | 0 | 0.14655 | 329.9658 | 0.07365 | 0 | 0 | 0.1473 | 330.2247 | 0.074212 | 0 | 0 | 0.14842 | 330.3973 | 0.074586 | 0 | 0 | 0.14917 | 330.3973 | 0.074586 | 0 | 0 | 0.14917
2017-01-21 21:00 | 284.7562 | 0.84874 |  | 304.1898 | 0.017742 | 0 | 0 | 0.035484 | 313.1865 | 0.037256 | 0 | 0 | 0.074512 | 320.0613 | 0.052167 | 0 | 0 | 0.10433 | 320.2311 | 0.052536 | 0 | 0 | 0.10507 | 320.4857 | 0.053088 | 0 | 0 | 0.10618 | 320.7403 | 0.05364 | 0 | 0 | 0.10728 | 320.995 | 0.054192 | 0 | 0 | 0.10838 | 321.2496 | 0.054745 | 0 | 0 | 0.10949 | 321.5042 | 0.055297 | 0 | 0 | 0.11059 | 321.7588 | 0.055849 | 0 | 0 | 0.1117 | 322.0134 | 0.056401 | 0 | 0 | 0.1128 | 322.1832 | 0.05677 | 0 | 0 | 0.11354 | 322.4378 | 0.057322 | 0 | 0 | 0.11464 | 322.6924 | 0.057874 | 0 | 0 | 0.11575 | 322.9471 | 0.058426 | 0 | 0 | 0.11685 | 323.1168 | 0.058795 | 0 | 0 | 0.11759 | 323.3714 | 0.059347 | 0 | 0 | 0.11869 | 323.5412 | 0.059715 | 0 | 0 | 0.11943 | 323.7109 | 0.060083 | 0 | 0 | 0.12017 | 323.9656 | 0.060636 | 0 | 0 | 0.12127 | 324.1353 | 0.061004 | 0 | 0 | 0.12201 | 324.3899 | 0.061556 | 0 | 0 | 0.12311 | 324.5597 | 0.061924 | 0 | 0 | 0.12385 | 324.8143 | 0.062477 | 0 | 0 | 0.12495 | 324.984 | 0.062845 | 0 | 0 | 0.12569 | 324.984 | 0.062845 | 0 | 0 | 0.12569
2017-01-21 22:00 | 289.7419 | 0.8636 |  | 309.5157 | 0.029294 | 0 | 0 | 0.058588 | 318.6699 | 0.049149 | 0 | 0 | 0.098299 | 325.6651 | 0.064322 | 0 | 0 | 0.12864 | 325.8378 | 0.064696 | 0 | 0 | 0.12939 | 326.0969 | 0.065258 | 0 | 0 | 0.13052 | 326.356 | 0.06582 | 0 | 0 | 0.13164 | 326.615 | 0.066382 | 0 | 0 | 0.13276 | 326.8741 | 0.066944 | 0 | 0 | 0.13389 | 327.1332 | 0.067506 | 0 | 0 | 0.13501 | 327.3923 | 0.068068 | 0 | 0 | 0.13614 | 327.6514 | 0.06863 | 0 | 0 | 0.13726 | 327.8241 | 0.069005 | 0 | 0 | 0.13801 | 328.0832 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.13913 | 328.3423 | 0.070129 | 0 | 0 | 0.14026 | 328.6013 | 0.070691 | 0 | 0 | 0.14138 | 328.7741 | 0.071065 | 0 | 0 | 0.14213 | 329.0331 | 0.071627 | 0 | 0 | 0.14325 | 329.2059 | 0.072002 | 0 | 0 | 0.144 | 329.3786 | 0.072376 | 0 | 0 | 0.14475 | 329.6377 | 0.072938 | 0 | 0 | 0.14588 | 329.8104 | 0.073313 | 0 | 0 | 0.14663 | 330.0695 | 0.073875 | 0 | 0 | 0.14775 | 330.2422 | 0.07425 | 0 | 0 | 0.1485 | 330.5013 | 0.074812 | 0 | 0 | 0.14962 | 330.674 | 0.075186 | 0 | 0 | 0.15037 | 330.674 | 0.075186 | 0 | 0 | 0.15037
2017-01-21 23:00 | 289.9852 | 0.86433 |  | 309.7757 | 0.029858 | 0 | 0 | 0.059715 | 318.9375 | 0.04973 | 0 | 0 | 0.09946 | 325.9386 | 0.064915 | 0 | 0 | 0.12983 | 326.1115 | 0.06529 | 0 | 0 | 0.13058 | 326.3708 | 0.065853 | 0 | 0 | 0.13171 | 326.6301 | 0.066415 | 0 | 0 | 0.13283 | 326.8894 | 0.066977 | 0 | 0 | 0.13395 | 327.1487 | 0.06754 | 0 | 0 | 0.13508 | 327.408 | 0.068102 | 0 | 0 | 0.1362 | 327.6673 | 0.068665 | 0 | 0 | 0.13733 | 327.9266 | 0.069227 | 0 | 0 | 0.13845 | 328.0994 | 0.069602 | 0 | 0 | 0.1392 | 328.3587 | 0.070164 | 0 | 0 | 0.14033 | 328.618 | 0.070727 | 0 | 0 | 0.14145 | 328.8773 | 0.071289 | 0 | 0 | 0.14258 | 329.0502 | 0.071664 | 0 | 0 | 0.14333 | 329.3095 | 0.072227 | 0 | 0 | 0.14445 | 329.4824 | 0.072602 | 0 | 0 | 0.1452 | 329.6552 | 0.072977 | 0 | 0 | 0.14595 | 329.9145 | 0.073539 | 0 | 0 | 0.14708 | 330.0874 | 0.073914 | 0 | 0 | 0.14783 | 330.3467 | 0.074476 | 0 | 0 | 0.14895 | 330.5196 | 0.074851 | 0 | 0 | 0.1497 | 330.7789 | 0.075414 | 0 | 0 | 0.15083 | 330.9517 | 0.075789 | 0 | 0 | 0.15158 | 330.9517 | 0.075789 | 0 | 0 | 0.15158
2017-01-22 | 274.8656 | 0.81926 |  | 293.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3084 | 0.013661 | 0 | 0 | 0.027322 | 308.9444 | 0.028055 | 0 | 0 | 0.056109 | 309.1083 | 0.02841 | 0 | 0 | 0.05682 | 309.354 | 0.028943 | 0 | 0 | 0.057886 | 309.5998 | 0.029476 | 0 | 0 | 0.058953 | 309.8456 | 0.030009 | 0 | 0 | 0.060019 | 310.0914 | 0.030542 | 0 | 0 | 0.061085 | 310.3371 | 0.031076 | 0 | 0 | 0.062151 | 310.5829 | 0.031609 | 0 | 0 | 0.063217 | 310.8287 | 0.032142 | 0 | 0 | 0.064284 | 310.9926 | 0.032497 | 0 | 0 | 0.064994 | 311.2383 | 0.03303 | 0 | 0 | 0.066061 | 311.4841 | 0.033563 | 0 | 0 | 0.067127 | 311.7299 | 0.034096 | 0 | 0 | 0.068193 | 311.8937 | 0.034452 | 0 | 0 | 0.068904 | 312.1395 | 0.034985 | 0 | 0 | 0.06997 | 312.3034 | 0.03534 | 0 | 0 | 0.070681 | 312.4672 | 0.035696 | 0 | 0 | 0.071391 | 312.713 | 0.036229 | 0 | 0 | 0.072458 | 312.8769 | 0.036584 | 0 | 0 | 0.073168 | 313.1226 | 0.037117 | 0 | 0 | 0.074235 | 313.2865 | 0.037473 | 0 | 0 | 0.074945 | 313.5323 | 0.038006 | 0 | 0 | 0.076012 | 313.6961 | 0.038361 | 0 | 0 | 0.076722 | 313.6961 | 0.038361 | 0 | 0 | 0.076722
2017-01-22 01:00 | 284.5374 | 0.84809 |  | 303.9561 | 0.017235 | 0 | 0 | 0.03447 | 312.9459 | 0.036734 | 0 | 0 | 0.073468 | 319.8154 | 0.051634 | 0 | 0 | 0.10327 | 319.985 | 0.052002 | 0 | 0 | 0.104 | 320.2394 | 0.052554 | 0 | 0 | 0.10511 | 320.4939 | 0.053106 | 0 | 0 | 0.10621 | 320.7483 | 0.053657 | 0 | 0 | 0.10731 | 321.0027 | 0.054209 | 0 | 0 | 0.10842 | 321.2571 | 0.054761 | 0 | 0 | 0.10952 | 321.5116 | 0.055313 | 0 | 0 | 0.11063 | 321.766 | 0.055865 | 0 | 0 | 0.11173 | 321.9356 | 0.056233 | 0 | 0 | 0.11247 | 322.19 | 0.056785 | 0 | 0 | 0.11357 | 322.4445 | 0.057336 | 0 | 0 | 0.11467 | 322.6989 | 0.057888 | 0 | 0 | 0.11578 | 322.8685 | 0.058256 | 0 | 0 | 0.11651 | 323.123 | 0.058808 | 0 | 0 | 0.11762 | 323.2926 | 0.059176 | 0 | 0 | 0.11835 | 323.4622 | 0.059544 | 0 | 0 | 0.11909 | 323.7166 | 0.060096 | 0 | 0 | 0.12019 | 323.8862 | 0.060464 | 0 | 0 | 0.12093 | 324.1407 | 0.061015 | 0 | 0 | 0.12203 | 324.3103 | 0.061383 | 0 | 0 | 0.12277 | 324.5647 | 0.061935 | 0 | 0 | 0.12387 | 324.7343 | 0.062303 | 0 | 0 | 0.12461 | 324.7343 | 0.062303 | 0 | 0 | 0.12461
2017-01-22 02:00 | 290.2173 | 0.86502 |  | 310.0235 | 0.030395 | 0 | 0 | 0.060791 | 319.1928 | 0.050283 | 0 | 0 | 0.10057 | 326.1994 | 0.065481 | 0 | 0 | 0.13096 | 326.3724 | 0.065856 | 0 | 0 | 0.13171 | 326.6319 | 0.066419 | 0 | 0 | 0.13284 | 326.8914 | 0.066982 | 0 | 0 | 0.13396 | 327.1509 | 0.067545 | 0 | 0 | 0.13509 | 327.4105 | 0.068108 | 0 | 0 | 0.13622 | 327.67 | 0.06867 | 0 | 0 | 0.13734 | 327.9295 | 0.069233 | 0 | 0 | 0.13847 | 328.189 | 0.069796 | 0 | 0 | 0.13959 | 328.362 | 0.070171 | 0 | 0 | 0.14034 | 328.6215 | 0.070734 | 0 | 0 | 0.14147 | 328.881 | 0.071297 | 0 | 0 | 0.14259 | 329.1405 | 0.07186 | 0 | 0 | 0.14372 | 329.3135 | 0.072235 | 0 | 0 | 0.14447 | 329.573 | 0.072798 | 0 | 0 | 0.1456 | 329.746 | 0.073173 | 0 | 0 | 0.14635 | 329.919 | 0.073549 | 0 | 0 | 0.1471 | 330.1785 | 0.074112 | 0 | 0 | 0.14822 | 330.3515 | 0.074487 | 0 | 0 | 0.14897 | 330.611 | 0.07505 | 0 | 0 | 0.1501 | 330.784 | 0.075425 | 0 | 0 | 0.15085 | 331.0435 | 0.075988 | 0 | 0 | 0.15198 | 331.2165 | 0.076363 | 0 | 0 | 0.15273 | 331.2165 | 0.076363 | 0 | 0 | 0.15273
2017-01-22 03:00 | 295.822 | 0.88173 |  | 316.0108 | 0.043382 | 0 | 0 | 0.086763 | 325.3571 | 0.063654 | 0 | 0 | 0.12731 | 332.4991 | 0.079145 | 0 | 0 | 0.15829 | 332.6754 | 0.079527 | 0 | 0 | 0.15905 | 332.9399 | 0.080101 | 0 | 0 | 0.1602 | 333.2045 | 0.080675 | 0 | 0 | 0.16135 | 333.469 | 0.081249 | 0 | 0 | 0.1625 | 333.7335 | 0.081822 | 0 | 0 | 0.16364 | 333.998 | 0.082396 | 0 | 0 | 0.16479 | 334.2625 | 0.08297 | 0 | 0 | 0.16594 | 334.5271 | 0.083543 | 0 | 0 | 0.16709 | 334.7034 | 0.083926 | 0 | 0 | 0.16785 | 334.9679 | 0.0845 | 0 | 0 | 0.169 | 335.2324 | 0.085073 | 0 | 0 | 0.17015 | 335.497 | 0.085647 | 0 | 0 | 0.17129 | 335.6733 | 0.08603 | 0 | 0 | 0.17206 | 335.9378 | 0.086603 | 0 | 0 | 0.17321 | 336.1142 | 0.086986 | 0 | 0 | 0.17397 | 336.2905 | 0.087368 | 0 | 0 | 0.17474 | 336.555 | 0.087942 | 0 | 0 | 0.17588 | 336.7314 | 0.088325 | 0 | 0 | 0.17665 | 336.9959 | 0.088898 | 0 | 0 | 0.1778 | 337.1722 | 0.089281 | 0 | 0 | 0.17856 | 337.4367 | 0.089855 | 0 | 0 | 0.17971 | 337.6131 | 0.090237 | 0 | 0 | 0.18047 | 337.6131 | 0.090237 | 0 | 0 | 0.18047
2017-01-22 04:00 | 300.9534 | 0.89702 |  | 321.4924 | 0.055271 | 0 | 0 | 0.11054 | 331.0008 | 0.075895 | 0 | 0 | 0.15179 | 338.2666 | 0.091655 | 0 | 0 | 0.18331 | 338.4461 | 0.092044 | 0 | 0 | 0.18409 | 338.7152 | 0.092627 | 0 | 0 | 0.18525 | 338.9843 | 0.093211 | 0 | 0 | 0.18642 | 339.2534 | 0.093795 | 0 | 0 | 0.18759 | 339.5225 | 0.094379 | 0 | 0 | 0.18876 | 339.7916 | 0.094962 | 0 | 0 | 0.18992 | 340.0607 | 0.095546 | 0 | 0 | 0.19109 | 340.3298 | 0.09613 | 0 | 0 | 0.19226 | 340.5092 | 0.096519 | 0 | 0 | 0.19304 | 340.7783 | 0.097102 | 0 | 0 | 0.1942 | 341.0474 | 0.097686 | 0 | 0 | 0.19537 | 341.3165 | 0.09827 | 0 | 0 | 0.19654 | 341.4959 | 0.098659 | 0 | 0 | 0.19732 | 341.765 | 0.099243 | 0 | 0 | 0.19849 | 341.9444 | 0.099632 | 0 | 0 | 0.19926 | 342.1238 | 0.10002 | 0 | 0 | 0.20004 | 342.3929 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.20121 | 342.5723 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20199 | 342.8415 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.20315 | 343.0209 | 0.10197 | 0 | 0 | 0.20393 | 343.29 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 343.4694 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20588 | 343.4694 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20588
2017-01-22 05:00 | 309.9568 | 0.92386 |  | 331.1102 | 0.076132 | 0 | 0 | 0.15226 | 340.9031 | 0.097373 | 0 | 0 | 0.19475 | 348.3864 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.22721 | 348.5711 | 0.11401 | 0 | 0 | 0.22801 | 348.8483 | 0.11461 | 0 | 0 | 0.22921 | 349.1255 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.23041 | 349.4026 | 0.11581 | 0 | 0 | 0.23162 | 349.6798 | 0.11641 | 0 | 0 | 0.23282 | 349.9569 | 0.11701 | 0 | 0 | 0.23402 | 350.2341 | 0.11761 | 0 | 0 | 0.23522 | 350.5112 | 0.11821 | 0 | 0 | 0.23643 | 350.696 | 0.11861 | 0 | 0 | 0.23723 | 350.9732 | 0.11922 | 0 | 0 | 0.23843 | 351.2503 | 0.11982 | 0 | 0 | 0.23963 | 351.5275 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.24083 | 351.7123 | 0.12082 | 0 | 0 | 0.24164 | 351.9894 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.24284 | 352.1742 | 0.12182 | 0 | 0 | 0.24364 | 352.359 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.24444 | 352.6361 | 0.12282 | 0 | 0 | 0.24564 | 352.8209 | 0.12322 | 0 | 0 | 0.24645 | 353.098 | 0.12382 | 0 | 0 | 0.24765 | 353.2828 | 0.12422 | 0 | 0 | 0.24845 | 353.56 | 0.12483 | 0 | 0 | 0.24965 | 353.7447 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.25045 | 353.7447 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.25045
2017-01-22 06:00 | 314.859 | 0.93847 |  | 336.347 | 0.087491 | 0 | 0 | 0.17498 | 346.2947 | 0.10907 | 0 | 0 | 0.21814 | 353.8963 | 0.12556 | 0 | 0 | 0.25111 | 354.084 | 0.12596 | 0 | 0 | 0.25193 | 354.3656 | 0.12657 | 0 | 0 | 0.25315 | 354.6471 | 0.12718 | 0 | 0 | 0.25437 | 354.9286 | 0.12779 | 0 | 0 | 0.25559 | 355.2102 | 0.12841 | 0 | 0 | 0.25681 | 355.4917 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.25803 | 355.7733 | 0.12963 | 0 | 0 | 0.25925 | 356.0548 | 0.13024 | 0 | 0 | 0.26047 | 356.2425 | 0.13064 | 0 | 0 | 0.26129 | 356.524 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.26251 | 356.8056 | 0.13187 | 0 | 0 | 0.26373 | 357.0871 | 0.13248 | 0 | 0 | 0.26495 | 357.2748 | 0.13288 | 0 | 0 | 0.26577 | 357.5563 | 0.13349 | 0 | 0 | 0.26699 | 357.744 | 0.1339 | 0 | 0 | 0.2678 | 357.9317 | 0.13431 | 0 | 0 | 0.26862 | 358.2133 | 0.13492 | 0 | 0 | 0.26984 | 358.401 | 0.13533 | 0 | 0 | 0.27065 | 358.6825 | 0.13594 | 0.0053756 | 0 | 0.27725 | 358.8702 | 0.13634 | 0.017604 | 0 | 0.29029 | 359.1517 | 0.13695 | 0.035946 | 0 | 0.30986 | 359.3394 | 0.13736 | 0.048174 | 0 | 0.3229 | 359.3394 | 0.13736 | 0.048174 | 0 | 0.3229
2017-01-22 07:00 | 313.1041 | 0.93324 |  | 334.4723 | 0.083425 | 0 | 0 | 0.16685 | 344.3646 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20976 | 351.9238 | 0.12128 | 0 | 0 | 0.24255 | 352.1105 | 0.12168 | 0 | 0 | 0.24336 | 352.3904 | 0.12229 | 0 | 0 | 0.24458 | 352.6704 | 0.1229 | 0 | 0 | 0.24579 | 352.9504 | 0.1235 | 0 | 0 | 0.24701 | 353.2304 | 0.12411 | 0 | 0 | 0.24822 | 353.5103 | 0.12472 | 0 | 0 | 0.24944 | 353.7903 | 0.12533 | 0 | 0 | 0.25065 | 354.0703 | 0.12593 | 0 | 0 | 0.25187 | 354.2569 | 0.12634 | 0 | 0 | 0.25268 | 354.5369 | 0.12694 | 0 | 0 | 0.25389 | 354.8169 | 0.12755 | 0 | 0 | 0.2551 | 355.0968 | 0.12816 | 0 | 0 | 0.25632 | 355.2835 | 0.12856 | 0 | 0 | 0.25713 | 355.5634 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.25834 | 355.7501 | 0.12958 | 0 | 0 | 0.25915 | 355.9367 | 0.12998 | 0 | 0 | 0.25996 | 356.2167 | 0.13059 | 0 | 0 | 0.26118 | 356.4034 | 0.13099 | 0 | 0 | 0.26199 | 356.6833 | 0.1316 | 0 | 0 | 0.2632 | 356.87 | 0.13201 | 0 | 0 | 0.26401 | 357.15 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.26523 | 357.3366 | 0.13302 | 0 | 0 | 0.26603 | 357.3366 | 0.13302 | 0 | 0 | 0.26603
2017-01-22 08:00 | 304.3963 | 0.90728 |  | 325.1703 | 0.063249 | 0 | 0 | 0.1265 | 334.7875 | 0.084108 | 0 | 0 | 0.16822 | 342.1365 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.2001 | 342.3179 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20088 | 342.5901 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.20206 | 342.8623 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.20325 | 343.1345 | 0.10221 | 0 | 0 | 0.20443 | 343.4067 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.20561 | 343.6789 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.20679 | 343.951 | 0.10398 | 0 | 0 | 0.20797 | 344.2232 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.20915 | 344.4047 | 0.10497 | 0 | 0 | 0.20994 | 344.6769 | 0.10556 | 0 | 0 | 0.21112 | 344.9491 | 0.10615 | 0 | 0 | 0.2123 | 345.2212 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.21348 | 345.4027 | 0.10713 | 0 | 0 | 0.21427 | 345.6749 | 0.10772 | 0 | 0 | 0.21545 | 345.8563 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21623 | 346.0378 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.21702 | 346.31 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.2182 | 346.4914 | 0.10949 | 0 | 0 | 0.21899 | 346.7636 | 0.11008 | 0 | 0 | 0.22017 | 346.9451 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.22096 | 347.2173 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 347.3987 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.22292 | 347.3987 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.22292
2017-01-22 09:00 | 297.3638 | 0.88632 |  | 317.6578 | 0.046954 | 0 | 0 | 0.093908 | 327.0528 | 0.067332 | 0 | 0 | 0.13466 | 334.232 | 0.082904 | 0 | 0 | 0.16581 | 334.4093 | 0.083288 | 0 | 0 | 0.16658 | 334.6752 | 0.083865 | 0 | 0 | 0.16773 | 334.9411 | 0.084441 | 0 | 0 | 0.16888 | 335.207 | 0.085018 | 0 | 0 | 0.17004 | 335.4729 | 0.085595 | 0 | 0 | 0.17119 | 335.7388 | 0.086172 | 0 | 0 | 0.17234 | 336.0046 | 0.086748 | 0 | 0 | 0.1735 | 336.2705 | 0.087325 | 0 | 0 | 0.17465 | 336.4478 | 0.08771 | 0 | 0 | 0.17542 | 336.7137 | 0.088286 | 0 | 0 | 0.17657 | 336.9796 | 0.088863 | 0 | 0 | 0.17773 | 337.2455 | 0.08944 | 0 | 0 | 0.17888 | 337.4228 | 0.089824 | 0 | 0 | 0.17965 | 337.6887 | 0.090401 | 0 | 0 | 0.1808 | 337.8659 | 0.090786 | 0 | 0 | 0.18157 | 338.0432 | 0.09117 | 0 | 0 | 0.18234 | 338.3091 | 0.091747 | 0 | 0 | 0.18349 | 338.4864 | 0.092131 | 0 | 0 | 0.18426 | 338.7522 | 0.092708 | 0 | 0 | 0.18542 | 338.9295 | 0.093092 | 0 | 0 | 0.18618 | 339.1954 | 0.093669 | 0 | 0 | 0.18734 | 339.3727 | 0.094054 | 0 | 0 | 0.18811 | 339.3727 | 0.094054 | 0 | 0 | 0.18811
2017-01-22 10:00 | 285.677 | 0.85149 |  | 305.1734 | 0.019875 | 0 | 0 | 0.039751 | 314.1992 | 0.039452 | 0 | 0 | 0.078905 | 321.0962 | 0.054412 | 0 | 0 | 0.10882 | 321.2665 | 0.054781 | 0 | 0 | 0.10956 | 321.522 | 0.055335 | 0 | 0 | 0.11067 | 321.7774 | 0.05589 | 0 | 0 | 0.11178 | 322.0329 | 0.056444 | 0 | 0 | 0.11289 | 322.2883 | 0.056998 | 0 | 0 | 0.114 | 322.5438 | 0.057552 | 0 | 0 | 0.1151 | 322.7992 | 0.058106 | 0 | 0 | 0.11621 | 323.0547 | 0.05866 | 0 | 0 | 0.11732 | 323.225 | 0.059029 | 0 | 0 | 0.11806 | 323.4804 | 0.059583 | 0 | 0 | 0.11917 | 323.7359 | 0.060137 | 0 | 0 | 0.12027 | 323.9913 | 0.060691 | 0 | 0 | 0.12138 | 324.1616 | 0.061061 | 0 | 0 | 0.12212 | 324.417 | 0.061615 | 0 | 0 | 0.12323 | 324.5873 | 0.061984 | 0 | 0 | 0.12397 | 324.7576 | 0.062354 | 0 | 0 | 0.12471 | 325.0131 | 0.062908 | 0 | 0 | 0.12582 | 325.1834 | 0.063277 | 0 | 0 | 0.12655 | 325.4388 | 0.063831 | 0 | 0 | 0.12766 | 325.6091 | 0.064201 | 0 | 0 | 0.1284 | 325.8646 | 0.064755 | 0 | 0 | 0.12951 | 326.0349 | 0.065124 | 0 | 0 | 0.13025 | 326.0349 | 0.065124 | 0 | 0 | 0.13025
2017-01-22 11:00 | 291.7925 | 0.86972 |  | 311.7063 | 0.034045 | 0 | 0 | 0.068091 | 320.9253 | 0.054041 | 0 | 0 | 0.10808 | 327.97 | 0.069321 | 0 | 0 | 0.13864 | 328.144 | 0.069699 | 0 | 0 | 0.1394 | 328.4049 | 0.070264 | 0 | 0 | 0.14053 | 328.6658 | 0.07083 | 0 | 0 | 0.14166 | 328.9267 | 0.071396 | 0 | 0 | 0.14279 | 329.1876 | 0.071962 | 0 | 0 | 0.14392 | 329.4485 | 0.072528 | 0 | 0 | 0.14506 | 329.7095 | 0.073094 | 0 | 0 | 0.14619 | 329.9704 | 0.07366 | 0 | 0 | 0.14732 | 330.1443 | 0.074037 | 0 | 0 | 0.14807 | 330.4052 | 0.074603 | 0 | 0 | 0.14921 | 330.6661 | 0.075169 | 0 | 0 | 0.15034 | 330.9271 | 0.075735 | 0 | 0 | 0.15147 | 331.101 | 0.076112 | 0 | 0 | 0.15222 | 331.3619 | 0.076678 | 0 | 0 | 0.15336 | 331.5359 | 0.077056 | 0 | 0 | 0.15411 | 331.7098 | 0.077433 | 0 | 0 | 0.15487 | 331.9707 | 0.077999 | 0 | 0 | 0.156 | 332.1447 | 0.078376 | 0 | 0 | 0.15675 | 332.4056 | 0.078942 | 0 | 0 | 0.15788 | 332.5795 | 0.079319 | 0 | 0 | 0.15864 | 332.8404 | 0.079885 | 0 | 0 | 0.15977 | 333.0144 | 0.080262 | 0 | 0 | 0.16052 | 333.0144 | 0.080262 | 0 | 0 | 0.16052
2017-01-22 12:00 | 287.5255 | 0.857 |  | 307.148 | 0.024158 | 0 | 0 | 0.048317 | 316.2322 | 0.043862 | 0 | 0 | 0.087724 | 323.1739 | 0.058918 | 0 | 0 | 0.11784 | 323.3453 | 0.05929 | 0 | 0 | 0.11858 | 323.6024 | 0.059848 | 0 | 0 | 0.1197 | 323.8595 | 0.060406 | 0 | 0 | 0.12081 | 324.1166 | 0.060963 | 0 | 0 | 0.12193 | 324.3737 | 0.061521 | 0 | 0 | 0.12304 | 324.6308 | 0.062078 | 0 | 0 | 0.12416 | 324.8879 | 0.062636 | 0 | 0 | 0.12527 | 325.145 | 0.063194 | 0 | 0 | 0.12639 | 325.3164 | 0.063566 | 0 | 0 | 0.12713 | 325.5735 | 0.064123 | 0 | 0 | 0.12825 | 325.8306 | 0.064681 | 0 | 0 | 0.12936 | 326.0877 | 0.065238 | 0 | 0 | 0.13048 | 326.2591 | 0.06561 | 0 | 0 | 0.13122 | 326.5162 | 0.066168 | 0 | 0 | 0.13234 | 326.6876 | 0.06654 | 0 | 0 | 0.13308 | 326.859 | 0.066911 | 0 | 0 | 0.13382 | 327.1161 | 0.067469 | 0 | 0 | 0.13494 | 327.2875 | 0.067841 | 0 | 0 | 0.13568 | 327.5446 | 0.068398 | 0 | 0 | 0.1368 | 327.716 | 0.06877 | 0 | 0 | 0.13754 | 327.9731 | 0.069328 | 0 | 0 | 0.13866 | 328.1445 | 0.0697 | 0 | 0 | 0.1394 | 328.1445 | 0.0697 | 0 | 0 | 0.1394
2017-01-22 13:00 | 274.2064 | 0.8173 |  | 292.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5834 | 0.012089 | 0 | 0 | 0.024177 | 308.2035 | 0.026448 | 0 | 0 | 0.052895 | 308.367 | 0.026802 | 0 | 0 | 0.053604 | 308.6121 | 0.027334 | 0 | 0 | 0.054668 | 308.8573 | 0.027866 | 0 | 0 | 0.055732 | 309.1025 | 0.028398 | 0 | 0 | 0.056795 | 309.3477 | 0.028929 | 0 | 0 | 0.057859 | 309.5929 | 0.029461 | 0 | 0 | 0.058923 | 309.8381 | 0.029993 | 0 | 0 | 0.059986 | 310.0833 | 0.030525 | 0 | 0 | 0.06105 | 310.2467 | 0.030879 | 0 | 0 | 0.061759 | 310.4919 | 0.031411 | 0 | 0 | 0.062823 | 310.7371 | 0.031943 | 0 | 0 | 0.063886 | 310.9823 | 0.032475 | 0 | 0 | 0.06495 | 311.1458 | 0.032829 | 0 | 0 | 0.065659 | 311.391 | 0.033361 | 0 | 0 | 0.066723 | 311.5544 | 0.033716 | 0 | 0 | 0.067432 | 311.7179 | 0.03407 | 0 | 0 | 0.068141 | 311.9631 | 0.034602 | 0 | 0 | 0.069204 | 312.1265 | 0.034957 | 0 | 0 | 0.069913 | 312.3717 | 0.035489 | 0 | 0 | 0.070977 | 312.5352 | 0.035843 | 0 | 0 | 0.071686 | 312.7804 | 0.036375 | 0 | 0 | 0.07275 | 312.9438 | 0.036729 | 0 | 0 | 0.073459 | 312.9438 | 0.036729 | 0 | 0 | 0.073459
2017-01-22 14:00 | 291.5607 | 0.86903 |  | 311.4587 | 0.033508 | 0 | 0 | 0.067016 | 320.6703 | 0.053488 | 0 | 0 | 0.10698 | 327.7094 | 0.068756 | 0 | 0 | 0.13751 | 327.8832 | 0.069133 | 0 | 0 | 0.13827 | 328.1439 | 0.069699 | 0 | 0 | 0.1394 | 328.4046 | 0.070264 | 0 | 0 | 0.14053 | 328.6654 | 0.070829 | 0 | 0 | 0.14166 | 328.9261 | 0.071395 | 0 | 0 | 0.14279 | 329.1868 | 0.07196 | 0 | 0 | 0.14392 | 329.4475 | 0.072526 | 0 | 0 | 0.14505 | 329.7082 | 0.073091 | 0 | 0 | 0.14618 | 329.882 | 0.073468 | 0 | 0 | 0.14694 | 330.1427 | 0.074034 | 0 | 0 | 0.14807 | 330.4034 | 0.074599 | 0 | 0 | 0.1492 | 330.6641 | 0.075165 | 0 | 0 | 0.15033 | 330.8379 | 0.075542 | 0 | 0 | 0.15108 | 331.0986 | 0.076107 | 0 | 0 | 0.15221 | 331.2724 | 0.076484 | 0 | 0 | 0.15297 | 331.4462 | 0.076861 | 0 | 0 | 0.15372 | 331.7069 | 0.077427 | 0 | 0 | 0.15485 | 331.8807 | 0.077804 | 0 | 0 | 0.15561 | 332.1415 | 0.078369 | 0 | 0 | 0.15674 | 332.3153 | 0.078746 | 0 | 0 | 0.15749 | 332.576 | 0.079312 | 0 | 0 | 0.15862 | 332.7498 | 0.079689 | 0 | 0 | 0.15938 | 332.7498 | 0.079689 | 0 | 0 | 0.15938
2017-01-22 15:00 | 290.5086 | 0.86589 |  | 310.3347 | 0.03107 | 0 | 0 | 0.062141 | 319.5131 | 0.050978 | 0 | 0 | 0.10196 | 326.5268 | 0.066191 | 0 | 0 | 0.13238 | 326.7 | 0.066567 | 0 | 0 | 0.13313 | 326.9598 | 0.06713 | 0 | 0 | 0.13426 | 327.2196 | 0.067694 | 0 | 0 | 0.13539 | 327.4793 | 0.068257 | 0 | 0 | 0.13651 | 327.7391 | 0.06882 | 0 | 0 | 0.13764 | 327.9989 | 0.069384 | 0 | 0 | 0.13877 | 328.2586 | 0.069947 | 0 | 0 | 0.13989 | 328.5184 | 0.070511 | 0 | 0 | 0.14102 | 328.6916 | 0.070886 | 0 | 0 | 0.14177 | 328.9513 | 0.07145 | 0 | 0 | 0.1429 | 329.2111 | 0.072013 | 0 | 0 | 0.14403 | 329.4709 | 0.072577 | 0 | 0 | 0.14515 | 329.644 | 0.072952 | 0 | 0 | 0.1459 | 329.9038 | 0.073516 | 0 | 0 | 0.14703 | 330.077 | 0.073891 | 0 | 0 | 0.14778 | 330.2502 | 0.074267 | 0 | 0 | 0.14853 | 330.5099 | 0.07483 | 0 | 0 | 0.14966 | 330.6831 | 0.075206 | 0 | 0 | 0.15041 | 330.9429 | 0.075769 | 0 | 0 | 0.15154 | 331.1161 | 0.076145 | 0 | 0 | 0.15229 | 331.3758 | 0.076708 | 0 | 0 | 0.15342 | 331.549 | 0.077084 | 0 | 0 | 0.15417 | 331.549 | 0.077084 | 0 | 0 | 0.15417
2017-01-22 16:00 | 285.4917 | 0.85094 |  | 304.9755 | 0.019446 | 0 | 0 | 0.038892 | 313.9954 | 0.03901 | 0 | 0 | 0.078021 | 320.888 | 0.05396 | 0 | 0 | 0.10792 | 321.0582 | 0.05433 | 0 | 0 | 0.10866 | 321.3135 | 0.054883 | 0 | 0 | 0.10977 | 321.5688 | 0.055437 | 0 | 0 | 0.11087 | 321.824 | 0.055991 | 0 | 0 | 0.11198 | 322.0793 | 0.056544 | 0 | 0 | 0.11309 | 322.3346 | 0.057098 | 0 | 0 | 0.1142 | 322.5899 | 0.057652 | 0 | 0 | 0.1153 | 322.8452 | 0.058205 | 0 | 0 | 0.11641 | 323.0154 | 0.058575 | 0 | 0 | 0.11715 | 323.2706 | 0.059128 | 0 | 0 | 0.11826 | 323.5259 | 0.059682 | 0 | 0 | 0.11936 | 323.7812 | 0.060236 | 0 | 0 | 0.12047 | 323.9514 | 0.060605 | 0 | 0 | 0.12121 | 324.2067 | 0.061159 | 0 | 0 | 0.12232 | 324.3768 | 0.061528 | 0 | 0 | 0.12306 | 324.547 | 0.061897 | 0 | 0 | 0.12379 | 324.8023 | 0.062451 | 0 | 0 | 0.1249 | 324.9725 | 0.06282 | 0 | 0 | 0.12564 | 325.2278 | 0.063373 | 0 | 0 | 0.12675 | 325.398 | 0.063743 | 0 | 0 | 0.12749 | 325.6533 | 0.064296 | 0 | 0 | 0.12859 | 325.8234 | 0.064665 | 0 | 0 | 0.12933 | 325.8234 | 0.064665 | 0 | 0 | 0.12933
2017-01-22 17:00 | 300.7938 | 0.89655 |  | 321.3219 | 0.054902 | 0 | 0 | 0.1098 | 330.8253 | 0.075514 | 0 | 0 | 0.15103 | 338.0873 | 0.091266 | 0 | 0 | 0.18253 | 338.2666 | 0.091655 | 0 | 0 | 0.18331 | 338.5356 | 0.092238 | 0 | 0 | 0.18448 | 338.8045 | 0.092821 | 0 | 0 | 0.18564 | 339.0735 | 0.093405 | 0 | 0 | 0.18681 | 339.3425 | 0.093988 | 0 | 0 | 0.18798 | 339.6114 | 0.094572 | 0 | 0 | 0.18914 | 339.8804 | 0.095155 | 0 | 0 | 0.19031 | 340.1494 | 0.095738 | 0 | 0 | 0.19148 | 340.3287 | 0.096127 | 0 | 0 | 0.19225 | 340.5976 | 0.096711 | 0 | 0 | 0.19342 | 340.8666 | 0.097294 | 0 | 0 | 0.19459 | 341.1356 | 0.097877 | 0 | 0 | 0.19575 | 341.3149 | 0.098266 | 0 | 0 | 0.19653 | 341.5838 | 0.09885 | 0 | 0 | 0.1977 | 341.7631 | 0.099239 | 0 | 0 | 0.19848 | 341.9425 | 0.099628 | 0 | 0 | 0.19926 | 342.2114 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20042 | 342.3907 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.2012 | 342.6597 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20237 | 342.839 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.20314 | 343.108 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20431 | 343.2873 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.20509 | 343.2873 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.20509
2017-01-22 18:00 | 310.6254 | 0.92585 |  | 331.8245 | 0.077682 | 0 | 0 | 0.15536 | 341.6385 | 0.098968 | 0 | 0 | 0.19794 | 349.1378 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23047 | 349.323 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.23127 | 349.6008 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23248 | 349.8785 | 0.11684 | 0 | 0 | 0.23368 | 350.1563 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23489 | 350.434 | 0.11805 | 0 | 0 | 0.23609 | 350.7118 | 0.11865 | 0 | 0 | 0.2373 | 350.9895 | 0.11925 | 0 | 0 | 0.2385 | 351.2673 | 0.11985 | 0 | 0 | 0.23971 | 351.4525 | 0.12025 | 0 | 0 | 0.24051 | 351.7302 | 0.12086 | 0 | 0 | 0.24171 | 352.008 | 0.12146 | 0 | 0 | 0.24292 | 352.2857 | 0.12206 | 0 | 0 | 0.24412 | 352.4709 | 0.12246 | 0 | 0 | 0.24493 | 352.7487 | 0.12307 | 0 | 0 | 0.24613 | 352.9338 | 0.12347 | 0 | 0 | 0.24694 | 353.119 | 0.12387 | 0 | 0 | 0.24774 | 353.3968 | 0.12447 | 0 | 0 | 0.24894 | 353.5819 | 0.12487 | 0 | 0 | 0.24975 | 353.8597 | 0.12548 | 0 | 0 | 0.25095 | 354.0448 | 0.12588 | 0 | 0 | 0.25176 | 354.3226 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.25296 | 354.5078 | 0.12688 | 0 | 0 | 0.25376 | 354.5078 | 0.12688 | 0 | 0 | 0.25376
2017-01-22 19:00 | 304.4699 | 0.9075 |  | 325.2489 | 0.063419 | 0 | 0 | 0.12684 | 334.8684 | 0.084284 | 0 | 0 | 0.16857 | 342.2192 | 0.10023 | 0 | 0 | 0.20046 | 342.4007 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20124 | 342.6729 | 0.10121 | 0 | 0 | 0.20242 | 342.9452 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.2036 | 343.2174 | 0.10239 | 0 | 0 | 0.20479 | 343.4897 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.20597 | 343.7619 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20715 | 344.0342 | 0.10416 | 0 | 0 | 0.20833 | 344.3064 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.20951 | 344.4879 | 0.10515 | 0 | 0 | 0.2103 | 344.7602 | 0.10574 | 0 | 0 | 0.21148 | 345.0324 | 0.10633 | 0 | 0 | 0.21266 | 345.3047 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21384 | 345.4862 | 0.10731 | 0 | 0 | 0.21463 | 345.7584 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.21581 | 345.9399 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.2166 | 346.1214 | 0.10869 | 0 | 0 | 0.21738 | 346.3937 | 0.10928 | 0 | 0 | 0.21856 | 346.5752 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21935 | 346.8474 | 0.11027 | 0 | 0 | 0.22053 | 347.0289 | 0.11066 | 0 | 0 | 0.22132 | 347.3012 | 0.11125 | 0 | 0 | 0.2225 | 347.4827 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.22329 | 347.4827 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.22329
2017-01-22 20:00 | 296.3047 | 0.88317 |  | 316.5264 | 0.0445 | 0 | 0 | 0.089 | 325.888 | 0.064805 | 0 | 0 | 0.12961 | 333.0416 | 0.080322 | 0 | 0 | 0.16064 | 333.2182 | 0.080705 | 0 | 0 | 0.16141 | 333.4832 | 0.081279 | 0 | 0 | 0.16256 | 333.7481 | 0.081854 | 0 | 0 | 0.16371 | 334.0131 | 0.082429 | 0 | 0 | 0.16486 | 334.278 | 0.083003 | 0 | 0 | 0.16601 | 334.543 | 0.083578 | 0 | 0 | 0.16716 | 334.8079 | 0.084153 | 0 | 0 | 0.16831 | 335.0729 | 0.084727 | 0 | 0 | 0.16945 | 335.2495 | 0.08511 | 0 | 0 | 0.17022 | 335.5145 | 0.085685 | 0 | 0 | 0.17137 | 335.7794 | 0.08626 | 0 | 0 | 0.17252 | 336.0444 | 0.086835 | 0 | 0 | 0.17367 | 336.221 | 0.087218 | 0 | 0 | 0.17444 | 336.4859 | 0.087792 | 0 | 0 | 0.17558 | 336.6626 | 0.088175 | 0 | 0 | 0.17635 | 336.8392 | 0.088559 | 0 | 0 | 0.17712 | 337.1042 | 0.089133 | 0 | 0 | 0.17827 | 337.2808 | 0.089516 | 0 | 0 | 0.17903 | 337.5457 | 0.090091 | 0 | 0 | 0.18018 | 337.7224 | 0.090474 | 0 | 0 | 0.18095 | 337.9873 | 0.091049 | 0 | 0 | 0.1821 | 338.164 | 0.091432 | 0 | 0 | 0.18286 | 338.164 | 0.091432 | 0 | 0 | 0.18286
2017-01-22 21:00 | 295.755 | 0.88153 |  | 315.9392 | 0.043227 | 0 | 0 | 0.086453 | 325.2834 | 0.063494 | 0 | 0 | 0.12699 | 332.4238 | 0.078982 | 0 | 0 | 0.15796 | 332.6001 | 0.079364 | 0 | 0 | 0.15873 | 332.8646 | 0.079938 | 0 | 0 | 0.15988 | 333.129 | 0.080511 | 0 | 0 | 0.16102 | 333.3935 | 0.081085 | 0 | 0 | 0.16217 | 333.6579 | 0.081658 | 0 | 0 | 0.16332 | 333.9224 | 0.082232 | 0 | 0 | 0.16446 | 334.1869 | 0.082806 | 0 | 0 | 0.16561 | 334.4513 | 0.083379 | 0 | 0 | 0.16676 | 334.6276 | 0.083762 | 0 | 0 | 0.16752 | 334.8921 | 0.084335 | 0 | 0 | 0.16867 | 335.1565 | 0.084909 | 0 | 0 | 0.16982 | 335.421 | 0.085482 | 0 | 0 | 0.17096 | 335.5973 | 0.085865 | 0 | 0 | 0.17173 | 335.8618 | 0.086438 | 0 | 0 | 0.17288 | 336.0381 | 0.086821 | 0 | 0 | 0.17364 | 336.2144 | 0.087203 | 0 | 0 | 0.17441 | 336.4788 | 0.087777 | 0 | 0 | 0.17555 | 336.6551 | 0.088159 | 0 | 0 | 0.17632 | 336.9196 | 0.088733 | 0 | 0 | 0.17747 | 337.0959 | 0.089115 | 0 | 0 | 0.17823 | 337.3603 | 0.089689 | 0 | 0 | 0.17938 | 337.5367 | 0.090071 | 0 | 0 | 0.18014 | 337.5367 | 0.090071 | 0 | 0 | 0.18014
2017-01-22 22:00 | 298.7297 | 0.89039 |  | 319.117 | 0.050119 | 0 | 0 | 0.10024 | 328.5551 | 0.07059 | 0 | 0 | 0.14118 | 335.7673 | 0.086234 | 0 | 0 | 0.17247 | 335.9454 | 0.08662 | 0 | 0 | 0.17324 | 336.2125 | 0.087199 | 0 | 0 | 0.1744 | 336.4796 | 0.087779 | 0 | 0 | 0.17556 | 336.7467 | 0.088358 | 0 | 0 | 0.17672 | 337.0139 | 0.088937 | 0 | 0 | 0.17787 | 337.281 | 0.089517 | 0 | 0 | 0.17903 | 337.5481 | 0.090096 | 0 | 0 | 0.18019 | 337.8152 | 0.090676 | 0 | 0 | 0.18135 | 337.9933 | 0.091062 | 0 | 0 | 0.18212 | 338.2604 | 0.091641 | 0 | 0 | 0.18328 | 338.5275 | 0.092221 | 0 | 0 | 0.18444 | 338.7946 | 0.0928 | 0 | 0 | 0.1856 | 338.9727 | 0.093186 | 0 | 0 | 0.18637 | 339.2398 | 0.093766 | 0 | 0 | 0.18753 | 339.4179 | 0.094152 | 0 | 0 | 0.1883 | 339.596 | 0.094538 | 0 | 0 | 0.18908 | 339.8631 | 0.095117 | 0 | 0 | 0.19023 | 340.0412 | 0.095504 | 0 | 0 | 0.19101 | 340.3083 | 0.096083 | 0 | 0 | 0.19217 | 340.4864 | 0.096469 | 0 | 0 | 0.19294 | 340.7535 | 0.097049 | 0 | 0 | 0.1941 | 340.9316 | 0.097435 | 0 | 0 | 0.19487 | 340.9316 | 0.097435 | 0 | 0 | 0.19487
2017-01-22 23:00 | 295.4577 | 0.88064 |  | 315.6217 | 0.042538 | 0 | 0 | 0.085075 | 324.9565 | 0.062785 | 0 | 0 | 0.12557 | 332.0897 | 0.078257 | 0 | 0 | 0.15651 | 332.2658 | 0.078639 | 0 | 0 | 0.15728 | 332.53 | 0.079212 | 0 | 0 | 0.15842 | 332.7942 | 0.079785 | 0 | 0 | 0.15957 | 333.0584 | 0.080358 | 0 | 0 | 0.16072 | 333.3225 | 0.080931 | 0 | 0 | 0.16186 | 333.5867 | 0.081504 | 0 | 0 | 0.16301 | 333.8509 | 0.082077 | 0 | 0 | 0.16415 | 334.1151 | 0.08265 | 0 | 0 | 0.1653 | 334.2913 | 0.083032 | 0 | 0 | 0.16606 | 334.5554 | 0.083605 | 0 | 0 | 0.16721 | 334.8196 | 0.084178 | 0 | 0 | 0.16836 | 335.0838 | 0.084751 | 0 | 0 | 0.1695 | 335.26 | 0.085133 | 0 | 0 | 0.17027 | 335.5242 | 0.085706 | 0 | 0 | 0.17141 | 335.7003 | 0.086088 | 0 | 0 | 0.17218 | 335.8764 | 0.08647 | 0 | 0 | 0.17294 | 336.1406 | 0.087043 | 0 | 0 | 0.17409 | 336.3167 | 0.087425 | 0 | 0 | 0.17485 | 336.5809 | 0.087998 | 0 | 0 | 0.176 | 336.757 | 0.08838 | 0 | 0 | 0.17676 | 337.0212 | 0.088953 | 0 | 0 | 0.17791 | 337.1974 | 0.089335 | 0 | 0 | 0.17867 | 337.1974 | 0.089335 | 0 | 0 | 0.17867
2017-01-23 | 309.2342 | 0.9217 |  | 330.3383 | 0.074458 | 0 | 0 | 0.14892 | 340.1083 | 0.095649 | 0 | 0 | 0.1913 | 347.5741 | 0.11184 | 0 | 0 | 0.22369 | 347.7585 | 0.11224 | 0 | 0 | 0.22448 | 348.035 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22568 | 348.3115 | 0.11344 | 0 | 0 | 0.22688 | 348.588 | 0.11404 | 0 | 0 | 0.22808 | 348.8645 | 0.11464 | 0 | 0 | 0.22928 | 349.141 | 0.11524 | 0 | 0 | 0.23048 | 349.4175 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.23168 | 349.694 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.23288 | 349.8784 | 0.11684 | 0 | 0 | 0.23368 | 350.1549 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23488 | 350.4314 | 0.11804 | 0 | 0 | 0.23608 | 350.7079 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23728 | 350.8922 | 0.11904 | 0 | 0 | 0.23808 | 351.1688 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23928 | 351.3531 | 0.12004 | 0 | 0 | 0.24008 | 351.5374 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24088 | 351.8139 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24208 | 351.9983 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24288 | 352.2748 | 0.12204 | 0 | 0 | 0.24408 | 352.4591 | 0.12244 | 0 | 0 | 0.24488 | 352.7356 | 0.12304 | 0 | 0 | 0.24608 | 352.92 | 0.12344 | 0 | 0 | 0.24688 | 352.92 | 0.12344 | 0 | 0 | 0.24688
2017-01-23 01:00 | 302.1729 | 0.90066 |  | 322.7952 | 0.058097 | 0 | 0 | 0.11619 | 332.3421 | 0.078804 | 0 | 0 | 0.15761 | 339.6374 | 0.094628 | 0 | 0 | 0.18926 | 339.8176 | 0.095019 | 0 | 0 | 0.19004 | 340.0877 | 0.095605 | 0 | 0 | 0.19121 | 340.3579 | 0.096191 | 0 | 0 | 0.19238 | 340.6281 | 0.096777 | 0 | 0 | 0.19355 | 340.8983 | 0.097363 | 0 | 0 | 0.19473 | 341.1685 | 0.097949 | 0 | 0 | 0.1959 | 341.4387 | 0.098535 | 0 | 0 | 0.19707 | 341.7089 | 0.099121 | 0 | 0 | 0.19824 | 341.8891 | 0.099512 | 0 | 0 | 0.19902 | 342.1593 | 0.1001 | 0 | 0 | 0.2002 | 342.4295 | 0.10068 | 0 | 0 | 0.20137 | 342.6997 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.20254 | 342.8798 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.20332 | 343.15 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.20449 | 343.3301 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.20527 | 343.5102 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.20606 | 343.7804 | 0.10361 | 0 | 0 | 0.20723 | 343.9606 | 0.104 | 0 | 0 | 0.20801 | 344.2308 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20918 | 344.4109 | 0.10498 | 0 | 0 | 0.20996 | 344.6811 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.21114 | 344.8612 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.21192 | 344.8612 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.21192
2017-01-23 02:00 | 296.5805 | 0.88399 |  | 316.821 | 0.045139 | 0 | 0 | 0.090278 | 326.1913 | 0.065463 | 0 | 0 | 0.13093 | 333.3516 | 0.080994 | 0 | 0 | 0.16199 | 333.5284 | 0.081377 | 0 | 0 | 0.16275 | 333.7936 | 0.081953 | 0 | 0 | 0.16391 | 334.0588 | 0.082528 | 0 | 0 | 0.16506 | 334.324 | 0.083103 | 0 | 0 | 0.16621 | 334.5892 | 0.083678 | 0 | 0 | 0.16736 | 334.8544 | 0.084253 | 0 | 0 | 0.16851 | 335.1196 | 0.084829 | 0 | 0 | 0.16966 | 335.3847 | 0.085404 | 0 | 0 | 0.17081 | 335.5615 | 0.085787 | 0 | 0 | 0.17157 | 335.8267 | 0.086363 | 0 | 0 | 0.17273 | 336.0919 | 0.086938 | 0 | 0 | 0.17388 | 336.3571 | 0.087513 | 0 | 0 | 0.17503 | 336.5339 | 0.087896 | 0 | 0 | 0.17579 | 336.7991 | 0.088472 | 0 | 0 | 0.17694 | 336.9759 | 0.088855 | 0 | 0 | 0.17771 | 337.1527 | 0.089239 | 0 | 0 | 0.17848 | 337.4179 | 0.089814 | 0 | 0 | 0.17963 | 337.5947 | 0.090197 | 0 | 0 | 0.18039 | 337.8599 | 0.090772 | 0 | 0 | 0.18154 | 338.0367 | 0.091156 | 0 | 0 | 0.18231 | 338.3019 | 0.091731 | 0 | 0 | 0.18346 | 338.4787 | 0.092115 | 0 | 0 | 0.18423 | 338.4787 | 0.092115 | 0 | 0 | 0.18423
2017-01-23 03:00 | 303.2363 | 0.90383 |  | 323.931 | 0.060561 | 0 | 0 | 0.12112 | 333.5116 | 0.081341 | 0 | 0 | 0.16268 | 340.8326 | 0.09722 | 0 | 0 | 0.19444 | 341.0133 | 0.097612 | 0 | 0 | 0.19522 | 341.2845 | 0.0982 | 0 | 0 | 0.1964 | 341.5556 | 0.098788 | 0 | 0 | 0.19758 | 341.8268 | 0.099377 | 0 | 0 | 0.19875 | 342.0979 | 0.099965 | 0 | 0 | 0.19993 | 342.3691 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.20111 | 342.6402 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20228 | 342.9114 | 0.10173 | 0 | 0 | 0.20346 | 343.0921 | 0.10212 | 0 | 0 | 0.20424 | 343.3633 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20542 | 343.6344 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.20659 | 343.9056 | 0.10389 | 0 | 0 | 0.20777 | 344.0863 | 0.10428 | 0 | 0 | 0.20856 | 344.3575 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20973 | 344.5382 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.21052 | 344.719 | 0.10565 | 0 | 0 | 0.2113 | 344.9902 | 0.10624 | 0 | 0 | 0.21248 | 345.1709 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.21326 | 345.4421 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21444 | 345.6228 | 0.10761 | 0 | 0 | 0.21522 | 345.894 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.2164 | 346.0747 | 0.10859 | 0 | 0 | 0.21718 | 346.0747 | 0.10859 | 0 | 0 | 0.21718
2017-01-23 04:00 | 303.0044 | 0.90313 |  | 323.6834 | 0.060024 | 0 | 0 | 0.12005 | 333.2566 | 0.080788 | 0 | 0 | 0.16158 | 340.572 | 0.096655 | 0 | 0 | 0.19331 | 340.7526 | 0.097047 | 0 | 0 | 0.19409 | 341.0236 | 0.097634 | 0 | 0 | 0.19527 | 341.2945 | 0.098222 | 0 | 0 | 0.19644 | 341.5654 | 0.09881 | 0 | 0 | 0.19762 | 341.8364 | 0.099397 | 0 | 0 | 0.19879 | 342.1073 | 0.099985 | 0 | 0 | 0.19997 | 342.3783 | 0.10057 | 0 | 0 | 0.20115 | 342.6492 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.20232 | 342.8298 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.2031 | 343.1008 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.20428 | 343.3717 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 343.6426 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20663 | 343.8233 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20741 | 344.0942 | 0.10429 | 0 | 0 | 0.20859 | 344.2748 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.20937 | 344.4555 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.21016 | 344.7264 | 0.10567 | 0 | 0 | 0.21133 | 344.907 | 0.10606 | 0 | 0 | 0.21212 | 345.178 | 0.10665 | 0 | 0 | 0.21329 | 345.3586 | 0.10704 | 0 | 0 | 0.21407 | 345.6295 | 0.10762 | 0 | 0 | 0.21525 | 345.8102 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21603 | 345.8102 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21603
2017-01-23 05:00 | 304.6908 | 0.90816 |  | 325.4848 | 0.063931 | 0 | 0 | 0.12786 | 335.1113 | 0.084811 | 0 | 0 | 0.16962 | 342.4674 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.20153 | 342.649 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.20232 | 342.9215 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.2035 | 343.1939 | 0.10234 | 0 | 0 | 0.20468 | 343.4664 | 0.10293 | 0 | 0 | 0.20587 | 343.7388 | 0.10352 | 0 | 0 | 0.20705 | 344.0113 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20823 | 344.2837 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.20941 | 344.5562 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.21059 | 344.7378 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.21138 | 345.0103 | 0.10628 | 0 | 0 | 0.21256 | 345.2827 | 0.10687 | 0 | 0 | 0.21375 | 345.5552 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.21493 | 345.7368 | 0.10786 | 0 | 0 | 0.21571 | 346.0092 | 0.10845 | 0 | 0 | 0.2169 | 346.1909 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.21768 | 346.3725 | 0.10924 | 0 | 0 | 0.21847 | 346.645 | 0.10983 | 0 | 0 | 0.21965 | 346.8266 | 0.11022 | 0 | 0 | 0.22044 | 347.099 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.22162 | 347.2807 | 0.11121 | 0 | 0 | 0.22241 | 347.5531 | 0.1118 | 0 | 0 | 0.22359 | 347.7347 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22438 | 347.7347 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22438
2017-01-23 06:00 | 307.7008 | 0.91713 |  | 328.7002 | 0.070905 | 0 | 0 | 0.14181 | 338.4218 | 0.091991 | 0 | 0 | 0.18398 | 345.8506 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.21621 | 346.034 | 0.1085 | 0 | 0 | 0.217 | 346.3092 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.2182 | 346.5843 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.21939 | 346.8594 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22058 | 347.1346 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.22178 | 347.4097 | 0.11149 | 0 | 0 | 0.22297 | 347.6849 | 0.11208 | 0 | 0 | 0.22417 | 347.96 | 0.11268 | 0 | 0 | 0.22536 | 348.1434 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.22615 | 348.4186 | 0.11367 | 0 | 0 | 0.22735 | 348.6937 | 0.11427 | 0 | 0 | 0.22854 | 348.9689 | 0.11487 | 0 | 0 | 0.22974 | 349.1523 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.23053 | 349.4274 | 0.11586 | 0 | 0 | 0.23172 | 349.6108 | 0.11626 | 0 | 0 | 0.23252 | 349.7943 | 0.11666 | 0 | 0 | 0.23332 | 350.0694 | 0.11725 | 0 | 0 | 0.23451 | 350.2528 | 0.11765 | 0 | 0 | 0.23531 | 350.528 | 0.11825 | 0 | 0 | 0.2365 | 350.7114 | 0.11865 | 0 | 0 | 0.23729 | 350.9865 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.23849 | 351.17 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23928 | 351.17 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23928
2017-01-23 07:00 | 303.4439 | 0.90444 |  | 324.1529 | 0.061042 | 0 | 0 | 0.12208 | 333.74 | 0.081836 | 0 | 0 | 0.16367 | 341.066 | 0.097726 | 0 | 0 | 0.19545 | 341.2469 | 0.098119 | 0 | 0 | 0.19624 | 341.5182 | 0.098707 | 0 | 0 | 0.19741 | 341.7895 | 0.099296 | 0 | 0 | 0.19859 | 342.0609 | 0.099884 | 0 | 0 | 0.19977 | 342.3322 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20095 | 342.6035 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 342.8749 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.2033 | 343.1462 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.20448 | 343.3271 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20526 | 343.5984 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20644 | 343.8697 | 0.10381 | 0 | 0 | 0.20762 | 344.1411 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.20879 | 344.322 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.20958 | 344.5933 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.21075 | 344.7742 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.21154 | 344.9551 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21232 | 345.2264 | 0.10675 | 0 | 0 | 0.2135 | 345.4073 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21429 | 345.6786 | 0.10773 | 0 | 0 | 0.21546 | 345.8595 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21625 | 346.1309 | 0.10871 | 0 | 0 | 0.21742 | 346.3117 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21821 | 346.3117 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21821
2017-01-23 08:00 | 308.4269 | 0.9193 |  | 329.4759 | 0.072587 | 0 | 0 | 0.14517 | 339.2204 | 0.093723 | 0 | 0 | 0.18745 | 346.6667 | 0.10987 | 0 | 0 | 0.21975 | 346.8506 | 0.11027 | 0 | 0 | 0.22055 | 347.1264 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22174 | 347.4022 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.22294 | 347.678 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22414 | 347.9537 | 0.11267 | 0 | 0 | 0.22533 | 348.2295 | 0.11326 | 0 | 0 | 0.22653 | 348.5053 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22772 | 348.7811 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22892 | 348.965 | 0.11486 | 0 | 0 | 0.22972 | 349.2408 | 0.11546 | 0 | 0 | 0.23092 | 349.5165 | 0.11606 | 0 | 0 | 0.23211 | 349.7923 | 0.11665 | 0 | 0 | 0.23331 | 349.9762 | 0.11705 | 0 | 0 | 0.23411 | 350.252 | 0.11765 | 0 | 0 | 0.2353 | 350.4358 | 0.11805 | 0 | 0 | 0.2361 | 350.6197 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.2369 | 350.8955 | 0.11905 | 0 | 0 | 0.23809 | 351.0793 | 0.11945 | 0 | 0 | 0.23889 | 351.3551 | 0.12004 | 0 | 0 | 0.24009 | 351.539 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24088 | 351.8148 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24208 | 351.9986 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24288 | 351.9986 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24288
2017-01-23 09:00 | 310.2003 | 0.92458 |  | 331.3703 | 0.076697 | 0 | 0 | 0.15339 | 341.1709 | 0.097954 | 0 | 0 | 0.19591 | 348.66 | 0.1142 | 0 | 0 | 0.2284 | 348.8449 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.2292 | 349.1223 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.2304 | 349.3997 | 0.1158 | 0 | 0 | 0.2316 | 349.6771 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.23281 | 349.9544 | 0.11701 | 0 | 0 | 0.23401 | 350.2318 | 0.11761 | 0 | 0 | 0.23521 | 350.5092 | 0.11821 | 0 | 0 | 0.23642 | 350.7866 | 0.11881 | 0 | 0 | 0.23762 | 350.9715 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.23842 | 351.2489 | 0.11981 | 0 | 0 | 0.23963 | 351.5262 | 0.12041 | 0 | 0 | 0.24083 | 351.8036 | 0.12102 | 0 | 0 | 0.24203 | 351.9885 | 0.12142 | 0 | 0 | 0.24283 | 352.2659 | 0.12202 | 0 | 0 | 0.24404 | 352.4508 | 0.12242 | 0 | 0 | 0.24484 | 352.6357 | 0.12282 | 0 | 0 | 0.24564 | 352.9131 | 0.12342 | 0 | 0 | 0.24685 | 353.098 | 0.12382 | 0 | 0 | 0.24765 | 353.3754 | 0.12443 | 0 | 0 | 0.24885 | 353.5603 | 0.12483 | 0 | 0 | 0.24965 | 353.8377 | 0.12543 | 0 | 0 | 0.25086 | 354.0226 | 0.12583 | 0 | 0 | 0.25166 | 354.0226 | 0.12583 | 0 | 0 | 0.25166
2017-01-23 10:00 | 311.2605 | 0.92774 |  | 332.5029 | 0.079153 | 0 | 0 | 0.15831 | 342.337 | 0.10048 | 0 | 0 | 0.20097 | 349.8517 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23357 | 350.0373 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23437 | 350.3156 | 0.11779 | 0 | 0 | 0.23558 | 350.5939 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.23679 | 350.8723 | 0.119 | 0 | 0 | 0.23799 | 351.1506 | 0.1196 | 0 | 0 | 0.2392 | 351.4289 | 0.1202 | 0 | 0 | 0.24041 | 351.7072 | 0.12081 | 0 | 0 | 0.24161 | 351.9855 | 0.12141 | 0 | 0 | 0.24282 | 352.1711 | 0.12181 | 0 | 0 | 0.24363 | 352.4494 | 0.12242 | 0 | 0 | 0.24483 | 352.7277 | 0.12302 | 0 | 0 | 0.24604 | 353.0061 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.24725 | 353.1916 | 0.12403 | 0 | 0 | 0.24805 | 353.4699 | 0.12463 | 0 | 0 | 0.24926 | 353.6555 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.25007 | 353.841 | 0.12544 | 0 | 0 | 0.25087 | 354.1193 | 0.12604 | 0 | 0 | 0.25208 | 354.3049 | 0.12644 | 0 | 0 | 0.25288 | 354.5832 | 0.12705 | 0 | 0 | 0.25409 | 354.7688 | 0.12745 | 0 | 0 | 0.2549 | 355.0471 | 0.12805 | 0 | 0 | 0.2561 | 355.2326 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.25691 | 355.2326 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.25691
2017-01-23 11:00 | 302.5646 | 0.90182 |  | 323.2136 | 0.059005 | 0 | 0 | 0.11801 | 332.7729 | 0.079739 | 0 | 0 | 0.15948 | 340.0777 | 0.095583 | 0 | 0 | 0.19117 | 340.258 | 0.095974 | 0 | 0 | 0.19195 | 340.5286 | 0.096561 | 0 | 0 | 0.19312 | 340.7991 | 0.097148 | 0 | 0 | 0.1943 | 341.0697 | 0.097734 | 0 | 0 | 0.19547 | 341.3402 | 0.098321 | 0 | 0 | 0.19664 | 341.6108 | 0.098908 | 0 | 0 | 0.19782 | 341.8813 | 0.099495 | 0 | 0 | 0.19899 | 342.1518 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.20016 | 342.3322 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20095 | 342.6028 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 342.8733 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.20329 | 343.1439 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20447 | 343.3242 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.20525 | 343.5948 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20642 | 343.7751 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.20721 | 343.9555 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20799 | 344.226 | 0.10458 | 0 | 0 | 0.20916 | 344.4064 | 0.10497 | 0 | 0 | 0.20994 | 344.677 | 0.10556 | 0 | 0 | 0.21112 | 344.8573 | 0.10595 | 0 | 0 | 0.2119 | 345.1279 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.21307 | 345.3082 | 0.10693 | 0 | 0 | 0.21386 | 345.3082 | 0.10693 | 0 | 0 | 0.21386
2017-01-23 12:00 | 308.7946 | 0.92039 |  | 329.8687 | 0.07344 | 0 | 0 | 0.14688 | 339.6249 | 0.094601 | 0 | 0 | 0.1892 | 347.0801 | 0.11077 | 0 | 0 | 0.22154 | 347.2642 | 0.11117 | 0 | 0 | 0.22234 | 347.5403 | 0.11177 | 0 | 0 | 0.22354 | 347.8164 | 0.11237 | 0 | 0 | 0.22474 | 348.0925 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22593 | 348.3686 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22713 | 348.6447 | 0.11416 | 0 | 0 | 0.22833 | 348.9209 | 0.11476 | 0 | 0 | 0.22953 | 349.197 | 0.11536 | 0 | 0 | 0.23073 | 349.3811 | 0.11576 | 0 | 0 | 0.23152 | 349.6572 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.23272 | 349.9333 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.23392 | 350.2094 | 0.11756 | 0 | 0 | 0.23512 | 350.3935 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.23592 | 350.6696 | 0.11856 | 0 | 0 | 0.23711 | 350.8537 | 0.11896 | 0 | 0 | 0.23791 | 351.0378 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23871 | 351.3139 | 0.11995 | 0 | 0 | 0.23991 | 351.498 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.24071 | 351.7741 | 0.12095 | 0 | 0 | 0.2419 | 351.9582 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427 | 352.2343 | 0.12195 | 0 | 0 | 0.2439 | 352.4184 | 0.12235 | 0 | 0 | 0.2447 | 352.4184 | 0.12235 | 0 | 0 | 0.2447
2017-01-23 13:00 | 298.8763 | 0.89083 |  | 319.2736 | 0.050459 | 0 | 0 | 0.10092 | 328.7164 | 0.07094 | 0 | 0 | 0.14188 | 335.9321 | 0.086591 | 0 | 0 | 0.17318 | 336.1103 | 0.086977 | 0 | 0 | 0.17395 | 336.3775 | 0.087557 | 0 | 0 | 0.17511 | 336.6448 | 0.088137 | 0 | 0 | 0.17627 | 336.912 | 0.088716 | 0 | 0 | 0.17743 | 337.1793 | 0.089296 | 0 | 0 | 0.17859 | 337.4465 | 0.089876 | 0 | 0 | 0.17975 | 337.7138 | 0.090455 | 0 | 0 | 0.18091 | 337.981 | 0.091035 | 0 | 0 | 0.18207 | 338.1592 | 0.091422 | 0 | 0 | 0.18284 | 338.4264 | 0.092001 | 0 | 0 | 0.184 | 338.6937 | 0.092581 | 0 | 0 | 0.18516 | 338.9609 | 0.093161 | 0 | 0 | 0.18632 | 339.1391 | 0.093547 | 0 | 0 | 0.18709 | 339.4063 | 0.094127 | 0 | 0 | 0.18825 | 339.5845 | 0.094513 | 0 | 0 | 0.18903 | 339.7627 | 0.0949 | 0 | 0 | 0.1898 | 340.0299 | 0.095479 | 0 | 0 | 0.19096 | 340.2081 | 0.095866 | 0 | 0 | 0.19173 | 340.4753 | 0.096445 | 0 | 0 | 0.19289 | 340.6535 | 0.096832 | 0 | 0 | 0.19366 | 340.9207 | 0.097411 | 0 | 0 | 0.19482 | 341.0989 | 0.097798 | 0 | 0 | 0.1956 | 341.0989 | 0.097798 | 0 | 0 | 0.1956
2017-01-23 14:00 | 296.4435 | 0.88358 |  | 316.6747 | 0.044822 | 0 | 0 | 0.089643 | 326.0406 | 0.065136 | 0 | 0 | 0.13027 | 333.1976 | 0.08066 | 0 | 0 | 0.16132 | 333.3743 | 0.081043 | 0 | 0 | 0.16209 | 333.6394 | 0.081618 | 0 | 0 | 0.16324 | 333.9045 | 0.082193 | 0 | 0 | 0.16439 | 334.1695 | 0.082768 | 0 | 0 | 0.16554 | 334.4346 | 0.083343 | 0 | 0 | 0.16669 | 334.6997 | 0.083918 | 0 | 0 | 0.16784 | 334.9648 | 0.084493 | 0 | 0 | 0.16899 | 335.2298 | 0.085068 | 0 | 0 | 0.17014 | 335.4065 | 0.085451 | 0 | 0 | 0.1709 | 335.6716 | 0.086026 | 0 | 0 | 0.17205 | 335.9367 | 0.086601 | 0 | 0 | 0.1732 | 336.2018 | 0.087176 | 0 | 0 | 0.17435 | 336.3785 | 0.087559 | 0 | 0 | 0.17512 | 336.6436 | 0.088134 | 0 | 0 | 0.17627 | 336.8203 | 0.088517 | 0 | 0 | 0.17703 | 336.997 | 0.088901 | 0 | 0 | 0.1778 | 337.2621 | 0.089476 | 0 | 0 | 0.17895 | 337.4388 | 0.089859 | 0 | 0 | 0.17972 | 337.7039 | 0.090434 | 0 | 0 | 0.18087 | 337.8806 | 0.090817 | 0 | 0 | 0.18163 | 338.1456 | 0.091392 | 0 | 0 | 0.18278 | 338.3224 | 0.091776 | 0 | 0 | 0.18355 | 338.3224 | 0.091776 | 0 | 0 | 0.18355
2017-01-23 15:00 | 298.0218 | 0.88828 |  | 318.3607 | 0.048479 | 0 | 0 | 0.096957 | 327.7765 | 0.068901 | 0 | 0 | 0.1378 | 334.9715 | 0.084508 | 0 | 0 | 0.16902 | 335.1492 | 0.084893 | 0 | 0 | 0.16979 | 335.4157 | 0.085471 | 0 | 0 | 0.17094 | 335.6822 | 0.086049 | 0 | 0 | 0.1721 | 335.9487 | 0.086627 | 0 | 0 | 0.17325 | 336.2151 | 0.087205 | 0 | 0 | 0.17441 | 336.4816 | 0.087783 | 0 | 0 | 0.17557 | 336.7481 | 0.088361 | 0 | 0 | 0.17672 | 337.0146 | 0.088939 | 0 | 0 | 0.17788 | 337.1923 | 0.089324 | 0 | 0 | 0.17865 | 337.4587 | 0.089902 | 0 | 0 | 0.1798 | 337.7252 | 0.09048 | 0 | 0 | 0.18096 | 337.9917 | 0.091058 | 0 | 0 | 0.18212 | 338.1694 | 0.091444 | 0 | 0 | 0.18289 | 338.4359 | 0.092022 | 0 | 0 | 0.18404 | 338.6135 | 0.092407 | 0 | 0 | 0.18481 | 338.7912 | 0.092792 | 0 | 0 | 0.18558 | 339.0577 | 0.09337 | 0 | 0 | 0.18674 | 339.2353 | 0.093756 | 0 | 0 | 0.18751 | 339.5018 | 0.094334 | 0 | 0 | 0.18867 | 339.6794 | 0.094719 | 0 | 0 | 0.18944 | 339.9459 | 0.095297 | 0 | 0 | 0.19059 | 340.1236 | 0.095682 | 0 | 0 | 0.19136 | 340.1236 | 0.095682 | 0 | 0 | 0.19136
2017-01-23 16:00 | 288.9356 | 0.8612 |  | 308.6544 | 0.027426 | 0 | 0 | 0.054851 | 317.7831 | 0.047226 | 0 | 0 | 0.094452 | 324.7588 | 0.062356 | 0 | 0 | 0.12471 | 324.9311 | 0.06273 | 0 | 0 | 0.12546 | 325.1894 | 0.06329 | 0 | 0 | 0.12658 | 325.4478 | 0.063851 | 0 | 0 | 0.1277 | 325.7062 | 0.064411 | 0 | 0 | 0.12882 | 325.9645 | 0.064971 | 0 | 0 | 0.12994 | 326.2229 | 0.065532 | 0 | 0 | 0.13106 | 326.4812 | 0.066092 | 0 | 0 | 0.13218 | 326.7396 | 0.066653 | 0 | 0 | 0.13331 | 326.9118 | 0.067026 | 0 | 0 | 0.13405 | 327.1702 | 0.067586 | 0 | 0 | 0.13517 | 327.4286 | 0.068147 | 0 | 0 | 0.13629 | 327.6869 | 0.068707 | 0 | 0 | 0.13741 | 327.8592 | 0.069081 | 0 | 0 | 0.13816 | 328.1175 | 0.069641 | 0 | 0 | 0.13928 | 328.2898 | 0.070015 | 0 | 0 | 0.14003 | 328.462 | 0.070388 | 0 | 0 | 0.14078 | 328.7204 | 0.070949 | 0 | 0 | 0.1419 | 328.8926 | 0.071322 | 0 | 0 | 0.14264 | 329.151 | 0.071883 | 0 | 0 | 0.14377 | 329.3232 | 0.072256 | 0 | 0 | 0.14451 | 329.5816 | 0.072817 | 0 | 0 | 0.14563 | 329.7538 | 0.07319 | 0 | 0 | 0.14638 | 329.7538 | 0.07319 | 0 | 0 | 0.14638
2017-01-23 17:00 | 298.6077 | 0.89003 |  | 318.9866 | 0.049836 | 0 | 0 | 0.099672 | 328.4209 | 0.070299 | 0 | 0 | 0.1406 | 335.6301 | 0.085936 | 0 | 0 | 0.17187 | 335.8081 | 0.086322 | 0 | 0 | 0.17264 | 336.0751 | 0.086901 | 0 | 0 | 0.1738 | 336.3421 | 0.08748 | 0 | 0 | 0.17496 | 336.6092 | 0.08806 | 0 | 0 | 0.17612 | 336.8762 | 0.088639 | 0 | 0 | 0.17728 | 337.1432 | 0.089218 | 0 | 0 | 0.17844 | 337.4102 | 0.089797 | 0 | 0 | 0.17959 | 337.6772 | 0.090376 | 0 | 0 | 0.18075 | 337.8552 | 0.090762 | 0 | 0 | 0.18152 | 338.1222 | 0.091341 | 0 | 0 | 0.18268 | 338.3892 | 0.091921 | 0 | 0 | 0.18384 | 338.6562 | 0.0925 | 0 | 0 | 0.185 | 338.8342 | 0.092886 | 0 | 0 | 0.18577 | 339.1012 | 0.093465 | 0 | 0 | 0.18693 | 339.2792 | 0.093851 | 0 | 0 | 0.1877 | 339.4573 | 0.094237 | 0 | 0 | 0.18847 | 339.7243 | 0.094816 | 0 | 0 | 0.18963 | 339.9023 | 0.095202 | 0 | 0 | 0.1904 | 340.1693 | 0.095781 | 0 | 0 | 0.19156 | 340.3473 | 0.096168 | 0 | 0 | 0.19234 | 340.6143 | 0.096747 | 0 | 0 | 0.19349 | 340.7923 | 0.097133 | 0 | 0 | 0.19427 | 340.7923 | 0.097133 | 0 | 0 | 0.19427
2017-01-23 18:00 | 293.1118 | 0.87365 |  | 313.1156 | 0.037102 | 0 | 0 | 0.074204 | 322.3763 | 0.057188 | 0 | 0 | 0.11438 | 329.4528 | 0.072538 | 0 | 0 | 0.14508 | 329.6276 | 0.072917 | 0 | 0 | 0.14583 | 329.8897 | 0.073485 | 0 | 0 | 0.14697 | 330.1518 | 0.074053 | 0 | 0 | 0.14811 | 330.4139 | 0.074622 | 0 | 0 | 0.14924 | 330.6759 | 0.07519 | 0 | 0 | 0.15038 | 330.938 | 0.075759 | 0 | 0 | 0.15152 | 331.2001 | 0.076327 | 0 | 0 | 0.15265 | 331.4622 | 0.076896 | 0 | 0 | 0.15379 | 331.637 | 0.077275 | 0 | 0 | 0.15455 | 331.8991 | 0.077843 | 0 | 0 | 0.15569 | 332.1611 | 0.078412 | 0 | 0 | 0.15682 | 332.4232 | 0.07898 | 0 | 0 | 0.15796 | 332.598 | 0.079359 | 0 | 0 | 0.15872 | 332.8601 | 0.079928 | 0 | 0 | 0.15986 | 333.0348 | 0.080307 | 0 | 0 | 0.16061 | 333.2095 | 0.080686 | 0 | 0 | 0.16137 | 333.4716 | 0.081254 | 0 | 0 | 0.16251 | 333.6463 | 0.081633 | 0 | 0 | 0.16327 | 333.9084 | 0.082202 | 0 | 0 | 0.1644 | 334.0832 | 0.082581 | 0 | 0 | 0.16516 | 334.3453 | 0.083149 | 0 | 0 | 0.1663 | 334.52 | 0.083528 | 0 | 0 | 0.16706 | 334.52 | 0.083528 | 0 | 0 | 0.16706
2017-01-23 19:00 | 299.5276 | 0.89277 |  | 319.9693 | 0.051968 | 0 | 0 | 0.10394 | 329.4327 | 0.072494 | 0 | 0 | 0.14499 | 336.6641 | 0.088179 | 0 | 0 | 0.17636 | 336.8427 | 0.088566 | 0 | 0 | 0.17713 | 337.1105 | 0.089147 | 0 | 0 | 0.17829 | 337.3783 | 0.089728 | 0 | 0 | 0.17946 | 337.6462 | 0.090309 | 0 | 0 | 0.18062 | 337.914 | 0.09089 | 0 | 0 | 0.18178 | 338.1818 | 0.091471 | 0 | 0 | 0.18294 | 338.4496 | 0.092052 | 0 | 0 | 0.1841 | 338.7175 | 0.092633 | 0 | 0 | 0.18527 | 338.896 | 0.09302 | 0 | 0 | 0.18604 | 339.1639 | 0.093601 | 0 | 0 | 0.1872 | 339.4317 | 0.094182 | 0 | 0 | 0.18836 | 339.6995 | 0.094763 | 0 | 0 | 0.18953 | 339.8781 | 0.09515 | 0 | 0 | 0.1903 | 340.1459 | 0.095731 | 0 | 0 | 0.19146 | 340.3245 | 0.096118 | 0 | 0 | 0.19224 | 340.503 | 0.096505 | 0 | 0 | 0.19301 | 340.7708 | 0.097086 | 0 | 0 | 0.19417 | 340.9494 | 0.097474 | 0 | 0 | 0.19495 | 341.2172 | 0.098054 | 0 | 0 | 0.19611 | 341.3958 | 0.098442 | 0 | 0 | 0.19688 | 341.6636 | 0.099023 | 0 | 0 | 0.19805 | 341.8422 | 0.09941 | 0 | 0 | 0.19882 | 341.8422 | 0.09941 | 0 | 0 | 0.19882
2017-01-23 20:00 | 292.4231 | 0.8716 |  | 312.3799 | 0.035506 | 0 | 0 | 0.071013 | 321.6188 | 0.055545 | 0 | 0 | 0.11109 | 328.6787 | 0.070858 | 0 | 0 | 0.14172 | 328.853 | 0.071237 | 0 | 0 | 0.14247 | 329.1145 | 0.071804 | 0 | 0 | 0.14361 | 329.376 | 0.072371 | 0 | 0 | 0.14474 | 329.6375 | 0.072938 | 0 | 0 | 0.14588 | 329.899 | 0.073505 | 0 | 0 | 0.14701 | 330.1604 | 0.074072 | 0 | 0 | 0.14814 | 330.4219 | 0.074639 | 0 | 0 | 0.14928 | 330.6834 | 0.075207 | 0 | 0 | 0.15041 | 330.8577 | 0.075585 | 0 | 0 | 0.15117 | 331.1192 | 0.076152 | 0 | 0 | 0.1523 | 331.3807 | 0.076719 | 0 | 0 | 0.15344 | 331.6421 | 0.077286 | 0 | 0 | 0.15457 | 331.8165 | 0.077664 | 0 | 0 | 0.15533 | 332.0779 | 0.078231 | 0 | 0 | 0.15646 | 332.2523 | 0.078609 | 0 | 0 | 0.15722 | 332.4266 | 0.078988 | 0 | 0 | 0.15798 | 332.6881 | 0.079555 | 0 | 0 | 0.15911 | 332.8624 | 0.079933 | 0 | 0 | 0.15987 | 333.1239 | 0.0805 | 0 | 0 | 0.161 | 333.2982 | 0.080878 | 0 | 0 | 0.16176 | 333.5597 | 0.081445 | 0 | 0 | 0.16289 | 333.734 | 0.081823 | 0 | 0 | 0.16365 | 333.734 | 0.081823 | 0 | 0 | 0.16365
2017-01-23 21:00 | 300.9607 | 0.89704 |  | 321.5002 | 0.055288 | 0 | 0 | 0.11058 | 331.0088 | 0.075912 | 0 | 0 | 0.15182 | 338.2749 | 0.091673 | 0 | 0 | 0.18335 | 338.4543 | 0.092062 | 0 | 0 | 0.18412 | 338.7234 | 0.092645 | 0 | 0 | 0.18529 | 338.9925 | 0.093229 | 0 | 0 | 0.18646 | 339.2616 | 0.093813 | 0 | 0 | 0.18763 | 339.5307 | 0.094397 | 0 | 0 | 0.18879 | 339.7999 | 0.09498 | 0 | 0 | 0.18996 | 340.069 | 0.095564 | 0 | 0 | 0.19113 | 340.3381 | 0.096148 | 0 | 0 | 0.1923 | 340.5175 | 0.096537 | 0 | 0 | 0.19307 | 340.7866 | 0.09712 | 0 | 0 | 0.19424 | 341.0557 | 0.097704 | 0 | 0 | 0.19541 | 341.3248 | 0.098288 | 0 | 0 | 0.19658 | 341.5042 | 0.098677 | 0 | 0 | 0.19735 | 341.7734 | 0.099261 | 0 | 0 | 0.19852 | 341.9528 | 0.09965 | 0 | 0 | 0.1993 | 342.1322 | 0.10004 | 0 | 0 | 0.20008 | 342.4013 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20125 | 342.5807 | 0.10101 | 0 | 0 | 0.20202 | 342.8498 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.20319 | 343.0292 | 0.10198 | 0 | 0 | 0.20397 | 343.2983 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.20514 | 343.4777 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20592 | 343.4777 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20592
2017-01-23 22:00 | 300.1452 | 0.89461 |  | 320.629 | 0.053399 | 0 | 0 | 0.1068 | 330.1119 | 0.073967 | 0 | 0 | 0.14793 | 337.3583 | 0.089684 | 0 | 0 | 0.17937 | 337.5372 | 0.090072 | 0 | 0 | 0.18014 | 337.8056 | 0.090655 | 0 | 0 | 0.18131 | 338.074 | 0.091237 | 0 | 0 | 0.18247 | 338.3423 | 0.091819 | 0 | 0 | 0.18364 | 338.6107 | 0.092401 | 0 | 0 | 0.1848 | 338.8791 | 0.092983 | 0 | 0 | 0.18597 | 339.1475 | 0.093565 | 0 | 0 | 0.18713 | 339.4159 | 0.094147 | 0 | 0 | 0.18829 | 339.5948 | 0.094535 | 0 | 0 | 0.18907 | 339.8632 | 0.095118 | 0 | 0 | 0.19024 | 340.1316 | 0.0957 | 0 | 0 | 0.1914 | 340.4 | 0.096282 | 0 | 0 | 0.19256 | 340.5789 | 0.09667 | 0 | 0 | 0.19334 | 340.8473 | 0.097252 | 0 | 0 | 0.1945 | 341.0262 | 0.09764 | 0 | 0 | 0.19528 | 341.2051 | 0.098028 | 0 | 0 | 0.19606 | 341.4735 | 0.09861 | 0 | 0 | 0.19722 | 341.6524 | 0.098998 | 0 | 0 | 0.198 | 341.9208 | 0.099581 | 0 | 0 | 0.19916 | 342.0997 | 0.099969 | 0 | 0 | 0.19994 | 342.3681 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.2011 | 342.547 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20188 | 342.547 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20188
2017-01-23 23:00 | 305.8744 | 0.91169 |  | 326.7492 | 0.066673 | 0 | 0 | 0.13335 | 336.4131 | 0.087634 | 0 | 0 | 0.17527 | 343.7977 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.2073 | 343.9801 | 0.10405 | 0 | 0 | 0.20809 | 344.2536 | 0.10464 | 0 | 0 | 0.20928 | 344.5271 | 0.10523 | 0 | 0 | 0.21047 | 344.8006 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.21165 | 345.0741 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21284 | 345.3476 | 0.10701 | 0 | 0 | 0.21403 | 345.6211 | 0.10761 | 0 | 0 | 0.21521 | 345.8946 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.2164 | 346.077 | 0.1086 | 0 | 0 | 0.21719 | 346.3505 | 0.10919 | 0 | 0 | 0.21838 | 346.624 | 0.10978 | 0 | 0 | 0.21956 | 346.8975 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22075 | 347.0798 | 0.11077 | 0 | 0 | 0.22154 | 347.3533 | 0.11136 | 0 | 0 | 0.22273 | 347.5357 | 0.11176 | 0 | 0 | 0.22352 | 347.718 | 0.11215 | 0 | 0 | 0.22431 | 347.9915 | 0.11275 | 0 | 0 | 0.2255 | 348.1738 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.22629 | 348.4474 | 0.11374 | 0 | 0 | 0.22747 | 348.6297 | 0.11413 | 0 | 0 | 0.22826 | 348.9032 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22945 | 349.0855 | 0.11512 | 0 | 0 | 0.23024 | 349.0855 | 0.11512 | 0 | 0 | 0.23024
2017-01-24 | 305.0134 | 0.90912 |  | 325.8294 | 0.064678 | 0 | 0 | 0.12936 | 335.4661 | 0.08558 | 0 | 0 | 0.17116 | 342.83 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.20311 | 343.0118 | 0.10195 | 0 | 0 | 0.20389 | 343.2846 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.20508 | 343.5573 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20626 | 343.83 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.20744 | 344.1028 | 0.10431 | 0 | 0 | 0.20863 | 344.3755 | 0.1049 | 0 | 0 | 0.20981 | 344.6482 | 0.1055 | 0 | 0 | 0.21099 | 344.921 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.21218 | 345.1028 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.21296 | 345.3755 | 0.10707 | 0 | 0 | 0.21415 | 345.6483 | 0.10767 | 0 | 0 | 0.21533 | 345.921 | 0.10826 | 0 | 0 | 0.21651 | 346.1028 | 0.10865 | 0 | 0 | 0.2173 | 346.3756 | 0.10924 | 0 | 0 | 0.21849 | 346.5574 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.21927 | 346.7392 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22006 | 347.012 | 0.11062 | 0 | 0 | 0.22125 | 347.1938 | 0.11102 | 0 | 0 | 0.22204 | 347.4665 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22322 | 347.6483 | 0.112 | 0 | 0 | 0.22401 | 347.9211 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.22519 | 348.1029 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.22598 | 348.1029 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.22598
2017-01-24 01:00 | 313.7742 | 0.93523 |  | 335.1882 | 0.084977 | 0 | 0 | 0.16995 | 345.1017 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.21296 | 352.6771 | 0.12291 | 0 | 0 | 0.24582 | 352.8641 | 0.12332 | 0 | 0 | 0.24663 | 353.1447 | 0.12393 | 0 | 0 | 0.24785 | 353.4253 | 0.12453 | 0 | 0 | 0.24907 | 353.7058 | 0.12514 | 0 | 0 | 0.25028 | 353.9864 | 0.12575 | 0 | 0 | 0.2515 | 354.267 | 0.12636 | 0 | 0 | 0.25272 | 354.5476 | 0.12697 | 0 | 0 | 0.25394 | 354.8281 | 0.12758 | 0 | 0 | 0.25515 | 355.0152 | 0.12798 | 0 | 0 | 0.25596 | 355.2957 | 0.12859 | 0 | 0 | 0.25718 | 355.5763 | 0.1292 | 0 | 0 | 0.2584 | 355.8569 | 0.12981 | 0 | 0 | 0.25962 | 356.0439 | 0.13021 | 0 | 0 | 0.26043 | 356.3245 | 0.13082 | 0 | 0 | 0.26164 | 356.5115 | 0.13123 | 0 | 0 | 0.26246 | 356.6986 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.26327 | 356.9792 | 0.13224 | 0 | 0 | 0.26448 | 357.1662 | 0.13265 | 0 | 0 | 0.2653 | 357.4468 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.26651 | 357.6338 | 0.13366 | 0 | 0 | 0.26732 | 357.9144 | 0.13427 | 0 | 0 | 0.26854 | 358.1014 | 0.13468 | 0 | 0 | 0.26935 | 358.1014 | 0.13468 | 0 | 0 | 0.26935
2017-01-24 02:00 | 314.6556 | 0.93786 |  | 336.1297 | 0.08702 | 0 | 0 | 0.17404 | 346.071 | 0.10858 | 0 | 0 | 0.21716 | 353.6677 | 0.12506 | 0 | 0 | 0.25012 | 353.8553 | 0.12547 | 0 | 0 | 0.25093 | 354.1366 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.25215 | 354.418 | 0.12669 | 0 | 0 | 0.25337 | 354.6993 | 0.1273 | 0 | 0 | 0.25459 | 354.9807 | 0.12791 | 0 | 0 | 0.25581 | 355.262 | 0.12852 | 0 | 0 | 0.25704 | 355.5434 | 0.12913 | 0 | 0 | 0.25826 | 355.8248 | 0.12974 | 0 | 0 | 0.25948 | 356.0123 | 0.13015 | 0 | 0 | 0.26029 | 356.2937 | 0.13076 | 0 | 0 | 0.26151 | 356.5751 | 0.13137 | 0 | 0 | 0.26273 | 356.8564 | 0.13198 | 0 | 0 | 0.26395 | 357.044 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.26477 | 357.3253 | 0.13299 | 0 | 0 | 0.26599 | 357.5129 | 0.1334 | 0 | 0 | 0.2668 | 357.7005 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.26761 | 357.9818 | 0.13442 | 0 | 0 | 0.26883 | 358.1694 | 0.13482 | 0 | 0 | 0.26965 | 358.4508 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.27087 | 358.6383 | 0.13584 | 0.0024983 | 0 | 0.27418 | 358.9197 | 0.13645 | 0.020829 | 0 | 0.29373 | 359.1073 | 0.13686 | 0.033049 | 0 | 0.30677 | 359.1073 | 0.13686 | 0.033049 | 0 | 0.30677
2017-01-24 03:00 | 312.7511 | 0.93219 |  | 334.0952 | 0.082607 | 0 | 0 | 0.16521 | 343.9763 | 0.10404 | 0 | 0 | 0.20808 | 351.527 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.24083 | 351.7135 | 0.12082 | 0 | 0 | 0.24164 | 351.9931 | 0.12143 | 0 | 0 | 0.24285 | 352.2728 | 0.12203 | 0 | 0 | 0.24407 | 352.5524 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.24528 | 352.8321 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.24649 | 353.1118 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.24771 | 353.3914 | 0.12446 | 0 | 0 | 0.24892 | 353.6711 | 0.12507 | 0 | 0 | 0.25013 | 353.8575 | 0.12547 | 0 | 0 | 0.25094 | 354.1372 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.25216 | 354.4168 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.25337 | 354.6965 | 0.12729 | 0 | 0 | 0.25458 | 354.8829 | 0.1277 | 0 | 0 | 0.25539 | 355.1626 | 0.1283 | 0 | 0 | 0.2566 | 355.349 | 0.12871 | 0 | 0 | 0.25741 | 355.5354 | 0.12911 | 0 | 0 | 0.25822 | 355.8151 | 0.12972 | 0 | 0 | 0.25943 | 356.0015 | 0.13012 | 0 | 0 | 0.26024 | 356.2812 | 0.13073 | 0 | 0 | 0.26146 | 356.4676 | 0.13113 | 0 | 0 | 0.26227 | 356.7473 | 0.13174 | 0 | 0 | 0.26348 | 356.9337 | 0.13214 | 0 | 0 | 0.26429 | 356.9337 | 0.13214 | 0 | 0 | 0.26429
2017-01-24 04:00 | 313.9226 | 0.93568 |  | 335.3466 | 0.085321 | 0 | 0 | 0.17064 | 345.2648 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.21367 | 352.8438 | 0.12327 | 0 | 0 | 0.24654 | 353.0309 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24736 | 353.3116 | 0.12429 | 0 | 0 | 0.24857 | 353.5923 | 0.1249 | 0 | 0 | 0.24979 | 353.873 | 0.1255 | 0 | 0 | 0.25101 | 354.1537 | 0.12611 | 0 | 0 | 0.25223 | 354.4344 | 0.12672 | 0 | 0 | 0.25345 | 354.7151 | 0.12733 | 0 | 0 | 0.25466 | 354.9958 | 0.12794 | 0 | 0 | 0.25588 | 355.183 | 0.12835 | 0 | 0 | 0.25669 | 355.4637 | 0.12896 | 0 | 0 | 0.25791 | 355.7444 | 0.12956 | 0 | 0 | 0.25913 | 356.0251 | 0.13017 | 0 | 0 | 0.26035 | 356.2122 | 0.13058 | 0 | 0 | 0.26116 | 356.4929 | 0.13119 | 0 | 0 | 0.26237 | 356.6801 | 0.13159 | 0 | 0 | 0.26319 | 356.8672 | 0.132 | 0 | 0 | 0.264 | 357.1479 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.26522 | 357.335 | 0.13301 | 0 | 0 | 0.26603 | 357.6157 | 0.13362 | 0 | 0 | 0.26725 | 357.8029 | 0.13403 | 0 | 0 | 0.26806 | 358.0836 | 0.13464 | 0 | 0 | 0.26928 | 358.2707 | 0.13504 | 0 | 0 | 0.27009 | 358.2707 | 0.13504 | 0 | 0 | 0.27009
2017-01-24 05:00 | 313.0568 | 0.9331 |  | 334.4218 | 0.083315 | 0 | 0 | 0.16663 | 344.3126 | 0.10477 | 0 | 0 | 0.20954 | 351.8707 | 0.12116 | 0 | 0 | 0.24232 | 352.0573 | 0.12157 | 0 | 0 | 0.24313 | 352.3372 | 0.12217 | 0 | 0 | 0.24435 | 352.6172 | 0.12278 | 0 | 0 | 0.24556 | 352.8971 | 0.12339 | 0 | 0 | 0.24678 | 353.177 | 0.124 | 0 | 0 | 0.24799 | 353.457 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.2492 | 353.7369 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.25042 | 354.0168 | 0.12582 | 0 | 0 | 0.25163 | 354.2034 | 0.12622 | 0 | 0 | 0.25244 | 354.4834 | 0.12683 | 0 | 0 | 0.25366 | 354.7633 | 0.12744 | 0 | 0 | 0.25487 | 355.0432 | 0.12804 | 0 | 0 | 0.25609 | 355.2298 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.2569 | 355.5098 | 0.12906 | 0 | 0 | 0.25811 | 355.6964 | 0.12946 | 0 | 0 | 0.25892 | 355.883 | 0.12986 | 0 | 0 | 0.25973 | 356.1629 | 0.13047 | 0 | 0 | 0.26094 | 356.3496 | 0.13088 | 0 | 0 | 0.26175 | 356.6295 | 0.13148 | 0 | 0 | 0.26297 | 356.8161 | 0.13189 | 0 | 0 | 0.26378 | 357.096 | 0.1325 | 0 | 0 | 0.26499 | 357.2827 | 0.1329 | 0 | 0 | 0.2658 | 357.2827 | 0.1329 | 0 | 0 | 0.2658
2017-01-24 06:00 | 317.257 | 0.94562 |  | 338.9087 | 0.093047 | 0 | 0 | 0.18609 | 348.9322 | 0.11479 | 0 | 0 | 0.22958 | 356.5917 | 0.1314 | 0 | 0 | 0.2628 | 356.7808 | 0.13181 | 0 | 0 | 0.26362 | 357.0645 | 0.13243 | 0 | 0 | 0.26485 | 357.3482 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.26609 | 357.6319 | 0.13366 | 0 | 0 | 0.26732 | 357.9156 | 0.13427 | 0 | 0 | 0.26855 | 358.1992 | 0.13489 | 0 | 0 | 0.26978 | 358.4829 | 0.1355 | 0 | 0 | 0.27101 | 358.7666 | 0.13612 | 0.010855 | 0 | 0.28309 | 358.9557 | 0.13653 | 0.023176 | 0 | 0.29623 | 359.2394 | 0.13714 | 0.041658 | 0 | 0.31595 | 359.5231 | 0.13776 | 0.06014 | 0 | 0.33566 | 359.8068 | 0.13838 | 0.078623 | 0 | 0.35537 | 359.9959 | 0.13879 | 0.090944 | 0 | 0.36851 | 360.2796 | 0.1394 | 0.10943 | 0 | 0.38823 | 360.4687 | 0.13981 | 0.12175 | 0 | 0.40137 | 360.6578 | 0.14022 | 0.13407 | 0 | 0.41451 | 360.9415 | 0.14084 | 0.15255 | 0 | 0.43422 | 361.1307 | 0.14125 | 0.16487 | 0 | 0.44737 | 361.4143 | 0.14186 | 0.18335 | 0 | 0.46708 | 361.6035 | 0.14227 | 0.19568 | 0 | 0.48022 | 361.8871 | 0.14289 | 0.21416 | 0 | 0.49993 | 362.0763 | 0.1433 | 0.22648 | 0 | 0.51307 | 362.0763 | 0.1433 | 0.22648 | 0 | 0.51307
2017-01-24 07:00 | 320.1146 | 0.95413 |  | 341.9613 | 0.099668 | 0 | 0 | 0.19934 | 352.0751 | 0.12161 | 0 | 0 | 0.24321 | 359.8036 | 0.13837 | 0.078413 | 0 | 0.35515 | 359.9944 | 0.13878 | 0.090846 | 0 | 0.36841 | 360.2806 | 0.1394 | 0.10949 | 0 | 0.3883 | 360.5669 | 0.14002 | 0.12814 | 0 | 0.40819 | 360.8531 | 0.14064 | 0.14679 | 0 | 0.42808 | 361.1394 | 0.14127 | 0.16544 | 0 | 0.44797 | 361.4256 | 0.14189 | 0.18409 | 0 | 0.46786 | 361.7118 | 0.14251 | 0.20274 | 0 | 0.48775 | 361.9981 | 0.14313 | 0.22139 | 0 | 0.50764 | 362.1889 | 0.14354 | 0.23382 | 0 | 0.5209 | 362.4752 | 0.14416 | 0.25247 | 0 | 0.54079 | 362.7614 | 0.14478 | 0.27111 | 0 | 0.56068 | 363.0476 | 0.1454 | 0.28976 | 0 | 0.58057 | 363.2385 | 0.14582 | 0.3022 | 0 | 0.59383 | 363.5247 | 0.14644 | 0.32084 | 0 | 0.61372 | 363.7155 | 0.14685 | 0.33328 | 0 | 0.62698 | 363.9064 | 0.14727 | 0.34571 | 0 | 0.64024 | 364.1926 | 0.14789 | 0.36436 | 0 | 0.66013 | 364.3834 | 0.1483 | 0.37679 | 0 | 0.67339 | 364.6697 | 0.14892 | 0.39544 | 0 | 0.69328 | 364.8605 | 0.14934 | 0.40787 | 0 | 0.70654 | 365.1467 | 0.14996 | 0.42652 | 0 | 0.72643 | 365.3376 | 0.15037 | 0.43895 | 0 | 0.73969 | 365.3376 | 0.15037 | 0.43895 | 0 | 0.73969
2017-01-24 08:00 | 310.6138 | 0.92581 |  | 331.8121 | 0.077655 | 0 | 0 | 0.15531 | 341.6257 | 0.098941 | 0 | 0 | 0.19788 | 349.1248 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.23041 | 349.31 | 0.11561 | 0 | 0 | 0.23122 | 349.5877 | 0.11621 | 0 | 0 | 0.23242 | 349.8655 | 0.11681 | 0 | 0 | 0.23363 | 350.1432 | 0.11741 | 0 | 0 | 0.23483 | 350.421 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23603 | 350.6987 | 0.11862 | 0 | 0 | 0.23724 | 350.9765 | 0.11922 | 0 | 0 | 0.23844 | 351.2542 | 0.11982 | 0 | 0 | 0.23965 | 351.4394 | 0.12023 | 0 | 0 | 0.24045 | 351.7171 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.24166 | 351.9949 | 0.12143 | 0 | 0 | 0.24286 | 352.2726 | 0.12203 | 0 | 0 | 0.24407 | 352.4578 | 0.12244 | 0 | 0 | 0.24487 | 352.7355 | 0.12304 | 0 | 0 | 0.24608 | 352.9207 | 0.12344 | 0 | 0 | 0.24688 | 353.1058 | 0.12384 | 0 | 0 | 0.24768 | 353.3836 | 0.12444 | 0 | 0 | 0.24889 | 353.5687 | 0.12484 | 0 | 0 | 0.24969 | 353.8465 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.25089 | 354.0316 | 0.12585 | 0 | 0 | 0.2517 | 354.3094 | 0.12645 | 0 | 0 | 0.2529 | 354.4946 | 0.12685 | 0 | 0 | 0.25371 | 354.4946 | 0.12685 | 0 | 0 | 0.25371
2017-01-24 09:00 | 299.8582 | 0.89376 |  | 320.3225 | 0.052734 | 0 | 0 | 0.10547 | 329.7963 | 0.073282 | 0 | 0 | 0.14656 | 337.0357 | 0.088985 | 0 | 0 | 0.17797 | 337.2145 | 0.089373 | 0 | 0 | 0.17875 | 337.4826 | 0.089954 | 0 | 0 | 0.17991 | 337.7507 | 0.090536 | 0 | 0 | 0.18107 | 338.0189 | 0.091117 | 0 | 0 | 0.18223 | 338.287 | 0.091699 | 0 | 0 | 0.1834 | 338.5551 | 0.09228 | 0 | 0 | 0.18456 | 338.8232 | 0.092862 | 0 | 0 | 0.18572 | 339.0914 | 0.093443 | 0 | 0 | 0.18689 | 339.2701 | 0.093831 | 0 | 0 | 0.18766 | 339.5382 | 0.094413 | 0 | 0 | 0.18883 | 339.8064 | 0.094994 | 0 | 0 | 0.18999 | 340.0745 | 0.095576 | 0 | 0 | 0.19115 | 340.2532 | 0.095964 | 0 | 0 | 0.19193 | 340.5214 | 0.096545 | 0 | 0 | 0.19309 | 340.7001 | 0.096933 | 0 | 0 | 0.19387 | 340.8789 | 0.097321 | 0 | 0 | 0.19464 | 341.147 | 0.097902 | 0 | 0 | 0.1958 | 341.3258 | 0.09829 | 0 | 0 | 0.19658 | 341.5939 | 0.098871 | 0 | 0 | 0.19774 | 341.7726 | 0.099259 | 0 | 0 | 0.19852 | 342.0408 | 0.099841 | 0 | 0 | 0.19968 | 342.2195 | 0.10023 | 0 | 0 | 0.20046 | 342.2195 | 0.10023 | 0 | 0 | 0.20046
2017-01-24 10:00 | 273.7769 | 0.81602 |  | 292.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.111 | 0.011064 | 0 | 0 | 0.022128 | 307.7208 | 0.025401 | 0 | 0 | 0.050801 | 307.884 | 0.025755 | 0 | 0 | 0.051509 | 308.1288 | 0.026286 | 0 | 0 | 0.052571 | 308.3736 | 0.026817 | 0 | 0 | 0.053633 | 308.6184 | 0.027348 | 0 | 0 | 0.054695 | 308.8632 | 0.027879 | 0 | 0 | 0.055757 | 309.108 | 0.02841 | 0 | 0 | 0.056819 | 309.3528 | 0.028941 | 0 | 0 | 0.057881 | 309.5976 | 0.029471 | 0 | 0 | 0.058943 | 309.7608 | 0.029825 | 0 | 0 | 0.059651 | 310.0056 | 0.030356 | 0 | 0 | 0.060713 | 310.2504 | 0.030887 | 0 | 0 | 0.061775 | 310.4952 | 0.031418 | 0 | 0 | 0.062837 | 310.6584 | 0.031772 | 0 | 0 | 0.063545 | 310.9032 | 0.032303 | 0 | 0 | 0.064607 | 311.0664 | 0.032657 | 0 | 0 | 0.065315 | 311.2296 | 0.033011 | 0 | 0 | 0.066023 | 311.4744 | 0.033542 | 0 | 0 | 0.067085 | 311.6376 | 0.033896 | 0 | 0 | 0.067793 | 311.8824 | 0.034427 | 0 | 0 | 0.068855 | 312.0457 | 0.034781 | 0 | 0 | 0.069563 | 312.2905 | 0.035312 | 0 | 0 | 0.070625 | 312.4537 | 0.035666 | 0 | 0 | 0.071333 | 312.4537 | 0.035666 | 0 | 0 | 0.071333
2017-01-24 11:00 | 272.5939 | 0.81249 |  | 291.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8099 | 0.0082419 | 0 | 0 | 0.016484 | 306.3911 | 0.022517 | 0 | 0 | 0.045033 | 306.5536 | 0.022869 | 0 | 0 | 0.045738 | 306.7973 | 0.023398 | 0 | 0 | 0.046795 | 307.0411 | 0.023926 | 0 | 0 | 0.047853 | 307.2848 | 0.024455 | 0 | 0 | 0.04891 | 307.5286 | 0.024984 | 0 | 0 | 0.049968 | 307.7723 | 0.025512 | 0 | 0 | 0.051025 | 308.0161 | 0.026041 | 0 | 0 | 0.052082 | 308.2598 | 0.02657 | 0 | 0 | 0.05314 | 308.4223 | 0.026922 | 0 | 0 | 0.053845 | 308.6661 | 0.027451 | 0 | 0 | 0.054902 | 308.9098 | 0.02798 | 0 | 0 | 0.055959 | 309.1535 | 0.028508 | 0 | 0 | 0.057017 | 309.316 | 0.028861 | 0 | 0 | 0.057722 | 309.5598 | 0.02939 | 0 | 0 | 0.058779 | 309.7223 | 0.029742 | 0 | 0 | 0.059484 | 309.8848 | 0.030094 | 0 | 0 | 0.060189 | 310.1285 | 0.030623 | 0 | 0 | 0.061246 | 310.291 | 0.030976 | 0 | 0 | 0.061951 | 310.5348 | 0.031504 | 0 | 0 | 0.063009 | 310.6973 | 0.031857 | 0 | 0 | 0.063713 | 310.941 | 0.032385 | 0 | 0 | 0.064771 | 311.1035 | 0.032738 | 0 | 0 | 0.065476 | 311.1035 | 0.032738 | 0 | 0 | 0.065476
2017-01-24 12:00 | 277.5034 | 0.82713 |  | 296.442 | 0.00093703 | 0 | 0 | 0.0018741 | 305.2095 | 0.019954 | 0 | 0 | 0.039908 | 311.9093 | 0.034486 | 0 | 0 | 0.068971 | 312.0747 | 0.034844 | 0 | 0 | 0.069689 | 312.3228 | 0.035383 | 0 | 0 | 0.070765 | 312.571 | 0.035921 | 0 | 0 | 0.071841 | 312.8191 | 0.036459 | 0 | 0 | 0.072918 | 313.0672 | 0.036997 | 0 | 0 | 0.073994 | 313.3154 | 0.037535 | 0 | 0 | 0.075071 | 313.5635 | 0.038074 | 0 | 0 | 0.076147 | 313.8117 | 0.038612 | 0 | 0 | 0.077224 | 313.9771 | 0.038971 | 0 | 0 | 0.077941 | 314.2252 | 0.039509 | 0 | 0 | 0.079018 | 314.4734 | 0.040047 | 0 | 0 | 0.080094 | 314.7215 | 0.040585 | 0 | 0 | 0.08117 | 314.8869 | 0.040944 | 0 | 0 | 0.081888 | 315.1351 | 0.041482 | 0 | 0 | 0.082965 | 315.3005 | 0.041841 | 0 | 0 | 0.083682 | 315.4659 | 0.0422 | 0 | 0 | 0.0844 | 315.7141 | 0.042738 | 0 | 0 | 0.085476 | 315.8795 | 0.043097 | 0 | 0 | 0.086194 | 316.1276 | 0.043635 | 0 | 0 | 0.08727 | 316.293 | 0.043994 | 0 | 0 | 0.087988 | 316.5412 | 0.044532 | 0 | 0 | 0.089064 | 316.7066 | 0.044891 | 0 | 0 | 0.089782 | 316.7066 | 0.044891 | 0 | 0 | 0.089782
2017-01-24 13:00 | 275.0969 | 0.81995 |  | 293.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.5628 | 0.014213 | 0 | 0 | 0.028426 | 309.2044 | 0.028619 | 0 | 0 | 0.057237 | 309.3684 | 0.028974 | 0 | 0 | 0.057949 | 309.6144 | 0.029508 | 0 | 0 | 0.059016 | 309.8604 | 0.030041 | 0 | 0 | 0.060083 | 310.1064 | 0.030575 | 0 | 0 | 0.06115 | 310.3524 | 0.031109 | 0 | 0 | 0.062217 | 310.5983 | 0.031642 | 0 | 0 | 0.063284 | 310.8443 | 0.032176 | 0 | 0 | 0.064351 | 311.0903 | 0.032709 | 0 | 0 | 0.065418 | 311.2543 | 0.033065 | 0 | 0 | 0.06613 | 311.5003 | 0.033598 | 0 | 0 | 0.067197 | 311.7463 | 0.034132 | 0 | 0 | 0.068264 | 311.9923 | 0.034666 | 0 | 0 | 0.069331 | 312.1563 | 0.035021 | 0 | 0 | 0.070042 | 312.4022 | 0.035555 | 0 | 0 | 0.07111 | 312.5662 | 0.03591 | 0 | 0 | 0.071821 | 312.7302 | 0.036266 | 0 | 0 | 0.072532 | 312.9762 | 0.0368 | 0 | 0 | 0.073599 | 313.1402 | 0.037155 | 0 | 0 | 0.074311 | 313.3862 | 0.037689 | 0 | 0 | 0.075378 | 313.5502 | 0.038045 | 0 | 0 | 0.076089 | 313.7962 | 0.038578 | 0 | 0 | 0.077156 | 313.9601 | 0.038934 | 0 | 0 | 0.077868 | 313.9601 | 0.038934 | 0 | 0 | 0.077868
2017-01-24 14:00 | 271.6742 | 0.80975 |  | 290.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7983 | 0.0060479 | 0 | 0 | 0.012096 | 305.3573 | 0.020274 | 0 | 0 | 0.040549 | 305.5193 | 0.020626 | 0 | 0 | 0.041251 | 305.7622 | 0.021152 | 0 | 0 | 0.042305 | 306.0051 | 0.021679 | 0 | 0 | 0.043359 | 306.248 | 0.022206 | 0 | 0 | 0.044413 | 306.491 | 0.022733 | 0 | 0 | 0.045466 | 306.7339 | 0.02326 | 0 | 0 | 0.04652 | 306.9768 | 0.023787 | 0 | 0 | 0.047574 | 307.2197 | 0.024314 | 0 | 0 | 0.048628 | 307.3817 | 0.024665 | 0 | 0 | 0.04933 | 307.6246 | 0.025192 | 0 | 0 | 0.050384 | 307.8675 | 0.025719 | 0 | 0 | 0.051438 | 308.1105 | 0.026246 | 0 | 0 | 0.052492 | 308.2724 | 0.026597 | 0 | 0 | 0.053194 | 308.5153 | 0.027124 | 0 | 0 | 0.054248 | 308.6773 | 0.027475 | 0 | 0 | 0.054951 | 308.8392 | 0.027827 | 0 | 0 | 0.055653 | 309.0822 | 0.028354 | 0 | 0 | 0.056707 | 309.2441 | 0.028705 | 0 | 0 | 0.05741 | 309.487 | 0.029232 | 0 | 0 | 0.058463 | 309.649 | 0.029583 | 0 | 0 | 0.059166 | 309.8919 | 0.03011 | 0 | 0 | 0.06022 | 310.0539 | 0.030461 | 0 | 0 | 0.060922 | 310.0539 | 0.030461 | 0 | 0 | 0.060922
2017-01-24 15:00 | 278.3104 | 0.82953 |  | 297.3041 | 0.0028069 | 0 | 0 | 0.0056138 | 306.0971 | 0.021879 | 0 | 0 | 0.043758 | 312.8163 | 0.036453 | 0 | 0 | 0.072906 | 312.9822 | 0.036813 | 0 | 0 | 0.073626 | 313.2311 | 0.037353 | 0 | 0 | 0.074705 | 313.48 | 0.037892 | 0 | 0 | 0.075785 | 313.7288 | 0.038432 | 0 | 0 | 0.076864 | 313.9777 | 0.038972 | 0 | 0 | 0.077944 | 314.2265 | 0.039512 | 0 | 0 | 0.079023 | 314.4754 | 0.040051 | 0 | 0 | 0.080103 | 314.7243 | 0.040591 | 0 | 0 | 0.081182 | 314.8902 | 0.040951 | 0 | 0 | 0.081902 | 315.139 | 0.041491 | 0 | 0 | 0.082982 | 315.3879 | 0.042031 | 0 | 0 | 0.084061 | 315.6367 | 0.04257 | 0 | 0 | 0.085141 | 315.8026 | 0.04293 | 0 | 0 | 0.085861 | 316.0515 | 0.04347 | 0 | 0 | 0.08694 | 316.2174 | 0.04383 | 0 | 0 | 0.08766 | 316.3833 | 0.04419 | 0 | 0 | 0.088379 | 316.6322 | 0.04473 | 0 | 0 | 0.089459 | 316.7981 | 0.045089 | 0 | 0 | 0.090179 | 317.0469 | 0.045629 | 0 | 0 | 0.091258 | 317.2129 | 0.045989 | 0 | 0 | 0.091978 | 317.4617 | 0.046529 | 0 | 0 | 0.093058 | 317.6276 | 0.046889 | 0 | 0 | 0.093777 | 317.6276 | 0.046889 | 0 | 0 | 0.093777
2017-01-24 16:00 | 293.7968 | 0.87569 |  | 313.8473 | 0.038689 | 0 | 0 | 0.077378 | 323.1296 | 0.058822 | 0 | 0 | 0.11764 | 330.2227 | 0.074207 | 0 | 0 | 0.14841 | 330.3979 | 0.074587 | 0 | 0 | 0.14917 | 330.6606 | 0.075157 | 0 | 0 | 0.15031 | 330.9233 | 0.075727 | 0 | 0 | 0.15145 | 331.186 | 0.076297 | 0 | 0 | 0.15259 | 331.4487 | 0.076867 | 0 | 0 | 0.15373 | 331.7114 | 0.077436 | 0 | 0 | 0.15487 | 331.9741 | 0.078006 | 0 | 0 | 0.15601 | 332.2368 | 0.078576 | 0 | 0 | 0.15715 | 332.4119 | 0.078956 | 0 | 0 | 0.15791 | 332.6747 | 0.079526 | 0 | 0 | 0.15905 | 332.9374 | 0.080095 | 0 | 0 | 0.16019 | 333.2001 | 0.080665 | 0 | 0 | 0.16133 | 333.3752 | 0.081045 | 0 | 0 | 0.16209 | 333.6379 | 0.081615 | 0 | 0 | 0.16323 | 333.813 | 0.081995 | 0 | 0 | 0.16399 | 333.9882 | 0.082375 | 0 | 0 | 0.16475 | 334.2509 | 0.082944 | 0 | 0 | 0.16589 | 334.426 | 0.083324 | 0 | 0 | 0.16665 | 334.6887 | 0.083894 | 0 | 0 | 0.16779 | 334.8639 | 0.084274 | 0 | 0 | 0.16855 | 335.1266 | 0.084844 | 0 | 0 | 0.16969 | 335.3017 | 0.085224 | 0 | 0 | 0.17045 | 335.3017 | 0.085224 | 0 | 0 | 0.17045
2017-01-24 17:00 | 289.9596 | 0.86425 |  | 309.7483 | 0.029798 | 0 | 0 | 0.059597 | 318.9094 | 0.049669 | 0 | 0 | 0.099338 | 325.9099 | 0.064853 | 0 | 0 | 0.12971 | 326.0827 | 0.065228 | 0 | 0 | 0.13046 | 326.342 | 0.06579 | 0 | 0 | 0.13158 | 326.6013 | 0.066352 | 0 | 0 | 0.1327 | 326.8605 | 0.066915 | 0 | 0 | 0.13383 | 327.1198 | 0.067477 | 0 | 0 | 0.13495 | 327.3791 | 0.06804 | 0 | 0 | 0.13608 | 327.6384 | 0.068602 | 0 | 0 | 0.1372 | 327.8977 | 0.069164 | 0 | 0 | 0.13833 | 328.0705 | 0.069539 | 0 | 0 | 0.13908 | 328.3298 | 0.070102 | 0 | 0 | 0.1402 | 328.5891 | 0.070664 | 0 | 0 | 0.14133 | 328.8483 | 0.071226 | 0 | 0 | 0.14245 | 329.0212 | 0.071601 | 0 | 0 | 0.1432 | 329.2805 | 0.072164 | 0 | 0 | 0.14433 | 329.4533 | 0.072539 | 0 | 0 | 0.14508 | 329.6262 | 0.072913 | 0 | 0 | 0.14583 | 329.8854 | 0.073476 | 0 | 0 | 0.14695 | 330.0583 | 0.073851 | 0 | 0 | 0.1477 | 330.3176 | 0.074413 | 0 | 0 | 0.14883 | 330.4904 | 0.074788 | 0 | 0 | 0.14958 | 330.7497 | 0.07535 | 0 | 0 | 0.1507 | 330.9225 | 0.075725 | 0 | 0 | 0.15145 | 330.9225 | 0.075725 | 0 | 0 | 0.15145
2017-01-24 18:00 | 291.9392 | 0.87015 |  | 311.863 | 0.034385 | 0 | 0 | 0.06877 | 321.0867 | 0.054391 | 0 | 0 | 0.10878 | 328.1349 | 0.069679 | 0 | 0 | 0.13936 | 328.3089 | 0.070056 | 0 | 0 | 0.14011 | 328.57 | 0.070623 | 0 | 0 | 0.14125 | 328.831 | 0.071189 | 0 | 0 | 0.14238 | 329.0921 | 0.071755 | 0 | 0 | 0.14351 | 329.3531 | 0.072321 | 0 | 0 | 0.14464 | 329.6142 | 0.072887 | 0 | 0 | 0.14577 | 329.8752 | 0.073454 | 0 | 0 | 0.14691 | 330.1363 | 0.07402 | 0 | 0 | 0.14804 | 330.3103 | 0.074397 | 0 | 0 | 0.14879 | 330.5713 | 0.074964 | 0 | 0 | 0.14993 | 330.8324 | 0.07553 | 0 | 0 | 0.15106 | 331.0934 | 0.076096 | 0 | 0 | 0.15219 | 331.2675 | 0.076473 | 0 | 0 | 0.15295 | 331.5285 | 0.07704 | 0 | 0 | 0.15408 | 331.7025 | 0.077417 | 0 | 0 | 0.15483 | 331.8766 | 0.077795 | 0 | 0 | 0.15559 | 332.1376 | 0.078361 | 0 | 0 | 0.15672 | 332.3116 | 0.078738 | 0 | 0 | 0.15748 | 332.5727 | 0.079304 | 0 | 0 | 0.15861 | 332.7467 | 0.079682 | 0 | 0 | 0.15936 | 333.0078 | 0.080248 | 0 | 0 | 0.1605 | 333.1818 | 0.080626 | 0 | 0 | 0.16125 | 333.1818 | 0.080626 | 0 | 0 | 0.16125
2017-01-24 19:00 | 285.9075 | 0.85218 |  | 305.4196 | 0.02041 | 0 | 0 | 0.040819 | 314.4527 | 0.040002 | 0 | 0 | 0.080004 | 321.3553 | 0.054974 | 0 | 0 | 0.10995 | 321.5258 | 0.055344 | 0 | 0 | 0.11069 | 321.7814 | 0.055898 | 0 | 0 | 0.1118 | 322.0371 | 0.056453 | 0 | 0 | 0.11291 | 322.2927 | 0.057007 | 0 | 0 | 0.11401 | 322.5484 | 0.057562 | 0 | 0 | 0.11512 | 322.804 | 0.058116 | 0 | 0 | 0.11623 | 323.0597 | 0.058671 | 0 | 0 | 0.11734 | 323.3153 | 0.059225 | 0 | 0 | 0.11845 | 323.4858 | 0.059595 | 0 | 0 | 0.11919 | 323.7414 | 0.060149 | 0 | 0 | 0.1203 | 323.9971 | 0.060704 | 0 | 0 | 0.12141 | 324.2527 | 0.061258 | 0 | 0 | 0.12252 | 324.4232 | 0.061628 | 0 | 0 | 0.12326 | 324.6788 | 0.062183 | 0 | 0 | 0.12437 | 324.8492 | 0.062552 | 0 | 0 | 0.1251 | 325.0197 | 0.062922 | 0 | 0 | 0.12584 | 325.2753 | 0.063476 | 0 | 0 | 0.12695 | 325.4458 | 0.063846 | 0 | 0 | 0.12769 | 325.7014 | 0.064401 | 0 | 0 | 0.1288 | 325.8719 | 0.06477 | 0 | 0 | 0.12954 | 326.1275 | 0.065325 | 0 | 0 | 0.13065 | 326.2979 | 0.065695 | 0 | 0 | 0.13139 | 326.2979 | 0.065695 | 0 | 0 | 0.13139
2017-01-24 20:00 | 288.1667 | 0.85891 |  | 307.833 | 0.025644 | 0 | 0 | 0.051288 | 316.9374 | 0.045392 | 0 | 0 | 0.090783 | 323.8946 | 0.060482 | 0 | 0 | 0.12096 | 324.0664 | 0.060854 | 0 | 0 | 0.12171 | 324.324 | 0.061413 | 0 | 0 | 0.12283 | 324.5817 | 0.061972 | 0 | 0 | 0.12394 | 324.8394 | 0.062531 | 0 | 0 | 0.12506 | 325.0971 | 0.06309 | 0 | 0 | 0.12618 | 325.3547 | 0.063649 | 0 | 0 | 0.1273 | 325.6124 | 0.064208 | 0 | 0 | 0.12842 | 325.8701 | 0.064767 | 0 | 0 | 0.12953 | 326.0419 | 0.065139 | 0 | 0 | 0.13028 | 326.2995 | 0.065698 | 0 | 0 | 0.1314 | 326.5572 | 0.066257 | 0 | 0 | 0.13251 | 326.8149 | 0.066816 | 0 | 0 | 0.13363 | 326.9867 | 0.067188 | 0 | 0 | 0.13438 | 327.2443 | 0.067747 | 0 | 0 | 0.13549 | 327.4161 | 0.06812 | 0 | 0 | 0.13624 | 327.5879 | 0.068492 | 0 | 0 | 0.13698 | 327.8456 | 0.069051 | 0 | 0 | 0.1381 | 328.0173 | 0.069424 | 0 | 0 | 0.13885 | 328.275 | 0.069983 | 0 | 0 | 0.13997 | 328.4468 | 0.070355 | 0 | 0 | 0.14071 | 328.7045 | 0.070914 | 0 | 0 | 0.14183 | 328.8763 | 0.071287 | 0 | 0 | 0.14257 | 328.8763 | 0.071287 | 0 | 0 | 0.14257
2017-01-24 21:00 | 293.9511 | 0.87615 |  | 314.0122 | 0.039047 | 0 | 0 | 0.078093 | 323.2994 | 0.059191 | 0 | 0 | 0.11838 | 330.3962 | 0.074584 | 0 | 0 | 0.14917 | 330.5714 | 0.074964 | 0 | 0 | 0.14993 | 330.8342 | 0.075534 | 0 | 0 | 0.15107 | 331.0971 | 0.076104 | 0 | 0 | 0.15221 | 331.3599 | 0.076674 | 0 | 0 | 0.15335 | 331.6228 | 0.077244 | 0 | 0 | 0.15449 | 331.8856 | 0.077814 | 0 | 0 | 0.15563 | 332.1485 | 0.078384 | 0 | 0 | 0.15677 | 332.4113 | 0.078954 | 0 | 0 | 0.15791 | 332.5865 | 0.079335 | 0 | 0 | 0.15867 | 332.8494 | 0.079905 | 0 | 0 | 0.15981 | 333.1122 | 0.080475 | 0 | 0 | 0.16095 | 333.3751 | 0.081045 | 0 | 0 | 0.16209 | 333.5503 | 0.081425 | 0 | 0 | 0.16285 | 333.8132 | 0.081995 | 0 | 0 | 0.16399 | 333.9884 | 0.082375 | 0 | 0 | 0.16475 | 334.1636 | 0.082755 | 0 | 0 | 0.16551 | 334.4265 | 0.083325 | 0 | 0 | 0.16665 | 334.6017 | 0.083705 | 0 | 0 | 0.16741 | 334.8645 | 0.084275 | 0 | 0 | 0.16855 | 335.0398 | 0.084656 | 0 | 0 | 0.16931 | 335.3026 | 0.085226 | 0 | 0 | 0.17045 | 335.4778 | 0.085606 | 0 | 0 | 0.17121 | 335.4778 | 0.085606 | 0 | 0 | 0.17121
2017-01-24 22:00 | 292.7789 | 0.87266 |  | 312.76 | 0.036331 | 0 | 0 | 0.072661 | 322.0102 | 0.056394 | 0 | 0 | 0.11279 | 329.0787 | 0.071726 | 0 | 0 | 0.14345 | 329.2532 | 0.072105 | 0 | 0 | 0.14421 | 329.515 | 0.072672 | 0 | 0 | 0.14534 | 329.7768 | 0.07324 | 0 | 0 | 0.14648 | 330.0386 | 0.073808 | 0 | 0 | 0.14762 | 330.3004 | 0.074376 | 0 | 0 | 0.14875 | 330.5622 | 0.074944 | 0 | 0 | 0.14989 | 330.824 | 0.075512 | 0 | 0 | 0.15102 | 331.0858 | 0.076079 | 0 | 0 | 0.15216 | 331.2603 | 0.076458 | 0 | 0 | 0.15292 | 331.5221 | 0.077026 | 0 | 0 | 0.15405 | 331.7839 | 0.077594 | 0 | 0 | 0.15519 | 332.0457 | 0.078161 | 0 | 0 | 0.15632 | 332.2202 | 0.07854 | 0 | 0 | 0.15708 | 332.482 | 0.079108 | 0 | 0 | 0.15822 | 332.6566 | 0.079486 | 0 | 0 | 0.15897 | 332.8311 | 0.079865 | 0 | 0 | 0.15973 | 333.0929 | 0.080433 | 0 | 0 | 0.16087 | 333.2674 | 0.080811 | 0 | 0 | 0.16162 | 333.5292 | 0.081379 | 0 | 0 | 0.16276 | 333.7037 | 0.081758 | 0 | 0 | 0.16352 | 333.9655 | 0.082326 | 0 | 0 | 0.16465 | 334.1401 | 0.082704 | 0 | 0 | 0.16541 | 334.1401 | 0.082704 | 0 | 0 | 0.16541
2017-01-24 23:00 | 295.211 | 0.87991 |  | 315.3581 | 0.041966 | 0 | 0 | 0.083932 | 324.6851 | 0.062196 | 0 | 0 | 0.12439 | 331.8123 | 0.077655 | 0 | 0 | 0.15531 | 331.9883 | 0.078037 | 0 | 0 | 0.15607 | 332.2523 | 0.078609 | 0 | 0 | 0.15722 | 332.5162 | 0.079182 | 0 | 0 | 0.15836 | 332.7802 | 0.079755 | 0 | 0 | 0.15951 | 333.0442 | 0.080327 | 0 | 0 | 0.16065 | 333.3081 | 0.0809 | 0 | 0 | 0.1618 | 333.5721 | 0.081472 | 0 | 0 | 0.16294 | 333.8361 | 0.082045 | 0 | 0 | 0.16409 | 334.0121 | 0.082426 | 0 | 0 | 0.16485 | 334.276 | 0.082999 | 0 | 0 | 0.166 | 334.54 | 0.083572 | 0 | 0 | 0.16714 | 334.804 | 0.084144 | 0 | 0 | 0.16829 | 334.98 | 0.084526 | 0 | 0 | 0.16905 | 335.2439 | 0.085098 | 0 | 0 | 0.1702 | 335.4199 | 0.08548 | 0 | 0 | 0.17096 | 335.5959 | 0.085862 | 0 | 0 | 0.17172 | 335.8599 | 0.086434 | 0 | 0 | 0.17287 | 336.0359 | 0.086816 | 0 | 0 | 0.17363 | 336.2998 | 0.087389 | 0 | 0 | 0.17478 | 336.4758 | 0.08777 | 0 | 0 | 0.17554 | 336.7398 | 0.088343 | 0 | 0 | 0.17669 | 336.9158 | 0.088725 | 0 | 0 | 0.17745 | 336.9158 | 0.088725 | 0 | 0 | 0.17745
2017-01-25 | 305.7157 | 0.91122 |  | 326.5796 | 0.066306 | 0 | 0 | 0.13261 | 336.2385 | 0.087256 | 0 | 0 | 0.17451 | 343.6194 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20653 | 343.8016 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732 | 344.075 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.20851 | 344.3483 | 0.10485 | 0 | 0 | 0.20969 | 344.6217 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21088 | 344.8951 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21206 | 345.1684 | 0.10662 | 0 | 0 | 0.21325 | 345.4418 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21444 | 345.7152 | 0.10781 | 0 | 0 | 0.21562 | 345.8974 | 0.10821 | 0 | 0 | 0.21641 | 346.1708 | 0.1088 | 0 | 0 | 0.2176 | 346.4441 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21878 | 346.7175 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21997 | 346.8998 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.22076 | 347.1731 | 0.11097 | 0 | 0 | 0.22195 | 347.3554 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.22274 | 347.5376 | 0.11176 | 0 | 0 | 0.22353 | 347.811 | 0.11236 | 0 | 0 | 0.22471 | 347.9932 | 0.11275 | 0 | 0 | 0.2255 | 348.2666 | 0.11334 | 0 | 0 | 0.22669 | 348.4488 | 0.11374 | 0 | 0 | 0.22748 | 348.7222 | 0.11433 | 0 | 0 | 0.22867 | 348.9044 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22946 | 348.9044 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22946
2017-01-25 01:00 | 304.9089 | 0.90881 |  | 325.7178 | 0.064436 | 0 | 0 | 0.12887 | 335.3512 | 0.085331 | 0 | 0 | 0.17066 | 342.7125 | 0.1013 | 0 | 0 | 0.2026 | 342.8943 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.20338 | 343.1669 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.20457 | 343.4396 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20575 | 343.7122 | 0.10347 | 0 | 0 | 0.20693 | 343.9849 | 0.10406 | 0 | 0 | 0.20811 | 344.2575 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.2093 | 344.5302 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21048 | 344.8028 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.21166 | 344.9846 | 0.10623 | 0 | 0 | 0.21245 | 345.2572 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.21363 | 345.5298 | 0.10741 | 0 | 0 | 0.21482 | 345.8025 | 0.108 | 0 | 0 | 0.216 | 345.9843 | 0.10839 | 0 | 0 | 0.21679 | 346.2569 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21797 | 346.4387 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21876 | 346.6204 | 0.10977 | 0 | 0 | 0.21955 | 346.8931 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22073 | 347.0748 | 0.11076 | 0 | 0 | 0.22152 | 347.3475 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.2227 | 347.5292 | 0.11175 | 0 | 0 | 0.22349 | 347.8019 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22467 | 347.9836 | 0.11273 | 0 | 0 | 0.22546 | 347.9836 | 0.11273 | 0 | 0 | 0.22546
2017-01-25 02:00 | 298.4623 | 0.8896 |  | 318.8313 | 0.049499 | 0 | 0 | 0.098999 | 328.261 | 0.069952 | 0 | 0 | 0.1399 | 335.4667 | 0.085582 | 0 | 0 | 0.17116 | 335.6446 | 0.085967 | 0 | 0 | 0.17193 | 335.9115 | 0.086546 | 0 | 0 | 0.17309 | 336.1784 | 0.087125 | 0 | 0 | 0.17425 | 336.4453 | 0.087704 | 0 | 0 | 0.17541 | 336.7121 | 0.088283 | 0 | 0 | 0.17657 | 336.979 | 0.088862 | 0 | 0 | 0.17772 | 337.2459 | 0.089441 | 0 | 0 | 0.17888 | 337.5128 | 0.09002 | 0 | 0 | 0.18004 | 337.6907 | 0.090405 | 0 | 0 | 0.18081 | 337.9576 | 0.090984 | 0 | 0 | 0.18197 | 338.2245 | 0.091563 | 0 | 0 | 0.18313 | 338.4913 | 0.092142 | 0 | 0 | 0.18428 | 338.6693 | 0.092528 | 0 | 0 | 0.18506 | 338.9361 | 0.093107 | 0 | 0 | 0.18621 | 339.114 | 0.093493 | 0 | 0 | 0.18699 | 339.292 | 0.093879 | 0 | 0 | 0.18776 | 339.5588 | 0.094457 | 0 | 0 | 0.18891 | 339.7368 | 0.094843 | 0 | 0 | 0.18969 | 340.0036 | 0.095422 | 0 | 0 | 0.19084 | 340.1816 | 0.095808 | 0 | 0 | 0.19162 | 340.4484 | 0.096387 | 0 | 0 | 0.19277 | 340.6264 | 0.096773 | 0 | 0 | 0.19355 | 340.6264 | 0.096773 | 0 | 0 | 0.19355
2017-01-25 03:00 | 296.3362 | 0.88326 |  | 316.5601 | 0.044573 | 0 | 0 | 0.089146 | 325.9226 | 0.06488 | 0 | 0 | 0.12976 | 333.077 | 0.080398 | 0 | 0 | 0.1608 | 333.2537 | 0.080782 | 0 | 0 | 0.16156 | 333.5187 | 0.081356 | 0 | 0 | 0.16271 | 333.7836 | 0.081931 | 0 | 0 | 0.16386 | 334.0486 | 0.082506 | 0 | 0 | 0.16501 | 334.3136 | 0.08308 | 0 | 0 | 0.16616 | 334.5786 | 0.083655 | 0 | 0 | 0.16731 | 334.8435 | 0.08423 | 0 | 0 | 0.16846 | 335.1085 | 0.084805 | 0 | 0 | 0.16961 | 335.2852 | 0.085188 | 0 | 0 | 0.17038 | 335.5501 | 0.085763 | 0 | 0 | 0.17153 | 335.8151 | 0.086337 | 0 | 0 | 0.17267 | 336.0801 | 0.086912 | 0 | 0 | 0.17382 | 336.2568 | 0.087295 | 0 | 0 | 0.17459 | 336.5217 | 0.08787 | 0 | 0 | 0.17574 | 336.6984 | 0.088253 | 0 | 0 | 0.17651 | 336.875 | 0.088636 | 0 | 0 | 0.17727 | 337.14 | 0.089211 | 0 | 0 | 0.17842 | 337.3167 | 0.089594 | 0 | 0 | 0.17919 | 337.5816 | 0.090169 | 0 | 0 | 0.18034 | 337.7583 | 0.090552 | 0 | 0 | 0.1811 | 338.0233 | 0.091127 | 0 | 0 | 0.18225 | 338.1999 | 0.09151 | 0 | 0 | 0.18302 | 338.1999 | 0.09151 | 0 | 0 | 0.18302
2017-01-25 04:00 | 305.8541 | 0.91163 |  | 326.7276 | 0.066626 | 0 | 0 | 0.13325 | 336.3908 | 0.087586 | 0 | 0 | 0.17517 | 343.775 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.2072 | 343.9574 | 0.104 | 0 | 0 | 0.208 | 344.2308 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20918 | 344.5043 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21037 | 344.7778 | 0.10578 | 0 | 0 | 0.21155 | 345.0513 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.21274 | 345.3248 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.21393 | 345.5983 | 0.10756 | 0 | 0 | 0.21511 | 345.8718 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.2163 | 346.0541 | 0.10855 | 0 | 0 | 0.21709 | 346.3276 | 0.10914 | 0 | 0 | 0.21828 | 346.6011 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.21946 | 346.8746 | 0.11033 | 0 | 0 | 0.22065 | 347.0569 | 0.11072 | 0 | 0 | 0.22144 | 347.3304 | 0.11131 | 0 | 0 | 0.22263 | 347.5127 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22342 | 347.695 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.22421 | 347.9685 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.2254 | 348.1508 | 0.11309 | 0 | 0 | 0.22619 | 348.4243 | 0.11369 | 0 | 0 | 0.22737 | 348.6067 | 0.11408 | 0 | 0 | 0.22816 | 348.8801 | 0.11468 | 0 | 0 | 0.22935 | 349.0625 | 0.11507 | 0 | 0 | 0.23014 | 349.0625 | 0.11507 | 0 | 0 | 0.23014
2017-01-25 05:00 | 294.553 | 0.87794 |  | 314.6552 | 0.040441 | 0 | 0 | 0.080883 | 323.9614 | 0.060627 | 0 | 0 | 0.12125 | 331.0728 | 0.076051 | 0 | 0 | 0.1521 | 331.2483 | 0.076432 | 0 | 0 | 0.15286 | 331.5117 | 0.077003 | 0 | 0 | 0.15401 | 331.7751 | 0.077575 | 0 | 0 | 0.15515 | 332.0385 | 0.078146 | 0 | 0 | 0.15629 | 332.3019 | 0.078717 | 0 | 0 | 0.15743 | 332.5653 | 0.079288 | 0 | 0 | 0.15858 | 332.8286 | 0.07986 | 0 | 0 | 0.15972 | 333.092 | 0.080431 | 0 | 0 | 0.16086 | 333.2676 | 0.080812 | 0 | 0 | 0.16162 | 333.531 | 0.081383 | 0 | 0 | 0.16277 | 333.7944 | 0.081954 | 0 | 0 | 0.16391 | 334.0578 | 0.082526 | 0 | 0 | 0.16505 | 334.2334 | 0.082906 | 0 | 0 | 0.16581 | 334.4967 | 0.083478 | 0 | 0 | 0.16696 | 334.6723 | 0.083859 | 0 | 0 | 0.16772 | 334.8479 | 0.084239 | 0 | 0 | 0.16848 | 335.1113 | 0.084811 | 0 | 0 | 0.16962 | 335.2869 | 0.085192 | 0 | 0 | 0.17038 | 335.5503 | 0.085763 | 0 | 0 | 0.17153 | 335.7259 | 0.086144 | 0 | 0 | 0.17229 | 335.9892 | 0.086715 | 0 | 0 | 0.17343 | 336.1648 | 0.087096 | 0 | 0 | 0.17419 | 336.1648 | 0.087096 | 0 | 0 | 0.17419
2017-01-25 06:00 | 294.9277 | 0.87906 |  | 315.0554 | 0.041309 | 0 | 0 | 0.082619 | 324.3734 | 0.06152 | 0 | 0 | 0.12304 | 331.4938 | 0.076964 | 0 | 0 | 0.15393 | 331.6696 | 0.077346 | 0 | 0 | 0.15469 | 331.9334 | 0.077918 | 0 | 0 | 0.15584 | 332.1971 | 0.07849 | 0 | 0 | 0.15698 | 332.4608 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.15812 | 332.7245 | 0.079634 | 0 | 0 | 0.15927 | 332.9882 | 0.080206 | 0 | 0 | 0.16041 | 333.252 | 0.080778 | 0 | 0 | 0.16156 | 333.5157 | 0.08135 | 0 | 0 | 0.1627 | 333.6915 | 0.081731 | 0 | 0 | 0.16346 | 333.9552 | 0.082303 | 0 | 0 | 0.16461 | 334.2189 | 0.082875 | 0 | 0 | 0.16575 | 334.4826 | 0.083447 | 0 | 0 | 0.16689 | 334.6584 | 0.083828 | 0 | 0 | 0.16766 | 334.9222 | 0.0844 | 0 | 0 | 0.1688 | 335.098 | 0.084782 | 0 | 0 | 0.16956 | 335.2738 | 0.085163 | 0 | 0 | 0.17033 | 335.5375 | 0.085735 | 0 | 0 | 0.17147 | 335.7133 | 0.086117 | 0 | 0 | 0.17223 | 335.977 | 0.086689 | 0 | 0 | 0.17338 | 336.1529 | 0.08707 | 0 | 0 | 0.17414 | 336.4166 | 0.087642 | 0 | 0 | 0.17528 | 336.5924 | 0.088023 | 0 | 0 | 0.17605 | 336.5924 | 0.088023 | 0 | 0 | 0.17605
2017-01-25 07:00 | 297.5452 | 0.88686 |  | 317.8516 | 0.047374 | 0 | 0 | 0.094749 | 327.2524 | 0.067765 | 0 | 0 | 0.13553 | 334.4359 | 0.083346 | 0 | 0 | 0.16669 | 334.6133 | 0.083731 | 0 | 0 | 0.16746 | 334.8794 | 0.084308 | 0 | 0 | 0.16862 | 335.1454 | 0.084885 | 0 | 0 | 0.16977 | 335.4115 | 0.085462 | 0 | 0 | 0.17092 | 335.6776 | 0.086039 | 0 | 0 | 0.17208 | 335.9436 | 0.086616 | 0 | 0 | 0.17323 | 336.2097 | 0.087193 | 0 | 0 | 0.17439 | 336.4757 | 0.08777 | 0 | 0 | 0.17554 | 336.6531 | 0.088155 | 0 | 0 | 0.17631 | 336.9192 | 0.088732 | 0 | 0 | 0.17746 | 337.1852 | 0.089309 | 0 | 0 | 0.17862 | 337.4513 | 0.089886 | 0 | 0 | 0.17977 | 337.6286 | 0.090271 | 0 | 0 | 0.18054 | 337.8947 | 0.090848 | 0 | 0 | 0.1817 | 338.0721 | 0.091233 | 0 | 0 | 0.18247 | 338.2495 | 0.091617 | 0 | 0 | 0.18323 | 338.5155 | 0.092194 | 0 | 0 | 0.18439 | 338.6929 | 0.092579 | 0 | 0 | 0.18516 | 338.9589 | 0.093156 | 0 | 0 | 0.18631 | 339.1363 | 0.093541 | 0 | 0 | 0.18708 | 339.4024 | 0.094118 | 0 | 0 | 0.18824 | 339.5797 | 0.094503 | 0 | 0 | 0.18901 | 339.5797 | 0.094503 | 0 | 0 | 0.18901
2017-01-25 08:00 | 281.5305 | 0.83913 |  | 300.7439 | 0.010268 | 0 | 0 | 0.020536 | 309.6387 | 0.029561 | 0 | 0 | 0.059121 | 316.4356 | 0.044303 | 0 | 0 | 0.088606 | 316.6034 | 0.044667 | 0 | 0 | 0.089334 | 316.8552 | 0.045213 | 0 | 0 | 0.090426 | 317.1069 | 0.045759 | 0 | 0 | 0.091518 | 317.3587 | 0.046305 | 0 | 0 | 0.092611 | 317.6104 | 0.046851 | 0 | 0 | 0.093703 | 317.8621 | 0.047397 | 0 | 0 | 0.094795 | 318.1139 | 0.047943 | 0 | 0 | 0.095887 | 318.3656 | 0.048489 | 0 | 0 | 0.096979 | 318.5334 | 0.048853 | 0 | 0 | 0.097707 | 318.7852 | 0.049399 | 0 | 0 | 0.098799 | 319.0369 | 0.049945 | 0 | 0 | 0.099891 | 319.2887 | 0.050491 | 0 | 0 | 0.10098 | 319.4565 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.10171 | 319.7082 | 0.051401 | 0 | 0 | 0.1028 | 319.8761 | 0.051765 | 0 | 0 | 0.10353 | 320.0439 | 0.052129 | 0 | 0 | 0.10426 | 320.2956 | 0.052676 | 0 | 0 | 0.10535 | 320.4634 | 0.05304 | 0 | 0 | 0.10608 | 320.7152 | 0.053586 | 0 | 0 | 0.10717 | 320.883 | 0.05395 | 0 | 0 | 0.1079 | 321.1347 | 0.054496 | 0 | 0 | 0.10899 | 321.3026 | 0.05486 | 0 | 0 | 0.10972 | 321.3026 | 0.05486 | 0 | 0 | 0.10972
2017-01-25 09:00 | 275.7083 | 0.82178 |  | 294.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2352 | 0.015671 | 0 | 0 | 0.031343 | 309.8916 | 0.030109 | 0 | 0 | 0.060218 | 310.0559 | 0.030466 | 0 | 0 | 0.060931 | 310.3024 | 0.031 | 0 | 0 | 0.062001 | 310.549 | 0.031535 | 0 | 0 | 0.06307 | 310.7955 | 0.03207 | 0 | 0 | 0.06414 | 311.042 | 0.032604 | 0 | 0 | 0.065209 | 311.2886 | 0.033139 | 0 | 0 | 0.066278 | 311.5351 | 0.033674 | 0 | 0 | 0.067348 | 311.7816 | 0.034209 | 0 | 0 | 0.068417 | 311.946 | 0.034565 | 0 | 0 | 0.06913 | 312.1925 | 0.0351 | 0 | 0 | 0.0702 | 312.4391 | 0.035635 | 0 | 0 | 0.071269 | 312.6856 | 0.036169 | 0 | 0 | 0.072339 | 312.8499 | 0.036526 | 0 | 0 | 0.073052 | 313.0965 | 0.037061 | 0 | 0 | 0.074121 | 313.2608 | 0.037417 | 0 | 0 | 0.074834 | 313.4252 | 0.037774 | 0 | 0 | 0.075547 | 313.6717 | 0.038308 | 0 | 0 | 0.076617 | 313.8361 | 0.038665 | 0 | 0 | 0.07733 | 314.0826 | 0.039199 | 0 | 0 | 0.078399 | 314.247 | 0.039556 | 0 | 0 | 0.079112 | 314.4935 | 0.040091 | 0 | 0 | 0.080181 | 314.6578 | 0.040447 | 0 | 0 | 0.080894 | 314.6578 | 0.040447 | 0 | 0 | 0.080894
2017-01-25 10:00 | 278.5308 | 0.83019 |  | 297.5395 | 0.0033174 | 0 | 0 | 0.0066348 | 306.3395 | 0.022405 | 0 | 0 | 0.044809 | 313.064 | 0.03699 | 0 | 0 | 0.07398 | 313.23 | 0.03735 | 0 | 0 | 0.0747 | 313.4791 | 0.03789 | 0 | 0 | 0.075781 | 313.7281 | 0.038431 | 0 | 0 | 0.076861 | 313.9772 | 0.038971 | 0 | 0 | 0.077942 | 314.2263 | 0.039511 | 0 | 0 | 0.079022 | 314.4753 | 0.040051 | 0 | 0 | 0.080103 | 314.7244 | 0.040591 | 0 | 0 | 0.081183 | 314.9734 | 0.041132 | 0 | 0 | 0.082263 | 315.1395 | 0.041492 | 0 | 0 | 0.082984 | 315.3885 | 0.042032 | 0 | 0 | 0.084064 | 315.6376 | 0.042572 | 0 | 0 | 0.085144 | 315.8866 | 0.043112 | 0 | 0 | 0.086225 | 316.0527 | 0.043473 | 0 | 0 | 0.086945 | 316.3017 | 0.044013 | 0 | 0 | 0.088025 | 316.4678 | 0.044373 | 0 | 0 | 0.088746 | 316.6338 | 0.044733 | 0 | 0 | 0.089466 | 316.8829 | 0.045273 | 0 | 0 | 0.090546 | 317.0489 | 0.045633 | 0 | 0 | 0.091267 | 317.2979 | 0.046174 | 0 | 0 | 0.092347 | 317.464 | 0.046534 | 0 | 0 | 0.093067 | 317.713 | 0.047074 | 0 | 0 | 0.094148 | 317.8791 | 0.047434 | 0 | 0 | 0.094868 | 317.8791 | 0.047434 | 0 | 0 | 0.094868
2017-01-25 11:00 | 277.5402 | 0.82724 |  | 296.4814 | 0.0010224 | 0 | 0 | 0.0020448 | 305.2501 | 0.020042 | 0 | 0 | 0.040083 | 311.9507 | 0.034575 | 0 | 0 | 0.069151 | 312.1161 | 0.034934 | 0 | 0 | 0.069868 | 312.3643 | 0.035472 | 0 | 0 | 0.070945 | 312.6125 | 0.036011 | 0 | 0 | 0.072021 | 312.8606 | 0.036549 | 0 | 0 | 0.073098 | 313.1088 | 0.037087 | 0 | 0 | 0.074175 | 313.357 | 0.037626 | 0 | 0 | 0.075251 | 313.6051 | 0.038164 | 0 | 0 | 0.076328 | 313.8533 | 0.038702 | 0 | 0 | 0.077404 | 314.0188 | 0.039061 | 0 | 0 | 0.078122 | 314.2669 | 0.039599 | 0 | 0 | 0.079199 | 314.5151 | 0.040138 | 0 | 0 | 0.080275 | 314.7633 | 0.040676 | 0 | 0 | 0.081352 | 314.9287 | 0.041035 | 0 | 0 | 0.082069 | 315.1769 | 0.041573 | 0 | 0 | 0.083146 | 315.3423 | 0.041932 | 0 | 0 | 0.083864 | 315.5078 | 0.042291 | 0 | 0 | 0.084581 | 315.756 | 0.042829 | 0 | 0 | 0.085658 | 315.9214 | 0.043188 | 0 | 0 | 0.086376 | 316.1696 | 0.043726 | 0 | 0 | 0.087452 | 316.335 | 0.044085 | 0 | 0 | 0.08817 | 316.5832 | 0.044623 | 0 | 0 | 0.089247 | 316.7486 | 0.044982 | 0 | 0 | 0.089964 | 316.7486 | 0.044982 | 0 | 0 | 0.089964
2017-01-25 12:00 | 277.981 | 0.82855 |  | 296.9522 | 0.0020435 | 0 | 0 | 0.0040871 | 305.7348 | 0.021093 | 0 | 0 | 0.042186 | 312.446 | 0.03565 | 0 | 0 | 0.0713 | 312.6117 | 0.036009 | 0 | 0 | 0.072018 | 312.8603 | 0.036548 | 0 | 0 | 0.073097 | 313.1089 | 0.037087 | 0 | 0 | 0.074175 | 313.3574 | 0.037627 | 0 | 0 | 0.075253 | 313.606 | 0.038166 | 0 | 0 | 0.076331 | 313.8546 | 0.038705 | 0 | 0 | 0.07741 | 314.1031 | 0.039244 | 0 | 0 | 0.078488 | 314.3517 | 0.039783 | 0 | 0 | 0.079566 | 314.5174 | 0.040143 | 0 | 0 | 0.080285 | 314.766 | 0.040682 | 0 | 0 | 0.081363 | 315.0145 | 0.041221 | 0 | 0 | 0.082442 | 315.2631 | 0.04176 | 0 | 0 | 0.08352 | 315.4288 | 0.042119 | 0 | 0 | 0.084239 | 315.6774 | 0.042659 | 0 | 0 | 0.085317 | 315.8431 | 0.043018 | 0 | 0 | 0.086036 | 316.0088 | 0.043377 | 0 | 0 | 0.086755 | 316.2574 | 0.043917 | 0 | 0 | 0.087833 | 316.4231 | 0.044276 | 0 | 0 | 0.088552 | 316.6716 | 0.044815 | 0 | 0 | 0.08963 | 316.8373 | 0.045175 | 0 | 0 | 0.090349 | 317.0859 | 0.045714 | 0 | 0 | 0.091427 | 317.2516 | 0.046073 | 0 | 0 | 0.092146 | 317.2516 | 0.046073 | 0 | 0 | 0.092146
2017-01-25 13:00 | 278.5885 | 0.83036 |  | 297.6012 | 0.0034512 | 0 | 0 | 0.0069025 | 306.403 | 0.022542 | 0 | 0 | 0.045085 | 313.1289 | 0.037131 | 0 | 0 | 0.074262 | 313.295 | 0.037491 | 0 | 0 | 0.074982 | 313.5441 | 0.038031 | 0 | 0 | 0.076063 | 313.7932 | 0.038572 | 0 | 0 | 0.077143 | 314.0423 | 0.039112 | 0 | 0 | 0.078224 | 314.2914 | 0.039652 | 0 | 0 | 0.079305 | 314.5405 | 0.040193 | 0 | 0 | 0.080385 | 314.7896 | 0.040733 | 0 | 0 | 0.081466 | 315.0387 | 0.041273 | 0 | 0 | 0.082547 | 315.2048 | 0.041634 | 0 | 0 | 0.083267 | 315.4539 | 0.042174 | 0 | 0 | 0.084348 | 315.703 | 0.042714 | 0 | 0 | 0.085428 | 315.9521 | 0.043254 | 0 | 0 | 0.086509 | 316.1182 | 0.043615 | 0 | 0 | 0.087229 | 316.3673 | 0.044155 | 0 | 0 | 0.08831 | 316.5334 | 0.044515 | 0 | 0 | 0.08903 | 316.6995 | 0.044875 | 0 | 0 | 0.089751 | 316.9486 | 0.045416 | 0 | 0 | 0.090831 | 317.1146 | 0.045776 | 0 | 0 | 0.091552 | 317.3637 | 0.046316 | 0 | 0 | 0.092633 | 317.5298 | 0.046676 | 0 | 0 | 0.093353 | 317.7789 | 0.047217 | 0 | 0 | 0.094434 | 317.945 | 0.047577 | 0 | 0 | 0.095154 | 317.945 | 0.047577 | 0 | 0 | 0.095154
2017-01-25 14:00 | 260.6741 | 0.77696 |  | 278.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0236 | 2.9439e-05 | 0 | 0 | 5.8878e-05 | 296.179 | 0.00036649 | 0 | 0 | 0.00073297 | 296.3344 | 0.00070353 | 0 | 0 | 0.0014071 | 296.5674 | 0.0012091 | 0 | 0 | 0.0024182 | 296.7228 | 0.0015462 | 0 | 0 | 0.0030923 | 296.9559 | 0.0020517 | 0 | 0 | 0.0041034 | 297.1113 | 0.0023888 | 0 | 0 | 0.0047775 | 297.3444 | 0.0028943 | 0 | 0 | 0.0057887 | 297.4998 | 0.0032314 | 0 | 0 | 0.0064628 | 297.4998 | 0.0032314 | 0 | 0 | 0.0064628
2017-01-25 15:00 | 257.5764 | 0.76773 |  | 275.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9645 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-25 16:00 | 261.0663 | 0.77813 |  | 278.8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0799 | 0.00015166 | 0 | 0 | 0.00030332 | 296.2355 | 0.00048922 | 0 | 0 | 0.00097843 | 296.469 | 0.00099555 | 0 | 0 | 0.0019911 | 296.6246 | 0.0013331 | 0 | 0 | 0.0026662 | 296.7802 | 0.0016707 | 0 | 0 | 0.0033413 | 297.0137 | 0.002177 | 0 | 0 | 0.004354 | 297.1693 | 0.0025145 | 0 | 0 | 0.0050291 | 297.4027 | 0.0030209 | 0 | 0 | 0.0060417 | 297.5584 | 0.0033584 | 0 | 0 | 0.0067169 | 297.7918 | 0.0038648 | 0 | 0 | 0.0077295 | 297.9474 | 0.0042023 | 0 | 0 | 0.0084046 | 297.9474 | 0.0042023 | 0 | 0 | 0.0084046
2017-01-25 17:00 | 257.4622 | 0.76739 |  | 275.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8341 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-25 18:00 | 269.5163 | 0.80332 |  | 287.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.425 | 0.0009002 | 0 | 0 | 0.0018004 | 302.9319 | 0.015014 | 0 | 0 | 0.030027 | 303.0926 | 0.015362 | 0 | 0 | 0.030724 | 303.3336 | 0.015885 | 0 | 0 | 0.03177 | 303.5746 | 0.016408 | 0 | 0 | 0.032815 | 303.8156 | 0.01693 | 0 | 0 | 0.033861 | 304.0566 | 0.017453 | 0 | 0 | 0.034906 | 304.2976 | 0.017976 | 0 | 0 | 0.035951 | 304.5386 | 0.018498 | 0 | 0 | 0.036997 | 304.7796 | 0.019021 | 0 | 0 | 0.038042 | 304.9402 | 0.01937 | 0 | 0 | 0.038739 | 305.1812 | 0.019892 | 0 | 0 | 0.039785 | 305.4222 | 0.020415 | 0 | 0 | 0.04083 | 305.6632 | 0.020938 | 0 | 0 | 0.041876 | 305.8239 | 0.021286 | 0 | 0 | 0.042573 | 306.0649 | 0.021809 | 0 | 0 | 0.043618 | 306.2255 | 0.022157 | 0 | 0 | 0.044315 | 306.3862 | 0.022506 | 0 | 0 | 0.045012 | 306.6272 | 0.023029 | 0 | 0 | 0.046057 | 306.7879 | 0.023377 | 0 | 0 | 0.046754 | 307.0289 | 0.0239 | 0 | 0 | 0.0478 | 307.1895 | 0.024248 | 0 | 0 | 0.048497 | 307.4305 | 0.024771 | 0 | 0 | 0.049542 | 307.5912 | 0.02512 | 0 | 0 | 0.050239 | 307.5912 | 0.02512 | 0 | 0 | 0.050239
2017-01-25 19:00 | 263.026 | 0.78397 |  | 280.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0289 | 4.1006e-05 | 0 | 0 | 8.2011e-05 | 296.2641 | 0.00055114 | 0 | 0 | 0.0011023 | 296.4993 | 0.0010613 | 0 | 0 | 0.0021225 | 296.7345 | 0.0015714 | 0 | 0 | 0.0031428 | 296.9697 | 0.0020815 | 0 | 0 | 0.0041631 | 297.2049 | 0.0025917 | 0 | 0 | 0.0051833 | 297.4401 | 0.0031018 | 0 | 0 | 0.0062036 | 297.5969 | 0.0034419 | 0 | 0 | 0.0068838 | 297.832 | 0.003952 | 0 | 0 | 0.007904 | 298.0672 | 0.0044622 | 0 | 0 | 0.0089243 | 298.3024 | 0.0049723 | 0 | 0 | 0.0099446 | 298.4592 | 0.0053124 | 0 | 0 | 0.010625 | 298.6944 | 0.0058225 | 0 | 0 | 0.011645 | 298.8512 | 0.0061626 | 0 | 0 | 0.012325 | 299.008 | 0.0065027 | 0 | 0 | 0.013005 | 299.2432 | 0.0070128 | 0 | 0 | 0.014026 | 299.4 | 0.0073529 | 0 | 0 | 0.014706 | 299.6352 | 0.007863 | 0 | 0 | 0.015726 | 299.792 | 0.0082031 | 0 | 0 | 0.016406 | 300.0272 | 0.0087133 | 0 | 0 | 0.017427 | 300.184 | 0.0090533 | 0 | 0 | 0.018107 | 300.184 | 0.0090533 | 0 | 0 | 0.018107
2017-01-25 20:00 | 251.3053 | 0.74904 |  | 268.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8074 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-25 21:00 | 259.5401 | 0.77358 |  | 277.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0508 | 8.8555e-05 | 0 | 0 | 0.00017711 | 296.2055 | 0.00042414 | 0 | 0 | 0.00084827 | 296.2055 | 0.00042414 | 0 | 0 | 0.00084827
2017-01-25 22:00 | 254.7717 | 0.75937 |  | 272.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7635 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-25 23:00 | 250.0597 | 0.74533 |  | 267.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3859 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 | 251.6427 | 0.75005 |  | 268.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1925 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 01:00 | 240.9623 | 0.71821 |  | 257.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0033 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 02:00 | 248.6958 | 0.74126 |  | 265.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8293 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 03:00 | 252.208 | 0.75173 |  | 269.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8377 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 04:00 | 262.6567 | 0.78287 |  | 280.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.083 | 0.00015826 | 0 | 0 | 0.00031652 | 296.3178 | 0.00066768 | 0 | 0 | 0.0013354 | 296.5527 | 0.0011771 | 0 | 0 | 0.0023542 | 296.7876 | 0.0016865 | 0 | 0 | 0.003373 | 297.0224 | 0.0021959 | 0 | 0 | 0.0043919 | 297.179 | 0.0025355 | 0 | 0 | 0.0050711 | 297.4139 | 0.003045 | 0 | 0 | 0.0060899 | 297.6487 | 0.0035544 | 0 | 0 | 0.0071087 | 297.8836 | 0.0040638 | 0 | 0 | 0.0081276 | 298.0402 | 0.0044034 | 0 | 0 | 0.0088068 | 298.275 | 0.0049128 | 0 | 0 | 0.0098256 | 298.4316 | 0.0052524 | 0 | 0 | 0.010505 | 298.5882 | 0.005592 | 0 | 0 | 0.011184 | 298.823 | 0.0061015 | 0 | 0 | 0.012203 | 298.9796 | 0.0064411 | 0 | 0 | 0.012882 | 299.2145 | 0.0069505 | 0 | 0 | 0.013901 | 299.371 | 0.0072901 | 0 | 0 | 0.01458 | 299.6059 | 0.0077995 | 0 | 0 | 0.015599 | 299.7625 | 0.0081391 | 0 | 0 | 0.016278 | 299.7625 | 0.0081391 | 0 | 0 | 0.016278
2017-01-26 05:00 | 257.695 | 0.76809 |  | 275.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0998 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 06:00 | 256.183 | 0.76358 |  | 273.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3743 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 07:00 | 259.404 | 0.77318 |  | 277.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0502 | 8.7268e-05 | 0 | 0 | 0.00017454 | 296.0502 | 8.7268e-05 | 0 | 0 | 0.00017454
2017-01-26 08:00 | 253.2903 | 0.75496 |  | 270.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0728 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 09:00 | 256.4002 | 0.76423 |  | 273.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6222 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 10:00 | 255.1549 | 0.76051 |  | 272.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2009 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 11:00 | 251.38 | 0.74926 |  | 268.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8927 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 12:00 | 252.5168 | 0.75265 |  | 269.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1901 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 13:00 | 257.059 | 0.76619 |  | 274.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.374 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 14:00 | 254.7677 | 0.75936 |  | 272.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.759 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 15:00 | 251.0503 | 0.74828 |  | 268.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 16:00 | 239.4235 | 0.71363 |  | 255.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2471 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 17:00 | 239.0837 | 0.71261 |  | 255.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8593 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 18:00 | 232.8048 | 0.6939 |  | 248.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6934 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 19:00 | 241.61 | 0.72014 |  | 258.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7425 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 20:00 | 245.4323 | 0.73154 |  | 262.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1048 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-26 21:00 | 260.4256 | 0.77622 |  | 278.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0519 | 9.0819e-05 | 0 | 0 | 0.00018164 | 296.2847 | 0.00059591 | 0 | 0 | 0.0011918 | 296.44 | 0.00093263 | 0 | 0 | 0.0018653 | 296.6729 | 0.0014377 | 0 | 0 | 0.0028754 | 296.8281 | 0.0017744 | 0 | 0 | 0.0035489 | 297.061 | 0.0022795 | 0 | 0 | 0.0045591 | 297.2162 | 0.0026163 | 0 | 0 | 0.0052325 | 297.2162 | 0.0026163 | 0 | 0 | 0.0052325
2017-01-26 22:00 | 263.5799 | 0.78563 |  | 281.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2595 | 0.00054119 | 0 | 0 | 0.0010824 | 296.4166 | 0.00088199 | 0 | 0 | 0.001764 | 296.6523 | 0.0013932 | 0 | 0 | 0.0027864 | 296.888 | 0.0019044 | 0 | 0 | 0.0038088 | 297.1237 | 0.0024156 | 0 | 0 | 0.0048312 | 297.3594 | 0.0029268 | 0 | 0 | 0.0058536 | 297.5951 | 0.003438 | 0 | 0 | 0.0068761 | 297.8308 | 0.0039492 | 0 | 0 | 0.0078985 | 298.0665 | 0.0044604 | 0 | 0 | 0.0089209 | 298.2236 | 0.0048012 | 0 | 0 | 0.0096025 | 298.4593 | 0.0053125 | 0 | 0 | 0.010625 | 298.695 | 0.0058237 | 0 | 0 | 0.011647 | 298.9306 | 0.0063349 | 0 | 0 | 0.01267 | 299.0878 | 0.0066757 | 0 | 0 | 0.013351 | 299.3235 | 0.0071869 | 0 | 0 | 0.014374 | 299.4806 | 0.0075277 | 0 | 0 | 0.015055 | 299.6377 | 0.0078685 | 0 | 0 | 0.015737 | 299.8734 | 0.0083797 | 0 | 0 | 0.016759 | 300.0305 | 0.0087205 | 0 | 0 | 0.017441 | 300.2662 | 0.0092317 | 0 | 0 | 0.018463 | 300.4233 | 0.0095725 | 0 | 0 | 0.019145 | 300.659 | 0.010084 | 0 | 0 | 0.020167 | 300.8161 | 0.010425 | 0 | 0 | 0.020849 | 300.8161 | 0.010425 | 0 | 0 | 0.020849
2017-01-26 23:00 | 258.5735 | 0.7707 |  | 276.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1024 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 | 261.0895 | 0.7782 |  | 278.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1062 | 0.00020857 | 0 | 0 | 0.00041715 | 296.2618 | 0.00054616 | 0 | 0 | 0.0010923 | 296.4953 | 0.0010525 | 0 | 0 | 0.0021051 | 296.6509 | 0.0013901 | 0 | 0 | 0.0027802 | 296.8065 | 0.0017277 | 0 | 0 | 0.0034554 | 297.04 | 0.0022341 | 0 | 0 | 0.0044682 | 297.1956 | 0.0025717 | 0 | 0 | 0.0051433 | 297.4291 | 0.003078 | 0 | 0 | 0.0061561 | 297.5847 | 0.0034156 | 0 | 0 | 0.0068313 | 297.8182 | 0.003922 | 0 | 0 | 0.007844 | 297.9738 | 0.0042596 | 0 | 0 | 0.0085192 | 297.9738 | 0.0042596 | 0 | 0 | 0.0085192
2017-01-27 01:00 | 264.5333 | 0.78847 |  | 282.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.331 | 0.0028654 | 0 | 0 | 0.0057307 | 297.4887 | 0.0032074 | 0 | 0 | 0.0064148 | 297.7253 | 0.0037204 | 0 | 0 | 0.0074409 | 297.9618 | 0.0042335 | 0 | 0 | 0.008467 | 298.1984 | 0.0047466 | 0 | 0 | 0.0094931 | 298.4349 | 0.0052596 | 0 | 0 | 0.010519 | 298.6714 | 0.0057727 | 0 | 0 | 0.011545 | 298.908 | 0.0062857 | 0 | 0 | 0.012571 | 299.1445 | 0.0067988 | 0 | 0 | 0.013598 | 299.3022 | 0.0071408 | 0 | 0 | 0.014282 | 299.5388 | 0.0076539 | 0 | 0 | 0.015308 | 299.7753 | 0.0081669 | 0 | 0 | 0.016334 | 300.0118 | 0.00868 | 0 | 0 | 0.01736 | 300.1695 | 0.009022 | 0 | 0 | 0.018044 | 300.4061 | 0.0095351 | 0 | 0 | 0.01907 | 300.5638 | 0.0098771 | 0 | 0 | 0.019754 | 300.7215 | 0.010219 | 0 | 0 | 0.020438 | 300.958 | 0.010732 | 0 | 0 | 0.021464 | 301.1157 | 0.011074 | 0 | 0 | 0.022148 | 301.3522 | 0.011587 | 0 | 0 | 0.023175 | 301.5099 | 0.011929 | 0 | 0 | 0.023859 | 301.7465 | 0.012442 | 0 | 0 | 0.024885 | 301.9042 | 0.012784 | 0 | 0 | 0.025569 | 301.9042 | 0.012784 | 0 | 0 | 0.025569
2017-01-27 02:00 | 269.0036 | 0.80179 |  | 287.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3556 | 0.013764 | 0 | 0 | 0.027527 | 302.516 | 0.014111 | 0 | 0 | 0.028223 | 302.7565 | 0.014633 | 0 | 0 | 0.029266 | 302.9971 | 0.015155 | 0 | 0 | 0.03031 | 303.2376 | 0.015677 | 0 | 0 | 0.031353 | 303.4781 | 0.016198 | 0 | 0 | 0.032397 | 303.7187 | 0.01672 | 0 | 0 | 0.03344 | 303.9592 | 0.017242 | 0 | 0 | 0.034484 | 304.1997 | 0.017764 | 0 | 0 | 0.035527 | 304.3601 | 0.018111 | 0 | 0 | 0.036223 | 304.6006 | 0.018633 | 0 | 0 | 0.037266 | 304.8412 | 0.019155 | 0 | 0 | 0.03831 | 305.0817 | 0.019677 | 0 | 0 | 0.039353 | 305.2421 | 0.020024 | 0 | 0 | 0.040049 | 305.4826 | 0.020546 | 0 | 0 | 0.041092 | 305.643 | 0.020894 | 0 | 0 | 0.041788 | 305.8033 | 0.021242 | 0 | 0 | 0.042483 | 306.0439 | 0.021763 | 0 | 0 | 0.043527 | 306.2042 | 0.022111 | 0 | 0 | 0.044223 | 306.4448 | 0.022633 | 0 | 0 | 0.045266 | 306.6051 | 0.022981 | 0 | 0 | 0.045962 | 306.8457 | 0.023503 | 0 | 0 | 0.047005 | 307.006 | 0.02385 | 0 | 0 | 0.047701 | 307.006 | 0.02385 | 0 | 0 | 0.047701
2017-01-27 03:00 | 269.6629 | 0.80376 |  | 288.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5862 | 0.0012498 | 0 | 0 | 0.0024997 | 303.0967 | 0.015371 | 0 | 0 | 0.030742 | 303.2574 | 0.01572 | 0 | 0 | 0.031439 | 303.4985 | 0.016243 | 0 | 0 | 0.032485 | 303.7397 | 0.016766 | 0 | 0 | 0.033531 | 303.9808 | 0.017289 | 0 | 0 | 0.034577 | 304.2219 | 0.017812 | 0 | 0 | 0.035623 | 304.463 | 0.018335 | 0 | 0 | 0.036669 | 304.7042 | 0.018858 | 0 | 0 | 0.037715 | 304.9453 | 0.019381 | 0 | 0 | 0.038761 | 305.1061 | 0.019729 | 0 | 0 | 0.039459 | 305.3472 | 0.020252 | 0 | 0 | 0.040505 | 305.5883 | 0.020775 | 0 | 0 | 0.041551 | 305.8294 | 0.021298 | 0 | 0 | 0.042597 | 305.9902 | 0.021647 | 0 | 0 | 0.043294 | 306.2313 | 0.02217 | 0 | 0 | 0.04434 | 306.3921 | 0.022519 | 0 | 0 | 0.045037 | 306.5528 | 0.022867 | 0 | 0 | 0.045735 | 306.7939 | 0.02339 | 0 | 0 | 0.046781 | 306.9547 | 0.023739 | 0 | 0 | 0.047478 | 307.1958 | 0.024262 | 0 | 0 | 0.048524 | 307.3566 | 0.024611 | 0 | 0 | 0.049221 | 307.5977 | 0.025134 | 0 | 0 | 0.050267 | 307.7584 | 0.025482 | 0 | 0 | 0.050965 | 307.7584 | 0.025482 | 0 | 0 | 0.050965
2017-01-27 04:00 | 275.7815 | 0.82199 |  | 294.6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3158 | 0.015846 | 0 | 0 | 0.031692 | 309.9739 | 0.030288 | 0 | 0 | 0.060575 | 310.1383 | 0.030644 | 0 | 0 | 0.061289 | 310.3849 | 0.031179 | 0 | 0 | 0.062358 | 310.6315 | 0.031714 | 0 | 0 | 0.063428 | 310.8781 | 0.032249 | 0 | 0 | 0.064498 | 311.1247 | 0.032784 | 0 | 0 | 0.065568 | 311.3713 | 0.033319 | 0 | 0 | 0.066637 | 311.6179 | 0.033854 | 0 | 0 | 0.067707 | 311.8645 | 0.034388 | 0 | 0 | 0.068777 | 312.0289 | 0.034745 | 0 | 0 | 0.06949 | 312.2755 | 0.03528 | 0 | 0 | 0.07056 | 312.5221 | 0.035815 | 0 | 0 | 0.071629 | 312.7687 | 0.03635 | 0 | 0 | 0.072699 | 312.9331 | 0.036706 | 0 | 0 | 0.073412 | 313.1797 | 0.037241 | 0 | 0 | 0.074482 | 313.3441 | 0.037598 | 0 | 0 | 0.075195 | 313.5085 | 0.037954 | 0 | 0 | 0.075908 | 313.7551 | 0.038489 | 0 | 0 | 0.076978 | 313.9195 | 0.038846 | 0 | 0 | 0.077691 | 314.1661 | 0.039381 | 0 | 0 | 0.078761 | 314.3305 | 0.039737 | 0 | 0 | 0.079474 | 314.5771 | 0.040272 | 0 | 0 | 0.080544 | 314.7415 | 0.040629 | 0 | 0 | 0.081257 | 314.7415 | 0.040629 | 0 | 0 | 0.081257
2017-01-27 05:00 | 272.3332 | 0.81172 |  | 290.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5231 | 0.0076199 | 0 | 0 | 0.01524 | 306.098 | 0.021881 | 0 | 0 | 0.043762 | 306.2603 | 0.022233 | 0 | 0 | 0.044466 | 306.5039 | 0.022761 | 0 | 0 | 0.045522 | 306.7474 | 0.023289 | 0 | 0 | 0.046579 | 306.9909 | 0.023818 | 0 | 0 | 0.047635 | 307.2344 | 0.024346 | 0 | 0 | 0.048691 | 307.4779 | 0.024874 | 0 | 0 | 0.049748 | 307.7214 | 0.025402 | 0 | 0 | 0.050804 | 307.9649 | 0.02593 | 0 | 0 | 0.051861 | 308.1273 | 0.026282 | 0 | 0 | 0.052565 | 308.3708 | 0.026811 | 0 | 0 | 0.053621 | 308.6143 | 0.027339 | 0 | 0 | 0.054678 | 308.8578 | 0.027867 | 0 | 0 | 0.055734 | 309.0202 | 0.028219 | 0 | 0 | 0.056438 | 309.2637 | 0.028747 | 0 | 0 | 0.057495 | 309.426 | 0.029099 | 0 | 0 | 0.058199 | 309.5884 | 0.029452 | 0 | 0 | 0.058903 | 309.8319 | 0.02998 | 0 | 0 | 0.059959 | 309.9942 | 0.030332 | 0 | 0 | 0.060664 | 310.2378 | 0.03086 | 0 | 0 | 0.06172 | 310.4001 | 0.031212 | 0 | 0 | 0.062424 | 310.6436 | 0.03174 | 0 | 0 | 0.063481 | 310.806 | 0.032092 | 0 | 0 | 0.064185 | 310.806 | 0.032092 | 0 | 0 | 0.064185
2017-01-27 06:00 | 283.1811 | 0.84405 |  | 302.5072 | 0.014092 | 0 | 0 | 0.028185 | 311.4541 | 0.033498 | 0 | 0 | 0.066997 | 318.2909 | 0.048327 | 0 | 0 | 0.096655 | 318.4597 | 0.048693 | 0 | 0 | 0.097387 | 318.713 | 0.049243 | 0 | 0 | 0.098485 | 318.9662 | 0.049792 | 0 | 0 | 0.099584 | 319.2194 | 0.050341 | 0 | 0 | 0.10068 | 319.4726 | 0.05089 | 0 | 0 | 0.10178 | 319.7258 | 0.05144 | 0 | 0 | 0.10288 | 319.979 | 0.051989 | 0 | 0 | 0.10398 | 320.2322 | 0.052538 | 0 | 0 | 0.10508 | 320.4011 | 0.052904 | 0 | 0 | 0.10581 | 320.6543 | 0.053453 | 0 | 0 | 0.10691 | 320.9075 | 0.054003 | 0 | 0 | 0.10801 | 321.1607 | 0.054552 | 0 | 0 | 0.1091 | 321.3295 | 0.054918 | 0 | 0 | 0.10984 | 321.5827 | 0.055467 | 0 | 0 | 0.11093 | 321.7515 | 0.055833 | 0 | 0 | 0.11167 | 321.9203 | 0.0562 | 0 | 0 | 0.1124 | 322.1736 | 0.056749 | 0 | 0 | 0.1135 | 322.3424 | 0.057115 | 0 | 0 | 0.11423 | 322.5956 | 0.057664 | 0 | 0 | 0.11533 | 322.7644 | 0.05803 | 0 | 0 | 0.11606 | 323.0176 | 0.05858 | 0 | 0 | 0.11716 | 323.1864 | 0.058946 | 0 | 0 | 0.11789 | 323.1864 | 0.058946 | 0 | 0 | 0.11789
2017-01-27 07:00 | 278.0411 | 0.82873 |  | 297.0164 | 0.0021829 | 0 | 0 | 0.0043658 | 305.8009 | 0.021237 | 0 | 0 | 0.042473 | 312.5136 | 0.035796 | 0 | 0 | 0.071593 | 312.6794 | 0.036156 | 0 | 0 | 0.072312 | 312.928 | 0.036695 | 0 | 0 | 0.07339 | 313.1766 | 0.037234 | 0 | 0 | 0.074469 | 313.4252 | 0.037774 | 0 | 0 | 0.075547 | 313.6739 | 0.038313 | 0 | 0 | 0.076626 | 313.9225 | 0.038852 | 0 | 0 | 0.077704 | 314.1711 | 0.039391 | 0 | 0 | 0.078783 | 314.4197 | 0.039931 | 0 | 0 | 0.079861 | 314.5855 | 0.04029 | 0 | 0 | 0.08058 | 314.8341 | 0.040829 | 0 | 0 | 0.081659 | 315.0827 | 0.041369 | 0 | 0 | 0.082737 | 315.3313 | 0.041908 | 0 | 0 | 0.083816 | 315.4971 | 0.042267 | 0 | 0 | 0.084535 | 315.7457 | 0.042807 | 0 | 0 | 0.085613 | 315.9114 | 0.043166 | 0 | 0 | 0.086332 | 316.0772 | 0.043526 | 0 | 0 | 0.087051 | 316.3258 | 0.044065 | 0 | 0 | 0.08813 | 316.4915 | 0.044424 | 0 | 0 | 0.088849 | 316.7402 | 0.044964 | 0 | 0 | 0.089927 | 316.9059 | 0.045323 | 0 | 0 | 0.090646 | 317.1545 | 0.045862 | 0 | 0 | 0.091725 | 317.3203 | 0.046222 | 0 | 0 | 0.092444 | 317.3203 | 0.046222 | 0 | 0 | 0.092444
2017-01-27 08:00 | 271.4224 | 0.809 |  | 289.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5214 | 0.0054472 | 0 | 0 | 0.010894 | 305.0743 | 0.01966 | 0 | 0 | 0.039321 | 305.2361 | 0.020011 | 0 | 0 | 0.040023 | 305.4788 | 0.020538 | 0 | 0 | 0.041076 | 305.7215 | 0.021064 | 0 | 0 | 0.042128 | 305.9642 | 0.021591 | 0 | 0 | 0.043181 | 306.2069 | 0.022117 | 0 | 0 | 0.044234 | 306.4496 | 0.022643 | 0 | 0 | 0.045287 | 306.6923 | 0.02317 | 0 | 0 | 0.04634 | 306.935 | 0.023696 | 0 | 0 | 0.047393 | 307.0968 | 0.024047 | 0 | 0 | 0.048094 | 307.3395 | 0.024574 | 0 | 0 | 0.049147 | 307.5822 | 0.0251 | 0 | 0 | 0.0502 | 307.8249 | 0.025626 | 0 | 0 | 0.051253 | 307.9867 | 0.025977 | 0 | 0 | 0.051955 | 308.2294 | 0.026504 | 0 | 0 | 0.053008 | 308.3912 | 0.026855 | 0 | 0 | 0.05371 | 308.553 | 0.027206 | 0 | 0 | 0.054411 | 308.7957 | 0.027732 | 0 | 0 | 0.055464 | 308.9575 | 0.028083 | 0 | 0 | 0.056166 | 309.2002 | 0.028609 | 0 | 0 | 0.057219 | 309.362 | 0.02896 | 0 | 0 | 0.057921 | 309.6047 | 0.029487 | 0 | 0 | 0.058974 | 309.7665 | 0.029838 | 0 | 0 | 0.059676 | 309.7665 | 0.029838 | 0 | 0 | 0.059676
2017-01-27 09:00 | 276.5668 | 0.82433 |  | 295.4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1794 | 0.017719 | 0 | 0 | 0.035439 | 310.8565 | 0.032202 | 0 | 0 | 0.064404 | 311.0214 | 0.03256 | 0 | 0 | 0.065119 | 311.2687 | 0.033096 | 0 | 0 | 0.066192 | 311.516 | 0.033632 | 0 | 0 | 0.067265 | 311.7633 | 0.034169 | 0 | 0 | 0.068338 | 312.0106 | 0.034705 | 0 | 0 | 0.06941 | 312.2579 | 0.035242 | 0 | 0 | 0.070483 | 312.5052 | 0.035778 | 0 | 0 | 0.071556 | 312.7525 | 0.036314 | 0 | 0 | 0.072629 | 312.9173 | 0.036672 | 0 | 0 | 0.073344 | 313.1646 | 0.037208 | 0 | 0 | 0.074417 | 313.4119 | 0.037745 | 0 | 0 | 0.07549 | 313.6592 | 0.038281 | 0 | 0 | 0.076562 | 313.8241 | 0.038639 | 0 | 0 | 0.077278 | 314.0714 | 0.039175 | 0 | 0 | 0.07835 | 314.2363 | 0.039533 | 0 | 0 | 0.079066 | 314.4011 | 0.03989 | 0 | 0 | 0.079781 | 314.6484 | 0.040427 | 0 | 0 | 0.080854 | 314.8133 | 0.040784 | 0 | 0 | 0.081569 | 315.0606 | 0.041321 | 0 | 0 | 0.082642 | 315.2255 | 0.041678 | 0 | 0 | 0.083357 | 315.4728 | 0.042215 | 0 | 0 | 0.08443 | 315.6376 | 0.042572 | 0 | 0 | 0.085145 | 315.6376 | 0.042572 | 0 | 0 | 0.085145
2017-01-27 10:00 | 263.5075 | 0.78541 |  | 281.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1781 | 0.00036469 | 0 | 0 | 0.00072937 | 296.3352 | 0.0007054 | 0 | 0 | 0.0014108 | 296.5708 | 0.0012165 | 0 | 0 | 0.0024329 | 296.8065 | 0.0017275 | 0 | 0 | 0.0034551 | 297.0421 | 0.0022386 | 0 | 0 | 0.0044772 | 297.2777 | 0.0027497 | 0 | 0 | 0.0054993 | 297.5133 | 0.0032607 | 0 | 0 | 0.0065215 | 297.749 | 0.0037718 | 0 | 0 | 0.0075436 | 297.9846 | 0.0042829 | 0 | 0 | 0.0085657 | 298.1417 | 0.0046236 | 0 | 0 | 0.0092471 | 298.3773 | 0.0051346 | 0 | 0 | 0.010269 | 298.6129 | 0.0056457 | 0 | 0 | 0.011291 | 298.8485 | 0.0061568 | 0 | 0 | 0.012314 | 299.0056 | 0.0064975 | 0 | 0 | 0.012995 | 299.2412 | 0.0070085 | 0 | 0 | 0.014017 | 299.3983 | 0.0073493 | 0 | 0 | 0.014699 | 299.5554 | 0.00769 | 0 | 0 | 0.01538 | 299.791 | 0.008201 | 0 | 0 | 0.016402 | 299.9481 | 0.0085417 | 0 | 0 | 0.017083 | 300.1837 | 0.0090528 | 0 | 0 | 0.018106 | 300.3408 | 0.0093935 | 0 | 0 | 0.018787 | 300.5764 | 0.0099046 | 0 | 0 | 0.019809 | 300.7335 | 0.010245 | 0 | 0 | 0.020491 | 300.7335 | 0.010245 | 0 | 0 | 0.020491
2017-01-27 11:00 | 256.1797 | 0.76357 |  | 273.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3705 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 12:00 | 256.8137 | 0.76546 |  | 274.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0941 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 13:00 | 261.3824 | 0.77908 |  | 279.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2047 | 0.00042226 | 0 | 0 | 0.00084451 | 296.4384 | 0.0009292 | 0 | 0 | 0.0018584 | 296.5942 | 0.0012672 | 0 | 0 | 0.0025343 | 296.8279 | 0.0017741 | 0 | 0 | 0.0035482 | 296.9838 | 0.0021121 | 0 | 0 | 0.0042241 | 297.1396 | 0.00245 | 0 | 0 | 0.0049001 | 297.3733 | 0.002957 | 0 | 0 | 0.005914 | 297.5291 | 0.0032949 | 0 | 0 | 0.0065899 | 297.7628 | 0.0038019 | 0 | 0 | 0.0076038 | 297.9186 | 0.0041399 | 0 | 0 | 0.0082797 | 298.1524 | 0.0046468 | 0 | 0 | 0.0092936 | 298.3082 | 0.0049848 | 0 | 0 | 0.0099695 | 298.3082 | 0.0049848 | 0 | 0 | 0.0099695
2017-01-27 14:00 | 258.2241 | 0.76966 |  | 275.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7037 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 15:00 | 249.4499 | 0.74351 |  | 266.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6899 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 16:00 | 255.0808 | 0.76029 |  | 272.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1163 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 17:00 | 254.8605 | 0.75964 |  | 272.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8649 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 18:00 | 257.5423 | 0.76763 |  | 275.1187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9256 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-27 19:00 | 260.1245 | 0.77533 |  | 277.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0973 | 0.00018927 | 0 | 0 | 0.00037853 | 296.3299 | 0.00069377 | 0 | 0 | 0.0013875 | 296.4849 | 0.0010301 | 0 | 0 | 0.0020602 | 296.7175 | 0.0015346 | 0 | 0 | 0.0030692 | 296.8726 | 0.0018709 | 0 | 0 | 0.0037419 | 296.8726 | 0.0018709 | 0 | 0 | 0.0037419
2017-01-27 20:00 | 259.9655 | 0.77485 |  | 277.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1487 | 0.00030078 | 0 | 0 | 0.00060155 | 296.3036 | 0.00063691 | 0 | 0 | 0.0012738 | 296.5361 | 0.0011411 | 0 | 0 | 0.0022822 | 296.6911 | 0.0014772 | 0 | 0 | 0.0029545 | 296.6911 | 0.0014772 | 0 | 0 | 0.0029545
2017-01-27 21:00 | 275.3866 | 0.82082 |  | 294.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.8814 | 0.014904 | 0 | 0 | 0.029808 | 309.53 | 0.029325 | 0 | 0 | 0.05865 | 309.6942 | 0.029681 | 0 | 0 | 0.059362 | 309.9404 | 0.030215 | 0 | 0 | 0.06043 | 310.1867 | 0.030749 | 0 | 0 | 0.061498 | 310.4329 | 0.031283 | 0 | 0 | 0.062567 | 310.6791 | 0.031817 | 0 | 0 | 0.063635 | 310.9254 | 0.032351 | 0 | 0 | 0.064703 | 311.1716 | 0.032886 | 0 | 0 | 0.065771 | 311.4179 | 0.03342 | 0 | 0 | 0.066839 | 311.582 | 0.033776 | 0 | 0 | 0.067552 | 311.8283 | 0.03431 | 0 | 0 | 0.06862 | 312.0745 | 0.034844 | 0 | 0 | 0.069688 | 312.3208 | 0.035378 | 0 | 0 | 0.070756 | 312.4849 | 0.035734 | 0 | 0 | 0.071468 | 312.7312 | 0.036268 | 0 | 0 | 0.072537 | 312.8954 | 0.036624 | 0 | 0 | 0.073249 | 313.0595 | 0.03698 | 0 | 0 | 0.073961 | 313.3058 | 0.037515 | 0 | 0 | 0.075029 | 313.4699 | 0.037871 | 0 | 0 | 0.075741 | 313.7162 | 0.038405 | 0 | 0 | 0.076809 | 313.8803 | 0.038761 | 0 | 0 | 0.077521 | 314.1266 | 0.039295 | 0 | 0 | 0.07859 | 314.2907 | 0.039651 | 0 | 0 | 0.079302 | 314.2907 | 0.039651 | 0 | 0 | 0.079302
2017-01-27 22:00 | 279.0604 | 0.83177 |  | 298.1052 | 0.0045445 | 0 | 0 | 0.009089 | 306.9219 | 0.023668 | 0 | 0 | 0.047336 | 313.6592 | 0.038281 | 0 | 0 | 0.076562 | 313.8256 | 0.038642 | 0 | 0 | 0.077284 | 314.0751 | 0.039183 | 0 | 0 | 0.078367 | 314.3247 | 0.039725 | 0 | 0 | 0.079449 | 314.5742 | 0.040266 | 0 | 0 | 0.080531 | 314.8237 | 0.040807 | 0 | 0 | 0.081614 | 315.0733 | 0.041348 | 0 | 0 | 0.082696 | 315.3228 | 0.041889 | 0 | 0 | 0.083779 | 315.5723 | 0.042431 | 0 | 0 | 0.084861 | 315.7387 | 0.042791 | 0 | 0 | 0.085583 | 315.9882 | 0.043333 | 0 | 0 | 0.086665 | 316.2377 | 0.043874 | 0 | 0 | 0.087748 | 316.4873 | 0.044415 | 0 | 0 | 0.08883 | 316.6536 | 0.044776 | 0 | 0 | 0.089552 | 316.9031 | 0.045317 | 0 | 0 | 0.090634 | 317.0695 | 0.045678 | 0 | 0 | 0.091356 | 317.2358 | 0.046039 | 0 | 0 | 0.092078 | 317.4854 | 0.04658 | 0 | 0 | 0.09316 | 317.6517 | 0.046941 | 0 | 0 | 0.093882 | 317.9013 | 0.047482 | 0 | 0 | 0.094964 | 318.0676 | 0.047843 | 0 | 0 | 0.095686 | 318.3171 | 0.048384 | 0 | 0 | 0.096768 | 318.4835 | 0.048745 | 0 | 0 | 0.09749 | 318.4835 | 0.048745 | 0 | 0 | 0.09749
2017-01-27 23:00 | 281.9539 | 0.84039 |  | 301.1962 | 0.011249 | 0 | 0 | 0.022498 | 310.1043 | 0.030571 | 0 | 0 | 0.061141 | 316.9115 | 0.045335 | 0 | 0 | 0.090671 | 317.0796 | 0.0457 | 0 | 0 | 0.0914 | 317.3317 | 0.046247 | 0 | 0 | 0.092494 | 317.5838 | 0.046794 | 0 | 0 | 0.093587 | 317.8359 | 0.04734 | 0 | 0 | 0.094681 | 318.0881 | 0.047887 | 0 | 0 | 0.095775 | 318.3402 | 0.048434 | 0 | 0 | 0.096868 | 318.5923 | 0.048981 | 0 | 0 | 0.097962 | 318.8444 | 0.049528 | 0 | 0 | 0.099056 | 319.0125 | 0.049892 | 0 | 0 | 0.099785 | 319.2646 | 0.050439 | 0 | 0 | 0.10088 | 319.5167 | 0.050986 | 0 | 0 | 0.10197 | 319.7688 | 0.051533 | 0 | 0 | 0.10307 | 319.9369 | 0.051898 | 0 | 0 | 0.1038 | 320.189 | 0.052444 | 0 | 0 | 0.10489 | 320.3571 | 0.052809 | 0 | 0 | 0.10562 | 320.5252 | 0.053173 | 0 | 0 | 0.10635 | 320.7773 | 0.05372 | 0 | 0 | 0.10744 | 320.9454 | 0.054085 | 0 | 0 | 0.10817 | 321.1975 | 0.054632 | 0 | 0 | 0.10926 | 321.3656 | 0.054996 | 0 | 0 | 0.10999 | 321.6177 | 0.055543 | 0 | 0 | 0.11109 | 321.7858 | 0.055908 | 0 | 0 | 0.11182 | 321.7858 | 0.055908 | 0 | 0 | 0.11182
2017-01-28 | 279.9219 | 0.83433 |  | 299.0255 | 0.0065407 | 0 | 0 | 0.013081 | 307.8695 | 0.025723 | 0 | 0 | 0.051446 | 314.6276 | 0.040382 | 0 | 0 | 0.080763 | 314.7945 | 0.040743 | 0 | 0 | 0.081487 | 315.0448 | 0.041286 | 0 | 0 | 0.082573 | 315.2951 | 0.041829 | 0 | 0 | 0.083659 | 315.5454 | 0.042372 | 0 | 0 | 0.084744 | 315.7957 | 0.042915 | 0 | 0 | 0.08583 | 316.046 | 0.043458 | 0 | 0 | 0.086916 | 316.2963 | 0.044001 | 0 | 0 | 0.088002 | 316.5466 | 0.044544 | 0 | 0 | 0.089088 | 316.7134 | 0.044906 | 0 | 0 | 0.089811 | 316.9637 | 0.045449 | 0 | 0 | 0.090897 | 317.214 | 0.045992 | 0 | 0 | 0.091983 | 317.4643 | 0.046534 | 0 | 0 | 0.093069 | 317.6312 | 0.046896 | 0 | 0 | 0.093793 | 317.8815 | 0.047439 | 0 | 0 | 0.094879 | 318.0484 | 0.047801 | 0 | 0 | 0.095602 | 318.2152 | 0.048163 | 0 | 0 | 0.096326 | 318.4655 | 0.048706 | 0 | 0 | 0.097412 | 318.6324 | 0.049068 | 0 | 0 | 0.098136 | 318.8827 | 0.049611 | 0 | 0 | 0.099222 | 319.0496 | 0.049973 | 0 | 0 | 0.099946 | 319.2999 | 0.050516 | 0 | 0 | 0.10103 | 319.4667 | 0.050878 | 0 | 0 | 0.10176 | 319.4667 | 0.050878 | 0 | 0 | 0.10176
2017-01-28 01:00 | 282.8896 | 0.84318 |  | 302.1958 | 0.013417 | 0 | 0 | 0.026834 | 311.1335 | 0.032803 | 0 | 0 | 0.065606 | 317.9632 | 0.047617 | 0 | 0 | 0.095233 | 318.1319 | 0.047982 | 0 | 0 | 0.095965 | 318.3848 | 0.048531 | 0 | 0 | 0.097062 | 318.6378 | 0.04908 | 0 | 0 | 0.098159 | 318.8907 | 0.049628 | 0 | 0 | 0.099257 | 319.1437 | 0.050177 | 0 | 0 | 0.10035 | 319.3966 | 0.050726 | 0 | 0 | 0.10145 | 319.6496 | 0.051274 | 0 | 0 | 0.10255 | 319.9026 | 0.051823 | 0 | 0 | 0.10365 | 320.0712 | 0.052189 | 0 | 0 | 0.10438 | 320.3241 | 0.052737 | 0 | 0 | 0.10547 | 320.5771 | 0.053286 | 0 | 0 | 0.10657 | 320.83 | 0.053835 | 0 | 0 | 0.10767 | 320.9987 | 0.0542 | 0 | 0 | 0.1084 | 321.2516 | 0.054749 | 0 | 0 | 0.1095 | 321.4203 | 0.055115 | 0 | 0 | 0.11023 | 321.5889 | 0.055481 | 0 | 0 | 0.11096 | 321.8419 | 0.056029 | 0 | 0 | 0.11206 | 322.0105 | 0.056395 | 0 | 0 | 0.11279 | 322.2635 | 0.056944 | 0 | 0 | 0.11389 | 322.4321 | 0.05731 | 0 | 0 | 0.11462 | 322.685 | 0.057858 | 0 | 0 | 0.11572 | 322.8537 | 0.058224 | 0 | 0 | 0.11645 | 322.8537 | 0.058224 | 0 | 0 | 0.11645
2017-01-28 02:00 | 282.4769 | 0.84195 |  | 301.7549 | 0.012461 | 0 | 0 | 0.024921 | 310.6796 | 0.031818 | 0 | 0 | 0.063637 | 317.4994 | 0.04661 | 0 | 0 | 0.093221 | 317.6678 | 0.046976 | 0 | 0 | 0.093951 | 317.9203 | 0.047524 | 0 | 0 | 0.095047 | 318.1729 | 0.048071 | 0 | 0 | 0.096143 | 318.4255 | 0.048619 | 0 | 0 | 0.097239 | 318.6781 | 0.049167 | 0 | 0 | 0.098334 | 318.9307 | 0.049715 | 0 | 0 | 0.09943 | 319.1833 | 0.050263 | 0 | 0 | 0.10053 | 319.4359 | 0.050811 | 0 | 0 | 0.10162 | 319.6042 | 0.051176 | 0 | 0 | 0.10235 | 319.8568 | 0.051724 | 0 | 0 | 0.10345 | 320.1094 | 0.052272 | 0 | 0 | 0.10454 | 320.362 | 0.052819 | 0 | 0 | 0.10564 | 320.5304 | 0.053185 | 0 | 0 | 0.10637 | 320.783 | 0.053733 | 0 | 0 | 0.10747 | 320.9514 | 0.054098 | 0 | 0 | 0.1082 | 321.1198 | 0.054463 | 0 | 0 | 0.10893 | 321.3723 | 0.055011 | 0 | 0 | 0.11002 | 321.5407 | 0.055376 | 0 | 0 | 0.11075 | 321.7933 | 0.055924 | 0 | 0 | 0.11185 | 321.9617 | 0.056289 | 0 | 0 | 0.11258 | 322.2143 | 0.056837 | 0 | 0 | 0.11367 | 322.3827 | 0.057202 | 0 | 0 | 0.1144 | 322.3827 | 0.057202 | 0 | 0 | 0.1144
2017-01-28 03:00 | 282.2092 | 0.84115 |  | 301.4689 | 0.01184 | 0 | 0 | 0.023681 | 310.3851 | 0.03118 | 0 | 0 | 0.062359 | 317.1985 | 0.045958 | 0 | 0 | 0.091916 | 317.3667 | 0.046323 | 0 | 0 | 0.092645 | 317.619 | 0.04687 | 0 | 0 | 0.09374 | 317.8714 | 0.047417 | 0 | 0 | 0.094835 | 318.1237 | 0.047965 | 0 | 0 | 0.095929 | 318.3761 | 0.048512 | 0 | 0 | 0.097024 | 318.6284 | 0.049059 | 0 | 0 | 0.098119 | 318.8808 | 0.049607 | 0 | 0 | 0.099213 | 319.1331 | 0.050154 | 0 | 0 | 0.10031 | 319.3013 | 0.050519 | 0 | 0 | 0.10104 | 319.5537 | 0.051066 | 0 | 0 | 0.10213 | 319.806 | 0.051614 | 0 | 0 | 0.10323 | 320.0584 | 0.052161 | 0 | 0 | 0.10432 | 320.2266 | 0.052526 | 0 | 0 | 0.10505 | 320.479 | 0.053073 | 0 | 0 | 0.10615 | 320.6472 | 0.053438 | 0 | 0 | 0.10688 | 320.8154 | 0.053803 | 0 | 0 | 0.10761 | 321.0678 | 0.05435 | 0 | 0 | 0.1087 | 321.236 | 0.054715 | 0 | 0 | 0.10943 | 321.4883 | 0.055263 | 0 | 0 | 0.11053 | 321.6566 | 0.055627 | 0 | 0 | 0.11125 | 321.9089 | 0.056175 | 0 | 0 | 0.11235 | 322.0771 | 0.05654 | 0 | 0 | 0.11308 | 322.0771 | 0.05654 | 0 | 0 | 0.11308
2017-01-28 04:00 | 271.7413 | 0.80995 |  | 290.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8721 | 0.0062079 | 0 | 0 | 0.012416 | 305.4327 | 0.020438 | 0 | 0 | 0.040876 | 305.5947 | 0.020789 | 0 | 0 | 0.041578 | 305.8377 | 0.021316 | 0 | 0 | 0.042632 | 306.0807 | 0.021843 | 0 | 0 | 0.043687 | 306.3237 | 0.02237 | 0 | 0 | 0.044741 | 306.5666 | 0.022897 | 0 | 0 | 0.045795 | 306.8096 | 0.023424 | 0 | 0 | 0.046849 | 307.0526 | 0.023951 | 0 | 0 | 0.047903 | 307.2956 | 0.024478 | 0 | 0 | 0.048957 | 307.4576 | 0.02483 | 0 | 0 | 0.04966 | 307.7006 | 0.025357 | 0 | 0 | 0.050714 | 307.9436 | 0.025884 | 0 | 0 | 0.051768 | 308.1865 | 0.026411 | 0 | 0 | 0.052822 | 308.3485 | 0.026762 | 0 | 0 | 0.053525 | 308.5915 | 0.027289 | 0 | 0 | 0.054579 | 308.7535 | 0.027641 | 0 | 0 | 0.055281 | 308.9155 | 0.027992 | 0 | 0 | 0.055984 | 309.1585 | 0.028519 | 0 | 0 | 0.057038 | 309.3205 | 0.02887 | 0 | 0 | 0.057741 | 309.5635 | 0.029397 | 0 | 0 | 0.058795 | 309.7254 | 0.029749 | 0 | 0 | 0.059498 | 309.9684 | 0.030276 | 0 | 0 | 0.060552 | 310.1304 | 0.030627 | 0 | 0 | 0.061254 | 310.1304 | 0.030627 | 0 | 0 | 0.061254
2017-01-28 05:00 | 271.7946 | 0.81011 |  | 290.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.9308 | 0.0063352 | 0 | 0 | 0.01267 | 305.4927 | 0.020568 | 0 | 0 | 0.041136 | 305.6547 | 0.020919 | 0 | 0 | 0.041839 | 305.8977 | 0.021446 | 0 | 0 | 0.042893 | 306.1408 | 0.021974 | 0 | 0 | 0.043947 | 306.3838 | 0.022501 | 0 | 0 | 0.045002 | 306.6268 | 0.023028 | 0 | 0 | 0.046056 | 306.8699 | 0.023555 | 0 | 0 | 0.04711 | 307.1129 | 0.024082 | 0 | 0 | 0.048164 | 307.3559 | 0.024609 | 0 | 0 | 0.049219 | 307.518 | 0.024961 | 0 | 0 | 0.049922 | 307.761 | 0.025488 | 0 | 0 | 0.050976 | 308.004 | 0.026015 | 0 | 0 | 0.05203 | 308.2471 | 0.026542 | 0 | 0 | 0.053084 | 308.4091 | 0.026894 | 0 | 0 | 0.053787 | 308.6521 | 0.027421 | 0 | 0 | 0.054841 | 308.8141 | 0.027772 | 0 | 0 | 0.055544 | 308.9762 | 0.028124 | 0 | 0 | 0.056247 | 309.2192 | 0.028651 | 0 | 0 | 0.057301 | 309.3812 | 0.029002 | 0 | 0 | 0.058004 | 309.6242 | 0.029529 | 0 | 0 | 0.059059 | 309.7863 | 0.029881 | 0 | 0 | 0.059761 | 310.0293 | 0.030408 | 0 | 0 | 0.060816 | 310.1913 | 0.030759 | 0 | 0 | 0.061519 | 310.1913 | 0.030759 | 0 | 0 | 0.061519
2017-01-28 06:00 | 245.0402 | 0.73037 |  | 261.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6573 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 07:00 | 246.0532 | 0.73339 |  | 262.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8134 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 08:00 | 236.9799 | 0.70634 |  | 253.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4583 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 09:00 | 238.6669 | 0.71137 |  | 254.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3836 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 10:00 | 241.2315 | 0.71901 |  | 257.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3105 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 11:00 | 239.7447 | 0.71458 |  | 256.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6137 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 12:00 | 237.4208 | 0.70766 |  | 253.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9615 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 13:00 | 232.6313 | 0.69338 |  | 248.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4953 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 14:00 | 241.539 | 0.71993 |  | 258.0232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6615 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 15:00 | 252.5882 | 0.75286 |  | 269.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2716 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 16:00 | 256.033 | 0.76313 |  | 273.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.203 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-28 17:00 | 267.8536 | 0.79836 |  | 286.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.063 | 0.01096 | 0 | 0 | 0.02192 | 301.2227 | 0.011306 | 0 | 0 | 0.022613 | 301.4622 | 0.011826 | 0 | 0 | 0.023652 | 301.7017 | 0.012345 | 0 | 0 | 0.024691 | 301.9412 | 0.012865 | 0 | 0 | 0.02573 | 302.1807 | 0.013384 | 0 | 0 | 0.026769 | 302.4202 | 0.013904 | 0 | 0 | 0.027808 | 302.6598 | 0.014423 | 0 | 0 | 0.028847 | 302.8993 | 0.014943 | 0 | 0 | 0.029886 | 303.0589 | 0.015289 | 0 | 0 | 0.030578 | 303.2984 | 0.015809 | 0 | 0 | 0.031617 | 303.538 | 0.016328 | 0 | 0 | 0.032656 | 303.7775 | 0.016848 | 0 | 0 | 0.033695 | 303.9371 | 0.017194 | 0 | 0 | 0.034388 | 304.1766 | 0.017713 | 0 | 0 | 0.035427 | 304.3363 | 0.01806 | 0 | 0 | 0.03612 | 304.496 | 0.018406 | 0 | 0 | 0.036812 | 304.7355 | 0.018926 | 0 | 0 | 0.037851 | 304.8952 | 0.019272 | 0 | 0 | 0.038544 | 305.1347 | 0.019791 | 0 | 0 | 0.039583 | 305.2944 | 0.020138 | 0 | 0 | 0.040276 | 305.5339 | 0.020657 | 0 | 0 | 0.041315 | 305.6935 | 0.021004 | 0 | 0 | 0.042007 | 305.6935 | 0.021004 | 0 | 0 | 0.042007
2017-01-28 18:00 | 278.4321 | 0.82989 |  | 297.4341 | 0.0030888 | 0 | 0 | 0.0061777 | 306.231 | 0.022169 | 0 | 0 | 0.044339 | 312.9531 | 0.03675 | 0 | 0 | 0.073499 | 313.1191 | 0.03711 | 0 | 0 | 0.074219 | 313.368 | 0.03765 | 0 | 0 | 0.075299 | 313.617 | 0.03819 | 0 | 0 | 0.076379 | 313.866 | 0.03873 | 0 | 0 | 0.077459 | 314.115 | 0.03927 | 0 | 0 | 0.078539 | 314.3639 | 0.03981 | 0 | 0 | 0.079619 | 314.6129 | 0.04035 | 0 | 0 | 0.080699 | 314.8619 | 0.04089 | 0 | 0 | 0.081779 | 315.0278 | 0.04125 | 0 | 0 | 0.082499 | 315.2768 | 0.04179 | 0 | 0 | 0.083579 | 315.5258 | 0.04233 | 0 | 0 | 0.084659 | 315.7747 | 0.04287 | 0 | 0 | 0.085739 | 315.9407 | 0.04323 | 0 | 0 | 0.086459 | 316.1897 | 0.04377 | 0 | 0 | 0.087539 | 316.3557 | 0.04413 | 0 | 0 | 0.08826 | 316.5216 | 0.04449 | 0 | 0 | 0.08898 | 316.7706 | 0.04503 | 0 | 0 | 0.09006 | 316.9366 | 0.04539 | 0 | 0 | 0.09078 | 317.1856 | 0.04593 | 0 | 0 | 0.09186 | 317.3515 | 0.04629 | 0 | 0 | 0.09258 | 317.6005 | 0.04683 | 0 | 0 | 0.09366 | 317.7665 | 0.04719 | 0 | 0 | 0.09438 | 317.7665 | 0.04719 | 0 | 0 | 0.09438
2017-01-28 19:00 | 278.4571 | 0.82997 |  | 297.4608 | 0.0031468 | 0 | 0 | 0.0062936 | 306.2585 | 0.022229 | 0 | 0 | 0.044458 | 312.9812 | 0.036811 | 0 | 0 | 0.073621 | 313.1472 | 0.037171 | 0 | 0 | 0.074341 | 313.3962 | 0.037711 | 0 | 0 | 0.075421 | 313.6452 | 0.038251 | 0 | 0 | 0.076502 | 313.8942 | 0.038791 | 0 | 0 | 0.077582 | 314.1432 | 0.039331 | 0 | 0 | 0.078662 | 314.3922 | 0.039871 | 0 | 0 | 0.079742 | 314.6412 | 0.040411 | 0 | 0 | 0.080822 | 314.8902 | 0.040951 | 0 | 0 | 0.081902 | 315.0561 | 0.041311 | 0 | 0 | 0.082622 | 315.3051 | 0.041851 | 0 | 0 | 0.083702 | 315.5541 | 0.042391 | 0 | 0 | 0.084782 | 315.8031 | 0.042931 | 0 | 0 | 0.085863 | 315.9691 | 0.043291 | 0 | 0 | 0.086583 | 316.2181 | 0.043831 | 0 | 0 | 0.087663 | 316.3841 | 0.044191 | 0 | 0 | 0.088383 | 316.5501 | 0.044551 | 0 | 0 | 0.089103 | 316.7991 | 0.045092 | 0 | 0 | 0.090183 | 316.9651 | 0.045452 | 0 | 0 | 0.090903 | 317.2141 | 0.045992 | 0 | 0 | 0.091983 | 317.3801 | 0.046352 | 0 | 0 | 0.092703 | 317.6291 | 0.046892 | 0 | 0 | 0.093783 | 317.795 | 0.047252 | 0 | 0 | 0.094504 | 317.795 | 0.047252 | 0 | 0 | 0.094504
2017-01-28 20:00 | 274.4933 | 0.81815 |  | 293.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.899 | 0.012773 | 0 | 0 | 0.025546 | 308.526 | 0.027147 | 0 | 0 | 0.054294 | 308.6896 | 0.027502 | 0 | 0 | 0.055004 | 308.9351 | 0.028034 | 0 | 0 | 0.056069 | 309.1805 | 0.028567 | 0 | 0 | 0.057134 | 309.426 | 0.029099 | 0 | 0 | 0.058198 | 309.6714 | 0.029632 | 0 | 0 | 0.059263 | 309.9169 | 0.030164 | 0 | 0 | 0.060328 | 310.1623 | 0.030696 | 0 | 0 | 0.061393 | 310.4078 | 0.031229 | 0 | 0 | 0.062457 | 310.5714 | 0.031584 | 0 | 0 | 0.063167 | 310.8168 | 0.032116 | 0 | 0 | 0.064232 | 311.0623 | 0.032648 | 0 | 0 | 0.065297 | 311.3077 | 0.033181 | 0 | 0 | 0.066362 | 311.4714 | 0.033536 | 0 | 0 | 0.067071 | 311.7168 | 0.034068 | 0 | 0 | 0.068136 | 311.8804 | 0.034423 | 0 | 0 | 0.068846 | 312.0441 | 0.034778 | 0 | 0 | 0.069556 | 312.2895 | 0.03531 | 0 | 0 | 0.070621 | 312.4531 | 0.035665 | 0 | 0 | 0.07133 | 312.6986 | 0.036198 | 0 | 0 | 0.072395 | 312.8622 | 0.036552 | 0 | 0 | 0.073105 | 313.1077 | 0.037085 | 0 | 0 | 0.07417 | 313.2713 | 0.03744 | 0 | 0 | 0.07488 | 313.2713 | 0.03744 | 0 | 0 | 0.07488
2017-01-28 21:00 | 277.871 | 0.82822 |  | 296.8347 | 0.0017888 | 0 | 0 | 0.0035776 | 305.6139 | 0.020831 | 0 | 0 | 0.041662 | 312.3225 | 0.035382 | 0 | 0 | 0.070764 | 312.4881 | 0.035741 | 0 | 0 | 0.071482 | 312.7366 | 0.03628 | 0 | 0 | 0.07256 | 312.985 | 0.036819 | 0 | 0 | 0.073638 | 313.2335 | 0.037358 | 0 | 0 | 0.074716 | 313.482 | 0.037897 | 0 | 0 | 0.075793 | 313.7304 | 0.038436 | 0 | 0 | 0.076871 | 313.9789 | 0.038975 | 0 | 0 | 0.077949 | 314.2274 | 0.039514 | 0 | 0 | 0.079027 | 314.393 | 0.039873 | 0 | 0 | 0.079746 | 314.6415 | 0.040412 | 0 | 0 | 0.080823 | 314.89 | 0.040951 | 0 | 0 | 0.081901 | 315.1384 | 0.04149 | 0 | 0 | 0.082979 | 315.3041 | 0.041849 | 0 | 0 | 0.083698 | 315.5525 | 0.042388 | 0 | 0 | 0.084776 | 315.7182 | 0.042747 | 0 | 0 | 0.085494 | 315.8838 | 0.043106 | 0 | 0 | 0.086213 | 316.1323 | 0.043645 | 0 | 0 | 0.087291 | 316.2979 | 0.044005 | 0 | 0 | 0.088009 | 316.5464 | 0.044543 | 0 | 0 | 0.089087 | 316.712 | 0.044903 | 0 | 0 | 0.089805 | 316.9605 | 0.045442 | 0 | 0 | 0.090883 | 317.1262 | 0.045801 | 0 | 0 | 0.091602 | 317.1262 | 0.045801 | 0 | 0 | 0.091602
2017-01-28 22:00 | 283.7426 | 0.84572 |  | 303.1071 | 0.015394 | 0 | 0 | 0.030787 | 312.0717 | 0.034838 | 0 | 0 | 0.069676 | 318.9221 | 0.049696 | 0 | 0 | 0.099393 | 319.0912 | 0.050063 | 0 | 0 | 0.10013 | 319.3449 | 0.050613 | 0 | 0 | 0.10123 | 319.5986 | 0.051164 | 0 | 0 | 0.10233 | 319.8524 | 0.051714 | 0 | 0 | 0.10343 | 320.1061 | 0.052264 | 0 | 0 | 0.10453 | 320.3598 | 0.052815 | 0 | 0 | 0.10563 | 320.6135 | 0.053365 | 0 | 0 | 0.10673 | 320.8672 | 0.053915 | 0 | 0 | 0.10783 | 321.0364 | 0.054282 | 0 | 0 | 0.10856 | 321.2901 | 0.054833 | 0 | 0 | 0.10967 | 321.5438 | 0.055383 | 0 | 0 | 0.11077 | 321.7975 | 0.055933 | 0 | 0 | 0.11187 | 321.9667 | 0.0563 | 0 | 0 | 0.1126 | 322.2204 | 0.05685 | 0 | 0 | 0.1137 | 322.3895 | 0.057217 | 0 | 0 | 0.11443 | 322.5587 | 0.057584 | 0 | 0 | 0.11517 | 322.8124 | 0.058134 | 0 | 0 | 0.11627 | 322.9815 | 0.058501 | 0 | 0 | 0.117 | 323.2353 | 0.059052 | 0 | 0 | 0.1181 | 323.4044 | 0.059418 | 0 | 0 | 0.11884 | 323.6581 | 0.059969 | 0 | 0 | 0.11994 | 323.8273 | 0.060336 | 0 | 0 | 0.12067 | 323.8273 | 0.060336 | 0 | 0 | 0.12067
2017-01-28 23:00 | 286.2238 | 0.85312 |  | 305.7576 | 0.021143 | 0 | 0 | 0.042285 | 314.8006 | 0.040757 | 0 | 0 | 0.081514 | 321.7109 | 0.055745 | 0 | 0 | 0.11149 | 321.8815 | 0.056115 | 0 | 0 | 0.11223 | 322.1375 | 0.05667 | 0 | 0 | 0.11334 | 322.3934 | 0.057226 | 0 | 0 | 0.11445 | 322.6493 | 0.057781 | 0 | 0 | 0.11556 | 322.9053 | 0.058336 | 0 | 0 | 0.11667 | 323.1612 | 0.058891 | 0 | 0 | 0.11778 | 323.4171 | 0.059446 | 0 | 0 | 0.11889 | 323.6731 | 0.060001 | 0 | 0 | 0.12 | 323.8437 | 0.060371 | 0 | 0 | 0.12074 | 324.0996 | 0.060926 | 0 | 0 | 0.12185 | 324.3556 | 0.061482 | 0 | 0 | 0.12296 | 324.6115 | 0.062037 | 0 | 0 | 0.12407 | 324.7821 | 0.062407 | 0 | 0 | 0.12481 | 325.0381 | 0.062962 | 0 | 0 | 0.12592 | 325.2087 | 0.063332 | 0 | 0 | 0.12666 | 325.3793 | 0.063702 | 0 | 0 | 0.1274 | 325.6352 | 0.064257 | 0 | 0 | 0.12851 | 325.8059 | 0.064627 | 0 | 0 | 0.12925 | 326.0618 | 0.065182 | 0 | 0 | 0.13036 | 326.2324 | 0.065552 | 0 | 0 | 0.1311 | 326.4884 | 0.066108 | 0 | 0 | 0.13222 | 326.659 | 0.066478 | 0 | 0 | 0.13296 | 326.659 | 0.066478 | 0 | 0 | 0.13296
2017-01-29 | 288.0905 | 0.85868 |  | 307.7517 | 0.025468 | 0 | 0 | 0.050935 | 316.8537 | 0.04521 | 0 | 0 | 0.09042 | 323.809 | 0.060296 | 0 | 0 | 0.12059 | 323.9808 | 0.060669 | 0 | 0 | 0.12134 | 324.2384 | 0.061227 | 0 | 0 | 0.12245 | 324.496 | 0.061786 | 0 | 0 | 0.12357 | 324.7536 | 0.062345 | 0 | 0 | 0.12469 | 325.0112 | 0.062904 | 0 | 0 | 0.12581 | 325.2688 | 0.063462 | 0 | 0 | 0.12692 | 325.5264 | 0.064021 | 0 | 0 | 0.12804 | 325.784 | 0.06458 | 0 | 0 | 0.12916 | 325.9557 | 0.064952 | 0 | 0 | 0.1299 | 326.2133 | 0.065511 | 0 | 0 | 0.13102 | 326.4709 | 0.06607 | 0 | 0 | 0.13214 | 326.7285 | 0.066629 | 0 | 0 | 0.13326 | 326.9003 | 0.067001 | 0 | 0 | 0.134 | 327.1579 | 0.06756 | 0 | 0 | 0.13512 | 327.3296 | 0.067932 | 0 | 0 | 0.13586 | 327.5014 | 0.068305 | 0 | 0 | 0.13661 | 327.759 | 0.068863 | 0 | 0 | 0.13773 | 327.9307 | 0.069236 | 0 | 0 | 0.13847 | 328.1883 | 0.069795 | 0 | 0 | 0.13959 | 328.36 | 0.070167 | 0 | 0 | 0.14033 | 328.6176 | 0.070726 | 0 | 0 | 0.14145 | 328.7894 | 0.071098 | 0 | 0 | 0.1422 | 328.7894 | 0.071098 | 0 | 0 | 0.1422
2017-01-29 01:00 | 293.9921 | 0.87627 |  | 314.056 | 0.039142 | 0 | 0 | 0.078284 | 323.3445 | 0.059289 | 0 | 0 | 0.11858 | 330.4423 | 0.074684 | 0 | 0 | 0.14937 | 330.6176 | 0.075064 | 0 | 0 | 0.15013 | 330.8804 | 0.075634 | 0 | 0 | 0.15127 | 331.1433 | 0.076204 | 0 | 0 | 0.15241 | 331.4062 | 0.076774 | 0 | 0 | 0.15355 | 331.6691 | 0.077345 | 0 | 0 | 0.15469 | 331.932 | 0.077915 | 0 | 0 | 0.15583 | 332.1949 | 0.078485 | 0 | 0 | 0.15697 | 332.4577 | 0.079055 | 0 | 0 | 0.15811 | 332.633 | 0.079435 | 0 | 0 | 0.15887 | 332.8959 | 0.080005 | 0 | 0 | 0.16001 | 333.1588 | 0.080576 | 0 | 0 | 0.16115 | 333.4216 | 0.081146 | 0 | 0 | 0.16229 | 333.5969 | 0.081526 | 0 | 0 | 0.16305 | 333.8598 | 0.082096 | 0 | 0 | 0.16419 | 334.035 | 0.082476 | 0 | 0 | 0.16495 | 334.2103 | 0.082856 | 0 | 0 | 0.16571 | 334.4732 | 0.083427 | 0 | 0 | 0.16685 | 334.6484 | 0.083807 | 0 | 0 | 0.16761 | 334.9113 | 0.084377 | 0 | 0 | 0.16875 | 335.0866 | 0.084757 | 0 | 0 | 0.16951 | 335.3494 | 0.085327 | 0 | 0 | 0.17065 | 335.5247 | 0.085707 | 0 | 0 | 0.17141 | 335.5247 | 0.085707 | 0 | 0 | 0.17141
2017-01-29 02:00 | 292.7482 | 0.87256 |  | 312.7272 | 0.03626 | 0 | 0 | 0.072519 | 321.9764 | 0.056321 | 0 | 0 | 0.11264 | 329.0442 | 0.071651 | 0 | 0 | 0.1433 | 329.2187 | 0.07203 | 0 | 0 | 0.14406 | 329.4804 | 0.072597 | 0 | 0 | 0.14519 | 329.7422 | 0.073165 | 0 | 0 | 0.14633 | 330.004 | 0.073733 | 0 | 0 | 0.14747 | 330.2657 | 0.074301 | 0 | 0 | 0.1486 | 330.5275 | 0.074868 | 0 | 0 | 0.14974 | 330.7893 | 0.075436 | 0 | 0 | 0.15087 | 331.0511 | 0.076004 | 0 | 0 | 0.15201 | 331.2256 | 0.076383 | 0 | 0 | 0.15277 | 331.4873 | 0.07695 | 0 | 0 | 0.1539 | 331.7491 | 0.077518 | 0 | 0 | 0.15504 | 332.0109 | 0.078086 | 0 | 0 | 0.15617 | 332.1854 | 0.078464 | 0 | 0 | 0.15693 | 332.4472 | 0.079032 | 0 | 0 | 0.15806 | 332.6217 | 0.079411 | 0 | 0 | 0.15882 | 332.7962 | 0.079789 | 0 | 0 | 0.15958 | 333.058 | 0.080357 | 0 | 0 | 0.16071 | 333.2325 | 0.080736 | 0 | 0 | 0.16147 | 333.4942 | 0.081303 | 0 | 0 | 0.16261 | 333.6687 | 0.081682 | 0 | 0 | 0.16336 | 333.9305 | 0.08225 | 0 | 0 | 0.1645 | 334.105 | 0.082628 | 0 | 0 | 0.16526 | 334.105 | 0.082628 | 0 | 0 | 0.16526
2017-01-29 03:00 | 302.1331 | 0.90054 |  | 322.7526 | 0.058005 | 0 | 0 | 0.11601 | 332.2983 | 0.078709 | 0 | 0 | 0.15742 | 339.5926 | 0.094531 | 0 | 0 | 0.18906 | 339.7727 | 0.094921 | 0 | 0 | 0.18984 | 340.0429 | 0.095507 | 0 | 0 | 0.19101 | 340.313 | 0.096093 | 0 | 0 | 0.19219 | 340.5832 | 0.096679 | 0 | 0 | 0.19336 | 340.8534 | 0.097265 | 0 | 0 | 0.19453 | 341.1235 | 0.097851 | 0 | 0 | 0.1957 | 341.3937 | 0.098437 | 0 | 0 | 0.19687 | 341.6638 | 0.099023 | 0 | 0 | 0.19805 | 341.8439 | 0.099414 | 0 | 0 | 0.19883 | 342.1141 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 342.3843 | 0.10059 | 0 | 0 | 0.20117 | 342.6544 | 0.10117 | 0 | 0 | 0.20234 | 342.8345 | 0.10156 | 0 | 0 | 0.20312 | 343.1047 | 0.10215 | 0 | 0 | 0.2043 | 343.2848 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.20508 | 343.4649 | 0.10293 | 0 | 0 | 0.20586 | 343.7351 | 0.10352 | 0 | 0 | 0.20703 | 343.9152 | 0.10391 | 0 | 0 | 0.20781 | 344.1853 | 0.10449 | 0 | 0 | 0.20898 | 344.3655 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20977 | 344.6356 | 0.10547 | 0 | 0 | 0.21094 | 344.8157 | 0.10586 | 0 | 0 | 0.21172 | 344.8157 | 0.10586 | 0 | 0 | 0.21172
2017-01-29 04:00 | 306.159 | 0.91254 |  | 327.0532 | 0.067333 | 0 | 0 | 0.13467 | 336.7261 | 0.088313 | 0 | 0 | 0.17663 | 344.1177 | 0.10435 | 0 | 0 | 0.20869 | 344.3002 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.20948 | 344.574 | 0.10534 | 0 | 0 | 0.21067 | 344.8477 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.21186 | 345.1215 | 0.10652 | 0 | 0 | 0.21305 | 345.3952 | 0.10712 | 0 | 0 | 0.21423 | 345.669 | 0.10771 | 0 | 0 | 0.21542 | 345.9428 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.21661 | 346.2165 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.2178 | 346.399 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21859 | 346.6728 | 0.10989 | 0 | 0 | 0.21978 | 346.9466 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.22096 | 347.2203 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.22215 | 347.4028 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.22294 | 347.6766 | 0.11206 | 0 | 0 | 0.22413 | 347.8591 | 0.11246 | 0 | 0 | 0.22492 | 348.0416 | 0.11286 | 0 | 0 | 0.22571 | 348.3154 | 0.11345 | 0 | 0 | 0.2269 | 348.4979 | 0.11385 | 0 | 0 | 0.22769 | 348.7716 | 0.11444 | 0 | 0 | 0.22888 | 348.9541 | 0.11484 | 0 | 0 | 0.22967 | 349.2279 | 0.11543 | 0 | 0 | 0.23086 | 349.4104 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23165 | 349.4104 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23165
2017-01-29 05:00 | 296.9969 | 0.88523 |  | 317.2658 | 0.046104 | 0 | 0 | 0.092208 | 326.6493 | 0.066457 | 0 | 0 | 0.13291 | 333.8196 | 0.082009 | 0 | 0 | 0.16402 | 333.9966 | 0.082393 | 0 | 0 | 0.16479 | 334.2622 | 0.082969 | 0 | 0 | 0.16594 | 334.5278 | 0.083545 | 0 | 0 | 0.16709 | 334.7934 | 0.084121 | 0 | 0 | 0.16824 | 335.0589 | 0.084697 | 0 | 0 | 0.16939 | 335.3245 | 0.085273 | 0 | 0 | 0.17055 | 335.5901 | 0.085849 | 0 | 0 | 0.1717 | 335.8556 | 0.086425 | 0 | 0 | 0.17285 | 336.0327 | 0.086809 | 0 | 0 | 0.17362 | 336.2982 | 0.087385 | 0 | 0 | 0.17477 | 336.5638 | 0.087961 | 0 | 0 | 0.17592 | 336.8294 | 0.088537 | 0 | 0 | 0.17707 | 337.0064 | 0.088921 | 0 | 0 | 0.17784 | 337.272 | 0.089497 | 0 | 0 | 0.17899 | 337.449 | 0.089881 | 0 | 0 | 0.17976 | 337.6261 | 0.090265 | 0 | 0 | 0.18053 | 337.8917 | 0.090841 | 0 | 0 | 0.18168 | 338.0687 | 0.091225 | 0 | 0 | 0.18245 | 338.3343 | 0.091801 | 0 | 0 | 0.1836 | 338.5113 | 0.092185 | 0 | 0 | 0.18437 | 338.7769 | 0.092761 | 0 | 0 | 0.18552 | 338.9539 | 0.093145 | 0 | 0 | 0.18629 | 338.9539 | 0.093145 | 0 | 0 | 0.18629
2017-01-29 06:00 | 300.1779 | 0.89471 |  | 320.6639 | 0.053474 | 0 | 0 | 0.10695 | 330.1478 | 0.074045 | 0 | 0 | 0.14809 | 337.395 | 0.089764 | 0 | 0 | 0.17953 | 337.5739 | 0.090152 | 0 | 0 | 0.1803 | 337.8423 | 0.090734 | 0 | 0 | 0.18147 | 338.1108 | 0.091317 | 0 | 0 | 0.18263 | 338.3792 | 0.091899 | 0 | 0 | 0.1838 | 338.6476 | 0.092481 | 0 | 0 | 0.18496 | 338.916 | 0.093063 | 0 | 0 | 0.18613 | 339.1844 | 0.093645 | 0 | 0 | 0.18729 | 339.4528 | 0.094227 | 0 | 0 | 0.18845 | 339.6318 | 0.094616 | 0 | 0 | 0.18923 | 339.9002 | 0.095198 | 0 | 0 | 0.1904 | 340.1686 | 0.09578 | 0 | 0 | 0.19156 | 340.437 | 0.096362 | 0 | 0 | 0.19272 | 340.6159 | 0.09675 | 0 | 0 | 0.1935 | 340.8844 | 0.097332 | 0 | 0 | 0.19466 | 341.0633 | 0.097721 | 0 | 0 | 0.19544 | 341.2422 | 0.098109 | 0 | 0 | 0.19622 | 341.5106 | 0.098691 | 0 | 0 | 0.19738 | 341.6896 | 0.099079 | 0 | 0 | 0.19816 | 341.958 | 0.099661 | 0 | 0 | 0.19932 | 342.1369 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.2001 | 342.4054 | 0.10063 | 0 | 0 | 0.20126 | 342.5843 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20204 | 342.5843 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20204
2017-01-29 07:00 | 299.4374 | 0.8925 |  | 319.8729 | 0.051759 | 0 | 0 | 0.10352 | 329.3334 | 0.072278 | 0 | 0 | 0.14456 | 336.5627 | 0.087959 | 0 | 0 | 0.17592 | 336.7412 | 0.088346 | 0 | 0 | 0.17669 | 337.0089 | 0.088927 | 0 | 0 | 0.17785 | 337.2767 | 0.089507 | 0 | 0 | 0.17901 | 337.5444 | 0.090088 | 0 | 0 | 0.18018 | 337.8122 | 0.090669 | 0 | 0 | 0.18134 | 338.0799 | 0.09125 | 0 | 0 | 0.1825 | 338.3477 | 0.09183 | 0 | 0 | 0.18366 | 338.6154 | 0.092411 | 0 | 0 | 0.18482 | 338.7939 | 0.092798 | 0 | 0 | 0.1856 | 339.0617 | 0.093379 | 0 | 0 | 0.18676 | 339.3294 | 0.09396 | 0 | 0 | 0.18792 | 339.5972 | 0.094541 | 0 | 0 | 0.18908 | 339.7757 | 0.094928 | 0 | 0 | 0.18986 | 340.0434 | 0.095508 | 0 | 0 | 0.19102 | 340.2219 | 0.095896 | 0 | 0 | 0.19179 | 340.4004 | 0.096283 | 0 | 0 | 0.19257 | 340.6682 | 0.096864 | 0 | 0 | 0.19373 | 340.8467 | 0.097251 | 0 | 0 | 0.1945 | 341.1144 | 0.097832 | 0 | 0 | 0.19566 | 341.2929 | 0.098219 | 0 | 0 | 0.19644 | 341.5607 | 0.098799 | 0 | 0 | 0.1976 | 341.7392 | 0.099187 | 0 | 0 | 0.19837 | 341.7392 | 0.099187 | 0 | 0 | 0.19837
2017-01-29 08:00 | 286.6225 | 0.85431 |  | 306.1834 | 0.022066 | 0 | 0 | 0.044132 | 315.2391 | 0.041708 | 0 | 0 | 0.083416 | 322.1589 | 0.056717 | 0 | 0 | 0.11343 | 322.3298 | 0.057088 | 0 | 0 | 0.11418 | 322.5861 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.11529 | 322.8424 | 0.058199 | 0 | 0 | 0.1164 | 323.0987 | 0.058755 | 0 | 0 | 0.11751 | 323.355 | 0.059311 | 0 | 0 | 0.11862 | 323.6113 | 0.059867 | 0 | 0 | 0.11973 | 323.8676 | 0.060423 | 0 | 0 | 0.12085 | 324.1238 | 0.060979 | 0 | 0 | 0.12196 | 324.2947 | 0.06135 | 0 | 0 | 0.1227 | 324.551 | 0.061905 | 0 | 0 | 0.12381 | 324.8073 | 0.062461 | 0 | 0 | 0.12492 | 325.0636 | 0.063017 | 0 | 0 | 0.12603 | 325.2344 | 0.063388 | 0 | 0 | 0.12678 | 325.4907 | 0.063944 | 0 | 0 | 0.12789 | 325.6616 | 0.064314 | 0 | 0 | 0.12863 | 325.8325 | 0.064685 | 0 | 0 | 0.12937 | 326.0888 | 0.065241 | 0 | 0 | 0.13048 | 326.2596 | 0.065611 | 0 | 0 | 0.13122 | 326.5159 | 0.066167 | 0 | 0 | 0.13233 | 326.6868 | 0.066538 | 0 | 0 | 0.13308 | 326.9431 | 0.067094 | 0 | 0 | 0.13419 | 327.1139 | 0.067464 | 0 | 0 | 0.13493 | 327.1139 | 0.067464 | 0 | 0 | 0.13493
2017-01-29 09:00 | 291.6475 | 0.86928 |  | 311.5514 | 0.033709 | 0 | 0 | 0.067419 | 320.7658 | 0.053695 | 0 | 0 | 0.10739 | 327.807 | 0.068968 | 0 | 0 | 0.13794 | 327.9809 | 0.069345 | 0 | 0 | 0.13869 | 328.2417 | 0.06991 | 0 | 0 | 0.13982 | 328.5024 | 0.070476 | 0 | 0 | 0.14095 | 328.7632 | 0.071042 | 0 | 0 | 0.14208 | 329.024 | 0.071607 | 0 | 0 | 0.14321 | 329.2848 | 0.072173 | 0 | 0 | 0.14435 | 329.5456 | 0.072739 | 0 | 0 | 0.14548 | 329.8064 | 0.073304 | 0 | 0 | 0.14661 | 329.9802 | 0.073681 | 0 | 0 | 0.14736 | 330.241 | 0.074247 | 0 | 0 | 0.14849 | 330.5018 | 0.074813 | 0 | 0 | 0.14963 | 330.7626 | 0.075378 | 0 | 0 | 0.15076 | 330.9364 | 0.075755 | 0 | 0 | 0.15151 | 331.1972 | 0.076321 | 0 | 0 | 0.15264 | 331.3711 | 0.076698 | 0 | 0 | 0.1534 | 331.5449 | 0.077075 | 0 | 0 | 0.15415 | 331.8057 | 0.077641 | 0 | 0 | 0.15528 | 331.9796 | 0.078018 | 0 | 0 | 0.15604 | 332.2404 | 0.078584 | 0 | 0 | 0.15717 | 332.4142 | 0.078961 | 0 | 0 | 0.15792 | 332.675 | 0.079526 | 0 | 0 | 0.15905 | 332.8489 | 0.079904 | 0 | 0 | 0.15981 | 332.8489 | 0.079904 | 0 | 0 | 0.15981
2017-01-29 10:00 | 290.1726 | 0.86489 |  | 309.9758 | 0.030292 | 0 | 0 | 0.060584 | 319.1437 | 0.050177 | 0 | 0 | 0.10035 | 326.1492 | 0.065372 | 0 | 0 | 0.13074 | 326.3222 | 0.065747 | 0 | 0 | 0.13149 | 326.5817 | 0.06631 | 0 | 0 | 0.13262 | 326.8412 | 0.066873 | 0 | 0 | 0.13375 | 327.1006 | 0.067436 | 0 | 0 | 0.13487 | 327.3601 | 0.067998 | 0 | 0 | 0.136 | 327.6196 | 0.068561 | 0 | 0 | 0.13712 | 327.879 | 0.069124 | 0 | 0 | 0.13825 | 328.1385 | 0.069687 | 0 | 0 | 0.13937 | 328.3115 | 0.070062 | 0 | 0 | 0.14012 | 328.5709 | 0.070625 | 0 | 0 | 0.14125 | 328.8304 | 0.071187 | 0 | 0 | 0.14237 | 329.0899 | 0.07175 | 0 | 0 | 0.1435 | 329.2628 | 0.072125 | 0 | 0 | 0.14425 | 329.5223 | 0.072688 | 0 | 0 | 0.14538 | 329.6953 | 0.073063 | 0 | 0 | 0.14613 | 329.8683 | 0.073439 | 0 | 0 | 0.14688 | 330.1277 | 0.074001 | 0 | 0 | 0.148 | 330.3007 | 0.074377 | 0 | 0 | 0.14875 | 330.5602 | 0.074939 | 0 | 0 | 0.14988 | 330.7332 | 0.075315 | 0 | 0 | 0.15063 | 330.9926 | 0.075877 | 0 | 0 | 0.15175 | 331.1656 | 0.076252 | 0 | 0 | 0.1525 | 331.1656 | 0.076252 | 0 | 0 | 0.1525
2017-01-29 11:00 | 290.7853 | 0.86671 |  | 310.6303 | 0.031711 | 0 | 0 | 0.063423 | 319.8175 | 0.051638 | 0 | 0 | 0.10328 | 326.8379 | 0.066866 | 0 | 0 | 0.13373 | 327.0112 | 0.067242 | 0 | 0 | 0.13448 | 327.2712 | 0.067806 | 0 | 0 | 0.13561 | 327.5312 | 0.06837 | 0 | 0 | 0.13674 | 327.7913 | 0.068934 | 0 | 0 | 0.13787 | 328.0513 | 0.069498 | 0 | 0 | 0.139 | 328.3113 | 0.070061 | 0 | 0 | 0.14012 | 328.5713 | 0.070625 | 0 | 0 | 0.14125 | 328.8313 | 0.071189 | 0 | 0 | 0.14238 | 329.0047 | 0.071565 | 0 | 0 | 0.14313 | 329.2647 | 0.072129 | 0 | 0 | 0.14426 | 329.5247 | 0.072693 | 0 | 0 | 0.14539 | 329.7847 | 0.073257 | 0 | 0 | 0.14651 | 329.958 | 0.073633 | 0 | 0 | 0.14727 | 330.2181 | 0.074197 | 0 | 0 | 0.14839 | 330.3914 | 0.074573 | 0 | 0 | 0.14915 | 330.5647 | 0.074949 | 0 | 0 | 0.1499 | 330.8248 | 0.075513 | 0 | 0 | 0.15103 | 330.9981 | 0.075889 | 0 | 0 | 0.15178 | 331.2581 | 0.076453 | 0 | 0 | 0.15291 | 331.4315 | 0.076829 | 0 | 0 | 0.15366 | 331.6915 | 0.077393 | 0 | 0 | 0.15479 | 331.8648 | 0.077769 | 0 | 0 | 0.15554 | 331.8648 | 0.077769 | 0 | 0 | 0.15554
2017-01-29 12:00 | 292.7001 | 0.87242 |  | 312.6758 | 0.036148 | 0 | 0 | 0.072296 | 321.9235 | 0.056206 | 0 | 0 | 0.11241 | 328.9901 | 0.071534 | 0 | 0 | 0.14307 | 329.1646 | 0.071912 | 0 | 0 | 0.14382 | 329.4263 | 0.07248 | 0 | 0 | 0.14496 | 329.6881 | 0.073048 | 0 | 0 | 0.1461 | 329.9498 | 0.073615 | 0 | 0 | 0.14723 | 330.2115 | 0.074183 | 0 | 0 | 0.14837 | 330.4732 | 0.074751 | 0 | 0 | 0.1495 | 330.735 | 0.075318 | 0 | 0 | 0.15064 | 330.9967 | 0.075886 | 0 | 0 | 0.15177 | 331.1712 | 0.076265 | 0 | 0 | 0.15253 | 331.4329 | 0.076832 | 0 | 0 | 0.15366 | 331.6946 | 0.0774 | 0 | 0 | 0.1548 | 331.9563 | 0.077968 | 0 | 0 | 0.15594 | 332.1308 | 0.078346 | 0 | 0 | 0.15669 | 332.3926 | 0.078914 | 0 | 0 | 0.15783 | 332.567 | 0.079292 | 0 | 0 | 0.15858 | 332.7415 | 0.079671 | 0 | 0 | 0.15934 | 333.0033 | 0.080238 | 0 | 0 | 0.16048 | 333.1777 | 0.080617 | 0 | 0 | 0.16123 | 333.4395 | 0.081185 | 0 | 0 | 0.16237 | 333.6139 | 0.081563 | 0 | 0 | 0.16313 | 333.8757 | 0.082131 | 0 | 0 | 0.16426 | 334.0502 | 0.082509 | 0 | 0 | 0.16502 | 334.0502 | 0.082509 | 0 | 0 | 0.16502
2017-01-29 13:00 | 296.9213 | 0.885 |  | 317.1851 | 0.045929 | 0 | 0 | 0.091858 | 326.5662 | 0.066276 | 0 | 0 | 0.13255 | 333.7347 | 0.081825 | 0 | 0 | 0.16365 | 333.9117 | 0.082209 | 0 | 0 | 0.16442 | 334.1772 | 0.082785 | 0 | 0 | 0.16557 | 334.4427 | 0.083361 | 0 | 0 | 0.16672 | 334.7082 | 0.083936 | 0 | 0 | 0.16787 | 334.9737 | 0.084512 | 0 | 0 | 0.16902 | 335.2392 | 0.085088 | 0 | 0 | 0.17018 | 335.5047 | 0.085664 | 0 | 0 | 0.17133 | 335.7702 | 0.08624 | 0 | 0 | 0.17248 | 335.9472 | 0.086624 | 0 | 0 | 0.17325 | 336.2127 | 0.0872 | 0 | 0 | 0.1744 | 336.4782 | 0.087776 | 0 | 0 | 0.17555 | 336.7437 | 0.088351 | 0 | 0 | 0.1767 | 336.9207 | 0.088735 | 0 | 0 | 0.17747 | 337.1862 | 0.089311 | 0 | 0 | 0.17862 | 337.3632 | 0.089695 | 0 | 0 | 0.17939 | 337.5402 | 0.090079 | 0 | 0 | 0.18016 | 337.8057 | 0.090655 | 0 | 0 | 0.18131 | 337.9827 | 0.091039 | 0 | 0 | 0.18208 | 338.2482 | 0.091615 | 0 | 0 | 0.18323 | 338.4252 | 0.091999 | 0 | 0 | 0.184 | 338.6907 | 0.092574 | 0 | 0 | 0.18515 | 338.8677 | 0.092958 | 0 | 0 | 0.18592 | 338.8677 | 0.092958 | 0 | 0 | 0.18592
2017-01-29 14:00 | 288.2506 | 0.85916 |  | 307.9227 | 0.025839 | 0 | 0 | 0.051677 | 317.0298 | 0.045592 | 0 | 0 | 0.091184 | 323.989 | 0.060686 | 0 | 0 | 0.12137 | 324.1608 | 0.061059 | 0 | 0 | 0.12212 | 324.4186 | 0.061618 | 0 | 0 | 0.12324 | 324.6763 | 0.062177 | 0 | 0 | 0.12435 | 324.9341 | 0.062736 | 0 | 0 | 0.12547 | 325.1918 | 0.063295 | 0 | 0 | 0.12659 | 325.4496 | 0.063854 | 0 | 0 | 0.12771 | 325.7073 | 0.064413 | 0 | 0 | 0.12883 | 325.965 | 0.064972 | 0 | 0 | 0.12994 | 326.1369 | 0.065345 | 0 | 0 | 0.13069 | 326.3946 | 0.065904 | 0 | 0 | 0.13181 | 326.6524 | 0.066463 | 0 | 0 | 0.13293 | 326.9101 | 0.067022 | 0 | 0 | 0.13404 | 327.082 | 0.067395 | 0 | 0 | 0.13479 | 327.3397 | 0.067954 | 0 | 0 | 0.13591 | 327.5115 | 0.068327 | 0 | 0 | 0.13665 | 327.6834 | 0.0687 | 0 | 0 | 0.1374 | 327.9411 | 0.069259 | 0 | 0 | 0.13852 | 328.1129 | 0.069631 | 0 | 0 | 0.13926 | 328.3707 | 0.07019 | 0 | 0 | 0.14038 | 328.5425 | 0.070563 | 0 | 0 | 0.14113 | 328.8003 | 0.071122 | 0 | 0 | 0.14224 | 328.9721 | 0.071495 | 0 | 0 | 0.14299 | 328.9721 | 0.071495 | 0 | 0 | 0.14299
2017-01-29 15:00 | 284.5139 | 0.84802 |  | 303.931 | 0.017181 | 0 | 0 | 0.034361 | 312.92 | 0.036678 | 0 | 0 | 0.073356 | 319.789 | 0.051577 | 0 | 0 | 0.10315 | 319.9586 | 0.051944 | 0 | 0 | 0.10389 | 320.213 | 0.052496 | 0 | 0 | 0.10499 | 320.4674 | 0.053048 | 0 | 0 | 0.1061 | 320.7218 | 0.0536 | 0 | 0 | 0.1072 | 320.9762 | 0.054152 | 0 | 0 | 0.1083 | 321.2306 | 0.054704 | 0 | 0 | 0.10941 | 321.485 | 0.055255 | 0 | 0 | 0.11051 | 321.7394 | 0.055807 | 0 | 0 | 0.11161 | 321.909 | 0.056175 | 0 | 0 | 0.11235 | 322.1634 | 0.056727 | 0 | 0 | 0.11345 | 322.4178 | 0.057279 | 0 | 0 | 0.11456 | 322.6723 | 0.05783 | 0 | 0 | 0.11566 | 322.8419 | 0.058198 | 0 | 0 | 0.1164 | 323.0963 | 0.05875 | 0 | 0 | 0.1175 | 323.2659 | 0.059118 | 0 | 0 | 0.11824 | 323.4355 | 0.059486 | 0 | 0 | 0.11897 | 323.6899 | 0.060038 | 0 | 0 | 0.12008 | 323.8595 | 0.060406 | 0 | 0 | 0.12081 | 324.1139 | 0.060957 | 0 | 0 | 0.12191 | 324.2835 | 0.061325 | 0 | 0 | 0.12265 | 324.5379 | 0.061877 | 0 | 0 | 0.12375 | 324.7075 | 0.062245 | 0 | 0 | 0.12449 | 324.7075 | 0.062245 | 0 | 0 | 0.12449
2017-01-29 16:00 | 278.3462 | 0.82964 |  | 297.3423 | 0.0028898 | 0 | 0 | 0.0057796 | 306.1365 | 0.021964 | 0 | 0 | 0.043929 | 312.8566 | 0.03654 | 0 | 0 | 0.07308 | 313.0225 | 0.0369 | 0 | 0 | 0.0738 | 313.2714 | 0.03744 | 0 | 0 | 0.07488 | 313.5203 | 0.03798 | 0 | 0 | 0.07596 | 313.7692 | 0.03852 | 0 | 0 | 0.077039 | 314.018 | 0.039059 | 0 | 0 | 0.078119 | 314.2669 | 0.039599 | 0 | 0 | 0.079199 | 314.5158 | 0.040139 | 0 | 0 | 0.080278 | 314.7647 | 0.040679 | 0 | 0 | 0.081358 | 314.9306 | 0.041039 | 0 | 0 | 0.082078 | 315.1795 | 0.041579 | 0 | 0 | 0.083157 | 315.4284 | 0.042119 | 0 | 0 | 0.084237 | 315.6773 | 0.042658 | 0 | 0 | 0.085317 | 315.8432 | 0.043018 | 0 | 0 | 0.086037 | 316.0921 | 0.043558 | 0 | 0 | 0.087116 | 316.2581 | 0.043918 | 0 | 0 | 0.087836 | 316.424 | 0.044278 | 0 | 0 | 0.088556 | 316.6729 | 0.044818 | 0 | 0 | 0.089636 | 316.8388 | 0.045178 | 0 | 0 | 0.090355 | 317.0877 | 0.045718 | 0 | 0 | 0.091435 | 317.2536 | 0.046077 | 0 | 0 | 0.092155 | 317.5025 | 0.046617 | 0 | 0 | 0.093235 | 317.6685 | 0.046977 | 0 | 0 | 0.093954 | 317.6685 | 0.046977 | 0 | 0 | 0.093954
2017-01-29 17:00 | 273.9864 | 0.81664 |  | 292.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.3414 | 0.011564 | 0 | 0 | 0.023128 | 307.9562 | 0.025911 | 0 | 0 | 0.051823 | 308.1195 | 0.026266 | 0 | 0 | 0.052531 | 308.3645 | 0.026797 | 0 | 0 | 0.053594 | 308.6095 | 0.027328 | 0 | 0 | 0.054657 | 308.8545 | 0.02786 | 0 | 0 | 0.055719 | 309.0995 | 0.028391 | 0 | 0 | 0.056782 | 309.3445 | 0.028923 | 0 | 0 | 0.057845 | 309.5895 | 0.029454 | 0 | 0 | 0.058908 | 309.8345 | 0.029985 | 0 | 0 | 0.059971 | 309.9978 | 0.03034 | 0 | 0 | 0.060679 | 310.2428 | 0.030871 | 0 | 0 | 0.061742 | 310.4878 | 0.031402 | 0 | 0 | 0.062805 | 310.7328 | 0.031934 | 0 | 0 | 0.063867 | 310.8961 | 0.032288 | 0 | 0 | 0.064576 | 311.1411 | 0.032819 | 0 | 0 | 0.065639 | 311.3044 | 0.033174 | 0 | 0 | 0.066347 | 311.4678 | 0.033528 | 0 | 0 | 0.067056 | 311.7128 | 0.034059 | 0 | 0 | 0.068119 | 311.8761 | 0.034414 | 0 | 0 | 0.068827 | 312.1211 | 0.034945 | 0 | 0 | 0.06989 | 312.2844 | 0.035299 | 0 | 0 | 0.070598 | 312.5294 | 0.035831 | 0 | 0 | 0.071661 | 312.6927 | 0.036185 | 0 | 0 | 0.07237 | 312.6927 | 0.036185 | 0 | 0 | 0.07237
2017-01-29 18:00 | 272.7293 | 0.8129 |  | 291.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.9587 | 0.0085648 | 0 | 0 | 0.01713 | 306.5432 | 0.022847 | 0 | 0 | 0.045693 | 306.7058 | 0.023199 | 0 | 0 | 0.046398 | 306.9496 | 0.023728 | 0 | 0 | 0.047456 | 307.1935 | 0.024257 | 0 | 0 | 0.048514 | 307.4374 | 0.024786 | 0 | 0 | 0.049572 | 307.6813 | 0.025315 | 0 | 0 | 0.05063 | 307.9251 | 0.025844 | 0 | 0 | 0.051688 | 308.169 | 0.026373 | 0 | 0 | 0.052746 | 308.4129 | 0.026902 | 0 | 0 | 0.053804 | 308.5754 | 0.027254 | 0 | 0 | 0.054509 | 308.8193 | 0.027783 | 0 | 0 | 0.055567 | 309.0632 | 0.028312 | 0 | 0 | 0.056625 | 309.307 | 0.028841 | 0 | 0 | 0.057683 | 309.4696 | 0.029194 | 0 | 0 | 0.058388 | 309.7135 | 0.029723 | 0 | 0 | 0.059446 | 309.8761 | 0.030076 | 0 | 0 | 0.060151 | 310.0387 | 0.030428 | 0 | 0 | 0.060856 | 310.2825 | 0.030957 | 0 | 0 | 0.061914 | 310.4451 | 0.03131 | 0 | 0 | 0.062619 | 310.689 | 0.031839 | 0 | 0 | 0.063677 | 310.8515 | 0.032191 | 0 | 0 | 0.064383 | 311.0954 | 0.03272 | 0 | 0 | 0.065441 | 311.258 | 0.033073 | 0 | 0 | 0.066146 | 311.258 | 0.033073 | 0 | 0 | 0.066146
2017-01-29 19:00 | 267.54 | 0.79743 |  | 285.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.7105 | 0.010195 | 0 | 0 | 0.020391 | 300.87 | 0.010541 | 0 | 0 | 0.021083 | 301.1092 | 0.01106 | 0 | 0 | 0.02212 | 301.3485 | 0.011579 | 0 | 0 | 0.023158 | 301.5877 | 0.012098 | 0 | 0 | 0.024196 | 301.8269 | 0.012617 | 0 | 0 | 0.025234 | 302.0661 | 0.013136 | 0 | 0 | 0.026272 | 302.3054 | 0.013655 | 0 | 0 | 0.027309 | 302.5446 | 0.014174 | 0 | 0 | 0.028347 | 302.7041 | 0.014519 | 0 | 0 | 0.029039 | 302.9433 | 0.015038 | 0 | 0 | 0.030077 | 303.1825 | 0.015557 | 0 | 0 | 0.031115 | 303.4218 | 0.016076 | 0 | 0 | 0.032152 | 303.5813 | 0.016422 | 0 | 0 | 0.032844 | 303.8205 | 0.016941 | 0 | 0 | 0.033882 | 303.98 | 0.017287 | 0 | 0 | 0.034574 | 304.1395 | 0.017633 | 0 | 0 | 0.035266 | 304.3787 | 0.018152 | 0 | 0 | 0.036303 | 304.5382 | 0.018498 | 0 | 0 | 0.036995 | 304.7774 | 0.019017 | 0 | 0 | 0.038033 | 304.9369 | 0.019362 | 0 | 0 | 0.038725 | 305.1761 | 0.019881 | 0 | 0 | 0.039763 | 305.3356 | 0.020227 | 0 | 0 | 0.040454 | 305.3356 | 0.020227 | 0 | 0 | 0.040454
2017-01-29 20:00 | 265.657 | 0.79182 |  | 283.7871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5941 | 0.0056049 | 0 | 0 | 0.01121 | 298.7525 | 0.0059484 | 0 | 0 | 0.011897 | 298.99 | 0.0064636 | 0 | 0 | 0.012927 | 299.2276 | 0.0069789 | 0 | 0 | 0.013958 | 299.4651 | 0.0074941 | 0 | 0 | 0.014988 | 299.7026 | 0.0080093 | 0 | 0 | 0.016019 | 299.9402 | 0.0085246 | 0 | 0 | 0.017049 | 300.1777 | 0.0090398 | 0 | 0 | 0.01808 | 300.4153 | 0.009555 | 0 | 0 | 0.01911 | 300.5736 | 0.0098985 | 0 | 0 | 0.019797 | 300.8112 | 0.010414 | 0 | 0 | 0.020828 | 301.0487 | 0.010929 | 0 | 0 | 0.021858 | 301.2863 | 0.011444 | 0 | 0 | 0.022888 | 301.4446 | 0.011788 | 0 | 0 | 0.023575 | 301.6822 | 0.012303 | 0 | 0 | 0.024606 | 301.8405 | 0.012646 | 0 | 0 | 0.025293 | 301.9989 | 0.01299 | 0 | 0 | 0.02598 | 302.2365 | 0.013505 | 0 | 0 | 0.02701 | 302.3948 | 0.013849 | 0 | 0 | 0.027697 | 302.6324 | 0.014364 | 0 | 0 | 0.028728 | 302.7907 | 0.014707 | 0 | 0 | 0.029415 | 303.0283 | 0.015223 | 0 | 0 | 0.030445 | 303.1866 | 0.015566 | 0 | 0 | 0.031132 | 303.1866 | 0.015566 | 0 | 0 | 0.031132
2017-01-29 21:00 | 275.1587 | 0.82014 |  | 293.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6308 | 0.01436 | 0 | 0 | 0.028721 | 309.2739 | 0.028769 | 0 | 0 | 0.057539 | 309.4379 | 0.029125 | 0 | 0 | 0.05825 | 309.684 | 0.029659 | 0 | 0 | 0.059318 | 309.93 | 0.030192 | 0 | 0 | 0.060385 | 310.176 | 0.030726 | 0 | 0 | 0.061452 | 310.4221 | 0.03126 | 0 | 0 | 0.06252 | 310.6681 | 0.031793 | 0 | 0 | 0.063587 | 310.9142 | 0.032327 | 0 | 0 | 0.064654 | 311.1602 | 0.032861 | 0 | 0 | 0.065722 | 311.3242 | 0.033217 | 0 | 0 | 0.066433 | 311.5703 | 0.03375 | 0 | 0 | 0.067501 | 311.8163 | 0.034284 | 0 | 0 | 0.068568 | 312.0624 | 0.034818 | 0 | 0 | 0.069635 | 312.2264 | 0.035173 | 0 | 0 | 0.070347 | 312.4724 | 0.035707 | 0 | 0 | 0.071414 | 312.6365 | 0.036063 | 0 | 0 | 0.072126 | 312.8005 | 0.036419 | 0 | 0 | 0.072837 | 313.0465 | 0.036952 | 0 | 0 | 0.073904 | 313.2106 | 0.037308 | 0 | 0 | 0.074616 | 313.4566 | 0.037842 | 0 | 0 | 0.075683 | 313.6206 | 0.038197 | 0 | 0 | 0.076395 | 313.8667 | 0.038731 | 0 | 0 | 0.077462 | 314.0307 | 0.039087 | 0 | 0 | 0.078174 | 314.0307 | 0.039087 | 0 | 0 | 0.078174
2017-01-29 22:00 | 279.3822 | 0.83273 |  | 298.449 | 0.0052902 | 0 | 0 | 0.01058 | 307.2759 | 0.024436 | 0 | 0 | 0.048871 | 314.021 | 0.039066 | 0 | 0 | 0.078132 | 314.1875 | 0.039427 | 0 | 0 | 0.078854 | 314.4373 | 0.039969 | 0 | 0 | 0.079938 | 314.6872 | 0.040511 | 0 | 0 | 0.081022 | 314.937 | 0.041053 | 0 | 0 | 0.082105 | 315.1868 | 0.041594 | 0 | 0 | 0.083189 | 315.4366 | 0.042136 | 0 | 0 | 0.084273 | 315.6864 | 0.042678 | 0 | 0 | 0.085356 | 315.9363 | 0.04322 | 0 | 0 | 0.08644 | 316.1028 | 0.043581 | 0 | 0 | 0.087163 | 316.3526 | 0.044123 | 0 | 0 | 0.088246 | 316.6024 | 0.044665 | 0 | 0 | 0.08933 | 316.8523 | 0.045207 | 0 | 0 | 0.090414 | 317.0188 | 0.045568 | 0 | 0 | 0.091136 | 317.2686 | 0.04611 | 0 | 0 | 0.09222 | 317.4352 | 0.046471 | 0 | 0 | 0.092942 | 317.6017 | 0.046832 | 0 | 0 | 0.093665 | 317.8515 | 0.047374 | 0 | 0 | 0.094749 | 318.0181 | 0.047736 | 0 | 0 | 0.095471 | 318.2679 | 0.048277 | 0 | 0 | 0.096555 | 318.4344 | 0.048639 | 0 | 0 | 0.097277 | 318.6843 | 0.04918 | 0 | 0 | 0.098361 | 318.8508 | 0.049542 | 0 | 0 | 0.099083 | 318.8508 | 0.049542 | 0 | 0 | 0.099083
2017-01-29 23:00 | 278.8975 | 0.83128 |  | 297.9313 | 0.0041672 | 0 | 0 | 0.0083345 | 306.7428 | 0.02328 | 0 | 0 | 0.046559 | 313.4762 | 0.037884 | 0 | 0 | 0.075769 | 313.6425 | 0.038245 | 0 | 0 | 0.07649 | 313.8919 | 0.038786 | 0 | 0 | 0.077572 | 314.1413 | 0.039327 | 0 | 0 | 0.078653 | 314.3906 | 0.039868 | 0 | 0 | 0.079735 | 314.64 | 0.040409 | 0 | 0 | 0.080817 | 314.8894 | 0.040949 | 0 | 0 | 0.081899 | 315.1388 | 0.04149 | 0 | 0 | 0.082981 | 315.3882 | 0.042031 | 0 | 0 | 0.084063 | 315.5544 | 0.042392 | 0 | 0 | 0.084784 | 315.8038 | 0.042933 | 0 | 0 | 0.085866 | 316.0532 | 0.043474 | 0 | 0 | 0.086947 | 316.3026 | 0.044015 | 0 | 0 | 0.088029 | 316.4688 | 0.044375 | 0 | 0 | 0.08875 | 316.7182 | 0.044916 | 0 | 0 | 0.089832 | 316.8845 | 0.045277 | 0 | 0 | 0.090554 | 317.0507 | 0.045637 | 0 | 0 | 0.091275 | 317.3001 | 0.046178 | 0 | 0 | 0.092357 | 317.4664 | 0.046539 | 0 | 0 | 0.093078 | 317.7158 | 0.04708 | 0 | 0 | 0.09416 | 317.882 | 0.04744 | 0 | 0 | 0.094881 | 318.1314 | 0.047981 | 0 | 0 | 0.095963 | 318.2977 | 0.048342 | 0 | 0 | 0.096684 | 318.2977 | 0.048342 | 0 | 0 | 0.096684
2017-01-30 | 278.8412 | 0.83111 |  | 297.8711 | 0.0040368 | 0 | 0 | 0.0080735 | 306.6809 | 0.023145 | 0 | 0 | 0.04629 | 313.4129 | 0.037747 | 0 | 0 | 0.075494 | 313.5792 | 0.038108 | 0 | 0 | 0.076215 | 313.8285 | 0.038648 | 0 | 0 | 0.077297 | 314.0778 | 0.039189 | 0 | 0 | 0.078378 | 314.3272 | 0.03973 | 0 | 0 | 0.07946 | 314.5765 | 0.040271 | 0 | 0 | 0.080541 | 314.8258 | 0.040812 | 0 | 0 | 0.081623 | 315.0752 | 0.041352 | 0 | 0 | 0.082705 | 315.3245 | 0.041893 | 0 | 0 | 0.083786 | 315.4907 | 0.042254 | 0 | 0 | 0.084507 | 315.7401 | 0.042795 | 0 | 0 | 0.085589 | 315.9894 | 0.043335 | 0 | 0 | 0.086671 | 316.2387 | 0.043876 | 0 | 0 | 0.087752 | 316.405 | 0.044237 | 0 | 0 | 0.088473 | 316.6543 | 0.044777 | 0 | 0 | 0.089555 | 316.8205 | 0.045138 | 0 | 0 | 0.090276 | 316.9867 | 0.045499 | 0 | 0 | 0.090997 | 317.2361 | 0.046039 | 0 | 0 | 0.092079 | 317.4023 | 0.0464 | 0 | 0 | 0.0928 | 317.6516 | 0.046941 | 0 | 0 | 0.093881 | 317.8178 | 0.047301 | 0 | 0 | 0.094602 | 318.0672 | 0.047842 | 0 | 0 | 0.095684 | 318.2334 | 0.048203 | 0 | 0 | 0.096405 | 318.2334 | 0.048203 | 0 | 0 | 0.096405
2017-01-30 01:00 | 284.8935 | 0.84915 |  | 304.3364 | 0.01806 | 0 | 0 | 0.03612 | 313.3375 | 0.037583 | 0 | 0 | 0.075167 | 320.2156 | 0.052502 | 0 | 0 | 0.105 | 320.3854 | 0.05287 | 0 | 0 | 0.10574 | 320.6402 | 0.053423 | 0 | 0 | 0.10685 | 320.8949 | 0.053975 | 0 | 0 | 0.10795 | 321.1497 | 0.054528 | 0 | 0 | 0.10906 | 321.4044 | 0.05508 | 0 | 0 | 0.11016 | 321.6592 | 0.055633 | 0 | 0 | 0.11127 | 321.9139 | 0.056186 | 0 | 0 | 0.11237 | 322.1686 | 0.056738 | 0 | 0 | 0.11348 | 322.3385 | 0.057106 | 0 | 0 | 0.11421 | 322.5932 | 0.057659 | 0 | 0 | 0.11532 | 322.848 | 0.058212 | 0 | 0 | 0.11642 | 323.1027 | 0.058764 | 0 | 0 | 0.11753 | 323.2725 | 0.059132 | 0 | 0 | 0.11826 | 323.5273 | 0.059685 | 0 | 0 | 0.11937 | 323.6971 | 0.060053 | 0 | 0 | 0.12011 | 323.867 | 0.060422 | 0 | 0 | 0.12084 | 324.1217 | 0.060974 | 0 | 0 | 0.12195 | 324.2915 | 0.061343 | 0 | 0 | 0.12269 | 324.5463 | 0.061895 | 0 | 0 | 0.12379 | 324.7161 | 0.062264 | 0 | 0 | 0.12453 | 324.9709 | 0.062816 | 0 | 0 | 0.12563 | 325.1407 | 0.063184 | 0 | 0 | 0.12637 | 325.1407 | 0.063184 | 0 | 0 | 0.12637
2017-01-30 02:00 | 289.9682 | 0.86428 |  | 309.7575 | 0.029818 | 0 | 0 | 0.059637 | 318.9189 | 0.049689 | 0 | 0 | 0.099379 | 325.9195 | 0.064874 | 0 | 0 | 0.12975 | 326.0924 | 0.065249 | 0 | 0 | 0.1305 | 326.3517 | 0.065811 | 0 | 0 | 0.13162 | 326.6109 | 0.066373 | 0 | 0 | 0.13275 | 326.8702 | 0.066936 | 0 | 0 | 0.13387 | 327.1295 | 0.067498 | 0 | 0 | 0.135 | 327.3888 | 0.068061 | 0 | 0 | 0.13612 | 327.6481 | 0.068623 | 0 | 0 | 0.13725 | 327.9074 | 0.069185 | 0 | 0 | 0.13837 | 328.0802 | 0.06956 | 0 | 0 | 0.13912 | 328.3395 | 0.070123 | 0 | 0 | 0.14025 | 328.5988 | 0.070685 | 0 | 0 | 0.14137 | 328.8581 | 0.071247 | 0 | 0 | 0.14249 | 329.0309 | 0.071622 | 0 | 0 | 0.14324 | 329.2902 | 0.072185 | 0 | 0 | 0.14437 | 329.4631 | 0.07256 | 0 | 0 | 0.14512 | 329.6359 | 0.072935 | 0 | 0 | 0.14587 | 329.8952 | 0.073497 | 0 | 0 | 0.14699 | 330.0681 | 0.073872 | 0 | 0 | 0.14774 | 330.3273 | 0.074434 | 0 | 0 | 0.14887 | 330.5002 | 0.074809 | 0 | 0 | 0.14962 | 330.7595 | 0.075372 | 0 | 0 | 0.15074 | 330.9323 | 0.075747 | 0 | 0 | 0.15149 | 330.9323 | 0.075747 | 0 | 0 | 0.15149
2017-01-30 03:00 | 293.6247 | 0.87518 |  | 313.6635 | 0.03829 | 0 | 0 | 0.076581 | 322.9404 | 0.058412 | 0 | 0 | 0.11682 | 330.0293 | 0.073788 | 0 | 0 | 0.14758 | 330.2043 | 0.074168 | 0 | 0 | 0.14834 | 330.4669 | 0.074737 | 0 | 0 | 0.14947 | 330.7294 | 0.075306 | 0 | 0 | 0.15061 | 330.992 | 0.075876 | 0 | 0 | 0.15175 | 331.2546 | 0.076445 | 0 | 0 | 0.15289 | 331.5171 | 0.077015 | 0 | 0 | 0.15403 | 331.7797 | 0.077584 | 0 | 0 | 0.15517 | 332.0422 | 0.078154 | 0 | 0 | 0.15631 | 332.2172 | 0.078534 | 0 | 0 | 0.15707 | 332.4798 | 0.079103 | 0 | 0 | 0.15821 | 332.7424 | 0.079672 | 0 | 0 | 0.15934 | 333.0049 | 0.080242 | 0 | 0 | 0.16048 | 333.1799 | 0.080622 | 0 | 0 | 0.16124 | 333.4425 | 0.081191 | 0 | 0 | 0.16238 | 333.6175 | 0.081571 | 0 | 0 | 0.16314 | 333.7926 | 0.08195 | 0 | 0 | 0.1639 | 334.0551 | 0.08252 | 0 | 0 | 0.16504 | 334.2302 | 0.0829 | 0 | 0 | 0.1658 | 334.4927 | 0.083469 | 0 | 0 | 0.16694 | 334.6677 | 0.083849 | 0 | 0 | 0.1677 | 334.9303 | 0.084418 | 0 | 0 | 0.16884 | 335.1053 | 0.084798 | 0 | 0 | 0.1696 | 335.1053 | 0.084798 | 0 | 0 | 0.1696
2017-01-30 04:00 | 285.6381 | 0.85137 |  | 305.1318 | 0.019785 | 0 | 0 | 0.039571 | 314.1564 | 0.039359 | 0 | 0 | 0.078719 | 321.0525 | 0.054317 | 0 | 0 | 0.10863 | 321.2228 | 0.054686 | 0 | 0 | 0.10937 | 321.4782 | 0.05524 | 0 | 0 | 0.11048 | 321.7336 | 0.055794 | 0 | 0 | 0.11159 | 321.989 | 0.056348 | 0 | 0 | 0.1127 | 322.2444 | 0.056902 | 0 | 0 | 0.1138 | 322.4998 | 0.057456 | 0 | 0 | 0.11491 | 322.7552 | 0.05801 | 0 | 0 | 0.11602 | 323.0106 | 0.058564 | 0 | 0 | 0.11713 | 323.1809 | 0.058934 | 0 | 0 | 0.11787 | 323.4363 | 0.059488 | 0 | 0 | 0.11898 | 323.6917 | 0.060042 | 0 | 0 | 0.12008 | 323.9472 | 0.060596 | 0 | 0 | 0.12119 | 324.1174 | 0.060965 | 0 | 0 | 0.12193 | 324.3728 | 0.061519 | 0 | 0 | 0.12304 | 324.5431 | 0.061888 | 0 | 0 | 0.12378 | 324.7134 | 0.062258 | 0 | 0 | 0.12452 | 324.9688 | 0.062812 | 0 | 0 | 0.12562 | 325.1391 | 0.063181 | 0 | 0 | 0.12636 | 325.3945 | 0.063735 | 0 | 0 | 0.12747 | 325.5648 | 0.064104 | 0 | 0 | 0.12821 | 325.8202 | 0.064658 | 0 | 0 | 0.12932 | 325.9905 | 0.065028 | 0 | 0 | 0.13006 | 325.9905 | 0.065028 | 0 | 0 | 0.13006
2017-01-30 05:00 | 278.0845 | 0.82886 |  | 297.0628 | 0.0022835 | 0 | 0 | 0.0045671 | 305.8487 | 0.02134 | 0 | 0 | 0.04268 | 312.5625 | 0.035902 | 0 | 0 | 0.071805 | 312.7282 | 0.036262 | 0 | 0 | 0.072524 | 312.9769 | 0.036801 | 0 | 0 | 0.073602 | 313.2255 | 0.037341 | 0 | 0 | 0.074681 | 313.4742 | 0.03788 | 0 | 0 | 0.07576 | 313.7229 | 0.038419 | 0 | 0 | 0.076838 | 313.9715 | 0.038959 | 0 | 0 | 0.077917 | 314.2202 | 0.039498 | 0 | 0 | 0.078996 | 314.4688 | 0.040037 | 0 | 0 | 0.080074 | 314.6346 | 0.040397 | 0 | 0 | 0.080794 | 314.8833 | 0.040936 | 0 | 0 | 0.081872 | 315.1319 | 0.041475 | 0 | 0 | 0.082951 | 315.3806 | 0.042015 | 0 | 0 | 0.08403 | 315.5463 | 0.042374 | 0 | 0 | 0.084749 | 315.795 | 0.042914 | 0 | 0 | 0.085827 | 315.9608 | 0.043273 | 0 | 0 | 0.086546 | 316.1265 | 0.043633 | 0 | 0 | 0.087266 | 316.3752 | 0.044172 | 0 | 0 | 0.088344 | 316.541 | 0.044532 | 0 | 0 | 0.089063 | 316.7896 | 0.045071 | 0 | 0 | 0.090142 | 316.9554 | 0.045431 | 0 | 0 | 0.090861 | 317.2041 | 0.04597 | 0 | 0 | 0.09194 | 317.3698 | 0.046329 | 0 | 0 | 0.092659 | 317.3698 | 0.046329 | 0 | 0 | 0.092659
2017-01-30 06:00 | 278.4928 | 0.83008 |  | 297.4989 | 0.0032294 | 0 | 0 | 0.0064588 | 306.2977 | 0.022314 | 0 | 0 | 0.044628 | 313.0213 | 0.036898 | 0 | 0 | 0.073795 | 313.1873 | 0.037258 | 0 | 0 | 0.074515 | 313.4363 | 0.037798 | 0 | 0 | 0.075595 | 313.6854 | 0.038338 | 0 | 0 | 0.076676 | 313.9344 | 0.038878 | 0 | 0 | 0.077756 | 314.1834 | 0.039418 | 0 | 0 | 0.078836 | 314.4324 | 0.039958 | 0 | 0 | 0.079916 | 314.6814 | 0.040498 | 0 | 0 | 0.080997 | 314.9305 | 0.041038 | 0 | 0 | 0.082077 | 315.0965 | 0.041399 | 0 | 0 | 0.082797 | 315.3455 | 0.041939 | 0 | 0 | 0.083877 | 315.5945 | 0.042479 | 0 | 0 | 0.084958 | 315.8436 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.086038 | 316.0096 | 0.043379 | 0 | 0 | 0.086758 | 316.2586 | 0.043919 | 0 | 0 | 0.087838 | 316.4246 | 0.044279 | 0 | 0 | 0.088559 | 316.5906 | 0.044639 | 0 | 0 | 0.089279 | 316.8396 | 0.045179 | 0 | 0 | 0.090359 | 317.0057 | 0.04554 | 0 | 0 | 0.091079 | 317.2547 | 0.04608 | 0 | 0 | 0.092159 | 317.4207 | 0.04644 | 0 | 0 | 0.09288 | 317.6697 | 0.04698 | 0 | 0 | 0.09396 | 317.8357 | 0.04734 | 0 | 0 | 0.09468 | 317.8357 | 0.04734 | 0 | 0 | 0.09468
2017-01-30 07:00 | 278.9526 | 0.83145 |  | 297.9901 | 0.0042949 | 0 | 0 | 0.0085898 | 306.8035 | 0.023411 | 0 | 0 | 0.046822 | 313.5382 | 0.038019 | 0 | 0 | 0.076037 | 313.7044 | 0.038379 | 0 | 0 | 0.076759 | 313.9539 | 0.03892 | 0 | 0 | 0.077841 | 314.2033 | 0.039461 | 0 | 0 | 0.078923 | 314.4528 | 0.040002 | 0 | 0 | 0.080005 | 314.7022 | 0.040543 | 0 | 0 | 0.081087 | 314.9516 | 0.041084 | 0 | 0 | 0.082169 | 315.2011 | 0.041625 | 0 | 0 | 0.083251 | 315.4505 | 0.042166 | 0 | 0 | 0.084333 | 315.6168 | 0.042527 | 0 | 0 | 0.085054 | 315.8662 | 0.043068 | 0 | 0 | 0.086136 | 316.1156 | 0.043609 | 0 | 0 | 0.087218 | 316.3651 | 0.04415 | 0 | 0 | 0.0883 | 316.5314 | 0.044511 | 0 | 0 | 0.089022 | 316.7808 | 0.045052 | 0 | 0 | 0.090104 | 316.9471 | 0.045413 | 0 | 0 | 0.090825 | 317.1134 | 0.045773 | 0 | 0 | 0.091546 | 317.3628 | 0.046314 | 0 | 0 | 0.092628 | 317.5291 | 0.046675 | 0 | 0 | 0.09335 | 317.7785 | 0.047216 | 0 | 0 | 0.094432 | 317.9448 | 0.047577 | 0 | 0 | 0.095153 | 318.1943 | 0.048118 | 0 | 0 | 0.096235 | 318.3605 | 0.048478 | 0 | 0 | 0.096957 | 318.3605 | 0.048478 | 0 | 0 | 0.096957
2017-01-30 08:00 | 272.8153 | 0.81315 |  | 291.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0534 | 0.0087701 | 0 | 0 | 0.01754 | 306.6399 | 0.023056 | 0 | 0 | 0.046113 | 306.8025 | 0.023409 | 0 | 0 | 0.046818 | 307.0465 | 0.023938 | 0 | 0 | 0.047876 | 307.2904 | 0.024467 | 0 | 0 | 0.048935 | 307.5344 | 0.024996 | 0 | 0 | 0.049993 | 307.7783 | 0.025525 | 0 | 0 | 0.051051 | 308.0223 | 0.026055 | 0 | 0 | 0.052109 | 308.2662 | 0.026584 | 0 | 0 | 0.053167 | 308.5102 | 0.027113 | 0 | 0 | 0.054226 | 308.6728 | 0.027466 | 0 | 0 | 0.054931 | 308.9167 | 0.027995 | 0 | 0 | 0.055989 | 309.1607 | 0.028524 | 0 | 0 | 0.057048 | 309.4046 | 0.029053 | 0 | 0 | 0.058106 | 309.5673 | 0.029406 | 0 | 0 | 0.058811 | 309.8112 | 0.029935 | 0 | 0 | 0.05987 | 309.9738 | 0.030288 | 0 | 0 | 0.060575 | 310.1365 | 0.03064 | 0 | 0 | 0.061281 | 310.3804 | 0.031169 | 0 | 0 | 0.062339 | 310.543 | 0.031522 | 0 | 0 | 0.063044 | 310.787 | 0.032051 | 0 | 0 | 0.064103 | 310.9496 | 0.032404 | 0 | 0 | 0.064808 | 311.1936 | 0.032933 | 0 | 0 | 0.065866 | 311.3562 | 0.033286 | 0 | 0 | 0.066572 | 311.3562 | 0.033286 | 0 | 0 | 0.066572
2017-01-30 09:00 | 276.7126 | 0.82477 |  | 295.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.3398 | 0.018067 | 0 | 0 | 0.036135 | 311.0204 | 0.032558 | 0 | 0 | 0.065115 | 311.1854 | 0.032915 | 0 | 0 | 0.065831 | 311.4328 | 0.033452 | 0 | 0 | 0.066904 | 311.6802 | 0.033989 | 0 | 0 | 0.067978 | 311.9277 | 0.034525 | 0 | 0 | 0.069051 | 312.1751 | 0.035062 | 0 | 0 | 0.070124 | 312.4225 | 0.035599 | 0 | 0 | 0.071198 | 312.67 | 0.036135 | 0 | 0 | 0.072271 | 312.9174 | 0.036672 | 0 | 0 | 0.073344 | 313.0824 | 0.03703 | 0 | 0 | 0.07406 | 313.3298 | 0.037567 | 0 | 0 | 0.075133 | 313.5772 | 0.038103 | 0 | 0 | 0.076207 | 313.8246 | 0.03864 | 0 | 0 | 0.07728 | 313.9896 | 0.038998 | 0 | 0 | 0.077996 | 314.237 | 0.039534 | 0 | 0 | 0.079069 | 314.402 | 0.039892 | 0 | 0 | 0.079784 | 314.5669 | 0.04025 | 0 | 0 | 0.0805 | 314.8144 | 0.040787 | 0 | 0 | 0.081573 | 314.9793 | 0.041144 | 0 | 0 | 0.082289 | 315.2268 | 0.041681 | 0 | 0 | 0.083362 | 315.3917 | 0.042039 | 0 | 0 | 0.084078 | 315.6391 | 0.042576 | 0 | 0 | 0.085151 | 315.8041 | 0.042933 | 0 | 0 | 0.085867 | 315.8041 | 0.042933 | 0 | 0 | 0.085867
2017-01-30 10:00 | 270.9818 | 0.80769 |  | 289.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0368 | 0.0043961 | 0 | 0 | 0.0087922 | 304.5791 | 0.018586 | 0 | 0 | 0.037173 | 304.7406 | 0.018937 | 0 | 0 | 0.037873 | 304.9829 | 0.019462 | 0 | 0 | 0.038924 | 305.2252 | 0.019988 | 0 | 0 | 0.039976 | 305.4675 | 0.020513 | 0 | 0 | 0.041027 | 305.7098 | 0.021039 | 0 | 0 | 0.042078 | 305.9521 | 0.021564 | 0 | 0 | 0.043129 | 306.1944 | 0.02209 | 0 | 0 | 0.04418 | 306.4367 | 0.022616 | 0 | 0 | 0.045231 | 306.5983 | 0.022966 | 0 | 0 | 0.045932 | 306.8406 | 0.023492 | 0 | 0 | 0.046983 | 307.0829 | 0.024017 | 0 | 0 | 0.048034 | 307.3252 | 0.024543 | 0 | 0 | 0.049085 | 307.4867 | 0.024893 | 0 | 0 | 0.049786 | 307.729 | 0.025419 | 0 | 0 | 0.050837 | 307.8906 | 0.025769 | 0 | 0 | 0.051538 | 308.0521 | 0.026119 | 0 | 0 | 0.052239 | 308.2944 | 0.026645 | 0 | 0 | 0.05329 | 308.456 | 0.026995 | 0 | 0 | 0.053991 | 308.6983 | 0.027521 | 0 | 0 | 0.055042 | 308.8598 | 0.027871 | 0 | 0 | 0.055742 | 309.1021 | 0.028397 | 0 | 0 | 0.056794 | 309.2637 | 0.028747 | 0 | 0 | 0.057494 | 309.2637 | 0.028747 | 0 | 0 | 0.057494
2017-01-30 11:00 | 259.1841 | 0.77252 |  | 276.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7993 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-30 12:00 | 253.7615 | 0.75636 |  | 271.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6106 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-30 13:00 | 274.8597 | 0.81925 |  | 293.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3019 | 0.013647 | 0 | 0 | 0.027294 | 308.9377 | 0.02804 | 0 | 0 | 0.056081 | 309.1016 | 0.028396 | 0 | 0 | 0.056791 | 309.3474 | 0.028929 | 0 | 0 | 0.057858 | 309.5931 | 0.029462 | 0 | 0 | 0.058924 | 309.8389 | 0.029995 | 0 | 0 | 0.05999 | 310.0847 | 0.030528 | 0 | 0 | 0.061056 | 310.3305 | 0.031061 | 0 | 0 | 0.062122 | 310.5762 | 0.031594 | 0 | 0 | 0.063188 | 310.822 | 0.032127 | 0 | 0 | 0.064255 | 310.9859 | 0.032483 | 0 | 0 | 0.064965 | 311.2316 | 0.033016 | 0 | 0 | 0.066031 | 311.4774 | 0.033549 | 0 | 0 | 0.067098 | 311.7232 | 0.034082 | 0 | 0 | 0.068164 | 311.887 | 0.034437 | 0 | 0 | 0.068875 | 312.1328 | 0.03497 | 0 | 0 | 0.069941 | 312.2967 | 0.035326 | 0 | 0 | 0.070652 | 312.4605 | 0.035681 | 0 | 0 | 0.071362 | 312.7063 | 0.036214 | 0 | 0 | 0.072428 | 312.8701 | 0.03657 | 0 | 0 | 0.073139 | 313.1159 | 0.037103 | 0 | 0 | 0.074205 | 313.2797 | 0.037458 | 0 | 0 | 0.074916 | 313.5255 | 0.037991 | 0 | 0 | 0.075982 | 313.6894 | 0.038347 | 0 | 0 | 0.076693 | 313.6894 | 0.038347 | 0 | 0 | 0.076693
2017-01-30 14:00 | 258.0126 | 0.76903 |  | 275.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4623 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-01-30 15:00 | 259.5457 | 0.7736 |  | 277.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0572 | 0.00010241 | 0 | 0 | 0.00020482 | 296.2119 | 0.000438 | 0 | 0 | 0.000876 | 296.2119 | 0.000438 | 0 | 0 | 0.000876
2017-01-30 16:00 | 270.3538 | 0.80582 |  | 288.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3461 | 0.002898 | 0 | 0 | 0.0057961 | 303.8732 | 0.017055 | 0 | 0 | 0.034111 | 304.0344 | 0.017405 | 0 | 0 | 0.03481 | 304.2761 | 0.017929 | 0 | 0 | 0.035858 | 304.5179 | 0.018454 | 0 | 0 | 0.036907 | 304.7596 | 0.018978 | 0 | 0 | 0.037956 | 305.0014 | 0.019502 | 0 | 0 | 0.039005 | 305.2431 | 0.020027 | 0 | 0 | 0.040053 | 305.4849 | 0.020551 | 0 | 0 | 0.041102 | 305.7266 | 0.021075 | 0 | 0 | 0.042151 | 305.8878 | 0.021425 | 0 | 0 | 0.04285 | 306.1295 | 0.021949 | 0 | 0 | 0.043898 | 306.3713 | 0.022474 | 0 | 0 | 0.044947 | 306.613 | 0.022998 | 0 | 0 | 0.045996 | 306.7742 | 0.023347 | 0 | 0 | 0.046695 | 307.0159 | 0.023872 | 0 | 0 | 0.047744 | 307.1771 | 0.024221 | 0 | 0 | 0.048443 | 307.3382 | 0.024571 | 0 | 0 | 0.049142 | 307.58 | 0.025095 | 0 | 0 | 0.050191 | 307.7411 | 0.025445 | 0 | 0 | 0.05089 | 307.9829 | 0.025969 | 0 | 0 | 0.051938 | 308.144 | 0.026319 | 0 | 0 | 0.052638 | 308.3858 | 0.026843 | 0 | 0 | 0.053686 | 308.547 | 0.027193 | 0 | 0 | 0.054385 | 308.547 | 0.027193 | 0 | 0 | 0.054385
2017-01-30 17:00 | 275.3949 | 0.82084 |  | 294.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.8905 | 0.014924 | 0 | 0 | 0.029848 | 309.5394 | 0.029345 | 0 | 0 | 0.05869 | 309.7035 | 0.029701 | 0 | 0 | 0.059403 | 309.9498 | 0.030235 | 0 | 0 | 0.060471 | 310.196 | 0.03077 | 0 | 0 | 0.061539 | 310.4423 | 0.031304 | 0 | 0 | 0.062607 | 310.6885 | 0.031838 | 0 | 0 | 0.063676 | 310.9348 | 0.032372 | 0 | 0 | 0.064744 | 311.181 | 0.032906 | 0 | 0 | 0.065812 | 311.4273 | 0.03344 | 0 | 0 | 0.06688 | 311.5915 | 0.033796 | 0 | 0 | 0.067592 | 311.8377 | 0.03433 | 0 | 0 | 0.068661 | 312.084 | 0.034864 | 0 | 0 | 0.069729 | 312.3302 | 0.035399 | 0 | 0 | 0.070797 | 312.4944 | 0.035755 | 0 | 0 | 0.071509 | 312.7406 | 0.036289 | 0 | 0 | 0.072578 | 312.9048 | 0.036645 | 0 | 0 | 0.07329 | 313.069 | 0.037001 | 0 | 0 | 0.074002 | 313.3152 | 0.037535 | 0 | 0 | 0.07507 | 313.4794 | 0.037891 | 0 | 0 | 0.075782 | 313.7257 | 0.038425 | 0 | 0 | 0.076851 | 313.8898 | 0.038781 | 0 | 0 | 0.077563 | 314.1361 | 0.039315 | 0 | 0 | 0.078631 | 314.3002 | 0.039672 | 0 | 0 | 0.079343 | 314.3002 | 0.039672 | 0 | 0 | 0.079343
2017-01-30 18:00 | 282.7552 | 0.84278 |  | 302.0522 | 0.013106 | 0 | 0 | 0.026211 | 310.9857 | 0.032482 | 0 | 0 | 0.064964 | 317.8122 | 0.047289 | 0 | 0 | 0.094578 | 317.9807 | 0.047655 | 0 | 0 | 0.095309 | 318.2336 | 0.048203 | 0 | 0 | 0.096406 | 318.4864 | 0.048751 | 0 | 0 | 0.097503 | 318.7392 | 0.0493 | 0 | 0 | 0.098599 | 318.9921 | 0.049848 | 0 | 0 | 0.099696 | 319.2449 | 0.050397 | 0 | 0 | 0.10079 | 319.4977 | 0.050945 | 0 | 0 | 0.10189 | 319.7506 | 0.051493 | 0 | 0 | 0.10299 | 319.9191 | 0.051859 | 0 | 0 | 0.10372 | 320.172 | 0.052407 | 0 | 0 | 0.10481 | 320.4248 | 0.052956 | 0 | 0 | 0.10591 | 320.6776 | 0.053504 | 0 | 0 | 0.10701 | 320.8462 | 0.05387 | 0 | 0 | 0.10774 | 321.099 | 0.054418 | 0 | 0 | 0.10884 | 321.2676 | 0.054784 | 0 | 0 | 0.10957 | 321.4361 | 0.055149 | 0 | 0 | 0.1103 | 321.689 | 0.055698 | 0 | 0 | 0.1114 | 321.8575 | 0.056063 | 0 | 0 | 0.11213 | 322.1104 | 0.056612 | 0 | 0 | 0.11322 | 322.2789 | 0.056977 | 0 | 0 | 0.11395 | 322.5317 | 0.057526 | 0 | 0 | 0.11505 | 322.7003 | 0.057891 | 0 | 0 | 0.11578 | 322.7003 | 0.057891 | 0 | 0 | 0.11578
2017-01-30 19:00 | 283.2915 | 0.84438 |  | 302.6251 | 0.014348 | 0 | 0 | 0.028696 | 311.5755 | 0.033762 | 0 | 0 | 0.067523 | 318.415 | 0.048596 | 0 | 0 | 0.097193 | 318.5838 | 0.048963 | 0 | 0 | 0.097925 | 318.8371 | 0.049512 | 0 | 0 | 0.099024 | 319.0905 | 0.050062 | 0 | 0 | 0.10012 | 319.3438 | 0.050611 | 0 | 0 | 0.10122 | 319.5971 | 0.05116 | 0 | 0 | 0.10232 | 319.8504 | 0.05171 | 0 | 0 | 0.10342 | 320.1037 | 0.052259 | 0 | 0 | 0.10452 | 320.357 | 0.052809 | 0 | 0 | 0.10562 | 320.5259 | 0.053175 | 0 | 0 | 0.10635 | 320.7792 | 0.053724 | 0 | 0 | 0.10745 | 321.0325 | 0.054274 | 0 | 0 | 0.10855 | 321.2858 | 0.054823 | 0 | 0 | 0.10965 | 321.4547 | 0.05519 | 0 | 0 | 0.11038 | 321.708 | 0.055739 | 0 | 0 | 0.11148 | 321.8769 | 0.056105 | 0 | 0 | 0.11221 | 322.0458 | 0.056472 | 0 | 0 | 0.11294 | 322.2991 | 0.057021 | 0 | 0 | 0.11404 | 322.468 | 0.057387 | 0 | 0 | 0.11477 | 322.7213 | 0.057937 | 0 | 0 | 0.11587 | 322.8902 | 0.058303 | 0 | 0 | 0.11661 | 323.1435 | 0.058853 | 0 | 0 | 0.11771 | 323.3124 | 0.059219 | 0 | 0 | 0.11844 | 323.3124 | 0.059219 | 0 | 0 | 0.11844
2017-01-30 20:00 | 282.0337 | 0.84063 |  | 301.2815 | 0.011434 | 0 | 0 | 0.022868 | 310.1922 | 0.030761 | 0 | 0 | 0.061522 | 317.0013 | 0.04553 | 0 | 0 | 0.09106 | 317.1694 | 0.045895 | 0 | 0 | 0.091789 | 317.4216 | 0.046442 | 0 | 0 | 0.092883 | 317.6738 | 0.046989 | 0 | 0 | 0.093977 | 317.926 | 0.047536 | 0 | 0 | 0.095071 | 318.1782 | 0.048083 | 0 | 0 | 0.096165 | 318.4303 | 0.04863 | 0 | 0 | 0.097259 | 318.6825 | 0.049177 | 0 | 0 | 0.098353 | 318.9347 | 0.049724 | 0 | 0 | 0.099447 | 319.1028 | 0.050088 | 0 | 0 | 0.10018 | 319.355 | 0.050635 | 0 | 0 | 0.10127 | 319.6072 | 0.051182 | 0 | 0 | 0.10236 | 319.8594 | 0.051729 | 0 | 0 | 0.10346 | 320.0275 | 0.052094 | 0 | 0 | 0.10419 | 320.2797 | 0.052641 | 0 | 0 | 0.10528 | 320.4479 | 0.053006 | 0 | 0 | 0.10601 | 320.616 | 0.05337 | 0 | 0 | 0.10674 | 320.8682 | 0.053917 | 0 | 0 | 0.10783 | 321.0363 | 0.054282 | 0 | 0 | 0.10856 | 321.2885 | 0.054829 | 0 | 0 | 0.10966 | 321.4566 | 0.055194 | 0 | 0 | 0.11039 | 321.7088 | 0.055741 | 0 | 0 | 0.11148 | 321.8769 | 0.056105 | 0 | 0 | 0.11221 | 321.8769 | 0.056105 | 0 | 0 | 0.11221
2017-01-30 21:00 | 290.6539 | 0.86632 |  | 310.4899 | 0.031407 | 0 | 0 | 0.062814 | 319.673 | 0.051325 | 0 | 0 | 0.10265 | 326.6902 | 0.066545 | 0 | 0 | 0.13309 | 326.8634 | 0.066921 | 0 | 0 | 0.13384 | 327.1233 | 0.067485 | 0 | 0 | 0.13497 | 327.3832 | 0.068049 | 0 | 0 | 0.1361 | 327.6431 | 0.068612 | 0 | 0 | 0.13722 | 327.903 | 0.069176 | 0 | 0 | 0.13835 | 328.1629 | 0.06974 | 0 | 0 | 0.13948 | 328.4228 | 0.070303 | 0 | 0 | 0.14061 | 328.6827 | 0.070867 | 0 | 0 | 0.14173 | 328.856 | 0.071243 | 0 | 0 | 0.14249 | 329.1159 | 0.071807 | 0 | 0 | 0.14361 | 329.3758 | 0.07237 | 0 | 0 | 0.14474 | 329.6357 | 0.072934 | 0 | 0 | 0.14587 | 329.8089 | 0.07331 | 0 | 0 | 0.14662 | 330.0688 | 0.073874 | 0 | 0 | 0.14775 | 330.2421 | 0.074249 | 0 | 0 | 0.1485 | 330.4154 | 0.074625 | 0 | 0 | 0.14925 | 330.6753 | 0.075189 | 0 | 0 | 0.15038 | 330.8485 | 0.075565 | 0 | 0 | 0.15113 | 331.1084 | 0.076128 | 0 | 0 | 0.15226 | 331.2817 | 0.076504 | 0 | 0 | 0.15301 | 331.5416 | 0.077068 | 0 | 0 | 0.15414 | 331.7148 | 0.077444 | 0 | 0 | 0.15489 | 331.7148 | 0.077444 | 0 | 0 | 0.15489
2017-01-30 22:00 | 300.9525 | 0.89702 |  | 321.4914 | 0.055269 | 0 | 0 | 0.11054 | 330.9998 | 0.075893 | 0 | 0 | 0.15179 | 338.2657 | 0.091653 | 0 | 0 | 0.18331 | 338.4451 | 0.092042 | 0 | 0 | 0.18408 | 338.7142 | 0.092625 | 0 | 0 | 0.18525 | 338.9833 | 0.093209 | 0 | 0 | 0.18642 | 339.2524 | 0.093793 | 0 | 0 | 0.18759 | 339.5215 | 0.094376 | 0 | 0 | 0.18875 | 339.7906 | 0.09496 | 0 | 0 | 0.18992 | 340.0597 | 0.095544 | 0 | 0 | 0.19109 | 340.3288 | 0.096128 | 0 | 0 | 0.19226 | 340.5082 | 0.096517 | 0 | 0 | 0.19303 | 340.7773 | 0.0971 | 0 | 0 | 0.1942 | 341.0464 | 0.097684 | 0 | 0 | 0.19537 | 341.3155 | 0.098268 | 0 | 0 | 0.19654 | 341.4949 | 0.098657 | 0 | 0 | 0.19731 | 341.764 | 0.099241 | 0 | 0 | 0.19848 | 341.9434 | 0.09963 | 0 | 0 | 0.19926 | 342.1228 | 0.10002 | 0 | 0 | 0.20004 | 342.392 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.2012 | 342.5714 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20198 | 342.8405 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.20315 | 343.0199 | 0.10196 | 0 | 0 | 0.20393 | 343.289 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 343.4684 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20587 | 343.4684 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20587
2017-01-30 23:00 | 294.283 | 0.87714 |  | 314.3668 | 0.039816 | 0 | 0 | 0.079632 | 323.6645 | 0.059983 | 0 | 0 | 0.11997 | 330.7693 | 0.075393 | 0 | 0 | 0.15079 | 330.9447 | 0.075773 | 0 | 0 | 0.15155 | 331.2079 | 0.076344 | 0 | 0 | 0.15269 | 331.471 | 0.076915 | 0 | 0 | 0.15383 | 331.7341 | 0.077486 | 0 | 0 | 0.15497 | 331.9973 | 0.078056 | 0 | 0 | 0.15611 | 332.2604 | 0.078627 | 0 | 0 | 0.15725 | 332.5236 | 0.079198 | 0 | 0 | 0.1584 | 332.7867 | 0.079769 | 0 | 0 | 0.15954 | 332.9621 | 0.080149 | 0 | 0 | 0.1603 | 333.2253 | 0.08072 | 0 | 0 | 0.16144 | 333.4884 | 0.081291 | 0 | 0 | 0.16258 | 333.7516 | 0.081861 | 0 | 0 | 0.16372 | 333.927 | 0.082242 | 0 | 0 | 0.16448 | 334.1901 | 0.082813 | 0 | 0 | 0.16563 | 334.3656 | 0.083193 | 0 | 0 | 0.16639 | 334.541 | 0.083574 | 0 | 0 | 0.16715 | 334.8041 | 0.084144 | 0 | 0 | 0.16829 | 334.9796 | 0.084525 | 0 | 0 | 0.16905 | 335.2427 | 0.085096 | 0 | 0 | 0.17019 | 335.4181 | 0.085476 | 0 | 0 | 0.17095 | 335.6813 | 0.086047 | 0 | 0 | 0.17209 | 335.8567 | 0.086427 | 0 | 0 | 0.17285 | 335.8567 | 0.086427 | 0 | 0 | 0.17285
2017-01-31 | 296.1163 | 0.8826 |  | 316.3252 | 0.044064 | 0 | 0 | 0.088127 | 325.6808 | 0.064356 | 0 | 0 | 0.12871 | 332.8299 | 0.079862 | 0 | 0 | 0.15972 | 333.0064 | 0.080245 | 0 | 0 | 0.16049 | 333.2712 | 0.08082 | 0 | 0 | 0.16164 | 333.536 | 0.081394 | 0 | 0 | 0.16279 | 333.8008 | 0.081968 | 0 | 0 | 0.16394 | 334.0655 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.16508 | 334.3303 | 0.083117 | 0 | 0 | 0.16623 | 334.5951 | 0.083691 | 0 | 0 | 0.16738 | 334.8599 | 0.084265 | 0 | 0 | 0.16853 | 335.0364 | 0.084648 | 0 | 0 | 0.1693 | 335.3012 | 0.085223 | 0 | 0 | 0.17045 | 335.566 | 0.085797 | 0 | 0 | 0.17159 | 335.8307 | 0.086371 | 0 | 0 | 0.17274 | 336.0073 | 0.086754 | 0 | 0 | 0.17351 | 336.272 | 0.087328 | 0 | 0 | 0.17466 | 336.4486 | 0.087711 | 0 | 0 | 0.17542 | 336.6251 | 0.088094 | 0 | 0 | 0.17619 | 336.8899 | 0.088668 | 0 | 0 | 0.17734 | 337.0664 | 0.089051 | 0 | 0 | 0.1781 | 337.3312 | 0.089626 | 0 | 0 | 0.17925 | 337.5077 | 0.090008 | 0 | 0 | 0.18002 | 337.7725 | 0.090583 | 0 | 0 | 0.18117 | 337.949 | 0.090966 | 0 | 0 | 0.18193 | 337.949 | 0.090966 | 0 | 0 | 0.18193
2017-01-31 01:00 | 290.8401 | 0.86688 |  | 310.6888 | 0.031838 | 0 | 0 | 0.063677 | 319.8777 | 0.051769 | 0 | 0 | 0.10354 | 326.8995 | 0.066999 | 0 | 0 | 0.134 | 327.0728 | 0.067375 | 0 | 0 | 0.13475 | 327.3329 | 0.067939 | 0 | 0 | 0.13588 | 327.593 | 0.068503 | 0 | 0 | 0.13701 | 327.853 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.13814 | 328.1131 | 0.069632 | 0 | 0 | 0.13926 | 328.3731 | 0.070196 | 0 | 0 | 0.14039 | 328.6332 | 0.07076 | 0 | 0 | 0.14152 | 328.8933 | 0.071324 | 0 | 0 | 0.14265 | 329.0666 | 0.0717 | 0 | 0 | 0.1434 | 329.3267 | 0.072264 | 0 | 0 | 0.14453 | 329.5868 | 0.072828 | 0 | 0 | 0.14566 | 329.8468 | 0.073392 | 0 | 0 | 0.14678 | 330.0202 | 0.073768 | 0 | 0 | 0.14754 | 330.2803 | 0.074332 | 0 | 0 | 0.14866 | 330.4536 | 0.074708 | 0 | 0 | 0.14942 | 330.627 | 0.075084 | 0 | 0 | 0.15017 | 330.8871 | 0.075648 | 0 | 0 | 0.1513 | 331.0605 | 0.076024 | 0 | 0 | 0.15205 | 331.3205 | 0.076589 | 0 | 0 | 0.15318 | 331.4939 | 0.076965 | 0 | 0 | 0.15393 | 331.754 | 0.077529 | 0 | 0 | 0.15506 | 331.9273 | 0.077905 | 0 | 0 | 0.15581 | 331.9273 | 0.077905 | 0 | 0 | 0.15581
2017-01-31 02:00 | 294.3208 | 0.87725 |  | 314.4071 | 0.039903 | 0 | 0 | 0.079807 | 323.706 | 0.060073 | 0 | 0 | 0.12015 | 330.8117 | 0.075485 | 0 | 0 | 0.15097 | 330.9872 | 0.075866 | 0 | 0 | 0.15173 | 331.2504 | 0.076436 | 0 | 0 | 0.15287 | 331.5135 | 0.077007 | 0 | 0 | 0.15401 | 331.7767 | 0.077578 | 0 | 0 | 0.15516 | 332.0399 | 0.078149 | 0 | 0 | 0.1563 | 332.3031 | 0.07872 | 0 | 0 | 0.15744 | 332.5662 | 0.07929 | 0 | 0 | 0.15858 | 332.8294 | 0.079861 | 0 | 0 | 0.15972 | 333.0049 | 0.080242 | 0 | 0 | 0.16048 | 333.268 | 0.080813 | 0 | 0 | 0.16163 | 333.5312 | 0.081384 | 0 | 0 | 0.16277 | 333.7944 | 0.081954 | 0 | 0 | 0.16391 | 333.9698 | 0.082335 | 0 | 0 | 0.16467 | 334.233 | 0.082906 | 0 | 0 | 0.16581 | 334.4085 | 0.083286 | 0 | 0 | 0.16657 | 334.5839 | 0.083667 | 0 | 0 | 0.16733 | 334.8471 | 0.084238 | 0 | 0 | 0.16848 | 335.0225 | 0.084618 | 0 | 0 | 0.16924 | 335.2857 | 0.085189 | 0 | 0 | 0.17038 | 335.4612 | 0.08557 | 0 | 0 | 0.17114 | 335.7243 | 0.08614 | 0 | 0 | 0.17228 | 335.8998 | 0.086521 | 0 | 0 | 0.17304 | 335.8998 | 0.086521 | 0 | 0 | 0.17304
2017-01-31 03:00 | 293.9577 | 0.87617 |  | 314.0193 | 0.039062 | 0 | 0 | 0.078124 | 323.3067 | 0.059207 | 0 | 0 | 0.11841 | 330.4037 | 0.0746 | 0 | 0 | 0.1492 | 330.5789 | 0.07498 | 0 | 0 | 0.14996 | 330.8418 | 0.07555 | 0 | 0 | 0.1511 | 331.1046 | 0.07612 | 0 | 0 | 0.15224 | 331.3675 | 0.07669 | 0 | 0 | 0.15338 | 331.6303 | 0.07726 | 0 | 0 | 0.15452 | 331.8932 | 0.077831 | 0 | 0 | 0.15566 | 332.156 | 0.078401 | 0 | 0 | 0.1568 | 332.4189 | 0.078971 | 0 | 0 | 0.15794 | 332.5941 | 0.079351 | 0 | 0 | 0.1587 | 332.857 | 0.079921 | 0 | 0 | 0.15984 | 333.1198 | 0.080491 | 0 | 0 | 0.16098 | 333.3827 | 0.081061 | 0 | 0 | 0.16212 | 333.5579 | 0.081441 | 0 | 0 | 0.16288 | 333.8207 | 0.082011 | 0 | 0 | 0.16402 | 333.996 | 0.082392 | 0 | 0 | 0.16478 | 334.1712 | 0.082772 | 0 | 0 | 0.16554 | 334.4341 | 0.083342 | 0 | 0 | 0.16668 | 334.6093 | 0.083722 | 0 | 0 | 0.16744 | 334.8721 | 0.084292 | 0 | 0 | 0.16858 | 335.0474 | 0.084672 | 0 | 0 | 0.16934 | 335.3102 | 0.085242 | 0 | 0 | 0.17048 | 335.4855 | 0.085622 | 0 | 0 | 0.17124 | 335.4855 | 0.085622 | 0 | 0 | 0.17124
2017-01-31 04:00 | 295.2003 | 0.87987 |  | 315.3466 | 0.041941 | 0 | 0 | 0.083882 | 324.6733 | 0.062171 | 0 | 0 | 0.12434 | 331.8002 | 0.077629 | 0 | 0 | 0.15526 | 331.9762 | 0.078011 | 0 | 0 | 0.15602 | 332.2402 | 0.078583 | 0 | 0 | 0.15717 | 332.5041 | 0.079156 | 0 | 0 | 0.15831 | 332.7681 | 0.079728 | 0 | 0 | 0.15946 | 333.0321 | 0.080301 | 0 | 0 | 0.1606 | 333.296 | 0.080873 | 0 | 0 | 0.16175 | 333.56 | 0.081446 | 0 | 0 | 0.16289 | 333.8239 | 0.082018 | 0 | 0 | 0.16404 | 333.9999 | 0.0824 | 0 | 0 | 0.1648 | 334.2639 | 0.082973 | 0 | 0 | 0.16595 | 334.5278 | 0.083545 | 0 | 0 | 0.16709 | 334.7918 | 0.084118 | 0 | 0 | 0.16824 | 334.9678 | 0.084499 | 0 | 0 | 0.169 | 335.2317 | 0.085072 | 0 | 0 | 0.17014 | 335.4077 | 0.085454 | 0 | 0 | 0.17091 | 335.5837 | 0.085835 | 0 | 0 | 0.17167 | 335.8477 | 0.086408 | 0 | 0 | 0.17282 | 336.0236 | 0.08679 | 0 | 0 | 0.17358 | 336.2876 | 0.087362 | 0 | 0 | 0.17472 | 336.4636 | 0.087744 | 0 | 0 | 0.17549 | 336.7275 | 0.088316 | 0 | 0 | 0.17663 | 336.9035 | 0.088698 | 0 | 0 | 0.1774 | 336.9035 | 0.088698 | 0 | 0 | 0.1774
2017-01-31 05:00 | 290.1083 | 0.8647 |  | 309.9072 | 0.030143 | 0 | 0 | 0.060286 | 319.0729 | 0.050024 | 0 | 0 | 0.10005 | 326.077 | 0.065215 | 0 | 0 | 0.13043 | 326.2499 | 0.06559 | 0 | 0 | 0.13118 | 326.5093 | 0.066153 | 0 | 0 | 0.13231 | 326.7687 | 0.066716 | 0 | 0 | 0.13343 | 327.0281 | 0.067278 | 0 | 0 | 0.13456 | 327.2876 | 0.067841 | 0 | 0 | 0.13568 | 327.547 | 0.068404 | 0 | 0 | 0.13681 | 327.8064 | 0.068966 | 0 | 0 | 0.13793 | 328.0658 | 0.069529 | 0 | 0 | 0.13906 | 328.2387 | 0.069904 | 0 | 0 | 0.13981 | 328.4981 | 0.070467 | 0 | 0 | 0.14093 | 328.7575 | 0.071029 | 0 | 0 | 0.14206 | 329.0169 | 0.071592 | 0 | 0 | 0.14318 | 329.1899 | 0.071967 | 0 | 0 | 0.14393 | 329.4493 | 0.07253 | 0 | 0 | 0.14506 | 329.6222 | 0.072905 | 0 | 0 | 0.14581 | 329.7952 | 0.07328 | 0 | 0 | 0.14656 | 330.0546 | 0.073843 | 0 | 0 | 0.14769 | 330.2275 | 0.074218 | 0 | 0 | 0.14844 | 330.4869 | 0.07478 | 0 | 0 | 0.14956 | 330.6599 | 0.075156 | 0 | 0 | 0.15031 | 330.9193 | 0.075718 | 0 | 0 | 0.15144 | 331.0922 | 0.076093 | 0 | 0 | 0.15219 | 331.0922 | 0.076093 | 0 | 0 | 0.15219
2017-01-31 06:00 | 293.1786 | 0.87385 |  | 313.187 | 0.037257 | 0 | 0 | 0.074514 | 322.4498 | 0.057348 | 0 | 0 | 0.1147 | 329.5279 | 0.0727 | 0 | 0 | 0.1454 | 329.7027 | 0.073079 | 0 | 0 | 0.14616 | 329.9648 | 0.073648 | 0 | 0 | 0.1473 | 330.227 | 0.074217 | 0 | 0 | 0.14843 | 330.4892 | 0.074785 | 0 | 0 | 0.14957 | 330.7513 | 0.075354 | 0 | 0 | 0.15071 | 331.0135 | 0.075923 | 0 | 0 | 0.15185 | 331.2756 | 0.076491 | 0 | 0 | 0.15298 | 331.5378 | 0.07706 | 0 | 0 | 0.15412 | 331.7125 | 0.077439 | 0 | 0 | 0.15488 | 331.9747 | 0.078007 | 0 | 0 | 0.15601 | 332.2368 | 0.078576 | 0 | 0 | 0.15715 | 332.499 | 0.079145 | 0 | 0 | 0.15829 | 332.6738 | 0.079524 | 0 | 0 | 0.15905 | 332.9359 | 0.080092 | 0 | 0 | 0.16018 | 333.1107 | 0.080471 | 0 | 0 | 0.16094 | 333.2855 | 0.08085 | 0 | 0 | 0.1617 | 333.5476 | 0.081419 | 0 | 0 | 0.16284 | 333.7224 | 0.081798 | 0 | 0 | 0.1636 | 333.9845 | 0.082367 | 0 | 0 | 0.16473 | 334.1593 | 0.082746 | 0 | 0 | 0.16549 | 334.4215 | 0.083314 | 0 | 0 | 0.16663 | 334.5962 | 0.083694 | 0 | 0 | 0.16739 | 334.5962 | 0.083694 | 0 | 0 | 0.16739
2017-01-31 07:00 | 295.2369 | 0.87998 |  | 315.3857 | 0.042026 | 0 | 0 | 0.084052 | 324.7135 | 0.062258 | 0 | 0 | 0.12452 | 331.8414 | 0.077718 | 0 | 0 | 0.15544 | 332.0174 | 0.0781 | 0 | 0 | 0.1562 | 332.2814 | 0.078673 | 0 | 0 | 0.15735 | 332.5454 | 0.079245 | 0 | 0 | 0.15849 | 332.8094 | 0.079818 | 0 | 0 | 0.15964 | 333.0734 | 0.08039 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3374 | 0.080963 | 0 | 0 | 0.16193 | 333.6014 | 0.081536 | 0 | 0 | 0.16307 | 333.8653 | 0.082108 | 0 | 0 | 0.16422 | 334.0413 | 0.08249 | 0 | 0 | 0.16498 | 334.3053 | 0.083063 | 0 | 0 | 0.16613 | 334.5693 | 0.083635 | 0 | 0 | 0.16727 | 334.8333 | 0.084208 | 0 | 0 | 0.16842 | 335.0093 | 0.08459 | 0 | 0 | 0.16918 | 335.2733 | 0.085162 | 0 | 0 | 0.17032 | 335.4493 | 0.085544 | 0 | 0 | 0.17109 | 335.6253 | 0.085926 | 0 | 0 | 0.17185 | 335.8893 | 0.086498 | 0 | 0 | 0.173 | 336.0653 | 0.08688 | 0 | 0 | 0.17376 | 336.3293 | 0.087453 | 0 | 0 | 0.17491 | 336.5053 | 0.087834 | 0 | 0 | 0.17567 | 336.7693 | 0.088407 | 0 | 0 | 0.17681 | 336.9453 | 0.088789 | 0 | 0 | 0.17758 | 336.9453 | 0.088789 | 0 | 0 | 0.17758
2017-01-31 08:00 | 289.3404 | 0.86241 |  | 309.0868 | 0.028364 | 0 | 0 | 0.056727 | 318.2283 | 0.048192 | 0 | 0 | 0.096383 | 325.2138 | 0.063343 | 0 | 0 | 0.12669 | 325.3863 | 0.063717 | 0 | 0 | 0.12743 | 325.645 | 0.064278 | 0 | 0 | 0.12856 | 325.9038 | 0.06484 | 0 | 0 | 0.12968 | 326.1625 | 0.065401 | 0 | 0 | 0.1308 | 326.4212 | 0.065962 | 0 | 0 | 0.13192 | 326.6799 | 0.066523 | 0 | 0 | 0.13305 | 326.9386 | 0.067084 | 0 | 0 | 0.13417 | 327.1974 | 0.067645 | 0 | 0 | 0.13529 | 327.3698 | 0.06802 | 0 | 0 | 0.13604 | 327.6286 | 0.068581 | 0 | 0 | 0.13716 | 327.8873 | 0.069142 | 0 | 0 | 0.13828 | 328.146 | 0.069703 | 0 | 0 | 0.13941 | 328.3185 | 0.070077 | 0 | 0 | 0.14015 | 328.5772 | 0.070638 | 0 | 0 | 0.14128 | 328.7497 | 0.071012 | 0 | 0 | 0.14202 | 328.9222 | 0.071387 | 0 | 0 | 0.14277 | 329.1809 | 0.071948 | 0 | 0 | 0.1439 | 329.3534 | 0.072322 | 0 | 0 | 0.14464 | 329.6121 | 0.072883 | 0 | 0 | 0.14577 | 329.7846 | 0.073257 | 0 | 0 | 0.14651 | 330.0433 | 0.073818 | 0 | 0 | 0.14764 | 330.2158 | 0.074192 | 0 | 0 | 0.14838 | 330.2158 | 0.074192 | 0 | 0 | 0.14838
2017-01-31 09:00 | 292.379 | 0.87146 |  | 312.3328 | 0.035404 | 0 | 0 | 0.070808 | 321.5703 | 0.05544 | 0 | 0 | 0.11088 | 328.6292 | 0.070751 | 0 | 0 | 0.1415 | 328.8035 | 0.071129 | 0 | 0 | 0.14226 | 329.0649 | 0.071696 | 0 | 0 | 0.14339 | 329.3263 | 0.072263 | 0 | 0 | 0.14453 | 329.5878 | 0.07283 | 0 | 0 | 0.14566 | 329.8492 | 0.073397 | 0 | 0 | 0.14679 | 330.1107 | 0.073964 | 0 | 0 | 0.14793 | 330.3721 | 0.074531 | 0 | 0 | 0.14906 | 330.6335 | 0.075098 | 0 | 0 | 0.1502 | 330.8078 | 0.075476 | 0 | 0 | 0.15095 | 331.0693 | 0.076044 | 0 | 0 | 0.15209 | 331.3307 | 0.076611 | 0 | 0 | 0.15322 | 331.5921 | 0.077178 | 0 | 0 | 0.15436 | 331.7664 | 0.077556 | 0 | 0 | 0.15511 | 332.0279 | 0.078123 | 0 | 0 | 0.15625 | 332.2022 | 0.078501 | 0 | 0 | 0.157 | 332.3765 | 0.078879 | 0 | 0 | 0.15776 | 332.6379 | 0.079446 | 0 | 0 | 0.15889 | 332.8122 | 0.079824 | 0 | 0 | 0.15965 | 333.0736 | 0.080391 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.2479 | 0.080769 | 0 | 0 | 0.16154 | 333.5094 | 0.081336 | 0 | 0 | 0.16267 | 333.6837 | 0.081714 | 0 | 0 | 0.16343 | 333.6837 | 0.081714 | 0 | 0 | 0.16343
2017-01-31 10:00 | 285.5642 | 0.85115 |  | 305.0529 | 0.019614 | 0 | 0 | 0.039228 | 314.0751 | 0.039183 | 0 | 0 | 0.078367 | 320.9695 | 0.054137 | 0 | 0 | 0.10827 | 321.1397 | 0.054506 | 0 | 0 | 0.10901 | 321.395 | 0.05506 | 0 | 0 | 0.11012 | 321.6504 | 0.055614 | 0 | 0 | 0.11123 | 321.9057 | 0.056168 | 0 | 0 | 0.11234 | 322.1611 | 0.056722 | 0 | 0 | 0.11344 | 322.4164 | 0.057276 | 0 | 0 | 0.11455 | 322.6718 | 0.057829 | 0 | 0 | 0.11566 | 322.9271 | 0.058383 | 0 | 0 | 0.11677 | 323.0973 | 0.058752 | 0 | 0 | 0.1175 | 323.3527 | 0.059306 | 0 | 0 | 0.11861 | 323.608 | 0.05986 | 0 | 0 | 0.11972 | 323.8634 | 0.060414 | 0 | 0 | 0.12083 | 324.0336 | 0.060783 | 0 | 0 | 0.12157 | 324.289 | 0.061337 | 0 | 0 | 0.12267 | 324.4592 | 0.061706 | 0 | 0 | 0.12341 | 324.6294 | 0.062076 | 0 | 0 | 0.12415 | 324.8848 | 0.062629 | 0 | 0 | 0.12526 | 325.055 | 0.062999 | 0 | 0 | 0.126 | 325.3103 | 0.063552 | 0 | 0 | 0.1271 | 325.4806 | 0.063922 | 0 | 0 | 0.12784 | 325.7359 | 0.064476 | 0 | 0 | 0.12895 | 325.9061 | 0.064845 | 0 | 0 | 0.12969 | 325.9061 | 0.064845 | 0 | 0 | 0.12969
2017-01-31 11:00 | 293.4057 | 0.87452 |  | 313.4296 | 0.037783 | 0 | 0 | 0.075566 | 322.6996 | 0.05789 | 0 | 0 | 0.11578 | 329.7832 | 0.073254 | 0 | 0 | 0.14651 | 329.9581 | 0.073634 | 0 | 0 | 0.14727 | 330.2205 | 0.074203 | 0 | 0 | 0.14841 | 330.4829 | 0.074772 | 0 | 0 | 0.14954 | 330.7452 | 0.075341 | 0 | 0 | 0.15068 | 331.0076 | 0.07591 | 0 | 0 | 0.15182 | 331.2699 | 0.076479 | 0 | 0 | 0.15296 | 331.5323 | 0.077048 | 0 | 0 | 0.1541 | 331.7946 | 0.077617 | 0 | 0 | 0.15523 | 331.9695 | 0.077996 | 0 | 0 | 0.15599 | 332.2319 | 0.078565 | 0 | 0 | 0.15713 | 332.4943 | 0.079134 | 0 | 0 | 0.15827 | 332.7566 | 0.079703 | 0 | 0 | 0.15941 | 332.9315 | 0.080083 | 0 | 0 | 0.16017 | 333.1939 | 0.080652 | 0 | 0 | 0.1613 | 333.3688 | 0.081031 | 0 | 0 | 0.16206 | 333.5437 | 0.081411 | 0 | 0 | 0.16282 | 333.806 | 0.08198 | 0 | 0 | 0.16396 | 333.981 | 0.082359 | 0 | 0 | 0.16472 | 334.2433 | 0.082928 | 0 | 0 | 0.16586 | 334.4182 | 0.083307 | 0 | 0 | 0.16661 | 334.6806 | 0.083876 | 0 | 0 | 0.16775 | 334.8555 | 0.084256 | 0 | 0 | 0.16851 | 334.8555 | 0.084256 | 0 | 0 | 0.16851
2017-01-31 12:00 | 296.4093 | 0.88348 |  | 316.6382 | 0.044743 | 0 | 0 | 0.089485 | 326.0031 | 0.065055 | 0 | 0 | 0.13011 | 333.1592 | 0.080577 | 0 | 0 | 0.16115 | 333.3359 | 0.08096 | 0 | 0 | 0.16192 | 333.601 | 0.081535 | 0 | 0 | 0.16307 | 333.866 | 0.08211 | 0 | 0 | 0.16422 | 334.131 | 0.082685 | 0 | 0 | 0.16537 | 334.3961 | 0.083259 | 0 | 0 | 0.16652 | 334.6611 | 0.083834 | 0 | 0 | 0.16767 | 334.9262 | 0.084409 | 0 | 0 | 0.16882 | 335.1912 | 0.084984 | 0 | 0 | 0.16997 | 335.3679 | 0.085367 | 0 | 0 | 0.17073 | 335.633 | 0.085942 | 0 | 0 | 0.17188 | 335.898 | 0.086517 | 0 | 0 | 0.17303 | 336.163 | 0.087092 | 0 | 0 | 0.17418 | 336.3397 | 0.087475 | 0 | 0 | 0.17495 | 336.6048 | 0.08805 | 0 | 0 | 0.1761 | 336.7815 | 0.088433 | 0 | 0 | 0.17687 | 336.9582 | 0.088817 | 0 | 0 | 0.17763 | 337.2232 | 0.089391 | 0 | 0 | 0.17878 | 337.3999 | 0.089775 | 0 | 0 | 0.17955 | 337.6649 | 0.09035 | 0 | 0 | 0.1807 | 337.8416 | 0.090733 | 0 | 0 | 0.18147 | 338.1067 | 0.091308 | 0 | 0 | 0.18262 | 338.2834 | 0.091691 | 0 | 0 | 0.18338 | 338.2834 | 0.091691 | 0 | 0 | 0.18338
2017-01-31 13:00 | 295.7061 | 0.88138 |  | 315.887 | 0.043113 | 0 | 0 | 0.086226 | 325.2296 | 0.063377 | 0 | 0 | 0.12675 | 332.3688 | 0.078862 | 0 | 0 | 0.15772 | 332.5451 | 0.079245 | 0 | 0 | 0.15849 | 332.8095 | 0.079818 | 0 | 0 | 0.15964 | 333.0739 | 0.080392 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3383 | 0.080965 | 0 | 0 | 0.16193 | 333.6028 | 0.081539 | 0 | 0 | 0.16308 | 333.8672 | 0.082112 | 0 | 0 | 0.16422 | 334.1316 | 0.082686 | 0 | 0 | 0.16537 | 334.396 | 0.083259 | 0 | 0 | 0.16652 | 334.5723 | 0.083642 | 0 | 0 | 0.16728 | 334.8367 | 0.084215 | 0 | 0 | 0.16843 | 335.1011 | 0.084789 | 0 | 0 | 0.16958 | 335.3655 | 0.085362 | 0 | 0 | 0.17072 | 335.5418 | 0.085744 | 0 | 0 | 0.17149 | 335.8062 | 0.086318 | 0 | 0 | 0.17264 | 335.9825 | 0.0867 | 0 | 0 | 0.1734 | 336.1588 | 0.087083 | 0 | 0 | 0.17417 | 336.4232 | 0.087656 | 0 | 0 | 0.17531 | 336.5995 | 0.088039 | 0 | 0 | 0.17608 | 336.8639 | 0.088612 | 0 | 0 | 0.17722 | 337.0401 | 0.088994 | 0 | 0 | 0.17799 | 337.3046 | 0.089568 | 0 | 0 | 0.17914 | 337.4808 | 0.08995 | 0 | 0 | 0.1799 | 337.4808 | 0.08995 | 0 | 0 | 0.1799
2017-01-31 14:00 | 295.0169 | 0.87933 |  | 315.1507 | 0.041516 | 0 | 0 | 0.083033 | 324.4716 | 0.061733 | 0 | 0 | 0.12347 | 331.5942 | 0.077182 | 0 | 0 | 0.15436 | 331.77 | 0.077563 | 0 | 0 | 0.15513 | 332.0338 | 0.078136 | 0 | 0 | 0.15627 | 332.2976 | 0.078708 | 0 | 0 | 0.15742 | 332.5614 | 0.07928 | 0 | 0 | 0.15856 | 332.8252 | 0.079852 | 0 | 0 | 0.1597 | 333.089 | 0.080424 | 0 | 0 | 0.16085 | 333.3528 | 0.080997 | 0 | 0 | 0.16199 | 333.6166 | 0.081569 | 0 | 0 | 0.16314 | 333.7925 | 0.08195 | 0 | 0 | 0.1639 | 334.0563 | 0.082522 | 0 | 0 | 0.16504 | 334.3201 | 0.083095 | 0 | 0 | 0.16619 | 334.5839 | 0.083667 | 0 | 0 | 0.16733 | 334.7597 | 0.084048 | 0 | 0 | 0.1681 | 335.0235 | 0.08462 | 0 | 0 | 0.16924 | 335.1994 | 0.085002 | 0 | 0 | 0.17 | 335.3753 | 0.085383 | 0 | 0 | 0.17077 | 335.6391 | 0.085955 | 0 | 0 | 0.17191 | 335.8149 | 0.086337 | 0 | 0 | 0.17267 | 336.0787 | 0.086909 | 0 | 0 | 0.17382 | 336.2546 | 0.087291 | 0 | 0 | 0.17458 | 336.5184 | 0.087863 | 0 | 0 | 0.17573 | 336.6942 | 0.088244 | 0 | 0 | 0.17649 | 336.6942 | 0.088244 | 0 | 0 | 0.17649
2017-01-31 15:00 | 292.013 | 0.87037 |  | 311.9418 | 0.034556 | 0 | 0 | 0.069112 | 321.1677 | 0.054567 | 0 | 0 | 0.10913 | 328.2178 | 0.069859 | 0 | 0 | 0.13972 | 328.3918 | 0.070236 | 0 | 0 | 0.14047 | 328.653 | 0.070803 | 0 | 0 | 0.14161 | 328.9141 | 0.071369 | 0 | 0 | 0.14274 | 329.1752 | 0.071935 | 0 | 0 | 0.14387 | 329.4363 | 0.072502 | 0 | 0 | 0.145 | 329.6974 | 0.073068 | 0 | 0 | 0.14614 | 329.9585 | 0.073634 | 0 | 0 | 0.14727 | 330.2196 | 0.074201 | 0 | 0 | 0.1484 | 330.3937 | 0.074578 | 0 | 0 | 0.14916 | 330.6548 | 0.075145 | 0 | 0 | 0.15029 | 330.9159 | 0.075711 | 0 | 0 | 0.15142 | 331.177 | 0.076277 | 0 | 0 | 0.15255 | 331.3511 | 0.076655 | 0 | 0 | 0.15331 | 331.6122 | 0.077221 | 0 | 0 | 0.15444 | 331.7863 | 0.077599 | 0 | 0 | 0.1552 | 331.9604 | 0.077976 | 0 | 0 | 0.15595 | 332.2215 | 0.078543 | 0 | 0 | 0.15709 | 332.3956 | 0.07892 | 0 | 0 | 0.15784 | 332.6567 | 0.079487 | 0 | 0 | 0.15897 | 332.8307 | 0.079864 | 0 | 0 | 0.15973 | 333.0919 | 0.080431 | 0 | 0 | 0.16086 | 333.2659 | 0.080808 | 0 | 0 | 0.16162 | 333.2659 | 0.080808 | 0 | 0 | 0.16162
2017-01-31 16:00 | 289.1915 | 0.86196 |  | 308.9277 | 0.028019 | 0 | 0 | 0.056037 | 318.0645 | 0.047836 | 0 | 0 | 0.095673 | 325.0464 | 0.06298 | 0 | 0 | 0.12596 | 325.2188 | 0.063354 | 0 | 0 | 0.12671 | 325.4774 | 0.063915 | 0 | 0 | 0.12783 | 325.736 | 0.064476 | 0 | 0 | 0.12895 | 325.9946 | 0.065037 | 0 | 0 | 0.13007 | 326.2532 | 0.065597 | 0 | 0 | 0.13119 | 326.5118 | 0.066158 | 0 | 0 | 0.13232 | 326.7704 | 0.066719 | 0 | 0 | 0.13344 | 327.029 | 0.06728 | 0 | 0 | 0.13456 | 327.2014 | 0.067654 | 0 | 0 | 0.13531 | 327.4599 | 0.068215 | 0 | 0 | 0.13643 | 327.7185 | 0.068776 | 0 | 0 | 0.13755 | 327.9771 | 0.069337 | 0 | 0 | 0.13867 | 328.1495 | 0.069711 | 0 | 0 | 0.13942 | 328.4081 | 0.070271 | 0 | 0 | 0.14054 | 328.5805 | 0.070645 | 0 | 0 | 0.14129 | 328.7529 | 0.071019 | 0 | 0 | 0.14204 | 329.0115 | 0.07158 | 0 | 0 | 0.14316 | 329.1839 | 0.071954 | 0 | 0 | 0.14391 | 329.4425 | 0.072515 | 0 | 0 | 0.14503 | 329.6149 | 0.072889 | 0 | 0 | 0.14578 | 329.8734 | 0.07345 | 0 | 0 | 0.1469 | 330.0458 | 0.073824 | 0 | 0 | 0.14765 | 330.0458 | 0.073824 | 0 | 0 | 0.14765
2017-01-31 17:00 | 291.3427 | 0.86838 |  | 311.2257 | 0.033003 | 0 | 0 | 0.066006 | 320.4305 | 0.052968 | 0 | 0 | 0.10594 | 327.4644 | 0.068225 | 0 | 0 | 0.13645 | 327.638 | 0.068601 | 0 | 0 | 0.1372 | 327.8986 | 0.069166 | 0 | 0 | 0.13833 | 328.1591 | 0.069731 | 0 | 0 | 0.13946 | 328.4196 | 0.070296 | 0 | 0 | 0.14059 | 328.6801 | 0.070861 | 0 | 0 | 0.14172 | 328.9406 | 0.071426 | 0 | 0 | 0.14285 | 329.2011 | 0.071992 | 0 | 0 | 0.14398 | 329.4616 | 0.072557 | 0 | 0 | 0.14511 | 329.6353 | 0.072933 | 0 | 0 | 0.14587 | 329.8958 | 0.073498 | 0 | 0 | 0.147 | 330.1563 | 0.074063 | 0 | 0 | 0.14813 | 330.4168 | 0.074628 | 0 | 0 | 0.14926 | 330.5905 | 0.075005 | 0 | 0 | 0.15001 | 330.851 | 0.07557 | 0 | 0 | 0.15114 | 331.0247 | 0.075947 | 0 | 0 | 0.15189 | 331.1984 | 0.076324 | 0 | 0 | 0.15265 | 331.4589 | 0.076889 | 0 | 0 | 0.15378 | 331.6326 | 0.077265 | 0 | 0 | 0.15453 | 331.8931 | 0.07783 | 0 | 0 | 0.15566 | 332.0668 | 0.078207 | 0 | 0 | 0.15641 | 332.3273 | 0.078772 | 0 | 0 | 0.15754 | 332.5009 | 0.079149 | 0 | 0 | 0.1583 | 332.5009 | 0.079149 | 0 | 0 | 0.1583
2017-01-31 18:00 | 290.5477 | 0.86601 |  | 310.3765 | 0.031161 | 0 | 0 | 0.062322 | 319.5561 | 0.051072 | 0 | 0 | 0.10214 | 326.5708 | 0.066286 | 0 | 0 | 0.13257 | 326.744 | 0.066662 | 0 | 0 | 0.13332 | 327.0038 | 0.067226 | 0 | 0 | 0.13445 | 327.2636 | 0.067789 | 0 | 0 | 0.13558 | 327.5234 | 0.068353 | 0 | 0 | 0.13671 | 327.7832 | 0.068916 | 0 | 0 | 0.13783 | 328.043 | 0.06948 | 0 | 0 | 0.13896 | 328.3028 | 0.070043 | 0 | 0 | 0.14009 | 328.5626 | 0.070607 | 0 | 0 | 0.14121 | 328.7358 | 0.070982 | 0 | 0 | 0.14196 | 328.9956 | 0.071546 | 0 | 0 | 0.14309 | 329.2554 | 0.072109 | 0 | 0 | 0.14422 | 329.5152 | 0.072673 | 0 | 0 | 0.14535 | 329.6884 | 0.073048 | 0 | 0 | 0.1461 | 329.9482 | 0.073612 | 0 | 0 | 0.14722 | 330.1214 | 0.073988 | 0 | 0 | 0.14798 | 330.2946 | 0.074363 | 0 | 0 | 0.14873 | 330.5544 | 0.074927 | 0 | 0 | 0.14985 | 330.7276 | 0.075303 | 0 | 0 | 0.15061 | 330.9874 | 0.075866 | 0 | 0 | 0.15173 | 331.1606 | 0.076242 | 0 | 0 | 0.15248 | 331.4204 | 0.076805 | 0 | 0 | 0.15361 | 331.5936 | 0.077181 | 0 | 0 | 0.15436 | 331.5936 | 0.077181 | 0 | 0 | 0.15436
2017-01-31 19:00 | 290.9289 | 0.86714 |  | 310.7837 | 0.032044 | 0 | 0 | 0.064088 | 319.9754 | 0.051981 | 0 | 0 | 0.10396 | 326.9993 | 0.067216 | 0 | 0 | 0.13443 | 327.1727 | 0.067592 | 0 | 0 | 0.13518 | 327.4328 | 0.068156 | 0 | 0 | 0.13631 | 327.693 | 0.06872 | 0 | 0 | 0.13744 | 327.9531 | 0.069285 | 0 | 0 | 0.13857 | 328.2133 | 0.069849 | 0 | 0 | 0.1397 | 328.4734 | 0.070413 | 0 | 0 | 0.14083 | 328.7336 | 0.070977 | 0 | 0 | 0.14195 | 328.9937 | 0.071542 | 0 | 0 | 0.14308 | 329.1671 | 0.071918 | 0 | 0 | 0.14384 | 329.4273 | 0.072482 | 0 | 0 | 0.14496 | 329.6874 | 0.073046 | 0 | 0 | 0.14609 | 329.9476 | 0.073611 | 0 | 0 | 0.14722 | 330.121 | 0.073987 | 0 | 0 | 0.14797 | 330.3811 | 0.074551 | 0 | 0 | 0.1491 | 330.5546 | 0.074927 | 0 | 0 | 0.14985 | 330.728 | 0.075303 | 0 | 0 | 0.15061 | 330.9881 | 0.075868 | 0 | 0 | 0.15174 | 331.1616 | 0.076244 | 0 | 0 | 0.15249 | 331.4217 | 0.076808 | 0 | 0 | 0.15362 | 331.5951 | 0.077184 | 0 | 0 | 0.15437 | 331.8553 | 0.077748 | 0 | 0 | 0.1555 | 332.0287 | 0.078125 | 0 | 0 | 0.15625 | 332.0287 | 0.078125 | 0 | 0 | 0.15625
2017-01-31 20:00 | 290.0846 | 0.86463 |  | 309.8818 | 0.030088 | 0 | 0 | 0.060176 | 319.0469 | 0.049967 | 0 | 0 | 0.099934 | 326.0503 | 0.065157 | 0 | 0 | 0.13031 | 326.2233 | 0.065533 | 0 | 0 | 0.13107 | 326.4826 | 0.066095 | 0 | 0 | 0.13219 | 326.742 | 0.066658 | 0 | 0 | 0.13332 | 327.0014 | 0.06722 | 0 | 0 | 0.13444 | 327.2608 | 0.067783 | 0 | 0 | 0.13557 | 327.5202 | 0.068346 | 0 | 0 | 0.13669 | 327.7796 | 0.068908 | 0 | 0 | 0.13782 | 328.039 | 0.069471 | 0 | 0 | 0.13894 | 328.2119 | 0.069846 | 0 | 0 | 0.13969 | 328.4713 | 0.070409 | 0 | 0 | 0.14082 | 328.7307 | 0.070971 | 0 | 0 | 0.14194 | 328.9901 | 0.071534 | 0 | 0 | 0.14307 | 329.163 | 0.071909 | 0 | 0 | 0.14382 | 329.4224 | 0.072471 | 0 | 0 | 0.14494 | 329.5953 | 0.072847 | 0 | 0 | 0.14569 | 329.7682 | 0.073222 | 0 | 0 | 0.14644 | 330.0276 | 0.073784 | 0 | 0 | 0.14757 | 330.2005 | 0.074159 | 0 | 0 | 0.14832 | 330.4599 | 0.074722 | 0 | 0 | 0.14944 | 330.6328 | 0.075097 | 0 | 0 | 0.15019 | 330.8922 | 0.07566 | 0 | 0 | 0.15132 | 331.0652 | 0.076035 | 0 | 0 | 0.15207 | 331.0652 | 0.076035 | 0 | 0 | 0.15207
2017-01-31 21:00 | 296.1172 | 0.88261 |  | 316.3262 | 0.044066 | 0 | 0 | 0.088132 | 325.6818 | 0.064358 | 0 | 0 | 0.12872 | 332.8309 | 0.079865 | 0 | 0 | 0.15973 | 333.0074 | 0.080247 | 0 | 0 | 0.16049 | 333.2722 | 0.080822 | 0 | 0 | 0.16164 | 333.537 | 0.081396 | 0 | 0 | 0.16279 | 333.8018 | 0.08197 | 0 | 0 | 0.16394 | 334.0666 | 0.082545 | 0 | 0 | 0.16509 | 334.3314 | 0.083119 | 0 | 0 | 0.16624 | 334.5961 | 0.083693 | 0 | 0 | 0.16739 | 334.8609 | 0.084268 | 0 | 0 | 0.16854 | 335.0374 | 0.084651 | 0 | 0 | 0.1693 | 335.3022 | 0.085225 | 0 | 0 | 0.17045 | 335.567 | 0.085799 | 0 | 0 | 0.1716 | 335.8318 | 0.086373 | 0 | 0 | 0.17275 | 336.0083 | 0.086756 | 0 | 0 | 0.17351 | 336.2731 | 0.087331 | 0 | 0 | 0.17466 | 336.4496 | 0.087714 | 0 | 0 | 0.17543 | 336.6261 | 0.088096 | 0 | 0 | 0.17619 | 336.8909 | 0.088671 | 0 | 0 | 0.17734 | 337.0674 | 0.089054 | 0 | 0 | 0.17811 | 337.3322 | 0.089628 | 0 | 0 | 0.17926 | 337.5087 | 0.090011 | 0 | 0 | 0.18002 | 337.7735 | 0.090585 | 0 | 0 | 0.18117 | 337.95 | 0.090968 | 0 | 0 | 0.18194 | 337.95 | 0.090968 | 0 | 0 | 0.18194
2017-01-31 22:00 | 302.1983 | 0.90073 |  | 322.8222 | 0.058156 | 0 | 0 | 0.11631 | 332.37 | 0.078865 | 0 | 0 | 0.15773 | 339.6659 | 0.09469 | 0 | 0 | 0.18938 | 339.8461 | 0.09508 | 0 | 0 | 0.19016 | 340.1163 | 0.095667 | 0 | 0 | 0.19133 | 340.3865 | 0.096253 | 0 | 0 | 0.19251 | 340.6567 | 0.096839 | 0 | 0 | 0.19368 | 340.9269 | 0.097425 | 0 | 0 | 0.19485 | 341.1972 | 0.098011 | 0 | 0 | 0.19602 | 341.4674 | 0.098597 | 0 | 0 | 0.19719 | 341.7376 | 0.099183 | 0 | 0 | 0.19837 | 341.9177 | 0.099574 | 0 | 0 | 0.19915 | 342.188 | 0.10016 | 0 | 0 | 0.20032 | 342.4582 | 0.10075 | 0 | 0 | 0.20149 | 342.7284 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.20266 | 342.9085 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20345 | 343.1788 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20462 | 343.3589 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.2054 | 343.5391 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618 | 343.8093 | 0.10368 | 0 | 0 | 0.20735 | 343.9894 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20813 | 344.2596 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.20931 | 344.4398 | 0.10504 | 0 | 0 | 0.21009 | 344.71 | 0.10563 | 0 | 0 | 0.21126 | 344.8902 | 0.10602 | 0 | 0 | 0.21204 | 344.8902 | 0.10602 | 0 | 0 | 0.21204
2017-01-31 23:00 | 304.287 | 0.90696 |  | 325.0535 | 0.062995 | 0 | 0 | 0.12599 | 334.6673 | 0.083848 | 0 | 0 | 0.1677 | 342.0136 | 0.099782 | 0 | 0 | 0.19956 | 342.195 | 0.10018 | 0 | 0 | 0.20035 | 342.4671 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.20153 | 342.7392 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.20271 | 343.0113 | 0.10195 | 0 | 0 | 0.20389 | 343.2834 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.20507 | 343.5554 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20625 | 343.8275 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.20743 | 344.0996 | 0.10431 | 0 | 0 | 0.20861 | 344.281 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.2094 | 344.5531 | 0.10529 | 0 | 0 | 0.21058 | 344.8252 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.21176 | 345.0973 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.21294 | 345.2787 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.21373 | 345.5508 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.21491 | 345.7321 | 0.10785 | 0 | 0 | 0.21569 | 345.9135 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.21648 | 346.1856 | 0.10883 | 0 | 0 | 0.21766 | 346.367 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21845 | 346.6391 | 0.10981 | 0 | 0 | 0.21963 | 346.8205 | 0.11021 | 0 | 0 | 0.22042 | 347.0926 | 0.1108 | 0 | 0 | 0.2216 | 347.274 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.22238 | 347.274 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.22238
2017-02-01 | 300.1953 | 0.89476 |  | 320.6825 | 0.053515 | 0 | 0 | 0.10703 | 330.167 | 0.074087 | 0 | 0 | 0.14817 | 337.4146 | 0.089807 | 0 | 0 | 0.17961 | 337.5935 | 0.090195 | 0 | 0 | 0.18039 | 337.862 | 0.090777 | 0 | 0 | 0.18155 | 338.1304 | 0.091359 | 0 | 0 | 0.18272 | 338.3988 | 0.091941 | 0 | 0 | 0.18388 | 338.6673 | 0.092524 | 0 | 0 | 0.18505 | 338.9357 | 0.093106 | 0 | 0 | 0.18621 | 339.2041 | 0.093688 | 0 | 0 | 0.18738 | 339.4725 | 0.09427 | 0 | 0 | 0.18854 | 339.6515 | 0.094658 | 0 | 0 | 0.18932 | 339.9199 | 0.095241 | 0 | 0 | 0.19048 | 340.1883 | 0.095823 | 0 | 0 | 0.19165 | 340.4568 | 0.096405 | 0 | 0 | 0.19281 | 340.6357 | 0.096793 | 0 | 0 | 0.19359 | 340.9042 | 0.097375 | 0 | 0 | 0.19475 | 341.0831 | 0.097764 | 0 | 0 | 0.19553 | 341.2621 | 0.098152 | 0 | 0 | 0.1963 | 341.5305 | 0.098734 | 0 | 0 | 0.19747 | 341.7094 | 0.099122 | 0 | 0 | 0.19824 | 341.9779 | 0.099704 | 0 | 0 | 0.19941 | 342.1568 | 0.10009 | 0 | 0 | 0.20018 | 342.4253 | 0.10067 | 0 | 0 | 0.20135 | 342.6042 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20213 | 342.6042 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20213
2017-02-01 01:00 | 291.2819 | 0.86819 |  | 311.1609 | 0.032862 | 0 | 0 | 0.065724 | 320.3637 | 0.052823 | 0 | 0 | 0.10565 | 327.3961 | 0.068076 | 0 | 0 | 0.13615 | 327.5697 | 0.068453 | 0 | 0 | 0.13691 | 327.8302 | 0.069018 | 0 | 0 | 0.13804 | 328.0906 | 0.069583 | 0 | 0 | 0.13917 | 328.3511 | 0.070148 | 0 | 0 | 0.1403 | 328.6116 | 0.070713 | 0 | 0 | 0.14143 | 328.872 | 0.071278 | 0 | 0 | 0.14256 | 329.1325 | 0.071843 | 0 | 0 | 0.14369 | 329.3929 | 0.072408 | 0 | 0 | 0.14482 | 329.5666 | 0.072784 | 0 | 0 | 0.14557 | 329.827 | 0.073349 | 0 | 0 | 0.1467 | 330.0875 | 0.073914 | 0 | 0 | 0.14783 | 330.348 | 0.074479 | 0 | 0 | 0.14896 | 330.5216 | 0.074856 | 0 | 0 | 0.14971 | 330.782 | 0.075421 | 0 | 0 | 0.15084 | 330.9557 | 0.075797 | 0 | 0 | 0.15159 | 331.1293 | 0.076174 | 0 | 0 | 0.15235 | 331.3898 | 0.076739 | 0 | 0 | 0.15348 | 331.5634 | 0.077115 | 0 | 0 | 0.15423 | 331.8239 | 0.07768 | 0 | 0 | 0.15536 | 331.9975 | 0.078057 | 0 | 0 | 0.15611 | 332.258 | 0.078622 | 0 | 0 | 0.15724 | 332.4316 | 0.078998 | 0 | 0 | 0.158 | 332.4316 | 0.078998 | 0 | 0 | 0.158
2017-02-01 02:00 | 287.9099 | 0.85814 |  | 307.5587 | 0.025049 | 0 | 0 | 0.050098 | 316.655 | 0.044779 | 0 | 0 | 0.089558 | 323.606 | 0.059856 | 0 | 0 | 0.11971 | 323.7776 | 0.060228 | 0 | 0 | 0.12046 | 324.0351 | 0.060786 | 0 | 0 | 0.12157 | 324.2925 | 0.061345 | 0 | 0 | 0.12269 | 324.55 | 0.061903 | 0 | 0 | 0.12381 | 324.8074 | 0.062462 | 0 | 0 | 0.12492 | 325.0648 | 0.06302 | 0 | 0 | 0.12604 | 325.3223 | 0.063578 | 0 | 0 | 0.12716 | 325.5797 | 0.064137 | 0 | 0 | 0.12827 | 325.7514 | 0.064509 | 0 | 0 | 0.12902 | 326.0088 | 0.065067 | 0 | 0 | 0.13013 | 326.2662 | 0.065626 | 0 | 0 | 0.13125 | 326.5237 | 0.066184 | 0 | 0 | 0.13237 | 326.6953 | 0.066556 | 0 | 0 | 0.13311 | 326.9528 | 0.067115 | 0 | 0 | 0.13423 | 327.1244 | 0.067487 | 0 | 0 | 0.13497 | 327.296 | 0.067859 | 0 | 0 | 0.13572 | 327.5535 | 0.068418 | 0 | 0 | 0.13684 | 327.7251 | 0.06879 | 0 | 0 | 0.13758 | 327.9825 | 0.069348 | 0 | 0 | 0.1387 | 328.1542 | 0.069721 | 0 | 0 | 0.13944 | 328.4116 | 0.070279 | 0 | 0 | 0.14056 | 328.5832 | 0.070651 | 0 | 0 | 0.1413 | 328.5832 | 0.070651 | 0 | 0 | 0.1413
2017-02-01 03:00 | 285.6641 | 0.85145 |  | 305.1597 | 0.019846 | 0 | 0 | 0.039691 | 314.185 | 0.039422 | 0 | 0 | 0.078843 | 321.0818 | 0.054381 | 0 | 0 | 0.10876 | 321.2521 | 0.05475 | 0 | 0 | 0.1095 | 321.5075 | 0.055304 | 0 | 0 | 0.11061 | 321.7629 | 0.055858 | 0 | 0 | 0.11172 | 322.0184 | 0.056412 | 0 | 0 | 0.11282 | 322.2738 | 0.056966 | 0 | 0 | 0.11393 | 322.5292 | 0.05752 | 0 | 0 | 0.11504 | 322.7847 | 0.058074 | 0 | 0 | 0.11615 | 323.0401 | 0.058628 | 0 | 0 | 0.11726 | 323.2104 | 0.058998 | 0 | 0 | 0.118 | 323.4658 | 0.059552 | 0 | 0 | 0.1191 | 323.7213 | 0.060106 | 0 | 0 | 0.12021 | 323.9767 | 0.06066 | 0 | 0 | 0.12132 | 324.147 | 0.061029 | 0 | 0 | 0.12206 | 324.4024 | 0.061583 | 0 | 0 | 0.12317 | 324.5727 | 0.061953 | 0 | 0 | 0.12391 | 324.743 | 0.062322 | 0 | 0 | 0.12464 | 324.9984 | 0.062876 | 0 | 0 | 0.12575 | 325.1687 | 0.063245 | 0 | 0 | 0.12649 | 325.4242 | 0.063799 | 0 | 0 | 0.1276 | 325.5945 | 0.064169 | 0 | 0 | 0.12834 | 325.8499 | 0.064723 | 0 | 0 | 0.12945 | 326.0202 | 0.065092 | 0 | 0 | 0.13018 | 326.0202 | 0.065092 | 0 | 0 | 0.13018
2017-02-01 04:00 | 278.9709 | 0.8315 |  | 298.0096 | 0.0043372 | 0 | 0 | 0.0086744 | 306.8235 | 0.023455 | 0 | 0 | 0.046909 | 313.5587 | 0.038063 | 0 | 0 | 0.076126 | 313.725 | 0.038424 | 0 | 0 | 0.076848 | 313.9744 | 0.038965 | 0 | 0 | 0.07793 | 314.2239 | 0.039506 | 0 | 0 | 0.079012 | 314.4733 | 0.040047 | 0 | 0 | 0.080094 | 314.7228 | 0.040588 | 0 | 0 | 0.081176 | 314.9722 | 0.041129 | 0 | 0 | 0.082258 | 315.2217 | 0.04167 | 0 | 0 | 0.08334 | 315.4711 | 0.042211 | 0 | 0 | 0.084422 | 315.6374 | 0.042572 | 0 | 0 | 0.085144 | 315.8869 | 0.043113 | 0 | 0 | 0.086226 | 316.1363 | 0.043654 | 0 | 0 | 0.087308 | 316.3858 | 0.044195 | 0 | 0 | 0.08839 | 316.5521 | 0.044556 | 0 | 0 | 0.089112 | 316.8015 | 0.045097 | 0 | 0 | 0.090194 | 316.9678 | 0.045458 | 0 | 0 | 0.090915 | 317.1341 | 0.045818 | 0 | 0 | 0.091636 | 317.3836 | 0.046359 | 0 | 0 | 0.092719 | 317.5499 | 0.04672 | 0 | 0 | 0.09344 | 317.7993 | 0.047261 | 0 | 0 | 0.094522 | 317.9656 | 0.047622 | 0 | 0 | 0.095244 | 318.2151 | 0.048163 | 0 | 0 | 0.096326 | 318.3814 | 0.048524 | 0 | 0 | 0.097047 | 318.3814 | 0.048524 | 0 | 0 | 0.097047
2017-02-01 05:00 | 281.534 | 0.83914 |  | 300.7477 | 0.010276 | 0 | 0 | 0.020552 | 309.6426 | 0.029569 | 0 | 0 | 0.059138 | 316.4396 | 0.044312 | 0 | 0 | 0.088624 | 316.6074 | 0.044676 | 0 | 0 | 0.089352 | 316.8592 | 0.045222 | 0 | 0 | 0.090444 | 317.1109 | 0.045768 | 0 | 0 | 0.091536 | 317.3627 | 0.046314 | 0 | 0 | 0.092628 | 317.6144 | 0.04686 | 0 | 0 | 0.09372 | 317.8662 | 0.047406 | 0 | 0 | 0.094812 | 318.1179 | 0.047952 | 0 | 0 | 0.095904 | 318.3696 | 0.048498 | 0 | 0 | 0.096996 | 318.5375 | 0.048862 | 0 | 0 | 0.097724 | 318.7892 | 0.049408 | 0 | 0 | 0.098816 | 319.041 | 0.049954 | 0 | 0 | 0.099908 | 319.2927 | 0.0505 | 0 | 0 | 0.101 | 319.4605 | 0.050864 | 0 | 0 | 0.10173 | 319.7123 | 0.05141 | 0 | 0 | 0.10282 | 319.8801 | 0.051774 | 0 | 0 | 0.10355 | 320.0479 | 0.052138 | 0 | 0 | 0.10428 | 320.2997 | 0.052684 | 0 | 0 | 0.10537 | 320.4675 | 0.053048 | 0 | 0 | 0.1061 | 320.7192 | 0.053594 | 0 | 0 | 0.10719 | 320.8871 | 0.053958 | 0 | 0 | 0.10792 | 321.1388 | 0.054504 | 0 | 0 | 0.10901 | 321.3066 | 0.054868 | 0 | 0 | 0.10974 | 321.3066 | 0.054868 | 0 | 0 | 0.10974
2017-02-01 06:00 | 272.2276 | 0.8114 |  | 290.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.407 | 0.0073681 | 0 | 0 | 0.014736 | 305.9794 | 0.021624 | 0 | 0 | 0.043247 | 306.1416 | 0.021976 | 0 | 0 | 0.043951 | 306.3851 | 0.022504 | 0 | 0 | 0.045007 | 306.6285 | 0.023031 | 0 | 0 | 0.046063 | 306.8719 | 0.023559 | 0 | 0 | 0.047119 | 307.1153 | 0.024087 | 0 | 0 | 0.048175 | 307.3587 | 0.024615 | 0 | 0 | 0.049231 | 307.6022 | 0.025143 | 0 | 0 | 0.050287 | 307.8456 | 0.025671 | 0 | 0 | 0.051343 | 308.0079 | 0.026023 | 0 | 0 | 0.052047 | 308.2513 | 0.026551 | 0 | 0 | 0.053103 | 308.4947 | 0.027079 | 0 | 0 | 0.054159 | 308.7381 | 0.027607 | 0 | 0 | 0.055215 | 308.9004 | 0.027959 | 0 | 0 | 0.055919 | 309.1438 | 0.028487 | 0 | 0 | 0.056975 | 309.3061 | 0.028839 | 0 | 0 | 0.057679 | 309.4684 | 0.029191 | 0 | 0 | 0.058382 | 309.7118 | 0.029719 | 0 | 0 | 0.059438 | 309.8741 | 0.030071 | 0 | 0 | 0.060142 | 310.1175 | 0.030599 | 0 | 0 | 0.061198 | 310.2798 | 0.030951 | 0 | 0 | 0.061902 | 310.5232 | 0.031479 | 0 | 0 | 0.062958 | 310.6855 | 0.031831 | 0 | 0 | 0.063662 | 310.6855 | 0.031831 | 0 | 0 | 0.063662
2017-02-01 07:00 | 278.6039 | 0.83041 |  | 297.6176 | 0.0034869 | 0 | 0 | 0.0069737 | 306.4199 | 0.022579 | 0 | 0 | 0.045158 | 313.1462 | 0.037168 | 0 | 0 | 0.074337 | 313.3123 | 0.037529 | 0 | 0 | 0.075057 | 313.5614 | 0.038069 | 0 | 0 | 0.076138 | 313.8105 | 0.038609 | 0 | 0 | 0.077219 | 314.0596 | 0.03915 | 0 | 0 | 0.078299 | 314.3088 | 0.03969 | 0 | 0 | 0.07938 | 314.5579 | 0.04023 | 0 | 0 | 0.080461 | 314.807 | 0.040771 | 0 | 0 | 0.081541 | 315.0561 | 0.041311 | 0 | 0 | 0.082622 | 315.2222 | 0.041671 | 0 | 0 | 0.083343 | 315.4713 | 0.042212 | 0 | 0 | 0.084423 | 315.7205 | 0.042752 | 0 | 0 | 0.085504 | 315.9696 | 0.043292 | 0 | 0 | 0.086585 | 316.1357 | 0.043653 | 0 | 0 | 0.087305 | 316.3848 | 0.044193 | 0 | 0 | 0.088386 | 316.5509 | 0.044553 | 0 | 0 | 0.089106 | 316.7169 | 0.044913 | 0 | 0 | 0.089827 | 316.9661 | 0.045454 | 0 | 0 | 0.090907 | 317.1321 | 0.045814 | 0 | 0 | 0.091628 | 317.3813 | 0.046354 | 0 | 0 | 0.092709 | 317.5473 | 0.046714 | 0 | 0 | 0.093429 | 317.7965 | 0.047255 | 0 | 0 | 0.09451 | 317.9625 | 0.047615 | 0 | 0 | 0.09523 | 317.9625 | 0.047615 | 0 | 0 | 0.09523
2017-02-01 08:00 | 278.0653 | 0.8288 |  | 297.0422 | 0.0022389 | 0 | 0 | 0.0044779 | 305.8275 | 0.021294 | 0 | 0 | 0.042588 | 312.5408 | 0.035855 | 0 | 0 | 0.071711 | 312.7066 | 0.036215 | 0 | 0 | 0.07243 | 312.9552 | 0.036754 | 0 | 0 | 0.073508 | 313.2039 | 0.037293 | 0 | 0 | 0.074587 | 313.4525 | 0.037833 | 0 | 0 | 0.075666 | 313.7011 | 0.038372 | 0 | 0 | 0.076744 | 313.9498 | 0.038911 | 0 | 0 | 0.077823 | 314.1984 | 0.039451 | 0 | 0 | 0.078901 | 314.4471 | 0.03999 | 0 | 0 | 0.07998 | 314.6128 | 0.04035 | 0 | 0 | 0.080699 | 314.8615 | 0.040889 | 0 | 0 | 0.081778 | 315.1101 | 0.041428 | 0 | 0 | 0.082856 | 315.3587 | 0.041967 | 0 | 0 | 0.083935 | 315.5245 | 0.042327 | 0 | 0 | 0.084654 | 315.7731 | 0.042866 | 0 | 0 | 0.085733 | 315.9389 | 0.043226 | 0 | 0 | 0.086452 | 316.1047 | 0.043585 | 0 | 0 | 0.087171 | 316.3533 | 0.044125 | 0 | 0 | 0.088249 | 316.5191 | 0.044484 | 0 | 0 | 0.088968 | 316.7677 | 0.045023 | 0 | 0 | 0.090047 | 316.9335 | 0.045383 | 0 | 0 | 0.090766 | 317.1821 | 0.045922 | 0 | 0 | 0.091845 | 317.3479 | 0.046282 | 0 | 0 | 0.092564 | 317.3479 | 0.046282 | 0 | 0 | 0.092564
2017-02-01 09:00 | 293.282 | 0.87416 |  | 313.2974 | 0.037496 | 0 | 0 | 0.074993 | 322.5635 | 0.057595 | 0 | 0 | 0.11519 | 329.6442 | 0.072952 | 0 | 0 | 0.1459 | 329.819 | 0.073332 | 0 | 0 | 0.14666 | 330.0812 | 0.0739 | 0 | 0 | 0.1478 | 330.3435 | 0.074469 | 0 | 0 | 0.14894 | 330.6057 | 0.075038 | 0 | 0 | 0.15008 | 330.868 | 0.075607 | 0 | 0 | 0.15121 | 331.1302 | 0.076176 | 0 | 0 | 0.15235 | 331.3925 | 0.076745 | 0 | 0 | 0.15349 | 331.6547 | 0.077313 | 0 | 0 | 0.15463 | 331.8295 | 0.077693 | 0 | 0 | 0.15539 | 332.0918 | 0.078261 | 0 | 0 | 0.15652 | 332.354 | 0.07883 | 0 | 0 | 0.15766 | 332.6163 | 0.079399 | 0 | 0 | 0.1588 | 332.7911 | 0.079778 | 0 | 0 | 0.15956 | 333.0534 | 0.080347 | 0 | 0 | 0.16069 | 333.2282 | 0.080726 | 0 | 0 | 0.16145 | 333.403 | 0.081105 | 0 | 0 | 0.16221 | 333.6653 | 0.081674 | 0 | 0 | 0.16335 | 333.8401 | 0.082053 | 0 | 0 | 0.16411 | 334.1023 | 0.082622 | 0 | 0 | 0.16524 | 334.2772 | 0.083002 | 0 | 0 | 0.166 | 334.5394 | 0.08357 | 0 | 0 | 0.16714 | 334.7143 | 0.08395 | 0 | 0 | 0.1679 | 334.7143 | 0.08395 | 0 | 0 | 0.1679
2017-02-01 10:00 | 293.9049 | 0.87601 |  | 313.9628 | 0.03894 | 0 | 0 | 0.077879 | 323.2485 | 0.05908 | 0 | 0 | 0.11816 | 330.3442 | 0.074471 | 0 | 0 | 0.14894 | 330.5194 | 0.074851 | 0 | 0 | 0.1497 | 330.7822 | 0.075421 | 0 | 0 | 0.15084 | 331.045 | 0.075991 | 0 | 0 | 0.15198 | 331.3078 | 0.076561 | 0 | 0 | 0.15312 | 331.5706 | 0.077131 | 0 | 0 | 0.15426 | 331.8335 | 0.077701 | 0 | 0 | 0.1554 | 332.0963 | 0.078271 | 0 | 0 | 0.15654 | 332.3591 | 0.078841 | 0 | 0 | 0.15768 | 332.5343 | 0.079221 | 0 | 0 | 0.15844 | 332.7971 | 0.079791 | 0 | 0 | 0.15958 | 333.0599 | 0.080361 | 0 | 0 | 0.16072 | 333.3227 | 0.080931 | 0 | 0 | 0.16186 | 333.4979 | 0.081311 | 0 | 0 | 0.16262 | 333.7607 | 0.081881 | 0 | 0 | 0.16376 | 333.9359 | 0.082261 | 0 | 0 | 0.16452 | 334.1111 | 0.082641 | 0 | 0 | 0.16528 | 334.3739 | 0.083211 | 0 | 0 | 0.16642 | 334.5491 | 0.083591 | 0 | 0 | 0.16718 | 334.8119 | 0.084161 | 0 | 0 | 0.16832 | 334.9871 | 0.084541 | 0 | 0 | 0.16908 | 335.2499 | 0.085111 | 0 | 0 | 0.17022 | 335.4251 | 0.085491 | 0 | 0 | 0.17098 | 335.4251 | 0.085491 | 0 | 0 | 0.17098
2017-02-01 11:00 | 293.5236 | 0.87488 |  | 313.5555 | 0.038056 | 0 | 0 | 0.076112 | 322.8292 | 0.058171 | 0 | 0 | 0.11634 | 329.9157 | 0.073541 | 0 | 0 | 0.14708 | 330.0907 | 0.073921 | 0 | 0 | 0.14784 | 330.3531 | 0.07449 | 0 | 0 | 0.14898 | 330.6156 | 0.07506 | 0 | 0 | 0.15012 | 330.8781 | 0.075629 | 0 | 0 | 0.15126 | 331.1405 | 0.076198 | 0 | 0 | 0.1524 | 331.403 | 0.076767 | 0 | 0 | 0.15353 | 331.6654 | 0.077337 | 0 | 0 | 0.15467 | 331.9279 | 0.077906 | 0 | 0 | 0.15581 | 332.1029 | 0.078285 | 0 | 0 | 0.15657 | 332.3653 | 0.078855 | 0 | 0 | 0.15771 | 332.6278 | 0.079424 | 0 | 0 | 0.15885 | 332.8903 | 0.079993 | 0 | 0 | 0.15999 | 333.0652 | 0.080373 | 0 | 0 | 0.16075 | 333.3277 | 0.080942 | 0 | 0 | 0.16188 | 333.5027 | 0.081322 | 0 | 0 | 0.16264 | 333.6777 | 0.081701 | 0 | 0 | 0.1634 | 333.9401 | 0.08227 | 0 | 0 | 0.16454 | 334.1151 | 0.08265 | 0 | 0 | 0.1653 | 334.3776 | 0.083219 | 0 | 0 | 0.16644 | 334.5525 | 0.083599 | 0 | 0 | 0.1672 | 334.815 | 0.084168 | 0 | 0 | 0.16834 | 334.99 | 0.084548 | 0 | 0 | 0.1691 | 334.99 | 0.084548 | 0 | 0 | 0.1691
2017-02-01 12:00 | 272.8871 | 0.81337 |  | 291.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.1324 | 0.0089414 | 0 | 0 | 0.017883 | 306.7206 | 0.023231 | 0 | 0 | 0.046463 | 306.8833 | 0.023584 | 0 | 0 | 0.047168 | 307.1273 | 0.024113 | 0 | 0 | 0.048227 | 307.3713 | 0.024643 | 0 | 0 | 0.049285 | 307.6153 | 0.025172 | 0 | 0 | 0.050344 | 307.8594 | 0.025701 | 0 | 0 | 0.051402 | 308.1034 | 0.026231 | 0 | 0 | 0.052461 | 308.3474 | 0.02676 | 0 | 0 | 0.05352 | 308.5914 | 0.027289 | 0 | 0 | 0.054578 | 308.7541 | 0.027642 | 0 | 0 | 0.055284 | 308.9981 | 0.028171 | 0 | 0 | 0.056342 | 309.2421 | 0.0287 | 0 | 0 | 0.057401 | 309.4861 | 0.02923 | 0 | 0 | 0.058459 | 309.6488 | 0.029582 | 0 | 0 | 0.059165 | 309.8928 | 0.030112 | 0 | 0 | 0.060223 | 310.0554 | 0.030465 | 0 | 0 | 0.060929 | 310.2181 | 0.030817 | 0 | 0 | 0.061635 | 310.4621 | 0.031347 | 0 | 0 | 0.062693 | 310.6248 | 0.0317 | 0 | 0 | 0.063399 | 310.8688 | 0.032229 | 0 | 0 | 0.064458 | 311.0315 | 0.032582 | 0 | 0 | 0.065163 | 311.2755 | 0.033111 | 0 | 0 | 0.066222 | 311.4382 | 0.033464 | 0 | 0 | 0.066927 | 311.4382 | 0.033464 | 0 | 0 | 0.066927
2017-02-01 13:00 | 290.5458 | 0.866 |  | 310.3745 | 0.031157 | 0 | 0 | 0.062313 | 319.5541 | 0.051067 | 0 | 0 | 0.10213 | 326.5687 | 0.066282 | 0 | 0 | 0.13256 | 326.7419 | 0.066657 | 0 | 0 | 0.13331 | 327.0017 | 0.067221 | 0 | 0 | 0.13444 | 327.2615 | 0.067784 | 0 | 0 | 0.13557 | 327.5213 | 0.068348 | 0 | 0 | 0.1367 | 327.7811 | 0.068911 | 0 | 0 | 0.13782 | 328.0409 | 0.069475 | 0 | 0 | 0.13895 | 328.3007 | 0.070038 | 0 | 0 | 0.14008 | 328.5605 | 0.070602 | 0 | 0 | 0.1412 | 328.7337 | 0.070978 | 0 | 0 | 0.14196 | 328.9935 | 0.071541 | 0 | 0 | 0.14308 | 329.2533 | 0.072105 | 0 | 0 | 0.14421 | 329.5131 | 0.072668 | 0 | 0 | 0.14534 | 329.6863 | 0.073044 | 0 | 0 | 0.14609 | 329.9461 | 0.073607 | 0 | 0 | 0.14721 | 330.1193 | 0.073983 | 0 | 0 | 0.14797 | 330.2925 | 0.074359 | 0 | 0 | 0.14872 | 330.5523 | 0.074922 | 0 | 0 | 0.14984 | 330.7255 | 0.075298 | 0 | 0 | 0.1506 | 330.9853 | 0.075861 | 0 | 0 | 0.15172 | 331.1585 | 0.076237 | 0 | 0 | 0.15247 | 331.4183 | 0.076801 | 0 | 0 | 0.1536 | 331.5915 | 0.077176 | 0 | 0 | 0.15435 | 331.5915 | 0.077176 | 0 | 0 | 0.15435
2017-02-01 14:00 | 289.3381 | 0.8624 |  | 309.0843 | 0.028358 | 0 | 0 | 0.056716 | 318.2258 | 0.048186 | 0 | 0 | 0.096372 | 325.2112 | 0.063337 | 0 | 0 | 0.12667 | 325.3837 | 0.063712 | 0 | 0 | 0.12742 | 325.6424 | 0.064273 | 0 | 0 | 0.12855 | 325.9011 | 0.064834 | 0 | 0 | 0.12967 | 326.1599 | 0.065395 | 0 | 0 | 0.13079 | 326.4186 | 0.065956 | 0 | 0 | 0.13191 | 326.6773 | 0.066517 | 0 | 0 | 0.13303 | 326.936 | 0.067079 | 0 | 0 | 0.13416 | 327.1947 | 0.06764 | 0 | 0 | 0.13528 | 327.3672 | 0.068014 | 0 | 0 | 0.13603 | 327.6259 | 0.068575 | 0 | 0 | 0.13715 | 327.8847 | 0.069136 | 0 | 0 | 0.13827 | 328.1434 | 0.069697 | 0 | 0 | 0.13939 | 328.3159 | 0.070071 | 0 | 0 | 0.14014 | 328.5746 | 0.070633 | 0 | 0 | 0.14127 | 328.7471 | 0.071007 | 0 | 0 | 0.14201 | 328.9195 | 0.071381 | 0 | 0 | 0.14276 | 329.1783 | 0.071942 | 0 | 0 | 0.14388 | 329.3507 | 0.072316 | 0 | 0 | 0.14463 | 329.6095 | 0.072877 | 0 | 0 | 0.14575 | 329.7819 | 0.073251 | 0 | 0 | 0.1465 | 330.0407 | 0.073812 | 0 | 0 | 0.14762 | 330.2131 | 0.074187 | 0 | 0 | 0.14837 | 330.2131 | 0.074187 | 0 | 0 | 0.14837
2017-02-01 15:00 | 288.8617 | 0.86098 |  | 308.5755 | 0.027255 | 0 | 0 | 0.054509 | 317.7019 | 0.04705 | 0 | 0 | 0.094099 | 324.6758 | 0.062176 | 0 | 0 | 0.12435 | 324.848 | 0.06255 | 0 | 0 | 0.1251 | 325.1063 | 0.06311 | 0 | 0 | 0.12622 | 325.3646 | 0.06367 | 0 | 0 | 0.12734 | 325.6229 | 0.06423 | 0 | 0 | 0.12846 | 325.8812 | 0.064791 | 0 | 0 | 0.12958 | 326.1395 | 0.065351 | 0 | 0 | 0.1307 | 326.3978 | 0.065911 | 0 | 0 | 0.13182 | 326.6561 | 0.066471 | 0 | 0 | 0.13294 | 326.8283 | 0.066845 | 0 | 0 | 0.13369 | 327.0866 | 0.067405 | 0 | 0 | 0.13481 | 327.3449 | 0.067965 | 0 | 0 | 0.13593 | 327.6032 | 0.068526 | 0 | 0 | 0.13705 | 327.7754 | 0.068899 | 0 | 0 | 0.1378 | 328.0337 | 0.069459 | 0 | 0 | 0.13892 | 328.2059 | 0.069833 | 0 | 0 | 0.13967 | 328.3781 | 0.070206 | 0 | 0 | 0.14041 | 328.6364 | 0.070767 | 0 | 0 | 0.14153 | 328.8086 | 0.07114 | 0 | 0 | 0.14228 | 329.0668 | 0.0717 | 0 | 0 | 0.1434 | 329.239 | 0.072074 | 0 | 0 | 0.14415 | 329.4973 | 0.072634 | 0 | 0 | 0.14527 | 329.6695 | 0.073008 | 0 | 0 | 0.14602 | 329.6695 | 0.073008 | 0 | 0 | 0.14602
2017-02-01 16:00 | 294.5789 | 0.87802 |  | 314.6828 | 0.040501 | 0 | 0 | 0.081003 | 323.9898 | 0.060688 | 0 | 0 | 0.12138 | 331.1018 | 0.076114 | 0 | 0 | 0.15223 | 331.2774 | 0.076495 | 0 | 0 | 0.15299 | 331.5408 | 0.077066 | 0 | 0 | 0.15413 | 331.8042 | 0.077638 | 0 | 0 | 0.15528 | 332.0676 | 0.078209 | 0 | 0 | 0.15642 | 332.331 | 0.07878 | 0 | 0 | 0.15756 | 332.5944 | 0.079352 | 0 | 0 | 0.1587 | 332.8578 | 0.079923 | 0 | 0 | 0.15985 | 333.1212 | 0.080494 | 0 | 0 | 0.16099 | 333.2968 | 0.080875 | 0 | 0 | 0.16175 | 333.5603 | 0.081446 | 0 | 0 | 0.16289 | 333.8237 | 0.082018 | 0 | 0 | 0.16404 | 334.0871 | 0.082589 | 0 | 0 | 0.16518 | 334.2627 | 0.08297 | 0 | 0 | 0.16594 | 334.5261 | 0.083541 | 0 | 0 | 0.16708 | 334.7017 | 0.083922 | 0 | 0 | 0.16784 | 334.8773 | 0.084303 | 0 | 0 | 0.16861 | 335.1407 | 0.084874 | 0 | 0 | 0.16975 | 335.3163 | 0.085255 | 0 | 0 | 0.17051 | 335.5797 | 0.085827 | 0 | 0 | 0.17165 | 335.7553 | 0.086208 | 0 | 0 | 0.17242 | 336.0187 | 0.086779 | 0 | 0 | 0.17356 | 336.1943 | 0.08716 | 0 | 0 | 0.17432 | 336.1943 | 0.08716 | 0 | 0 | 0.17432
2017-02-01 17:00 | 290.9125 | 0.86709 |  | 310.7663 | 0.032006 | 0 | 0 | 0.064013 | 319.9575 | 0.051942 | 0 | 0 | 0.10388 | 326.9809 | 0.067176 | 0 | 0 | 0.13435 | 327.1543 | 0.067552 | 0 | 0 | 0.1351 | 327.4145 | 0.068116 | 0 | 0 | 0.13623 | 327.6746 | 0.06868 | 0 | 0 | 0.13736 | 327.9347 | 0.069245 | 0 | 0 | 0.13849 | 328.1948 | 0.069809 | 0 | 0 | 0.13962 | 328.455 | 0.070373 | 0 | 0 | 0.14075 | 328.7151 | 0.070937 | 0 | 0 | 0.14187 | 328.9752 | 0.071502 | 0 | 0 | 0.143 | 329.1487 | 0.071878 | 0 | 0 | 0.14376 | 329.4088 | 0.072442 | 0 | 0 | 0.14488 | 329.6689 | 0.073006 | 0 | 0 | 0.14601 | 329.929 | 0.07357 | 0 | 0 | 0.14714 | 330.1025 | 0.073947 | 0 | 0 | 0.14789 | 330.3626 | 0.074511 | 0 | 0 | 0.14902 | 330.536 | 0.074887 | 0 | 0 | 0.14977 | 330.7094 | 0.075263 | 0 | 0 | 0.15053 | 330.9695 | 0.075827 | 0 | 0 | 0.15165 | 331.143 | 0.076203 | 0 | 0 | 0.15241 | 331.4031 | 0.076768 | 0 | 0 | 0.15354 | 331.5765 | 0.077144 | 0 | 0 | 0.15429 | 331.8366 | 0.077708 | 0 | 0 | 0.15542 | 332.0101 | 0.078084 | 0 | 0 | 0.15617 | 332.0101 | 0.078084 | 0 | 0 | 0.15617
2017-02-01 18:00 | 292.6722 | 0.87234 |  | 312.646 | 0.036083 | 0 | 0 | 0.072167 | 321.8928 | 0.05614 | 0 | 0 | 0.11228 | 328.9587 | 0.071466 | 0 | 0 | 0.14293 | 329.1332 | 0.071844 | 0 | 0 | 0.14369 | 329.3949 | 0.072412 | 0 | 0 | 0.14482 | 329.6566 | 0.072979 | 0 | 0 | 0.14596 | 329.9183 | 0.073547 | 0 | 0 | 0.14709 | 330.18 | 0.074115 | 0 | 0 | 0.14823 | 330.4417 | 0.074682 | 0 | 0 | 0.14936 | 330.7034 | 0.07525 | 0 | 0 | 0.1505 | 330.9651 | 0.075818 | 0 | 0 | 0.15164 | 331.1395 | 0.076196 | 0 | 0 | 0.15239 | 331.4012 | 0.076764 | 0 | 0 | 0.15353 | 331.6629 | 0.077331 | 0 | 0 | 0.15466 | 331.9247 | 0.077899 | 0 | 0 | 0.1558 | 332.0991 | 0.078277 | 0 | 0 | 0.15655 | 332.3608 | 0.078845 | 0 | 0 | 0.15769 | 332.5353 | 0.079223 | 0 | 0 | 0.15845 | 332.7098 | 0.079602 | 0 | 0 | 0.1592 | 332.9715 | 0.080169 | 0 | 0 | 0.16034 | 333.1459 | 0.080548 | 0 | 0 | 0.1611 | 333.4076 | 0.081115 | 0 | 0 | 0.16223 | 333.5821 | 0.081494 | 0 | 0 | 0.16299 | 333.8438 | 0.082062 | 0 | 0 | 0.16412 | 334.0183 | 0.08244 | 0 | 0 | 0.16488 | 334.0183 | 0.08244 | 0 | 0 | 0.16488
2017-02-01 19:00 | 293.0701 | 0.87352 |  | 313.0711 | 0.037005 | 0 | 0 | 0.074011 | 322.3304 | 0.057089 | 0 | 0 | 0.11418 | 329.406 | 0.072436 | 0 | 0 | 0.14487 | 329.5807 | 0.072815 | 0 | 0 | 0.14563 | 329.8427 | 0.073383 | 0 | 0 | 0.14677 | 330.1048 | 0.073952 | 0 | 0 | 0.1479 | 330.3668 | 0.07452 | 0 | 0 | 0.14904 | 330.6289 | 0.075088 | 0 | 0 | 0.15018 | 330.891 | 0.075657 | 0 | 0 | 0.15131 | 331.153 | 0.076225 | 0 | 0 | 0.15245 | 331.4151 | 0.076794 | 0 | 0 | 0.15359 | 331.5898 | 0.077173 | 0 | 0 | 0.15435 | 331.8518 | 0.077741 | 0 | 0 | 0.15548 | 332.1139 | 0.078309 | 0 | 0 | 0.15662 | 332.3759 | 0.078878 | 0 | 0 | 0.15776 | 332.5507 | 0.079257 | 0 | 0 | 0.15851 | 332.8127 | 0.079825 | 0 | 0 | 0.15965 | 332.9874 | 0.080204 | 0 | 0 | 0.16041 | 333.1621 | 0.080583 | 0 | 0 | 0.16117 | 333.4242 | 0.081151 | 0 | 0 | 0.1623 | 333.5989 | 0.08153 | 0 | 0 | 0.16306 | 333.8609 | 0.082099 | 0 | 0 | 0.1642 | 334.0356 | 0.082478 | 0 | 0 | 0.16496 | 334.2977 | 0.083046 | 0 | 0 | 0.16609 | 334.4724 | 0.083425 | 0 | 0 | 0.16685 | 334.4724 | 0.083425 | 0 | 0 | 0.16685
2017-02-01 20:00 | 293.9912 | 0.87627 |  | 314.0551 | 0.03914 | 0 | 0 | 0.07828 | 323.3435 | 0.059286 | 0 | 0 | 0.11857 | 330.4413 | 0.074682 | 0 | 0 | 0.14936 | 330.6166 | 0.075062 | 0 | 0 | 0.15012 | 330.8795 | 0.075632 | 0 | 0 | 0.15126 | 331.1423 | 0.076202 | 0 | 0 | 0.1524 | 331.4052 | 0.076772 | 0 | 0 | 0.15354 | 331.6681 | 0.077342 | 0 | 0 | 0.15468 | 331.931 | 0.077913 | 0 | 0 | 0.15583 | 332.1939 | 0.078483 | 0 | 0 | 0.15697 | 332.4567 | 0.079053 | 0 | 0 | 0.15811 | 332.632 | 0.079433 | 0 | 0 | 0.15887 | 332.8949 | 0.080003 | 0 | 0 | 0.16001 | 333.1578 | 0.080573 | 0 | 0 | 0.16115 | 333.4206 | 0.081144 | 0 | 0 | 0.16229 | 333.5959 | 0.081524 | 0 | 0 | 0.16305 | 333.8588 | 0.082094 | 0 | 0 | 0.16419 | 334.034 | 0.082474 | 0 | 0 | 0.16495 | 334.2093 | 0.082854 | 0 | 0 | 0.16571 | 334.4722 | 0.083424 | 0 | 0 | 0.16685 | 334.6474 | 0.083805 | 0 | 0 | 0.16761 | 334.9103 | 0.084375 | 0 | 0 | 0.16875 | 335.0856 | 0.084755 | 0 | 0 | 0.16951 | 335.3484 | 0.085325 | 0 | 0 | 0.17065 | 335.5237 | 0.085705 | 0 | 0 | 0.17141 | 335.5237 | 0.085705 | 0 | 0 | 0.17141
2017-02-01 21:00 | 299.2335 | 0.89189 |  | 319.6551 | 0.051286 | 0 | 0 | 0.10257 | 329.1092 | 0.071792 | 0 | 0 | 0.14358 | 336.3336 | 0.087462 | 0 | 0 | 0.17492 | 336.512 | 0.087849 | 0 | 0 | 0.1757 | 336.7795 | 0.088429 | 0 | 0 | 0.17686 | 337.0471 | 0.089009 | 0 | 0 | 0.17802 | 337.3147 | 0.08959 | 0 | 0 | 0.17918 | 337.5822 | 0.09017 | 0 | 0 | 0.18034 | 337.8498 | 0.090751 | 0 | 0 | 0.1815 | 338.1174 | 0.091331 | 0 | 0 | 0.18266 | 338.3849 | 0.091911 | 0 | 0 | 0.18382 | 338.5633 | 0.092298 | 0 | 0 | 0.1846 | 338.8309 | 0.092878 | 0 | 0 | 0.18576 | 339.0984 | 0.093459 | 0 | 0 | 0.18692 | 339.366 | 0.094039 | 0 | 0 | 0.18808 | 339.5444 | 0.094426 | 0 | 0 | 0.18885 | 339.812 | 0.095006 | 0 | 0 | 0.19001 | 339.9903 | 0.095393 | 0 | 0 | 0.19079 | 340.1687 | 0.09578 | 0 | 0 | 0.19156 | 340.4363 | 0.096361 | 0 | 0 | 0.19272 | 340.6147 | 0.096748 | 0 | 0 | 0.1935 | 340.8822 | 0.097328 | 0 | 0 | 0.19466 | 341.0606 | 0.097715 | 0 | 0 | 0.19543 | 341.3282 | 0.098295 | 0 | 0 | 0.19659 | 341.5066 | 0.098682 | 0 | 0 | 0.19736 | 341.5066 | 0.098682 | 0 | 0 | 0.19736
2017-02-01 22:00 | 302.1525 | 0.9006 |  | 322.7733 | 0.05805 | 0 | 0 | 0.1161 | 332.3196 | 0.078756 | 0 | 0 | 0.15751 | 339.6144 | 0.094578 | 0 | 0 | 0.18916 | 339.7946 | 0.094969 | 0 | 0 | 0.18994 | 340.0647 | 0.095555 | 0 | 0 | 0.19111 | 340.3349 | 0.096141 | 0 | 0 | 0.19228 | 340.6051 | 0.096727 | 0 | 0 | 0.19345 | 340.8753 | 0.097313 | 0 | 0 | 0.19463 | 341.1455 | 0.097899 | 0 | 0 | 0.1958 | 341.4156 | 0.098485 | 0 | 0 | 0.19697 | 341.6858 | 0.099071 | 0 | 0 | 0.19814 | 341.8659 | 0.099462 | 0 | 0 | 0.19892 | 342.1361 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.2001 | 342.4063 | 0.10063 | 0 | 0 | 0.20127 | 342.6765 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.20244 | 342.8566 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20322 | 343.1268 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.20439 | 343.3069 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20517 | 343.487 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.20596 | 343.7572 | 0.10356 | 0 | 0 | 0.20713 | 343.9373 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.20791 | 344.2075 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20908 | 344.3876 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.20986 | 344.6578 | 0.10552 | 0 | 0 | 0.21103 | 344.8379 | 0.10591 | 0 | 0 | 0.21182 | 344.8379 | 0.10591 | 0 | 0 | 0.21182
2017-02-01 23:00 | 299.0473 | 0.89134 |  | 319.4562 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.10171 | 328.9044 | 0.071348 | 0 | 0 | 0.1427 | 336.1243 | 0.087008 | 0 | 0 | 0.17402 | 336.3026 | 0.087395 | 0 | 0 | 0.17479 | 336.57 | 0.087975 | 0 | 0 | 0.17595 | 336.8374 | 0.088555 | 0 | 0 | 0.17711 | 337.1048 | 0.089135 | 0 | 0 | 0.17827 | 337.3722 | 0.089715 | 0 | 0 | 0.17943 | 337.6396 | 0.090295 | 0 | 0 | 0.18059 | 337.907 | 0.090875 | 0 | 0 | 0.18175 | 338.1744 | 0.091455 | 0 | 0 | 0.18291 | 338.3526 | 0.091841 | 0 | 0 | 0.18368 | 338.62 | 0.092421 | 0 | 0 | 0.18484 | 338.8874 | 0.093001 | 0 | 0 | 0.186 | 339.1548 | 0.093581 | 0 | 0 | 0.18716 | 339.3331 | 0.093968 | 0 | 0 | 0.18794 | 339.6005 | 0.094548 | 0 | 0 | 0.1891 | 339.7788 | 0.094935 | 0 | 0 | 0.18987 | 339.9571 | 0.095321 | 0 | 0 | 0.19064 | 340.2245 | 0.095901 | 0 | 0 | 0.1918 | 340.4027 | 0.096288 | 0 | 0 | 0.19258 | 340.6701 | 0.096868 | 0 | 0 | 0.19374 | 340.8484 | 0.097254 | 0 | 0 | 0.19451 | 341.1158 | 0.097834 | 0 | 0 | 0.19567 | 341.2941 | 0.098221 | 0 | 0 | 0.19644 | 341.2941 | 0.098221 | 0 | 0 | 0.19644
2017-02-02 | 297.7276 | 0.88741 |  | 318.0464 | 0.047797 | 0 | 0 | 0.095594 | 327.453 | 0.0682 | 0 | 0 | 0.1364 | 334.6409 | 0.083791 | 0 | 0 | 0.16758 | 334.8184 | 0.084175 | 0 | 0 | 0.16835 | 335.0846 | 0.084753 | 0 | 0 | 0.16951 | 335.3509 | 0.08533 | 0 | 0 | 0.17066 | 335.6171 | 0.085908 | 0 | 0 | 0.17182 | 335.8833 | 0.086485 | 0 | 0 | 0.17297 | 336.1495 | 0.087063 | 0 | 0 | 0.17413 | 336.4158 | 0.08764 | 0 | 0 | 0.17528 | 336.682 | 0.088218 | 0 | 0 | 0.17644 | 336.8595 | 0.088602 | 0 | 0 | 0.1772 | 337.1257 | 0.08918 | 0 | 0 | 0.17836 | 337.3919 | 0.089757 | 0 | 0 | 0.17951 | 337.6581 | 0.090335 | 0 | 0 | 0.18067 | 337.8356 | 0.09072 | 0 | 0 | 0.18144 | 338.1018 | 0.091297 | 0 | 0 | 0.18259 | 338.2793 | 0.091682 | 0 | 0 | 0.18336 | 338.4568 | 0.092067 | 0 | 0 | 0.18413 | 338.723 | 0.092645 | 0 | 0 | 0.18529 | 338.9005 | 0.093029 | 0 | 0 | 0.18606 | 339.1667 | 0.093607 | 0 | 0 | 0.18721 | 339.3442 | 0.093992 | 0 | 0 | 0.18798 | 339.6104 | 0.094569 | 0 | 0 | 0.18914 | 339.7879 | 0.094954 | 0 | 0 | 0.18991 | 339.7879 | 0.094954 | 0 | 0 | 0.18991
2017-02-02 01:00 | 289.8878 | 0.86404 |  | 309.6715 | 0.029632 | 0 | 0 | 0.059264 | 318.8304 | 0.049497 | 0 | 0 | 0.098995 | 325.8291 | 0.064678 | 0 | 0 | 0.12936 | 326.0019 | 0.065052 | 0 | 0 | 0.1301 | 326.2611 | 0.065615 | 0 | 0 | 0.13123 | 326.5203 | 0.066177 | 0 | 0 | 0.13235 | 326.7795 | 0.066739 | 0 | 0 | 0.13348 | 327.0387 | 0.067301 | 0 | 0 | 0.1346 | 327.2979 | 0.067864 | 0 | 0 | 0.13573 | 327.5571 | 0.068426 | 0 | 0 | 0.13685 | 327.8164 | 0.068988 | 0 | 0 | 0.13798 | 327.9892 | 0.069363 | 0 | 0 | 0.13873 | 328.2484 | 0.069925 | 0 | 0 | 0.13985 | 328.5076 | 0.070487 | 0 | 0 | 0.14097 | 328.7668 | 0.07105 | 0 | 0 | 0.1421 | 328.9396 | 0.071424 | 0 | 0 | 0.14285 | 329.1988 | 0.071987 | 0 | 0 | 0.14397 | 329.3716 | 0.072361 | 0 | 0 | 0.14472 | 329.5444 | 0.072736 | 0 | 0 | 0.14547 | 329.8037 | 0.073298 | 0 | 0 | 0.1466 | 329.9765 | 0.073673 | 0 | 0 | 0.14735 | 330.2357 | 0.074235 | 0 | 0 | 0.14847 | 330.4085 | 0.07461 | 0 | 0 | 0.14922 | 330.6677 | 0.075173 | 0 | 0 | 0.15035 | 330.8405 | 0.075547 | 0 | 0 | 0.15109 | 330.8405 | 0.075547 | 0 | 0 | 0.15109
2017-02-02 02:00 | 298.3878 | 0.88937 |  | 318.7517 | 0.049327 | 0 | 0 | 0.098654 | 328.1791 | 0.069775 | 0 | 0 | 0.13955 | 335.383 | 0.0854 | 0 | 0 | 0.1708 | 335.5609 | 0.085786 | 0 | 0 | 0.17157 | 335.8277 | 0.086365 | 0 | 0 | 0.17273 | 336.0945 | 0.086943 | 0 | 0 | 0.17389 | 336.3613 | 0.087522 | 0 | 0 | 0.17504 | 336.6282 | 0.088101 | 0 | 0 | 0.1762 | 336.895 | 0.08868 | 0 | 0 | 0.17736 | 337.1618 | 0.089258 | 0 | 0 | 0.17852 | 337.4286 | 0.089837 | 0 | 0 | 0.17967 | 337.6065 | 0.090223 | 0 | 0 | 0.18045 | 337.8733 | 0.090801 | 0 | 0 | 0.1816 | 338.1401 | 0.09138 | 0 | 0 | 0.18276 | 338.4069 | 0.091959 | 0 | 0 | 0.18392 | 338.5848 | 0.092345 | 0 | 0 | 0.18469 | 338.8516 | 0.092923 | 0 | 0 | 0.18585 | 339.0295 | 0.093309 | 0 | 0 | 0.18662 | 339.2073 | 0.093695 | 0 | 0 | 0.18739 | 339.4742 | 0.094274 | 0 | 0 | 0.18855 | 339.652 | 0.09466 | 0 | 0 | 0.18932 | 339.9188 | 0.095238 | 0 | 0 | 0.19048 | 340.0967 | 0.095624 | 0 | 0 | 0.19125 | 340.3635 | 0.096203 | 0 | 0 | 0.19241 | 340.5414 | 0.096589 | 0 | 0 | 0.19318 | 340.5414 | 0.096589 | 0 | 0 | 0.19318
2017-02-02 03:00 | 303.1619 | 0.9036 |  | 323.8516 | 0.060388 | 0 | 0 | 0.12078 | 333.4298 | 0.081164 | 0 | 0 | 0.16233 | 340.749 | 0.097039 | 0 | 0 | 0.19408 | 340.9297 | 0.097431 | 0 | 0 | 0.19486 | 341.2008 | 0.098019 | 0 | 0 | 0.19604 | 341.4719 | 0.098607 | 0 | 0 | 0.19721 | 341.7429 | 0.099195 | 0 | 0 | 0.19839 | 342.014 | 0.099783 | 0 | 0 | 0.19957 | 342.2851 | 0.10037 | 0 | 0 | 0.20074 | 342.5562 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20192 | 342.8273 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.20309 | 343.008 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20388 | 343.2791 | 0.10253 | 0 | 0 | 0.20505 | 343.5501 | 0.10311 | 0 | 0 | 0.20623 | 343.8212 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.20741 | 344.002 | 0.10409 | 0 | 0 | 0.20819 | 344.273 | 0.10468 | 0 | 0 | 0.20937 | 344.4538 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.21015 | 344.6345 | 0.10547 | 0 | 0 | 0.21093 | 344.9056 | 0.10605 | 0 | 0 | 0.21211 | 345.0863 | 0.10645 | 0 | 0 | 0.21289 | 345.3574 | 0.10703 | 0 | 0 | 0.21407 | 345.5381 | 0.10743 | 0 | 0 | 0.21485 | 345.8092 | 0.10801 | 0 | 0 | 0.21603 | 345.9899 | 0.10841 | 0 | 0 | 0.21681 | 345.9899 | 0.10841 | 0 | 0 | 0.21681
2017-02-02 04:00 | 303.7005 | 0.90521 |  | 324.427 | 0.061636 | 0 | 0 | 0.12327 | 334.0222 | 0.082448 | 0 | 0 | 0.1649 | 341.3544 | 0.098352 | 0 | 0 | 0.1967 | 341.5354 | 0.098745 | 0 | 0 | 0.19749 | 341.807 | 0.099334 | 0 | 0 | 0.19867 | 342.0785 | 0.099923 | 0 | 0 | 0.19985 | 342.3501 | 0.10051 | 0 | 0 | 0.20102 | 342.6217 | 0.1011 | 0 | 0 | 0.2022 | 342.8932 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.20338 | 343.1648 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.20456 | 343.4364 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20574 | 343.6174 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20652 | 343.889 | 0.10385 | 0 | 0 | 0.2077 | 344.1605 | 0.10444 | 0 | 0 | 0.20888 | 344.4321 | 0.10503 | 0 | 0 | 0.21005 | 344.6131 | 0.10542 | 0 | 0 | 0.21084 | 344.8847 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.21202 | 345.0657 | 0.1064 | 0 | 0 | 0.2128 | 345.2468 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.21359 | 345.5183 | 0.10738 | 0 | 0 | 0.21477 | 345.6994 | 0.10778 | 0 | 0 | 0.21555 | 345.9709 | 0.10837 | 0 | 0 | 0.21673 | 346.152 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.21752 | 346.4235 | 0.10935 | 0 | 0 | 0.21869 | 346.6046 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.21948 | 346.6046 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.21948
2017-02-02 05:00 | 303.4437 | 0.90444 |  | 324.1527 | 0.061041 | 0 | 0 | 0.12208 | 333.7398 | 0.081836 | 0 | 0 | 0.16367 | 341.0658 | 0.097726 | 0 | 0 | 0.19545 | 341.2467 | 0.098118 | 0 | 0 | 0.19624 | 341.518 | 0.098707 | 0 | 0 | 0.19741 | 341.7893 | 0.099295 | 0 | 0 | 0.19859 | 342.0607 | 0.099884 | 0 | 0 | 0.19977 | 342.332 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20094 | 342.6033 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 342.8747 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.2033 | 343.146 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.20448 | 343.3269 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20526 | 343.5982 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20644 | 343.8695 | 0.10381 | 0 | 0 | 0.20761 | 344.1409 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.20879 | 344.3218 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.20958 | 344.5931 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.21075 | 344.774 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.21154 | 344.9549 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21232 | 345.2262 | 0.10675 | 0 | 0 | 0.2135 | 345.4071 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21428 | 345.6784 | 0.10773 | 0 | 0 | 0.21546 | 345.8593 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21625 | 346.1307 | 0.10871 | 0 | 0 | 0.21742 | 346.3115 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21821 | 346.3115 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21821
2017-02-02 06:00 | 305.7167 | 0.91122 |  | 326.5807 | 0.066308 | 0 | 0 | 0.13262 | 336.2396 | 0.087258 | 0 | 0 | 0.17452 | 343.6205 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20653 | 343.8027 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732 | 344.0761 | 0.10426 | 0 | 0 | 0.20851 | 344.3495 | 0.10485 | 0 | 0 | 0.2097 | 344.6228 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21088 | 344.8962 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21207 | 345.1696 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.21325 | 345.4429 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21444 | 345.7163 | 0.10781 | 0 | 0 | 0.21563 | 345.8985 | 0.10821 | 0 | 0 | 0.21642 | 346.1719 | 0.1088 | 0 | 0 | 0.2176 | 346.4453 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21879 | 346.7186 | 0.10999 | 0 | 0 | 0.21997 | 346.9009 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.22076 | 347.1743 | 0.11098 | 0 | 0 | 0.22195 | 347.3565 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.22274 | 347.5387 | 0.11177 | 0 | 0 | 0.22353 | 347.8121 | 0.11236 | 0 | 0 | 0.22472 | 347.9943 | 0.11275 | 0 | 0 | 0.22551 | 348.2677 | 0.11335 | 0 | 0 | 0.22669 | 348.45 | 0.11374 | 0 | 0 | 0.22748 | 348.7233 | 0.11434 | 0 | 0 | 0.22867 | 348.9056 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22946 | 348.9056 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22946
2017-02-02 07:00 | 304.2061 | 0.90672 |  | 324.967 | 0.062808 | 0 | 0 | 0.12562 | 334.5782 | 0.083654 | 0 | 0 | 0.16731 | 341.9226 | 0.099584 | 0 | 0 | 0.19917 | 342.104 | 0.099978 | 0 | 0 | 0.19996 | 342.376 | 0.10057 | 0 | 0 | 0.20114 | 342.648 | 0.10116 | 0 | 0 | 0.20232 | 342.92 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.2035 | 343.192 | 0.10234 | 0 | 0 | 0.20468 | 343.464 | 0.10293 | 0 | 0 | 0.20586 | 343.7361 | 0.10352 | 0 | 0 | 0.20704 | 344.0081 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20822 | 344.1894 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.209 | 344.4614 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.21018 | 344.7334 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21136 | 345.0055 | 0.10627 | 0 | 0 | 0.21254 | 345.1868 | 0.10666 | 0 | 0 | 0.21333 | 345.4588 | 0.10725 | 0 | 0 | 0.21451 | 345.6402 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 345.8215 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21608 | 346.0935 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21726 | 346.2749 | 0.10902 | 0 | 0 | 0.21805 | 346.5469 | 0.10961 | 0 | 0 | 0.21923 | 346.7282 | 0.11001 | 0 | 0 | 0.22002 | 347.0002 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.2212 | 347.1816 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.22198 | 347.1816 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.22198
2017-02-02 08:00 | 302.7838 | 0.90248 |  | 323.4477 | 0.059512 | 0 | 0 | 0.11902 | 333.0139 | 0.080262 | 0 | 0 | 0.16052 | 340.324 | 0.096117 | 0 | 0 | 0.19223 | 340.5045 | 0.096509 | 0 | 0 | 0.19302 | 340.7752 | 0.097096 | 0 | 0 | 0.19419 | 341.046 | 0.097683 | 0 | 0 | 0.19537 | 341.3167 | 0.09827 | 0 | 0 | 0.19654 | 341.5875 | 0.098858 | 0 | 0 | 0.19772 | 341.8582 | 0.099445 | 0 | 0 | 0.19889 | 342.129 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20006 | 342.3997 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20124 | 342.5802 | 0.10101 | 0 | 0 | 0.20202 | 342.8509 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.2032 | 343.1217 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.20437 | 343.3924 | 0.10277 | 0 | 0 | 0.20554 | 343.5729 | 0.10316 | 0 | 0 | 0.20633 | 343.8437 | 0.10375 | 0 | 0 | 0.2075 | 344.0242 | 0.10414 | 0 | 0 | 0.20829 | 344.2047 | 0.10453 | 0 | 0 | 0.20907 | 344.4754 | 0.10512 | 0 | 0 | 0.21024 | 344.6559 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.21103 | 344.9266 | 0.1061 | 0 | 0 | 0.2122 | 345.1071 | 0.10649 | 0 | 0 | 0.21298 | 345.3779 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.21416 | 345.5584 | 0.10747 | 0 | 0 | 0.21494 | 345.5584 | 0.10747 | 0 | 0 | 0.21494
2017-02-02 09:00 | 303.664 | 0.9051 |  | 324.388 | 0.061552 | 0 | 0 | 0.1231 | 333.982 | 0.082361 | 0 | 0 | 0.16472 | 341.3134 | 0.098263 | 0 | 0 | 0.19653 | 341.4944 | 0.098656 | 0 | 0 | 0.19731 | 341.7659 | 0.099245 | 0 | 0 | 0.19849 | 342.0374 | 0.099834 | 0 | 0 | 0.19967 | 342.309 | 0.10042 | 0 | 0 | 0.20084 | 342.5805 | 0.10101 | 0 | 0 | 0.20202 | 342.852 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.2032 | 343.1236 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.20438 | 343.3951 | 0.10278 | 0 | 0 | 0.20556 | 343.5761 | 0.10317 | 0 | 0 | 0.20634 | 343.8476 | 0.10376 | 0 | 0 | 0.20752 | 344.1192 | 0.10435 | 0 | 0 | 0.2087 | 344.3907 | 0.10494 | 0 | 0 | 0.20988 | 344.5717 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.21066 | 344.8433 | 0.10592 | 0 | 0 | 0.21184 | 345.0243 | 0.10631 | 0 | 0 | 0.21262 | 345.2053 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.21341 | 345.4768 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.21459 | 345.6578 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.21537 | 345.9294 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.21655 | 346.1104 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21734 | 346.3819 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.21851 | 346.5629 | 0.10965 | 0 | 0 | 0.2193 | 346.5629 | 0.10965 | 0 | 0 | 0.2193
2017-02-02 10:00 | 296.5925 | 0.88402 |  | 316.8339 | 0.045167 | 0 | 0 | 0.090334 | 326.2045 | 0.065492 | 0 | 0 | 0.13098 | 333.3651 | 0.081023 | 0 | 0 | 0.16205 | 333.5419 | 0.081407 | 0 | 0 | 0.16281 | 333.8071 | 0.081982 | 0 | 0 | 0.16396 | 334.0723 | 0.082557 | 0 | 0 | 0.16511 | 334.3375 | 0.083132 | 0 | 0 | 0.16626 | 334.6028 | 0.083708 | 0 | 0 | 0.16742 | 334.868 | 0.084283 | 0 | 0 | 0.16857 | 335.1332 | 0.084858 | 0 | 0 | 0.16972 | 335.3984 | 0.085433 | 0 | 0 | 0.17087 | 335.5752 | 0.085817 | 0 | 0 | 0.17163 | 335.8404 | 0.086392 | 0 | 0 | 0.17278 | 336.1056 | 0.086967 | 0 | 0 | 0.17393 | 336.3708 | 0.087543 | 0 | 0 | 0.17509 | 336.5476 | 0.087926 | 0 | 0 | 0.17585 | 336.8128 | 0.088501 | 0 | 0 | 0.177 | 336.9896 | 0.088885 | 0 | 0 | 0.17777 | 337.1664 | 0.089268 | 0 | 0 | 0.17854 | 337.4316 | 0.089844 | 0 | 0 | 0.17969 | 337.6084 | 0.090227 | 0 | 0 | 0.18045 | 337.8736 | 0.090802 | 0 | 0 | 0.1816 | 338.0504 | 0.091186 | 0 | 0 | 0.18237 | 338.3156 | 0.091761 | 0 | 0 | 0.18352 | 338.4925 | 0.092144 | 0 | 0 | 0.18429 | 338.4925 | 0.092144 | 0 | 0 | 0.18429
2017-02-02 11:00 | 291.8905 | 0.87001 |  | 311.811 | 0.034272 | 0 | 0 | 0.068545 | 321.033 | 0.054275 | 0 | 0 | 0.10855 | 328.0801 | 0.06956 | 0 | 0 | 0.13912 | 328.2541 | 0.069937 | 0 | 0 | 0.13987 | 328.5151 | 0.070504 | 0 | 0 | 0.14101 | 328.7761 | 0.07107 | 0 | 0 | 0.14214 | 329.0371 | 0.071636 | 0 | 0 | 0.14327 | 329.2981 | 0.072202 | 0 | 0 | 0.1444 | 329.5591 | 0.072768 | 0 | 0 | 0.14554 | 329.8201 | 0.073334 | 0 | 0 | 0.14667 | 330.0811 | 0.0739 | 0 | 0 | 0.1478 | 330.2551 | 0.074278 | 0 | 0 | 0.14856 | 330.5161 | 0.074844 | 0 | 0 | 0.14969 | 330.7771 | 0.07541 | 0 | 0 | 0.15082 | 331.0381 | 0.075976 | 0 | 0 | 0.15195 | 331.2121 | 0.076353 | 0 | 0 | 0.15271 | 331.4731 | 0.07692 | 0 | 0 | 0.15384 | 331.6471 | 0.077297 | 0 | 0 | 0.15459 | 331.8211 | 0.077674 | 0 | 0 | 0.15535 | 332.0821 | 0.07824 | 0 | 0 | 0.15648 | 332.2561 | 0.078618 | 0 | 0 | 0.15724 | 332.5172 | 0.079184 | 0 | 0 | 0.15837 | 332.6912 | 0.079561 | 0 | 0 | 0.15912 | 332.9522 | 0.080128 | 0 | 0 | 0.16026 | 333.1262 | 0.080505 | 0 | 0 | 0.16101 | 333.1262 | 0.080505 | 0 | 0 | 0.16101
2017-02-02 12:00 | 286.5911 | 0.85421 |  | 306.1499 | 0.021993 | 0 | 0 | 0.043987 | 315.2046 | 0.041633 | 0 | 0 | 0.083266 | 322.1237 | 0.056641 | 0 | 0 | 0.11328 | 322.2945 | 0.057011 | 0 | 0 | 0.11402 | 322.5508 | 0.057567 | 0 | 0 | 0.11513 | 322.8071 | 0.058123 | 0 | 0 | 0.11625 | 323.0633 | 0.058679 | 0 | 0 | 0.11736 | 323.3196 | 0.059235 | 0 | 0 | 0.11847 | 323.5759 | 0.05979 | 0 | 0 | 0.11958 | 323.8321 | 0.060346 | 0 | 0 | 0.12069 | 324.0884 | 0.060902 | 0 | 0 | 0.1218 | 324.2592 | 0.061273 | 0 | 0 | 0.12255 | 324.5155 | 0.061828 | 0 | 0 | 0.12366 | 324.7718 | 0.062384 | 0 | 0 | 0.12477 | 325.028 | 0.06294 | 0 | 0 | 0.12588 | 325.1989 | 0.063311 | 0 | 0 | 0.12662 | 325.4551 | 0.063866 | 0 | 0 | 0.12773 | 325.626 | 0.064237 | 0 | 0 | 0.12847 | 325.7968 | 0.064608 | 0 | 0 | 0.12922 | 326.0531 | 0.065163 | 0 | 0 | 0.13033 | 326.2239 | 0.065534 | 0 | 0 | 0.13107 | 326.4802 | 0.06609 | 0 | 0 | 0.13218 | 326.651 | 0.06646 | 0 | 0 | 0.13292 | 326.9073 | 0.067016 | 0 | 0 | 0.13403 | 327.0781 | 0.067387 | 0 | 0 | 0.13477 | 327.0781 | 0.067387 | 0 | 0 | 0.13477
2017-02-02 13:00 | 273.1802 | 0.81424 |  | 291.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4547 | 0.0096405 | 0 | 0 | 0.019281 | 307.05 | 0.023946 | 0 | 0 | 0.047892 | 307.2129 | 0.024299 | 0 | 0 | 0.048598 | 307.4572 | 0.024829 | 0 | 0 | 0.049658 | 307.7014 | 0.025359 | 0 | 0 | 0.050717 | 307.9457 | 0.025889 | 0 | 0 | 0.051777 | 308.19 | 0.026418 | 0 | 0 | 0.052837 | 308.4342 | 0.026948 | 0 | 0 | 0.053896 | 308.6785 | 0.027478 | 0 | 0 | 0.054956 | 308.9228 | 0.028008 | 0 | 0 | 0.056016 | 309.0856 | 0.028361 | 0 | 0 | 0.056722 | 309.3299 | 0.028891 | 0 | 0 | 0.057782 | 309.5742 | 0.029421 | 0 | 0 | 0.058841 | 309.8185 | 0.029951 | 0 | 0 | 0.059901 | 309.9813 | 0.030304 | 0 | 0 | 0.060607 | 310.2256 | 0.030834 | 0 | 0 | 0.061667 | 310.3884 | 0.031187 | 0 | 0 | 0.062374 | 310.5513 | 0.03154 | 0 | 0 | 0.06308 | 310.7955 | 0.03207 | 0 | 0 | 0.06414 | 310.9584 | 0.032423 | 0 | 0 | 0.064846 | 311.2027 | 0.032953 | 0 | 0 | 0.065906 | 311.3655 | 0.033306 | 0 | 0 | 0.066612 | 311.6098 | 0.033836 | 0 | 0 | 0.067672 | 311.7726 | 0.034189 | 0 | 0 | 0.068378 | 311.7726 | 0.034189 | 0 | 0 | 0.068378
2017-02-02 14:00 | 271.0617 | 0.80793 |  | 289.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1247 | 0.0045868 | 0 | 0 | 0.0091736 | 304.6689 | 0.018781 | 0 | 0 | 0.037562 | 304.8305 | 0.019132 | 0 | 0 | 0.038263 | 305.0729 | 0.019657 | 0 | 0 | 0.039315 | 305.3153 | 0.020183 | 0 | 0 | 0.040366 | 305.5576 | 0.020709 | 0 | 0 | 0.041418 | 305.8 | 0.021235 | 0 | 0 | 0.042469 | 306.0424 | 0.02176 | 0 | 0 | 0.04352 | 306.2848 | 0.022286 | 0 | 0 | 0.044572 | 306.5271 | 0.022812 | 0 | 0 | 0.045623 | 306.6887 | 0.023162 | 0 | 0 | 0.046324 | 306.9311 | 0.023688 | 0 | 0 | 0.047376 | 307.1735 | 0.024214 | 0 | 0 | 0.048427 | 307.4159 | 0.024739 | 0 | 0 | 0.049479 | 307.5774 | 0.02509 | 0 | 0 | 0.05018 | 307.8198 | 0.025616 | 0 | 0 | 0.051231 | 307.9814 | 0.025966 | 0 | 0 | 0.051932 | 308.143 | 0.026316 | 0 | 0 | 0.052633 | 308.3854 | 0.026842 | 0 | 0 | 0.053684 | 308.547 | 0.027193 | 0 | 0 | 0.054385 | 308.7893 | 0.027718 | 0 | 0 | 0.055437 | 308.9509 | 0.028069 | 0 | 0 | 0.056138 | 309.1933 | 0.028595 | 0 | 0 | 0.057189 | 309.3549 | 0.028945 | 0 | 0 | 0.05789 | 309.3549 | 0.028945 | 0 | 0 | 0.05789
2017-02-02 15:00 | 265.2764 | 0.79068 |  | 283.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1663 | 0.0046771 | 0 | 0 | 0.0093541 | 298.3245 | 0.0050201 | 0 | 0 | 0.01004 | 298.5617 | 0.0055346 | 0 | 0 | 0.011069 | 298.7989 | 0.0060491 | 0 | 0 | 0.012098 | 299.0361 | 0.0065636 | 0 | 0 | 0.013127 | 299.2733 | 0.007078 | 0 | 0 | 0.014156 | 299.5105 | 0.0075925 | 0 | 0 | 0.015185 | 299.7477 | 0.008107 | 0 | 0 | 0.016214 | 299.9849 | 0.0086215 | 0 | 0 | 0.017243 | 300.143 | 0.0089645 | 0 | 0 | 0.017929 | 300.3802 | 0.009479 | 0 | 0 | 0.018958 | 300.6174 | 0.0099935 | 0 | 0 | 0.019987 | 300.8546 | 0.010508 | 0 | 0 | 0.021016 | 301.0128 | 0.010851 | 0 | 0 | 0.021702 | 301.25 | 0.011366 | 0 | 0 | 0.022731 | 301.4081 | 0.011709 | 0 | 0 | 0.023417 | 301.5663 | 0.012052 | 0 | 0 | 0.024103 | 301.8035 | 0.012566 | 0 | 0 | 0.025132 | 301.9616 | 0.012909 | 0 | 0 | 0.025818 | 302.1988 | 0.013424 | 0 | 0 | 0.026847 | 302.3569 | 0.013767 | 0 | 0 | 0.027533 | 302.5941 | 0.014281 | 0 | 0 | 0.028562 | 302.7523 | 0.014624 | 0 | 0 | 0.029248 | 302.7523 | 0.014624 | 0 | 0 | 0.029248
2017-02-02 16:00 | 256.3267 | 0.76401 |  | 273.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5383 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-02 17:00 | 256.9869 | 0.76597 |  | 274.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-02 18:00 | 273.0232 | 0.81377 |  | 291.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.2821 | 0.0092661 | 0 | 0 | 0.018532 | 306.8736 | 0.023563 | 0 | 0 | 0.047126 | 307.0364 | 0.023916 | 0 | 0 | 0.047832 | 307.2805 | 0.024446 | 0 | 0 | 0.048892 | 307.5247 | 0.024975 | 0 | 0 | 0.049951 | 307.7688 | 0.025505 | 0 | 0 | 0.05101 | 308.0129 | 0.026034 | 0 | 0 | 0.052069 | 308.257 | 0.026564 | 0 | 0 | 0.053128 | 308.5012 | 0.027093 | 0 | 0 | 0.054187 | 308.7453 | 0.027623 | 0 | 0 | 0.055246 | 308.9081 | 0.027976 | 0 | 0 | 0.055952 | 309.1522 | 0.028505 | 0 | 0 | 0.057011 | 309.3963 | 0.029035 | 0 | 0 | 0.05807 | 309.6405 | 0.029564 | 0 | 0 | 0.059129 | 309.8032 | 0.029917 | 0 | 0 | 0.059835 | 310.0473 | 0.030447 | 0 | 0 | 0.060894 | 310.2101 | 0.0308 | 0 | 0 | 0.0616 | 310.3729 | 0.031153 | 0 | 0 | 0.062306 | 310.617 | 0.031683 | 0 | 0 | 0.063365 | 310.7797 | 0.032036 | 0 | 0 | 0.064071 | 311.0239 | 0.032565 | 0 | 0 | 0.06513 | 311.1866 | 0.032918 | 0 | 0 | 0.065836 | 311.4308 | 0.033448 | 0 | 0 | 0.066895 | 311.5935 | 0.033801 | 0 | 0 | 0.067601 | 311.5935 | 0.033801 | 0 | 0 | 0.067601
2017-02-02 19:00 | 283.8798 | 0.84613 |  | 303.2535 | 0.015711 | 0 | 0 | 0.031422 | 312.2225 | 0.035165 | 0 | 0 | 0.07033 | 319.0762 | 0.050031 | 0 | 0 | 0.10006 | 319.2454 | 0.050398 | 0 | 0 | 0.1008 | 319.4992 | 0.050948 | 0 | 0 | 0.1019 | 319.7531 | 0.051499 | 0 | 0 | 0.103 | 320.0069 | 0.052049 | 0 | 0 | 0.1041 | 320.2608 | 0.0526 | 0 | 0 | 0.1052 | 320.5146 | 0.05315 | 0 | 0 | 0.1063 | 320.7684 | 0.053701 | 0 | 0 | 0.1074 | 321.0223 | 0.054252 | 0 | 0 | 0.1085 | 321.1915 | 0.054619 | 0 | 0 | 0.10924 | 321.4453 | 0.055169 | 0 | 0 | 0.11034 | 321.6992 | 0.05572 | 0 | 0 | 0.11144 | 321.953 | 0.05627 | 0 | 0 | 0.11254 | 322.1222 | 0.056637 | 0 | 0 | 0.11327 | 322.3761 | 0.057188 | 0 | 0 | 0.11438 | 322.5453 | 0.057555 | 0 | 0 | 0.11511 | 322.7145 | 0.057922 | 0 | 0 | 0.11584 | 322.9684 | 0.058473 | 0 | 0 | 0.11695 | 323.1376 | 0.05884 | 0 | 0 | 0.11768 | 323.3914 | 0.05939 | 0 | 0 | 0.11878 | 323.5607 | 0.059757 | 0 | 0 | 0.11951 | 323.8145 | 0.060308 | 0 | 0 | 0.12062 | 323.9837 | 0.060675 | 0 | 0 | 0.12135 | 323.9837 | 0.060675 | 0 | 0 | 0.12135
2017-02-02 20:00 | 278.7786 | 0.83093 |  | 297.8043 | 0.0038917 | 0 | 0 | 0.0077835 | 306.6121 | 0.022996 | 0 | 0 | 0.045992 | 313.3426 | 0.037594 | 0 | 0 | 0.075189 | 313.5088 | 0.037955 | 0 | 0 | 0.07591 | 313.7581 | 0.038496 | 0 | 0 | 0.076991 | 314.0073 | 0.039036 | 0 | 0 | 0.078072 | 314.2566 | 0.039577 | 0 | 0 | 0.079154 | 314.5059 | 0.040118 | 0 | 0 | 0.080235 | 314.7552 | 0.040658 | 0 | 0 | 0.081317 | 315.0044 | 0.041199 | 0 | 0 | 0.082398 | 315.2537 | 0.04174 | 0 | 0 | 0.083479 | 315.4199 | 0.0421 | 0 | 0 | 0.0842 | 315.6692 | 0.042641 | 0 | 0 | 0.085282 | 315.9185 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.086363 | 316.1677 | 0.043722 | 0 | 0 | 0.087444 | 316.3339 | 0.044083 | 0 | 0 | 0.088165 | 316.5832 | 0.044623 | 0 | 0 | 0.089247 | 316.7494 | 0.044984 | 0 | 0 | 0.089967 | 316.9156 | 0.045344 | 0 | 0 | 0.090688 | 317.1649 | 0.045885 | 0 | 0 | 0.09177 | 317.331 | 0.046245 | 0 | 0 | 0.092491 | 317.5803 | 0.046786 | 0 | 0 | 0.093572 | 317.7465 | 0.047146 | 0 | 0 | 0.094293 | 317.9958 | 0.047687 | 0 | 0 | 0.095374 | 318.162 | 0.048048 | 0 | 0 | 0.096095 | 318.162 | 0.048048 | 0 | 0 | 0.096095
2017-02-02 21:00 | 266.9515 | 0.79568 |  | 285.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0491 | 0.0087609 | 0 | 0 | 0.017522 | 300.2083 | 0.009106 | 0 | 0 | 0.018212 | 300.447 | 0.0096238 | 0 | 0 | 0.019248 | 300.6857 | 0.010142 | 0 | 0 | 0.020283 | 300.9244 | 0.010659 | 0 | 0 | 0.021319 | 301.1631 | 0.011177 | 0 | 0 | 0.022354 | 301.4018 | 0.011695 | 0 | 0 | 0.02339 | 301.6405 | 0.012213 | 0 | 0 | 0.024425 | 301.8792 | 0.01273 | 0 | 0 | 0.025461 | 302.0383 | 0.013075 | 0 | 0 | 0.026151 | 302.277 | 0.013593 | 0 | 0 | 0.027186 | 302.5157 | 0.014111 | 0 | 0 | 0.028222 | 302.7544 | 0.014629 | 0 | 0 | 0.029257 | 302.9136 | 0.014974 | 0 | 0 | 0.029948 | 303.1523 | 0.015492 | 0 | 0 | 0.030983 | 303.3114 | 0.015837 | 0 | 0 | 0.031673 | 303.4705 | 0.016182 | 0 | 0 | 0.032364 | 303.7092 | 0.0167 | 0 | 0 | 0.033399 | 303.8684 | 0.017045 | 0 | 0 | 0.03409 | 304.1071 | 0.017563 | 0 | 0 | 0.035125 | 304.2662 | 0.017908 | 0 | 0 | 0.035815 | 304.5049 | 0.018425 | 0 | 0 | 0.036851 | 304.664 | 0.018771 | 0 | 0 | 0.037541 | 304.664 | 0.018771 | 0 | 0 | 0.037541
2017-02-02 22:00 | 270.291 | 0.80563 |  | 288.7373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.277 | 0.0027482 | 0 | 0 | 0.0054963 | 303.8026 | 0.016902 | 0 | 0 | 0.033804 | 303.9637 | 0.017252 | 0 | 0 | 0.034503 | 304.2054 | 0.017776 | 0 | 0 | 0.035552 | 304.4471 | 0.0183 | 0 | 0 | 0.0366 | 304.6888 | 0.018824 | 0 | 0 | 0.037649 | 304.9305 | 0.019349 | 0 | 0 | 0.038697 | 305.1722 | 0.019873 | 0 | 0 | 0.039746 | 305.4139 | 0.020397 | 0 | 0 | 0.040794 | 305.6556 | 0.020921 | 0 | 0 | 0.041842 | 305.8167 | 0.021271 | 0 | 0 | 0.042541 | 306.0584 | 0.021795 | 0 | 0 | 0.04359 | 306.3001 | 0.022319 | 0 | 0 | 0.044638 | 306.5417 | 0.022843 | 0 | 0 | 0.045687 | 306.7029 | 0.023193 | 0 | 0 | 0.046386 | 306.9446 | 0.023717 | 0 | 0 | 0.047434 | 307.1057 | 0.024067 | 0 | 0 | 0.048133 | 307.2668 | 0.024416 | 0 | 0 | 0.048832 | 307.5085 | 0.02494 | 0 | 0 | 0.04988 | 307.6696 | 0.02529 | 0 | 0 | 0.050579 | 307.9113 | 0.025814 | 0 | 0 | 0.051628 | 308.0724 | 0.026163 | 0 | 0 | 0.052327 | 308.3141 | 0.026688 | 0 | 0 | 0.053375 | 308.4753 | 0.027037 | 0 | 0 | 0.054074 | 308.4753 | 0.027037 | 0 | 0 | 0.054074
2017-02-02 23:00 | 271.4729 | 0.80915 |  | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.577 | 0.0055678 | 0 | 0 | 0.011136 | 305.1311 | 0.019784 | 0 | 0 | 0.039567 | 305.2929 | 0.020135 | 0 | 0 | 0.040269 | 305.5357 | 0.020661 | 0 | 0 | 0.041322 | 305.7784 | 0.021188 | 0 | 0 | 0.042375 | 306.0212 | 0.021714 | 0 | 0 | 0.043429 | 306.2639 | 0.022241 | 0 | 0 | 0.044482 | 306.5067 | 0.022767 | 0 | 0 | 0.045535 | 306.7494 | 0.023294 | 0 | 0 | 0.046588 | 306.9922 | 0.02382 | 0 | 0 | 0.047641 | 307.154 | 0.024171 | 0 | 0 | 0.048343 | 307.3967 | 0.024698 | 0 | 0 | 0.049396 | 307.6395 | 0.025224 | 0 | 0 | 0.050449 | 307.8822 | 0.025751 | 0 | 0 | 0.051502 | 308.0441 | 0.026102 | 0 | 0 | 0.052204 | 308.2868 | 0.026628 | 0 | 0 | 0.053257 | 308.4486 | 0.026979 | 0 | 0 | 0.053959 | 308.6105 | 0.02733 | 0 | 0 | 0.054661 | 308.8532 | 0.027857 | 0 | 0 | 0.055714 | 309.015 | 0.028208 | 0 | 0 | 0.056416 | 309.2578 | 0.028734 | 0 | 0 | 0.057469 | 309.4196 | 0.029085 | 0 | 0 | 0.058171 | 309.6624 | 0.029612 | 0 | 0 | 0.059224 | 309.8242 | 0.029963 | 0 | 0 | 0.059926 | 309.8242 | 0.029963 | 0 | 0 | 0.059926
2017-02-03 | 285.5642 | 0.85115 |  | 305.0529 | 0.019614 | 0 | 0 | 0.039228 | 314.0751 | 0.039183 | 0 | 0 | 0.078367 | 320.9695 | 0.054137 | 0 | 0 | 0.10827 | 321.1397 | 0.054506 | 0 | 0 | 0.10901 | 321.395 | 0.05506 | 0 | 0 | 0.11012 | 321.6504 | 0.055614 | 0 | 0 | 0.11123 | 321.9057 | 0.056168 | 0 | 0 | 0.11234 | 322.1611 | 0.056722 | 0 | 0 | 0.11344 | 322.4164 | 0.057276 | 0 | 0 | 0.11455 | 322.6718 | 0.057829 | 0 | 0 | 0.11566 | 322.9271 | 0.058383 | 0 | 0 | 0.11677 | 323.0973 | 0.058752 | 0 | 0 | 0.1175 | 323.3527 | 0.059306 | 0 | 0 | 0.11861 | 323.608 | 0.05986 | 0 | 0 | 0.11972 | 323.8634 | 0.060414 | 0 | 0 | 0.12083 | 324.0336 | 0.060783 | 0 | 0 | 0.12157 | 324.289 | 0.061337 | 0 | 0 | 0.12267 | 324.4592 | 0.061706 | 0 | 0 | 0.12341 | 324.6294 | 0.062076 | 0 | 0 | 0.12415 | 324.8848 | 0.062629 | 0 | 0 | 0.12526 | 325.055 | 0.062999 | 0 | 0 | 0.126 | 325.3103 | 0.063552 | 0 | 0 | 0.1271 | 325.4806 | 0.063922 | 0 | 0 | 0.12784 | 325.7359 | 0.064476 | 0 | 0 | 0.12895 | 325.9061 | 0.064845 | 0 | 0 | 0.12969 | 325.9061 | 0.064845 | 0 | 0 | 0.12969
2017-02-03 01:00 | 289.0677 | 0.86159 |  | 308.7956 | 0.027732 | 0 | 0 | 0.055464 | 317.9285 | 0.047541 | 0 | 0 | 0.095082 | 324.9074 | 0.062678 | 0 | 0 | 0.12536 | 325.0797 | 0.063052 | 0 | 0 | 0.1261 | 325.3382 | 0.063613 | 0 | 0 | 0.12723 | 325.5967 | 0.064173 | 0 | 0 | 0.12835 | 325.8551 | 0.064734 | 0 | 0 | 0.12947 | 326.1136 | 0.065295 | 0 | 0 | 0.13059 | 326.3721 | 0.065855 | 0 | 0 | 0.13171 | 326.6306 | 0.066416 | 0 | 0 | 0.13283 | 326.8891 | 0.066977 | 0 | 0 | 0.13395 | 327.0614 | 0.06735 | 0 | 0 | 0.1347 | 327.3199 | 0.067911 | 0 | 0 | 0.13582 | 327.5783 | 0.068472 | 0 | 0 | 0.13694 | 327.8368 | 0.069032 | 0 | 0 | 0.13806 | 328.0091 | 0.069406 | 0 | 0 | 0.13881 | 328.2676 | 0.069967 | 0 | 0 | 0.13993 | 328.4399 | 0.070341 | 0 | 0 | 0.14068 | 328.6122 | 0.070714 | 0 | 0 | 0.14143 | 328.8707 | 0.071275 | 0 | 0 | 0.14255 | 329.043 | 0.071649 | 0 | 0 | 0.1433 | 329.3015 | 0.072209 | 0 | 0 | 0.14442 | 329.4738 | 0.072583 | 0 | 0 | 0.14517 | 329.7323 | 0.073144 | 0 | 0 | 0.14629 | 329.9046 | 0.073517 | 0 | 0 | 0.14703 | 329.9046 | 0.073517 | 0 | 0 | 0.14703
2017-02-03 02:00 | 293.2581 | 0.87408 |  | 313.2719 | 0.037441 | 0 | 0 | 0.074882 | 322.5372 | 0.057537 | 0 | 0 | 0.11507 | 329.6173 | 0.072894 | 0 | 0 | 0.14579 | 329.7921 | 0.073273 | 0 | 0 | 0.14655 | 330.0543 | 0.073842 | 0 | 0 | 0.14768 | 330.3165 | 0.074411 | 0 | 0 | 0.14882 | 330.5788 | 0.07498 | 0 | 0 | 0.14996 | 330.841 | 0.075548 | 0 | 0 | 0.1511 | 331.1032 | 0.076117 | 0 | 0 | 0.15223 | 331.3654 | 0.076686 | 0 | 0 | 0.15337 | 331.6277 | 0.077255 | 0 | 0 | 0.15451 | 331.8025 | 0.077634 | 0 | 0 | 0.15527 | 332.0647 | 0.078203 | 0 | 0 | 0.15641 | 332.3269 | 0.078771 | 0 | 0 | 0.15754 | 332.5892 | 0.07934 | 0 | 0 | 0.15868 | 332.764 | 0.079719 | 0 | 0 | 0.15944 | 333.0262 | 0.080288 | 0 | 0 | 0.16058 | 333.201 | 0.080667 | 0 | 0 | 0.16133 | 333.3758 | 0.081046 | 0 | 0 | 0.16209 | 333.6381 | 0.081615 | 0 | 0 | 0.16323 | 333.8129 | 0.081994 | 0 | 0 | 0.16399 | 334.0751 | 0.082563 | 0 | 0 | 0.16513 | 334.2499 | 0.082942 | 0 | 0 | 0.16588 | 334.5121 | 0.083511 | 0 | 0 | 0.16702 | 334.687 | 0.08389 | 0 | 0 | 0.16778 | 334.687 | 0.08389 | 0 | 0 | 0.16778
2017-02-03 03:00 | 292.2221 | 0.871 |  | 312.1652 | 0.035041 | 0 | 0 | 0.070081 | 321.3977 | 0.055066 | 0 | 0 | 0.11013 | 328.4528 | 0.070368 | 0 | 0 | 0.14074 | 328.627 | 0.070746 | 0 | 0 | 0.14149 | 328.8883 | 0.071313 | 0 | 0 | 0.14263 | 329.1496 | 0.07188 | 0 | 0 | 0.14376 | 329.4109 | 0.072447 | 0 | 0 | 0.14489 | 329.6722 | 0.073013 | 0 | 0 | 0.14603 | 329.9335 | 0.07358 | 0 | 0 | 0.14716 | 330.1948 | 0.074147 | 0 | 0 | 0.14829 | 330.4561 | 0.074714 | 0 | 0 | 0.14943 | 330.6303 | 0.075091 | 0 | 0 | 0.15018 | 330.8916 | 0.075658 | 0 | 0 | 0.15132 | 331.1529 | 0.076225 | 0 | 0 | 0.15245 | 331.4142 | 0.076792 | 0 | 0 | 0.15358 | 331.5884 | 0.07717 | 0 | 0 | 0.15434 | 331.8497 | 0.077736 | 0 | 0 | 0.15547 | 332.0239 | 0.078114 | 0 | 0 | 0.15623 | 332.1981 | 0.078492 | 0 | 0 | 0.15698 | 332.4594 | 0.079059 | 0 | 0 | 0.15812 | 332.6336 | 0.079437 | 0 | 0 | 0.15887 | 332.8949 | 0.080003 | 0 | 0 | 0.16001 | 333.0691 | 0.080381 | 0 | 0 | 0.16076 | 333.3304 | 0.080948 | 0 | 0 | 0.1619 | 333.5046 | 0.081326 | 0 | 0 | 0.16265 | 333.5046 | 0.081326 | 0 | 0 | 0.16265
2017-02-03 04:00 | 297.6551 | 0.88719 |  | 317.969 | 0.047629 | 0 | 0 | 0.095258 | 327.3732 | 0.068027 | 0 | 0 | 0.13605 | 334.5594 | 0.083614 | 0 | 0 | 0.16723 | 334.7369 | 0.083999 | 0 | 0 | 0.168 | 335.003 | 0.084576 | 0 | 0 | 0.16915 | 335.2692 | 0.085153 | 0 | 0 | 0.17031 | 335.5353 | 0.08573 | 0 | 0 | 0.17146 | 335.8015 | 0.086308 | 0 | 0 | 0.17262 | 336.0676 | 0.086885 | 0 | 0 | 0.17377 | 336.3338 | 0.087462 | 0 | 0 | 0.17492 | 336.6 | 0.08804 | 0 | 0 | 0.17608 | 336.7774 | 0.088424 | 0 | 0 | 0.17685 | 337.0436 | 0.089002 | 0 | 0 | 0.178 | 337.3097 | 0.089579 | 0 | 0 | 0.17916 | 337.5759 | 0.090156 | 0 | 0 | 0.18031 | 337.7533 | 0.090541 | 0 | 0 | 0.18108 | 338.0195 | 0.091119 | 0 | 0 | 0.18224 | 338.1969 | 0.091503 | 0 | 0 | 0.18301 | 338.3743 | 0.091888 | 0 | 0 | 0.18378 | 338.6405 | 0.092466 | 0 | 0 | 0.18493 | 338.8179 | 0.09285 | 0 | 0 | 0.1857 | 339.0841 | 0.093428 | 0 | 0 | 0.18686 | 339.2615 | 0.093813 | 0 | 0 | 0.18763 | 339.5277 | 0.09439 | 0 | 0 | 0.18878 | 339.7051 | 0.094775 | 0 | 0 | 0.18955 | 339.7051 | 0.094775 | 0 | 0 | 0.18955
2017-02-03 05:00 | 296.5285 | 0.88383 |  | 316.7654 | 0.045019 | 0 | 0 | 0.090037 | 326.1341 | 0.065339 | 0 | 0 | 0.13068 | 333.2931 | 0.080867 | 0 | 0 | 0.16173 | 333.4699 | 0.08125 | 0 | 0 | 0.1625 | 333.735 | 0.081826 | 0 | 0 | 0.16365 | 334.0002 | 0.082401 | 0 | 0 | 0.1648 | 334.2653 | 0.082976 | 0 | 0 | 0.16595 | 334.5305 | 0.083551 | 0 | 0 | 0.1671 | 334.7956 | 0.084126 | 0 | 0 | 0.16825 | 335.0608 | 0.084701 | 0 | 0 | 0.1694 | 335.3259 | 0.085276 | 0 | 0 | 0.17055 | 335.5027 | 0.08566 | 0 | 0 | 0.17132 | 335.7678 | 0.086235 | 0 | 0 | 0.17247 | 336.033 | 0.08681 | 0 | 0 | 0.17362 | 336.2981 | 0.087385 | 0 | 0 | 0.17477 | 336.4749 | 0.087768 | 0 | 0 | 0.17554 | 336.74 | 0.088343 | 0 | 0 | 0.17669 | 336.9168 | 0.088727 | 0 | 0 | 0.17745 | 337.0936 | 0.08911 | 0 | 0 | 0.17822 | 337.3587 | 0.089685 | 0 | 0 | 0.17937 | 337.5355 | 0.090069 | 0 | 0 | 0.18014 | 337.8006 | 0.090644 | 0 | 0 | 0.18129 | 337.9774 | 0.091027 | 0 | 0 | 0.18205 | 338.2426 | 0.091602 | 0 | 0 | 0.1832 | 338.4193 | 0.091986 | 0 | 0 | 0.18397 | 338.4193 | 0.091986 | 0 | 0 | 0.18397
2017-02-03 06:00 | 295.9274 | 0.88204 |  | 316.1233 | 0.043626 | 0 | 0 | 0.087252 | 325.473 | 0.063905 | 0 | 0 | 0.12781 | 332.6175 | 0.079402 | 0 | 0 | 0.1588 | 332.7939 | 0.079784 | 0 | 0 | 0.15957 | 333.0585 | 0.080358 | 0 | 0 | 0.16072 | 333.3231 | 0.080932 | 0 | 0 | 0.16186 | 333.5877 | 0.081506 | 0 | 0 | 0.16301 | 333.8524 | 0.08208 | 0 | 0 | 0.16416 | 334.117 | 0.082654 | 0 | 0 | 0.16531 | 334.3816 | 0.083228 | 0 | 0 | 0.16646 | 334.6462 | 0.083802 | 0 | 0 | 0.1676 | 334.8226 | 0.084185 | 0 | 0 | 0.16837 | 335.0872 | 0.084758 | 0 | 0 | 0.16952 | 335.3518 | 0.085332 | 0 | 0 | 0.17066 | 335.6164 | 0.085906 | 0 | 0 | 0.17181 | 335.7929 | 0.086289 | 0 | 0 | 0.17258 | 336.0575 | 0.086863 | 0 | 0 | 0.17373 | 336.2339 | 0.087246 | 0 | 0 | 0.17449 | 336.4103 | 0.087628 | 0 | 0 | 0.17526 | 336.6749 | 0.088202 | 0 | 0 | 0.1764 | 336.8513 | 0.088585 | 0 | 0 | 0.17717 | 337.1159 | 0.089159 | 0 | 0 | 0.17832 | 337.2923 | 0.089541 | 0 | 0 | 0.17908 | 337.5569 | 0.090115 | 0 | 0 | 0.18023 | 337.7333 | 0.090498 | 0 | 0 | 0.181 | 337.7333 | 0.090498 | 0 | 0 | 0.181
2017-02-03 07:00 | 296.2626 | 0.88304 |  | 316.4815 | 0.044403 | 0 | 0 | 0.088805 | 325.8417 | 0.064705 | 0 | 0 | 0.12941 | 332.9943 | 0.080219 | 0 | 0 | 0.16044 | 333.1709 | 0.080602 | 0 | 0 | 0.1612 | 333.4359 | 0.081177 | 0 | 0 | 0.16235 | 333.7008 | 0.081751 | 0 | 0 | 0.1635 | 333.9657 | 0.082326 | 0 | 0 | 0.16465 | 334.2306 | 0.0829 | 0 | 0 | 0.1658 | 334.4955 | 0.083475 | 0 | 0 | 0.16695 | 334.7604 | 0.08405 | 0 | 0 | 0.1681 | 335.0253 | 0.084624 | 0 | 0 | 0.16925 | 335.2019 | 0.085007 | 0 | 0 | 0.17001 | 335.4668 | 0.085582 | 0 | 0 | 0.17116 | 335.7318 | 0.086156 | 0 | 0 | 0.17231 | 335.9967 | 0.086731 | 0 | 0 | 0.17346 | 336.1733 | 0.087114 | 0 | 0 | 0.17423 | 336.4382 | 0.087689 | 0 | 0 | 0.17538 | 336.6148 | 0.088072 | 0 | 0 | 0.17614 | 336.7914 | 0.088455 | 0 | 0 | 0.17691 | 337.0563 | 0.089029 | 0 | 0 | 0.17806 | 337.2329 | 0.089413 | 0 | 0 | 0.17883 | 337.4978 | 0.089987 | 0 | 0 | 0.17997 | 337.6744 | 0.09037 | 0 | 0 | 0.18074 | 337.9394 | 0.090945 | 0 | 0 | 0.18189 | 338.116 | 0.091328 | 0 | 0 | 0.18266 | 338.116 | 0.091328 | 0 | 0 | 0.18266
2017-02-03 08:00 | 296.7024 | 0.88435 |  | 316.9513 | 0.045422 | 0 | 0 | 0.090843 | 326.3254 | 0.065754 | 0 | 0 | 0.13151 | 333.4886 | 0.081291 | 0 | 0 | 0.16258 | 333.6655 | 0.081675 | 0 | 0 | 0.16335 | 333.9308 | 0.08225 | 0 | 0 | 0.1645 | 334.1961 | 0.082826 | 0 | 0 | 0.16565 | 334.4614 | 0.083401 | 0 | 0 | 0.1668 | 334.7267 | 0.083977 | 0 | 0 | 0.16795 | 334.992 | 0.084552 | 0 | 0 | 0.1691 | 335.2573 | 0.085127 | 0 | 0 | 0.17025 | 335.5226 | 0.085703 | 0 | 0 | 0.17141 | 335.6995 | 0.086087 | 0 | 0 | 0.17217 | 335.9648 | 0.086662 | 0 | 0 | 0.17332 | 336.2301 | 0.087237 | 0 | 0 | 0.17447 | 336.4954 | 0.087813 | 0 | 0 | 0.17563 | 336.6723 | 0.088197 | 0 | 0 | 0.17639 | 336.9376 | 0.088772 | 0 | 0 | 0.17754 | 337.1145 | 0.089156 | 0 | 0 | 0.17831 | 337.2913 | 0.089539 | 0 | 0 | 0.17908 | 337.5566 | 0.090115 | 0 | 0 | 0.18023 | 337.7335 | 0.090498 | 0 | 0 | 0.181 | 337.9988 | 0.091074 | 0 | 0 | 0.18215 | 338.1757 | 0.091457 | 0 | 0 | 0.18291 | 338.441 | 0.092033 | 0 | 0 | 0.18407 | 338.6179 | 0.092416 | 0 | 0 | 0.18483 | 338.6179 | 0.092416 | 0 | 0 | 0.18483
2017-02-03 09:00 | 292.1802 | 0.87087 |  | 312.1205 | 0.034944 | 0 | 0 | 0.069887 | 321.3517 | 0.054966 | 0 | 0 | 0.10993 | 328.4058 | 0.070266 | 0 | 0 | 0.14053 | 328.5799 | 0.070644 | 0 | 0 | 0.14129 | 328.8412 | 0.071211 | 0 | 0 | 0.14242 | 329.1025 | 0.071778 | 0 | 0 | 0.14356 | 329.3637 | 0.072344 | 0 | 0 | 0.14469 | 329.625 | 0.072911 | 0 | 0 | 0.14582 | 329.8863 | 0.073478 | 0 | 0 | 0.14696 | 330.1475 | 0.074044 | 0 | 0 | 0.14809 | 330.4088 | 0.074611 | 0 | 0 | 0.14922 | 330.583 | 0.074989 | 0 | 0 | 0.14998 | 330.8442 | 0.075555 | 0 | 0 | 0.15111 | 331.1055 | 0.076122 | 0 | 0 | 0.15224 | 331.3667 | 0.076689 | 0 | 0 | 0.15338 | 331.5409 | 0.077067 | 0 | 0 | 0.15413 | 331.8022 | 0.077633 | 0 | 0 | 0.15527 | 331.9763 | 0.078011 | 0 | 0 | 0.15602 | 332.1505 | 0.078389 | 0 | 0 | 0.15678 | 332.4118 | 0.078955 | 0 | 0 | 0.15791 | 332.586 | 0.079333 | 0 | 0 | 0.15867 | 332.8472 | 0.0799 | 0 | 0 | 0.1598 | 333.0214 | 0.080278 | 0 | 0 | 0.16056 | 333.2827 | 0.080844 | 0 | 0 | 0.16169 | 333.4568 | 0.081222 | 0 | 0 | 0.16244 | 333.4568 | 0.081222 | 0 | 0 | 0.16244
2017-02-03 10:00 | 276.0378 | 0.82276 |  | 294.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5976 | 0.016457 | 0 | 0 | 0.032915 | 310.2619 | 0.030912 | 0 | 0 | 0.061825 | 310.4265 | 0.031269 | 0 | 0 | 0.062539 | 310.6733 | 0.031805 | 0 | 0 | 0.063609 | 310.9201 | 0.03234 | 0 | 0 | 0.06468 | 311.167 | 0.032875 | 0 | 0 | 0.065751 | 311.4138 | 0.033411 | 0 | 0 | 0.066822 | 311.6606 | 0.033946 | 0 | 0 | 0.067892 | 311.9074 | 0.034482 | 0 | 0 | 0.068963 | 312.1543 | 0.035017 | 0 | 0 | 0.070034 | 312.3188 | 0.035374 | 0 | 0 | 0.070748 | 312.5656 | 0.035909 | 0 | 0 | 0.071818 | 312.8125 | 0.036445 | 0 | 0 | 0.072889 | 313.0593 | 0.03698 | 0 | 0 | 0.07396 | 313.2238 | 0.037337 | 0 | 0 | 0.074674 | 313.4707 | 0.037872 | 0 | 0 | 0.075744 | 313.6352 | 0.038229 | 0 | 0 | 0.076458 | 313.7998 | 0.038586 | 0 | 0 | 0.077172 | 314.0466 | 0.039121 | 0 | 0 | 0.078243 | 314.2112 | 0.039478 | 0 | 0 | 0.078957 | 314.458 | 0.040014 | 0 | 0 | 0.080027 | 314.6225 | 0.040371 | 0 | 0 | 0.080741 | 314.8694 | 0.040906 | 0 | 0 | 0.081812 | 315.0339 | 0.041263 | 0 | 0 | 0.082526 | 315.0339 | 0.041263 | 0 | 0 | 0.082526
2017-02-03 11:00 | 270.8499 | 0.80729 |  | 289.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.8918 | 0.0040816 | 0 | 0 | 0.0081632 | 304.4309 | 0.018265 | 0 | 0 | 0.03653 | 304.5923 | 0.018615 | 0 | 0 | 0.03723 | 304.8345 | 0.01914 | 0 | 0 | 0.038281 | 305.0767 | 0.019666 | 0 | 0 | 0.039331 | 305.3189 | 0.020191 | 0 | 0 | 0.040382 | 305.5611 | 0.020716 | 0 | 0 | 0.041433 | 305.8033 | 0.021242 | 0 | 0 | 0.042483 | 306.0455 | 0.021767 | 0 | 0 | 0.043534 | 306.2876 | 0.022292 | 0 | 0 | 0.044584 | 306.4491 | 0.022642 | 0 | 0 | 0.045285 | 306.6913 | 0.023168 | 0 | 0 | 0.046335 | 306.9335 | 0.023693 | 0 | 0 | 0.047386 | 307.1757 | 0.024218 | 0 | 0 | 0.048437 | 307.3371 | 0.024569 | 0 | 0 | 0.049137 | 307.5793 | 0.025094 | 0 | 0 | 0.050188 | 307.7408 | 0.025444 | 0 | 0 | 0.050888 | 307.9022 | 0.025794 | 0 | 0 | 0.051589 | 308.1444 | 0.02632 | 0 | 0 | 0.052639 | 308.3059 | 0.02667 | 0 | 0 | 0.05334 | 308.5481 | 0.027195 | 0 | 0 | 0.05439 | 308.7095 | 0.027545 | 0 | 0 | 0.055091 | 308.9517 | 0.028071 | 0 | 0 | 0.056141 | 309.1132 | 0.028421 | 0 | 0 | 0.056842 | 309.1132 | 0.028421 | 0 | 0 | 0.056842
2017-02-03 12:00 | 271.8712 | 0.81034 |  | 290.4254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.015 | 0.0065178 | 0 | 0 | 0.013036 | 305.5787 | 0.020755 | 0 | 0 | 0.041509 | 305.7408 | 0.021106 | 0 | 0 | 0.042212 | 305.9839 | 0.021633 | 0 | 0 | 0.043267 | 306.227 | 0.022161 | 0 | 0 | 0.044321 | 306.4701 | 0.022688 | 0 | 0 | 0.045376 | 306.7132 | 0.023215 | 0 | 0 | 0.04643 | 306.9563 | 0.023743 | 0 | 0 | 0.047485 | 307.1994 | 0.02427 | 0 | 0 | 0.04854 | 307.4425 | 0.024797 | 0 | 0 | 0.049594 | 307.6046 | 0.025149 | 0 | 0 | 0.050297 | 307.8477 | 0.025676 | 0 | 0 | 0.051352 | 308.0908 | 0.026203 | 0 | 0 | 0.052406 | 308.3339 | 0.02673 | 0 | 0 | 0.053461 | 308.4959 | 0.027082 | 0 | 0 | 0.054164 | 308.739 | 0.027609 | 0 | 0 | 0.055219 | 308.9011 | 0.027961 | 0 | 0 | 0.055922 | 309.0632 | 0.028312 | 0 | 0 | 0.056625 | 309.3063 | 0.02884 | 0 | 0 | 0.057679 | 309.4684 | 0.029191 | 0 | 0 | 0.058382 | 309.7115 | 0.029718 | 0 | 0 | 0.059437 | 309.8735 | 0.03007 | 0 | 0 | 0.06014 | 310.1166 | 0.030597 | 0 | 0 | 0.061195 | 310.2787 | 0.030949 | 0 | 0 | 0.061898 | 310.2787 | 0.030949 | 0 | 0 | 0.061898
2017-02-03 13:00 | 274.6539 | 0.81863 |  | 293.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0756 | 0.013156 | 0 | 0 | 0.026312 | 308.7065 | 0.027539 | 0 | 0 | 0.055077 | 308.8702 | 0.027894 | 0 | 0 | 0.055788 | 309.1158 | 0.028427 | 0 | 0 | 0.056853 | 309.3614 | 0.028959 | 0 | 0 | 0.057918 | 309.607 | 0.029492 | 0 | 0 | 0.058984 | 309.8526 | 0.030025 | 0 | 0 | 0.060049 | 310.0982 | 0.030557 | 0 | 0 | 0.061114 | 310.3438 | 0.03109 | 0 | 0 | 0.06218 | 310.5893 | 0.031623 | 0 | 0 | 0.063245 | 310.7531 | 0.031978 | 0 | 0 | 0.063955 | 310.9987 | 0.03251 | 0 | 0 | 0.065021 | 311.2443 | 0.033043 | 0 | 0 | 0.066086 | 311.4898 | 0.033576 | 0 | 0 | 0.067152 | 311.6536 | 0.033931 | 0 | 0 | 0.067862 | 311.8992 | 0.034464 | 0 | 0 | 0.068927 | 312.0629 | 0.034819 | 0 | 0 | 0.069637 | 312.2266 | 0.035174 | 0 | 0 | 0.070348 | 312.4722 | 0.035707 | 0 | 0 | 0.071413 | 312.6359 | 0.036062 | 0 | 0 | 0.072123 | 312.8815 | 0.036594 | 0 | 0 | 0.073189 | 313.0452 | 0.036949 | 0 | 0 | 0.073899 | 313.2908 | 0.037482 | 0 | 0 | 0.074964 | 313.4546 | 0.037837 | 0 | 0 | 0.075675 | 313.4546 | 0.037837 | 0 | 0 | 0.075675
2017-02-03 14:00 | 272.3389 | 0.81173 |  | 290.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.5294 | 0.0076337 | 0 | 0 | 0.015267 | 306.1045 | 0.021895 | 0 | 0 | 0.04379 | 306.2668 | 0.022247 | 0 | 0 | 0.044494 | 306.5103 | 0.022775 | 0 | 0 | 0.04555 | 306.7539 | 0.023303 | 0 | 0 | 0.046607 | 306.9974 | 0.023832 | 0 | 0 | 0.047663 | 307.2409 | 0.02436 | 0 | 0 | 0.04872 | 307.4844 | 0.024888 | 0 | 0 | 0.049776 | 307.7279 | 0.025416 | 0 | 0 | 0.050832 | 307.9715 | 0.025944 | 0 | 0 | 0.051889 | 308.1338 | 0.026297 | 0 | 0 | 0.052593 | 308.3773 | 0.026825 | 0 | 0 | 0.053649 | 308.6208 | 0.027353 | 0 | 0 | 0.054706 | 308.8644 | 0.027881 | 0 | 0 | 0.055762 | 309.0267 | 0.028233 | 0 | 0 | 0.056467 | 309.2702 | 0.028761 | 0 | 0 | 0.057523 | 309.4326 | 0.029114 | 0 | 0 | 0.058227 | 309.5949 | 0.029466 | 0 | 0 | 0.058931 | 309.8384 | 0.029994 | 0 | 0 | 0.059988 | 310.0008 | 0.030346 | 0 | 0 | 0.060692 | 310.2443 | 0.030874 | 0 | 0 | 0.061748 | 310.4067 | 0.031226 | 0 | 0 | 0.062453 | 310.6502 | 0.031755 | 0 | 0 | 0.063509 | 310.8125 | 0.032107 | 0 | 0 | 0.064213 | 310.8125 | 0.032107 | 0 | 0 | 0.064213
2017-02-03 15:00 | 266.6208 | 0.79469 |  | 284.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6774 | 0.0079545 | 0 | 0 | 0.015909 | 299.8363 | 0.0082993 | 0 | 0 | 0.016599 | 300.0747 | 0.0088164 | 0 | 0 | 0.017633 | 300.3131 | 0.0093335 | 0 | 0 | 0.018667 | 300.5515 | 0.0098506 | 0 | 0 | 0.019701 | 300.7899 | 0.010368 | 0 | 0 | 0.020735 | 301.0283 | 0.010885 | 0 | 0 | 0.02177 | 301.2668 | 0.011402 | 0 | 0 | 0.022804 | 301.5052 | 0.011919 | 0 | 0 | 0.023838 | 301.6641 | 0.012264 | 0 | 0 | 0.024527 | 301.9025 | 0.012781 | 0 | 0 | 0.025562 | 302.1409 | 0.013298 | 0 | 0 | 0.026596 | 302.3793 | 0.013815 | 0 | 0 | 0.02763 | 302.5383 | 0.01416 | 0 | 0 | 0.02832 | 302.7767 | 0.014677 | 0 | 0 | 0.029354 | 302.9356 | 0.015022 | 0 | 0 | 0.030043 | 303.0945 | 0.015366 | 0 | 0 | 0.030733 | 303.3329 | 0.015883 | 0 | 0 | 0.031767 | 303.4919 | 0.016228 | 0 | 0 | 0.032456 | 303.7303 | 0.016745 | 0 | 0 | 0.033491 | 303.8892 | 0.01709 | 0 | 0 | 0.03418 | 304.1276 | 0.017607 | 0 | 0 | 0.035214 | 304.2866 | 0.017952 | 0 | 0 | 0.035904 | 304.2866 | 0.017952 | 0 | 0 | 0.035904
2017-02-03 16:00 | 270.6874 | 0.80681 |  | 289.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.713 | 0.0036938 | 0 | 0 | 0.0073877 | 304.2482 | 0.017869 | 0 | 0 | 0.035737 | 304.4095 | 0.018219 | 0 | 0 | 0.036437 | 304.6516 | 0.018744 | 0 | 0 | 0.037487 | 304.8936 | 0.019269 | 0 | 0 | 0.038537 | 305.1357 | 0.019794 | 0 | 0 | 0.039587 | 305.3777 | 0.020319 | 0 | 0 | 0.040637 | 305.6198 | 0.020844 | 0 | 0 | 0.041687 | 305.8618 | 0.021369 | 0 | 0 | 0.042737 | 306.1038 | 0.021894 | 0 | 0 | 0.043787 | 306.2652 | 0.022244 | 0 | 0 | 0.044487 | 306.5072 | 0.022769 | 0 | 0 | 0.045537 | 306.7493 | 0.023294 | 0 | 0 | 0.046587 | 306.9913 | 0.023819 | 0 | 0 | 0.047637 | 307.1527 | 0.024169 | 0 | 0 | 0.048337 | 307.3947 | 0.024694 | 0 | 0 | 0.049387 | 307.5561 | 0.025043 | 0 | 0 | 0.050087 | 307.7175 | 0.025393 | 0 | 0 | 0.050787 | 307.9595 | 0.025918 | 0 | 0 | 0.051837 | 308.1209 | 0.026268 | 0 | 0 | 0.052537 | 308.3629 | 0.026793 | 0 | 0 | 0.053587 | 308.5243 | 0.027143 | 0 | 0 | 0.054287 | 308.7663 | 0.027668 | 0 | 0 | 0.055337 | 308.9277 | 0.028018 | 0 | 0 | 0.056037 | 308.9277 | 0.028018 | 0 | 0 | 0.056037
2017-02-03 17:00 | 269.3637 | 0.80286 |  | 287.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2572 | 0.00053608 | 0 | 0 | 0.0010722 | 302.7604 | 0.014642 | 0 | 0 | 0.029283 | 302.9209 | 0.01499 | 0 | 0 | 0.02998 | 303.1618 | 0.015512 | 0 | 0 | 0.031024 | 303.4027 | 0.016035 | 0 | 0 | 0.032069 | 303.6435 | 0.016557 | 0 | 0 | 0.033114 | 303.8844 | 0.01708 | 0 | 0 | 0.034159 | 304.1252 | 0.017602 | 0 | 0 | 0.035204 | 304.3661 | 0.018124 | 0 | 0 | 0.036249 | 304.607 | 0.018647 | 0 | 0 | 0.037294 | 304.7675 | 0.018995 | 0 | 0 | 0.03799 | 305.0084 | 0.019517 | 0 | 0 | 0.039035 | 305.2492 | 0.02004 | 0 | 0 | 0.04008 | 305.4901 | 0.020562 | 0 | 0 | 0.041125 | 305.6507 | 0.020911 | 0 | 0 | 0.041821 | 305.8915 | 0.021433 | 0 | 0 | 0.042866 | 306.0521 | 0.021781 | 0 | 0 | 0.043563 | 306.2127 | 0.02213 | 0 | 0 | 0.044259 | 306.4535 | 0.022652 | 0 | 0 | 0.045304 | 306.6141 | 0.023 | 0 | 0 | 0.046001 | 306.855 | 0.023523 | 0 | 0 | 0.047045 | 307.0155 | 0.023871 | 0 | 0 | 0.047742 | 307.2564 | 0.024393 | 0 | 0 | 0.048787 | 307.417 | 0.024742 | 0 | 0 | 0.049483 | 307.417 | 0.024742 | 0 | 0 | 0.049483
2017-02-03 18:00 | 289.8568 | 0.86395 |  | 309.6385 | 0.02956 | 0 | 0 | 0.05912 | 318.7963 | 0.049424 | 0 | 0 | 0.098847 | 325.7943 | 0.064602 | 0 | 0 | 0.1292 | 325.9671 | 0.064977 | 0 | 0 | 0.12995 | 326.2263 | 0.065539 | 0 | 0 | 0.13108 | 326.4855 | 0.066101 | 0 | 0 | 0.1322 | 326.7447 | 0.066663 | 0 | 0 | 0.13333 | 327.0038 | 0.067226 | 0 | 0 | 0.13445 | 327.263 | 0.067788 | 0 | 0 | 0.13558 | 327.5222 | 0.06835 | 0 | 0 | 0.1367 | 327.7814 | 0.068912 | 0 | 0 | 0.13782 | 327.9542 | 0.069287 | 0 | 0 | 0.13857 | 328.2134 | 0.069849 | 0 | 0 | 0.1397 | 328.4726 | 0.070411 | 0 | 0 | 0.14082 | 328.7317 | 0.070973 | 0 | 0 | 0.14195 | 328.9045 | 0.071348 | 0 | 0 | 0.1427 | 329.1637 | 0.07191 | 0 | 0 | 0.14382 | 329.3365 | 0.072285 | 0 | 0 | 0.14457 | 329.5093 | 0.07266 | 0 | 0 | 0.14532 | 329.7685 | 0.073222 | 0 | 0 | 0.14644 | 329.9413 | 0.073597 | 0 | 0 | 0.14719 | 330.2004 | 0.074159 | 0 | 0 | 0.14832 | 330.3732 | 0.074534 | 0 | 0 | 0.14907 | 330.6324 | 0.075096 | 0 | 0 | 0.15019 | 330.8052 | 0.075471 | 0 | 0 | 0.15094 | 330.8052 | 0.075471 | 0 | 0 | 0.15094
2017-02-03 19:00 | 305.7898 | 0.91144 |  | 326.6589 | 0.066477 | 0 | 0 | 0.13295 | 336.3201 | 0.087433 | 0 | 0 | 0.17487 | 343.7027 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.20689 | 343.885 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20768 | 344.1584 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20887 | 344.4319 | 0.10503 | 0 | 0 | 0.21005 | 344.7053 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.21124 | 344.9787 | 0.10621 | 0 | 0 | 0.21243 | 345.2522 | 0.10681 | 0 | 0 | 0.21361 | 345.5256 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.2148 | 345.799 | 0.10799 | 0 | 0 | 0.21598 | 345.9813 | 0.10839 | 0 | 0 | 0.21678 | 346.2547 | 0.10898 | 0 | 0 | 0.21796 | 346.5282 | 0.10957 | 0 | 0 | 0.21915 | 346.8016 | 0.11017 | 0 | 0 | 0.22033 | 346.9839 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22112 | 347.2573 | 0.11116 | 0 | 0 | 0.22231 | 347.4396 | 0.11155 | 0 | 0 | 0.2231 | 347.6219 | 0.11195 | 0 | 0 | 0.22389 | 347.8953 | 0.11254 | 0 | 0 | 0.22508 | 348.0776 | 0.11293 | 0 | 0 | 0.22587 | 348.351 | 0.11353 | 0 | 0 | 0.22706 | 348.5333 | 0.11392 | 0 | 0 | 0.22785 | 348.8068 | 0.11452 | 0 | 0 | 0.22903 | 348.9891 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.22982 | 348.9891 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.22982
2017-02-03 20:00 | 304.803 | 0.9085 |  | 325.6047 | 0.064191 | 0 | 0 | 0.12838 | 335.2348 | 0.085078 | 0 | 0 | 0.17016 | 342.5936 | 0.10104 | 0 | 0 | 0.20208 | 342.7753 | 0.10143 | 0 | 0 | 0.20287 | 343.0478 | 0.10203 | 0 | 0 | 0.20405 | 343.3204 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.20523 | 343.5929 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20641 | 343.8655 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.2076 | 344.138 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.20878 | 344.4106 | 0.10498 | 0 | 0 | 0.20996 | 344.6831 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.21114 | 344.8648 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21193 | 345.1373 | 0.10656 | 0 | 0 | 0.21311 | 345.4099 | 0.10715 | 0 | 0 | 0.2143 | 345.6824 | 0.10774 | 0 | 0 | 0.21548 | 345.8641 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.21627 | 346.1367 | 0.10872 | 0 | 0 | 0.21745 | 346.3184 | 0.10912 | 0 | 0 | 0.21824 | 346.5001 | 0.10951 | 0 | 0 | 0.21903 | 346.7726 | 0.1101 | 0 | 0 | 0.22021 | 346.9543 | 0.1105 | 0 | 0 | 0.221 | 347.2269 | 0.11109 | 0 | 0 | 0.22218 | 347.4086 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.22297 | 347.6811 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22415 | 347.8628 | 0.11247 | 0 | 0 | 0.22494 | 347.8628 | 0.11247 | 0 | 0 | 0.22494
2017-02-03 21:00 | 309.7716 | 0.9233 |  | 330.9123 | 0.075703 | 0 | 0 | 0.15141 | 340.6994 | 0.096931 | 0 | 0 | 0.19386 | 348.1781 | 0.11315 | 0 | 0 | 0.22631 | 348.3628 | 0.11355 | 0 | 0 | 0.22711 | 348.6398 | 0.11415 | 0 | 0 | 0.22831 | 348.9168 | 0.11475 | 0 | 0 | 0.22951 | 349.1938 | 0.11536 | 0 | 0 | 0.23071 | 349.4708 | 0.11596 | 0 | 0 | 0.23191 | 349.7478 | 0.11656 | 0 | 0 | 0.23311 | 350.0248 | 0.11716 | 0 | 0 | 0.23432 | 350.3017 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.23552 | 350.4864 | 0.11816 | 0 | 0 | 0.23632 | 350.7634 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.23752 | 351.0404 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23872 | 351.3174 | 0.11996 | 0 | 0 | 0.23992 | 351.502 | 0.12036 | 0 | 0 | 0.24072 | 351.779 | 0.12096 | 0 | 0 | 0.24193 | 351.9637 | 0.12136 | 0 | 0 | 0.24273 | 352.1484 | 0.12176 | 0 | 0 | 0.24353 | 352.4253 | 0.12236 | 0 | 0 | 0.24473 | 352.61 | 0.12277 | 0 | 0 | 0.24553 | 352.887 | 0.12337 | 0 | 0 | 0.24673 | 353.0717 | 0.12377 | 0 | 0 | 0.24753 | 353.3486 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.24874 | 353.5333 | 0.12477 | 0 | 0 | 0.24954 | 353.5333 | 0.12477 | 0 | 0 | 0.24954
2017-02-03 22:00 | 308.2811 | 0.91886 |  | 329.3202 | 0.07225 | 0 | 0 | 0.1445 | 339.0601 | 0.093376 | 0 | 0 | 0.18675 | 346.5029 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.21904 | 346.6867 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21984 | 346.9623 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22103 | 347.238 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.22223 | 347.5136 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22342 | 347.7893 | 0.11231 | 0 | 0 | 0.22462 | 348.065 | 0.11291 | 0 | 0 | 0.22581 | 348.3406 | 0.11351 | 0 | 0 | 0.22701 | 348.6163 | 0.1141 | 0 | 0 | 0.22821 | 348.8 | 0.1145 | 0 | 0 | 0.229 | 349.0757 | 0.1151 | 0 | 0 | 0.2302 | 349.3514 | 0.1157 | 0 | 0 | 0.23139 | 349.627 | 0.1163 | 0 | 0 | 0.23259 | 349.8108 | 0.11669 | 0 | 0 | 0.23339 | 350.0864 | 0.11729 | 0 | 0 | 0.23458 | 350.2702 | 0.11769 | 0 | 0 | 0.23538 | 350.454 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.23618 | 350.7297 | 0.11869 | 0 | 0 | 0.23737 | 350.9134 | 0.11909 | 0 | 0 | 0.23817 | 351.1891 | 0.11968 | 0 | 0 | 0.23937 | 351.3729 | 0.12008 | 0 | 0 | 0.24016 | 351.6485 | 0.12068 | 0 | 0 | 0.24136 | 351.8323 | 0.12108 | 0 | 0 | 0.24216 | 351.8323 | 0.12108 | 0 | 0 | 0.24216
2017-02-03 23:00 | 309.5513 | 0.92265 |  | 330.6771 | 0.075193 | 0 | 0 | 0.15039 | 340.4571 | 0.096406 | 0 | 0 | 0.19281 | 347.9306 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22523 | 348.1151 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.22603 | 348.3919 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.22723 | 348.6687 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.22843 | 348.9455 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.22963 | 349.2223 | 0.11542 | 0 | 0 | 0.23083 | 349.4991 | 0.11602 | 0 | 0 | 0.23204 | 349.7759 | 0.11662 | 0 | 0 | 0.23324 | 350.0527 | 0.11722 | 0 | 0 | 0.23444 | 350.2372 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.23524 | 350.514 | 0.11822 | 0 | 0 | 0.23644 | 350.7908 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.23764 | 351.0676 | 0.11942 | 0 | 0 | 0.23884 | 351.2521 | 0.11982 | 0 | 0 | 0.23964 | 351.5289 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.24084 | 351.7135 | 0.12082 | 0 | 0 | 0.24164 | 351.898 | 0.12122 | 0 | 0 | 0.24244 | 352.1748 | 0.12182 | 0 | 0 | 0.24364 | 352.3593 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.24444 | 352.6361 | 0.12282 | 0 | 0 | 0.24564 | 352.8206 | 0.12322 | 0 | 0 | 0.24644 | 353.0974 | 0.12382 | 0 | 0 | 0.24765 | 353.282 | 0.12422 | 0 | 0 | 0.24845 | 353.282 | 0.12422 | 0 | 0 | 0.24845
2017-02-04 | 308.0191 | 0.91808 |  | 329.0403 | 0.071643 | 0 | 0 | 0.14329 | 338.7719 | 0.092751 | 0 | 0 | 0.1855 | 346.2084 | 0.10888 | 0 | 0 | 0.21776 | 346.392 | 0.10928 | 0 | 0 | 0.21856 | 346.6674 | 0.10988 | 0 | 0 | 0.21975 | 346.9429 | 0.11047 | 0 | 0 | 0.22095 | 347.2183 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 347.4937 | 0.11167 | 0 | 0 | 0.22334 | 347.7691 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22453 | 348.0446 | 0.11286 | 0 | 0 | 0.22573 | 348.32 | 0.11346 | 0 | 0 | 0.22692 | 348.5036 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22772 | 348.779 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22891 | 349.0545 | 0.11505 | 0 | 0 | 0.23011 | 349.3299 | 0.11565 | 0 | 0 | 0.2313 | 349.5135 | 0.11605 | 0 | 0 | 0.2321 | 349.7889 | 0.11665 | 0 | 0 | 0.23329 | 349.9725 | 0.11704 | 0 | 0 | 0.23409 | 350.1561 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23489 | 350.4316 | 0.11804 | 0 | 0 | 0.23608 | 350.6152 | 0.11844 | 0 | 0 | 0.23688 | 350.8906 | 0.11904 | 0 | 0 | 0.23807 | 351.0742 | 0.11943 | 0 | 0 | 0.23887 | 351.3497 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.24006 | 351.5333 | 0.12043 | 0 | 0 | 0.24086 | 351.5333 | 0.12043 | 0 | 0 | 0.24086
2017-02-04 01:00 | 300.7336 | 0.89637 |  | 321.2576 | 0.054762 | 0 | 0 | 0.10952 | 330.7591 | 0.075371 | 0 | 0 | 0.15074 | 338.0196 | 0.091119 | 0 | 0 | 0.18224 | 338.1989 | 0.091508 | 0 | 0 | 0.18302 | 338.4678 | 0.092091 | 0 | 0 | 0.18418 | 338.7367 | 0.092674 | 0 | 0 | 0.18535 | 339.0056 | 0.093258 | 0 | 0 | 0.18652 | 339.2746 | 0.093841 | 0 | 0 | 0.18768 | 339.5435 | 0.094424 | 0 | 0 | 0.18885 | 339.8124 | 0.095007 | 0 | 0 | 0.19001 | 340.0813 | 0.095591 | 0 | 0 | 0.19118 | 340.2606 | 0.095979 | 0 | 0 | 0.19196 | 340.5295 | 0.096563 | 0 | 0 | 0.19313 | 340.7984 | 0.097146 | 0 | 0 | 0.19429 | 341.0673 | 0.097729 | 0 | 0 | 0.19546 | 341.2466 | 0.098118 | 0 | 0 | 0.19624 | 341.5155 | 0.098701 | 0 | 0 | 0.1974 | 341.6947 | 0.09909 | 0 | 0 | 0.19818 | 341.874 | 0.099479 | 0 | 0 | 0.19896 | 342.1429 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20012 | 342.3222 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.2009 | 342.5911 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.20207 | 342.7704 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20285 | 343.0393 | 0.10201 | 0 | 0 | 0.20401 | 343.2186 | 0.1024 | 0 | 0 | 0.20479 | 343.2186 | 0.1024 | 0 | 0 | 0.20479
2017-02-04 02:00 | 304.3223 | 0.90706 |  | 325.0911 | 0.063077 | 0 | 0 | 0.12615 | 334.706 | 0.083932 | 0 | 0 | 0.16786 | 342.0532 | 0.099868 | 0 | 0 | 0.19974 | 342.2346 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.20052 | 342.5067 | 0.10085 | 0 | 0 | 0.2017 | 342.7789 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.20288 | 343.051 | 0.10203 | 0 | 0 | 0.20406 | 343.3231 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.20524 | 343.5952 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20642 | 343.8673 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.20761 | 344.1395 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.20879 | 344.3209 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.20957 | 344.593 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.21075 | 344.8651 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21193 | 345.1372 | 0.10656 | 0 | 0 | 0.21311 | 345.3186 | 0.10695 | 0 | 0 | 0.2139 | 345.5908 | 0.10754 | 0 | 0 | 0.21508 | 345.7722 | 0.10793 | 0 | 0 | 0.21587 | 345.9536 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.21666 | 346.2257 | 0.10892 | 0 | 0 | 0.21784 | 346.4071 | 0.10931 | 0 | 0 | 0.21862 | 346.6792 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.2198 | 346.8606 | 0.1103 | 0 | 0 | 0.22059 | 347.1328 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.22177 | 347.3142 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22256 | 347.3142 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22256
2017-02-04 03:00 | 304.2256 | 0.90677 |  | 324.9879 | 0.062853 | 0 | 0 | 0.12571 | 334.5997 | 0.083701 | 0 | 0 | 0.1674 | 341.9446 | 0.099632 | 0 | 0 | 0.19926 | 342.1259 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20005 | 342.3979 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20123 | 342.67 | 0.10121 | 0 | 0 | 0.20241 | 342.942 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.20359 | 343.214 | 0.10239 | 0 | 0 | 0.20477 | 343.4861 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.20595 | 343.7581 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20713 | 344.0301 | 0.10416 | 0 | 0 | 0.20831 | 344.2115 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.2091 | 344.4835 | 0.10514 | 0 | 0 | 0.21028 | 344.7556 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.21146 | 345.0276 | 0.10632 | 0 | 0 | 0.21264 | 345.2089 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.21343 | 345.481 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.21461 | 345.6623 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.21539 | 345.8437 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21618 | 346.1157 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21736 | 346.2971 | 0.10907 | 0 | 0 | 0.21815 | 346.5691 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21933 | 346.7505 | 0.11006 | 0 | 0 | 0.22011 | 347.0225 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.22129 | 347.2038 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22208 | 347.2038 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22208
2017-02-04 04:00 | 315.3151 | 0.93983 |  | 336.8342 | 0.088548 | 0 | 0 | 0.1771 | 346.7963 | 0.11016 | 0 | 0 | 0.22031 | 354.4089 | 0.12667 | 0 | 0 | 0.25333 | 354.5969 | 0.12707 | 0 | 0 | 0.25415 | 354.8789 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.25537 | 355.1608 | 0.1283 | 0 | 0 | 0.2566 | 355.4427 | 0.12891 | 0 | 0 | 0.25782 | 355.7247 | 0.12952 | 0 | 0 | 0.25904 | 356.0066 | 0.13013 | 0 | 0 | 0.26027 | 356.2886 | 0.13074 | 0 | 0 | 0.26149 | 356.5705 | 0.13136 | 0 | 0 | 0.26271 | 356.7585 | 0.13176 | 0 | 0 | 0.26353 | 357.0405 | 0.13238 | 0 | 0 | 0.26475 | 357.3224 | 0.13299 | 0 | 0 | 0.26597 | 357.6044 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.2672 | 357.7923 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.26801 | 358.0743 | 0.13462 | 0 | 0 | 0.26923 | 358.2622 | 0.13503 | 0 | 0 | 0.27005 | 358.4502 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.27087 | 358.7321 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.27209 | 358.9201 | 0.13645 | 0 | 0 | 0.2729 | 359.2021 | 0.13706 | 0 | 0 | 0.27413 | 359.39 | 0.13747 | 0 | 0 | 0.27494 | 359.672 | 0.13808 | 0 | 0 | 0.27617 | 359.8599 | 0.13849 | 0 | 0 | 0.27698 | 359.8599 | 0.13849 | 0 | 0 | 0.27698
2017-02-04 05:00 | 304.2502 | 0.90685 |  | 325.0142 | 0.06291 | 0 | 0 | 0.12582 | 334.6268 | 0.08376 | 0 | 0 | 0.16752 | 341.9723 | 0.099692 | 0 | 0 | 0.19938 | 342.1536 | 0.10009 | 0 | 0 | 0.20017 | 342.4257 | 0.10068 | 0 | 0 | 0.20135 | 342.6977 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.20253 | 342.9698 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20371 | 343.2418 | 0.10245 | 0 | 0 | 0.20489 | 343.5139 | 0.10304 | 0 | 0 | 0.20607 | 343.786 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20725 | 344.058 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20843 | 344.2394 | 0.10461 | 0 | 0 | 0.20922 | 344.5114 | 0.1052 | 0 | 0 | 0.2104 | 344.7835 | 0.10579 | 0 | 0 | 0.21158 | 345.0555 | 0.10638 | 0 | 0 | 0.21276 | 345.2369 | 0.10677 | 0 | 0 | 0.21355 | 345.509 | 0.10736 | 0 | 0 | 0.21473 | 345.6903 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.21551 | 345.8717 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.2163 | 346.1438 | 0.10874 | 0 | 0 | 0.21748 | 346.3251 | 0.10913 | 0 | 0 | 0.21827 | 346.5972 | 0.10972 | 0 | 0 | 0.21945 | 346.7785 | 0.11012 | 0 | 0 | 0.22023 | 347.0506 | 0.11071 | 0 | 0 | 0.22141 | 347.232 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.2222 | 347.232 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.2222
2017-02-04 06:00 | 306.5688 | 0.91376 |  | 327.491 | 0.068282 | 0 | 0 | 0.13656 | 337.1769 | 0.089291 | 0 | 0 | 0.17858 | 344.5783 | 0.10534 | 0 | 0 | 0.21069 | 344.761 | 0.10574 | 0 | 0 | 0.21148 | 345.0352 | 0.10634 | 0 | 0 | 0.21267 | 345.3093 | 0.10693 | 0 | 0 | 0.21386 | 345.5834 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.21505 | 345.8576 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21624 | 346.1317 | 0.10871 | 0 | 0 | 0.21743 | 346.4058 | 0.10931 | 0 | 0 | 0.21862 | 346.6799 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.21981 | 346.8627 | 0.1103 | 0 | 0 | 0.2206 | 347.1368 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.22179 | 347.4109 | 0.11149 | 0 | 0 | 0.22298 | 347.6851 | 0.11208 | 0 | 0 | 0.22417 | 347.8678 | 0.11248 | 0 | 0 | 0.22496 | 348.142 | 0.11307 | 0 | 0 | 0.22615 | 348.3247 | 0.11347 | 0 | 0 | 0.22694 | 348.5075 | 0.11387 | 0 | 0 | 0.22773 | 348.7816 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22892 | 348.9643 | 0.11486 | 0 | 0 | 0.22972 | 349.2385 | 0.11545 | 0 | 0 | 0.23091 | 349.4212 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.2317 | 349.6953 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.23289 | 349.8781 | 0.11684 | 0 | 0 | 0.23368 | 349.8781 | 0.11684 | 0 | 0 | 0.23368
2017-02-04 07:00 | 307.0347 | 0.91515 |  | 327.9887 | 0.069362 | 0 | 0 | 0.13872 | 337.6893 | 0.090402 | 0 | 0 | 0.1808 | 345.102 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.21296 | 345.285 | 0.10688 | 0 | 0 | 0.21375 | 345.5595 | 0.10747 | 0 | 0 | 0.21495 | 345.8341 | 0.10807 | 0 | 0 | 0.21614 | 346.1086 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21733 | 346.3832 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.21852 | 346.6577 | 0.10985 | 0 | 0 | 0.21971 | 346.9323 | 0.11045 | 0 | 0 | 0.2209 | 347.2068 | 0.11105 | 0 | 0 | 0.22209 | 347.3898 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22289 | 347.6644 | 0.11204 | 0 | 0 | 0.22408 | 347.9389 | 0.11263 | 0 | 0 | 0.22527 | 348.2135 | 0.11323 | 0 | 0 | 0.22646 | 348.3965 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22725 | 348.671 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.22844 | 348.8541 | 0.11462 | 0 | 0 | 0.22924 | 349.0371 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.23003 | 349.3116 | 0.11561 | 0 | 0 | 0.23122 | 349.4947 | 0.11601 | 0 | 0 | 0.23202 | 349.7692 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.23321 | 349.9522 | 0.117 | 0 | 0 | 0.234 | 350.2268 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.23519 | 350.4098 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.23599 | 350.4098 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.23599
2017-02-04 08:00 | 301.6876 | 0.89921 |  | 322.2766 | 0.056972 | 0 | 0 | 0.11394 | 331.8083 | 0.077646 | 0 | 0 | 0.15529 | 339.0919 | 0.093445 | 0 | 0 | 0.18689 | 339.2717 | 0.093835 | 0 | 0 | 0.18767 | 339.5415 | 0.09442 | 0 | 0 | 0.18884 | 339.8112 | 0.095005 | 0 | 0 | 0.19001 | 340.081 | 0.09559 | 0 | 0 | 0.19118 | 340.3508 | 0.096175 | 0 | 0 | 0.19235 | 340.6205 | 0.09676 | 0 | 0 | 0.19352 | 340.8903 | 0.097345 | 0 | 0 | 0.19469 | 341.16 | 0.09793 | 0 | 0 | 0.19586 | 341.3399 | 0.098321 | 0 | 0 | 0.19664 | 341.6096 | 0.098906 | 0 | 0 | 0.19781 | 341.8794 | 0.099491 | 0 | 0 | 0.19898 | 342.1492 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.20015 | 342.329 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20093 | 342.5988 | 0.10105 | 0 | 0 | 0.2021 | 342.7786 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.20288 | 342.9585 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20366 | 343.2282 | 0.10242 | 0 | 0 | 0.20483 | 343.4081 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20561 | 343.6778 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.20678 | 343.8577 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.20756 | 344.1274 | 0.10437 | 0 | 0 | 0.20873 | 344.3073 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20951 | 344.3073 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20951
2017-02-04 09:00 | 296.0421 | 0.88238 |  | 316.2459 | 0.043892 | 0 | 0 | 0.087784 | 325.5992 | 0.064179 | 0 | 0 | 0.12836 | 332.7465 | 0.079681 | 0 | 0 | 0.15936 | 332.923 | 0.080064 | 0 | 0 | 0.16013 | 333.1877 | 0.080638 | 0 | 0 | 0.16128 | 333.4524 | 0.081213 | 0 | 0 | 0.16243 | 333.7171 | 0.081787 | 0 | 0 | 0.16357 | 333.9818 | 0.082361 | 0 | 0 | 0.16472 | 334.2466 | 0.082935 | 0 | 0 | 0.16587 | 334.5113 | 0.083509 | 0 | 0 | 0.16702 | 334.776 | 0.084083 | 0 | 0 | 0.16817 | 334.9525 | 0.084466 | 0 | 0 | 0.16893 | 335.2172 | 0.08504 | 0 | 0 | 0.17008 | 335.4819 | 0.085615 | 0 | 0 | 0.17123 | 335.7466 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.17238 | 335.9231 | 0.086571 | 0 | 0 | 0.17314 | 336.1878 | 0.087146 | 0 | 0 | 0.17429 | 336.3643 | 0.087528 | 0 | 0 | 0.17506 | 336.5407 | 0.087911 | 0 | 0 | 0.17582 | 336.8055 | 0.088485 | 0 | 0 | 0.17697 | 336.9819 | 0.088868 | 0 | 0 | 0.17774 | 337.2467 | 0.089442 | 0 | 0 | 0.17888 | 337.4231 | 0.089825 | 0 | 0 | 0.17965 | 337.6878 | 0.090399 | 0 | 0 | 0.1808 | 337.8643 | 0.090782 | 0 | 0 | 0.18156 | 337.8643 | 0.090782 | 0 | 0 | 0.18156
2017-02-04 10:00 | 271.4223 | 0.809 |  | 289.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5213 | 0.005447 | 0 | 0 | 0.010894 | 305.0742 | 0.01966 | 0 | 0 | 0.03932 | 305.236 | 0.020011 | 0 | 0 | 0.040022 | 305.4787 | 0.020538 | 0 | 0 | 0.041075 | 305.7214 | 0.021064 | 0 | 0 | 0.042128 | 305.9641 | 0.02159 | 0 | 0 | 0.043181 | 306.2068 | 0.022117 | 0 | 0 | 0.044234 | 306.4495 | 0.022643 | 0 | 0 | 0.045287 | 306.6922 | 0.02317 | 0 | 0 | 0.046339 | 306.9349 | 0.023696 | 0 | 0 | 0.047392 | 307.0967 | 0.024047 | 0 | 0 | 0.048094 | 307.3394 | 0.024573 | 0 | 0 | 0.049147 | 307.5821 | 0.0251 | 0 | 0 | 0.0502 | 307.8248 | 0.025626 | 0 | 0 | 0.051253 | 307.9866 | 0.025977 | 0 | 0 | 0.051954 | 308.2293 | 0.026504 | 0 | 0 | 0.053007 | 308.3911 | 0.026855 | 0 | 0 | 0.053709 | 308.5529 | 0.027206 | 0 | 0 | 0.054411 | 308.7956 | 0.027732 | 0 | 0 | 0.055464 | 308.9574 | 0.028083 | 0 | 0 | 0.056166 | 309.2001 | 0.028609 | 0 | 0 | 0.057219 | 309.3619 | 0.02896 | 0 | 0 | 0.057921 | 309.6046 | 0.029487 | 0 | 0 | 0.058973 | 309.7664 | 0.029838 | 0 | 0 | 0.059675 | 309.7664 | 0.029838 | 0 | 0 | 0.059675
2017-02-04 11:00 | 271.1004 | 0.80804 |  | 289.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1673 | 0.0046792 | 0 | 0 | 0.0093584 | 304.7124 | 0.018876 | 0 | 0 | 0.037751 | 304.874 | 0.019226 | 0 | 0 | 0.038452 | 305.1165 | 0.019752 | 0 | 0 | 0.039504 | 305.3589 | 0.020278 | 0 | 0 | 0.040555 | 305.6013 | 0.020803 | 0 | 0 | 0.041607 | 305.8437 | 0.021329 | 0 | 0 | 0.042659 | 306.0861 | 0.021855 | 0 | 0 | 0.04371 | 306.3285 | 0.022381 | 0 | 0 | 0.044762 | 306.5709 | 0.022907 | 0 | 0 | 0.045813 | 306.7325 | 0.023257 | 0 | 0 | 0.046514 | 306.975 | 0.023783 | 0 | 0 | 0.047566 | 307.2174 | 0.024309 | 0 | 0 | 0.048618 | 307.4598 | 0.024835 | 0 | 0 | 0.049669 | 307.6214 | 0.025185 | 0 | 0 | 0.05037 | 307.8638 | 0.025711 | 0 | 0 | 0.051422 | 308.0254 | 0.026061 | 0 | 0 | 0.052123 | 308.187 | 0.026412 | 0 | 0 | 0.052824 | 308.4294 | 0.026938 | 0 | 0 | 0.053875 | 308.591 | 0.027288 | 0 | 0 | 0.054577 | 308.8334 | 0.027814 | 0 | 0 | 0.055628 | 308.9951 | 0.028165 | 0 | 0 | 0.056329 | 309.2375 | 0.02869 | 0 | 0 | 0.057381 | 309.3991 | 0.029041 | 0 | 0 | 0.058082 | 309.3991 | 0.029041 | 0 | 0 | 0.058082
2017-02-04 12:00 | 291.3369 | 0.86836 |  | 311.2196 | 0.03299 | 0 | 0 | 0.065979 | 320.4241 | 0.052954 | 0 | 0 | 0.10591 | 327.4579 | 0.06821 | 0 | 0 | 0.13642 | 327.6315 | 0.068587 | 0 | 0 | 0.13717 | 327.892 | 0.069152 | 0 | 0 | 0.1383 | 328.1525 | 0.069717 | 0 | 0 | 0.13943 | 328.413 | 0.070282 | 0 | 0 | 0.14056 | 328.6736 | 0.070847 | 0 | 0 | 0.14169 | 328.9341 | 0.071412 | 0 | 0 | 0.14282 | 329.1946 | 0.071977 | 0 | 0 | 0.14395 | 329.4551 | 0.072542 | 0 | 0 | 0.14508 | 329.6287 | 0.072919 | 0 | 0 | 0.14584 | 329.8893 | 0.073484 | 0 | 0 | 0.14697 | 330.1498 | 0.074049 | 0 | 0 | 0.1481 | 330.4103 | 0.074614 | 0 | 0 | 0.14923 | 330.5839 | 0.074991 | 0 | 0 | 0.14998 | 330.8444 | 0.075556 | 0 | 0 | 0.15111 | 331.0181 | 0.075933 | 0 | 0 | 0.15187 | 331.1918 | 0.076309 | 0 | 0 | 0.15262 | 331.4523 | 0.076874 | 0 | 0 | 0.15375 | 331.626 | 0.077251 | 0 | 0 | 0.1545 | 331.8865 | 0.077816 | 0 | 0 | 0.15563 | 332.0601 | 0.078193 | 0 | 0 | 0.15639 | 332.3207 | 0.078758 | 0 | 0 | 0.15752 | 332.4943 | 0.079135 | 0 | 0 | 0.15827 | 332.4943 | 0.079135 | 0 | 0 | 0.15827
2017-02-04 13:00 | 290.6356 | 0.86627 |  | 310.4704 | 0.031365 | 0 | 0 | 0.062729 | 319.6529 | 0.051281 | 0 | 0 | 0.10256 | 326.6696 | 0.066501 | 0 | 0 | 0.133 | 326.8429 | 0.066877 | 0 | 0 | 0.13375 | 327.1028 | 0.06744 | 0 | 0 | 0.13488 | 327.3627 | 0.068004 | 0 | 0 | 0.13601 | 327.6225 | 0.068568 | 0 | 0 | 0.13714 | 327.8824 | 0.069131 | 0 | 0 | 0.13826 | 328.1423 | 0.069695 | 0 | 0 | 0.13939 | 328.4022 | 0.070259 | 0 | 0 | 0.14052 | 328.6621 | 0.070822 | 0 | 0 | 0.14164 | 328.8353 | 0.071198 | 0 | 0 | 0.1424 | 329.0952 | 0.071762 | 0 | 0 | 0.14352 | 329.3551 | 0.072325 | 0 | 0 | 0.14465 | 329.615 | 0.072889 | 0 | 0 | 0.14578 | 329.7882 | 0.073265 | 0 | 0 | 0.14653 | 330.0481 | 0.073829 | 0 | 0 | 0.14766 | 330.2213 | 0.074204 | 0 | 0 | 0.14841 | 330.3946 | 0.07458 | 0 | 0 | 0.14916 | 330.6545 | 0.075144 | 0 | 0 | 0.15029 | 330.8277 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.15104 | 331.0876 | 0.076083 | 0 | 0 | 0.15217 | 331.2609 | 0.076459 | 0 | 0 | 0.15292 | 331.5207 | 0.077023 | 0 | 0 | 0.15405 | 331.694 | 0.077399 | 0 | 0 | 0.1548 | 331.694 | 0.077399 | 0 | 0 | 0.1548
2017-02-04 14:00 | 294.0159 | 0.87634 |  | 314.0814 | 0.039197 | 0 | 0 | 0.078394 | 323.3706 | 0.059345 | 0 | 0 | 0.11869 | 330.469 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.14948 | 330.6443 | 0.075122 | 0 | 0 | 0.15024 | 330.9072 | 0.075692 | 0 | 0 | 0.15138 | 331.1701 | 0.076262 | 0 | 0 | 0.15252 | 331.433 | 0.076832 | 0 | 0 | 0.15366 | 331.6959 | 0.077403 | 0 | 0 | 0.15481 | 331.9588 | 0.077973 | 0 | 0 | 0.15595 | 332.2217 | 0.078543 | 0 | 0 | 0.15709 | 332.4846 | 0.079113 | 0 | 0 | 0.15823 | 332.6599 | 0.079494 | 0 | 0 | 0.15899 | 332.9228 | 0.080064 | 0 | 0 | 0.16013 | 333.1857 | 0.080634 | 0 | 0 | 0.16127 | 333.4486 | 0.081204 | 0 | 0 | 0.16241 | 333.6238 | 0.081584 | 0 | 0 | 0.16317 | 333.8867 | 0.082155 | 0 | 0 | 0.16431 | 334.062 | 0.082535 | 0 | 0 | 0.16507 | 334.2373 | 0.082915 | 0 | 0 | 0.16583 | 334.5002 | 0.083485 | 0 | 0 | 0.16697 | 334.6755 | 0.083865 | 0 | 0 | 0.16773 | 334.9384 | 0.084436 | 0 | 0 | 0.16887 | 335.1136 | 0.084816 | 0 | 0 | 0.16963 | 335.3765 | 0.085386 | 0 | 0 | 0.17077 | 335.5518 | 0.085766 | 0 | 0 | 0.17153 | 335.5518 | 0.085766 | 0 | 0 | 0.17153
2017-02-04 15:00 | 292.6355 | 0.87223 |  | 312.6068 | 0.035998 | 0 | 0 | 0.071997 | 321.8524 | 0.056052 | 0 | 0 | 0.1121 | 328.9175 | 0.071376 | 0 | 0 | 0.14275 | 329.0919 | 0.071755 | 0 | 0 | 0.14351 | 329.3536 | 0.072322 | 0 | 0 | 0.14464 | 329.6152 | 0.07289 | 0 | 0 | 0.14578 | 329.8769 | 0.073457 | 0 | 0 | 0.14691 | 330.1386 | 0.074025 | 0 | 0 | 0.14805 | 330.4002 | 0.074592 | 0 | 0 | 0.14918 | 330.6619 | 0.07516 | 0 | 0 | 0.15032 | 330.9236 | 0.075728 | 0 | 0 | 0.15146 | 331.098 | 0.076106 | 0 | 0 | 0.15221 | 331.3597 | 0.076673 | 0 | 0 | 0.15335 | 331.6214 | 0.077241 | 0 | 0 | 0.15448 | 331.883 | 0.077809 | 0 | 0 | 0.15562 | 332.0575 | 0.078187 | 0 | 0 | 0.15637 | 332.3191 | 0.078755 | 0 | 0 | 0.15751 | 332.4936 | 0.079133 | 0 | 0 | 0.15827 | 332.668 | 0.079511 | 0 | 0 | 0.15902 | 332.9297 | 0.080079 | 0 | 0 | 0.16016 | 333.1042 | 0.080457 | 0 | 0 | 0.16091 | 333.3658 | 0.081025 | 0 | 0 | 0.16205 | 333.5403 | 0.081403 | 0 | 0 | 0.16281 | 333.8019 | 0.081971 | 0 | 0 | 0.16394 | 333.9764 | 0.082349 | 0 | 0 | 0.1647 | 333.9764 | 0.082349 | 0 | 0 | 0.1647
2017-02-04 16:00 | 286.0779 | 0.85268 |  | 305.6017 | 0.020804 | 0 | 0 | 0.041609 | 314.6401 | 0.040409 | 0 | 0 | 0.080817 | 321.5468 | 0.055389 | 0 | 0 | 0.11078 | 321.7174 | 0.055759 | 0 | 0 | 0.11152 | 321.9732 | 0.056314 | 0 | 0 | 0.11263 | 322.229 | 0.056869 | 0 | 0 | 0.11374 | 322.4848 | 0.057424 | 0 | 0 | 0.11485 | 322.7406 | 0.057979 | 0 | 0 | 0.11596 | 322.9964 | 0.058533 | 0 | 0 | 0.11707 | 323.2522 | 0.059088 | 0 | 0 | 0.11818 | 323.508 | 0.059643 | 0 | 0 | 0.11929 | 323.6785 | 0.060013 | 0 | 0 | 0.12003 | 323.9343 | 0.060568 | 0 | 0 | 0.12114 | 324.1902 | 0.061123 | 0 | 0 | 0.12225 | 324.446 | 0.061678 | 0 | 0 | 0.12336 | 324.6165 | 0.062047 | 0 | 0 | 0.12409 | 324.8723 | 0.062602 | 0 | 0 | 0.1252 | 325.0428 | 0.062972 | 0 | 0 | 0.12594 | 325.2134 | 0.063342 | 0 | 0 | 0.12668 | 325.4692 | 0.063897 | 0 | 0 | 0.12779 | 325.6397 | 0.064267 | 0 | 0 | 0.12853 | 325.8955 | 0.064822 | 0 | 0 | 0.12964 | 326.0661 | 0.065192 | 0 | 0 | 0.13038 | 326.3219 | 0.065746 | 0 | 0 | 0.13149 | 326.4924 | 0.066116 | 0 | 0 | 0.13223 | 326.4924 | 0.066116 | 0 | 0 | 0.13223
2017-02-04 17:00 | 289.2925 | 0.86226 |  | 309.0357 | 0.028253 | 0 | 0 | 0.056505 | 318.1757 | 0.048077 | 0 | 0 | 0.096155 | 325.16 | 0.063226 | 0 | 0 | 0.12645 | 325.3325 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.1272 | 325.5912 | 0.064162 | 0 | 0 | 0.12832 | 325.8498 | 0.064723 | 0 | 0 | 0.12945 | 326.1085 | 0.065284 | 0 | 0 | 0.13057 | 326.3672 | 0.065845 | 0 | 0 | 0.13169 | 326.6259 | 0.066406 | 0 | 0 | 0.13281 | 326.8846 | 0.066967 | 0 | 0 | 0.13393 | 327.1432 | 0.067528 | 0 | 0 | 0.13506 | 327.3157 | 0.067902 | 0 | 0 | 0.1358 | 327.5744 | 0.068463 | 0 | 0 | 0.13693 | 327.833 | 0.069024 | 0 | 0 | 0.13805 | 328.0917 | 0.069585 | 0 | 0 | 0.13917 | 328.2642 | 0.069959 | 0 | 0 | 0.13992 | 328.5229 | 0.07052 | 0 | 0 | 0.14104 | 328.6953 | 0.070894 | 0 | 0 | 0.14179 | 328.8678 | 0.071268 | 0 | 0 | 0.14254 | 329.1264 | 0.07183 | 0 | 0 | 0.14366 | 329.2989 | 0.072204 | 0 | 0 | 0.14441 | 329.5576 | 0.072765 | 0 | 0 | 0.14553 | 329.73 | 0.073139 | 0 | 0 | 0.14628 | 329.9887 | 0.0737 | 0 | 0 | 0.1474 | 330.1612 | 0.074074 | 0 | 0 | 0.14815 | 330.1612 | 0.074074 | 0 | 0 | 0.14815
2017-02-04 18:00 | 292.0662 | 0.87053 |  | 311.9986 | 0.034679 | 0 | 0 | 0.069359 | 321.2263 | 0.054694 | 0 | 0 | 0.10939 | 328.2776 | 0.069988 | 0 | 0 | 0.13998 | 328.4517 | 0.070366 | 0 | 0 | 0.14073 | 328.7128 | 0.070932 | 0 | 0 | 0.14186 | 328.974 | 0.071499 | 0 | 0 | 0.143 | 329.2351 | 0.072065 | 0 | 0 | 0.14413 | 329.4963 | 0.072632 | 0 | 0 | 0.14526 | 329.7575 | 0.073198 | 0 | 0 | 0.1464 | 330.0186 | 0.073765 | 0 | 0 | 0.14753 | 330.2798 | 0.074331 | 0 | 0 | 0.14866 | 330.4539 | 0.074709 | 0 | 0 | 0.14942 | 330.7151 | 0.075275 | 0 | 0 | 0.15055 | 330.9762 | 0.075842 | 0 | 0 | 0.15168 | 331.2374 | 0.076408 | 0 | 0 | 0.15282 | 331.4115 | 0.076786 | 0 | 0 | 0.15357 | 331.6726 | 0.077352 | 0 | 0 | 0.1547 | 331.8467 | 0.07773 | 0 | 0 | 0.15546 | 332.0209 | 0.078108 | 0 | 0 | 0.15622 | 332.282 | 0.078674 | 0 | 0 | 0.15735 | 332.4561 | 0.079052 | 0 | 0 | 0.1581 | 332.7173 | 0.079618 | 0 | 0 | 0.15924 | 332.8914 | 0.079996 | 0 | 0 | 0.15999 | 333.1525 | 0.080562 | 0 | 0 | 0.16112 | 333.3266 | 0.08094 | 0 | 0 | 0.16188 | 333.3266 | 0.08094 | 0 | 0 | 0.16188
2017-02-04 19:00 | 292.9879 | 0.87328 |  | 312.9833 | 0.036815 | 0 | 0 | 0.07363 | 322.2401 | 0.056893 | 0 | 0 | 0.11379 | 329.3136 | 0.072236 | 0 | 0 | 0.14447 | 329.4883 | 0.072614 | 0 | 0 | 0.14523 | 329.7503 | 0.073183 | 0 | 0 | 0.14637 | 330.0123 | 0.073751 | 0 | 0 | 0.1475 | 330.2742 | 0.074319 | 0 | 0 | 0.14864 | 330.5362 | 0.074887 | 0 | 0 | 0.14977 | 330.7982 | 0.075456 | 0 | 0 | 0.15091 | 331.0602 | 0.076024 | 0 | 0 | 0.15205 | 331.3222 | 0.076592 | 0 | 0 | 0.15318 | 331.4968 | 0.076971 | 0 | 0 | 0.15394 | 331.7588 | 0.077539 | 0 | 0 | 0.15508 | 332.0208 | 0.078107 | 0 | 0 | 0.15621 | 332.2828 | 0.078676 | 0 | 0 | 0.15735 | 332.4574 | 0.079054 | 0 | 0 | 0.15811 | 332.7194 | 0.079623 | 0 | 0 | 0.15925 | 332.8941 | 0.080002 | 0 | 0 | 0.16 | 333.0687 | 0.08038 | 0 | 0 | 0.16076 | 333.3307 | 0.080949 | 0 | 0 | 0.1619 | 333.5054 | 0.081327 | 0 | 0 | 0.16265 | 333.7674 | 0.081896 | 0 | 0 | 0.16379 | 333.942 | 0.082275 | 0 | 0 | 0.16455 | 334.204 | 0.082843 | 0 | 0 | 0.16569 | 334.3787 | 0.083222 | 0 | 0 | 0.16644 | 334.3787 | 0.083222 | 0 | 0 | 0.16644
2017-02-04 20:00 | 293.5515 | 0.87496 |  | 313.5853 | 0.038121 | 0 | 0 | 0.076242 | 322.8599 | 0.058237 | 0 | 0 | 0.11647 | 329.947 | 0.073609 | 0 | 0 | 0.14722 | 330.122 | 0.073989 | 0 | 0 | 0.14798 | 330.3845 | 0.074558 | 0 | 0 | 0.14912 | 330.647 | 0.075128 | 0 | 0 | 0.15026 | 330.9095 | 0.075697 | 0 | 0 | 0.15139 | 331.172 | 0.076266 | 0 | 0 | 0.15253 | 331.4345 | 0.076836 | 0 | 0 | 0.15367 | 331.697 | 0.077405 | 0 | 0 | 0.15481 | 331.9594 | 0.077974 | 0 | 0 | 0.15595 | 332.1344 | 0.078354 | 0 | 0 | 0.15671 | 332.3969 | 0.078923 | 0 | 0 | 0.15785 | 332.6594 | 0.079493 | 0 | 0 | 0.15899 | 332.9219 | 0.080062 | 0 | 0 | 0.16012 | 333.0969 | 0.080441 | 0 | 0 | 0.16088 | 333.3594 | 0.081011 | 0 | 0 | 0.16202 | 333.5344 | 0.08139 | 0 | 0 | 0.16278 | 333.7094 | 0.08177 | 0 | 0 | 0.16354 | 333.9719 | 0.082339 | 0 | 0 | 0.16468 | 334.1468 | 0.082719 | 0 | 0 | 0.16544 | 334.4093 | 0.083288 | 0 | 0 | 0.16658 | 334.5843 | 0.083668 | 0 | 0 | 0.16734 | 334.8468 | 0.084237 | 0 | 0 | 0.16847 | 335.0218 | 0.084617 | 0 | 0 | 0.16923 | 335.0218 | 0.084617 | 0 | 0 | 0.16923
2017-02-04 21:00 | 300.9119 | 0.8969 |  | 321.4481 | 0.055175 | 0 | 0 | 0.11035 | 330.9552 | 0.075796 | 0 | 0 | 0.15159 | 338.22 | 0.091554 | 0 | 0 | 0.18311 | 338.3994 | 0.091943 | 0 | 0 | 0.18389 | 338.6685 | 0.092526 | 0 | 0 | 0.18505 | 338.9376 | 0.09311 | 0 | 0 | 0.18622 | 339.2066 | 0.093693 | 0 | 0 | 0.18739 | 339.4757 | 0.094277 | 0 | 0 | 0.18855 | 339.7448 | 0.094861 | 0 | 0 | 0.18972 | 340.0138 | 0.095444 | 0 | 0 | 0.19089 | 340.2829 | 0.096028 | 0 | 0 | 0.19206 | 340.4623 | 0.096417 | 0 | 0 | 0.19283 | 340.7314 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.194 | 341.0004 | 0.097584 | 0 | 0 | 0.19517 | 341.2695 | 0.098168 | 0 | 0 | 0.19634 | 341.4489 | 0.098557 | 0 | 0 | 0.19711 | 341.7179 | 0.099141 | 0 | 0 | 0.19828 | 341.8973 | 0.09953 | 0 | 0 | 0.19906 | 342.0767 | 0.099919 | 0 | 0 | 0.19984 | 342.3458 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.201 | 342.5251 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20178 | 342.7942 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20295 | 342.9736 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20373 | 343.2427 | 0.10245 | 0 | 0 | 0.2049 | 343.422 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20567 | 343.422 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20567
2017-02-04 22:00 | 297.1287 | 0.88562 |  | 317.4067 | 0.046409 | 0 | 0 | 0.092819 | 326.7943 | 0.066771 | 0 | 0 | 0.13354 | 333.9678 | 0.08233 | 0 | 0 | 0.16466 | 334.1449 | 0.082715 | 0 | 0 | 0.16543 | 334.4106 | 0.083291 | 0 | 0 | 0.16658 | 334.6763 | 0.083867 | 0 | 0 | 0.16773 | 334.942 | 0.084443 | 0 | 0 | 0.16889 | 335.2077 | 0.08502 | 0 | 0 | 0.17004 | 335.4734 | 0.085596 | 0 | 0 | 0.17119 | 335.7391 | 0.086172 | 0 | 0 | 0.17234 | 336.0047 | 0.086749 | 0 | 0 | 0.1735 | 336.1819 | 0.087133 | 0 | 0 | 0.17427 | 336.4475 | 0.087709 | 0 | 0 | 0.17542 | 336.7132 | 0.088285 | 0 | 0 | 0.17657 | 336.9789 | 0.088862 | 0 | 0 | 0.17772 | 337.156 | 0.089246 | 0 | 0 | 0.17849 | 337.4217 | 0.089822 | 0 | 0 | 0.17964 | 337.5989 | 0.090206 | 0 | 0 | 0.18041 | 337.776 | 0.09059 | 0 | 0 | 0.18118 | 338.0417 | 0.091167 | 0 | 0 | 0.18233 | 338.2188 | 0.091551 | 0 | 0 | 0.1831 | 338.4845 | 0.092127 | 0 | 0 | 0.18425 | 338.6616 | 0.092511 | 0 | 0 | 0.18502 | 338.9273 | 0.093088 | 0 | 0 | 0.18618 | 339.1044 | 0.093472 | 0 | 0 | 0.18694 | 339.1044 | 0.093472 | 0 | 0 | 0.18694
2017-02-04 23:00 | 300.2688 | 0.89498 |  | 320.761 | 0.053685 | 0 | 0 | 0.10737 | 330.2478 | 0.074262 | 0 | 0 | 0.14852 | 337.4972 | 0.089986 | 0 | 0 | 0.17997 | 337.6762 | 0.090374 | 0 | 0 | 0.18075 | 337.9447 | 0.090956 | 0 | 0 | 0.18191 | 338.2132 | 0.091539 | 0 | 0 | 0.18308 | 338.4816 | 0.092121 | 0 | 0 | 0.18424 | 338.7501 | 0.092703 | 0 | 0 | 0.18541 | 339.0186 | 0.093286 | 0 | 0 | 0.18657 | 339.2871 | 0.093868 | 0 | 0 | 0.18774 | 339.5556 | 0.09445 | 0 | 0 | 0.1889 | 339.7346 | 0.094839 | 0 | 0 | 0.18968 | 340.0031 | 0.095421 | 0 | 0 | 0.19084 | 340.2716 | 0.096003 | 0 | 0 | 0.19201 | 340.5401 | 0.096586 | 0 | 0 | 0.19317 | 340.7191 | 0.096974 | 0 | 0 | 0.19395 | 340.9876 | 0.097556 | 0 | 0 | 0.19511 | 341.1666 | 0.097945 | 0 | 0 | 0.19589 | 341.3456 | 0.098333 | 0 | 0 | 0.19667 | 341.6141 | 0.098915 | 0 | 0 | 0.19783 | 341.7931 | 0.099303 | 0 | 0 | 0.19861 | 342.0616 | 0.099886 | 0 | 0 | 0.19977 | 342.2406 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.20055 | 342.5091 | 0.10086 | 0 | 0 | 0.20171 | 342.6881 | 0.10124 | 0 | 0 | 0.20249 | 342.6881 | 0.10124 | 0 | 0 | 0.20249
2017-02-05 | 301.1724 | 0.89767 |  | 321.7263 | 0.055779 | 0 | 0 | 0.11156 | 331.2417 | 0.076418 | 0 | 0 | 0.15284 | 338.5128 | 0.092189 | 0 | 0 | 0.18438 | 338.6924 | 0.092578 | 0 | 0 | 0.18516 | 338.9617 | 0.093162 | 0 | 0 | 0.18632 | 339.231 | 0.093746 | 0 | 0 | 0.18749 | 339.5003 | 0.09433 | 0 | 0 | 0.18866 | 339.7696 | 0.094915 | 0 | 0 | 0.18983 | 340.0389 | 0.095499 | 0 | 0 | 0.191 | 340.3082 | 0.096083 | 0 | 0 | 0.19217 | 340.5775 | 0.096667 | 0 | 0 | 0.19333 | 340.757 | 0.097056 | 0 | 0 | 0.19411 | 341.0263 | 0.09764 | 0 | 0 | 0.19528 | 341.2956 | 0.098225 | 0 | 0 | 0.19645 | 341.5649 | 0.098809 | 0 | 0 | 0.19762 | 341.7445 | 0.099198 | 0 | 0 | 0.1984 | 342.0138 | 0.099782 | 0 | 0 | 0.19956 | 342.1933 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.20034 | 342.3728 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20112 | 342.6421 | 0.10115 | 0 | 0 | 0.20229 | 342.8217 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.20307 | 343.091 | 0.10212 | 0 | 0 | 0.20424 | 343.2705 | 0.10251 | 0 | 0 | 0.20502 | 343.5398 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618 | 343.7193 | 0.10348 | 0 | 0 | 0.20696 | 343.7193 | 0.10348 | 0 | 0 | 0.20696
2017-02-05 01:00 | 303.1525 | 0.90358 |  | 323.8416 | 0.060367 | 0 | 0 | 0.12073 | 333.4195 | 0.081141 | 0 | 0 | 0.16228 | 340.7385 | 0.097016 | 0 | 0 | 0.19403 | 340.9192 | 0.097408 | 0 | 0 | 0.19482 | 341.1902 | 0.097996 | 0 | 0 | 0.19599 | 341.4613 | 0.098584 | 0 | 0 | 0.19717 | 341.7324 | 0.099172 | 0 | 0 | 0.19834 | 342.0035 | 0.09976 | 0 | 0 | 0.19952 | 342.2745 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.2007 | 342.5456 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20187 | 342.8167 | 0.10152 | 0 | 0 | 0.20305 | 342.9974 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.20383 | 343.2685 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.20501 | 343.5395 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618 | 343.8106 | 0.10368 | 0 | 0 | 0.20736 | 343.9913 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20814 | 344.2624 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.20932 | 344.4431 | 0.10505 | 0 | 0 | 0.2101 | 344.6238 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21089 | 344.8949 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21206 | 345.0756 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21285 | 345.3467 | 0.10701 | 0 | 0 | 0.21402 | 345.5274 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.21481 | 345.7985 | 0.10799 | 0 | 0 | 0.21598 | 345.9792 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21677 | 345.9792 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21677
2017-02-05 02:00 | 306.1993 | 0.91266 |  | 327.0963 | 0.067426 | 0 | 0 | 0.13485 | 336.7704 | 0.088409 | 0 | 0 | 0.17682 | 344.1629 | 0.10444 | 0 | 0 | 0.20889 | 344.3455 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20968 | 344.6193 | 0.10543 | 0 | 0 | 0.21087 | 344.8931 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21205 | 345.1669 | 0.10662 | 0 | 0 | 0.21324 | 345.4407 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21443 | 345.7145 | 0.10781 | 0 | 0 | 0.21562 | 345.9883 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.21681 | 346.2621 | 0.109 | 0 | 0 | 0.21799 | 346.4446 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21879 | 346.7184 | 0.10999 | 0 | 0 | 0.21997 | 346.9922 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22116 | 347.266 | 0.11117 | 0 | 0 | 0.22235 | 347.4485 | 0.11157 | 0 | 0 | 0.22314 | 347.7223 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.22433 | 347.9048 | 0.11256 | 0 | 0 | 0.22512 | 348.0874 | 0.11296 | 0 | 0 | 0.22591 | 348.3612 | 0.11355 | 0 | 0 | 0.2271 | 348.5437 | 0.11395 | 0 | 0 | 0.22789 | 348.8175 | 0.11454 | 0 | 0 | 0.22908 | 349 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.22987 | 349.2738 | 0.11553 | 0 | 0 | 0.23106 | 349.4564 | 0.11593 | 0 | 0 | 0.23185 | 349.4564 | 0.11593 | 0 | 0 | 0.23185
2017-02-05 03:00 | 307.4742 | 0.91646 |  | 328.4581 | 0.07038 | 0 | 0 | 0.14076 | 338.1726 | 0.091451 | 0 | 0 | 0.1829 | 345.5959 | 0.10755 | 0 | 0 | 0.2151 | 345.7792 | 0.10795 | 0 | 0 | 0.2159 | 346.0541 | 0.10855 | 0 | 0 | 0.21709 | 346.3291 | 0.10914 | 0 | 0 | 0.21828 | 346.604 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.21948 | 346.8789 | 0.11033 | 0 | 0 | 0.22067 | 347.1539 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22186 | 347.4288 | 0.11153 | 0 | 0 | 0.22305 | 347.7037 | 0.11212 | 0 | 0 | 0.22425 | 347.887 | 0.11252 | 0 | 0 | 0.22504 | 348.162 | 0.11312 | 0 | 0 | 0.22624 | 348.4369 | 0.11371 | 0 | 0 | 0.22743 | 348.7118 | 0.11431 | 0 | 0 | 0.22862 | 348.8951 | 0.11471 | 0 | 0 | 0.22942 | 349.1701 | 0.1153 | 0 | 0 | 0.23061 | 349.3534 | 0.1157 | 0 | 0 | 0.2314 | 349.5367 | 0.1161 | 0 | 0 | 0.2322 | 349.8116 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.23339 | 349.9949 | 0.11709 | 0 | 0 | 0.23419 | 350.2698 | 0.11769 | 0 | 0 | 0.23538 | 350.4531 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.23617 | 350.728 | 0.11868 | 0 | 0 | 0.23737 | 350.9113 | 0.11908 | 0 | 0 | 0.23816 | 350.9113 | 0.11908 | 0 | 0 | 0.23816
2017-02-05 04:00 | 308.9713 | 0.92092 |  | 330.0574 | 0.073849 | 0 | 0 | 0.1477 | 339.8192 | 0.095022 | 0 | 0 | 0.19004 | 347.2786 | 0.1112 | 0 | 0 | 0.2224 | 347.4628 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.2232 | 347.7391 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.2244 | 348.0153 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.2256 | 348.2916 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.2268 | 348.5679 | 0.114 | 0 | 0 | 0.228 | 348.8442 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.22919 | 349.1204 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.23039 | 349.3967 | 0.1158 | 0 | 0 | 0.23159 | 349.5809 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.23239 | 349.8572 | 0.11679 | 0 | 0 | 0.23359 | 350.1335 | 0.11739 | 0 | 0 | 0.23479 | 350.4097 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.23599 | 350.5939 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.23679 | 350.8702 | 0.11899 | 0 | 0 | 0.23798 | 351.0544 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.23878 | 351.2386 | 0.11979 | 0 | 0 | 0.23958 | 351.5148 | 0.12039 | 0 | 0 | 0.24078 | 351.699 | 0.12079 | 0 | 0 | 0.24158 | 351.9753 | 0.12139 | 0 | 0 | 0.24278 | 352.1595 | 0.12179 | 0 | 0 | 0.24358 | 352.4358 | 0.12239 | 0 | 0 | 0.24477 | 352.6199 | 0.12279 | 0 | 0 | 0.24557 | 352.6199 | 0.12279 | 0 | 0 | 0.24557
2017-02-05 05:00 | 311.4312 | 0.92825 |  | 332.6852 | 0.079549 | 0 | 0 | 0.1591 | 342.5247 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20178 | 350.0435 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.2344 | 350.2292 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.2352 | 350.5076 | 0.11821 | 0 | 0 | 0.23641 | 350.7861 | 0.11881 | 0 | 0 | 0.23762 | 351.0646 | 0.11941 | 0 | 0 | 0.23883 | 351.3431 | 0.12002 | 0 | 0 | 0.24003 | 351.6215 | 0.12062 | 0 | 0 | 0.24124 | 351.9 | 0.12123 | 0 | 0 | 0.24245 | 352.1785 | 0.12183 | 0 | 0 | 0.24366 | 352.3641 | 0.12223 | 0 | 0 | 0.24446 | 352.6426 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24567 | 352.9211 | 0.12344 | 0 | 0 | 0.24688 | 353.1996 | 0.12404 | 0 | 0 | 0.24809 | 353.3852 | 0.12445 | 0 | 0 | 0.24889 | 353.6637 | 0.12505 | 0 | 0 | 0.2501 | 353.8493 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.25091 | 354.035 | 0.12586 | 0 | 0 | 0.25171 | 354.3135 | 0.12646 | 0 | 0 | 0.25292 | 354.4991 | 0.12686 | 0 | 0 | 0.25373 | 354.7776 | 0.12747 | 0 | 0 | 0.25493 | 354.9632 | 0.12787 | 0 | 0 | 0.25574 | 355.2417 | 0.12847 | 0 | 0 | 0.25695 | 355.4274 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.25775 | 355.4274 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.25775
2017-02-05 06:00 | 309.7459 | 0.92323 |  | 330.885 | 0.075644 | 0 | 0 | 0.15129 | 340.6712 | 0.09687 | 0 | 0 | 0.19374 | 348.1493 | 0.11309 | 0 | 0 | 0.22618 | 348.334 | 0.11349 | 0 | 0 | 0.22698 | 348.611 | 0.11409 | 0 | 0 | 0.22818 | 348.8879 | 0.11469 | 0 | 0 | 0.22938 | 349.1649 | 0.11529 | 0 | 0 | 0.23059 | 349.4419 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.23179 | 349.7188 | 0.11649 | 0 | 0 | 0.23299 | 349.9958 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.23419 | 350.2728 | 0.1177 | 0 | 0 | 0.23539 | 350.4574 | 0.1181 | 0 | 0 | 0.23619 | 350.7344 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.23739 | 351.0113 | 0.1193 | 0 | 0 | 0.2386 | 351.2883 | 0.1199 | 0 | 0 | 0.2398 | 351.473 | 0.1203 | 0 | 0 | 0.2406 | 351.7499 | 0.1209 | 0 | 0 | 0.2418 | 351.9346 | 0.1213 | 0 | 0 | 0.2426 | 352.1192 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.2434 | 352.3962 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.2446 | 352.5808 | 0.1227 | 0 | 0 | 0.2454 | 352.8578 | 0.1233 | 0 | 0 | 0.24661 | 353.0424 | 0.1237 | 0 | 0 | 0.24741 | 353.3194 | 0.1243 | 0 | 0 | 0.24861 | 353.5041 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.24941 | 353.5041 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.24941
2017-02-05 07:00 | 314.3807 | 0.93704 |  | 335.8361 | 0.086383 | 0 | 0 | 0.17277 | 345.7687 | 0.10793 | 0 | 0 | 0.21585 | 353.3588 | 0.12439 | 0 | 0 | 0.24878 | 353.5462 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.24959 | 353.8273 | 0.12541 | 0 | 0 | 0.25081 | 354.1084 | 0.12602 | 0 | 0 | 0.25203 | 354.3895 | 0.12663 | 0 | 0 | 0.25325 | 354.6706 | 0.12723 | 0 | 0 | 0.25447 | 354.9517 | 0.12784 | 0 | 0 | 0.25569 | 355.2329 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.25691 | 355.514 | 0.12906 | 0 | 0 | 0.25813 | 355.7014 | 0.12947 | 0 | 0 | 0.25894 | 355.9825 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.26016 | 356.2636 | 0.13069 | 0 | 0 | 0.26138 | 356.5447 | 0.1313 | 0 | 0 | 0.2626 | 356.7321 | 0.13171 | 0 | 0 | 0.26341 | 357.0132 | 0.13232 | 0 | 0 | 0.26463 | 357.2006 | 0.13272 | 0 | 0 | 0.26545 | 357.3881 | 0.13313 | 0 | 0 | 0.26626 | 357.6692 | 0.13374 | 0 | 0 | 0.26748 | 357.8566 | 0.13415 | 0 | 0 | 0.26829 | 358.1377 | 0.13475 | 0 | 0 | 0.26951 | 358.3251 | 0.13516 | 0 | 0 | 0.27032 | 358.6062 | 0.13577 | 0 | 0 | 0.27154 | 358.7936 | 0.13618 | 0 | 0 | 0.27236 | 358.7936 | 0.13618 | 0 | 0 | 0.27236
2017-02-05 08:00 | 313.7344 | 0.93512 |  | 335.1456 | 0.084885 | 0 | 0 | 0.16977 | 345.0579 | 0.10638 | 0 | 0 | 0.21277 | 352.6323 | 0.12281 | 0 | 0 | 0.24563 | 352.8193 | 0.12322 | 0 | 0 | 0.24644 | 353.0999 | 0.12383 | 0 | 0 | 0.24766 | 353.3804 | 0.12444 | 0 | 0 | 0.24887 | 353.661 | 0.12504 | 0 | 0 | 0.25009 | 353.9415 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.25131 | 354.222 | 0.12626 | 0 | 0 | 0.25252 | 354.5026 | 0.12687 | 0 | 0 | 0.25374 | 354.7831 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.25496 | 354.9701 | 0.12788 | 0 | 0 | 0.25577 | 355.2506 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.25699 | 355.5312 | 0.1291 | 0 | 0 | 0.2582 | 355.8117 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.25942 | 355.9987 | 0.13012 | 0 | 0 | 0.26023 | 356.2793 | 0.13072 | 0 | 0 | 0.26145 | 356.4663 | 0.13113 | 0 | 0 | 0.26226 | 356.6533 | 0.13154 | 0 | 0 | 0.26307 | 356.9339 | 0.13214 | 0 | 0 | 0.26429 | 357.1209 | 0.13255 | 0 | 0 | 0.2651 | 357.4014 | 0.13316 | 0 | 0 | 0.26632 | 357.5884 | 0.13356 | 0 | 0 | 0.26713 | 357.869 | 0.13417 | 0 | 0 | 0.26834 | 358.056 | 0.13458 | 0 | 0 | 0.26916 | 358.056 | 0.13458 | 0 | 0 | 0.26916
2017-02-05 09:00 | 319.2703 | 0.95162 |  | 341.0594 | 0.097712 | 0 | 0 | 0.19542 | 351.1465 | 0.11959 | 0 | 0 | 0.23918 | 358.8546 | 0.13631 | 0 | 0 | 0.27262 | 359.0449 | 0.13672 | 0 | 0 | 0.27345 | 359.3304 | 0.13734 | 0 | 0 | 0.27468 | 359.6159 | 0.13796 | 0 | 0 | 0.27592 | 359.9014 | 0.13858 | 0 | 0 | 0.27716 | 360.1868 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.2784 | 360.4723 | 0.13982 | 0 | 0 | 0.27964 | 360.7578 | 0.14044 | 0 | 0 | 0.28088 | 361.0433 | 0.14106 | 0 | 0 | 0.28211 | 361.2336 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.28294 | 361.5191 | 0.14209 | 0 | 0 | 0.28418 | 361.8046 | 0.14271 | 0 | 0 | 0.28542 | 362.0901 | 0.14333 | 0 | 0 | 0.28666 | 362.2804 | 0.14374 | 0 | 0 | 0.28748 | 362.5659 | 0.14436 | 0 | 0 | 0.28872 | 362.7562 | 0.14477 | 0 | 0 | 0.28955 | 362.9465 | 0.14519 | 0 | 0 | 0.29037 | 363.232 | 0.1458 | 0 | 0 | 0.29161 | 363.4223 | 0.14622 | 0 | 0 | 0.29243 | 363.7078 | 0.14684 | 0 | 0 | 0.29367 | 363.8981 | 0.14725 | 0 | 0 | 0.2945 | 364.1836 | 0.14787 | 0 | 0 | 0.29574 | 364.374 | 0.14828 | 0 | 0 | 0.29656 | 364.374 | 0.14828 | 0 | 0 | 0.29656
2017-02-05 10:00 | 317.3668 | 0.94594 |  | 339.026 | 0.093302 | 0 | 0 | 0.1866 | 349.053 | 0.11505 | 0 | 0 | 0.2301 | 356.7151 | 0.13167 | 0 | 0 | 0.26334 | 356.9043 | 0.13208 | 0 | 0 | 0.26416 | 357.1881 | 0.1327 | 0 | 0 | 0.26539 | 357.4719 | 0.13331 | 0 | 0 | 0.26662 | 357.7556 | 0.13393 | 0 | 0 | 0.26785 | 358.0394 | 0.13454 | 0 | 0 | 0.26908 | 358.3232 | 0.13516 | 0 | 0 | 0.27031 | 358.607 | 0.13577 | 0 | 0 | 0.27155 | 358.8908 | 0.13639 | 0 | 0 | 0.27278 | 359.08 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.2736 | 359.3637 | 0.13741 | 0 | 0 | 0.27483 | 359.6475 | 0.13803 | 0 | 0 | 0.27606 | 359.9313 | 0.13865 | 0 | 0 | 0.27729 | 360.1205 | 0.13906 | 0 | 0 | 0.27811 | 360.4043 | 0.13967 | 0 | 0 | 0.27934 | 360.5935 | 0.14008 | 0 | 0 | 0.28016 | 360.7827 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.28098 | 361.0664 | 0.14111 | 0 | 0 | 0.28221 | 361.2556 | 0.14152 | 0 | 0 | 0.28304 | 361.5394 | 0.14213 | 0 | 0 | 0.28427 | 361.7286 | 0.14254 | 0 | 0 | 0.28509 | 362.0124 | 0.14316 | 0 | 0 | 0.28632 | 362.2016 | 0.14357 | 0 | 0 | 0.28714 | 362.2016 | 0.14357 | 0 | 0 | 0.28714
2017-02-05 11:00 | 311.3575 | 0.92803 |  | 332.6065 | 0.079378 | 0 | 0 | 0.15876 | 342.4436 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20143 | 349.9607 | 0.11702 | 0 | 0 | 0.23404 | 350.1463 | 0.11742 | 0 | 0 | 0.23484 | 350.4247 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.23605 | 350.7031 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23726 | 350.9815 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.23847 | 351.2599 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23967 | 351.5383 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24088 | 351.8167 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24209 | 352.0951 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.2433 | 352.2807 | 0.12205 | 0 | 0 | 0.2441 | 352.5591 | 0.12266 | 0 | 0 | 0.24531 | 352.8376 | 0.12326 | 0 | 0 | 0.24652 | 353.116 | 0.12386 | 0 | 0 | 0.24773 | 353.3016 | 0.12427 | 0 | 0 | 0.24853 | 353.58 | 0.12487 | 0 | 0 | 0.24974 | 353.7656 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.25054 | 353.9512 | 0.12567 | 0 | 0 | 0.25135 | 354.2296 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.25256 | 354.4152 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.25336 | 354.6936 | 0.12728 | 0 | 0 | 0.25457 | 354.8792 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.25537 | 355.1576 | 0.12829 | 0 | 0 | 0.25658 | 355.3432 | 0.12869 | 0 | 0 | 0.25739 | 355.3432 | 0.12869 | 0 | 0 | 0.25739
2017-02-05 12:00 | 305.4208 | 0.91034 |  | 326.2647 | 0.065622 | 0 | 0 | 0.13124 | 335.9143 | 0.086552 | 0 | 0 | 0.1731 | 343.288 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.20509 | 343.4701 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20588 | 343.7432 | 0.10353 | 0 | 0 | 0.20707 | 344.0163 | 0.10413 | 0 | 0 | 0.20825 | 344.2894 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20944 | 344.5625 | 0.10531 | 0 | 0 | 0.21062 | 344.8356 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.21181 | 345.1087 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.21299 | 345.3818 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.21417 | 345.5638 | 0.10748 | 0 | 0 | 0.21496 | 345.8369 | 0.10807 | 0 | 0 | 0.21615 | 346.11 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21733 | 346.3831 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.21852 | 346.5652 | 0.10965 | 0 | 0 | 0.21931 | 346.8383 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.22049 | 347.0204 | 0.11064 | 0 | 0 | 0.22128 | 347.2024 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22207 | 347.4755 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22326 | 347.6576 | 0.11202 | 0 | 0 | 0.22405 | 347.9307 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22523 | 348.1128 | 0.11301 | 0 | 0 | 0.22602 | 348.3859 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.22721 | 348.568 | 0.114 | 0 | 0 | 0.228 | 348.568 | 0.114 | 0 | 0 | 0.228
2017-02-05 13:00 | 288.4953 | 0.85989 |  | 308.1841 | 0.026406 | 0 | 0 | 0.052811 | 317.2989 | 0.046176 | 0 | 0 | 0.092351 | 324.264 | 0.061283 | 0 | 0 | 0.12257 | 324.436 | 0.061656 | 0 | 0 | 0.12331 | 324.6939 | 0.062215 | 0 | 0 | 0.12443 | 324.9519 | 0.062775 | 0 | 0 | 0.12555 | 325.2099 | 0.063335 | 0 | 0 | 0.12667 | 325.4678 | 0.063894 | 0 | 0 | 0.12779 | 325.7258 | 0.064454 | 0 | 0 | 0.12891 | 325.9838 | 0.065013 | 0 | 0 | 0.13003 | 326.2417 | 0.065573 | 0 | 0 | 0.13115 | 326.4137 | 0.065946 | 0 | 0 | 0.13189 | 326.6717 | 0.066505 | 0 | 0 | 0.13301 | 326.9297 | 0.067065 | 0 | 0 | 0.13413 | 327.1876 | 0.067624 | 0 | 0 | 0.13525 | 327.3596 | 0.067997 | 0 | 0 | 0.13599 | 327.6176 | 0.068557 | 0 | 0 | 0.13711 | 327.7895 | 0.06893 | 0 | 0 | 0.13786 | 327.9615 | 0.069303 | 0 | 0 | 0.13861 | 328.2195 | 0.069862 | 0 | 0 | 0.13972 | 328.3915 | 0.070235 | 0 | 0 | 0.14047 | 328.6494 | 0.070795 | 0 | 0 | 0.14159 | 328.8214 | 0.071168 | 0 | 0 | 0.14234 | 329.0794 | 0.071727 | 0 | 0 | 0.14345 | 329.2514 | 0.0721 | 0 | 0 | 0.1442 | 329.2514 | 0.0721 | 0 | 0 | 0.1442
2017-02-05 14:00 | 288.7151 | 0.86054 |  | 308.4189 | 0.026915 | 0 | 0 | 0.05383 | 317.5407 | 0.0467 | 0 | 0 | 0.0934 | 324.5111 | 0.061819 | 0 | 0 | 0.12364 | 324.6832 | 0.062192 | 0 | 0 | 0.12438 | 324.9414 | 0.062752 | 0 | 0 | 0.1255 | 325.1995 | 0.063312 | 0 | 0 | 0.12662 | 325.4577 | 0.063872 | 0 | 0 | 0.12774 | 325.7158 | 0.064432 | 0 | 0 | 0.12886 | 325.974 | 0.064992 | 0 | 0 | 0.12998 | 326.2322 | 0.065552 | 0 | 0 | 0.1311 | 326.4903 | 0.066112 | 0 | 0 | 0.13222 | 326.6624 | 0.066485 | 0 | 0 | 0.13297 | 326.9206 | 0.067045 | 0 | 0 | 0.13409 | 327.1788 | 0.067605 | 0 | 0 | 0.13521 | 327.4369 | 0.068165 | 0 | 0 | 0.13633 | 327.609 | 0.068538 | 0 | 0 | 0.13708 | 327.8672 | 0.069098 | 0 | 0 | 0.1382 | 328.0393 | 0.069472 | 0 | 0 | 0.13894 | 328.2114 | 0.069845 | 0 | 0 | 0.13969 | 328.4696 | 0.070405 | 0 | 0 | 0.14081 | 328.6417 | 0.070778 | 0 | 0 | 0.14156 | 328.8999 | 0.071338 | 0 | 0 | 0.14268 | 329.072 | 0.071711 | 0 | 0 | 0.14342 | 329.3301 | 0.072271 | 0 | 0 | 0.14454 | 329.5022 | 0.072645 | 0 | 0 | 0.14529 | 329.5022 | 0.072645 | 0 | 0 | 0.14529
2017-02-05 15:00 | 285.1306 | 0.84986 |  | 304.5897 | 0.018609 | 0 | 0 | 0.037219 | 313.5982 | 0.038149 | 0 | 0 | 0.076298 | 320.4821 | 0.05308 | 0 | 0 | 0.10616 | 320.652 | 0.053449 | 0 | 0 | 0.1069 | 320.907 | 0.054002 | 0 | 0 | 0.108 | 321.162 | 0.054555 | 0 | 0 | 0.10911 | 321.4169 | 0.055108 | 0 | 0 | 0.11022 | 321.6719 | 0.055661 | 0 | 0 | 0.11132 | 321.9268 | 0.056214 | 0 | 0 | 0.11243 | 322.1818 | 0.056767 | 0 | 0 | 0.11353 | 322.4367 | 0.05732 | 0 | 0 | 0.11464 | 322.6067 | 0.057688 | 0 | 0 | 0.11538 | 322.8617 | 0.058241 | 0 | 0 | 0.11648 | 323.1166 | 0.058794 | 0 | 0 | 0.11759 | 323.3716 | 0.059347 | 0 | 0 | 0.11869 | 323.5416 | 0.059716 | 0 | 0 | 0.11943 | 323.7965 | 0.060269 | 0 | 0 | 0.12054 | 323.9665 | 0.060638 | 0 | 0 | 0.12128 | 324.1365 | 0.061006 | 0 | 0 | 0.12201 | 324.3914 | 0.061559 | 0 | 0 | 0.12312 | 324.5614 | 0.061928 | 0 | 0 | 0.12386 | 324.8164 | 0.062481 | 0 | 0 | 0.12496 | 324.9863 | 0.06285 | 0 | 0 | 0.1257 | 325.2413 | 0.063403 | 0 | 0 | 0.12681 | 325.4113 | 0.063771 | 0 | 0 | 0.12754 | 325.4113 | 0.063771 | 0 | 0 | 0.12754
2017-02-05 16:00 | 290.4738 | 0.86579 |  | 310.2976 | 0.03099 | 0 | 0 | 0.06198 | 319.4749 | 0.050895 | 0 | 0 | 0.10179 | 326.4878 | 0.066106 | 0 | 0 | 0.13221 | 326.661 | 0.066482 | 0 | 0 | 0.13296 | 326.9207 | 0.067045 | 0 | 0 | 0.13409 | 327.1804 | 0.067609 | 0 | 0 | 0.13522 | 327.4402 | 0.068172 | 0 | 0 | 0.13634 | 327.6999 | 0.068735 | 0 | 0 | 0.13747 | 327.9596 | 0.069299 | 0 | 0 | 0.1386 | 328.2194 | 0.069862 | 0 | 0 | 0.13972 | 328.4791 | 0.070426 | 0 | 0 | 0.14085 | 328.6523 | 0.070801 | 0 | 0 | 0.1416 | 328.912 | 0.071364 | 0 | 0 | 0.14273 | 329.1717 | 0.071928 | 0 | 0 | 0.14386 | 329.4315 | 0.072491 | 0 | 0 | 0.14498 | 329.6046 | 0.072867 | 0 | 0 | 0.14573 | 329.8644 | 0.07343 | 0 | 0 | 0.14686 | 330.0375 | 0.073806 | 0 | 0 | 0.14761 | 330.2107 | 0.074181 | 0 | 0 | 0.14836 | 330.4704 | 0.074745 | 0 | 0 | 0.14949 | 330.6436 | 0.07512 | 0 | 0 | 0.15024 | 330.9033 | 0.075684 | 0 | 0 | 0.15137 | 331.0765 | 0.076059 | 0 | 0 | 0.15212 | 331.3362 | 0.076623 | 0 | 0 | 0.15325 | 331.5094 | 0.076998 | 0 | 0 | 0.154 | 331.5094 | 0.076998 | 0 | 0 | 0.154
2017-02-05 17:00 | 286.1507 | 0.8529 |  | 305.6795 | 0.020973 | 0 | 0 | 0.041946 | 314.7202 | 0.040582 | 0 | 0 | 0.081165 | 321.6287 | 0.055567 | 0 | 0 | 0.11113 | 321.7993 | 0.055937 | 0 | 0 | 0.11187 | 322.0551 | 0.056492 | 0 | 0 | 0.11298 | 322.311 | 0.057047 | 0 | 0 | 0.11409 | 322.5669 | 0.057602 | 0 | 0 | 0.1152 | 322.8228 | 0.058157 | 0 | 0 | 0.11631 | 323.0786 | 0.058712 | 0 | 0 | 0.11742 | 323.3345 | 0.059267 | 0 | 0 | 0.11853 | 323.5904 | 0.059822 | 0 | 0 | 0.11964 | 323.7609 | 0.060192 | 0 | 0 | 0.12038 | 324.0168 | 0.060747 | 0 | 0 | 0.12149 | 324.2727 | 0.061302 | 0 | 0 | 0.1226 | 324.5286 | 0.061857 | 0 | 0 | 0.12371 | 324.6991 | 0.062227 | 0 | 0 | 0.12445 | 324.955 | 0.062782 | 0 | 0 | 0.12556 | 325.1256 | 0.063152 | 0 | 0 | 0.1263 | 325.2962 | 0.063522 | 0 | 0 | 0.12704 | 325.552 | 0.064077 | 0 | 0 | 0.12815 | 325.7226 | 0.064447 | 0 | 0 | 0.12889 | 325.9785 | 0.065002 | 0 | 0 | 0.13 | 326.1491 | 0.065372 | 0 | 0 | 0.13074 | 326.4049 | 0.065927 | 0 | 0 | 0.13185 | 326.5755 | 0.066297 | 0 | 0 | 0.13259 | 326.5755 | 0.066297 | 0 | 0 | 0.13259
2017-02-05 18:00 | 275.1582 | 0.82014 |  | 293.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6302 | 0.014359 | 0 | 0 | 0.028718 | 309.2733 | 0.028768 | 0 | 0 | 0.057536 | 309.4373 | 0.029124 | 0 | 0 | 0.058248 | 309.6834 | 0.029658 | 0 | 0 | 0.059315 | 309.9294 | 0.030191 | 0 | 0 | 0.060382 | 310.1755 | 0.030725 | 0 | 0 | 0.06145 | 310.4215 | 0.031259 | 0 | 0 | 0.062517 | 310.6675 | 0.031792 | 0 | 0 | 0.063584 | 310.9136 | 0.032326 | 0 | 0 | 0.064652 | 311.1596 | 0.03286 | 0 | 0 | 0.065719 | 311.3236 | 0.033215 | 0 | 0 | 0.066431 | 311.5697 | 0.033749 | 0 | 0 | 0.067498 | 311.8157 | 0.034283 | 0 | 0 | 0.068565 | 312.0618 | 0.034816 | 0 | 0 | 0.069633 | 312.2258 | 0.035172 | 0 | 0 | 0.070344 | 312.4718 | 0.035706 | 0 | 0 | 0.071411 | 312.6359 | 0.036061 | 0 | 0 | 0.072123 | 312.7999 | 0.036417 | 0 | 0 | 0.072835 | 313.0459 | 0.036951 | 0 | 0 | 0.073902 | 313.21 | 0.037307 | 0 | 0 | 0.074613 | 313.456 | 0.03784 | 0 | 0 | 0.075681 | 313.62 | 0.038196 | 0 | 0 | 0.076392 | 313.8661 | 0.03873 | 0 | 0 | 0.07746 | 314.0301 | 0.039086 | 0 | 0 | 0.078171 | 314.0301 | 0.039086 | 0 | 0 | 0.078171
2017-02-05 19:00 | 280.8011 | 0.83696 |  | 299.9648 | 0.0085779 | 0 | 0 | 0.017156 | 308.8365 | 0.027821 | 0 | 0 | 0.055641 | 315.6159 | 0.042525 | 0 | 0 | 0.08505 | 315.7832 | 0.042888 | 0 | 0 | 0.085776 | 316.0343 | 0.043433 | 0 | 0 | 0.086866 | 316.2854 | 0.043977 | 0 | 0 | 0.087955 | 316.5365 | 0.044522 | 0 | 0 | 0.089044 | 316.7876 | 0.045067 | 0 | 0 | 0.090133 | 317.0387 | 0.045611 | 0 | 0 | 0.091222 | 317.2898 | 0.046156 | 0 | 0 | 0.092312 | 317.5409 | 0.0467 | 0 | 0 | 0.093401 | 317.7082 | 0.047063 | 0 | 0 | 0.094127 | 317.9593 | 0.047608 | 0 | 0 | 0.095216 | 318.2104 | 0.048153 | 0 | 0 | 0.096305 | 318.4615 | 0.048697 | 0 | 0 | 0.097395 | 318.6289 | 0.04906 | 0 | 0 | 0.098121 | 318.88 | 0.049605 | 0 | 0 | 0.09921 | 319.0474 | 0.049968 | 0 | 0 | 0.099936 | 319.2148 | 0.050331 | 0 | 0 | 0.10066 | 319.4659 | 0.050876 | 0 | 0 | 0.10175 | 319.6332 | 0.051239 | 0 | 0 | 0.10248 | 319.8843 | 0.051783 | 0 | 0 | 0.10357 | 320.0517 | 0.052146 | 0 | 0 | 0.10429 | 320.3028 | 0.052691 | 0 | 0 | 0.10538 | 320.4702 | 0.053054 | 0 | 0 | 0.10611 | 320.4702 | 0.053054 | 0 | 0 | 0.10611
2017-02-05 20:00 | 282.5598 | 0.8422 |  | 301.8435 | 0.012653 | 0 | 0 | 0.025306 | 310.7708 | 0.032016 | 0 | 0 | 0.064032 | 317.5926 | 0.046813 | 0 | 0 | 0.093625 | 317.761 | 0.047178 | 0 | 0 | 0.094356 | 318.0137 | 0.047726 | 0 | 0 | 0.095452 | 318.2663 | 0.048274 | 0 | 0 | 0.096548 | 318.519 | 0.048822 | 0 | 0 | 0.097644 | 318.7717 | 0.04937 | 0 | 0 | 0.09874 | 319.0243 | 0.049918 | 0 | 0 | 0.099836 | 319.277 | 0.050466 | 0 | 0 | 0.10093 | 319.5296 | 0.051014 | 0 | 0 | 0.10203 | 319.6981 | 0.051379 | 0 | 0 | 0.10276 | 319.9507 | 0.051927 | 0 | 0 | 0.10385 | 320.2034 | 0.052475 | 0 | 0 | 0.10495 | 320.4561 | 0.053023 | 0 | 0 | 0.10605 | 320.6245 | 0.053389 | 0 | 0 | 0.10678 | 320.8772 | 0.053937 | 0 | 0 | 0.10787 | 321.0456 | 0.054302 | 0 | 0 | 0.1086 | 321.214 | 0.054668 | 0 | 0 | 0.10934 | 321.4667 | 0.055216 | 0 | 0 | 0.11043 | 321.6351 | 0.055581 | 0 | 0 | 0.11116 | 321.8878 | 0.056129 | 0 | 0 | 0.11226 | 322.0562 | 0.056494 | 0 | 0 | 0.11299 | 322.3089 | 0.057042 | 0 | 0 | 0.11408 | 322.4773 | 0.057408 | 0 | 0 | 0.11482 | 322.4773 | 0.057408 | 0 | 0 | 0.11482
2017-02-05 21:00 | 293.479 | 0.87474 |  | 313.5078 | 0.037953 | 0 | 0 | 0.075906 | 322.7801 | 0.058064 | 0 | 0 | 0.11613 | 329.8655 | 0.073433 | 0 | 0 | 0.14687 | 330.0405 | 0.073812 | 0 | 0 | 0.14762 | 330.3029 | 0.074381 | 0 | 0 | 0.14876 | 330.5653 | 0.07495 | 0 | 0 | 0.1499 | 330.8277 | 0.07552 | 0 | 0 | 0.15104 | 331.0902 | 0.076089 | 0 | 0 | 0.15218 | 331.3526 | 0.076658 | 0 | 0 | 0.15332 | 331.615 | 0.077227 | 0 | 0 | 0.15445 | 331.8774 | 0.077796 | 0 | 0 | 0.15559 | 332.0524 | 0.078176 | 0 | 0 | 0.15635 | 332.3148 | 0.078745 | 0 | 0 | 0.15749 | 332.5772 | 0.079314 | 0 | 0 | 0.15863 | 332.8396 | 0.079883 | 0 | 0 | 0.15977 | 333.0146 | 0.080263 | 0 | 0 | 0.16053 | 333.277 | 0.080832 | 0 | 0 | 0.16166 | 333.452 | 0.081212 | 0 | 0 | 0.16242 | 333.6269 | 0.081591 | 0 | 0 | 0.16318 | 333.8893 | 0.08216 | 0 | 0 | 0.16432 | 334.0643 | 0.08254 | 0 | 0 | 0.16508 | 334.3267 | 0.083109 | 0 | 0 | 0.16622 | 334.5017 | 0.083488 | 0 | 0 | 0.16698 | 334.7641 | 0.084058 | 0 | 0 | 0.16812 | 334.939 | 0.084437 | 0 | 0 | 0.16887 | 334.939 | 0.084437 | 0 | 0 | 0.16887
2017-02-05 22:00 | 290.8957 | 0.86704 |  | 310.7483 | 0.031967 | 0 | 0 | 0.063935 | 319.9389 | 0.051902 | 0 | 0 | 0.1038 | 326.962 | 0.067135 | 0 | 0 | 0.13427 | 327.1354 | 0.067511 | 0 | 0 | 0.13502 | 327.3955 | 0.068075 | 0 | 0 | 0.13615 | 327.6556 | 0.068639 | 0 | 0 | 0.13728 | 327.9157 | 0.069204 | 0 | 0 | 0.13841 | 328.1759 | 0.069768 | 0 | 0 | 0.13954 | 328.436 | 0.070332 | 0 | 0 | 0.14066 | 328.6961 | 0.070896 | 0 | 0 | 0.14179 | 328.9562 | 0.07146 | 0 | 0 | 0.14292 | 329.1296 | 0.071836 | 0 | 0 | 0.14367 | 329.3897 | 0.072401 | 0 | 0 | 0.1448 | 329.6498 | 0.072965 | 0 | 0 | 0.14593 | 329.9099 | 0.073529 | 0 | 0 | 0.14706 | 330.0833 | 0.073905 | 0 | 0 | 0.14781 | 330.3435 | 0.074469 | 0 | 0 | 0.14894 | 330.5169 | 0.074845 | 0 | 0 | 0.14969 | 330.6903 | 0.075222 | 0 | 0 | 0.15044 | 330.9504 | 0.075786 | 0 | 0 | 0.15157 | 331.1238 | 0.076162 | 0 | 0 | 0.15232 | 331.3839 | 0.076726 | 0 | 0 | 0.15345 | 331.5573 | 0.077102 | 0 | 0 | 0.1542 | 331.8174 | 0.077666 | 0 | 0 | 0.15533 | 331.9908 | 0.078042 | 0 | 0 | 0.15608 | 331.9908 | 0.078042 | 0 | 0 | 0.15608
2017-02-05 23:00 | 292.4837 | 0.87178 |  | 312.4447 | 0.035647 | 0 | 0 | 0.071294 | 321.6855 | 0.05569 | 0 | 0 | 0.11138 | 328.7469 | 0.071006 | 0 | 0 | 0.14201 | 328.9212 | 0.071384 | 0 | 0 | 0.14277 | 329.1828 | 0.071952 | 0 | 0 | 0.1439 | 329.4443 | 0.072519 | 0 | 0 | 0.14504 | 329.7058 | 0.073086 | 0 | 0 | 0.14617 | 329.9674 | 0.073654 | 0 | 0 | 0.14731 | 330.2289 | 0.074221 | 0 | 0 | 0.14844 | 330.4904 | 0.074788 | 0 | 0 | 0.14958 | 330.752 | 0.075355 | 0 | 0 | 0.15071 | 330.9263 | 0.075734 | 0 | 0 | 0.15147 | 331.1879 | 0.076301 | 0 | 0 | 0.1526 | 331.4494 | 0.076868 | 0 | 0 | 0.15374 | 331.7109 | 0.077435 | 0 | 0 | 0.15487 | 331.8853 | 0.077813 | 0 | 0 | 0.15563 | 332.1468 | 0.078381 | 0 | 0 | 0.15676 | 332.3212 | 0.078759 | 0 | 0 | 0.15752 | 332.4955 | 0.079137 | 0 | 0 | 0.15827 | 332.7571 | 0.079704 | 0 | 0 | 0.15941 | 332.9314 | 0.080083 | 0 | 0 | 0.16017 | 333.193 | 0.08065 | 0 | 0 | 0.1613 | 333.3673 | 0.081028 | 0 | 0 | 0.16206 | 333.6288 | 0.081595 | 0 | 0 | 0.16319 | 333.8032 | 0.081973 | 0 | 0 | 0.16395 | 333.8032 | 0.081973 | 0 | 0 | 0.16395
2017-02-06 | 299.9451 | 0.89402 |  | 320.4152 | 0.052935 | 0 | 0 | 0.10587 | 329.8918 | 0.07349 | 0 | 0 | 0.14698 | 337.1333 | 0.089196 | 0 | 0 | 0.17839 | 337.3121 | 0.089584 | 0 | 0 | 0.17917 | 337.5803 | 0.090166 | 0 | 0 | 0.18033 | 337.8485 | 0.090748 | 0 | 0 | 0.1815 | 338.1167 | 0.09133 | 0 | 0 | 0.18266 | 338.3849 | 0.091911 | 0 | 0 | 0.18382 | 338.6531 | 0.092493 | 0 | 0 | 0.18499 | 338.9213 | 0.093075 | 0 | 0 | 0.18615 | 339.1896 | 0.093656 | 0 | 0 | 0.18731 | 339.3684 | 0.094044 | 0 | 0 | 0.18809 | 339.6366 | 0.094626 | 0 | 0 | 0.18925 | 339.9048 | 0.095208 | 0 | 0 | 0.19042 | 340.173 | 0.095789 | 0 | 0 | 0.19158 | 340.3518 | 0.096177 | 0 | 0 | 0.19235 | 340.62 | 0.096759 | 0 | 0 | 0.19352 | 340.7988 | 0.097147 | 0 | 0 | 0.19429 | 340.9776 | 0.097535 | 0 | 0 | 0.19507 | 341.2458 | 0.098116 | 0 | 0 | 0.19623 | 341.4246 | 0.098504 | 0 | 0 | 0.19701 | 341.6928 | 0.099086 | 0 | 0 | 0.19817 | 341.8716 | 0.099474 | 0 | 0 | 0.19895 | 342.1398 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20011 | 342.3186 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20089 | 342.3186 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20089
2017-02-06 01:00 | 291.8662 | 0.86994 |  | 311.7851 | 0.034216 | 0 | 0 | 0.068432 | 321.0064 | 0.054217 | 0 | 0 | 0.10843 | 328.0529 | 0.069501 | 0 | 0 | 0.139 | 328.2269 | 0.069878 | 0 | 0 | 0.13976 | 328.4878 | 0.070444 | 0 | 0 | 0.14089 | 328.7488 | 0.07101 | 0 | 0 | 0.14202 | 329.0098 | 0.071577 | 0 | 0 | 0.14315 | 329.2708 | 0.072143 | 0 | 0 | 0.14429 | 329.5318 | 0.072709 | 0 | 0 | 0.14542 | 329.7927 | 0.073275 | 0 | 0 | 0.14655 | 330.0537 | 0.073841 | 0 | 0 | 0.14768 | 330.2277 | 0.074218 | 0 | 0 | 0.14844 | 330.4887 | 0.074784 | 0 | 0 | 0.14957 | 330.7497 | 0.07535 | 0 | 0 | 0.1507 | 331.0106 | 0.075916 | 0 | 0 | 0.15183 | 331.1846 | 0.076294 | 0 | 0 | 0.15259 | 331.4456 | 0.07686 | 0 | 0 | 0.15372 | 331.6196 | 0.077237 | 0 | 0 | 0.15447 | 331.7936 | 0.077615 | 0 | 0 | 0.15523 | 332.0546 | 0.078181 | 0 | 0 | 0.15636 | 332.2286 | 0.078558 | 0 | 0 | 0.15712 | 332.4895 | 0.079124 | 0 | 0 | 0.15825 | 332.6635 | 0.079501 | 0 | 0 | 0.159 | 332.9245 | 0.080068 | 0 | 0 | 0.16014 | 333.0985 | 0.080445 | 0 | 0 | 0.16089 | 333.0985 | 0.080445 | 0 | 0 | 0.16089
2017-02-06 02:00 | 289.7424 | 0.86361 |  | 309.5162 | 0.029295 | 0 | 0 | 0.05859 | 318.6704 | 0.04915 | 0 | 0 | 0.098301 | 325.6656 | 0.064323 | 0 | 0 | 0.12865 | 325.8384 | 0.064698 | 0 | 0 | 0.1294 | 326.0974 | 0.06526 | 0 | 0 | 0.13052 | 326.3565 | 0.065822 | 0 | 0 | 0.13164 | 326.6156 | 0.066384 | 0 | 0 | 0.13277 | 326.8747 | 0.066946 | 0 | 0 | 0.13389 | 327.1338 | 0.067507 | 0 | 0 | 0.13501 | 327.3929 | 0.068069 | 0 | 0 | 0.13614 | 327.6519 | 0.068631 | 0 | 0 | 0.13726 | 327.8247 | 0.069006 | 0 | 0 | 0.13801 | 328.0837 | 0.069568 | 0 | 0 | 0.13914 | 328.3428 | 0.07013 | 0 | 0 | 0.14026 | 328.6019 | 0.070692 | 0 | 0 | 0.14138 | 328.7746 | 0.071066 | 0 | 0 | 0.14213 | 329.0337 | 0.071628 | 0 | 0 | 0.14326 | 329.2064 | 0.072003 | 0 | 0 | 0.14401 | 329.3791 | 0.072378 | 0 | 0 | 0.14476 | 329.6382 | 0.07294 | 0 | 0 | 0.14588 | 329.811 | 0.073314 | 0 | 0 | 0.14663 | 330.07 | 0.073876 | 0 | 0 | 0.14775 | 330.2428 | 0.074251 | 0 | 0 | 0.1485 | 330.5018 | 0.074813 | 0 | 0 | 0.14963 | 330.6746 | 0.075187 | 0 | 0 | 0.15037 | 330.6746 | 0.075187 | 0 | 0 | 0.15037
2017-02-06 03:00 | 279.8277 | 0.83405 |  | 298.9249 | 0.0063224 | 0 | 0 | 0.012645 | 307.7659 | 0.025498 | 0 | 0 | 0.050997 | 314.5217 | 0.040152 | 0 | 0 | 0.080304 | 314.6885 | 0.040514 | 0 | 0 | 0.081027 | 314.9387 | 0.041056 | 0 | 0 | 0.082113 | 315.1889 | 0.041599 | 0 | 0 | 0.083198 | 315.4391 | 0.042142 | 0 | 0 | 0.084284 | 315.6894 | 0.042685 | 0 | 0 | 0.085369 | 315.9396 | 0.043227 | 0 | 0 | 0.086455 | 316.1898 | 0.04377 | 0 | 0 | 0.08754 | 316.44 | 0.044313 | 0 | 0 | 0.088625 | 316.6068 | 0.044675 | 0 | 0 | 0.089349 | 316.857 | 0.045217 | 0 | 0 | 0.090434 | 317.1073 | 0.04576 | 0 | 0 | 0.09152 | 317.3575 | 0.046303 | 0 | 0 | 0.092605 | 317.5243 | 0.046664 | 0 | 0 | 0.093329 | 317.7745 | 0.047207 | 0 | 0 | 0.094414 | 317.9413 | 0.047569 | 0 | 0 | 0.095138 | 318.1081 | 0.047931 | 0 | 0 | 0.095862 | 318.3583 | 0.048474 | 0 | 0 | 0.096947 | 318.5251 | 0.048835 | 0 | 0 | 0.097671 | 318.7754 | 0.049378 | 0 | 0 | 0.098756 | 318.9422 | 0.04974 | 0 | 0 | 0.09948 | 319.1924 | 0.050283 | 0 | 0 | 0.10057 | 319.3592 | 0.050644 | 0 | 0 | 0.10129 | 319.3592 | 0.050644 | 0 | 0 | 0.10129
2017-02-06 04:00 | 287.953 | 0.85827 |  | 307.6048 | 0.025149 | 0 | 0 | 0.050298 | 316.7025 | 0.044882 | 0 | 0 | 0.089764 | 323.6545 | 0.059961 | 0 | 0 | 0.11992 | 323.8261 | 0.060333 | 0 | 0 | 0.12067 | 324.0836 | 0.060892 | 0 | 0 | 0.12178 | 324.3411 | 0.06145 | 0 | 0 | 0.1229 | 324.5986 | 0.062009 | 0 | 0 | 0.12402 | 324.8561 | 0.062567 | 0 | 0 | 0.12513 | 325.1136 | 0.063126 | 0 | 0 | 0.12625 | 325.371 | 0.063684 | 0 | 0 | 0.12737 | 325.6285 | 0.064243 | 0 | 0 | 0.12849 | 325.8002 | 0.064615 | 0 | 0 | 0.12923 | 326.0577 | 0.065173 | 0 | 0 | 0.13035 | 326.3151 | 0.065732 | 0 | 0 | 0.13146 | 326.5726 | 0.06629 | 0 | 0 | 0.13258 | 326.7443 | 0.066663 | 0 | 0 | 0.13333 | 327.0018 | 0.067221 | 0 | 0 | 0.13444 | 327.1734 | 0.067593 | 0 | 0 | 0.13519 | 327.3451 | 0.067966 | 0 | 0 | 0.13593 | 327.6025 | 0.068524 | 0 | 0 | 0.13705 | 327.7742 | 0.068897 | 0 | 0 | 0.13779 | 328.0317 | 0.069455 | 0 | 0 | 0.13891 | 328.2033 | 0.069827 | 0 | 0 | 0.13965 | 328.4608 | 0.070386 | 0 | 0 | 0.14077 | 328.6325 | 0.070758 | 0 | 0 | 0.14152 | 328.6325 | 0.070758 | 0 | 0 | 0.14152
2017-02-06 05:00 | 286.7366 | 0.85465 |  | 306.3054 | 0.022331 | 0 | 0 | 0.044661 | 315.3646 | 0.04198 | 0 | 0 | 0.08396 | 322.2873 | 0.056995 | 0 | 0 | 0.11399 | 322.4582 | 0.057366 | 0 | 0 | 0.11473 | 322.7146 | 0.057922 | 0 | 0 | 0.11584 | 322.971 | 0.058478 | 0 | 0 | 0.11696 | 323.2274 | 0.059034 | 0 | 0 | 0.11807 | 323.4838 | 0.059591 | 0 | 0 | 0.11918 | 323.7402 | 0.060147 | 0 | 0 | 0.12029 | 323.9966 | 0.060703 | 0 | 0 | 0.12141 | 324.253 | 0.061259 | 0 | 0 | 0.12252 | 324.4239 | 0.06163 | 0 | 0 | 0.12326 | 324.6803 | 0.062186 | 0 | 0 | 0.12437 | 324.9367 | 0.062742 | 0 | 0 | 0.12548 | 325.1931 | 0.063298 | 0 | 0 | 0.1266 | 325.364 | 0.063669 | 0 | 0 | 0.12734 | 325.6204 | 0.064225 | 0 | 0 | 0.12845 | 325.7913 | 0.064596 | 0 | 0 | 0.12919 | 325.9622 | 0.064966 | 0 | 0 | 0.12993 | 326.2186 | 0.065523 | 0 | 0 | 0.13105 | 326.3896 | 0.065893 | 0 | 0 | 0.13179 | 326.646 | 0.066449 | 0 | 0 | 0.1329 | 326.8169 | 0.06682 | 0 | 0 | 0.13364 | 327.0733 | 0.067376 | 0 | 0 | 0.13475 | 327.2442 | 0.067747 | 0 | 0 | 0.13549 | 327.2442 | 0.067747 | 0 | 0 | 0.13549
2017-02-06 06:00 | 288.935 | 0.8612 |  | 308.6538 | 0.027424 | 0 | 0 | 0.054849 | 317.7825 | 0.047225 | 0 | 0 | 0.094449 | 324.7582 | 0.062355 | 0 | 0 | 0.12471 | 324.9304 | 0.062728 | 0 | 0 | 0.12546 | 325.1888 | 0.063289 | 0 | 0 | 0.12658 | 325.4472 | 0.063849 | 0 | 0 | 0.1277 | 325.7055 | 0.06441 | 0 | 0 | 0.12882 | 325.9639 | 0.06497 | 0 | 0 | 0.12994 | 326.2222 | 0.06553 | 0 | 0 | 0.13106 | 326.4806 | 0.066091 | 0 | 0 | 0.13218 | 326.739 | 0.066651 | 0 | 0 | 0.1333 | 326.9112 | 0.067025 | 0 | 0 | 0.13405 | 327.1696 | 0.067585 | 0 | 0 | 0.13517 | 327.4279 | 0.068145 | 0 | 0 | 0.13629 | 327.6863 | 0.068706 | 0 | 0 | 0.13741 | 327.8585 | 0.069079 | 0 | 0 | 0.13816 | 328.1169 | 0.06964 | 0 | 0 | 0.13928 | 328.2891 | 0.070013 | 0 | 0 | 0.14003 | 328.4614 | 0.070387 | 0 | 0 | 0.14077 | 328.7197 | 0.070947 | 0 | 0 | 0.14189 | 328.892 | 0.071321 | 0 | 0 | 0.14264 | 329.1503 | 0.071881 | 0 | 0 | 0.14376 | 329.3226 | 0.072255 | 0 | 0 | 0.14451 | 329.5809 | 0.072815 | 0 | 0 | 0.14563 | 329.7532 | 0.073189 | 0 | 0 | 0.14638 | 329.7532 | 0.073189 | 0 | 0 | 0.14638
2017-02-06 07:00 | 294.1388 | 0.87671 |  | 314.2127 | 0.039482 | 0 | 0 | 0.078963 | 323.5059 | 0.059639 | 0 | 0 | 0.11928 | 330.6072 | 0.075041 | 0 | 0 | 0.15008 | 330.7825 | 0.075422 | 0 | 0 | 0.15084 | 331.0456 | 0.075992 | 0 | 0 | 0.15198 | 331.3086 | 0.076563 | 0 | 0 | 0.15313 | 331.5716 | 0.077133 | 0 | 0 | 0.15427 | 331.8346 | 0.077704 | 0 | 0 | 0.15541 | 332.0976 | 0.078274 | 0 | 0 | 0.15655 | 332.3606 | 0.078844 | 0 | 0 | 0.15769 | 332.6236 | 0.079415 | 0 | 0 | 0.15883 | 332.799 | 0.079795 | 0 | 0 | 0.15959 | 333.062 | 0.080366 | 0 | 0 | 0.16073 | 333.325 | 0.080936 | 0 | 0 | 0.16187 | 333.588 | 0.081507 | 0 | 0 | 0.16301 | 333.7634 | 0.081887 | 0 | 0 | 0.16377 | 334.0264 | 0.082458 | 0 | 0 | 0.16492 | 334.2017 | 0.082838 | 0 | 0 | 0.16568 | 334.3771 | 0.083218 | 0 | 0 | 0.16644 | 334.6401 | 0.083789 | 0 | 0 | 0.16758 | 334.8154 | 0.084169 | 0 | 0 | 0.16834 | 335.0784 | 0.084739 | 0 | 0 | 0.16948 | 335.2538 | 0.08512 | 0 | 0 | 0.17024 | 335.5168 | 0.08569 | 0 | 0 | 0.17138 | 335.6921 | 0.086071 | 0 | 0 | 0.17214 | 335.6921 | 0.086071 | 0 | 0 | 0.17214
2017-02-06 08:00 | 289.1223 | 0.86176 |  | 308.8538 | 0.027858 | 0 | 0 | 0.055717 | 317.9885 | 0.047671 | 0 | 0 | 0.095343 | 324.9687 | 0.062811 | 0 | 0 | 0.12562 | 325.141 | 0.063185 | 0 | 0 | 0.12637 | 325.3996 | 0.063746 | 0 | 0 | 0.12749 | 325.6581 | 0.064307 | 0 | 0 | 0.12861 | 325.9166 | 0.064867 | 0 | 0 | 0.12973 | 326.1751 | 0.065428 | 0 | 0 | 0.13086 | 326.4337 | 0.065989 | 0 | 0 | 0.13198 | 326.6922 | 0.06655 | 0 | 0 | 0.1331 | 326.9507 | 0.06711 | 0 | 0 | 0.13422 | 327.1231 | 0.067484 | 0 | 0 | 0.13497 | 327.3816 | 0.068045 | 0 | 0 | 0.13609 | 327.6401 | 0.068606 | 0 | 0 | 0.13721 | 327.8987 | 0.069167 | 0 | 0 | 0.13833 | 328.071 | 0.06954 | 0 | 0 | 0.13908 | 328.3295 | 0.070101 | 0 | 0 | 0.1402 | 328.5019 | 0.070475 | 0 | 0 | 0.14095 | 328.6742 | 0.070849 | 0 | 0 | 0.1417 | 328.9328 | 0.071409 | 0 | 0 | 0.14282 | 329.1051 | 0.071783 | 0 | 0 | 0.14357 | 329.3637 | 0.072344 | 0 | 0 | 0.14469 | 329.536 | 0.072718 | 0 | 0 | 0.14544 | 329.7945 | 0.073279 | 0 | 0 | 0.14656 | 329.9669 | 0.073652 | 0 | 0 | 0.1473 | 329.9669 | 0.073652 | 0 | 0 | 0.1473
2017-02-06 09:00 | 292.671 | 0.87233 |  | 312.6447 | 0.036081 | 0 | 0 | 0.072161 | 321.8915 | 0.056137 | 0 | 0 | 0.11227 | 328.9574 | 0.071463 | 0 | 0 | 0.14293 | 329.1318 | 0.071841 | 0 | 0 | 0.14368 | 329.3935 | 0.072409 | 0 | 0 | 0.14482 | 329.6552 | 0.072977 | 0 | 0 | 0.14595 | 329.9169 | 0.073544 | 0 | 0 | 0.14709 | 330.1786 | 0.074112 | 0 | 0 | 0.14822 | 330.4403 | 0.074679 | 0 | 0 | 0.14936 | 330.7021 | 0.075247 | 0 | 0 | 0.15049 | 330.9638 | 0.075815 | 0 | 0 | 0.15163 | 331.1382 | 0.076193 | 0 | 0 | 0.15239 | 331.3999 | 0.076761 | 0 | 0 | 0.15352 | 331.6616 | 0.077328 | 0 | 0 | 0.15466 | 331.9233 | 0.077896 | 0 | 0 | 0.15579 | 332.0978 | 0.078274 | 0 | 0 | 0.15655 | 332.3595 | 0.078842 | 0 | 0 | 0.15768 | 332.534 | 0.07922 | 0 | 0 | 0.15844 | 332.7084 | 0.079599 | 0 | 0 | 0.1592 | 332.9701 | 0.080167 | 0 | 0 | 0.16033 | 333.1446 | 0.080545 | 0 | 0 | 0.16109 | 333.4063 | 0.081113 | 0 | 0 | 0.16223 | 333.5808 | 0.081491 | 0 | 0 | 0.16298 | 333.8425 | 0.082059 | 0 | 0 | 0.16412 | 334.0169 | 0.082437 | 0 | 0 | 0.16487 | 334.0169 | 0.082437 | 0 | 0 | 0.16487
2017-02-06 10:00 | 290.1564 | 0.86484 |  | 309.9585 | 0.030254 | 0 | 0 | 0.060509 | 319.1258 | 0.050138 | 0 | 0 | 0.10028 | 326.131 | 0.065333 | 0 | 0 | 0.13067 | 326.304 | 0.065708 | 0 | 0 | 0.13142 | 326.5635 | 0.06627 | 0 | 0 | 0.13254 | 326.8229 | 0.066833 | 0 | 0 | 0.13367 | 327.0824 | 0.067396 | 0 | 0 | 0.13479 | 327.3418 | 0.067959 | 0 | 0 | 0.13592 | 327.6013 | 0.068521 | 0 | 0 | 0.13704 | 327.8607 | 0.069084 | 0 | 0 | 0.13817 | 328.1202 | 0.069647 | 0 | 0 | 0.13929 | 328.2931 | 0.070022 | 0 | 0 | 0.14004 | 328.5526 | 0.070585 | 0 | 0 | 0.14117 | 328.812 | 0.071148 | 0 | 0 | 0.1423 | 329.0715 | 0.07171 | 0 | 0 | 0.14342 | 329.2445 | 0.072086 | 0 | 0 | 0.14417 | 329.5039 | 0.072648 | 0 | 0 | 0.1453 | 329.6769 | 0.073023 | 0 | 0 | 0.14605 | 329.8498 | 0.073399 | 0 | 0 | 0.1468 | 330.1093 | 0.073961 | 0 | 0 | 0.14792 | 330.2823 | 0.074337 | 0 | 0 | 0.14867 | 330.5417 | 0.074899 | 0 | 0 | 0.1498 | 330.7147 | 0.075274 | 0 | 0 | 0.15055 | 330.9741 | 0.075837 | 0 | 0 | 0.15167 | 331.1471 | 0.076212 | 0 | 0 | 0.15242 | 331.1471 | 0.076212 | 0 | 0 | 0.15242
2017-02-06 11:00 | 281.7433 | 0.83976 |  | 300.9712 | 0.010761 | 0 | 0 | 0.021522 | 309.8727 | 0.030068 | 0 | 0 | 0.060136 | 316.6748 | 0.044822 | 0 | 0 | 0.089644 | 316.8428 | 0.045186 | 0 | 0 | 0.090373 | 317.0947 | 0.045733 | 0 | 0 | 0.091465 | 317.3466 | 0.046279 | 0 | 0 | 0.092558 | 317.5985 | 0.046826 | 0 | 0 | 0.093651 | 317.8505 | 0.047372 | 0 | 0 | 0.094744 | 318.1024 | 0.047918 | 0 | 0 | 0.095837 | 318.3543 | 0.048465 | 0 | 0 | 0.09693 | 318.6063 | 0.049011 | 0 | 0 | 0.098023 | 318.7742 | 0.049376 | 0 | 0 | 0.098751 | 319.0261 | 0.049922 | 0 | 0 | 0.099844 | 319.2781 | 0.050468 | 0 | 0 | 0.10094 | 319.53 | 0.051015 | 0 | 0 | 0.10203 | 319.698 | 0.051379 | 0 | 0 | 0.10276 | 319.9499 | 0.051926 | 0 | 0 | 0.10385 | 320.1178 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.10458 | 320.2858 | 0.052654 | 0 | 0 | 0.10531 | 320.5377 | 0.053201 | 0 | 0 | 0.1064 | 320.7057 | 0.053565 | 0 | 0 | 0.10713 | 320.9576 | 0.054111 | 0 | 0 | 0.10822 | 321.1256 | 0.054476 | 0 | 0 | 0.10895 | 321.3775 | 0.055022 | 0 | 0 | 0.11004 | 321.5454 | 0.055386 | 0 | 0 | 0.11077 | 321.5454 | 0.055386 | 0 | 0 | 0.11077
2017-02-06 12:00 | 281.9246 | 0.8403 |  | 301.165 | 0.011181 | 0 | 0 | 0.022362 | 310.0722 | 0.030501 | 0 | 0 | 0.061002 | 316.8787 | 0.045264 | 0 | 0 | 0.090528 | 317.0467 | 0.045629 | 0 | 0 | 0.091257 | 317.2988 | 0.046175 | 0 | 0 | 0.092351 | 317.5509 | 0.046722 | 0 | 0 | 0.093444 | 317.803 | 0.047269 | 0 | 0 | 0.094538 | 318.0551 | 0.047816 | 0 | 0 | 0.095632 | 318.3072 | 0.048363 | 0 | 0 | 0.096725 | 318.5593 | 0.048909 | 0 | 0 | 0.097819 | 318.8114 | 0.049456 | 0 | 0 | 0.098912 | 318.9794 | 0.049821 | 0 | 0 | 0.099641 | 319.2315 | 0.050367 | 0 | 0 | 0.10073 | 319.4836 | 0.050914 | 0 | 0 | 0.10183 | 319.7357 | 0.051461 | 0 | 0 | 0.10292 | 319.9037 | 0.051826 | 0 | 0 | 0.10365 | 320.1558 | 0.052372 | 0 | 0 | 0.10474 | 320.3239 | 0.052737 | 0 | 0 | 0.10547 | 320.492 | 0.053101 | 0 | 0 | 0.1062 | 320.7441 | 0.053648 | 0 | 0 | 0.1073 | 320.9121 | 0.054013 | 0 | 0 | 0.10803 | 321.1642 | 0.054559 | 0 | 0 | 0.10912 | 321.3323 | 0.054924 | 0 | 0 | 0.10985 | 321.5844 | 0.055471 | 0 | 0 | 0.11094 | 321.7524 | 0.055835 | 0 | 0 | 0.11167 | 321.7524 | 0.055835 | 0 | 0 | 0.11167
2017-02-06 13:00 | 281.241 | 0.83827 |  | 300.4347 | 0.0095972 | 0 | 0 | 0.019194 | 309.3203 | 0.02887 | 0 | 0 | 0.05774 | 316.1103 | 0.043598 | 0 | 0 | 0.087195 | 316.2779 | 0.043961 | 0 | 0 | 0.087922 | 316.5294 | 0.044507 | 0 | 0 | 0.089013 | 316.7809 | 0.045052 | 0 | 0 | 0.090104 | 317.0324 | 0.045598 | 0 | 0 | 0.091195 | 317.2839 | 0.046143 | 0 | 0 | 0.092286 | 317.5353 | 0.046688 | 0 | 0 | 0.093377 | 317.7868 | 0.047234 | 0 | 0 | 0.094468 | 318.0383 | 0.047779 | 0 | 0 | 0.095559 | 318.206 | 0.048143 | 0 | 0 | 0.096286 | 318.4574 | 0.048688 | 0 | 0 | 0.097377 | 318.7089 | 0.049234 | 0 | 0 | 0.098468 | 318.9604 | 0.049779 | 0 | 0 | 0.099559 | 319.128 | 0.050143 | 0 | 0 | 0.10029 | 319.3795 | 0.050689 | 0 | 0 | 0.10138 | 319.5472 | 0.051052 | 0 | 0 | 0.1021 | 319.7148 | 0.051416 | 0 | 0 | 0.10283 | 319.9663 | 0.051961 | 0 | 0 | 0.10392 | 320.134 | 0.052325 | 0 | 0 | 0.10465 | 320.3854 | 0.05287 | 0 | 0 | 0.10574 | 320.5531 | 0.053234 | 0 | 0 | 0.10647 | 320.8046 | 0.053779 | 0 | 0 | 0.10756 | 320.9722 | 0.054143 | 0 | 0 | 0.10829 | 320.9722 | 0.054143 | 0 | 0 | 0.10829
2017-02-06 14:00 | 289.5294 | 0.86297 |  | 309.2887 | 0.028802 | 0 | 0 | 0.057603 | 318.4362 | 0.048642 | 0 | 0 | 0.097285 | 325.4263 | 0.063804 | 0 | 0 | 0.12761 | 325.5989 | 0.064178 | 0 | 0 | 0.12836 | 325.8578 | 0.06474 | 0 | 0 | 0.12948 | 326.1166 | 0.065301 | 0 | 0 | 0.1306 | 326.3755 | 0.065863 | 0 | 0 | 0.13173 | 326.6344 | 0.066424 | 0 | 0 | 0.13285 | 326.8933 | 0.066986 | 0 | 0 | 0.13397 | 327.1522 | 0.067547 | 0 | 0 | 0.13509 | 327.4111 | 0.068109 | 0 | 0 | 0.13622 | 327.5837 | 0.068483 | 0 | 0 | 0.13697 | 327.8426 | 0.069045 | 0 | 0 | 0.13809 | 328.1015 | 0.069606 | 0 | 0 | 0.13921 | 328.3604 | 0.070168 | 0 | 0 | 0.14034 | 328.533 | 0.070542 | 0 | 0 | 0.14108 | 328.7919 | 0.071104 | 0 | 0 | 0.14221 | 328.9645 | 0.071478 | 0 | 0 | 0.14296 | 329.137 | 0.071853 | 0 | 0 | 0.14371 | 329.3959 | 0.072414 | 0 | 0 | 0.14483 | 329.5685 | 0.072788 | 0 | 0 | 0.14558 | 329.8274 | 0.07335 | 0 | 0 | 0.1467 | 330 | 0.073724 | 0 | 0 | 0.14745 | 330.2589 | 0.074286 | 0 | 0 | 0.14857 | 330.4315 | 0.07466 | 0 | 0 | 0.14932 | 330.4315 | 0.07466 | 0 | 0 | 0.14932
2017-02-06 15:00 | 283.2434 | 0.84423 |  | 302.5737 | 0.014237 | 0 | 0 | 0.028473 | 311.5226 | 0.033647 | 0 | 0 | 0.067294 | 318.3609 | 0.048479 | 0 | 0 | 0.096958 | 318.5297 | 0.048845 | 0 | 0 | 0.097691 | 318.783 | 0.049395 | 0 | 0 | 0.098789 | 319.0363 | 0.049944 | 0 | 0 | 0.099888 | 319.2895 | 0.050493 | 0 | 0 | 0.10099 | 319.5428 | 0.051043 | 0 | 0 | 0.10209 | 319.7961 | 0.051592 | 0 | 0 | 0.10318 | 320.0494 | 0.052141 | 0 | 0 | 0.10428 | 320.3026 | 0.052691 | 0 | 0 | 0.10538 | 320.4715 | 0.053057 | 0 | 0 | 0.10611 | 320.7247 | 0.053606 | 0 | 0 | 0.10721 | 320.978 | 0.054156 | 0 | 0 | 0.10831 | 321.2313 | 0.054705 | 0 | 0 | 0.10941 | 321.4001 | 0.055071 | 0 | 0 | 0.11014 | 321.6534 | 0.055621 | 0 | 0 | 0.11124 | 321.8223 | 0.055987 | 0 | 0 | 0.11197 | 321.9911 | 0.056353 | 0 | 0 | 0.11271 | 322.2444 | 0.056902 | 0 | 0 | 0.1138 | 322.4132 | 0.057269 | 0 | 0 | 0.11454 | 322.6665 | 0.057818 | 0 | 0 | 0.11564 | 322.8353 | 0.058184 | 0 | 0 | 0.11637 | 323.0886 | 0.058733 | 0 | 0 | 0.11747 | 323.2575 | 0.0591 | 0 | 0 | 0.1182 | 323.2575 | 0.0591 | 0 | 0 | 0.1182
2017-02-06 16:00 | 286.967 | 0.85533 |  | 306.5514 | 0.022864 | 0 | 0 | 0.045729 | 315.618 | 0.04253 | 0 | 0 | 0.085059 | 322.5462 | 0.057557 | 0 | 0 | 0.11511 | 322.7172 | 0.057928 | 0 | 0 | 0.11586 | 322.9738 | 0.058485 | 0 | 0 | 0.11697 | 323.2304 | 0.059041 | 0 | 0 | 0.11808 | 323.487 | 0.059598 | 0 | 0 | 0.1192 | 323.7436 | 0.060154 | 0 | 0 | 0.12031 | 324.0002 | 0.060711 | 0 | 0 | 0.12142 | 324.2568 | 0.061267 | 0 | 0 | 0.12253 | 324.5134 | 0.061824 | 0 | 0 | 0.12365 | 324.6845 | 0.062195 | 0 | 0 | 0.12439 | 324.9411 | 0.062752 | 0 | 0 | 0.1255 | 325.1977 | 0.063308 | 0 | 0 | 0.12662 | 325.4543 | 0.063865 | 0 | 0 | 0.12773 | 325.6254 | 0.064236 | 0 | 0 | 0.12847 | 325.882 | 0.064792 | 0 | 0 | 0.12958 | 326.053 | 0.065163 | 0 | 0 | 0.13033 | 326.2241 | 0.065534 | 0 | 0 | 0.13107 | 326.4807 | 0.066091 | 0 | 0 | 0.13218 | 326.6518 | 0.066462 | 0 | 0 | 0.13292 | 326.9084 | 0.067019 | 0 | 0 | 0.13404 | 327.0794 | 0.06739 | 0 | 0 | 0.13478 | 327.336 | 0.067946 | 0 | 0 | 0.13589 | 327.5071 | 0.068317 | 0 | 0 | 0.13663 | 327.5071 | 0.068317 | 0 | 0 | 0.13663
2017-02-06 17:00 | 292.383 | 0.87148 |  | 312.3371 | 0.035413 | 0 | 0 | 0.070827 | 321.5747 | 0.05545 | 0 | 0 | 0.1109 | 328.6337 | 0.070761 | 0 | 0 | 0.14152 | 328.808 | 0.071139 | 0 | 0 | 0.14228 | 329.0694 | 0.071706 | 0 | 0 | 0.14341 | 329.3308 | 0.072273 | 0 | 0 | 0.14455 | 329.5923 | 0.07284 | 0 | 0 | 0.14568 | 329.8537 | 0.073407 | 0 | 0 | 0.14681 | 330.1152 | 0.073974 | 0 | 0 | 0.14795 | 330.3766 | 0.074541 | 0 | 0 | 0.14908 | 330.6381 | 0.075108 | 0 | 0 | 0.15022 | 330.8124 | 0.075486 | 0 | 0 | 0.15097 | 331.0738 | 0.076053 | 0 | 0 | 0.15211 | 331.3352 | 0.07662 | 0 | 0 | 0.15324 | 331.5967 | 0.077188 | 0 | 0 | 0.15438 | 331.771 | 0.077566 | 0 | 0 | 0.15513 | 332.0324 | 0.078133 | 0 | 0 | 0.15627 | 332.2067 | 0.078511 | 0 | 0 | 0.15702 | 332.381 | 0.078889 | 0 | 0 | 0.15778 | 332.6425 | 0.079456 | 0 | 0 | 0.15891 | 332.8167 | 0.079834 | 0 | 0 | 0.15967 | 333.0782 | 0.080401 | 0 | 0 | 0.1608 | 333.2525 | 0.080779 | 0 | 0 | 0.16156 | 333.5139 | 0.081346 | 0 | 0 | 0.16269 | 333.6882 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.16345 | 333.6882 | 0.081724 | 0 | 0 | 0.16345
2017-02-06 18:00 | 287.9823 | 0.85836 |  | 307.6361 | 0.025217 | 0 | 0 | 0.050434 | 316.7347 | 0.044952 | 0 | 0 | 0.089904 | 323.6874 | 0.060032 | 0 | 0 | 0.12006 | 323.8591 | 0.060405 | 0 | 0 | 0.12081 | 324.1166 | 0.060963 | 0 | 0 | 0.12193 | 324.3741 | 0.061522 | 0 | 0 | 0.12304 | 324.6316 | 0.06208 | 0 | 0 | 0.12416 | 324.8891 | 0.062639 | 0 | 0 | 0.12528 | 325.1466 | 0.063197 | 0 | 0 | 0.12639 | 325.4041 | 0.063756 | 0 | 0 | 0.12751 | 325.6616 | 0.064314 | 0 | 0 | 0.12863 | 325.8333 | 0.064687 | 0 | 0 | 0.12937 | 326.0908 | 0.065245 | 0 | 0 | 0.13049 | 326.3483 | 0.065804 | 0 | 0 | 0.13161 | 326.6058 | 0.066362 | 0 | 0 | 0.13272 | 326.7775 | 0.066735 | 0 | 0 | 0.13347 | 327.035 | 0.067293 | 0 | 0 | 0.13459 | 327.2067 | 0.067666 | 0 | 0 | 0.13533 | 327.3784 | 0.068038 | 0 | 0 | 0.13608 | 327.6359 | 0.068597 | 0 | 0 | 0.13719 | 327.8075 | 0.068969 | 0 | 0 | 0.13794 | 328.0651 | 0.069527 | 0 | 0 | 0.13905 | 328.2367 | 0.0699 | 0 | 0 | 0.1398 | 328.4942 | 0.070458 | 0 | 0 | 0.14092 | 328.6659 | 0.070831 | 0 | 0 | 0.14166 | 328.6659 | 0.070831 | 0 | 0 | 0.14166
2017-02-06 19:00 | 293.135 | 0.87372 |  | 313.1404 | 0.037156 | 0 | 0 | 0.074312 | 322.4018 | 0.057244 | 0 | 0 | 0.11449 | 329.4789 | 0.072594 | 0 | 0 | 0.14519 | 329.6536 | 0.072973 | 0 | 0 | 0.14595 | 329.9158 | 0.073542 | 0 | 0 | 0.14708 | 330.1779 | 0.07411 | 0 | 0 | 0.14822 | 330.44 | 0.074679 | 0 | 0 | 0.14936 | 330.7021 | 0.075247 | 0 | 0 | 0.15049 | 330.9642 | 0.075816 | 0 | 0 | 0.15163 | 331.2263 | 0.076384 | 0 | 0 | 0.15277 | 331.4884 | 0.076953 | 0 | 0 | 0.15391 | 331.6632 | 0.077332 | 0 | 0 | 0.15466 | 331.9253 | 0.0779 | 0 | 0 | 0.1558 | 332.1874 | 0.078469 | 0 | 0 | 0.15694 | 332.4495 | 0.079037 | 0 | 0 | 0.15807 | 332.6243 | 0.079416 | 0 | 0 | 0.15883 | 332.8864 | 0.079985 | 0 | 0 | 0.15997 | 333.0611 | 0.080364 | 0 | 0 | 0.16073 | 333.2359 | 0.080743 | 0 | 0 | 0.16149 | 333.498 | 0.081311 | 0 | 0 | 0.16262 | 333.6727 | 0.08169 | 0 | 0 | 0.16338 | 333.9349 | 0.082259 | 0 | 0 | 0.16452 | 334.1096 | 0.082638 | 0 | 0 | 0.16528 | 334.3717 | 0.083207 | 0 | 0 | 0.16641 | 334.5465 | 0.083586 | 0 | 0 | 0.16717 | 334.5465 | 0.083586 | 0 | 0 | 0.16717
2017-02-06 20:00 | 283.9286 | 0.84628 |  | 303.3057 | 0.015824 | 0 | 0 | 0.031649 | 312.2762 | 0.035281 | 0 | 0 | 0.070563 | 319.131 | 0.05015 | 0 | 0 | 0.1003 | 319.3003 | 0.050517 | 0 | 0 | 0.10103 | 319.5542 | 0.051067 | 0 | 0 | 0.10213 | 319.8081 | 0.051618 | 0 | 0 | 0.10324 | 320.0619 | 0.052169 | 0 | 0 | 0.10434 | 320.3158 | 0.052719 | 0 | 0 | 0.10544 | 320.5697 | 0.05327 | 0 | 0 | 0.10654 | 320.8236 | 0.053821 | 0 | 0 | 0.10764 | 321.0775 | 0.054371 | 0 | 0 | 0.10874 | 321.2467 | 0.054738 | 0 | 0 | 0.10948 | 321.5006 | 0.055289 | 0 | 0 | 0.11058 | 321.7545 | 0.05584 | 0 | 0 | 0.11168 | 322.0084 | 0.05639 | 0 | 0 | 0.11278 | 322.1776 | 0.056758 | 0 | 0 | 0.11352 | 322.4315 | 0.057308 | 0 | 0 | 0.11462 | 322.6008 | 0.057675 | 0 | 0 | 0.11535 | 322.77 | 0.058043 | 0 | 0 | 0.11609 | 323.0239 | 0.058593 | 0 | 0 | 0.11719 | 323.1932 | 0.05896 | 0 | 0 | 0.11792 | 323.4471 | 0.059511 | 0 | 0 | 0.11902 | 323.6163 | 0.059878 | 0 | 0 | 0.11976 | 323.8702 | 0.060429 | 0 | 0 | 0.12086 | 324.0394 | 0.060796 | 0 | 0 | 0.12159 | 324.0394 | 0.060796 | 0 | 0 | 0.12159
2017-02-06 21:00 | 284.6847 | 0.84853 |  | 304.1134 | 0.017576 | 0 | 0 | 0.035153 | 313.1078 | 0.037085 | 0 | 0 | 0.07417 | 319.9809 | 0.051993 | 0 | 0 | 0.10399 | 320.1507 | 0.052361 | 0 | 0 | 0.10472 | 320.4052 | 0.052913 | 0 | 0 | 0.10583 | 320.6598 | 0.053465 | 0 | 0 | 0.10693 | 320.9143 | 0.054017 | 0 | 0 | 0.10803 | 321.1689 | 0.05457 | 0 | 0 | 0.10914 | 321.4235 | 0.055122 | 0 | 0 | 0.11024 | 321.678 | 0.055674 | 0 | 0 | 0.11135 | 321.9326 | 0.056226 | 0 | 0 | 0.11245 | 322.1023 | 0.056594 | 0 | 0 | 0.11319 | 322.3568 | 0.057146 | 0 | 0 | 0.11429 | 322.6114 | 0.057698 | 0 | 0 | 0.1154 | 322.866 | 0.058251 | 0 | 0 | 0.1165 | 323.0357 | 0.058619 | 0 | 0 | 0.11724 | 323.2902 | 0.059171 | 0 | 0 | 0.11834 | 323.4599 | 0.059539 | 0 | 0 | 0.11908 | 323.6296 | 0.059907 | 0 | 0 | 0.11981 | 323.8842 | 0.060459 | 0 | 0 | 0.12092 | 324.0539 | 0.060827 | 0 | 0 | 0.12165 | 324.3085 | 0.061379 | 0 | 0 | 0.12276 | 324.4782 | 0.061747 | 0 | 0 | 0.12349 | 324.7327 | 0.0623 | 0 | 0 | 0.1246 | 324.9024 | 0.062668 | 0 | 0 | 0.12534 | 324.9024 | 0.062668 | 0 | 0 | 0.12534
2017-02-06 22:00 | 293.6984 | 0.8754 |  | 313.7422 | 0.038461 | 0 | 0 | 0.076922 | 323.0214 | 0.058588 | 0 | 0 | 0.11718 | 330.1121 | 0.073968 | 0 | 0 | 0.14794 | 330.2872 | 0.074347 | 0 | 0 | 0.14869 | 330.5498 | 0.074917 | 0 | 0 | 0.14983 | 330.8125 | 0.075487 | 0 | 0 | 0.15097 | 331.0751 | 0.076056 | 0 | 0 | 0.15211 | 331.3377 | 0.076626 | 0 | 0 | 0.15325 | 331.6003 | 0.077195 | 0 | 0 | 0.15439 | 331.8629 | 0.077765 | 0 | 0 | 0.15553 | 332.1255 | 0.078335 | 0 | 0 | 0.15667 | 332.3006 | 0.078714 | 0 | 0 | 0.15743 | 332.5632 | 0.079284 | 0 | 0 | 0.15857 | 332.8259 | 0.079854 | 0 | 0 | 0.15971 | 333.0885 | 0.080423 | 0 | 0 | 0.16085 | 333.2636 | 0.080803 | 0 | 0 | 0.16161 | 333.5262 | 0.081373 | 0 | 0 | 0.16275 | 333.7013 | 0.081752 | 0 | 0 | 0.1635 | 333.8763 | 0.082132 | 0 | 0 | 0.16426 | 334.139 | 0.082702 | 0 | 0 | 0.1654 | 334.314 | 0.083081 | 0 | 0 | 0.16616 | 334.5767 | 0.083651 | 0 | 0 | 0.1673 | 334.7517 | 0.084031 | 0 | 0 | 0.16806 | 335.0144 | 0.0846 | 0 | 0 | 0.1692 | 335.1894 | 0.08498 | 0 | 0 | 0.16996 | 335.1894 | 0.08498 | 0 | 0 | 0.16996
2017-02-06 23:00 | 289.4479 | 0.86273 |  | 309.2016 | 0.028613 | 0 | 0 | 0.057225 | 318.3466 | 0.048448 | 0 | 0 | 0.096896 | 325.3347 | 0.063605 | 0 | 0 | 0.12721 | 325.5072 | 0.063979 | 0 | 0 | 0.12796 | 325.766 | 0.064541 | 0 | 0 | 0.12908 | 326.0248 | 0.065102 | 0 | 0 | 0.1302 | 326.2837 | 0.065664 | 0 | 0 | 0.13133 | 326.5425 | 0.066225 | 0 | 0 | 0.13245 | 326.8013 | 0.066786 | 0 | 0 | 0.13357 | 327.0601 | 0.067348 | 0 | 0 | 0.1347 | 327.3189 | 0.067909 | 0 | 0 | 0.13582 | 327.4915 | 0.068283 | 0 | 0 | 0.13657 | 327.7503 | 0.068845 | 0 | 0 | 0.13769 | 328.0091 | 0.069406 | 0 | 0 | 0.13881 | 328.2679 | 0.069967 | 0 | 0 | 0.13993 | 328.4405 | 0.070342 | 0 | 0 | 0.14068 | 328.6993 | 0.070903 | 0 | 0 | 0.14181 | 328.8718 | 0.071277 | 0 | 0 | 0.14255 | 329.0444 | 0.071652 | 0 | 0 | 0.1433 | 329.3032 | 0.072213 | 0 | 0 | 0.14443 | 329.4757 | 0.072587 | 0 | 0 | 0.14517 | 329.7346 | 0.073149 | 0 | 0 | 0.1463 | 329.9071 | 0.073523 | 0 | 0 | 0.14705 | 330.1659 | 0.074084 | 0 | 0 | 0.14817 | 330.3385 | 0.074458 | 0 | 0 | 0.14892 | 330.3385 | 0.074458 | 0 | 0 | 0.14892
2017-02-07 | 294.7216 | 0.87845 |  | 314.8353 | 0.040832 | 0 | 0 | 0.081664 | 324.1468 | 0.061029 | 0 | 0 | 0.12206 | 331.2622 | 0.076462 | 0 | 0 | 0.15292 | 331.4379 | 0.076843 | 0 | 0 | 0.15369 | 331.7014 | 0.077415 | 0 | 0 | 0.15483 | 331.965 | 0.077986 | 0 | 0 | 0.15597 | 332.2285 | 0.078558 | 0 | 0 | 0.15712 | 332.492 | 0.07913 | 0 | 0 | 0.15826 | 332.7556 | 0.079701 | 0 | 0 | 0.1594 | 333.0191 | 0.080273 | 0 | 0 | 0.16055 | 333.2826 | 0.080844 | 0 | 0 | 0.16169 | 333.4583 | 0.081225 | 0 | 0 | 0.16245 | 333.7219 | 0.081797 | 0 | 0 | 0.16359 | 333.9854 | 0.082369 | 0 | 0 | 0.16474 | 334.2489 | 0.08294 | 0 | 0 | 0.16588 | 334.4246 | 0.083321 | 0 | 0 | 0.16664 | 334.6882 | 0.083893 | 0 | 0 | 0.16779 | 334.8638 | 0.084274 | 0 | 0 | 0.16855 | 335.0395 | 0.084655 | 0 | 0 | 0.16931 | 335.3031 | 0.085227 | 0 | 0 | 0.17045 | 335.4788 | 0.085608 | 0 | 0 | 0.17122 | 335.7423 | 0.086179 | 0 | 0 | 0.17236 | 335.918 | 0.08656 | 0 | 0 | 0.17312 | 336.1815 | 0.087132 | 0 | 0 | 0.17426 | 336.3572 | 0.087513 | 0 | 0 | 0.17503 | 336.3572 | 0.087513 | 0 | 0 | 0.17503
2017-02-07 01:00 | 293.1851 | 0.87387 |  | 313.1939 | 0.037272 | 0 | 0 | 0.074544 | 322.4569 | 0.057363 | 0 | 0 | 0.11473 | 329.5352 | 0.072716 | 0 | 0 | 0.14543 | 329.71 | 0.073095 | 0 | 0 | 0.14619 | 329.9721 | 0.073664 | 0 | 0 | 0.14733 | 330.2343 | 0.074233 | 0 | 0 | 0.14847 | 330.4965 | 0.074801 | 0 | 0 | 0.1496 | 330.7586 | 0.07537 | 0 | 0 | 0.15074 | 331.0208 | 0.075938 | 0 | 0 | 0.15188 | 331.2829 | 0.076507 | 0 | 0 | 0.15301 | 331.5451 | 0.077076 | 0 | 0 | 0.15415 | 331.7199 | 0.077455 | 0 | 0 | 0.15491 | 331.982 | 0.078023 | 0 | 0 | 0.15605 | 332.2442 | 0.078592 | 0 | 0 | 0.15718 | 332.5064 | 0.079161 | 0 | 0 | 0.15832 | 332.6811 | 0.07954 | 0 | 0 | 0.15908 | 332.9433 | 0.080108 | 0 | 0 | 0.16022 | 333.1181 | 0.080487 | 0 | 0 | 0.16097 | 333.2928 | 0.080866 | 0 | 0 | 0.16173 | 333.555 | 0.081435 | 0 | 0 | 0.16287 | 333.7298 | 0.081814 | 0 | 0 | 0.16363 | 333.9919 | 0.082383 | 0 | 0 | 0.16477 | 334.1667 | 0.082762 | 0 | 0 | 0.16552 | 334.4289 | 0.083331 | 0 | 0 | 0.16666 | 334.6036 | 0.08371 | 0 | 0 | 0.16742 | 334.6036 | 0.08371 | 0 | 0 | 0.16742
2017-02-07 02:00 | 293.295 | 0.87419 |  | 313.3113 | 0.037527 | 0 | 0 | 0.075053 | 322.5778 | 0.057625 | 0 | 0 | 0.11525 | 329.6587 | 0.072984 | 0 | 0 | 0.14597 | 329.8336 | 0.073363 | 0 | 0 | 0.14673 | 330.0958 | 0.073932 | 0 | 0 | 0.14786 | 330.3581 | 0.074501 | 0 | 0 | 0.149 | 330.6203 | 0.07507 | 0 | 0 | 0.15014 | 330.8826 | 0.075639 | 0 | 0 | 0.15128 | 331.1449 | 0.076208 | 0 | 0 | 0.15242 | 331.4071 | 0.076776 | 0 | 0 | 0.15355 | 331.6694 | 0.077345 | 0 | 0 | 0.15469 | 331.8442 | 0.077724 | 0 | 0 | 0.15545 | 332.1065 | 0.078293 | 0 | 0 | 0.15659 | 332.3687 | 0.078862 | 0 | 0 | 0.15772 | 332.631 | 0.079431 | 0 | 0 | 0.15886 | 332.8058 | 0.07981 | 0 | 0 | 0.15962 | 333.0681 | 0.080379 | 0 | 0 | 0.16076 | 333.2429 | 0.080758 | 0 | 0 | 0.16152 | 333.4178 | 0.081137 | 0 | 0 | 0.16227 | 333.68 | 0.081706 | 0 | 0 | 0.16341 | 333.8549 | 0.082086 | 0 | 0 | 0.16417 | 334.1171 | 0.082654 | 0 | 0 | 0.16531 | 334.292 | 0.083034 | 0 | 0 | 0.16607 | 334.5542 | 0.083602 | 0 | 0 | 0.1672 | 334.7291 | 0.083982 | 0 | 0 | 0.16796 | 334.7291 | 0.083982 | 0 | 0 | 0.16796
2017-02-07 03:00 | 285.0023 | 0.84948 |  | 304.4527 | 0.018312 | 0 | 0 | 0.036625 | 313.4572 | 0.037843 | 0 | 0 | 0.075686 | 320.3379 | 0.052767 | 0 | 0 | 0.10553 | 320.5078 | 0.053136 | 0 | 0 | 0.10627 | 320.7627 | 0.053689 | 0 | 0 | 0.10738 | 321.0175 | 0.054241 | 0 | 0 | 0.10848 | 321.2724 | 0.054794 | 0 | 0 | 0.10959 | 321.5272 | 0.055347 | 0 | 0 | 0.11069 | 321.7821 | 0.0559 | 0 | 0 | 0.1118 | 322.0369 | 0.056452 | 0 | 0 | 0.1129 | 322.2917 | 0.057005 | 0 | 0 | 0.11401 | 322.4616 | 0.057374 | 0 | 0 | 0.11475 | 322.7165 | 0.057926 | 0 | 0 | 0.11585 | 322.9713 | 0.058479 | 0 | 0 | 0.11696 | 323.2262 | 0.059032 | 0 | 0 | 0.11806 | 323.3961 | 0.0594 | 0 | 0 | 0.1188 | 323.6509 | 0.059953 | 0 | 0 | 0.11991 | 323.8208 | 0.060322 | 0 | 0 | 0.12064 | 323.9907 | 0.06069 | 0 | 0 | 0.12138 | 324.2455 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.12249 | 324.4154 | 0.061611 | 0 | 0 | 0.12322 | 324.6703 | 0.062164 | 0 | 0 | 0.12433 | 324.8402 | 0.062533 | 0 | 0 | 0.12507 | 325.095 | 0.063085 | 0 | 0 | 0.12617 | 325.2649 | 0.063454 | 0 | 0 | 0.12691 | 325.2649 | 0.063454 | 0 | 0 | 0.12691
2017-02-07 04:00 | 289.8143 | 0.86382 |  | 309.5931 | 0.029462 | 0 | 0 | 0.058923 | 318.7496 | 0.049322 | 0 | 0 | 0.098644 | 325.7465 | 0.064498 | 0 | 0 | 0.129 | 325.9193 | 0.064873 | 0 | 0 | 0.12975 | 326.1784 | 0.065435 | 0 | 0 | 0.13087 | 326.4376 | 0.065997 | 0 | 0 | 0.13199 | 326.6967 | 0.066559 | 0 | 0 | 0.13312 | 326.9558 | 0.067122 | 0 | 0 | 0.13424 | 327.215 | 0.067684 | 0 | 0 | 0.13537 | 327.4741 | 0.068246 | 0 | 0 | 0.13649 | 327.7333 | 0.068808 | 0 | 0 | 0.13762 | 327.9061 | 0.069183 | 0 | 0 | 0.13837 | 328.1652 | 0.069745 | 0 | 0 | 0.13949 | 328.4243 | 0.070307 | 0 | 0 | 0.14061 | 328.6835 | 0.070869 | 0 | 0 | 0.14174 | 328.8563 | 0.071244 | 0 | 0 | 0.14249 | 329.1154 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.14361 | 329.2882 | 0.07218 | 0 | 0 | 0.14436 | 329.4609 | 0.072555 | 0 | 0 | 0.14511 | 329.7201 | 0.073117 | 0 | 0 | 0.14623 | 329.8928 | 0.073492 | 0 | 0 | 0.14698 | 330.152 | 0.074054 | 0 | 0 | 0.14811 | 330.3247 | 0.074429 | 0 | 0 | 0.14886 | 330.5839 | 0.074991 | 0 | 0 | 0.14998 | 330.7567 | 0.075365 | 0 | 0 | 0.15073 | 330.7567 | 0.075365 | 0 | 0 | 0.15073
2017-02-07 05:00 | 286.9575 | 0.85531 |  | 306.5413 | 0.022842 | 0 | 0 | 0.045685 | 315.6075 | 0.042507 | 0 | 0 | 0.085014 | 322.5355 | 0.057534 | 0 | 0 | 0.11507 | 322.7066 | 0.057905 | 0 | 0 | 0.11581 | 322.9632 | 0.058461 | 0 | 0 | 0.11692 | 323.2198 | 0.059018 | 0 | 0 | 0.11804 | 323.4764 | 0.059575 | 0 | 0 | 0.11915 | 323.7329 | 0.060131 | 0 | 0 | 0.12026 | 323.9895 | 0.060688 | 0 | 0 | 0.12138 | 324.2461 | 0.061244 | 0 | 0 | 0.12249 | 324.5027 | 0.061801 | 0 | 0 | 0.1236 | 324.6738 | 0.062172 | 0 | 0 | 0.12434 | 324.9304 | 0.062728 | 0 | 0 | 0.12546 | 325.187 | 0.063285 | 0 | 0 | 0.12657 | 325.4436 | 0.063841 | 0 | 0 | 0.12768 | 325.6146 | 0.064212 | 0 | 0 | 0.12842 | 325.8712 | 0.064769 | 0 | 0 | 0.12954 | 326.0423 | 0.06514 | 0 | 0 | 0.13028 | 326.2133 | 0.065511 | 0 | 0 | 0.13102 | 326.4699 | 0.066068 | 0 | 0 | 0.13214 | 326.641 | 0.066439 | 0 | 0 | 0.13288 | 326.8976 | 0.066995 | 0 | 0 | 0.13399 | 327.0686 | 0.067366 | 0 | 0 | 0.13473 | 327.3252 | 0.067923 | 0 | 0 | 0.13585 | 327.4963 | 0.068294 | 0 | 0 | 0.13659 | 327.4963 | 0.068294 | 0 | 0 | 0.13659
2017-02-07 06:00 | 294.7534 | 0.87854 |  | 314.8692 | 0.040906 | 0 | 0 | 0.081811 | 324.1818 | 0.061105 | 0 | 0 | 0.12221 | 331.298 | 0.07654 | 0 | 0 | 0.15308 | 331.4737 | 0.076921 | 0 | 0 | 0.15384 | 331.7372 | 0.077492 | 0 | 0 | 0.15498 | 332.0008 | 0.078064 | 0 | 0 | 0.15613 | 332.2644 | 0.078636 | 0 | 0 | 0.15727 | 332.5279 | 0.079207 | 0 | 0 | 0.15841 | 332.7915 | 0.079779 | 0 | 0 | 0.15956 | 333.0551 | 0.080351 | 0 | 0 | 0.1607 | 333.3186 | 0.080922 | 0 | 0 | 0.16184 | 333.4943 | 0.081303 | 0 | 0 | 0.16261 | 333.7579 | 0.081875 | 0 | 0 | 0.16375 | 334.0214 | 0.082447 | 0 | 0 | 0.16489 | 334.285 | 0.083018 | 0 | 0 | 0.16604 | 334.4607 | 0.0834 | 0 | 0 | 0.1668 | 334.7243 | 0.083971 | 0 | 0 | 0.16794 | 334.9 | 0.084352 | 0 | 0 | 0.1687 | 335.0757 | 0.084733 | 0 | 0 | 0.16947 | 335.3393 | 0.085305 | 0 | 0 | 0.17061 | 335.515 | 0.085686 | 0 | 0 | 0.17137 | 335.7785 | 0.086258 | 0 | 0 | 0.17252 | 335.9542 | 0.086639 | 0 | 0 | 0.17328 | 336.2178 | 0.087211 | 0 | 0 | 0.17442 | 336.3935 | 0.087592 | 0 | 0 | 0.17518 | 336.3935 | 0.087592 | 0 | 0 | 0.17518
2017-02-07 07:00 | 298.7543 | 0.89047 |  | 319.1432 | 0.050176 | 0 | 0 | 0.10035 | 328.5821 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.1413 | 335.7949 | 0.086293 | 0 | 0 | 0.17259 | 335.973 | 0.08668 | 0 | 0 | 0.17336 | 336.2401 | 0.087259 | 0 | 0 | 0.17452 | 336.5073 | 0.087839 | 0 | 0 | 0.17568 | 336.7744 | 0.088418 | 0 | 0 | 0.17684 | 337.0415 | 0.088997 | 0 | 0 | 0.17799 | 337.3087 | 0.089577 | 0 | 0 | 0.17915 | 337.5758 | 0.090156 | 0 | 0 | 0.18031 | 337.843 | 0.090736 | 0 | 0 | 0.18147 | 338.021 | 0.091122 | 0 | 0 | 0.18224 | 338.2882 | 0.091701 | 0 | 0 | 0.1834 | 338.5553 | 0.092281 | 0 | 0 | 0.18456 | 338.8225 | 0.09286 | 0 | 0 | 0.18572 | 339.0006 | 0.093247 | 0 | 0 | 0.18649 | 339.2677 | 0.093826 | 0 | 0 | 0.18765 | 339.4458 | 0.094212 | 0 | 0 | 0.18842 | 339.6239 | 0.094599 | 0 | 0 | 0.1892 | 339.891 | 0.095178 | 0 | 0 | 0.19036 | 340.0691 | 0.095564 | 0 | 0 | 0.19113 | 340.3363 | 0.096144 | 0 | 0 | 0.19229 | 340.5144 | 0.09653 | 0 | 0 | 0.19306 | 340.7815 | 0.097109 | 0 | 0 | 0.19422 | 340.9596 | 0.097496 | 0 | 0 | 0.19499 | 340.9596 | 0.097496 | 0 | 0 | 0.19499
2017-02-07 08:00 | 298.0699 | 0.88843 |  | 318.4121 | 0.04859 | 0 | 0 | 0.09718 | 327.8295 | 0.069016 | 0 | 0 | 0.13803 | 335.0257 | 0.084625 | 0 | 0 | 0.16925 | 335.2034 | 0.08501 | 0 | 0 | 0.17002 | 335.4699 | 0.085589 | 0 | 0 | 0.17118 | 335.7365 | 0.086167 | 0 | 0 | 0.17233 | 336.003 | 0.086745 | 0 | 0 | 0.17349 | 336.2695 | 0.087323 | 0 | 0 | 0.17465 | 336.536 | 0.087901 | 0 | 0 | 0.1758 | 336.8026 | 0.088479 | 0 | 0 | 0.17696 | 337.0691 | 0.089057 | 0 | 0 | 0.17811 | 337.2468 | 0.089443 | 0 | 0 | 0.17889 | 337.5133 | 0.090021 | 0 | 0 | 0.18004 | 337.7798 | 0.090599 | 0 | 0 | 0.1812 | 338.0464 | 0.091177 | 0 | 0 | 0.18235 | 338.2241 | 0.091562 | 0 | 0 | 0.18312 | 338.4906 | 0.09214 | 0 | 0 | 0.18428 | 338.6683 | 0.092526 | 0 | 0 | 0.18505 | 338.846 | 0.092911 | 0 | 0 | 0.18582 | 339.1125 | 0.093489 | 0 | 0 | 0.18698 | 339.2902 | 0.093875 | 0 | 0 | 0.18775 | 339.5567 | 0.094453 | 0 | 0 | 0.18891 | 339.7344 | 0.094838 | 0 | 0 | 0.18968 | 340.0009 | 0.095416 | 0 | 0 | 0.19083 | 340.1786 | 0.095802 | 0 | 0 | 0.1916 | 340.1786 | 0.095802 | 0 | 0 | 0.1916
2017-02-07 09:00 | 300.5129 | 0.89571 |  | 321.0219 | 0.054251 | 0 | 0 | 0.1085 | 330.5164 | 0.074844 | 0 | 0 | 0.14969 | 337.7716 | 0.090581 | 0 | 0 | 0.18116 | 337.9507 | 0.090969 | 0 | 0 | 0.18194 | 338.2195 | 0.091552 | 0 | 0 | 0.1831 | 338.4882 | 0.092135 | 0 | 0 | 0.18427 | 338.7569 | 0.092718 | 0 | 0 | 0.18544 | 339.0256 | 0.093301 | 0 | 0 | 0.1866 | 339.2943 | 0.093884 | 0 | 0 | 0.18777 | 339.563 | 0.094467 | 0 | 0 | 0.18893 | 339.8317 | 0.095049 | 0 | 0 | 0.1901 | 340.0109 | 0.095438 | 0 | 0 | 0.19088 | 340.2796 | 0.096021 | 0 | 0 | 0.19204 | 340.5483 | 0.096604 | 0 | 0 | 0.19321 | 340.817 | 0.097186 | 0 | 0 | 0.19437 | 340.9962 | 0.097575 | 0 | 0 | 0.19515 | 341.2649 | 0.098158 | 0 | 0 | 0.19632 | 341.444 | 0.098546 | 0 | 0 | 0.19709 | 341.6231 | 0.098935 | 0 | 0 | 0.19787 | 341.8919 | 0.099518 | 0 | 0 | 0.19904 | 342.071 | 0.099906 | 0 | 0 | 0.19981 | 342.3397 | 0.10049 | 0 | 0 | 0.20098 | 342.5189 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.20176 | 342.7876 | 0.10146 | 0 | 0 | 0.20292 | 342.9667 | 0.10185 | 0 | 0 | 0.2037 | 342.9667 | 0.10185 | 0 | 0 | 0.2037
2017-02-07 10:00 | 301.0176 | 0.89721 |  | 321.561 | 0.05542 | 0 | 0 | 0.11084 | 331.0714 | 0.076048 | 0 | 0 | 0.1521 | 338.3388 | 0.091811 | 0 | 0 | 0.18362 | 338.5183 | 0.0922 | 0 | 0 | 0.1844 | 338.7874 | 0.092784 | 0 | 0 | 0.18557 | 339.0566 | 0.093368 | 0 | 0 | 0.18674 | 339.3258 | 0.093952 | 0 | 0 | 0.1879 | 339.5949 | 0.094536 | 0 | 0 | 0.18907 | 339.8641 | 0.09512 | 0 | 0 | 0.19024 | 340.1333 | 0.095703 | 0 | 0 | 0.19141 | 340.4024 | 0.096287 | 0 | 0 | 0.19257 | 340.5819 | 0.096676 | 0 | 0 | 0.19335 | 340.851 | 0.09726 | 0 | 0 | 0.19452 | 341.1202 | 0.097844 | 0 | 0 | 0.19569 | 341.3894 | 0.098428 | 0 | 0 | 0.19686 | 341.5688 | 0.098817 | 0 | 0 | 0.19763 | 341.838 | 0.099401 | 0 | 0 | 0.1988 | 342.0174 | 0.09979 | 0 | 0 | 0.19958 | 342.1969 | 0.10018 | 0 | 0 | 0.20036 | 342.466 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.20153 | 342.6455 | 0.10115 | 0 | 0 | 0.2023 | 342.9146 | 0.10174 | 0 | 0 | 0.20347 | 343.0941 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.20425 | 343.3632 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20542 | 343.5427 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.2062 | 343.5427 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.2062
2017-02-07 11:00 | 295.4575 | 0.88064 |  | 315.6214 | 0.042537 | 0 | 0 | 0.085074 | 324.9562 | 0.062784 | 0 | 0 | 0.12557 | 332.0894 | 0.078256 | 0 | 0 | 0.15651 | 332.2655 | 0.078638 | 0 | 0 | 0.15728 | 332.5297 | 0.079211 | 0 | 0 | 0.15842 | 332.7939 | 0.079784 | 0 | 0 | 0.15957 | 333.0581 | 0.080357 | 0 | 0 | 0.16071 | 333.3223 | 0.08093 | 0 | 0 | 0.16186 | 333.5865 | 0.081503 | 0 | 0 | 0.16301 | 333.8507 | 0.082076 | 0 | 0 | 0.16415 | 334.1149 | 0.082649 | 0 | 0 | 0.1653 | 334.291 | 0.083031 | 0 | 0 | 0.16606 | 334.5552 | 0.083605 | 0 | 0 | 0.16721 | 334.8194 | 0.084178 | 0 | 0 | 0.16836 | 335.0836 | 0.084751 | 0 | 0 | 0.1695 | 335.2597 | 0.085133 | 0 | 0 | 0.17027 | 335.5239 | 0.085706 | 0 | 0 | 0.17141 | 335.7 | 0.086088 | 0 | 0 | 0.17218 | 335.8761 | 0.08647 | 0 | 0 | 0.17294 | 336.1403 | 0.087043 | 0 | 0 | 0.17409 | 336.3165 | 0.087425 | 0 | 0 | 0.17485 | 336.5807 | 0.087998 | 0 | 0 | 0.176 | 336.7568 | 0.08838 | 0 | 0 | 0.17676 | 337.021 | 0.088953 | 0 | 0 | 0.17791 | 337.1971 | 0.089335 | 0 | 0 | 0.17867 | 337.1971 | 0.089335 | 0 | 0 | 0.17867
2017-02-07 12:00 | 296.4823 | 0.88369 |  | 316.7162 | 0.044912 | 0 | 0 | 0.089823 | 326.0833 | 0.065229 | 0 | 0 | 0.13046 | 333.2412 | 0.080755 | 0 | 0 | 0.16151 | 333.418 | 0.081138 | 0 | 0 | 0.16228 | 333.6831 | 0.081713 | 0 | 0 | 0.16343 | 333.9482 | 0.082288 | 0 | 0 | 0.16458 | 334.2133 | 0.082863 | 0 | 0 | 0.16573 | 334.4784 | 0.083438 | 0 | 0 | 0.16688 | 334.7435 | 0.084013 | 0 | 0 | 0.16803 | 335.0086 | 0.084588 | 0 | 0 | 0.16918 | 335.2737 | 0.085163 | 0 | 0 | 0.17033 | 335.4505 | 0.085546 | 0 | 0 | 0.17109 | 335.7156 | 0.086121 | 0 | 0 | 0.17224 | 335.9807 | 0.086696 | 0 | 0 | 0.17339 | 336.2458 | 0.087271 | 0 | 0 | 0.17454 | 336.4225 | 0.087655 | 0 | 0 | 0.17531 | 336.6877 | 0.08823 | 0 | 0 | 0.17646 | 336.8644 | 0.088613 | 0 | 0 | 0.17723 | 337.0411 | 0.088997 | 0 | 0 | 0.17799 | 337.3062 | 0.089572 | 0 | 0 | 0.17914 | 337.483 | 0.089955 | 0 | 0 | 0.17991 | 337.7481 | 0.09053 | 0 | 0 | 0.18106 | 337.9248 | 0.090913 | 0 | 0 | 0.18183 | 338.1899 | 0.091488 | 0 | 0 | 0.18298 | 338.3667 | 0.091872 | 0 | 0 | 0.18374 | 338.3667 | 0.091872 | 0 | 0 | 0.18374
2017-02-07 13:00 | 293.7709 | 0.87561 |  | 313.8197 | 0.038629 | 0 | 0 | 0.077258 | 323.1012 | 0.058761 | 0 | 0 | 0.11752 | 330.1936 | 0.074144 | 0 | 0 | 0.14829 | 330.3688 | 0.074524 | 0 | 0 | 0.14905 | 330.6315 | 0.075094 | 0 | 0 | 0.15019 | 330.8941 | 0.075664 | 0 | 0 | 0.15133 | 331.1568 | 0.076233 | 0 | 0 | 0.15247 | 331.4195 | 0.076803 | 0 | 0 | 0.15361 | 331.6822 | 0.077373 | 0 | 0 | 0.15475 | 331.9449 | 0.077943 | 0 | 0 | 0.15589 | 332.2076 | 0.078513 | 0 | 0 | 0.15703 | 332.3827 | 0.078892 | 0 | 0 | 0.15778 | 332.6454 | 0.079462 | 0 | 0 | 0.15892 | 332.908 | 0.080032 | 0 | 0 | 0.16006 | 333.1707 | 0.080602 | 0 | 0 | 0.1612 | 333.3459 | 0.080981 | 0 | 0 | 0.16196 | 333.6085 | 0.081551 | 0 | 0 | 0.1631 | 333.7837 | 0.081931 | 0 | 0 | 0.16386 | 333.9588 | 0.082311 | 0 | 0 | 0.16462 | 334.2215 | 0.082881 | 0 | 0 | 0.16576 | 334.3966 | 0.083261 | 0 | 0 | 0.16652 | 334.6593 | 0.08383 | 0 | 0 | 0.16766 | 334.8344 | 0.08421 | 0 | 0 | 0.16842 | 335.0971 | 0.08478 | 0 | 0 | 0.16956 | 335.2722 | 0.08516 | 0 | 0 | 0.17032 | 335.2722 | 0.08516 | 0 | 0 | 0.17032
2017-02-07 14:00 | 298.6286 | 0.89009 |  | 319.009 | 0.049885 | 0 | 0 | 0.09977 | 328.4439 | 0.070349 | 0 | 0 | 0.1407 | 335.6537 | 0.085987 | 0 | 0 | 0.17197 | 335.8317 | 0.086373 | 0 | 0 | 0.17275 | 336.0987 | 0.086952 | 0 | 0 | 0.1739 | 336.3658 | 0.087532 | 0 | 0 | 0.17506 | 336.6328 | 0.088111 | 0 | 0 | 0.17622 | 336.8998 | 0.08869 | 0 | 0 | 0.17738 | 337.1668 | 0.089269 | 0 | 0 | 0.17854 | 337.4339 | 0.089848 | 0 | 0 | 0.1797 | 337.7009 | 0.090428 | 0 | 0 | 0.18086 | 337.8789 | 0.090814 | 0 | 0 | 0.18163 | 338.1459 | 0.091393 | 0 | 0 | 0.18279 | 338.413 | 0.091972 | 0 | 0 | 0.18394 | 338.68 | 0.092551 | 0 | 0 | 0.1851 | 338.858 | 0.092937 | 0 | 0 | 0.18587 | 339.125 | 0.093517 | 0 | 0 | 0.18703 | 339.3031 | 0.093903 | 0 | 0 | 0.18781 | 339.4811 | 0.094289 | 0 | 0 | 0.18858 | 339.7481 | 0.094868 | 0 | 0 | 0.18974 | 339.9261 | 0.095254 | 0 | 0 | 0.19051 | 340.1932 | 0.095833 | 0 | 0 | 0.19167 | 340.3712 | 0.096219 | 0 | 0 | 0.19244 | 340.6382 | 0.096799 | 0 | 0 | 0.1936 | 340.8162 | 0.097185 | 0 | 0 | 0.19437 | 340.8162 | 0.097185 | 0 | 0 | 0.19437
2017-02-07 15:00 | 292.2337 | 0.87103 |  | 312.1776 | 0.035068 | 0 | 0 | 0.070135 | 321.4106 | 0.055094 | 0 | 0 | 0.11019 | 328.4659 | 0.070397 | 0 | 0 | 0.14079 | 328.6401 | 0.070775 | 0 | 0 | 0.14155 | 328.9014 | 0.071341 | 0 | 0 | 0.14268 | 329.1627 | 0.071908 | 0 | 0 | 0.14382 | 329.424 | 0.072475 | 0 | 0 | 0.14495 | 329.6853 | 0.073042 | 0 | 0 | 0.14608 | 329.9467 | 0.073609 | 0 | 0 | 0.14722 | 330.208 | 0.074175 | 0 | 0 | 0.14835 | 330.4693 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.14948 | 330.6435 | 0.07512 | 0 | 0 | 0.15024 | 330.9048 | 0.075687 | 0 | 0 | 0.15137 | 331.1661 | 0.076254 | 0 | 0 | 0.15251 | 331.4274 | 0.07682 | 0 | 0 | 0.15364 | 331.6016 | 0.077198 | 0 | 0 | 0.1544 | 331.8629 | 0.077765 | 0 | 0 | 0.15553 | 332.0371 | 0.078143 | 0 | 0 | 0.15629 | 332.2113 | 0.078521 | 0 | 0 | 0.15704 | 332.4726 | 0.079087 | 0 | 0 | 0.15817 | 332.6469 | 0.079465 | 0 | 0 | 0.15893 | 332.9082 | 0.080032 | 0 | 0 | 0.16006 | 333.0824 | 0.08041 | 0 | 0 | 0.16082 | 333.3437 | 0.080977 | 0 | 0 | 0.16195 | 333.5179 | 0.081355 | 0 | 0 | 0.16271 | 333.5179 | 0.081355 | 0 | 0 | 0.16271
2017-02-07 16:00 | 293.8027 | 0.87571 |  | 313.8537 | 0.038703 | 0 | 0 | 0.077406 | 323.1362 | 0.058837 | 0 | 0 | 0.11767 | 330.2294 | 0.074222 | 0 | 0 | 0.14844 | 330.4046 | 0.074602 | 0 | 0 | 0.1492 | 330.6673 | 0.075172 | 0 | 0 | 0.15034 | 330.93 | 0.075741 | 0 | 0 | 0.15148 | 331.1927 | 0.076311 | 0 | 0 | 0.15262 | 331.4554 | 0.076881 | 0 | 0 | 0.15376 | 331.7181 | 0.077451 | 0 | 0 | 0.1549 | 331.9808 | 0.078021 | 0 | 0 | 0.15604 | 332.2436 | 0.078591 | 0 | 0 | 0.15718 | 332.4187 | 0.07897 | 0 | 0 | 0.15794 | 332.6814 | 0.07954 | 0 | 0 | 0.15908 | 332.9441 | 0.08011 | 0 | 0 | 0.16022 | 333.2068 | 0.08068 | 0 | 0 | 0.16136 | 333.382 | 0.08106 | 0 | 0 | 0.16212 | 333.6447 | 0.08163 | 0 | 0 | 0.16326 | 333.8198 | 0.08201 | 0 | 0 | 0.16402 | 333.995 | 0.082389 | 0 | 0 | 0.16478 | 334.2577 | 0.082959 | 0 | 0 | 0.16592 | 334.4328 | 0.083339 | 0 | 0 | 0.16668 | 334.6955 | 0.083909 | 0 | 0 | 0.16782 | 334.8707 | 0.084289 | 0 | 0 | 0.16858 | 335.1334 | 0.084859 | 0 | 0 | 0.16972 | 335.3085 | 0.085239 | 0 | 0 | 0.17048 | 335.3085 | 0.085239 | 0 | 0 | 0.17048
2017-02-07 17:00 | 290.547 | 0.866 |  | 310.3758 | 0.031159 | 0 | 0 | 0.062319 | 319.5555 | 0.05107 | 0 | 0 | 0.10214 | 326.5701 | 0.066285 | 0 | 0 | 0.13257 | 326.7433 | 0.06666 | 0 | 0 | 0.13332 | 327.0031 | 0.067224 | 0 | 0 | 0.13445 | 327.2629 | 0.067788 | 0 | 0 | 0.13558 | 327.5227 | 0.068351 | 0 | 0 | 0.1367 | 327.7825 | 0.068915 | 0 | 0 | 0.13783 | 328.0423 | 0.069478 | 0 | 0 | 0.13896 | 328.3021 | 0.070042 | 0 | 0 | 0.14008 | 328.5619 | 0.070605 | 0 | 0 | 0.14121 | 328.7351 | 0.070981 | 0 | 0 | 0.14196 | 328.9949 | 0.071544 | 0 | 0 | 0.14309 | 329.2547 | 0.072108 | 0 | 0 | 0.14422 | 329.5145 | 0.072671 | 0 | 0 | 0.14534 | 329.6877 | 0.073047 | 0 | 0 | 0.14609 | 329.9475 | 0.07361 | 0 | 0 | 0.14722 | 330.1207 | 0.073986 | 0 | 0 | 0.14797 | 330.2939 | 0.074362 | 0 | 0 | 0.14872 | 330.5537 | 0.074925 | 0 | 0 | 0.14985 | 330.7269 | 0.075301 | 0 | 0 | 0.1506 | 330.9867 | 0.075864 | 0 | 0 | 0.15173 | 331.1599 | 0.07624 | 0 | 0 | 0.15248 | 331.4197 | 0.076804 | 0 | 0 | 0.15361 | 331.5929 | 0.077179 | 0 | 0 | 0.15436 | 331.5929 | 0.077179 | 0 | 0 | 0.15436
2017-02-07 18:00 | 289.741 | 0.8636 |  | 309.5148 | 0.029292 | 0 | 0 | 0.058584 | 318.669 | 0.049147 | 0 | 0 | 0.098295 | 325.6641 | 0.06432 | 0 | 0 | 0.12864 | 325.8369 | 0.064694 | 0 | 0 | 0.12939 | 326.0959 | 0.065256 | 0 | 0 | 0.13051 | 326.355 | 0.065818 | 0 | 0 | 0.13164 | 326.6141 | 0.06638 | 0 | 0 | 0.13276 | 326.8732 | 0.066942 | 0 | 0 | 0.13388 | 327.1323 | 0.067504 | 0 | 0 | 0.13501 | 327.3913 | 0.068066 | 0 | 0 | 0.13613 | 327.6504 | 0.068628 | 0 | 0 | 0.13726 | 327.8231 | 0.069003 | 0 | 0 | 0.13801 | 328.0822 | 0.069565 | 0 | 0 | 0.13913 | 328.3413 | 0.070127 | 0 | 0 | 0.14025 | 328.6004 | 0.070689 | 0 | 0 | 0.14138 | 328.7731 | 0.071063 | 0 | 0 | 0.14213 | 329.0322 | 0.071625 | 0 | 0 | 0.14325 | 329.2049 | 0.072 | 0 | 0 | 0.144 | 329.3776 | 0.072374 | 0 | 0 | 0.14475 | 329.6367 | 0.072936 | 0 | 0 | 0.14587 | 329.8094 | 0.073311 | 0 | 0 | 0.14662 | 330.0685 | 0.073873 | 0 | 0 | 0.14775 | 330.2412 | 0.074248 | 0 | 0 | 0.1485 | 330.5003 | 0.074809 | 0 | 0 | 0.14962 | 330.673 | 0.075184 | 0 | 0 | 0.15037 | 330.673 | 0.075184 | 0 | 0 | 0.15037
2017-02-07 19:00 | 292.8397 | 0.87284 |  | 312.825 | 0.036472 | 0 | 0 | 0.072943 | 322.0771 | 0.056539 | 0 | 0 | 0.11308 | 329.1471 | 0.071874 | 0 | 0 | 0.14375 | 329.3216 | 0.072253 | 0 | 0 | 0.14451 | 329.5835 | 0.072821 | 0 | 0 | 0.14564 | 329.8453 | 0.073389 | 0 | 0 | 0.14678 | 330.1072 | 0.073957 | 0 | 0 | 0.14791 | 330.369 | 0.074525 | 0 | 0 | 0.14905 | 330.6309 | 0.075093 | 0 | 0 | 0.15019 | 330.8927 | 0.075661 | 0 | 0 | 0.15132 | 331.1546 | 0.076229 | 0 | 0 | 0.15246 | 331.3292 | 0.076607 | 0 | 0 | 0.15321 | 331.591 | 0.077175 | 0 | 0 | 0.15435 | 331.8529 | 0.077743 | 0 | 0 | 0.15549 | 332.1147 | 0.078311 | 0 | 0 | 0.15662 | 332.2893 | 0.07869 | 0 | 0 | 0.15738 | 332.5511 | 0.079258 | 0 | 0 | 0.15852 | 332.7257 | 0.079636 | 0 | 0 | 0.15927 | 332.9003 | 0.080015 | 0 | 0 | 0.16003 | 333.1621 | 0.080583 | 0 | 0 | 0.16117 | 333.3367 | 0.080962 | 0 | 0 | 0.16192 | 333.5985 | 0.08153 | 0 | 0 | 0.16306 | 333.7731 | 0.081908 | 0 | 0 | 0.16382 | 334.0349 | 0.082476 | 0 | 0 | 0.16495 | 334.2095 | 0.082855 | 0 | 0 | 0.16571 | 334.2095 | 0.082855 | 0 | 0 | 0.16571
2017-02-07 20:00 | 287.7386 | 0.85763 |  | 307.3757 | 0.024652 | 0 | 0 | 0.049304 | 316.4666 | 0.04437 | 0 | 0 | 0.088741 | 323.4134 | 0.059438 | 0 | 0 | 0.11888 | 323.585 | 0.05981 | 0 | 0 | 0.11962 | 323.8423 | 0.060368 | 0 | 0 | 0.12074 | 324.0996 | 0.060926 | 0 | 0 | 0.12185 | 324.3568 | 0.061484 | 0 | 0 | 0.12297 | 324.6141 | 0.062042 | 0 | 0 | 0.12408 | 324.8714 | 0.0626 | 0 | 0 | 0.1252 | 325.1287 | 0.063158 | 0 | 0 | 0.12632 | 325.386 | 0.063717 | 0 | 0 | 0.12743 | 325.5575 | 0.064089 | 0 | 0 | 0.12818 | 325.8148 | 0.064647 | 0 | 0 | 0.12929 | 326.0721 | 0.065205 | 0 | 0 | 0.13041 | 326.3294 | 0.065763 | 0 | 0 | 0.13153 | 326.5009 | 0.066135 | 0 | 0 | 0.13227 | 326.7582 | 0.066693 | 0 | 0 | 0.13339 | 326.9297 | 0.067065 | 0 | 0 | 0.13413 | 327.1013 | 0.067437 | 0 | 0 | 0.13487 | 327.3586 | 0.067995 | 0 | 0 | 0.13599 | 327.5301 | 0.068367 | 0 | 0 | 0.13673 | 327.7874 | 0.068925 | 0 | 0 | 0.13785 | 327.9589 | 0.069297 | 0 | 0 | 0.13859 | 328.2162 | 0.069855 | 0 | 0 | 0.13971 | 328.3877 | 0.070227 | 0 | 0 | 0.14045 | 328.3877 | 0.070227 | 0 | 0 | 0.14045
2017-02-07 21:00 | 291.9274 | 0.87012 |  | 311.8504 | 0.034358 | 0 | 0 | 0.068716 | 321.0736 | 0.054363 | 0 | 0 | 0.10873 | 328.1216 | 0.06965 | 0 | 0 | 0.1393 | 328.2956 | 0.070028 | 0 | 0 | 0.14006 | 328.5567 | 0.070594 | 0 | 0 | 0.14119 | 328.8177 | 0.07116 | 0 | 0 | 0.14232 | 329.0787 | 0.071726 | 0 | 0 | 0.14345 | 329.3398 | 0.072292 | 0 | 0 | 0.14458 | 329.6008 | 0.072858 | 0 | 0 | 0.14572 | 329.8618 | 0.073425 | 0 | 0 | 0.14685 | 330.1229 | 0.073991 | 0 | 0 | 0.14798 | 330.2969 | 0.074368 | 0 | 0 | 0.14874 | 330.5579 | 0.074934 | 0 | 0 | 0.14987 | 330.819 | 0.075501 | 0 | 0 | 0.151 | 331.08 | 0.076067 | 0 | 0 | 0.15213 | 331.254 | 0.076444 | 0 | 0 | 0.15289 | 331.5151 | 0.07701 | 0 | 0 | 0.15402 | 331.6891 | 0.077388 | 0 | 0 | 0.15478 | 331.8631 | 0.077765 | 0 | 0 | 0.15553 | 332.1241 | 0.078332 | 0 | 0 | 0.15666 | 332.2982 | 0.078709 | 0 | 0 | 0.15742 | 332.5592 | 0.079275 | 0 | 0 | 0.15855 | 332.7332 | 0.079653 | 0 | 0 | 0.15931 | 332.9943 | 0.080219 | 0 | 0 | 0.16044 | 333.1683 | 0.080596 | 0 | 0 | 0.16119 | 333.1683 | 0.080596 | 0 | 0 | 0.16119
2017-02-07 22:00 | 290.2165 | 0.86502 |  | 310.0227 | 0.030394 | 0 | 0 | 0.060787 | 319.1919 | 0.050282 | 0 | 0 | 0.10056 | 326.1986 | 0.065479 | 0 | 0 | 0.13096 | 326.3716 | 0.065854 | 0 | 0 | 0.13171 | 326.6311 | 0.066417 | 0 | 0 | 0.13283 | 326.8906 | 0.06698 | 0 | 0 | 0.13396 | 327.1501 | 0.067543 | 0 | 0 | 0.13509 | 327.4096 | 0.068106 | 0 | 0 | 0.13621 | 327.6691 | 0.068669 | 0 | 0 | 0.13734 | 327.9286 | 0.069231 | 0 | 0 | 0.13846 | 328.1881 | 0.069794 | 0 | 0 | 0.13959 | 328.3611 | 0.07017 | 0 | 0 | 0.14034 | 328.6206 | 0.070732 | 0 | 0 | 0.14146 | 328.8801 | 0.071295 | 0 | 0 | 0.14259 | 329.1396 | 0.071858 | 0 | 0 | 0.14372 | 329.3126 | 0.072233 | 0 | 0 | 0.14447 | 329.5721 | 0.072796 | 0 | 0 | 0.14559 | 329.7451 | 0.073172 | 0 | 0 | 0.14634 | 329.9181 | 0.073547 | 0 | 0 | 0.14709 | 330.1776 | 0.07411 | 0 | 0 | 0.14822 | 330.3506 | 0.074485 | 0 | 0 | 0.14897 | 330.6102 | 0.075048 | 0 | 0 | 0.1501 | 330.7832 | 0.075423 | 0 | 0 | 0.15085 | 331.0427 | 0.075986 | 0 | 0 | 0.15197 | 331.2157 | 0.076361 | 0 | 0 | 0.15272 | 331.2157 | 0.076361 | 0 | 0 | 0.15272
2017-02-07 23:00 | 290.9582 | 0.86723 |  | 310.815 | 0.032112 | 0 | 0 | 0.064224 | 320.0076 | 0.052051 | 0 | 0 | 0.1041 | 327.0322 | 0.067287 | 0 | 0 | 0.13457 | 327.2056 | 0.067663 | 0 | 0 | 0.13533 | 327.4658 | 0.068228 | 0 | 0 | 0.13646 | 327.726 | 0.068792 | 0 | 0 | 0.13758 | 327.9861 | 0.069356 | 0 | 0 | 0.13871 | 328.2463 | 0.069921 | 0 | 0 | 0.13984 | 328.5065 | 0.070485 | 0 | 0 | 0.14097 | 328.7666 | 0.071049 | 0 | 0 | 0.1421 | 329.0268 | 0.071613 | 0 | 0 | 0.14323 | 329.2003 | 0.07199 | 0 | 0 | 0.14398 | 329.4604 | 0.072554 | 0 | 0 | 0.14511 | 329.7206 | 0.073118 | 0 | 0 | 0.14624 | 329.9808 | 0.073683 | 0 | 0 | 0.14737 | 330.1542 | 0.074059 | 0 | 0 | 0.14812 | 330.4144 | 0.074623 | 0 | 0 | 0.14925 | 330.5878 | 0.074999 | 0 | 0 | 0.15 | 330.7613 | 0.075376 | 0 | 0 | 0.15075 | 331.0214 | 0.07594 | 0 | 0 | 0.15188 | 331.1949 | 0.076316 | 0 | 0 | 0.15263 | 331.4551 | 0.07688 | 0 | 0 | 0.15376 | 331.6285 | 0.077257 | 0 | 0 | 0.15451 | 331.8887 | 0.077821 | 0 | 0 | 0.15564 | 332.0621 | 0.078197 | 0 | 0 | 0.15639 | 332.0621 | 0.078197 | 0 | 0 | 0.15639
2017-02-08 | 288.5132 | 0.85994 |  | 308.2031 | 0.026447 | 0 | 0 | 0.052894 | 317.3185 | 0.046218 | 0 | 0 | 0.092436 | 324.284 | 0.061326 | 0 | 0 | 0.12265 | 324.456 | 0.061699 | 0 | 0 | 0.1234 | 324.714 | 0.062259 | 0 | 0 | 0.12452 | 324.972 | 0.062819 | 0 | 0 | 0.12564 | 325.23 | 0.063378 | 0 | 0 | 0.12676 | 325.488 | 0.063938 | 0 | 0 | 0.12788 | 325.7459 | 0.064497 | 0 | 0 | 0.12899 | 326.0039 | 0.065057 | 0 | 0 | 0.13011 | 326.2619 | 0.065616 | 0 | 0 | 0.13123 | 326.4339 | 0.065989 | 0 | 0 | 0.13198 | 326.6919 | 0.066549 | 0 | 0 | 0.1331 | 326.9499 | 0.067109 | 0 | 0 | 0.13422 | 327.2078 | 0.067668 | 0 | 0 | 0.13534 | 327.3798 | 0.068041 | 0 | 0 | 0.13608 | 327.6378 | 0.068601 | 0 | 0 | 0.1372 | 327.8098 | 0.068974 | 0 | 0 | 0.13795 | 327.9818 | 0.069347 | 0 | 0 | 0.13869 | 328.2398 | 0.069906 | 0 | 0 | 0.13981 | 328.4118 | 0.070279 | 0 | 0 | 0.14056 | 328.6697 | 0.070839 | 0 | 0 | 0.14168 | 328.8417 | 0.071212 | 0 | 0 | 0.14242 | 329.0997 | 0.071772 | 0 | 0 | 0.14354 | 329.2717 | 0.072145 | 0 | 0 | 0.14429 | 329.2717 | 0.072145 | 0 | 0 | 0.14429
2017-02-08 01:00 | 290.9868 | 0.86731 |  | 310.8456 | 0.032178 | 0 | 0 | 0.064357 | 320.0391 | 0.052119 | 0 | 0 | 0.10424 | 327.0643 | 0.067357 | 0 | 0 | 0.13471 | 327.2378 | 0.067733 | 0 | 0 | 0.13547 | 327.498 | 0.068297 | 0 | 0 | 0.13659 | 327.7582 | 0.068862 | 0 | 0 | 0.13772 | 328.0184 | 0.069426 | 0 | 0 | 0.13885 | 328.2786 | 0.069991 | 0 | 0 | 0.13998 | 328.5388 | 0.070555 | 0 | 0 | 0.14111 | 328.799 | 0.071119 | 0 | 0 | 0.14224 | 329.0592 | 0.071684 | 0 | 0 | 0.14337 | 329.2326 | 0.07206 | 0 | 0 | 0.14412 | 329.4928 | 0.072624 | 0 | 0 | 0.14525 | 329.753 | 0.073189 | 0 | 0 | 0.14638 | 330.0132 | 0.073753 | 0 | 0 | 0.14751 | 330.1867 | 0.074129 | 0 | 0 | 0.14826 | 330.4469 | 0.074694 | 0 | 0 | 0.14939 | 330.6203 | 0.07507 | 0 | 0 | 0.15014 | 330.7938 | 0.075446 | 0 | 0 | 0.15089 | 331.054 | 0.07601 | 0 | 0 | 0.15202 | 331.2275 | 0.076387 | 0 | 0 | 0.15277 | 331.4877 | 0.076951 | 0 | 0 | 0.1539 | 331.6611 | 0.077327 | 0 | 0 | 0.15465 | 331.9213 | 0.077892 | 0 | 0 | 0.15578 | 332.0948 | 0.078268 | 0 | 0 | 0.15654 | 332.0948 | 0.078268 | 0 | 0 | 0.15654
2017-02-08 02:00 | 295.2368 | 0.87998 |  | 315.3856 | 0.042026 | 0 | 0 | 0.084051 | 324.7134 | 0.062258 | 0 | 0 | 0.12452 | 331.8413 | 0.077718 | 0 | 0 | 0.15544 | 332.0173 | 0.0781 | 0 | 0 | 0.1562 | 332.2813 | 0.078672 | 0 | 0 | 0.15734 | 332.5453 | 0.079245 | 0 | 0 | 0.15849 | 332.8092 | 0.079818 | 0 | 0 | 0.15964 | 333.0732 | 0.08039 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3372 | 0.080963 | 0 | 0 | 0.16193 | 333.6012 | 0.081535 | 0 | 0 | 0.16307 | 333.8652 | 0.082108 | 0 | 0 | 0.16422 | 334.0412 | 0.08249 | 0 | 0 | 0.16498 | 334.3052 | 0.083062 | 0 | 0 | 0.16612 | 334.5692 | 0.083635 | 0 | 0 | 0.16727 | 334.8332 | 0.084208 | 0 | 0 | 0.16842 | 335.0092 | 0.084589 | 0 | 0 | 0.16918 | 335.2732 | 0.085162 | 0 | 0 | 0.17032 | 335.4492 | 0.085544 | 0 | 0 | 0.17109 | 335.6252 | 0.085925 | 0 | 0 | 0.17185 | 335.8892 | 0.086498 | 0 | 0 | 0.173 | 336.0652 | 0.08688 | 0 | 0 | 0.17376 | 336.3292 | 0.087452 | 0 | 0 | 0.1749 | 336.5052 | 0.087834 | 0 | 0 | 0.17567 | 336.7692 | 0.088407 | 0 | 0 | 0.17681 | 336.9452 | 0.088788 | 0 | 0 | 0.17758 | 336.9452 | 0.088788 | 0 | 0 | 0.17758
2017-02-08 03:00 | 290.841 | 0.86688 |  | 310.6899 | 0.031841 | 0 | 0 | 0.063681 | 319.8788 | 0.051771 | 0 | 0 | 0.10354 | 326.9005 | 0.067002 | 0 | 0 | 0.134 | 327.0739 | 0.067378 | 0 | 0 | 0.13476 | 327.334 | 0.067942 | 0 | 0 | 0.13588 | 327.594 | 0.068506 | 0 | 0 | 0.13701 | 327.8541 | 0.06907 | 0 | 0 | 0.13814 | 328.1142 | 0.069634 | 0 | 0 | 0.13927 | 328.3742 | 0.070198 | 0 | 0 | 0.1404 | 328.6343 | 0.070762 | 0 | 0 | 0.14152 | 328.8944 | 0.071326 | 0 | 0 | 0.14265 | 329.0677 | 0.071702 | 0 | 0 | 0.1434 | 329.3278 | 0.072266 | 0 | 0 | 0.14453 | 329.5879 | 0.07283 | 0 | 0 | 0.14566 | 329.8479 | 0.073394 | 0 | 0 | 0.14679 | 330.0213 | 0.073771 | 0 | 0 | 0.14754 | 330.2814 | 0.074335 | 0 | 0 | 0.14867 | 330.4547 | 0.074711 | 0 | 0 | 0.14942 | 330.6281 | 0.075087 | 0 | 0 | 0.15017 | 330.8882 | 0.075651 | 0 | 0 | 0.1513 | 331.0616 | 0.076027 | 0 | 0 | 0.15205 | 331.3216 | 0.076591 | 0 | 0 | 0.15318 | 331.495 | 0.076967 | 0 | 0 | 0.15393 | 331.7551 | 0.077531 | 0 | 0 | 0.15506 | 331.9284 | 0.077907 | 0 | 0 | 0.15581 | 331.9284 | 0.077907 | 0 | 0 | 0.15581
2017-02-08 04:00 | 293.1746 | 0.87384 |  | 313.1827 | 0.037248 | 0 | 0 | 0.074495 | 322.4453 | 0.057338 | 0 | 0 | 0.11468 | 329.5234 | 0.072691 | 0 | 0 | 0.14538 | 329.6982 | 0.07307 | 0 | 0 | 0.14614 | 329.9603 | 0.073638 | 0 | 0 | 0.14728 | 330.2225 | 0.074207 | 0 | 0 | 0.14841 | 330.4846 | 0.074775 | 0 | 0 | 0.14955 | 330.7468 | 0.075344 | 0 | 0 | 0.15069 | 331.0089 | 0.075913 | 0 | 0 | 0.15183 | 331.2711 | 0.076481 | 0 | 0 | 0.15296 | 331.5332 | 0.07705 | 0 | 0 | 0.1541 | 331.708 | 0.077429 | 0 | 0 | 0.15486 | 331.9702 | 0.077998 | 0 | 0 | 0.156 | 332.2323 | 0.078566 | 0 | 0 | 0.15713 | 332.4945 | 0.079135 | 0 | 0 | 0.15827 | 332.6692 | 0.079514 | 0 | 0 | 0.15903 | 332.9314 | 0.080082 | 0 | 0 | 0.16016 | 333.1061 | 0.080462 | 0 | 0 | 0.16092 | 333.2809 | 0.080841 | 0 | 0 | 0.16168 | 333.5431 | 0.081409 | 0 | 0 | 0.16282 | 333.7178 | 0.081788 | 0 | 0 | 0.16358 | 333.98 | 0.082357 | 0 | 0 | 0.16471 | 334.1547 | 0.082736 | 0 | 0 | 0.16547 | 334.4169 | 0.083305 | 0 | 0 | 0.16661 | 334.5917 | 0.083684 | 0 | 0 | 0.16737 | 334.5917 | 0.083684 | 0 | 0 | 0.16737
2017-02-08 05:00 | 294.5775 | 0.87802 |  | 314.6813 | 0.040498 | 0 | 0 | 0.080996 | 323.9883 | 0.060685 | 0 | 0 | 0.12137 | 331.1002 | 0.076111 | 0 | 0 | 0.15222 | 331.2758 | 0.076492 | 0 | 0 | 0.15298 | 331.5392 | 0.077063 | 0 | 0 | 0.15413 | 331.8026 | 0.077634 | 0 | 0 | 0.15527 | 332.066 | 0.078206 | 0 | 0 | 0.15641 | 332.3294 | 0.078777 | 0 | 0 | 0.15755 | 332.5928 | 0.079348 | 0 | 0 | 0.1587 | 332.8562 | 0.07992 | 0 | 0 | 0.15984 | 333.1197 | 0.080491 | 0 | 0 | 0.16098 | 333.2953 | 0.080872 | 0 | 0 | 0.16174 | 333.5587 | 0.081443 | 0 | 0 | 0.16289 | 333.8221 | 0.082014 | 0 | 0 | 0.16403 | 334.0855 | 0.082586 | 0 | 0 | 0.16517 | 334.2611 | 0.082967 | 0 | 0 | 0.16593 | 334.5245 | 0.083538 | 0 | 0 | 0.16708 | 334.7001 | 0.083919 | 0 | 0 | 0.16784 | 334.8757 | 0.0843 | 0 | 0 | 0.1686 | 335.1391 | 0.084871 | 0 | 0 | 0.16974 | 335.3147 | 0.085252 | 0 | 0 | 0.1705 | 335.5781 | 0.085823 | 0 | 0 | 0.17165 | 335.7537 | 0.086204 | 0 | 0 | 0.17241 | 336.0171 | 0.086775 | 0 | 0 | 0.17355 | 336.1927 | 0.087156 | 0 | 0 | 0.17431 | 336.1927 | 0.087156 | 0 | 0 | 0.17431
2017-02-08 06:00 | 305.6426 | 0.911 |  | 326.5016 | 0.066136 | 0 | 0 | 0.13227 | 336.1582 | 0.087081 | 0 | 0 | 0.17416 | 343.5372 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20617 | 343.7194 | 0.10348 | 0 | 0 | 0.20696 | 343.9927 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20815 | 344.266 | 0.10467 | 0 | 0 | 0.20933 | 344.5393 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.21052 | 344.8126 | 0.10585 | 0 | 0 | 0.21171 | 345.0859 | 0.10645 | 0 | 0 | 0.21289 | 345.3592 | 0.10704 | 0 | 0 | 0.21408 | 345.6325 | 0.10763 | 0 | 0 | 0.21526 | 345.8147 | 0.10803 | 0 | 0 | 0.21605 | 346.088 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21724 | 346.3613 | 0.10921 | 0 | 0 | 0.21842 | 346.6346 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.21961 | 346.8168 | 0.1102 | 0 | 0 | 0.2204 | 347.0901 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.22159 | 347.2723 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.22238 | 347.4545 | 0.11158 | 0 | 0 | 0.22317 | 347.7278 | 0.11218 | 0 | 0 | 0.22435 | 347.91 | 0.11257 | 0 | 0 | 0.22514 | 348.1833 | 0.11316 | 0 | 0 | 0.22633 | 348.3655 | 0.11356 | 0 | 0 | 0.22712 | 348.6388 | 0.11415 | 0 | 0 | 0.2283 | 348.821 | 0.11455 | 0 | 0 | 0.22909 | 348.821 | 0.11455 | 0 | 0 | 0.22909
2017-02-08 07:00 | 300.3175 | 0.89513 |  | 320.8131 | 0.053798 | 0 | 0 | 0.1076 | 330.3014 | 0.074378 | 0 | 0 | 0.14876 | 337.5519 | 0.090104 | 0 | 0 | 0.18021 | 337.731 | 0.090493 | 0 | 0 | 0.18099 | 337.9995 | 0.091075 | 0 | 0 | 0.18215 | 338.268 | 0.091658 | 0 | 0 | 0.18332 | 338.5366 | 0.09224 | 0 | 0 | 0.18448 | 338.8051 | 0.092823 | 0 | 0 | 0.18565 | 339.0737 | 0.093405 | 0 | 0 | 0.18681 | 339.3422 | 0.093988 | 0 | 0 | 0.18798 | 339.6107 | 0.09457 | 0 | 0 | 0.18914 | 339.7898 | 0.094958 | 0 | 0 | 0.18992 | 340.0583 | 0.095541 | 0 | 0 | 0.19108 | 340.3268 | 0.096123 | 0 | 0 | 0.19225 | 340.5954 | 0.096706 | 0 | 0 | 0.19341 | 340.7744 | 0.097094 | 0 | 0 | 0.19419 | 341.0429 | 0.097676 | 0 | 0 | 0.19535 | 341.222 | 0.098065 | 0 | 0 | 0.19613 | 341.401 | 0.098453 | 0 | 0 | 0.19691 | 341.6695 | 0.099035 | 0 | 0 | 0.19807 | 341.8485 | 0.099424 | 0 | 0 | 0.19885 | 342.1171 | 0.10001 | 0 | 0 | 0.20001 | 342.2961 | 0.10039 | 0 | 0 | 0.20079 | 342.5646 | 0.10098 | 0 | 0 | 0.20195 | 342.7437 | 0.10137 | 0 | 0 | 0.20273 | 342.7437 | 0.10137 | 0 | 0 | 0.20273
2017-02-08 08:00 | 293.5895 | 0.87507 |  | 313.6259 | 0.038209 | 0 | 0 | 0.076418 | 322.9017 | 0.058328 | 0 | 0 | 0.11666 | 329.9898 | 0.073702 | 0 | 0 | 0.1474 | 330.1648 | 0.074082 | 0 | 0 | 0.14816 | 330.4273 | 0.074651 | 0 | 0 | 0.1493 | 330.6898 | 0.075221 | 0 | 0 | 0.15044 | 330.9524 | 0.07579 | 0 | 0 | 0.15158 | 331.2149 | 0.076359 | 0 | 0 | 0.15272 | 331.4774 | 0.076929 | 0 | 0 | 0.15386 | 331.7399 | 0.077498 | 0 | 0 | 0.155 | 332.0024 | 0.078068 | 0 | 0 | 0.15614 | 332.1775 | 0.078447 | 0 | 0 | 0.15689 | 332.44 | 0.079017 | 0 | 0 | 0.15803 | 332.7025 | 0.079586 | 0 | 0 | 0.15917 | 332.965 | 0.080155 | 0 | 0 | 0.16031 | 333.14 | 0.080535 | 0 | 0 | 0.16107 | 333.4026 | 0.081104 | 0 | 0 | 0.16221 | 333.5776 | 0.081484 | 0 | 0 | 0.16297 | 333.7526 | 0.081864 | 0 | 0 | 0.16373 | 334.0151 | 0.082433 | 0 | 0 | 0.16487 | 334.1901 | 0.082813 | 0 | 0 | 0.16563 | 334.4526 | 0.083382 | 0 | 0 | 0.16676 | 334.6277 | 0.083762 | 0 | 0 | 0.16752 | 334.8902 | 0.084331 | 0 | 0 | 0.16866 | 335.0652 | 0.084711 | 0 | 0 | 0.16942 | 335.0652 | 0.084711 | 0 | 0 | 0.16942
2017-02-08 09:00 | 291.1439 | 0.86778 |  | 311.0134 | 0.032542 | 0 | 0 | 0.065085 | 320.2119 | 0.052494 | 0 | 0 | 0.10499 | 327.241 | 0.06774 | 0 | 0 | 0.13548 | 327.4145 | 0.068116 | 0 | 0 | 0.13623 | 327.6749 | 0.068681 | 0 | 0 | 0.13736 | 327.9352 | 0.069246 | 0 | 0 | 0.13849 | 328.1955 | 0.06981 | 0 | 0 | 0.13962 | 328.4559 | 0.070375 | 0 | 0 | 0.14075 | 328.7162 | 0.07094 | 0 | 0 | 0.14188 | 328.9765 | 0.071504 | 0 | 0 | 0.14301 | 329.2369 | 0.072069 | 0 | 0 | 0.14414 | 329.4104 | 0.072446 | 0 | 0 | 0.14489 | 329.6708 | 0.07301 | 0 | 0 | 0.14602 | 329.9311 | 0.073575 | 0 | 0 | 0.14715 | 330.1914 | 0.07414 | 0 | 0 | 0.14828 | 330.365 | 0.074516 | 0 | 0 | 0.14903 | 330.6253 | 0.075081 | 0 | 0 | 0.15016 | 330.7989 | 0.075457 | 0 | 0 | 0.15091 | 330.9724 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.15167 | 331.2328 | 0.076398 | 0 | 0 | 0.1528 | 331.4063 | 0.076775 | 0 | 0 | 0.15355 | 331.6667 | 0.077339 | 0 | 0 | 0.15468 | 331.8402 | 0.077716 | 0 | 0 | 0.15543 | 332.1006 | 0.07828 | 0 | 0 | 0.15656 | 332.2741 | 0.078657 | 0 | 0 | 0.15731 | 332.2741 | 0.078657 | 0 | 0 | 0.15731
2017-02-08 10:00 | 284.8313 | 0.84897 |  | 304.27 | 0.017916 | 0 | 0 | 0.035832 | 313.269 | 0.037435 | 0 | 0 | 0.07487 | 320.1457 | 0.05235 | 0 | 0 | 0.1047 | 320.3155 | 0.052719 | 0 | 0 | 0.10544 | 320.5702 | 0.053271 | 0 | 0 | 0.10654 | 320.8248 | 0.053823 | 0 | 0 | 0.10765 | 321.0795 | 0.054376 | 0 | 0 | 0.10875 | 321.3342 | 0.054928 | 0 | 0 | 0.10986 | 321.5889 | 0.055481 | 0 | 0 | 0.11096 | 321.8436 | 0.056033 | 0 | 0 | 0.11207 | 322.0983 | 0.056586 | 0 | 0 | 0.11317 | 322.2681 | 0.056954 | 0 | 0 | 0.11391 | 322.5228 | 0.057506 | 0 | 0 | 0.11501 | 322.7775 | 0.058059 | 0 | 0 | 0.11612 | 323.0322 | 0.058611 | 0 | 0 | 0.11722 | 323.202 | 0.058979 | 0 | 0 | 0.11796 | 323.4566 | 0.059532 | 0 | 0 | 0.11906 | 323.6264 | 0.0599 | 0 | 0 | 0.1198 | 323.7962 | 0.060268 | 0 | 0 | 0.12054 | 324.0509 | 0.060821 | 0 | 0 | 0.12164 | 324.2207 | 0.061189 | 0 | 0 | 0.12238 | 324.4754 | 0.061741 | 0 | 0 | 0.12348 | 324.6452 | 0.06211 | 0 | 0 | 0.12422 | 324.8999 | 0.062662 | 0 | 0 | 0.12532 | 325.0697 | 0.06303 | 0 | 0 | 0.12606 | 325.0697 | 0.06303 | 0 | 0 | 0.12606
2017-02-08 11:00 | 279.7752 | 0.8339 |  | 298.8689 | 0.0062009 | 0 | 0 | 0.012402 | 307.7082 | 0.025373 | 0 | 0 | 0.050747 | 314.4628 | 0.040024 | 0 | 0 | 0.080048 | 314.6295 | 0.040386 | 0 | 0 | 0.080772 | 314.8797 | 0.040928 | 0 | 0 | 0.081857 | 315.1299 | 0.041471 | 0 | 0 | 0.082942 | 315.38 | 0.042014 | 0 | 0 | 0.084027 | 315.6302 | 0.042556 | 0 | 0 | 0.085112 | 315.8804 | 0.043099 | 0 | 0 | 0.086198 | 316.1306 | 0.043641 | 0 | 0 | 0.087283 | 316.3807 | 0.044184 | 0 | 0 | 0.088368 | 316.5475 | 0.044546 | 0 | 0 | 0.089092 | 316.7977 | 0.045088 | 0 | 0 | 0.090177 | 317.0478 | 0.045631 | 0 | 0 | 0.091262 | 317.298 | 0.046174 | 0 | 0 | 0.092347 | 317.4648 | 0.046535 | 0 | 0 | 0.093071 | 317.715 | 0.047078 | 0 | 0 | 0.094156 | 317.8817 | 0.04744 | 0 | 0 | 0.09488 | 318.0485 | 0.047802 | 0 | 0 | 0.095603 | 318.2987 | 0.048344 | 0 | 0 | 0.096688 | 318.4655 | 0.048706 | 0 | 0 | 0.097412 | 318.7156 | 0.049249 | 0 | 0 | 0.098497 | 318.8824 | 0.04961 | 0 | 0 | 0.099221 | 319.1326 | 0.050153 | 0 | 0 | 0.10031 | 319.2994 | 0.050515 | 0 | 0 | 0.10103 | 319.2994 | 0.050515 | 0 | 0 | 0.10103
2017-02-08 12:00 | 261.5193 | 0.77948 |  | 279.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1259 | 0.00025141 | 0 | 0 | 0.00050283 | 296.3598 | 0.00075862 | 0 | 0 | 0.0015172 | 296.5936 | 0.0012658 | 0 | 0 | 0.0025317 | 296.7495 | 0.001604 | 0 | 0 | 0.0032079 | 296.9833 | 0.0021112 | 0 | 0 | 0.0042224 | 297.1392 | 0.0024493 | 0 | 0 | 0.0048986 | 297.2951 | 0.0027875 | 0 | 0 | 0.0055749 | 297.529 | 0.0032947 | 0 | 0 | 0.0065893 | 297.6849 | 0.0036328 | 0 | 0 | 0.0072656 | 297.9187 | 0.00414 | 0 | 0 | 0.0082801 | 298.0746 | 0.0044782 | 0 | 0 | 0.0089563 | 298.3085 | 0.0049854 | 0 | 0 | 0.0099708 | 298.4644 | 0.0053235 | 0 | 0 | 0.010647 | 298.4644 | 0.0053235 | 0 | 0 | 0.010647
2017-02-08 13:00 | 273.7662 | 0.81599 |  | 292.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.0992 | 0.011038 | 0 | 0 | 0.022077 | 307.7087 | 0.025374 | 0 | 0 | 0.050749 | 307.8719 | 0.025728 | 0 | 0 | 0.051457 | 308.1167 | 0.026259 | 0 | 0 | 0.052519 | 308.3615 | 0.02679 | 0 | 0 | 0.053581 | 308.6062 | 0.027321 | 0 | 0 | 0.054643 | 308.851 | 0.027852 | 0 | 0 | 0.055704 | 309.0958 | 0.028383 | 0 | 0 | 0.056766 | 309.3406 | 0.028914 | 0 | 0 | 0.057828 | 309.5854 | 0.029445 | 0 | 0 | 0.05889 | 309.7486 | 0.029799 | 0 | 0 | 0.059598 | 309.9934 | 0.03033 | 0 | 0 | 0.06066 | 310.2382 | 0.030861 | 0 | 0 | 0.061722 | 310.483 | 0.031392 | 0 | 0 | 0.062784 | 310.6462 | 0.031746 | 0 | 0 | 0.063492 | 310.891 | 0.032277 | 0 | 0 | 0.064554 | 311.0542 | 0.032631 | 0 | 0 | 0.065262 | 311.2174 | 0.032985 | 0 | 0 | 0.06597 | 311.4622 | 0.033516 | 0 | 0 | 0.067032 | 311.6254 | 0.03387 | 0 | 0 | 0.06774 | 311.8702 | 0.034401 | 0 | 0 | 0.068802 | 312.0334 | 0.034755 | 0 | 0 | 0.069509 | 312.2782 | 0.035286 | 0 | 0 | 0.070571 | 312.4414 | 0.03564 | 0 | 0 | 0.071279 | 312.4414 | 0.03564 | 0 | 0 | 0.071279
2017-02-08 14:00 | 283.8546 | 0.84606 |  | 303.2266 | 0.015653 | 0 | 0 | 0.031306 | 312.1948 | 0.035105 | 0 | 0 | 0.07021 | 319.0479 | 0.049969 | 0 | 0 | 0.099938 | 319.2171 | 0.050336 | 0 | 0 | 0.10067 | 319.4709 | 0.050887 | 0 | 0 | 0.10177 | 319.7247 | 0.051437 | 0 | 0 | 0.10287 | 319.9786 | 0.051988 | 0 | 0 | 0.10398 | 320.2324 | 0.052538 | 0 | 0 | 0.10508 | 320.4862 | 0.053089 | 0 | 0 | 0.10618 | 320.74 | 0.053639 | 0 | 0 | 0.10728 | 320.9938 | 0.05419 | 0 | 0 | 0.10838 | 321.163 | 0.054557 | 0 | 0 | 0.10911 | 321.4169 | 0.055107 | 0 | 0 | 0.11021 | 321.6707 | 0.055658 | 0 | 0 | 0.11132 | 321.9245 | 0.056209 | 0 | 0 | 0.11242 | 322.0937 | 0.056576 | 0 | 0 | 0.11315 | 322.3475 | 0.057126 | 0 | 0 | 0.11425 | 322.5167 | 0.057493 | 0 | 0 | 0.11499 | 322.6859 | 0.05786 | 0 | 0 | 0.11572 | 322.9398 | 0.058411 | 0 | 0 | 0.11682 | 323.109 | 0.058778 | 0 | 0 | 0.11756 | 323.3628 | 0.059328 | 0 | 0 | 0.11866 | 323.532 | 0.059695 | 0 | 0 | 0.11939 | 323.7858 | 0.060246 | 0 | 0 | 0.12049 | 323.955 | 0.060613 | 0 | 0 | 0.12123 | 323.955 | 0.060613 | 0 | 0 | 0.12123
2017-02-08 15:00 | 285.9306 | 0.85224 |  | 305.4443 | 0.020463 | 0 | 0 | 0.040926 | 314.4781 | 0.040057 | 0 | 0 | 0.080115 | 321.3813 | 0.05503 | 0 | 0 | 0.11006 | 321.5517 | 0.0554 | 0 | 0 | 0.1108 | 321.8074 | 0.055955 | 0 | 0 | 0.11191 | 322.063 | 0.056509 | 0 | 0 | 0.11302 | 322.3187 | 0.057064 | 0 | 0 | 0.11413 | 322.5744 | 0.057618 | 0 | 0 | 0.11524 | 322.8301 | 0.058173 | 0 | 0 | 0.11635 | 323.0857 | 0.058727 | 0 | 0 | 0.11745 | 323.3414 | 0.059282 | 0 | 0 | 0.11856 | 323.5119 | 0.059652 | 0 | 0 | 0.1193 | 323.7675 | 0.060206 | 0 | 0 | 0.12041 | 324.0232 | 0.060761 | 0 | 0 | 0.12152 | 324.2789 | 0.061315 | 0 | 0 | 0.12263 | 324.4493 | 0.061685 | 0 | 0 | 0.12337 | 324.705 | 0.062239 | 0 | 0 | 0.12448 | 324.8755 | 0.062609 | 0 | 0 | 0.12522 | 325.0459 | 0.062979 | 0 | 0 | 0.12596 | 325.3016 | 0.063533 | 0 | 0 | 0.12707 | 325.472 | 0.063903 | 0 | 0 | 0.12781 | 325.7277 | 0.064458 | 0 | 0 | 0.12892 | 325.8981 | 0.064827 | 0 | 0 | 0.12965 | 326.1538 | 0.065382 | 0 | 0 | 0.13076 | 326.3243 | 0.065752 | 0 | 0 | 0.1315 | 326.3243 | 0.065752 | 0 | 0 | 0.1315
2017-02-08 16:00 | 301.8808 | 0.89979 |  | 322.4831 | 0.05742 | 0 | 0 | 0.11484 | 332.0208 | 0.078107 | 0 | 0 | 0.15621 | 339.309 | 0.093916 | 0 | 0 | 0.18783 | 339.489 | 0.094306 | 0 | 0 | 0.18861 | 339.7589 | 0.094891 | 0 | 0 | 0.18978 | 340.0289 | 0.095477 | 0 | 0 | 0.19095 | 340.2988 | 0.096062 | 0 | 0 | 0.19212 | 340.5687 | 0.096648 | 0 | 0 | 0.1933 | 340.8387 | 0.097233 | 0 | 0 | 0.19447 | 341.1086 | 0.097819 | 0 | 0 | 0.19564 | 341.3785 | 0.098404 | 0 | 0 | 0.19681 | 341.5585 | 0.098795 | 0 | 0 | 0.19759 | 341.8284 | 0.09938 | 0 | 0 | 0.19876 | 342.0984 | 0.099966 | 0 | 0 | 0.19993 | 342.3683 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.2011 | 342.5483 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20188 | 342.8182 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.20305 | 342.9982 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.20383 | 343.1781 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20462 | 343.448 | 0.10289 | 0 | 0 | 0.20579 | 343.628 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20657 | 343.8979 | 0.10387 | 0 | 0 | 0.20774 | 344.0779 | 0.10426 | 0 | 0 | 0.20852 | 344.3478 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20969 | 344.5278 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21047 | 344.5278 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21047
2017-02-08 17:00 | 298.9832 | 0.89115 |  | 319.3877 | 0.050706 | 0 | 0 | 0.10141 | 328.8338 | 0.071195 | 0 | 0 | 0.14239 | 336.0521 | 0.086851 | 0 | 0 | 0.1737 | 336.2304 | 0.087238 | 0 | 0 | 0.17448 | 336.4977 | 0.087818 | 0 | 0 | 0.17564 | 336.7651 | 0.088398 | 0 | 0 | 0.1768 | 337.0324 | 0.088978 | 0 | 0 | 0.17796 | 337.2998 | 0.089557 | 0 | 0 | 0.17911 | 337.5671 | 0.090137 | 0 | 0 | 0.18027 | 337.8344 | 0.090717 | 0 | 0 | 0.18143 | 338.1018 | 0.091297 | 0 | 0 | 0.18259 | 338.28 | 0.091684 | 0 | 0 | 0.18337 | 338.5474 | 0.092264 | 0 | 0 | 0.18453 | 338.8147 | 0.092843 | 0 | 0 | 0.18569 | 339.0821 | 0.093423 | 0 | 0 | 0.18685 | 339.2603 | 0.09381 | 0 | 0 | 0.18762 | 339.5276 | 0.09439 | 0 | 0 | 0.18878 | 339.7059 | 0.094776 | 0 | 0 | 0.18955 | 339.8841 | 0.095163 | 0 | 0 | 0.19033 | 340.1514 | 0.095743 | 0 | 0 | 0.19149 | 340.3297 | 0.096129 | 0 | 0 | 0.19226 | 340.597 | 0.096709 | 0 | 0 | 0.19342 | 340.7752 | 0.097096 | 0 | 0 | 0.19419 | 341.0426 | 0.097676 | 0 | 0 | 0.19535 | 341.2208 | 0.098062 | 0 | 0 | 0.19612 | 341.2208 | 0.098062 | 0 | 0 | 0.19612
2017-02-08 18:00 | 308.8911 | 0.92068 |  | 329.9718 | 0.073663 | 0 | 0 | 0.14733 | 339.731 | 0.094831 | 0 | 0 | 0.18966 | 347.1886 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22201 | 347.3727 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22281 | 347.6489 | 0.112 | 0 | 0 | 0.22401 | 347.9251 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.22521 | 348.2013 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.22641 | 348.4775 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.2276 | 348.7537 | 0.1144 | 0 | 0 | 0.2288 | 349.0299 | 0.115 | 0 | 0 | 0.23 | 349.3061 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.2312 | 349.4903 | 0.116 | 0 | 0 | 0.232 | 349.7665 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.2332 | 350.0427 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.23439 | 350.3189 | 0.1178 | 0 | 0 | 0.23559 | 350.503 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.23639 | 350.7792 | 0.11879 | 0 | 0 | 0.23759 | 350.9633 | 0.11919 | 0 | 0 | 0.23839 | 351.1475 | 0.11959 | 0 | 0 | 0.23919 | 351.4237 | 0.12019 | 0 | 0 | 0.24038 | 351.6078 | 0.12059 | 0 | 0 | 0.24118 | 351.884 | 0.12119 | 0 | 0 | 0.24238 | 352.0682 | 0.12159 | 0 | 0 | 0.24318 | 352.3444 | 0.12219 | 0 | 0 | 0.24438 | 352.5285 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.24518 | 352.5285 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.24518
2017-02-08 19:00 | 305.0236 | 0.90915 |  | 325.8403 | 0.064702 | 0 | 0 | 0.1294 | 335.4774 | 0.085605 | 0 | 0 | 0.17121 | 342.8415 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.20316 | 343.0233 | 0.10197 | 0 | 0 | 0.20394 | 343.2961 | 0.10256 | 0 | 0 | 0.20513 | 343.5688 | 0.10316 | 0 | 0 | 0.20631 | 343.8416 | 0.10375 | 0 | 0 | 0.20749 | 344.1143 | 0.10434 | 0 | 0 | 0.20868 | 344.3871 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.20986 | 344.6598 | 0.10552 | 0 | 0 | 0.21104 | 344.9326 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.21223 | 345.1144 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.21301 | 345.3871 | 0.1071 | 0 | 0 | 0.2142 | 345.6599 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.21538 | 345.9326 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.21656 | 346.1145 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21735 | 346.3872 | 0.10927 | 0 | 0 | 0.21854 | 346.569 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21933 | 346.7509 | 0.11006 | 0 | 0 | 0.22011 | 347.0236 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.2213 | 347.2054 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22209 | 347.4782 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22327 | 347.66 | 0.11203 | 0 | 0 | 0.22406 | 347.9328 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22524 | 348.1146 | 0.11301 | 0 | 0 | 0.22603 | 348.1146 | 0.11301 | 0 | 0 | 0.22603
2017-02-08 20:00 | 295.5366 | 0.88088 |  | 315.7059 | 0.04272 | 0 | 0 | 0.085441 | 325.0432 | 0.062973 | 0 | 0 | 0.12595 | 332.1783 | 0.078449 | 0 | 0 | 0.1569 | 332.3545 | 0.078831 | 0 | 0 | 0.15766 | 332.6187 | 0.079404 | 0 | 0 | 0.15881 | 332.883 | 0.079978 | 0 | 0 | 0.15996 | 333.1473 | 0.080551 | 0 | 0 | 0.1611 | 333.4115 | 0.081124 | 0 | 0 | 0.16225 | 333.6758 | 0.081697 | 0 | 0 | 0.16339 | 333.94 | 0.08227 | 0 | 0 | 0.16454 | 334.2043 | 0.082843 | 0 | 0 | 0.16569 | 334.3805 | 0.083226 | 0 | 0 | 0.16645 | 334.6447 | 0.083799 | 0 | 0 | 0.1676 | 334.909 | 0.084372 | 0 | 0 | 0.16874 | 335.1733 | 0.084945 | 0 | 0 | 0.16989 | 335.3494 | 0.085327 | 0 | 0 | 0.17065 | 335.6137 | 0.0859 | 0 | 0 | 0.1718 | 335.7899 | 0.086283 | 0 | 0 | 0.17257 | 335.9661 | 0.086665 | 0 | 0 | 0.17333 | 336.2303 | 0.087238 | 0 | 0 | 0.17448 | 336.4065 | 0.08762 | 0 | 0 | 0.17524 | 336.6708 | 0.088193 | 0 | 0 | 0.17639 | 336.8469 | 0.088575 | 0 | 0 | 0.17715 | 337.1112 | 0.089149 | 0 | 0 | 0.1783 | 337.2874 | 0.089531 | 0 | 0 | 0.17906 | 337.2874 | 0.089531 | 0 | 0 | 0.17906
2017-02-08 21:00 | 304.067 | 0.9063 |  | 324.8184 | 0.062485 | 0 | 0 | 0.12497 | 334.4252 | 0.083323 | 0 | 0 | 0.16665 | 341.7663 | 0.099245 | 0 | 0 | 0.19849 | 341.9475 | 0.099638 | 0 | 0 | 0.19928 | 342.2194 | 0.10023 | 0 | 0 | 0.20046 | 342.4913 | 0.10082 | 0 | 0 | 0.20164 | 342.7632 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.20282 | 343.0351 | 0.102 | 0 | 0 | 0.20399 | 343.307 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20517 | 343.5789 | 0.10318 | 0 | 0 | 0.20635 | 343.8508 | 0.10377 | 0 | 0 | 0.20753 | 344.032 | 0.10416 | 0 | 0 | 0.20832 | 344.3039 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.2095 | 344.5758 | 0.10534 | 0 | 0 | 0.21068 | 344.8477 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.21186 | 345.029 | 0.10632 | 0 | 0 | 0.21264 | 345.3008 | 0.10691 | 0 | 0 | 0.21382 | 345.4821 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.21461 | 345.6634 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.2154 | 345.9353 | 0.10829 | 0 | 0 | 0.21658 | 346.1165 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21736 | 346.3884 | 0.10927 | 0 | 0 | 0.21854 | 346.5697 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21933 | 346.8416 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.22051 | 347.0228 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.22129 | 347.0228 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.22129
2017-02-08 22:00 | 307.3052 | 0.91595 |  | 328.2777 | 0.069989 | 0 | 0 | 0.13998 | 337.9868 | 0.091048 | 0 | 0 | 0.1821 | 345.406 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21428 | 345.5892 | 0.10754 | 0 | 0 | 0.21507 | 345.864 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.21627 | 346.1388 | 0.10873 | 0 | 0 | 0.21746 | 346.4135 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.21865 | 346.6883 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21984 | 346.9631 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22103 | 347.2379 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.22223 | 347.5127 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22342 | 347.6959 | 0.11211 | 0 | 0 | 0.22421 | 347.9707 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.22541 | 348.2454 | 0.1133 | 0 | 0 | 0.2266 | 348.5202 | 0.11389 | 0 | 0 | 0.22779 | 348.7034 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.22858 | 348.9782 | 0.11489 | 0 | 0 | 0.22978 | 349.1614 | 0.11529 | 0 | 0 | 0.23057 | 349.3446 | 0.11568 | 0 | 0 | 0.23137 | 349.6194 | 0.11628 | 0 | 0 | 0.23256 | 349.8026 | 0.11668 | 0 | 0 | 0.23335 | 350.0774 | 0.11727 | 0 | 0 | 0.23454 | 350.2605 | 0.11767 | 0 | 0 | 0.23534 | 350.5353 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23653 | 350.7185 | 0.11866 | 0 | 0 | 0.23733 | 350.7185 | 0.11866 | 0 | 0 | 0.23733
2017-02-08 23:00 | 304.3245 | 0.90707 |  | 325.0936 | 0.063082 | 0 | 0 | 0.12616 | 334.7085 | 0.083937 | 0 | 0 | 0.16787 | 342.0558 | 0.099873 | 0 | 0 | 0.19975 | 342.2372 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.20053 | 342.5093 | 0.10086 | 0 | 0 | 0.20171 | 342.7814 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.20289 | 343.0535 | 0.10204 | 0 | 0 | 0.20407 | 343.3257 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20526 | 343.5978 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20644 | 343.8699 | 0.10381 | 0 | 0 | 0.20762 | 344.142 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.2088 | 344.3234 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.20958 | 344.5956 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.21076 | 344.8677 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21194 | 345.1398 | 0.10656 | 0 | 0 | 0.21313 | 345.3212 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.21391 | 345.5933 | 0.10755 | 0 | 0 | 0.21509 | 345.7748 | 0.10794 | 0 | 0 | 0.21588 | 345.9562 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.21667 | 346.2283 | 0.10892 | 0 | 0 | 0.21785 | 346.4097 | 0.10932 | 0 | 0 | 0.21863 | 346.6818 | 0.10991 | 0 | 0 | 0.21981 | 346.8632 | 0.1103 | 0 | 0 | 0.2206 | 347.1354 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.22178 | 347.3168 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22257 | 347.3168 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22257
2017-02-09 | 297.0322 | 0.88533 |  | 317.3036 | 0.046186 | 0 | 0 | 0.092372 | 326.6881 | 0.066541 | 0 | 0 | 0.13308 | 333.8593 | 0.082095 | 0 | 0 | 0.16419 | 334.0364 | 0.082479 | 0 | 0 | 0.16496 | 334.302 | 0.083055 | 0 | 0 | 0.16611 | 334.5676 | 0.083631 | 0 | 0 | 0.16726 | 334.8332 | 0.084208 | 0 | 0 | 0.16842 | 335.0988 | 0.084784 | 0 | 0 | 0.16957 | 335.3644 | 0.08536 | 0 | 0 | 0.17072 | 335.63 | 0.085936 | 0 | 0 | 0.17187 | 335.8956 | 0.086512 | 0 | 0 | 0.17302 | 336.0727 | 0.086896 | 0 | 0 | 0.17379 | 336.3383 | 0.087472 | 0 | 0 | 0.17494 | 336.6039 | 0.088048 | 0 | 0 | 0.1761 | 336.8695 | 0.088624 | 0 | 0 | 0.17725 | 337.0465 | 0.089008 | 0 | 0 | 0.17802 | 337.3121 | 0.089584 | 0 | 0 | 0.17917 | 337.4892 | 0.089968 | 0 | 0 | 0.17994 | 337.6663 | 0.090352 | 0 | 0 | 0.1807 | 337.9319 | 0.090929 | 0 | 0 | 0.18186 | 338.1089 | 0.091313 | 0 | 0 | 0.18263 | 338.3745 | 0.091889 | 0 | 0 | 0.18378 | 338.5516 | 0.092273 | 0 | 0 | 0.18455 | 338.8172 | 0.092849 | 0 | 0 | 0.1857 | 338.9943 | 0.093233 | 0 | 0 | 0.18647 | 338.9943 | 0.093233 | 0 | 0 | 0.18647
2017-02-09 01:00 | 290.4738 | 0.86579 |  | 310.2975 | 0.03099 | 0 | 0 | 0.061979 | 319.4749 | 0.050895 | 0 | 0 | 0.10179 | 326.4877 | 0.066106 | 0 | 0 | 0.13221 | 326.6609 | 0.066482 | 0 | 0 | 0.13296 | 326.9206 | 0.067045 | 0 | 0 | 0.13409 | 327.1804 | 0.067608 | 0 | 0 | 0.13522 | 327.4401 | 0.068172 | 0 | 0 | 0.13634 | 327.6998 | 0.068735 | 0 | 0 | 0.13747 | 327.9596 | 0.069299 | 0 | 0 | 0.1386 | 328.2193 | 0.069862 | 0 | 0 | 0.13972 | 328.479 | 0.070425 | 0 | 0 | 0.14085 | 328.6522 | 0.070801 | 0 | 0 | 0.1416 | 328.9119 | 0.071364 | 0 | 0 | 0.14273 | 329.1717 | 0.071928 | 0 | 0 | 0.14386 | 329.4314 | 0.072491 | 0 | 0 | 0.14498 | 329.6046 | 0.072867 | 0 | 0 | 0.14573 | 329.8643 | 0.07343 | 0 | 0 | 0.14686 | 330.0374 | 0.073806 | 0 | 0 | 0.14761 | 330.2106 | 0.074181 | 0 | 0 | 0.14836 | 330.4703 | 0.074744 | 0 | 0 | 0.14949 | 330.6435 | 0.07512 | 0 | 0 | 0.15024 | 330.9032 | 0.075683 | 0 | 0 | 0.15137 | 331.0764 | 0.076059 | 0 | 0 | 0.15212 | 331.3361 | 0.076622 | 0 | 0 | 0.15324 | 331.5093 | 0.076998 | 0 | 0 | 0.154 | 331.5093 | 0.076998 | 0 | 0 | 0.154
2017-02-09 02:00 | 247.0948 | 0.73649 |  | 263.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0022 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-09 03:00 | 249.9012 | 0.74485 |  | 266.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.205 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-09 04:00 | 274.7555 | 0.81894 |  | 293.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.1873 | 0.013399 | 0 | 0 | 0.026797 | 308.8207 | 0.027786 | 0 | 0 | 0.055573 | 308.9845 | 0.028142 | 0 | 0 | 0.056283 | 309.2302 | 0.028675 | 0 | 0 | 0.057349 | 309.4758 | 0.029207 | 0 | 0 | 0.058415 | 309.7215 | 0.02974 | 0 | 0 | 0.059481 | 309.9672 | 0.030273 | 0 | 0 | 0.060546 | 310.2129 | 0.030806 | 0 | 0 | 0.061612 | 310.4586 | 0.031339 | 0 | 0 | 0.062678 | 310.7042 | 0.031872 | 0 | 0 | 0.063744 | 310.868 | 0.032227 | 0 | 0 | 0.064454 | 311.1137 | 0.03276 | 0 | 0 | 0.06552 | 311.3594 | 0.033293 | 0 | 0 | 0.066586 | 311.6051 | 0.033826 | 0 | 0 | 0.067651 | 311.7689 | 0.034181 | 0 | 0 | 0.068362 | 312.0145 | 0.034714 | 0 | 0 | 0.069428 | 312.1783 | 0.035069 | 0 | 0 | 0.070138 | 312.3421 | 0.035424 | 0 | 0 | 0.070849 | 312.5878 | 0.035957 | 0 | 0 | 0.071914 | 312.7516 | 0.036312 | 0 | 0 | 0.072625 | 312.9973 | 0.036845 | 0 | 0 | 0.073691 | 313.161 | 0.037201 | 0 | 0 | 0.074401 | 313.4067 | 0.037733 | 0 | 0 | 0.075467 | 313.5705 | 0.038089 | 0 | 0 | 0.076177 | 313.5705 | 0.038089 | 0 | 0 | 0.076177
2017-02-09 05:00 | 301.4665 | 0.89855 |  | 322.0405 | 0.05646 | 0 | 0 | 0.11292 | 331.5651 | 0.077119 | 0 | 0 | 0.15424 | 338.8434 | 0.092906 | 0 | 0 | 0.18581 | 339.0231 | 0.093295 | 0 | 0 | 0.18659 | 339.2926 | 0.09388 | 0 | 0 | 0.18776 | 339.5622 | 0.094465 | 0 | 0 | 0.18893 | 339.8318 | 0.095049 | 0 | 0 | 0.1901 | 340.1013 | 0.095634 | 0 | 0 | 0.19127 | 340.3709 | 0.096219 | 0 | 0 | 0.19244 | 340.6405 | 0.096803 | 0 | 0 | 0.19361 | 340.91 | 0.097388 | 0 | 0 | 0.19478 | 341.0897 | 0.097778 | 0 | 0 | 0.19556 | 341.3593 | 0.098363 | 0 | 0 | 0.19673 | 341.6289 | 0.098947 | 0 | 0 | 0.19789 | 341.8984 | 0.099532 | 0 | 0 | 0.19906 | 342.0781 | 0.099922 | 0 | 0 | 0.19984 | 342.3477 | 0.10051 | 0 | 0 | 0.20101 | 342.5274 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.20179 | 342.7071 | 0.10129 | 0 | 0 | 0.20257 | 342.9767 | 0.10187 | 0 | 0 | 0.20374 | 343.1564 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.20452 | 343.426 | 0.10285 | 0 | 0 | 0.20569 | 343.6057 | 0.10324 | 0 | 0 | 0.20647 | 343.8752 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.20764 | 344.0549 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.20842 | 344.0549 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.20842
2017-02-09 06:00 | 303.9325 | 0.9059 |  | 324.6748 | 0.062174 | 0 | 0 | 0.12435 | 334.2773 | 0.083002 | 0 | 0 | 0.166 | 341.6151 | 0.098918 | 0 | 0 | 0.19784 | 341.7963 | 0.09931 | 0 | 0 | 0.19862 | 342.0681 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.1998 | 342.3398 | 0.10049 | 0 | 0 | 0.20098 | 342.6116 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.20216 | 342.8834 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.20334 | 343.1552 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.20452 | 343.4269 | 0.10285 | 0 | 0 | 0.20569 | 343.6987 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.20687 | 343.8799 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.20766 | 344.1516 | 0.10442 | 0 | 0 | 0.20884 | 344.4234 | 0.10501 | 0 | 0 | 0.21002 | 344.6952 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.2112 | 344.8764 | 0.10599 | 0 | 0 | 0.21198 | 345.1481 | 0.10658 | 0 | 0 | 0.21316 | 345.3293 | 0.10697 | 0 | 0 | 0.21395 | 345.5105 | 0.10737 | 0 | 0 | 0.21473 | 345.7823 | 0.10796 | 0 | 0 | 0.21591 | 345.9634 | 0.10835 | 0 | 0 | 0.2167 | 346.2352 | 0.10894 | 0 | 0 | 0.21788 | 346.4164 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.21866 | 346.6882 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21984 | 346.8693 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22063 | 346.8693 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22063
2017-02-09 07:00 | 312.9387 | 0.93274 |  | 334.2956 | 0.083042 | 0 | 0 | 0.16608 | 344.1827 | 0.10449 | 0 | 0 | 0.20897 | 351.738 | 0.12087 | 0 | 0 | 0.24175 | 351.9245 | 0.12128 | 0 | 0 | 0.24256 | 352.2043 | 0.12189 | 0 | 0 | 0.24377 | 352.4841 | 0.12249 | 0 | 0 | 0.24498 | 352.764 | 0.1231 | 0 | 0 | 0.2462 | 353.0438 | 0.12371 | 0 | 0 | 0.24741 | 353.3236 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.24863 | 353.6034 | 0.12492 | 0 | 0 | 0.24984 | 353.8833 | 0.12553 | 0 | 0 | 0.25105 | 354.0698 | 0.12593 | 0 | 0 | 0.25186 | 354.3496 | 0.12654 | 0 | 0 | 0.25308 | 354.6295 | 0.12715 | 0 | 0 | 0.25429 | 354.9093 | 0.12775 | 0 | 0 | 0.25551 | 355.0958 | 0.12816 | 0 | 0 | 0.25631 | 355.3757 | 0.12876 | 0 | 0 | 0.25753 | 355.5622 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.25834 | 355.7488 | 0.12957 | 0 | 0 | 0.25915 | 356.0286 | 0.13018 | 0 | 0 | 0.26036 | 356.2151 | 0.13058 | 0 | 0 | 0.26117 | 356.4949 | 0.13119 | 0 | 0 | 0.26238 | 356.6815 | 0.1316 | 0 | 0 | 0.26319 | 356.9613 | 0.1322 | 0 | 0 | 0.26441 | 357.1479 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.26522 | 357.1479 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.26522
2017-02-09 08:00 | 307.7491 | 0.91728 |  | 328.7519 | 0.071017 | 0 | 0 | 0.14203 | 338.475 | 0.092107 | 0 | 0 | 0.18421 | 345.9049 | 0.10822 | 0 | 0 | 0.21644 | 346.0884 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21724 | 346.3636 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21843 | 346.6387 | 0.10981 | 0 | 0 | 0.21963 | 346.9139 | 0.11041 | 0 | 0 | 0.22082 | 347.1891 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22202 | 347.4643 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.22321 | 347.7395 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.2244 | 348.0147 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.2256 | 348.1981 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.22639 | 348.4733 | 0.11379 | 0 | 0 | 0.22759 | 348.7485 | 0.11439 | 0 | 0 | 0.22878 | 349.0237 | 0.11499 | 0 | 0 | 0.22997 | 349.2071 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.23077 | 349.4823 | 0.11598 | 0 | 0 | 0.23196 | 349.6658 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23276 | 349.8492 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23355 | 350.1244 | 0.11737 | 0 | 0 | 0.23475 | 350.3079 | 0.11777 | 0 | 0 | 0.23554 | 350.583 | 0.11837 | 0 | 0 | 0.23674 | 350.7665 | 0.11877 | 0 | 0 | 0.23753 | 351.0417 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23873 | 351.2251 | 0.11976 | 0 | 0 | 0.23952 | 351.2251 | 0.11976 | 0 | 0 | 0.23952
2017-02-09 09:00 | 310.213 | 0.92462 |  | 331.3839 | 0.076726 | 0 | 0 | 0.15345 | 341.1849 | 0.097984 | 0 | 0 | 0.19597 | 348.6743 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.22846 | 348.8592 | 0.11463 | 0 | 0 | 0.22926 | 349.1366 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23046 | 349.414 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23167 | 349.6914 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23287 | 349.9687 | 0.11704 | 0 | 0 | 0.23407 | 350.2461 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.23528 | 350.5235 | 0.11824 | 0 | 0 | 0.23648 | 350.8009 | 0.11884 | 0 | 0 | 0.23768 | 350.9858 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.23849 | 351.2632 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23969 | 351.5406 | 0.12045 | 0 | 0 | 0.24089 | 351.818 | 0.12105 | 0 | 0 | 0.2421 | 352.0029 | 0.12145 | 0 | 0 | 0.2429 | 352.2803 | 0.12205 | 0 | 0 | 0.2441 | 352.4652 | 0.12245 | 0 | 0 | 0.2449 | 352.6501 | 0.12285 | 0 | 0 | 0.2457 | 352.9275 | 0.12345 | 0 | 0 | 0.24691 | 353.1125 | 0.12386 | 0 | 0 | 0.24771 | 353.3898 | 0.12446 | 0 | 0 | 0.24891 | 353.5748 | 0.12486 | 0 | 0 | 0.24972 | 353.8521 | 0.12546 | 0 | 0 | 0.25092 | 354.0371 | 0.12586 | 0 | 0 | 0.25172 | 354.0371 | 0.12586 | 0 | 0 | 0.25172
2017-02-09 10:00 | 302.3763 | 0.90126 |  | 323.0124 | 0.058568 | 0 | 0 | 0.11714 | 332.5658 | 0.079289 | 0 | 0 | 0.15858 | 339.866 | 0.095124 | 0 | 0 | 0.19025 | 340.0462 | 0.095515 | 0 | 0 | 0.19103 | 340.3166 | 0.096101 | 0 | 0 | 0.1922 | 340.587 | 0.096688 | 0 | 0 | 0.19338 | 340.8574 | 0.097274 | 0 | 0 | 0.19455 | 341.1278 | 0.09786 | 0 | 0 | 0.19572 | 341.3981 | 0.098447 | 0 | 0 | 0.19689 | 341.6685 | 0.099033 | 0 | 0 | 0.19807 | 341.9389 | 0.09962 | 0 | 0 | 0.19924 | 342.1191 | 0.10001 | 0 | 0 | 0.20002 | 342.3895 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.20119 | 342.6599 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20237 | 342.9303 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20354 | 343.1105 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20432 | 343.3809 | 0.10275 | 0 | 0 | 0.2055 | 343.5612 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20628 | 343.7414 | 0.10353 | 0 | 0 | 0.20706 | 344.0118 | 0.10412 | 0 | 0 | 0.20823 | 344.192 | 0.10451 | 0 | 0 | 0.20901 | 344.4624 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.21019 | 344.6427 | 0.10548 | 0 | 0 | 0.21097 | 344.9131 | 0.10607 | 0 | 0 | 0.21214 | 345.0933 | 0.10646 | 0 | 0 | 0.21292 | 345.0933 | 0.10646 | 0 | 0 | 0.21292
2017-02-09 11:00 | 296.1264 | 0.88263 |  | 316.3359 | 0.044087 | 0 | 0 | 0.088174 | 325.6918 | 0.06438 | 0 | 0 | 0.12876 | 332.8412 | 0.079887 | 0 | 0 | 0.15977 | 333.0177 | 0.08027 | 0 | 0 | 0.16054 | 333.2825 | 0.080844 | 0 | 0 | 0.16169 | 333.5473 | 0.081418 | 0 | 0 | 0.16284 | 333.8121 | 0.081993 | 0 | 0 | 0.16399 | 334.0769 | 0.082567 | 0 | 0 | 0.16513 | 334.3416 | 0.083141 | 0 | 0 | 0.16628 | 334.6064 | 0.083716 | 0 | 0 | 0.16743 | 334.8712 | 0.08429 | 0 | 0 | 0.16858 | 335.0478 | 0.084673 | 0 | 0 | 0.16935 | 335.3125 | 0.085247 | 0 | 0 | 0.17049 | 335.5773 | 0.085822 | 0 | 0 | 0.17164 | 335.8421 | 0.086396 | 0 | 0 | 0.17279 | 336.0186 | 0.086779 | 0 | 0 | 0.17356 | 336.2834 | 0.087353 | 0 | 0 | 0.17471 | 336.46 | 0.087736 | 0 | 0 | 0.17547 | 336.6365 | 0.088119 | 0 | 0 | 0.17624 | 336.9013 | 0.088693 | 0 | 0 | 0.17739 | 337.0778 | 0.089076 | 0 | 0 | 0.17815 | 337.3426 | 0.08965 | 0 | 0 | 0.1793 | 337.5191 | 0.090033 | 0 | 0 | 0.18007 | 337.7839 | 0.090608 | 0 | 0 | 0.18122 | 337.9604 | 0.090991 | 0 | 0 | 0.18198 | 337.9604 | 0.090991 | 0 | 0 | 0.18198
2017-02-09 12:00 | 291.6253 | 0.86922 |  | 311.5277 | 0.033658 | 0 | 0 | 0.067316 | 320.7414 | 0.053642 | 0 | 0 | 0.10728 | 327.7821 | 0.068914 | 0 | 0 | 0.13783 | 327.9559 | 0.069291 | 0 | 0 | 0.13858 | 328.2167 | 0.069856 | 0 | 0 | 0.13971 | 328.4775 | 0.070422 | 0 | 0 | 0.14084 | 328.7382 | 0.070988 | 0 | 0 | 0.14198 | 328.999 | 0.071553 | 0 | 0 | 0.14311 | 329.2598 | 0.072119 | 0 | 0 | 0.14424 | 329.5205 | 0.072684 | 0 | 0 | 0.14537 | 329.7813 | 0.07325 | 0 | 0 | 0.1465 | 329.9551 | 0.073627 | 0 | 0 | 0.14725 | 330.2159 | 0.074193 | 0 | 0 | 0.14839 | 330.4767 | 0.074758 | 0 | 0 | 0.14952 | 330.7374 | 0.075324 | 0 | 0 | 0.15065 | 330.9113 | 0.075701 | 0 | 0 | 0.1514 | 331.172 | 0.076266 | 0 | 0 | 0.15253 | 331.3459 | 0.076644 | 0 | 0 | 0.15329 | 331.5197 | 0.077021 | 0 | 0 | 0.15404 | 331.7805 | 0.077586 | 0 | 0 | 0.15517 | 331.9543 | 0.077963 | 0 | 0 | 0.15593 | 332.2151 | 0.078529 | 0 | 0 | 0.15706 | 332.3889 | 0.078906 | 0 | 0 | 0.15781 | 332.6497 | 0.079472 | 0 | 0 | 0.15894 | 332.8235 | 0.079849 | 0 | 0 | 0.1597 | 332.8235 | 0.079849 | 0 | 0 | 0.1597
2017-02-09 13:00 | 300.7296 | 0.89635 |  | 321.2533 | 0.054753 | 0 | 0 | 0.10951 | 330.7547 | 0.075361 | 0 | 0 | 0.15072 | 338.0151 | 0.091109 | 0 | 0 | 0.18222 | 338.1944 | 0.091498 | 0 | 0 | 0.183 | 338.4633 | 0.092081 | 0 | 0 | 0.18416 | 338.7322 | 0.092664 | 0 | 0 | 0.18533 | 339.0011 | 0.093248 | 0 | 0 | 0.1865 | 339.27 | 0.093831 | 0 | 0 | 0.18766 | 339.5389 | 0.094414 | 0 | 0 | 0.18883 | 339.8078 | 0.094998 | 0 | 0 | 0.19 | 340.0767 | 0.095581 | 0 | 0 | 0.19116 | 340.256 | 0.09597 | 0 | 0 | 0.19194 | 340.5249 | 0.096553 | 0 | 0 | 0.19311 | 340.7938 | 0.097136 | 0 | 0 | 0.19427 | 341.0627 | 0.097719 | 0 | 0 | 0.19544 | 341.242 | 0.098108 | 0 | 0 | 0.19622 | 341.5109 | 0.098691 | 0 | 0 | 0.19738 | 341.6902 | 0.09908 | 0 | 0 | 0.19816 | 341.8695 | 0.099469 | 0 | 0 | 0.19894 | 342.1384 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.2001 | 342.3176 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20088 | 342.5865 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20205 | 342.7658 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.20283 | 343.0347 | 0.102 | 0 | 0 | 0.20399 | 343.214 | 0.10239 | 0 | 0 | 0.20477 | 343.214 | 0.10239 | 0 | 0 | 0.20477
2017-02-09 14:00 | 299.2132 | 0.89183 |  | 319.6334 | 0.051239 | 0 | 0 | 0.10248 | 329.0869 | 0.071744 | 0 | 0 | 0.14349 | 336.3107 | 0.087412 | 0 | 0 | 0.17482 | 336.4891 | 0.087799 | 0 | 0 | 0.1756 | 336.7566 | 0.088379 | 0 | 0 | 0.17676 | 337.0242 | 0.08896 | 0 | 0 | 0.17792 | 337.2917 | 0.08954 | 0 | 0 | 0.17908 | 337.5593 | 0.09012 | 0 | 0 | 0.18024 | 337.8268 | 0.090701 | 0 | 0 | 0.1814 | 338.0944 | 0.091281 | 0 | 0 | 0.18256 | 338.3619 | 0.091861 | 0 | 0 | 0.18372 | 338.5403 | 0.092248 | 0 | 0 | 0.1845 | 338.8079 | 0.092829 | 0 | 0 | 0.18566 | 339.0754 | 0.093409 | 0 | 0 | 0.18682 | 339.343 | 0.093989 | 0 | 0 | 0.18798 | 339.5213 | 0.094376 | 0 | 0 | 0.18875 | 339.7889 | 0.094956 | 0 | 0 | 0.18991 | 339.9673 | 0.095343 | 0 | 0 | 0.19069 | 340.1456 | 0.09573 | 0 | 0 | 0.19146 | 340.4132 | 0.09631 | 0 | 0 | 0.19262 | 340.5915 | 0.096697 | 0 | 0 | 0.19339 | 340.8591 | 0.097278 | 0 | 0 | 0.19456 | 341.0375 | 0.097665 | 0 | 0 | 0.19533 | 341.305 | 0.098245 | 0 | 0 | 0.19649 | 341.4834 | 0.098632 | 0 | 0 | 0.19726 | 341.4834 | 0.098632 | 0 | 0 | 0.19726
2017-02-09 15:00 | 291.9403 | 0.87016 |  | 311.8642 | 0.034388 | 0 | 0 | 0.068776 | 321.0879 | 0.054394 | 0 | 0 | 0.10879 | 328.1361 | 0.069682 | 0 | 0 | 0.13936 | 328.3102 | 0.070059 | 0 | 0 | 0.14012 | 328.5712 | 0.070625 | 0 | 0 | 0.14125 | 328.8323 | 0.071192 | 0 | 0 | 0.14238 | 329.0933 | 0.071758 | 0 | 0 | 0.14352 | 329.3544 | 0.072324 | 0 | 0 | 0.14465 | 329.6154 | 0.07289 | 0 | 0 | 0.14578 | 329.8765 | 0.073456 | 0 | 0 | 0.14691 | 330.1375 | 0.074023 | 0 | 0 | 0.14805 | 330.3115 | 0.0744 | 0 | 0 | 0.1488 | 330.5726 | 0.074966 | 0 | 0 | 0.14993 | 330.8336 | 0.075532 | 0 | 0 | 0.15106 | 331.0947 | 0.076099 | 0 | 0 | 0.1522 | 331.2687 | 0.076476 | 0 | 0 | 0.15295 | 331.5298 | 0.077042 | 0 | 0 | 0.15408 | 331.7038 | 0.07742 | 0 | 0 | 0.15484 | 331.8778 | 0.077797 | 0 | 0 | 0.15559 | 332.1389 | 0.078364 | 0 | 0 | 0.15673 | 332.3129 | 0.078741 | 0 | 0 | 0.15748 | 332.5739 | 0.079307 | 0 | 0 | 0.15861 | 332.748 | 0.079685 | 0 | 0 | 0.15937 | 333.009 | 0.080251 | 0 | 0 | 0.1605 | 333.1831 | 0.080628 | 0 | 0 | 0.16126 | 333.1831 | 0.080628 | 0 | 0 | 0.16126
2017-02-09 16:00 | 290.0808 | 0.86461 |  | 309.8778 | 0.030079 | 0 | 0 | 0.060158 | 319.0427 | 0.049958 | 0 | 0 | 0.099916 | 326.0461 | 0.065148 | 0 | 0 | 0.1303 | 326.219 | 0.065523 | 0 | 0 | 0.13105 | 326.4784 | 0.066086 | 0 | 0 | 0.13217 | 326.7377 | 0.066648 | 0 | 0 | 0.1333 | 326.9971 | 0.067211 | 0 | 0 | 0.13442 | 327.2565 | 0.067774 | 0 | 0 | 0.13555 | 327.5159 | 0.068336 | 0 | 0 | 0.13667 | 327.7753 | 0.068899 | 0 | 0 | 0.1378 | 328.0347 | 0.069462 | 0 | 0 | 0.13892 | 328.2076 | 0.069837 | 0 | 0 | 0.13967 | 328.467 | 0.070399 | 0 | 0 | 0.1408 | 328.7264 | 0.070962 | 0 | 0 | 0.14192 | 328.9857 | 0.071524 | 0 | 0 | 0.14305 | 329.1587 | 0.071899 | 0 | 0 | 0.1438 | 329.418 | 0.072462 | 0 | 0 | 0.14492 | 329.591 | 0.072837 | 0 | 0 | 0.14567 | 329.7639 | 0.073212 | 0 | 0 | 0.14642 | 330.0233 | 0.073775 | 0 | 0 | 0.14755 | 330.1962 | 0.07415 | 0 | 0 | 0.1483 | 330.4556 | 0.074712 | 0 | 0 | 0.14942 | 330.6285 | 0.075088 | 0 | 0 | 0.15018 | 330.8879 | 0.07565 | 0 | 0 | 0.1513 | 331.0608 | 0.076025 | 0 | 0 | 0.15205 | 331.0608 | 0.076025 | 0 | 0 | 0.15205
2017-02-09 17:00 | 296.7525 | 0.8845 |  | 317.0047 | 0.045538 | 0 | 0 | 0.091075 | 326.3804 | 0.065873 | 0 | 0 | 0.13175 | 333.5449 | 0.081413 | 0 | 0 | 0.16283 | 333.7218 | 0.081797 | 0 | 0 | 0.16359 | 333.9871 | 0.082372 | 0 | 0 | 0.16474 | 334.2525 | 0.082948 | 0 | 0 | 0.1659 | 334.5178 | 0.083523 | 0 | 0 | 0.16705 | 334.7832 | 0.084099 | 0 | 0 | 0.1682 | 335.0485 | 0.084675 | 0 | 0 | 0.16935 | 335.3139 | 0.08525 | 0 | 0 | 0.1705 | 335.5792 | 0.085826 | 0 | 0 | 0.17165 | 335.7561 | 0.086209 | 0 | 0 | 0.17242 | 336.0215 | 0.086785 | 0 | 0 | 0.17357 | 336.2868 | 0.08736 | 0 | 0 | 0.17472 | 336.5522 | 0.087936 | 0 | 0 | 0.17587 | 336.7291 | 0.08832 | 0 | 0 | 0.17664 | 336.9944 | 0.088895 | 0 | 0 | 0.17779 | 337.1713 | 0.089279 | 0 | 0 | 0.17856 | 337.3482 | 0.089663 | 0 | 0 | 0.17933 | 337.6136 | 0.090238 | 0 | 0 | 0.18048 | 337.7905 | 0.090622 | 0 | 0 | 0.18124 | 338.0558 | 0.091197 | 0 | 0 | 0.18239 | 338.2327 | 0.091581 | 0 | 0 | 0.18316 | 338.4981 | 0.092157 | 0 | 0 | 0.18431 | 338.675 | 0.09254 | 0 | 0 | 0.18508 | 338.675 | 0.09254 | 0 | 0 | 0.18508
2017-02-09 18:00 | 296.7389 | 0.88446 |  | 316.9902 | 0.045506 | 0 | 0 | 0.091012 | 326.3655 | 0.065841 | 0 | 0 | 0.13168 | 333.5296 | 0.08138 | 0 | 0 | 0.16276 | 333.7065 | 0.081764 | 0 | 0 | 0.16353 | 333.9718 | 0.082339 | 0 | 0 | 0.16468 | 334.2372 | 0.082915 | 0 | 0 | 0.16583 | 334.5025 | 0.08349 | 0 | 0 | 0.16698 | 334.7679 | 0.084066 | 0 | 0 | 0.16813 | 335.0332 | 0.084641 | 0 | 0 | 0.16928 | 335.2985 | 0.085217 | 0 | 0 | 0.17043 | 335.5639 | 0.085792 | 0 | 0 | 0.17158 | 335.7408 | 0.086176 | 0 | 0 | 0.17235 | 336.0061 | 0.086752 | 0 | 0 | 0.1735 | 336.2714 | 0.087327 | 0 | 0 | 0.17465 | 336.5368 | 0.087903 | 0 | 0 | 0.17581 | 336.7137 | 0.088286 | 0 | 0 | 0.17657 | 336.979 | 0.088862 | 0 | 0 | 0.17772 | 337.1559 | 0.089245 | 0 | 0 | 0.17849 | 337.3328 | 0.089629 | 0 | 0 | 0.17926 | 337.5981 | 0.090205 | 0 | 0 | 0.18041 | 337.775 | 0.090588 | 0 | 0 | 0.18118 | 338.0404 | 0.091164 | 0 | 0 | 0.18233 | 338.2172 | 0.091548 | 0 | 0 | 0.1831 | 338.4826 | 0.092123 | 0 | 0 | 0.18425 | 338.6595 | 0.092507 | 0 | 0 | 0.18501 | 338.6595 | 0.092507 | 0 | 0 | 0.18501
2017-02-09 19:00 | 304.47 | 0.9075 |  | 325.249 | 0.063419 | 0 | 0 | 0.12684 | 334.8685 | 0.084284 | 0 | 0 | 0.16857 | 342.2193 | 0.10023 | 0 | 0 | 0.20046 | 342.4008 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20124 | 342.6731 | 0.10121 | 0 | 0 | 0.20242 | 342.9453 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.20361 | 343.2176 | 0.10239 | 0 | 0 | 0.20479 | 343.4898 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.20597 | 343.7621 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20715 | 344.0343 | 0.10416 | 0 | 0 | 0.20833 | 344.3066 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20951 | 344.4881 | 0.10515 | 0 | 0 | 0.2103 | 344.7603 | 0.10574 | 0 | 0 | 0.21148 | 345.0326 | 0.10633 | 0 | 0 | 0.21266 | 345.3048 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21384 | 345.4863 | 0.10731 | 0 | 0 | 0.21463 | 345.7586 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.21581 | 345.9401 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.2166 | 346.1216 | 0.10869 | 0 | 0 | 0.21738 | 346.3938 | 0.10928 | 0 | 0 | 0.21856 | 346.5753 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21935 | 346.8476 | 0.11027 | 0 | 0 | 0.22053 | 347.0291 | 0.11066 | 0 | 0 | 0.22132 | 347.3013 | 0.11125 | 0 | 0 | 0.2225 | 347.4828 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.22329 | 347.4828 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.22329
2017-02-09 20:00 | 296.4298 | 0.88354 |  | 316.6601 | 0.04479 | 0 | 0 | 0.08958 | 326.0256 | 0.065104 | 0 | 0 | 0.13021 | 333.1822 | 0.080627 | 0 | 0 | 0.16125 | 333.3589 | 0.08101 | 0 | 0 | 0.16202 | 333.624 | 0.081585 | 0 | 0 | 0.16317 | 333.8891 | 0.08216 | 0 | 0 | 0.16432 | 334.1541 | 0.082735 | 0 | 0 | 0.16547 | 334.4192 | 0.08331 | 0 | 0 | 0.16662 | 334.6842 | 0.083884 | 0 | 0 | 0.16777 | 334.9493 | 0.084459 | 0 | 0 | 0.16892 | 335.2144 | 0.085034 | 0 | 0 | 0.17007 | 335.3911 | 0.085418 | 0 | 0 | 0.17084 | 335.6561 | 0.085992 | 0 | 0 | 0.17198 | 335.9212 | 0.086567 | 0 | 0 | 0.17313 | 336.1863 | 0.087142 | 0 | 0 | 0.17428 | 336.363 | 0.087526 | 0 | 0 | 0.17505 | 336.628 | 0.088101 | 0 | 0 | 0.1762 | 336.8047 | 0.088484 | 0 | 0 | 0.17697 | 336.9814 | 0.088867 | 0 | 0 | 0.17773 | 337.2465 | 0.089442 | 0 | 0 | 0.17888 | 337.4232 | 0.089825 | 0 | 0 | 0.17965 | 337.6883 | 0.0904 | 0 | 0 | 0.1808 | 337.865 | 0.090783 | 0 | 0 | 0.18157 | 338.13 | 0.091358 | 0 | 0 | 0.18272 | 338.3068 | 0.091742 | 0 | 0 | 0.18348 | 338.3068 | 0.091742 | 0 | 0 | 0.18348
2017-02-09 21:00 | 307.2912 | 0.91591 |  | 328.2627 | 0.069956 | 0 | 0 | 0.13991 | 337.9714 | 0.091014 | 0 | 0 | 0.18203 | 345.3903 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.21421 | 345.5735 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.21501 | 345.8483 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.2162 | 346.123 | 0.1087 | 0 | 0 | 0.21739 | 346.3978 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21858 | 346.6726 | 0.10989 | 0 | 0 | 0.21977 | 346.9473 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.22097 | 347.2221 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.22216 | 347.4969 | 0.11168 | 0 | 0 | 0.22335 | 347.6801 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22414 | 347.9549 | 0.11267 | 0 | 0 | 0.22534 | 348.2296 | 0.11326 | 0 | 0 | 0.22653 | 348.5044 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22772 | 348.6876 | 0.11426 | 0 | 0 | 0.22852 | 348.9624 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.22971 | 349.1455 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 349.3287 | 0.11565 | 0 | 0 | 0.2313 | 349.6035 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23249 | 349.7867 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.23328 | 350.0614 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23448 | 350.2446 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23527 | 350.5194 | 0.11823 | 0 | 0 | 0.23646 | 350.7026 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23726 | 350.7026 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23726
2017-02-09 22:00 | 320.4208 | 0.95505 |  | 342.2884 | 0.10038 | 0 | 0 | 0.20076 | 352.4119 | 0.12234 | 0 | 0 | 0.24467 | 360.1477 | 0.13911 | 0 | 0 | 0.27823 | 360.3387 | 0.13953 | 0 | 0 | 0.27906 | 360.6253 | 0.14015 | 0 | 0 | 0.2803 | 360.9118 | 0.14077 | 0 | 0 | 0.28154 | 361.1983 | 0.14139 | 0 | 0 | 0.28279 | 361.4848 | 0.14201 | 0 | 0 | 0.28403 | 361.7713 | 0.14264 | 0 | 0 | 0.28527 | 362.0578 | 0.14326 | 0 | 0 | 0.28652 | 362.3443 | 0.14388 | 0 | 0 | 0.28776 | 362.5353 | 0.14429 | 0 | 0 | 0.28859 | 362.8219 | 0.14491 | 0 | 0 | 0.28983 | 363.1084 | 0.14554 | 0 | 0 | 0.29107 | 363.3949 | 0.14616 | 0 | 0 | 0.29232 | 363.5859 | 0.14657 | 0 | 0 | 0.29314 | 363.8724 | 0.14719 | 0 | 0 | 0.29439 | 364.0634 | 0.14761 | 0 | 0 | 0.29522 | 364.2544 | 0.14802 | 0 | 0 | 0.29604 | 364.5409 | 0.14864 | 0.0091821 | 0 | 0.30647 | 364.7319 | 0.14906 | 0.021626 | 0 | 0.31974 | 365.0185 | 0.14968 | 0.040293 | 0 | 0.33965 | 365.2095 | 0.15009 | 0.052737 | 0 | 0.35292 | 365.496 | 0.15072 | 0.071403 | 0 | 0.37283 | 365.687 | 0.15113 | 0.083848 | 0 | 0.38611 | 365.687 | 0.15113 | 0.083848 | 0 | 0.38611
2017-02-09 23:00 | 309.3063 | 0.92192 |  | 330.4153 | 0.074625 | 0 | 0 | 0.14925 | 340.1876 | 0.095821 | 0 | 0 | 0.19164 | 347.6551 | 0.11202 | 0 | 0 | 0.22404 | 347.8395 | 0.11242 | 0 | 0 | 0.22484 | 348.1161 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.22604 | 348.3927 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.22724 | 348.6693 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.22844 | 348.9458 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.22964 | 349.2224 | 0.11542 | 0 | 0 | 0.23084 | 349.499 | 0.11602 | 0 | 0 | 0.23204 | 349.7756 | 0.11662 | 0 | 0 | 0.23323 | 349.9599 | 0.11702 | 0 | 0 | 0.23403 | 350.2365 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.23523 | 350.5131 | 0.11822 | 0 | 0 | 0.23643 | 350.7897 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.23763 | 350.974 | 0.11922 | 0 | 0 | 0.23843 | 351.2506 | 0.11982 | 0 | 0 | 0.23963 | 351.435 | 0.12022 | 0 | 0 | 0.24043 | 351.6194 | 0.12062 | 0 | 0 | 0.24123 | 351.896 | 0.12122 | 0 | 0 | 0.24243 | 352.0803 | 0.12162 | 0 | 0 | 0.24323 | 352.3569 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.24443 | 352.5413 | 0.12262 | 0 | 0 | 0.24523 | 352.8179 | 0.12322 | 0 | 0 | 0.24643 | 353.0023 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.24723 | 353.0023 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.24723
2017-02-10 | 313.0435 | 0.93306 |  | 334.4075 | 0.083284 | 0 | 0 | 0.16657 | 344.2979 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.20947 | 351.8557 | 0.12113 | 0 | 0 | 0.24226 | 352.0423 | 0.12153 | 0 | 0 | 0.24307 | 352.3222 | 0.12214 | 0 | 0 | 0.24428 | 352.6021 | 0.12275 | 0 | 0 | 0.2455 | 352.8821 | 0.12336 | 0 | 0 | 0.24671 | 353.162 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.24793 | 353.4419 | 0.12457 | 0 | 0 | 0.24914 | 353.7218 | 0.12518 | 0 | 0 | 0.25035 | 354.0017 | 0.12578 | 0 | 0 | 0.25157 | 354.1883 | 0.12619 | 0 | 0 | 0.25238 | 354.4683 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.25359 | 354.7482 | 0.1274 | 0 | 0 | 0.25481 | 355.0281 | 0.12801 | 0 | 0 | 0.25602 | 355.2147 | 0.12842 | 0 | 0 | 0.25683 | 355.4946 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.25804 | 355.6812 | 0.12943 | 0 | 0 | 0.25885 | 355.8678 | 0.12983 | 0 | 0 | 0.25966 | 356.1478 | 0.13044 | 0 | 0 | 0.26088 | 356.3344 | 0.13084 | 0 | 0 | 0.26169 | 356.6143 | 0.13145 | 0 | 0 | 0.2629 | 356.8009 | 0.13186 | 0 | 0 | 0.26371 | 357.0808 | 0.13246 | 0 | 0 | 0.26493 | 357.2674 | 0.13287 | 0 | 0 | 0.26573 | 357.2674 | 0.13287 | 0 | 0 | 0.26573
2017-02-10 01:00 | 298.1253 | 0.88859 |  | 318.4712 | 0.048718 | 0 | 0 | 0.097437 | 327.8903 | 0.069148 | 0 | 0 | 0.1383 | 335.0879 | 0.08476 | 0 | 0 | 0.16952 | 335.2656 | 0.085145 | 0 | 0 | 0.17029 | 335.5322 | 0.085724 | 0 | 0 | 0.17145 | 335.7988 | 0.086302 | 0 | 0 | 0.1726 | 336.0653 | 0.08688 | 0 | 0 | 0.17376 | 336.3319 | 0.087458 | 0 | 0 | 0.17492 | 336.5985 | 0.088036 | 0 | 0 | 0.17607 | 336.8651 | 0.088615 | 0 | 0 | 0.17723 | 337.1316 | 0.089193 | 0 | 0 | 0.17839 | 337.3094 | 0.089578 | 0 | 0 | 0.17916 | 337.5759 | 0.090157 | 0 | 0 | 0.18031 | 337.8425 | 0.090735 | 0 | 0 | 0.18147 | 338.1091 | 0.091313 | 0 | 0 | 0.18263 | 338.2868 | 0.091698 | 0 | 0 | 0.1834 | 338.5534 | 0.092277 | 0 | 0 | 0.18455 | 338.7311 | 0.092662 | 0 | 0 | 0.18532 | 338.9088 | 0.093048 | 0 | 0 | 0.1861 | 339.1754 | 0.093626 | 0 | 0 | 0.18725 | 339.3531 | 0.094011 | 0 | 0 | 0.18802 | 339.6197 | 0.094589 | 0 | 0 | 0.18918 | 339.7974 | 0.094975 | 0 | 0 | 0.18995 | 340.064 | 0.095553 | 0 | 0 | 0.19111 | 340.2417 | 0.095939 | 0 | 0 | 0.19188 | 340.2417 | 0.095939 | 0 | 0 | 0.19188
2017-02-10 02:00 | 307.6939 | 0.91711 |  | 328.6928 | 0.070889 | 0 | 0 | 0.14178 | 338.4142 | 0.091975 | 0 | 0 | 0.18395 | 345.8428 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21617 | 346.0263 | 0.10849 | 0 | 0 | 0.21697 | 346.3014 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.21816 | 346.5765 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21936 | 346.8517 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.22055 | 347.1268 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22174 | 347.4019 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.22294 | 347.6771 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22413 | 347.9522 | 0.11266 | 0 | 0 | 0.22533 | 348.1356 | 0.11306 | 0 | 0 | 0.22612 | 348.4107 | 0.11366 | 0 | 0 | 0.22731 | 348.6859 | 0.11425 | 0 | 0 | 0.22851 | 348.961 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.2297 | 349.1444 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 349.4196 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.23169 | 349.603 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23249 | 349.7864 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.23328 | 350.0615 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23448 | 350.245 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.23527 | 350.5201 | 0.11823 | 0 | 0 | 0.23646 | 350.7035 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23726 | 350.9787 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.23845 | 351.1621 | 0.11962 | 0 | 0 | 0.23925 | 351.1621 | 0.11962 | 0 | 0 | 0.23925
2017-02-10 03:00 | 313.0431 | 0.93306 |  | 334.4072 | 0.083283 | 0 | 0 | 0.16657 | 344.2976 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.20947 | 351.8553 | 0.12113 | 0 | 0 | 0.24226 | 352.0419 | 0.12153 | 0 | 0 | 0.24307 | 352.3218 | 0.12214 | 0 | 0 | 0.24428 | 352.6018 | 0.12275 | 0 | 0 | 0.2455 | 352.8817 | 0.12335 | 0 | 0 | 0.24671 | 353.1616 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.24792 | 353.4415 | 0.12457 | 0 | 0 | 0.24914 | 353.7214 | 0.12518 | 0 | 0 | 0.25035 | 354.0013 | 0.12578 | 0 | 0 | 0.25157 | 354.188 | 0.12619 | 0 | 0 | 0.25238 | 354.4679 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.25359 | 354.7478 | 0.1274 | 0 | 0 | 0.2548 | 355.0277 | 0.12801 | 0 | 0 | 0.25602 | 355.2143 | 0.12841 | 0 | 0 | 0.25683 | 355.4942 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.25804 | 355.6809 | 0.12943 | 0 | 0 | 0.25885 | 355.8675 | 0.12983 | 0 | 0 | 0.25966 | 356.1474 | 0.13044 | 0 | 0 | 0.26088 | 356.334 | 0.13084 | 0 | 0 | 0.26169 | 356.6139 | 0.13145 | 0 | 0 | 0.2629 | 356.8005 | 0.13185 | 0 | 0 | 0.26371 | 357.0804 | 0.13246 | 0 | 0 | 0.26492 | 357.267 | 0.13287 | 0 | 0 | 0.26573 | 357.267 | 0.13287 | 0 | 0 | 0.26573
2017-02-10 04:00 | 303.9549 | 0.90597 |  | 324.6987 | 0.062226 | 0 | 0 | 0.12445 | 334.302 | 0.083055 | 0 | 0 | 0.16611 | 341.6403 | 0.098972 | 0 | 0 | 0.19794 | 341.8215 | 0.099365 | 0 | 0 | 0.19873 | 342.0933 | 0.099955 | 0 | 0 | 0.19991 | 342.3651 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.20109 | 342.6369 | 0.10113 | 0 | 0 | 0.20227 | 342.9087 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20345 | 343.1805 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20463 | 343.4523 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.2058 | 343.7241 | 0.10349 | 0 | 0 | 0.20698 | 343.9053 | 0.10388 | 0 | 0 | 0.20777 | 344.177 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.20895 | 344.4488 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21013 | 344.7206 | 0.10565 | 0 | 0 | 0.21131 | 344.9018 | 0.10605 | 0 | 0 | 0.21209 | 345.1736 | 0.10664 | 0 | 0 | 0.21327 | 345.3548 | 0.10703 | 0 | 0 | 0.21406 | 345.536 | 0.10742 | 0 | 0 | 0.21484 | 345.8078 | 0.10801 | 0 | 0 | 0.21602 | 345.989 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.21681 | 346.2608 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21799 | 346.442 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21877 | 346.7138 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21995 | 346.895 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22074 | 346.895 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22074
2017-02-10 05:00 | 310.6251 | 0.92585 |  | 331.8242 | 0.077681 | 0 | 0 | 0.15536 | 341.6382 | 0.098968 | 0 | 0 | 0.19794 | 349.1376 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23047 | 349.3227 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.23127 | 349.6005 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23248 | 349.8782 | 0.11684 | 0 | 0 | 0.23368 | 350.156 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23489 | 350.4337 | 0.11805 | 0 | 0 | 0.23609 | 350.7115 | 0.11865 | 0 | 0 | 0.2373 | 350.9893 | 0.11925 | 0 | 0 | 0.2385 | 351.267 | 0.11985 | 0 | 0 | 0.2397 | 351.4522 | 0.12025 | 0 | 0 | 0.24051 | 351.7299 | 0.12086 | 0 | 0 | 0.24171 | 352.0077 | 0.12146 | 0 | 0 | 0.24292 | 352.2854 | 0.12206 | 0 | 0 | 0.24412 | 352.4706 | 0.12246 | 0 | 0 | 0.24493 | 352.7484 | 0.12307 | 0 | 0 | 0.24613 | 352.9335 | 0.12347 | 0 | 0 | 0.24693 | 353.1187 | 0.12387 | 0 | 0 | 0.24774 | 353.3965 | 0.12447 | 0 | 0 | 0.24894 | 353.5816 | 0.12487 | 0 | 0 | 0.24975 | 353.8594 | 0.12548 | 0 | 0 | 0.25095 | 354.0446 | 0.12588 | 0 | 0 | 0.25175 | 354.3223 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.25296 | 354.5075 | 0.12688 | 0 | 0 | 0.25376 | 354.5075 | 0.12688 | 0 | 0 | 0.25376
2017-02-10 06:00 | 310.7126 | 0.92611 |  | 331.9176 | 0.077884 | 0 | 0 | 0.15577 | 341.7343 | 0.099176 | 0 | 0 | 0.19835 | 349.2358 | 0.11545 | 0 | 0 | 0.23089 | 349.4211 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.2317 | 349.6989 | 0.11645 | 0 | 0 | 0.2329 | 349.9767 | 0.11705 | 0 | 0 | 0.23411 | 350.2545 | 0.11766 | 0 | 0 | 0.23531 | 350.5324 | 0.11826 | 0 | 0 | 0.23652 | 350.8102 | 0.11886 | 0 | 0 | 0.23772 | 351.088 | 0.11946 | 0 | 0 | 0.23893 | 351.3659 | 0.12007 | 0 | 0 | 0.24013 | 351.5511 | 0.12047 | 0 | 0 | 0.24094 | 351.8289 | 0.12107 | 0 | 0 | 0.24214 | 352.1068 | 0.12167 | 0 | 0 | 0.24335 | 352.3846 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.24455 | 352.5698 | 0.12268 | 0 | 0 | 0.24536 | 352.8477 | 0.12328 | 0 | 0 | 0.24656 | 353.0329 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24737 | 353.2181 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.24817 | 353.4959 | 0.12469 | 0 | 0 | 0.24937 | 353.6812 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.25018 | 353.959 | 0.12569 | 0 | 0 | 0.25138 | 354.1442 | 0.12609 | 0 | 0 | 0.25219 | 354.422 | 0.1267 | 0 | 0 | 0.25339 | 354.6073 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.25419 | 354.6073 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.25419
2017-02-10 07:00 | 306.3114 | 0.91299 |  | 327.2161 | 0.067686 | 0 | 0 | 0.13537 | 336.8938 | 0.088677 | 0 | 0 | 0.17735 | 344.289 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20943 | 344.4716 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.21023 | 344.7455 | 0.10571 | 0 | 0 | 0.21141 | 345.0194 | 0.1063 | 0 | 0 | 0.2126 | 345.2933 | 0.1069 | 0 | 0 | 0.21379 | 345.5672 | 0.10749 | 0 | 0 | 0.21498 | 345.8411 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21617 | 346.115 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21736 | 346.3889 | 0.10927 | 0 | 0 | 0.21854 | 346.5715 | 0.10967 | 0 | 0 | 0.21934 | 346.8454 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.22052 | 347.1193 | 0.11086 | 0 | 0 | 0.22171 | 347.3932 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.2229 | 347.5758 | 0.11185 | 0 | 0 | 0.22369 | 347.8497 | 0.11244 | 0 | 0 | 0.22488 | 348.0323 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22567 | 348.2149 | 0.11323 | 0 | 0 | 0.22646 | 348.4888 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.22765 | 348.6714 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.22845 | 348.9453 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.22963 | 349.1279 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.23043 | 349.4018 | 0.11581 | 0 | 0 | 0.23161 | 349.5844 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.23241 | 349.5844 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.23241
2017-02-10 08:00 | 300.1101 | 0.89451 |  | 320.5915 | 0.053317 | 0 | 0 | 0.10663 | 330.0733 | 0.073883 | 0 | 0 | 0.14777 | 337.3188 | 0.089599 | 0 | 0 | 0.1792 | 337.4977 | 0.089987 | 0 | 0 | 0.17997 | 337.766 | 0.090569 | 0 | 0 | 0.18114 | 338.0344 | 0.091151 | 0 | 0 | 0.1823 | 338.3028 | 0.091733 | 0 | 0 | 0.18347 | 338.5711 | 0.092315 | 0 | 0 | 0.18463 | 338.8395 | 0.092897 | 0 | 0 | 0.18579 | 339.1078 | 0.093479 | 0 | 0 | 0.18696 | 339.3762 | 0.094061 | 0 | 0 | 0.18812 | 339.5551 | 0.094449 | 0 | 0 | 0.1889 | 339.8234 | 0.095031 | 0 | 0 | 0.19006 | 340.0918 | 0.095613 | 0 | 0 | 0.19123 | 340.3601 | 0.096195 | 0 | 0 | 0.19239 | 340.539 | 0.096583 | 0 | 0 | 0.19317 | 340.8074 | 0.097165 | 0 | 0 | 0.19433 | 340.9863 | 0.097554 | 0 | 0 | 0.19511 | 341.1652 | 0.097942 | 0 | 0 | 0.19588 | 341.4335 | 0.098524 | 0 | 0 | 0.19705 | 341.6124 | 0.098912 | 0 | 0 | 0.19782 | 341.8808 | 0.099494 | 0 | 0 | 0.19899 | 342.0597 | 0.099882 | 0 | 0 | 0.19976 | 342.328 | 0.10046 | 0 | 0 | 0.20093 | 342.5069 | 0.10085 | 0 | 0 | 0.2017 | 342.5069 | 0.10085 | 0 | 0 | 0.2017
2017-02-10 09:00 | 303.5176 | 0.90466 |  | 324.2316 | 0.061213 | 0 | 0 | 0.12243 | 333.821 | 0.082012 | 0 | 0 | 0.16402 | 341.1488 | 0.097906 | 0 | 0 | 0.19581 | 341.3297 | 0.098298 | 0 | 0 | 0.1966 | 341.6011 | 0.098887 | 0 | 0 | 0.19777 | 341.8725 | 0.099476 | 0 | 0 | 0.19895 | 342.1439 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20013 | 342.4153 | 0.10065 | 0 | 0 | 0.20131 | 342.6867 | 0.10124 | 0 | 0 | 0.20248 | 342.9581 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20366 | 343.2295 | 0.10242 | 0 | 0 | 0.20484 | 343.4104 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20562 | 343.6818 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.2068 | 343.9532 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20798 | 344.2246 | 0.10458 | 0 | 0 | 0.20916 | 344.4056 | 0.10497 | 0 | 0 | 0.20994 | 344.677 | 0.10556 | 0 | 0 | 0.21112 | 344.8579 | 0.10595 | 0 | 0 | 0.2119 | 345.0388 | 0.10634 | 0 | 0 | 0.21269 | 345.3102 | 0.10693 | 0 | 0 | 0.21386 | 345.4912 | 0.10732 | 0 | 0 | 0.21465 | 345.7626 | 0.10791 | 0 | 0 | 0.21583 | 345.9435 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21661 | 346.2149 | 0.10889 | 0 | 0 | 0.21779 | 346.3958 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21857 | 346.3958 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21857
2017-02-10 10:00 | 283.7566 | 0.84576 |  | 303.1219 | 0.015426 | 0 | 0 | 0.030852 | 312.087 | 0.034871 | 0 | 0 | 0.069742 | 318.9377 | 0.04973 | 0 | 0 | 0.09946 | 319.1069 | 0.050097 | 0 | 0 | 0.10019 | 319.3606 | 0.050647 | 0 | 0 | 0.10129 | 319.6143 | 0.051198 | 0 | 0 | 0.1024 | 319.8681 | 0.051748 | 0 | 0 | 0.1035 | 320.1218 | 0.052298 | 0 | 0 | 0.1046 | 320.3755 | 0.052849 | 0 | 0 | 0.1057 | 320.6292 | 0.053399 | 0 | 0 | 0.1068 | 320.883 | 0.053949 | 0 | 0 | 0.1079 | 321.0521 | 0.054316 | 0 | 0 | 0.10863 | 321.3059 | 0.054867 | 0 | 0 | 0.10973 | 321.5596 | 0.055417 | 0 | 0 | 0.11083 | 321.8133 | 0.055967 | 0 | 0 | 0.11193 | 321.9825 | 0.056334 | 0 | 0 | 0.11267 | 322.2362 | 0.056885 | 0 | 0 | 0.11377 | 322.4054 | 0.057252 | 0 | 0 | 0.1145 | 322.5745 | 0.057618 | 0 | 0 | 0.11524 | 322.8282 | 0.058169 | 0 | 0 | 0.11634 | 322.9974 | 0.058536 | 0 | 0 | 0.11707 | 323.2511 | 0.059086 | 0 | 0 | 0.11817 | 323.4203 | 0.059453 | 0 | 0 | 0.11891 | 323.674 | 0.060003 | 0 | 0 | 0.12001 | 323.8432 | 0.06037 | 0 | 0 | 0.12074 | 323.8432 | 0.06037 | 0 | 0 | 0.12074
2017-02-10 11:00 | 283.9215 | 0.84626 |  | 303.2981 | 0.015808 | 0 | 0 | 0.031616 | 312.2685 | 0.035265 | 0 | 0 | 0.070529 | 319.1231 | 0.050132 | 0 | 0 | 0.10026 | 319.2924 | 0.050499 | 0 | 0 | 0.101 | 319.5463 | 0.05105 | 0 | 0 | 0.1021 | 319.8001 | 0.051601 | 0 | 0 | 0.1032 | 320.054 | 0.052151 | 0 | 0 | 0.1043 | 320.3079 | 0.052702 | 0 | 0 | 0.1054 | 320.5618 | 0.053253 | 0 | 0 | 0.10651 | 320.8156 | 0.053803 | 0 | 0 | 0.10761 | 321.0695 | 0.054354 | 0 | 0 | 0.10871 | 321.2388 | 0.054721 | 0 | 0 | 0.10944 | 321.4927 | 0.055272 | 0 | 0 | 0.11054 | 321.7465 | 0.055823 | 0 | 0 | 0.11165 | 322.0004 | 0.056373 | 0 | 0 | 0.11275 | 322.1697 | 0.05674 | 0 | 0 | 0.11348 | 322.4235 | 0.057291 | 0 | 0 | 0.11458 | 322.5928 | 0.057658 | 0 | 0 | 0.11532 | 322.762 | 0.058025 | 0 | 0 | 0.11605 | 323.0159 | 0.058576 | 0 | 0 | 0.11715 | 323.1852 | 0.058943 | 0 | 0 | 0.11789 | 323.439 | 0.059494 | 0 | 0 | 0.11899 | 323.6083 | 0.059861 | 0 | 0 | 0.11972 | 323.8622 | 0.060411 | 0 | 0 | 0.12082 | 324.0314 | 0.060778 | 0 | 0 | 0.12156 | 324.0314 | 0.060778 | 0 | 0 | 0.12156
2017-02-10 12:00 | 292.2105 | 0.87096 |  | 312.1528 | 0.035014 | 0 | 0 | 0.070028 | 321.385 | 0.055038 | 0 | 0 | 0.11008 | 328.4398 | 0.07034 | 0 | 0 | 0.14068 | 328.614 | 0.070718 | 0 | 0 | 0.14144 | 328.8753 | 0.071285 | 0 | 0 | 0.14257 | 329.1366 | 0.071852 | 0 | 0 | 0.1437 | 329.3979 | 0.072418 | 0 | 0 | 0.14484 | 329.6592 | 0.072985 | 0 | 0 | 0.14597 | 329.9205 | 0.073552 | 0 | 0 | 0.1471 | 330.1818 | 0.074119 | 0 | 0 | 0.14824 | 330.443 | 0.074685 | 0 | 0 | 0.14937 | 330.6172 | 0.075063 | 0 | 0 | 0.15013 | 330.8785 | 0.07563 | 0 | 0 | 0.15126 | 331.1398 | 0.076197 | 0 | 0 | 0.15239 | 331.4011 | 0.076763 | 0 | 0 | 0.15353 | 331.5753 | 0.077141 | 0 | 0 | 0.15428 | 331.8366 | 0.077708 | 0 | 0 | 0.15542 | 332.0108 | 0.078086 | 0 | 0 | 0.15617 | 332.185 | 0.078464 | 0 | 0 | 0.15693 | 332.4463 | 0.07903 | 0 | 0 | 0.15806 | 332.6205 | 0.079408 | 0 | 0 | 0.15882 | 332.8817 | 0.079975 | 0 | 0 | 0.15995 | 333.0559 | 0.080353 | 0 | 0 | 0.16071 | 333.3172 | 0.080919 | 0 | 0 | 0.16184 | 333.4914 | 0.081297 | 0 | 0 | 0.16259 | 333.4914 | 0.081297 | 0 | 0 | 0.16259
2017-02-10 13:00 | 277.5769 | 0.82735 |  | 296.5205 | 0.0011073 | 0 | 0 | 0.0022146 | 305.2904 | 0.020129 | 0 | 0 | 0.040258 | 311.9919 | 0.034665 | 0 | 0 | 0.069329 | 312.1573 | 0.035024 | 0 | 0 | 0.070047 | 312.4055 | 0.035562 | 0 | 0 | 0.071124 | 312.6538 | 0.0361 | 0 | 0 | 0.072201 | 312.902 | 0.036639 | 0 | 0 | 0.073277 | 313.1502 | 0.037177 | 0 | 0 | 0.074354 | 313.3984 | 0.037715 | 0 | 0 | 0.075431 | 313.6466 | 0.038254 | 0 | 0 | 0.076507 | 313.8948 | 0.038792 | 0 | 0 | 0.077584 | 314.0602 | 0.039151 | 0 | 0 | 0.078302 | 314.3084 | 0.039689 | 0 | 0 | 0.079379 | 314.5566 | 0.040228 | 0 | 0 | 0.080455 | 314.8049 | 0.040766 | 0 | 0 | 0.081532 | 314.9703 | 0.041125 | 0 | 0 | 0.08225 | 315.2185 | 0.041663 | 0 | 0 | 0.083327 | 315.384 | 0.042022 | 0 | 0 | 0.084044 | 315.5495 | 0.042381 | 0 | 0 | 0.084762 | 315.7977 | 0.042919 | 0 | 0 | 0.085839 | 315.9631 | 0.043278 | 0 | 0 | 0.086557 | 316.2113 | 0.043817 | 0 | 0 | 0.087633 | 316.3768 | 0.044176 | 0 | 0 | 0.088351 | 316.625 | 0.044714 | 0 | 0 | 0.089428 | 316.7905 | 0.045073 | 0 | 0 | 0.090146 | 316.7905 | 0.045073 | 0 | 0 | 0.090146
2017-02-10 14:00 | 268.527 | 0.80037 |  | 286.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.82 | 0.012602 | 0 | 0 | 0.025204 | 301.98 | 0.012949 | 0 | 0 | 0.025898 | 302.2201 | 0.01347 | 0 | 0 | 0.02694 | 302.4603 | 0.013991 | 0 | 0 | 0.027981 | 302.7004 | 0.014511 | 0 | 0 | 0.029023 | 302.9405 | 0.015032 | 0 | 0 | 0.030064 | 303.1806 | 0.015553 | 0 | 0 | 0.031106 | 303.4207 | 0.016074 | 0 | 0 | 0.032148 | 303.6608 | 0.016595 | 0 | 0 | 0.033189 | 303.8209 | 0.016942 | 0 | 0 | 0.033884 | 304.061 | 0.017463 | 0 | 0 | 0.034925 | 304.3011 | 0.017983 | 0 | 0 | 0.035967 | 304.5412 | 0.018504 | 0 | 0 | 0.037008 | 304.7013 | 0.018851 | 0 | 0 | 0.037703 | 304.9414 | 0.019372 | 0 | 0 | 0.038744 | 305.1015 | 0.019719 | 0 | 0 | 0.039439 | 305.2616 | 0.020067 | 0 | 0 | 0.040133 | 305.5017 | 0.020587 | 0 | 0 | 0.041175 | 305.6617 | 0.020935 | 0 | 0 | 0.041869 | 305.9019 | 0.021455 | 0 | 0 | 0.042911 | 306.0619 | 0.021803 | 0 | 0 | 0.043605 | 306.302 | 0.022323 | 0 | 0 | 0.044647 | 306.4621 | 0.022671 | 0 | 0 | 0.045341 | 306.4621 | 0.022671 | 0 | 0 | 0.045341
2017-02-10 15:00 | 284.6125 | 0.84832 |  | 304.0362 | 0.017409 | 0 | 0 | 0.034818 | 313.0284 | 0.036913 | 0 | 0 | 0.073826 | 319.8997 | 0.051817 | 0 | 0 | 0.10363 | 320.0694 | 0.052185 | 0 | 0 | 0.10437 | 320.3239 | 0.052737 | 0 | 0 | 0.10547 | 320.5784 | 0.053289 | 0 | 0 | 0.10658 | 320.8329 | 0.053841 | 0 | 0 | 0.10768 | 321.0874 | 0.054393 | 0 | 0 | 0.10879 | 321.3419 | 0.054945 | 0 | 0 | 0.10989 | 321.5964 | 0.055497 | 0 | 0 | 0.11099 | 321.8509 | 0.056049 | 0 | 0 | 0.1121 | 322.0205 | 0.056417 | 0 | 0 | 0.11283 | 322.275 | 0.056969 | 0 | 0 | 0.11394 | 322.5295 | 0.057521 | 0 | 0 | 0.11504 | 322.784 | 0.058073 | 0 | 0 | 0.11615 | 322.9537 | 0.058441 | 0 | 0 | 0.11688 | 323.2082 | 0.058993 | 0 | 0 | 0.11799 | 323.3778 | 0.059361 | 0 | 0 | 0.11872 | 323.5475 | 0.059729 | 0 | 0 | 0.11946 | 323.802 | 0.060281 | 0 | 0 | 0.12056 | 323.9717 | 0.060649 | 0 | 0 | 0.1213 | 324.2261 | 0.061201 | 0 | 0 | 0.1224 | 324.3958 | 0.061569 | 0 | 0 | 0.12314 | 324.6503 | 0.062121 | 0 | 0 | 0.12424 | 324.82 | 0.062489 | 0 | 0 | 0.12498 | 324.82 | 0.062489 | 0 | 0 | 0.12498
2017-02-10 16:00 | 284.3923 | 0.84766 |  | 303.801 | 0.016899 | 0 | 0 | 0.033797 | 312.7862 | 0.036388 | 0 | 0 | 0.072775 | 319.6522 | 0.05128 | 0 | 0 | 0.10256 | 319.8218 | 0.051648 | 0 | 0 | 0.1033 | 320.0761 | 0.052199 | 0 | 0 | 0.1044 | 320.3304 | 0.052751 | 0 | 0 | 0.1055 | 320.5847 | 0.053302 | 0 | 0 | 0.1066 | 320.839 | 0.053854 | 0 | 0 | 0.10771 | 321.0933 | 0.054406 | 0 | 0 | 0.10881 | 321.3476 | 0.054957 | 0 | 0 | 0.10991 | 321.6019 | 0.055509 | 0 | 0 | 0.11102 | 321.7714 | 0.055876 | 0 | 0 | 0.11175 | 322.0257 | 0.056428 | 0 | 0 | 0.11286 | 322.28 | 0.05698 | 0 | 0 | 0.11396 | 322.5343 | 0.057531 | 0 | 0 | 0.11506 | 322.7038 | 0.057899 | 0 | 0 | 0.1158 | 322.9581 | 0.05845 | 0 | 0 | 0.1169 | 323.1276 | 0.058818 | 0 | 0 | 0.11764 | 323.2972 | 0.059186 | 0 | 0 | 0.11837 | 323.5515 | 0.059737 | 0 | 0 | 0.11947 | 323.721 | 0.060105 | 0 | 0 | 0.12021 | 323.9753 | 0.060657 | 0 | 0 | 0.12131 | 324.1448 | 0.061024 | 0 | 0 | 0.12205 | 324.3991 | 0.061576 | 0 | 0 | 0.12315 | 324.5687 | 0.061944 | 0 | 0 | 0.12389 | 324.5687 | 0.061944 | 0 | 0 | 0.12389
2017-02-10 17:00 | 287.3115 | 0.85636 |  | 306.9194 | 0.023663 | 0 | 0 | 0.047325 | 315.9968 | 0.043351 | 0 | 0 | 0.086703 | 322.9334 | 0.058397 | 0 | 0 | 0.11679 | 323.1046 | 0.058768 | 0 | 0 | 0.11754 | 323.3615 | 0.059325 | 0 | 0 | 0.11865 | 323.6184 | 0.059883 | 0 | 0 | 0.11977 | 323.8754 | 0.06044 | 0 | 0 | 0.12088 | 324.1323 | 0.060997 | 0 | 0 | 0.12199 | 324.3892 | 0.061554 | 0 | 0 | 0.12311 | 324.6461 | 0.062112 | 0 | 0 | 0.12422 | 324.903 | 0.062669 | 0 | 0 | 0.12534 | 325.0743 | 0.06304 | 0 | 0 | 0.12608 | 325.3312 | 0.063598 | 0 | 0 | 0.1272 | 325.5881 | 0.064155 | 0 | 0 | 0.12831 | 325.845 | 0.064712 | 0 | 0 | 0.12942 | 326.0163 | 0.065084 | 0 | 0 | 0.13017 | 326.2732 | 0.065641 | 0 | 0 | 0.13128 | 326.4444 | 0.066012 | 0 | 0 | 0.13202 | 326.6157 | 0.066384 | 0 | 0 | 0.13277 | 326.8726 | 0.066941 | 0 | 0 | 0.13388 | 327.0439 | 0.067313 | 0 | 0 | 0.13463 | 327.3008 | 0.06787 | 0 | 0 | 0.13574 | 327.4721 | 0.068241 | 0 | 0 | 0.13648 | 327.729 | 0.068798 | 0 | 0 | 0.1376 | 327.9002 | 0.06917 | 0 | 0 | 0.13834 | 327.9002 | 0.06917 | 0 | 0 | 0.13834
2017-02-10 18:00 | 299.7436 | 0.89342 |  | 320.2 | 0.052468 | 0 | 0 | 0.10494 | 329.6702 | 0.073009 | 0 | 0 | 0.14602 | 336.9068 | 0.088705 | 0 | 0 | 0.17741 | 337.0855 | 0.089093 | 0 | 0 | 0.17819 | 337.3535 | 0.089674 | 0 | 0 | 0.17935 | 337.6216 | 0.090255 | 0 | 0 | 0.18051 | 337.8896 | 0.090837 | 0 | 0 | 0.18167 | 338.1576 | 0.091418 | 0 | 0 | 0.18284 | 338.4256 | 0.092 | 0 | 0 | 0.184 | 338.6937 | 0.092581 | 0 | 0 | 0.18516 | 338.9617 | 0.093162 | 0 | 0 | 0.18632 | 339.1404 | 0.09355 | 0 | 0 | 0.1871 | 339.4084 | 0.094131 | 0 | 0 | 0.18826 | 339.6764 | 0.094712 | 0 | 0 | 0.18942 | 339.9444 | 0.095294 | 0 | 0 | 0.19059 | 340.1231 | 0.095681 | 0 | 0 | 0.19136 | 340.3912 | 0.096263 | 0 | 0 | 0.19253 | 340.5698 | 0.09665 | 0 | 0 | 0.1933 | 340.7485 | 0.097038 | 0 | 0 | 0.19408 | 341.0165 | 0.097619 | 0 | 0 | 0.19524 | 341.1952 | 0.098007 | 0 | 0 | 0.19601 | 341.4633 | 0.098588 | 0 | 0 | 0.19718 | 341.6419 | 0.098976 | 0 | 0 | 0.19795 | 341.91 | 0.099557 | 0 | 0 | 0.19911 | 342.0886 | 0.099945 | 0 | 0 | 0.19989 | 342.0886 | 0.099945 | 0 | 0 | 0.19989
2017-02-10 19:00 | 296.6658 | 0.88424 |  | 316.9122 | 0.045337 | 0 | 0 | 0.090674 | 326.2852 | 0.065667 | 0 | 0 | 0.13133 | 333.4475 | 0.081202 | 0 | 0 | 0.1624 | 333.6244 | 0.081586 | 0 | 0 | 0.16317 | 333.8896 | 0.082161 | 0 | 0 | 0.16432 | 334.1549 | 0.082736 | 0 | 0 | 0.16547 | 334.4202 | 0.083312 | 0 | 0 | 0.16662 | 334.6855 | 0.083887 | 0 | 0 | 0.16777 | 334.9507 | 0.084462 | 0 | 0 | 0.16892 | 335.216 | 0.085038 | 0 | 0 | 0.17008 | 335.4813 | 0.085613 | 0 | 0 | 0.17123 | 335.6581 | 0.085997 | 0 | 0 | 0.17199 | 335.9234 | 0.086572 | 0 | 0 | 0.17314 | 336.1887 | 0.087148 | 0 | 0 | 0.1743 | 336.4539 | 0.087723 | 0 | 0 | 0.17545 | 336.6308 | 0.088106 | 0 | 0 | 0.17621 | 336.8961 | 0.088682 | 0 | 0 | 0.17736 | 337.0729 | 0.089065 | 0 | 0 | 0.17813 | 337.2498 | 0.089449 | 0 | 0 | 0.1789 | 337.515 | 0.090024 | 0 | 0 | 0.18005 | 337.6919 | 0.090408 | 0 | 0 | 0.18082 | 337.9572 | 0.090983 | 0 | 0 | 0.18197 | 338.134 | 0.091367 | 0 | 0 | 0.18273 | 338.3993 | 0.091942 | 0 | 0 | 0.18388 | 338.5761 | 0.092326 | 0 | 0 | 0.18465 | 338.5761 | 0.092326 | 0 | 0 | 0.18465
2017-02-10 20:00 | 290.4005 | 0.86557 |  | 310.2193 | 0.03082 | 0 | 0 | 0.06164 | 319.3943 | 0.050721 | 0 | 0 | 0.10144 | 326.4054 | 0.065928 | 0 | 0 | 0.13186 | 326.5785 | 0.066303 | 0 | 0 | 0.13261 | 326.8382 | 0.066866 | 0 | 0 | 0.13373 | 327.0979 | 0.06743 | 0 | 0 | 0.13486 | 327.3576 | 0.067993 | 0 | 0 | 0.13599 | 327.6172 | 0.068556 | 0 | 0 | 0.13711 | 327.8769 | 0.069119 | 0 | 0 | 0.13824 | 328.1366 | 0.069683 | 0 | 0 | 0.13937 | 328.3962 | 0.070246 | 0 | 0 | 0.14049 | 328.5694 | 0.070621 | 0 | 0 | 0.14124 | 328.829 | 0.071184 | 0 | 0 | 0.14237 | 329.0887 | 0.071748 | 0 | 0 | 0.1435 | 329.3484 | 0.072311 | 0 | 0 | 0.14462 | 329.5215 | 0.072686 | 0 | 0 | 0.14537 | 329.7811 | 0.07325 | 0 | 0 | 0.1465 | 329.9543 | 0.073625 | 0 | 0 | 0.14725 | 330.1274 | 0.074001 | 0 | 0 | 0.148 | 330.387 | 0.074564 | 0 | 0 | 0.14913 | 330.5602 | 0.074939 | 0 | 0 | 0.14988 | 330.8198 | 0.075503 | 0 | 0 | 0.15101 | 330.9929 | 0.075878 | 0 | 0 | 0.15176 | 331.2526 | 0.076441 | 0 | 0 | 0.15288 | 331.4257 | 0.076817 | 0 | 0 | 0.15363 | 331.4257 | 0.076817 | 0 | 0 | 0.15363
2017-02-10 21:00 | 300.9264 | 0.89694 |  | 321.4636 | 0.055209 | 0 | 0 | 0.11042 | 330.9711 | 0.075831 | 0 | 0 | 0.15166 | 338.2363 | 0.091589 | 0 | 0 | 0.18318 | 338.4157 | 0.091978 | 0 | 0 | 0.18396 | 338.6848 | 0.092562 | 0 | 0 | 0.18512 | 338.9539 | 0.093145 | 0 | 0 | 0.18629 | 339.223 | 0.093729 | 0 | 0 | 0.18746 | 339.4921 | 0.094313 | 0 | 0 | 0.18863 | 339.7611 | 0.094896 | 0 | 0 | 0.18979 | 340.0302 | 0.09548 | 0 | 0 | 0.19096 | 340.2993 | 0.096064 | 0 | 0 | 0.19213 | 340.4787 | 0.096453 | 0 | 0 | 0.19291 | 340.7478 | 0.097036 | 0 | 0 | 0.19407 | 341.0169 | 0.09762 | 0 | 0 | 0.19524 | 341.2859 | 0.098204 | 0 | 0 | 0.19641 | 341.4653 | 0.098593 | 0 | 0 | 0.19719 | 341.7344 | 0.099176 | 0 | 0 | 0.19835 | 341.9138 | 0.099565 | 0 | 0 | 0.19913 | 342.0932 | 0.099954 | 0 | 0 | 0.19991 | 342.3623 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.20108 | 342.5417 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.20185 | 342.8107 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20302 | 342.9901 | 0.1019 | 0 | 0 | 0.2038 | 343.2592 | 0.10248 | 0 | 0 | 0.20497 | 343.4386 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20575 | 343.4386 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20575
2017-02-10 22:00 | 297.6543 | 0.88719 |  | 317.9682 | 0.047627 | 0 | 0 | 0.095254 | 327.3723 | 0.068025 | 0 | 0 | 0.13605 | 334.5586 | 0.083612 | 0 | 0 | 0.16722 | 334.736 | 0.083997 | 0 | 0 | 0.16799 | 335.0022 | 0.084574 | 0 | 0 | 0.16915 | 335.2683 | 0.085151 | 0 | 0 | 0.1703 | 335.5345 | 0.085729 | 0 | 0 | 0.17146 | 335.8006 | 0.086306 | 0 | 0 | 0.17261 | 336.0668 | 0.086883 | 0 | 0 | 0.17377 | 336.3329 | 0.08746 | 0 | 0 | 0.17492 | 336.5991 | 0.088038 | 0 | 0 | 0.17608 | 336.7765 | 0.088423 | 0 | 0 | 0.17685 | 337.0427 | 0.089 | 0 | 0 | 0.178 | 337.3089 | 0.089577 | 0 | 0 | 0.17915 | 337.575 | 0.090155 | 0 | 0 | 0.18031 | 337.7524 | 0.090539 | 0 | 0 | 0.18108 | 338.0186 | 0.091117 | 0 | 0 | 0.18223 | 338.196 | 0.091502 | 0 | 0 | 0.183 | 338.3735 | 0.091886 | 0 | 0 | 0.18377 | 338.6396 | 0.092464 | 0 | 0 | 0.18493 | 338.8171 | 0.092849 | 0 | 0 | 0.1857 | 339.0832 | 0.093426 | 0 | 0 | 0.18685 | 339.2607 | 0.093811 | 0 | 0 | 0.18762 | 339.5268 | 0.094388 | 0 | 0 | 0.18878 | 339.7043 | 0.094773 | 0 | 0 | 0.18955 | 339.7043 | 0.094773 | 0 | 0 | 0.18955
2017-02-10 23:00 | 293.4294 | 0.8746 |  | 313.4548 | 0.037838 | 0 | 0 | 0.075676 | 322.7256 | 0.057946 | 0 | 0 | 0.11589 | 329.8098 | 0.073312 | 0 | 0 | 0.14662 | 329.9847 | 0.073691 | 0 | 0 | 0.14738 | 330.2471 | 0.07426 | 0 | 0 | 0.14852 | 330.5095 | 0.074829 | 0 | 0 | 0.14966 | 330.7718 | 0.075398 | 0 | 0 | 0.1508 | 331.0342 | 0.075968 | 0 | 0 | 0.15194 | 331.2966 | 0.076537 | 0 | 0 | 0.15307 | 331.559 | 0.077106 | 0 | 0 | 0.15421 | 331.8213 | 0.077675 | 0 | 0 | 0.15535 | 331.9963 | 0.078054 | 0 | 0 | 0.15611 | 332.2586 | 0.078623 | 0 | 0 | 0.15725 | 332.521 | 0.079192 | 0 | 0 | 0.15838 | 332.7834 | 0.079762 | 0 | 0 | 0.15952 | 332.9583 | 0.080141 | 0 | 0 | 0.16028 | 333.2207 | 0.08071 | 0 | 0 | 0.16142 | 333.3956 | 0.081089 | 0 | 0 | 0.16218 | 333.5705 | 0.081469 | 0 | 0 | 0.16294 | 333.8329 | 0.082038 | 0 | 0 | 0.16408 | 334.0078 | 0.082417 | 0 | 0 | 0.16483 | 334.2702 | 0.082986 | 0 | 0 | 0.16597 | 334.4451 | 0.083366 | 0 | 0 | 0.16673 | 334.7075 | 0.083935 | 0 | 0 | 0.16787 | 334.8824 | 0.084314 | 0 | 0 | 0.16863 | 334.8824 | 0.084314 | 0 | 0 | 0.16863
2017-02-11 | 292.8689 | 0.87292 |  | 312.8561 | 0.036539 | 0 | 0 | 0.073078 | 322.1091 | 0.056609 | 0 | 0 | 0.11322 | 329.1798 | 0.071945 | 0 | 0 | 0.14389 | 329.3544 | 0.072324 | 0 | 0 | 0.14465 | 329.6163 | 0.072892 | 0 | 0 | 0.14578 | 329.8781 | 0.07346 | 0 | 0 | 0.14692 | 330.14 | 0.074028 | 0 | 0 | 0.14806 | 330.4019 | 0.074596 | 0 | 0 | 0.14919 | 330.6638 | 0.075164 | 0 | 0 | 0.15033 | 330.9256 | 0.075732 | 0 | 0 | 0.15146 | 331.1875 | 0.0763 | 0 | 0 | 0.1526 | 331.3621 | 0.076679 | 0 | 0 | 0.15336 | 331.624 | 0.077247 | 0 | 0 | 0.15449 | 331.8859 | 0.077815 | 0 | 0 | 0.15563 | 332.1477 | 0.078383 | 0 | 0 | 0.15677 | 332.3223 | 0.078761 | 0 | 0 | 0.15752 | 332.5842 | 0.079329 | 0 | 0 | 0.15866 | 332.7588 | 0.079708 | 0 | 0 | 0.15942 | 332.9334 | 0.080087 | 0 | 0 | 0.16017 | 333.1953 | 0.080655 | 0 | 0 | 0.16131 | 333.3698 | 0.081033 | 0 | 0 | 0.16207 | 333.6317 | 0.081601 | 0 | 0 | 0.1632 | 333.8063 | 0.08198 | 0 | 0 | 0.16396 | 334.0682 | 0.082548 | 0 | 0 | 0.1651 | 334.2428 | 0.082927 | 0 | 0 | 0.16585 | 334.2428 | 0.082927 | 0 | 0 | 0.16585
2017-02-11 01:00 | 295.3827 | 0.88042 |  | 315.5415 | 0.042364 | 0 | 0 | 0.084728 | 324.8739 | 0.062606 | 0 | 0 | 0.12521 | 332.0053 | 0.078074 | 0 | 0 | 0.15615 | 332.1814 | 0.078456 | 0 | 0 | 0.15691 | 332.4455 | 0.079029 | 0 | 0 | 0.15806 | 332.7096 | 0.079602 | 0 | 0 | 0.1592 | 332.9738 | 0.080174 | 0 | 0 | 0.16035 | 333.2379 | 0.080747 | 0 | 0 | 0.16149 | 333.502 | 0.08132 | 0 | 0 | 0.16264 | 333.7661 | 0.081893 | 0 | 0 | 0.16379 | 334.0303 | 0.082466 | 0 | 0 | 0.16493 | 334.2064 | 0.082848 | 0 | 0 | 0.1657 | 334.4705 | 0.083421 | 0 | 0 | 0.16684 | 334.7346 | 0.083994 | 0 | 0 | 0.16799 | 334.9987 | 0.084567 | 0 | 0 | 0.16913 | 335.1748 | 0.084948 | 0 | 0 | 0.1699 | 335.4389 | 0.085521 | 0 | 0 | 0.17104 | 335.615 | 0.085903 | 0 | 0 | 0.17181 | 335.7911 | 0.086285 | 0 | 0 | 0.17257 | 336.0552 | 0.086858 | 0 | 0 | 0.17372 | 336.2313 | 0.08724 | 0 | 0 | 0.17448 | 336.4954 | 0.087813 | 0 | 0 | 0.17563 | 336.6715 | 0.088195 | 0 | 0 | 0.17639 | 336.9356 | 0.088768 | 0 | 0 | 0.17754 | 337.1117 | 0.08915 | 0 | 0 | 0.1783 | 337.1117 | 0.08915 | 0 | 0 | 0.1783
2017-02-11 02:00 | 303.8111 | 0.90554 |  | 324.5452 | 0.061893 | 0 | 0 | 0.12379 | 334.1439 | 0.082712 | 0 | 0 | 0.16542 | 341.4787 | 0.098622 | 0 | 0 | 0.19724 | 341.6598 | 0.099014 | 0 | 0 | 0.19803 | 341.9315 | 0.099604 | 0 | 0 | 0.19921 | 342.2032 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.20039 | 342.4748 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.20156 | 342.7465 | 0.10137 | 0 | 0 | 0.20274 | 343.0181 | 0.10196 | 0 | 0 | 0.20392 | 343.2898 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 343.5615 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20628 | 343.7426 | 0.10353 | 0 | 0 | 0.20706 | 344.0142 | 0.10412 | 0 | 0 | 0.20824 | 344.2859 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.20942 | 344.5576 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.2106 | 344.7387 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.21138 | 345.0103 | 0.10628 | 0 | 0 | 0.21256 | 345.1914 | 0.10667 | 0 | 0 | 0.21335 | 345.3725 | 0.10707 | 0 | 0 | 0.21413 | 345.6442 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.21531 | 345.8253 | 0.10805 | 0 | 0 | 0.2161 | 346.097 | 0.10864 | 0 | 0 | 0.21728 | 346.2781 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.21806 | 346.5497 | 0.10962 | 0 | 0 | 0.21924 | 346.7309 | 0.11001 | 0 | 0 | 0.22003 | 346.7309 | 0.11001 | 0 | 0 | 0.22003
2017-02-11 03:00 | 306.8887 | 0.91471 |  | 327.8327 | 0.069023 | 0 | 0 | 0.13805 | 337.5287 | 0.090054 | 0 | 0 | 0.18011 | 344.9378 | 0.10612 | 0 | 0 | 0.21225 | 345.1208 | 0.10652 | 0 | 0 | 0.21304 | 345.3952 | 0.10712 | 0 | 0 | 0.21423 | 345.6696 | 0.10771 | 0 | 0 | 0.21542 | 345.944 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21661 | 346.2184 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.2178 | 346.4928 | 0.1095 | 0 | 0 | 0.21899 | 346.7672 | 0.11009 | 0 | 0 | 0.22018 | 347.0417 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.22138 | 347.2246 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.22217 | 347.499 | 0.11168 | 0 | 0 | 0.22336 | 347.7734 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22455 | 348.0478 | 0.11287 | 0 | 0 | 0.22574 | 348.2308 | 0.11327 | 0 | 0 | 0.22653 | 348.5052 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22772 | 348.6881 | 0.11426 | 0 | 0 | 0.22852 | 348.8711 | 0.11466 | 0 | 0 | 0.22931 | 349.1455 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 349.3284 | 0.11565 | 0 | 0 | 0.2313 | 349.6029 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23249 | 349.7858 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.23328 | 350.0602 | 0.11723 | 0 | 0 | 0.23447 | 350.2432 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23526 | 350.2432 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23526
2017-02-11 04:00 | 303.0322 | 0.90322 |  | 323.713 | 0.060088 | 0 | 0 | 0.12018 | 333.2871 | 0.080854 | 0 | 0 | 0.16171 | 340.6032 | 0.096723 | 0 | 0 | 0.19345 | 340.7838 | 0.097114 | 0 | 0 | 0.19423 | 341.0548 | 0.097702 | 0 | 0 | 0.1954 | 341.3258 | 0.09829 | 0 | 0 | 0.19658 | 341.5967 | 0.098878 | 0 | 0 | 0.19776 | 341.8677 | 0.099465 | 0 | 0 | 0.19893 | 342.1387 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.20011 | 342.4096 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.20128 | 342.6806 | 0.10123 | 0 | 0 | 0.20246 | 342.8612 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.20324 | 343.1322 | 0.10221 | 0 | 0 | 0.20442 | 343.4032 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.20559 | 343.6741 | 0.10338 | 0 | 0 | 0.20677 | 343.8548 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.20755 | 344.1257 | 0.10436 | 0 | 0 | 0.20873 | 344.3064 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.20951 | 344.487 | 0.10515 | 0 | 0 | 0.21029 | 344.758 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.21147 | 344.9386 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.21225 | 345.2096 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.21343 | 345.3902 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.21421 | 345.6612 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.21539 | 345.8418 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21617 | 345.8418 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21617
2017-02-11 05:00 | 298.8267 | 0.89068 |  | 319.2205 | 0.050344 | 0 | 0 | 0.10069 | 328.6618 | 0.070822 | 0 | 0 | 0.14164 | 335.8763 | 0.08647 | 0 | 0 | 0.17294 | 336.0544 | 0.086856 | 0 | 0 | 0.17371 | 336.3216 | 0.087436 | 0 | 0 | 0.17487 | 336.5888 | 0.088015 | 0 | 0 | 0.17603 | 336.856 | 0.088595 | 0 | 0 | 0.17719 | 337.1232 | 0.089175 | 0 | 0 | 0.17835 | 337.3904 | 0.089754 | 0 | 0 | 0.17951 | 337.6577 | 0.090334 | 0 | 0 | 0.18067 | 337.9249 | 0.090913 | 0 | 0 | 0.18183 | 338.103 | 0.0913 | 0 | 0 | 0.1826 | 338.3702 | 0.091879 | 0 | 0 | 0.18376 | 338.6374 | 0.092459 | 0 | 0 | 0.18492 | 338.9046 | 0.093038 | 0 | 0 | 0.18608 | 339.0827 | 0.093425 | 0 | 0 | 0.18685 | 339.3499 | 0.094004 | 0 | 0 | 0.18801 | 339.5281 | 0.094391 | 0 | 0 | 0.18878 | 339.7062 | 0.094777 | 0 | 0 | 0.18955 | 339.9734 | 0.095357 | 0 | 0 | 0.19071 | 340.1516 | 0.095743 | 0 | 0 | 0.19149 | 340.4188 | 0.096323 | 0 | 0 | 0.19265 | 340.5969 | 0.096709 | 0 | 0 | 0.19342 | 340.8641 | 0.097289 | 0 | 0 | 0.19458 | 341.0422 | 0.097675 | 0 | 0 | 0.19535 | 341.0422 | 0.097675 | 0 | 0 | 0.19535
2017-02-11 06:00 | 306.0802 | 0.9123 |  | 326.9691 | 0.06715 | 0 | 0 | 0.1343 | 336.6395 | 0.088125 | 0 | 0 | 0.17625 | 344.0291 | 0.10415 | 0 | 0 | 0.20831 | 344.2116 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.2091 | 344.4853 | 0.10514 | 0 | 0 | 0.21029 | 344.759 | 0.10574 | 0 | 0 | 0.21147 | 345.0326 | 0.10633 | 0 | 0 | 0.21266 | 345.3063 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21385 | 345.58 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.21503 | 345.8537 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.21622 | 346.1274 | 0.1087 | 0 | 0 | 0.21741 | 346.3099 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.2182 | 346.5836 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.21939 | 346.8572 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22058 | 347.1309 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.22176 | 347.3134 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22255 | 347.5871 | 0.11187 | 0 | 0 | 0.22374 | 347.7696 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22453 | 347.952 | 0.11266 | 0 | 0 | 0.22532 | 348.2257 | 0.11326 | 0 | 0 | 0.22651 | 348.4082 | 0.11365 | 0 | 0 | 0.2273 | 348.6819 | 0.11425 | 0 | 0 | 0.22849 | 348.8643 | 0.11464 | 0 | 0 | 0.22928 | 349.138 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23047 | 349.3205 | 0.11563 | 0 | 0 | 0.23126 | 349.3205 | 0.11563 | 0 | 0 | 0.23126
2017-02-11 07:00 | 306.709 | 0.91418 |  | 327.6408 | 0.068607 | 0 | 0 | 0.13721 | 337.331 | 0.089625 | 0 | 0 | 0.17925 | 344.7359 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.21137 | 344.9187 | 0.10608 | 0 | 0 | 0.21217 | 345.1929 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21336 | 345.4672 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.21455 | 345.7414 | 0.10787 | 0 | 0 | 0.21574 | 346.0157 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21692 | 346.29 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21811 | 346.5642 | 0.10965 | 0 | 0 | 0.2193 | 346.8385 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.22049 | 347.0213 | 0.11064 | 0 | 0 | 0.22129 | 347.2955 | 0.11124 | 0 | 0 | 0.22248 | 347.5698 | 0.11183 | 0 | 0 | 0.22367 | 347.8441 | 0.11243 | 0 | 0 | 0.22486 | 348.0269 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22565 | 348.3011 | 0.11342 | 0 | 0 | 0.22684 | 348.484 | 0.11382 | 0 | 0 | 0.22763 | 348.6668 | 0.11421 | 0 | 0 | 0.22843 | 348.9411 | 0.11481 | 0 | 0 | 0.22961 | 349.1239 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.23041 | 349.3982 | 0.1158 | 0 | 0 | 0.2316 | 349.581 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.23239 | 349.8552 | 0.11679 | 0 | 0 | 0.23358 | 350.0381 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23437 | 350.0381 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23437
2017-02-11 08:00 | 309.6002 | 0.92279 |  | 330.7293 | 0.075306 | 0 | 0 | 0.15061 | 340.511 | 0.096523 | 0 | 0 | 0.19305 | 347.9856 | 0.11274 | 0 | 0 | 0.22547 | 348.1701 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.22627 | 348.447 | 0.11374 | 0 | 0 | 0.22747 | 348.7238 | 0.11434 | 0 | 0 | 0.22867 | 349.0007 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.22987 | 349.2775 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.23107 | 349.5543 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.23228 | 349.8312 | 0.11674 | 0 | 0 | 0.23348 | 350.108 | 0.11734 | 0 | 0 | 0.23468 | 350.2926 | 0.11774 | 0 | 0 | 0.23548 | 350.5694 | 0.11834 | 0 | 0 | 0.23668 | 350.8462 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.23788 | 351.1231 | 0.11954 | 0 | 0 | 0.23908 | 351.3076 | 0.11994 | 0 | 0 | 0.23988 | 351.5845 | 0.12054 | 0 | 0 | 0.24108 | 351.769 | 0.12094 | 0 | 0 | 0.24188 | 351.9536 | 0.12134 | 0 | 0 | 0.24268 | 352.2304 | 0.12194 | 0 | 0 | 0.24388 | 352.415 | 0.12234 | 0 | 0 | 0.24468 | 352.6918 | 0.12294 | 0 | 0 | 0.24589 | 352.8764 | 0.12334 | 0 | 0 | 0.24669 | 353.1532 | 0.12394 | 0 | 0 | 0.24789 | 353.3378 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24869 | 353.3378 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24869
2017-02-11 09:00 | 307.6949 | 0.91711 |  | 328.6939 | 0.070891 | 0 | 0 | 0.14178 | 338.4153 | 0.091977 | 0 | 0 | 0.18395 | 345.844 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21618 | 346.0274 | 0.10849 | 0 | 0 | 0.21698 | 346.3025 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.21817 | 346.5777 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21936 | 346.8528 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.22056 | 347.1279 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22175 | 347.4031 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.22294 | 347.6782 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22414 | 347.9533 | 0.11267 | 0 | 0 | 0.22533 | 348.1368 | 0.11306 | 0 | 0 | 0.22613 | 348.4119 | 0.11366 | 0 | 0 | 0.22732 | 348.687 | 0.11426 | 0 | 0 | 0.22851 | 348.9622 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.22971 | 349.1456 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 349.4207 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.2317 | 349.6041 | 0.11625 | 0 | 0 | 0.23249 | 349.7876 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.23329 | 350.0627 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23448 | 350.2461 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.23528 | 350.5213 | 0.11823 | 0 | 0 | 0.23647 | 350.7047 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23727 | 350.9798 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.23846 | 351.1632 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.23925 | 351.1632 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.23925
2017-02-11 10:00 | 295.8684 | 0.88186 |  | 316.0603 | 0.043489 | 0 | 0 | 0.086978 | 325.4081 | 0.063764 | 0 | 0 | 0.12753 | 332.5512 | 0.079258 | 0 | 0 | 0.15852 | 332.7276 | 0.07964 | 0 | 0 | 0.15928 | 332.9921 | 0.080214 | 0 | 0 | 0.16043 | 333.2567 | 0.080788 | 0 | 0 | 0.16158 | 333.5212 | 0.081362 | 0 | 0 | 0.16272 | 333.7858 | 0.081936 | 0 | 0 | 0.16387 | 334.0504 | 0.08251 | 0 | 0 | 0.16502 | 334.3149 | 0.083083 | 0 | 0 | 0.16617 | 334.5795 | 0.083657 | 0 | 0 | 0.16731 | 334.7558 | 0.08404 | 0 | 0 | 0.16808 | 335.0204 | 0.084614 | 0 | 0 | 0.16923 | 335.285 | 0.085187 | 0 | 0 | 0.17037 | 335.5495 | 0.085761 | 0 | 0 | 0.17152 | 335.7259 | 0.086144 | 0 | 0 | 0.17229 | 335.9905 | 0.086718 | 0 | 0 | 0.17344 | 336.1668 | 0.0871 | 0 | 0 | 0.1742 | 336.3432 | 0.087483 | 0 | 0 | 0.17497 | 336.6078 | 0.088057 | 0 | 0 | 0.17611 | 336.7841 | 0.088439 | 0 | 0 | 0.17688 | 337.0487 | 0.089013 | 0 | 0 | 0.17803 | 337.2251 | 0.089395 | 0 | 0 | 0.17879 | 337.4896 | 0.089969 | 0 | 0 | 0.17994 | 337.666 | 0.090352 | 0 | 0 | 0.1807 | 337.666 | 0.090352 | 0 | 0 | 0.1807
2017-02-11 11:00 | 294.6923 | 0.87836 |  | 314.8039 | 0.040764 | 0 | 0 | 0.081528 | 324.1145 | 0.060959 | 0 | 0 | 0.12192 | 331.2293 | 0.076391 | 0 | 0 | 0.15278 | 331.4049 | 0.076772 | 0 | 0 | 0.15354 | 331.6684 | 0.077343 | 0 | 0 | 0.15469 | 331.9319 | 0.077915 | 0 | 0 | 0.15583 | 332.1955 | 0.078486 | 0 | 0 | 0.15697 | 332.459 | 0.079058 | 0 | 0 | 0.15812 | 332.7225 | 0.079629 | 0 | 0 | 0.15926 | 332.986 | 0.080201 | 0 | 0 | 0.1604 | 333.2495 | 0.080772 | 0 | 0 | 0.16154 | 333.4252 | 0.081153 | 0 | 0 | 0.16231 | 333.6887 | 0.081725 | 0 | 0 | 0.16345 | 333.9522 | 0.082297 | 0 | 0 | 0.16459 | 334.2157 | 0.082868 | 0 | 0 | 0.16574 | 334.3913 | 0.083249 | 0 | 0 | 0.1665 | 334.6549 | 0.083821 | 0 | 0 | 0.16764 | 334.8305 | 0.084202 | 0 | 0 | 0.1684 | 335.0062 | 0.084583 | 0 | 0 | 0.16917 | 335.2697 | 0.085154 | 0 | 0 | 0.17031 | 335.4454 | 0.085535 | 0 | 0 | 0.17107 | 335.7089 | 0.086107 | 0 | 0 | 0.17221 | 335.8846 | 0.086488 | 0 | 0 | 0.17298 | 336.1481 | 0.087059 | 0 | 0 | 0.17412 | 336.3237 | 0.087441 | 0 | 0 | 0.17488 | 336.3237 | 0.087441 | 0 | 0 | 0.17488
2017-02-11 12:00 | 288.5442 | 0.86003 |  | 308.2363 | 0.026519 | 0 | 0 | 0.053038 | 317.3526 | 0.046292 | 0 | 0 | 0.092584 | 324.3189 | 0.061402 | 0 | 0 | 0.1228 | 324.4909 | 0.061775 | 0 | 0 | 0.12355 | 324.7489 | 0.062335 | 0 | 0 | 0.12467 | 325.0069 | 0.062894 | 0 | 0 | 0.12579 | 325.265 | 0.063454 | 0 | 0 | 0.12691 | 325.523 | 0.064014 | 0 | 0 | 0.12803 | 325.781 | 0.064573 | 0 | 0 | 0.12915 | 326.039 | 0.065133 | 0 | 0 | 0.13027 | 326.297 | 0.065692 | 0 | 0 | 0.13138 | 326.469 | 0.066066 | 0 | 0 | 0.13213 | 326.727 | 0.066625 | 0 | 0 | 0.13325 | 326.985 | 0.067185 | 0 | 0 | 0.13437 | 327.243 | 0.067744 | 0 | 0 | 0.13549 | 327.415 | 0.068118 | 0 | 0 | 0.13624 | 327.6731 | 0.068677 | 0 | 0 | 0.13735 | 327.8451 | 0.06905 | 0 | 0 | 0.1381 | 328.0171 | 0.069423 | 0 | 0 | 0.13885 | 328.2751 | 0.069983 | 0 | 0 | 0.13997 | 328.4471 | 0.070356 | 0 | 0 | 0.14071 | 328.7051 | 0.070916 | 0 | 0 | 0.14183 | 328.8771 | 0.071289 | 0 | 0 | 0.14258 | 329.1351 | 0.071848 | 0 | 0 | 0.1437 | 329.3071 | 0.072221 | 0 | 0 | 0.14444 | 329.3071 | 0.072221 | 0 | 0 | 0.14444
2017-02-11 13:00 | 297.2517 | 0.88599 |  | 317.5381 | 0.046694 | 0 | 0 | 0.093389 | 326.9296 | 0.067065 | 0 | 0 | 0.13413 | 334.1061 | 0.08263 | 0 | 0 | 0.16526 | 334.2833 | 0.083015 | 0 | 0 | 0.16603 | 334.5491 | 0.083591 | 0 | 0 | 0.16718 | 334.8148 | 0.084168 | 0 | 0 | 0.16834 | 335.0806 | 0.084744 | 0 | 0 | 0.16949 | 335.3464 | 0.085321 | 0 | 0 | 0.17064 | 335.6122 | 0.085897 | 0 | 0 | 0.17179 | 335.878 | 0.086474 | 0 | 0 | 0.17295 | 336.1438 | 0.08705 | 0 | 0 | 0.1741 | 336.321 | 0.087435 | 0 | 0 | 0.17487 | 336.5868 | 0.088011 | 0 | 0 | 0.17602 | 336.8526 | 0.088588 | 0 | 0 | 0.17718 | 337.1184 | 0.089164 | 0 | 0 | 0.17833 | 337.2956 | 0.089549 | 0 | 0 | 0.1791 | 337.5614 | 0.090125 | 0 | 0 | 0.18025 | 337.7386 | 0.090509 | 0 | 0 | 0.18102 | 337.9158 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.18179 | 338.1816 | 0.09147 | 0 | 0 | 0.18294 | 338.3588 | 0.091855 | 0 | 0 | 0.18371 | 338.6246 | 0.092431 | 0 | 0 | 0.18486 | 338.8018 | 0.092815 | 0 | 0 | 0.18563 | 339.0676 | 0.093392 | 0 | 0 | 0.18678 | 339.2448 | 0.093776 | 0 | 0 | 0.18755 | 339.2448 | 0.093776 | 0 | 0 | 0.18755
2017-02-11 14:00 | 296.4105 | 0.88348 |  | 316.6394 | 0.044745 | 0 | 0 | 0.089491 | 326.0043 | 0.065058 | 0 | 0 | 0.13012 | 333.1605 | 0.080579 | 0 | 0 | 0.16116 | 333.3372 | 0.080963 | 0 | 0 | 0.16193 | 333.6023 | 0.081538 | 0 | 0 | 0.16308 | 333.8673 | 0.082113 | 0 | 0 | 0.16423 | 334.1324 | 0.082687 | 0 | 0 | 0.16537 | 334.3974 | 0.083262 | 0 | 0 | 0.16652 | 334.6624 | 0.083837 | 0 | 0 | 0.16767 | 334.9275 | 0.084412 | 0 | 0 | 0.16882 | 335.1925 | 0.084987 | 0 | 0 | 0.16997 | 335.3692 | 0.08537 | 0 | 0 | 0.17074 | 335.6343 | 0.085945 | 0 | 0 | 0.17189 | 335.8993 | 0.08652 | 0 | 0 | 0.17304 | 336.1644 | 0.087095 | 0 | 0 | 0.17419 | 336.3411 | 0.087478 | 0 | 0 | 0.17496 | 336.6061 | 0.088053 | 0 | 0 | 0.17611 | 336.7828 | 0.088436 | 0 | 0 | 0.17687 | 336.9595 | 0.088819 | 0 | 0 | 0.17764 | 337.2245 | 0.089394 | 0 | 0 | 0.17879 | 337.4012 | 0.089778 | 0 | 0 | 0.17956 | 337.6663 | 0.090352 | 0 | 0 | 0.1807 | 337.843 | 0.090736 | 0 | 0 | 0.18147 | 338.108 | 0.091311 | 0 | 0 | 0.18262 | 338.2847 | 0.091694 | 0 | 0 | 0.18339 | 338.2847 | 0.091694 | 0 | 0 | 0.18339
2017-02-11 15:00 | 277.0335 | 0.82573 |  | 295.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.6927 | 0.018833 | 0 | 0 | 0.037665 | 311.3811 | 0.03334 | 0 | 0 | 0.06668 | 311.5462 | 0.033698 | 0 | 0 | 0.067396 | 311.7939 | 0.034235 | 0 | 0 | 0.068471 | 312.0416 | 0.034773 | 0 | 0 | 0.069545 | 312.2894 | 0.03531 | 0 | 0 | 0.07062 | 312.5371 | 0.035847 | 0 | 0 | 0.071694 | 312.7848 | 0.036385 | 0 | 0 | 0.072769 | 313.0325 | 0.036922 | 0 | 0 | 0.073844 | 313.2802 | 0.037459 | 0 | 0 | 0.074918 | 313.4454 | 0.037817 | 0 | 0 | 0.075635 | 313.6931 | 0.038355 | 0 | 0 | 0.076709 | 313.9408 | 0.038892 | 0 | 0 | 0.077784 | 314.1885 | 0.039429 | 0 | 0 | 0.078858 | 314.3537 | 0.039787 | 0 | 0 | 0.079575 | 314.6014 | 0.040325 | 0 | 0 | 0.080649 | 314.7665 | 0.040683 | 0 | 0 | 0.081366 | 314.9317 | 0.041041 | 0 | 0 | 0.082082 | 315.1794 | 0.041578 | 0 | 0 | 0.083157 | 315.3445 | 0.041937 | 0 | 0 | 0.083873 | 315.5923 | 0.042474 | 0 | 0 | 0.084948 | 315.7574 | 0.042832 | 0 | 0 | 0.085664 | 316.0051 | 0.043369 | 0 | 0 | 0.086739 | 316.1703 | 0.043728 | 0 | 0 | 0.087455 | 316.1703 | 0.043728 | 0 | 0 | 0.087455
2017-02-11 16:00 | 264.338 | 0.78789 |  | 282.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1116 | 0.0023893 | 0 | 0 | 0.0047786 | 297.2691 | 0.0027311 | 0 | 0 | 0.0054622 | 297.5055 | 0.0032438 | 0 | 0 | 0.0064875 | 297.7419 | 0.0037564 | 0 | 0 | 0.0075129 | 297.9782 | 0.0042691 | 0 | 0 | 0.0085382 | 298.2146 | 0.0047818 | 0 | 0 | 0.0095636 | 298.451 | 0.0052945 | 0 | 0 | 0.010589 | 298.6873 | 0.0058071 | 0 | 0 | 0.011614 | 298.9237 | 0.0063198 | 0 | 0 | 0.01264 | 299.0813 | 0.0066616 | 0 | 0 | 0.013323 | 299.3176 | 0.0071743 | 0 | 0 | 0.014349 | 299.554 | 0.007687 | 0 | 0 | 0.015374 | 299.7904 | 0.0081996 | 0 | 0 | 0.016399 | 299.948 | 0.0085414 | 0 | 0 | 0.017083 | 300.1843 | 0.0090541 | 0 | 0 | 0.018108 | 300.3419 | 0.0093959 | 0 | 0 | 0.018792 | 300.4995 | 0.0097377 | 0 | 0 | 0.019475 | 300.7358 | 0.01025 | 0 | 0 | 0.020501 | 300.8934 | 0.010592 | 0 | 0 | 0.021184 | 301.1298 | 0.011105 | 0 | 0 | 0.02221 | 301.2874 | 0.011447 | 0 | 0 | 0.022893 | 301.5237 | 0.011959 | 0 | 0 | 0.023919 | 301.6813 | 0.012301 | 0 | 0 | 0.024602 | 301.6813 | 0.012301 | 0 | 0 | 0.024602
2017-02-11 17:00 | 259.4772 | 0.7734 |  | 277.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1338 | 0.0002685 | 0 | 0 | 0.000537 | 296.1338 | 0.0002685 | 0 | 0 | 0.000537
2017-02-11 18:00 | 269.4434 | 0.8031 |  | 287.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3448 | 0.00072613 | 0 | 0 | 0.0014523 | 302.8499 | 0.014836 | 0 | 0 | 0.029672 | 303.0105 | 0.015184 | 0 | 0 | 0.030368 | 303.2515 | 0.015707 | 0 | 0 | 0.031413 | 303.4924 | 0.016229 | 0 | 0 | 0.032459 | 303.7333 | 0.016752 | 0 | 0 | 0.033504 | 303.9742 | 0.017274 | 0 | 0 | 0.034549 | 304.2152 | 0.017797 | 0 | 0 | 0.035594 | 304.4561 | 0.01832 | 0 | 0 | 0.036639 | 304.697 | 0.018842 | 0 | 0 | 0.037684 | 304.8577 | 0.019191 | 0 | 0 | 0.038381 | 305.0986 | 0.019713 | 0 | 0 | 0.039426 | 305.3395 | 0.020236 | 0 | 0 | 0.040471 | 305.5805 | 0.020758 | 0 | 0 | 0.041517 | 305.7411 | 0.021107 | 0 | 0 | 0.042213 | 305.982 | 0.021629 | 0 | 0 | 0.043259 | 306.1426 | 0.021978 | 0 | 0 | 0.043955 | 306.3032 | 0.022326 | 0 | 0 | 0.044652 | 306.5442 | 0.022849 | 0 | 0 | 0.045697 | 306.7048 | 0.023197 | 0 | 0 | 0.046394 | 306.9457 | 0.02372 | 0 | 0 | 0.047439 | 307.1063 | 0.024068 | 0 | 0 | 0.048136 | 307.3473 | 0.024591 | 0 | 0 | 0.049181 | 307.5079 | 0.024939 | 0 | 0 | 0.049878 | 307.5079 | 0.024939 | 0 | 0 | 0.049878
2017-02-11 19:00 | 273.6321 | 0.81559 |  | 292.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.9517 | 0.010719 | 0 | 0 | 0.021437 | 307.558 | 0.025048 | 0 | 0 | 0.050095 | 307.7211 | 0.025401 | 0 | 0 | 0.050803 | 307.9658 | 0.025932 | 0 | 0 | 0.051864 | 308.2105 | 0.026463 | 0 | 0 | 0.052926 | 308.4551 | 0.026994 | 0 | 0 | 0.053987 | 308.6998 | 0.027524 | 0 | 0 | 0.055048 | 308.9445 | 0.028055 | 0 | 0 | 0.05611 | 309.1892 | 0.028586 | 0 | 0 | 0.057171 | 309.4339 | 0.029116 | 0 | 0 | 0.058233 | 309.597 | 0.02947 | 0 | 0 | 0.05894 | 309.8416 | 0.030001 | 0 | 0 | 0.060002 | 310.0863 | 0.030532 | 0 | 0 | 0.061063 | 310.331 | 0.031062 | 0 | 0 | 0.062124 | 310.4941 | 0.031416 | 0 | 0 | 0.062832 | 310.7388 | 0.031947 | 0 | 0 | 0.063894 | 310.9019 | 0.032301 | 0 | 0 | 0.064601 | 311.065 | 0.032654 | 0 | 0 | 0.065309 | 311.3097 | 0.033185 | 0 | 0 | 0.06637 | 311.4728 | 0.033539 | 0 | 0 | 0.067078 | 311.7175 | 0.03407 | 0 | 0 | 0.068139 | 311.8806 | 0.034423 | 0 | 0 | 0.068847 | 312.1253 | 0.034954 | 0 | 0 | 0.069908 | 312.2884 | 0.035308 | 0 | 0 | 0.070616 | 312.2884 | 0.035308 | 0 | 0 | 0.070616
2017-02-11 20:00 | 274.9442 | 0.8195 |  | 293.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.3948 | 0.013849 | 0 | 0 | 0.027697 | 309.0328 | 0.028246 | 0 | 0 | 0.056493 | 309.1966 | 0.028602 | 0 | 0 | 0.057204 | 309.4425 | 0.029135 | 0 | 0 | 0.05827 | 309.6883 | 0.029668 | 0 | 0 | 0.059337 | 309.9342 | 0.030202 | 0 | 0 | 0.060403 | 310.18 | 0.030735 | 0 | 0 | 0.06147 | 310.4259 | 0.031268 | 0 | 0 | 0.062536 | 310.6717 | 0.031801 | 0 | 0 | 0.063603 | 310.9176 | 0.032335 | 0 | 0 | 0.064669 | 311.0815 | 0.03269 | 0 | 0 | 0.06538 | 311.3273 | 0.033223 | 0 | 0 | 0.066447 | 311.5732 | 0.033757 | 0 | 0 | 0.067513 | 311.819 | 0.03429 | 0 | 0 | 0.06858 | 311.9829 | 0.034645 | 0 | 0 | 0.069291 | 312.2288 | 0.035179 | 0 | 0 | 0.070357 | 312.3927 | 0.035534 | 0 | 0 | 0.071068 | 312.5566 | 0.03589 | 0 | 0 | 0.071779 | 312.8024 | 0.036423 | 0 | 0 | 0.072846 | 312.9663 | 0.036778 | 0 | 0 | 0.073557 | 313.2122 | 0.037312 | 0 | 0 | 0.074623 | 313.3761 | 0.037667 | 0 | 0 | 0.075334 | 313.6219 | 0.0382 | 0 | 0 | 0.076401 | 313.7858 | 0.038556 | 0 | 0 | 0.077112 | 313.7858 | 0.038556 | 0 | 0 | 0.077112
2017-02-11 21:00 | 276.5356 | 0.82424 |  | 295.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.1451 | 0.017645 | 0 | 0 | 0.03529 | 310.8215 | 0.032126 | 0 | 0 | 0.064252 | 310.9863 | 0.032484 | 0 | 0 | 0.064967 | 311.2336 | 0.03302 | 0 | 0 | 0.06604 | 311.4809 | 0.033556 | 0 | 0 | 0.067113 | 311.7282 | 0.034093 | 0 | 0 | 0.068185 | 311.9754 | 0.034629 | 0 | 0 | 0.069258 | 312.2227 | 0.035165 | 0 | 0 | 0.070331 | 312.47 | 0.035702 | 0 | 0 | 0.071403 | 312.7173 | 0.036238 | 0 | 0 | 0.072476 | 312.8821 | 0.036596 | 0 | 0 | 0.073191 | 313.1294 | 0.037132 | 0 | 0 | 0.074264 | 313.3766 | 0.037668 | 0 | 0 | 0.075337 | 313.6239 | 0.038205 | 0 | 0 | 0.076409 | 313.7888 | 0.038562 | 0 | 0 | 0.077124 | 314.036 | 0.039098 | 0 | 0 | 0.078197 | 314.2009 | 0.039456 | 0 | 0 | 0.078912 | 314.3657 | 0.039814 | 0 | 0 | 0.079627 | 314.613 | 0.04035 | 0 | 0 | 0.0807 | 314.7779 | 0.040707 | 0 | 0 | 0.081415 | 315.0251 | 0.041244 | 0 | 0 | 0.082488 | 315.19 | 0.041601 | 0 | 0 | 0.083203 | 315.4373 | 0.042138 | 0 | 0 | 0.084275 | 315.6021 | 0.042495 | 0 | 0 | 0.084991 | 315.6021 | 0.042495 | 0 | 0 | 0.084991
2017-02-11 22:00 | 273.2794 | 0.81454 |  | 291.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5638 | 0.0098772 | 0 | 0 | 0.019754 | 307.1615 | 0.024188 | 0 | 0 | 0.048375 | 307.3244 | 0.024541 | 0 | 0 | 0.049082 | 307.5688 | 0.025071 | 0 | 0 | 0.050142 | 307.8132 | 0.025601 | 0 | 0 | 0.051202 | 308.0575 | 0.026131 | 0 | 0 | 0.052262 | 308.3019 | 0.026661 | 0 | 0 | 0.053322 | 308.5463 | 0.027191 | 0 | 0 | 0.054382 | 308.7906 | 0.027721 | 0 | 0 | 0.055442 | 309.035 | 0.028251 | 0 | 0 | 0.056502 | 309.1979 | 0.028605 | 0 | 0 | 0.057209 | 309.4422 | 0.029135 | 0 | 0 | 0.058269 | 309.6866 | 0.029665 | 0 | 0 | 0.059329 | 309.931 | 0.030195 | 0 | 0 | 0.060389 | 310.0939 | 0.030548 | 0 | 0 | 0.061096 | 310.3382 | 0.031078 | 0 | 0 | 0.062156 | 310.5011 | 0.031431 | 0 | 0 | 0.062863 | 310.664 | 0.031785 | 0 | 0 | 0.063569 | 310.9084 | 0.032315 | 0 | 0 | 0.064629 | 311.0713 | 0.032668 | 0 | 0 | 0.065336 | 311.3157 | 0.033198 | 0 | 0 | 0.066396 | 311.4786 | 0.033551 | 0 | 0 | 0.067103 | 311.7229 | 0.034081 | 0 | 0 | 0.068163 | 311.8858 | 0.034435 | 0 | 0 | 0.068869 | 311.8858 | 0.034435 | 0 | 0 | 0.068869
2017-02-11 23:00 | 280.508 | 0.83608 |  | 299.6517 | 0.0078988 | 0 | 0 | 0.015798 | 308.5141 | 0.027121 | 0 | 0 | 0.054243 | 315.2864 | 0.041811 | 0 | 0 | 0.083621 | 315.4536 | 0.042173 | 0 | 0 | 0.084346 | 315.7044 | 0.042717 | 0 | 0 | 0.085434 | 315.9553 | 0.043261 | 0 | 0 | 0.086523 | 316.2061 | 0.043805 | 0 | 0 | 0.087611 | 316.4569 | 0.044349 | 0 | 0 | 0.088699 | 316.7077 | 0.044893 | 0 | 0 | 0.089787 | 316.9586 | 0.045437 | 0 | 0 | 0.090875 | 317.2094 | 0.045981 | 0 | 0 | 0.091963 | 317.3766 | 0.046344 | 0 | 0 | 0.092688 | 317.6274 | 0.046888 | 0 | 0 | 0.093776 | 317.8783 | 0.047432 | 0 | 0 | 0.094864 | 318.1291 | 0.047976 | 0 | 0 | 0.095953 | 318.2963 | 0.048339 | 0 | 0 | 0.096678 | 318.5471 | 0.048883 | 0 | 0 | 0.097766 | 318.7143 | 0.049246 | 0 | 0 | 0.098491 | 318.8816 | 0.049608 | 0 | 0 | 0.099217 | 319.1324 | 0.050152 | 0 | 0 | 0.1003 | 319.2996 | 0.050515 | 0 | 0 | 0.10103 | 319.5504 | 0.051059 | 0 | 0 | 0.10212 | 319.7176 | 0.051422 | 0 | 0 | 0.10284 | 319.9685 | 0.051966 | 0 | 0 | 0.10393 | 320.1357 | 0.052329 | 0 | 0 | 0.10466 | 320.1357 | 0.052329 | 0 | 0 | 0.10466
2017-02-12 | 283.6579 | 0.84547 |  | 303.0165 | 0.015197 | 0 | 0 | 0.030394 | 311.9785 | 0.034636 | 0 | 0 | 0.069271 | 318.8268 | 0.04949 | 0 | 0 | 0.098979 | 318.9959 | 0.049856 | 0 | 0 | 0.099713 | 319.2495 | 0.050407 | 0 | 0 | 0.10081 | 319.5032 | 0.050957 | 0 | 0 | 0.10191 | 319.7568 | 0.051507 | 0 | 0 | 0.10301 | 320.0105 | 0.052057 | 0 | 0 | 0.10411 | 320.2641 | 0.052607 | 0 | 0 | 0.10521 | 320.5177 | 0.053157 | 0 | 0 | 0.10631 | 320.7714 | 0.053707 | 0 | 0 | 0.10741 | 320.9405 | 0.054074 | 0 | 0 | 0.10815 | 321.1941 | 0.054624 | 0 | 0 | 0.10925 | 321.4478 | 0.055174 | 0 | 0 | 0.11035 | 321.7014 | 0.055725 | 0 | 0 | 0.11145 | 321.8705 | 0.056091 | 0 | 0 | 0.11218 | 322.1241 | 0.056642 | 0 | 0 | 0.11328 | 322.2932 | 0.057008 | 0 | 0 | 0.11402 | 322.4623 | 0.057375 | 0 | 0 | 0.11475 | 322.716 | 0.057925 | 0 | 0 | 0.11585 | 322.8851 | 0.058292 | 0 | 0 | 0.11658 | 323.1387 | 0.058842 | 0 | 0 | 0.11768 | 323.3078 | 0.059209 | 0 | 0 | 0.11842 | 323.5614 | 0.059759 | 0 | 0 | 0.11952 | 323.7305 | 0.060126 | 0 | 0 | 0.12025 | 323.7305 | 0.060126 | 0 | 0 | 0.12025
2017-02-12 01:00 | 279.5973 | 0.83337 |  | 298.6788 | 0.0057886 | 0 | 0 | 0.011577 | 307.5125 | 0.024949 | 0 | 0 | 0.049898 | 314.2628 | 0.03959 | 0 | 0 | 0.07918 | 314.4294 | 0.039952 | 0 | 0 | 0.079903 | 314.6794 | 0.040494 | 0 | 0 | 0.080988 | 314.9295 | 0.041036 | 0 | 0 | 0.082073 | 315.1795 | 0.041579 | 0 | 0 | 0.083157 | 315.4295 | 0.042121 | 0 | 0 | 0.084242 | 315.6795 | 0.042663 | 0 | 0 | 0.085326 | 315.9295 | 0.043205 | 0 | 0 | 0.086411 | 316.1795 | 0.043748 | 0 | 0 | 0.087495 | 316.3462 | 0.044109 | 0 | 0 | 0.088218 | 316.5962 | 0.044651 | 0 | 0 | 0.089303 | 316.8462 | 0.045194 | 0 | 0 | 0.090387 | 317.0962 | 0.045736 | 0 | 0 | 0.091472 | 317.2629 | 0.046097 | 0 | 0 | 0.092195 | 317.5129 | 0.04664 | 0 | 0 | 0.09328 | 317.6796 | 0.047001 | 0 | 0 | 0.094003 | 317.8462 | 0.047363 | 0 | 0 | 0.094726 | 318.0962 | 0.047905 | 0 | 0 | 0.09581 | 318.2629 | 0.048267 | 0 | 0 | 0.096533 | 318.5129 | 0.048809 | 0 | 0 | 0.097618 | 318.6796 | 0.04917 | 0 | 0 | 0.098341 | 318.9296 | 0.049713 | 0 | 0 | 0.099425 | 319.0963 | 0.050074 | 0 | 0 | 0.10015 | 319.0963 | 0.050074 | 0 | 0 | 0.10015
2017-02-12 02:00 | 287.5609 | 0.8571 |  | 307.1859 | 0.024241 | 0 | 0 | 0.048481 | 316.2712 | 0.043947 | 0 | 0 | 0.087893 | 323.2138 | 0.059005 | 0 | 0 | 0.11801 | 323.3852 | 0.059377 | 0 | 0 | 0.11875 | 323.6423 | 0.059934 | 0 | 0 | 0.11987 | 323.8994 | 0.060492 | 0 | 0 | 0.12098 | 324.1566 | 0.06105 | 0 | 0 | 0.1221 | 324.4137 | 0.061608 | 0 | 0 | 0.12322 | 324.6708 | 0.062165 | 0 | 0 | 0.12433 | 324.928 | 0.062723 | 0 | 0 | 0.12545 | 325.1851 | 0.063281 | 0 | 0 | 0.12656 | 325.3565 | 0.063653 | 0 | 0 | 0.12731 | 325.6136 | 0.06421 | 0 | 0 | 0.12842 | 325.8708 | 0.064768 | 0 | 0 | 0.12954 | 326.1279 | 0.065326 | 0 | 0 | 0.13065 | 326.2993 | 0.065698 | 0 | 0 | 0.1314 | 326.5565 | 0.066255 | 0 | 0 | 0.13251 | 326.7279 | 0.066627 | 0 | 0 | 0.13325 | 326.8993 | 0.066999 | 0 | 0 | 0.134 | 327.1564 | 0.067557 | 0 | 0 | 0.13511 | 327.3279 | 0.067928 | 0 | 0 | 0.13586 | 327.585 | 0.068486 | 0 | 0 | 0.13697 | 327.7564 | 0.068858 | 0 | 0 | 0.13772 | 328.0135 | 0.069416 | 0 | 0 | 0.13883 | 328.185 | 0.069787 | 0 | 0 | 0.13957 | 328.185 | 0.069787 | 0 | 0 | 0.13957
2017-02-12 03:00 | 290.9127 | 0.86709 |  | 310.7664 | 0.032007 | 0 | 0 | 0.064013 | 319.9576 | 0.051942 | 0 | 0 | 0.10388 | 326.9811 | 0.067176 | 0 | 0 | 0.13435 | 327.1545 | 0.067552 | 0 | 0 | 0.1351 | 327.4146 | 0.068117 | 0 | 0 | 0.13623 | 327.6748 | 0.068681 | 0 | 0 | 0.13736 | 327.9349 | 0.069245 | 0 | 0 | 0.13849 | 328.195 | 0.069809 | 0 | 0 | 0.13962 | 328.4551 | 0.070374 | 0 | 0 | 0.14075 | 328.7153 | 0.070938 | 0 | 0 | 0.14188 | 328.9754 | 0.071502 | 0 | 0 | 0.143 | 329.1488 | 0.071878 | 0 | 0 | 0.14376 | 329.4089 | 0.072442 | 0 | 0 | 0.14488 | 329.6691 | 0.073007 | 0 | 0 | 0.14601 | 329.9292 | 0.073571 | 0 | 0 | 0.14714 | 330.1026 | 0.073947 | 0 | 0 | 0.14789 | 330.3627 | 0.074511 | 0 | 0 | 0.14902 | 330.5362 | 0.074887 | 0 | 0 | 0.14977 | 330.7096 | 0.075263 | 0 | 0 | 0.15053 | 330.9697 | 0.075828 | 0 | 0 | 0.15166 | 331.1431 | 0.076204 | 0 | 0 | 0.15241 | 331.4033 | 0.076768 | 0 | 0 | 0.15354 | 331.5767 | 0.077144 | 0 | 0 | 0.15429 | 331.8368 | 0.077708 | 0 | 0 | 0.15542 | 332.0102 | 0.078084 | 0 | 0 | 0.15617 | 332.0102 | 0.078084 | 0 | 0 | 0.15617
2017-02-12 04:00 | 294.6494 | 0.87823 |  | 314.7582 | 0.040665 | 0 | 0 | 0.08133 | 324.0674 | 0.060857 | 0 | 0 | 0.12171 | 331.1811 | 0.076286 | 0 | 0 | 0.15257 | 331.3567 | 0.076667 | 0 | 0 | 0.15333 | 331.6202 | 0.077239 | 0 | 0 | 0.15448 | 331.8837 | 0.07781 | 0 | 0 | 0.15562 | 332.1472 | 0.078381 | 0 | 0 | 0.15676 | 332.4106 | 0.078953 | 0 | 0 | 0.15791 | 332.6741 | 0.079524 | 0 | 0 | 0.15905 | 332.9376 | 0.080096 | 0 | 0 | 0.16019 | 333.201 | 0.080667 | 0 | 0 | 0.16133 | 333.3767 | 0.081048 | 0 | 0 | 0.1621 | 333.6401 | 0.08162 | 0 | 0 | 0.16324 | 333.9036 | 0.082191 | 0 | 0 | 0.16438 | 334.1671 | 0.082763 | 0 | 0 | 0.16553 | 334.3427 | 0.083144 | 0 | 0 | 0.16629 | 334.6062 | 0.083715 | 0 | 0 | 0.16743 | 334.7818 | 0.084096 | 0 | 0 | 0.16819 | 334.9575 | 0.084477 | 0 | 0 | 0.16895 | 335.221 | 0.085049 | 0 | 0 | 0.1701 | 335.3966 | 0.08543 | 0 | 0 | 0.17086 | 335.6601 | 0.086001 | 0 | 0 | 0.172 | 335.8357 | 0.086382 | 0 | 0 | 0.17276 | 336.0992 | 0.086953 | 0 | 0 | 0.17391 | 336.2748 | 0.087334 | 0 | 0 | 0.17467 | 336.2748 | 0.087334 | 0 | 0 | 0.17467
2017-02-12 05:00 | 295.1648 | 0.87977 |  | 315.3087 | 0.041859 | 0 | 0 | 0.083718 | 324.6343 | 0.062086 | 0 | 0 | 0.12417 | 331.7604 | 0.077543 | 0 | 0 | 0.15509 | 331.9363 | 0.077924 | 0 | 0 | 0.15585 | 332.2003 | 0.078497 | 0 | 0 | 0.15699 | 332.4642 | 0.079069 | 0 | 0 | 0.15814 | 332.7281 | 0.079642 | 0 | 0 | 0.15928 | 332.9921 | 0.080214 | 0 | 0 | 0.16043 | 333.256 | 0.080787 | 0 | 0 | 0.16157 | 333.5199 | 0.081359 | 0 | 0 | 0.16272 | 333.7838 | 0.081931 | 0 | 0 | 0.16386 | 333.9598 | 0.082313 | 0 | 0 | 0.16463 | 334.2237 | 0.082886 | 0 | 0 | 0.16577 | 334.4877 | 0.083458 | 0 | 0 | 0.16692 | 334.7516 | 0.084031 | 0 | 0 | 0.16806 | 334.9275 | 0.084412 | 0 | 0 | 0.16882 | 335.1915 | 0.084985 | 0 | 0 | 0.16997 | 335.3674 | 0.085366 | 0 | 0 | 0.17073 | 335.5434 | 0.085748 | 0 | 0 | 0.1715 | 335.8073 | 0.08632 | 0 | 0 | 0.17264 | 335.9833 | 0.086702 | 0 | 0 | 0.1734 | 336.2472 | 0.087274 | 0 | 0 | 0.17455 | 336.4231 | 0.087656 | 0 | 0 | 0.17531 | 336.6871 | 0.088229 | 0 | 0 | 0.17646 | 336.863 | 0.08861 | 0 | 0 | 0.17722 | 336.863 | 0.08861 | 0 | 0 | 0.17722
2017-02-12 06:00 | 301.7586 | 0.89942 |  | 322.3526 | 0.057137 | 0 | 0 | 0.11427 | 331.8864 | 0.077816 | 0 | 0 | 0.15563 | 339.1717 | 0.093618 | 0 | 0 | 0.18724 | 339.3516 | 0.094008 | 0 | 0 | 0.18802 | 339.6214 | 0.094593 | 0 | 0 | 0.18919 | 339.8913 | 0.095178 | 0 | 0 | 0.19036 | 340.1611 | 0.095764 | 0 | 0 | 0.19153 | 340.4309 | 0.096349 | 0 | 0 | 0.1927 | 340.7007 | 0.096934 | 0 | 0 | 0.19387 | 340.9706 | 0.097519 | 0 | 0 | 0.19504 | 341.2404 | 0.098105 | 0 | 0 | 0.19621 | 341.4203 | 0.098495 | 0 | 0 | 0.19699 | 341.6901 | 0.09908 | 0 | 0 | 0.19816 | 341.9599 | 0.099665 | 0 | 0 | 0.19933 | 342.2298 | 0.10025 | 0 | 0 | 0.2005 | 342.4096 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.20128 | 342.6795 | 0.10123 | 0 | 0 | 0.20245 | 342.8594 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.20323 | 343.0392 | 0.10201 | 0 | 0 | 0.20401 | 343.3091 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20518 | 343.489 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.20596 | 343.7588 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20713 | 343.9387 | 0.10396 | 0 | 0 | 0.20791 | 344.2085 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20909 | 344.3884 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.20987 | 344.3884 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.20987
2017-02-12 07:00 | 298.2853 | 0.88907 |  | 318.6422 | 0.049089 | 0 | 0 | 0.098178 | 328.0663 | 0.06953 | 0 | 0 | 0.13906 | 335.2678 | 0.08515 | 0 | 0 | 0.1703 | 335.4456 | 0.085536 | 0 | 0 | 0.17107 | 335.7123 | 0.086114 | 0 | 0 | 0.17223 | 335.979 | 0.086693 | 0 | 0 | 0.17339 | 336.2457 | 0.087271 | 0 | 0 | 0.17454 | 336.5125 | 0.08785 | 0 | 0 | 0.1757 | 336.7792 | 0.088428 | 0 | 0 | 0.17686 | 337.0459 | 0.089007 | 0 | 0 | 0.17801 | 337.3126 | 0.089585 | 0 | 0 | 0.17917 | 337.4904 | 0.089971 | 0 | 0 | 0.17994 | 337.7572 | 0.09055 | 0 | 0 | 0.1811 | 338.0239 | 0.091128 | 0 | 0 | 0.18226 | 338.2906 | 0.091707 | 0 | 0 | 0.18341 | 338.4684 | 0.092092 | 0 | 0 | 0.18418 | 338.7351 | 0.092671 | 0 | 0 | 0.18534 | 338.9129 | 0.093056 | 0 | 0 | 0.18611 | 339.0908 | 0.093442 | 0 | 0 | 0.18688 | 339.3575 | 0.094021 | 0 | 0 | 0.18804 | 339.5353 | 0.094406 | 0 | 0 | 0.18881 | 339.802 | 0.094985 | 0 | 0 | 0.18997 | 339.9798 | 0.095371 | 0 | 0 | 0.19074 | 340.2466 | 0.095949 | 0 | 0 | 0.1919 | 340.4244 | 0.096335 | 0 | 0 | 0.19267 | 340.4244 | 0.096335 | 0 | 0 | 0.19267
2017-02-12 08:00 | 297.1193 | 0.88559 |  | 317.3966 | 0.046388 | 0 | 0 | 0.092775 | 326.7839 | 0.066749 | 0 | 0 | 0.1335 | 333.9572 | 0.082308 | 0 | 0 | 0.16462 | 334.1343 | 0.082692 | 0 | 0 | 0.16538 | 334.4 | 0.083268 | 0 | 0 | 0.16654 | 334.6657 | 0.083844 | 0 | 0 | 0.16769 | 334.9314 | 0.08442 | 0 | 0 | 0.16884 | 335.1971 | 0.084997 | 0 | 0 | 0.16999 | 335.4627 | 0.085573 | 0 | 0 | 0.17115 | 335.7284 | 0.086149 | 0 | 0 | 0.1723 | 335.9941 | 0.086725 | 0 | 0 | 0.17345 | 336.1712 | 0.08711 | 0 | 0 | 0.17422 | 336.4369 | 0.087686 | 0 | 0 | 0.17537 | 336.7026 | 0.088262 | 0 | 0 | 0.17652 | 336.9682 | 0.088838 | 0 | 0 | 0.17768 | 337.1454 | 0.089223 | 0 | 0 | 0.17845 | 337.411 | 0.089799 | 0 | 0 | 0.1796 | 337.5882 | 0.090183 | 0 | 0 | 0.18037 | 337.7653 | 0.090567 | 0 | 0 | 0.18113 | 338.031 | 0.091143 | 0 | 0 | 0.18229 | 338.2081 | 0.091528 | 0 | 0 | 0.18306 | 338.4738 | 0.092104 | 0 | 0 | 0.18421 | 338.6509 | 0.092488 | 0 | 0 | 0.18498 | 338.9165 | 0.093064 | 0 | 0 | 0.18613 | 339.0937 | 0.093448 | 0 | 0 | 0.1869 | 339.0937 | 0.093448 | 0 | 0 | 0.1869
2017-02-12 09:00 | 299.6033 | 0.893 |  | 320.0501 | 0.052143 | 0 | 0 | 0.10429 | 329.5159 | 0.072674 | 0 | 0 | 0.14535 | 336.7492 | 0.088363 | 0 | 0 | 0.17673 | 336.9278 | 0.088751 | 0 | 0 | 0.1775 | 337.1957 | 0.089332 | 0 | 0 | 0.17866 | 337.4636 | 0.089913 | 0 | 0 | 0.17983 | 337.7315 | 0.090494 | 0 | 0 | 0.18099 | 337.9994 | 0.091075 | 0 | 0 | 0.18215 | 338.2673 | 0.091656 | 0 | 0 | 0.18331 | 338.5352 | 0.092237 | 0 | 0 | 0.18447 | 338.8031 | 0.092818 | 0 | 0 | 0.18564 | 338.9817 | 0.093206 | 0 | 0 | 0.18641 | 339.2496 | 0.093787 | 0 | 0 | 0.18757 | 339.5175 | 0.094368 | 0 | 0 | 0.18874 | 339.7854 | 0.094949 | 0 | 0 | 0.1899 | 339.964 | 0.095336 | 0 | 0 | 0.19067 | 340.2319 | 0.095917 | 0 | 0 | 0.19183 | 340.4105 | 0.096305 | 0 | 0 | 0.19261 | 340.5891 | 0.096692 | 0 | 0 | 0.19338 | 340.857 | 0.097273 | 0 | 0 | 0.19455 | 341.0356 | 0.09766 | 0 | 0 | 0.19532 | 341.3035 | 0.098242 | 0 | 0 | 0.19648 | 341.4821 | 0.098629 | 0 | 0 | 0.19726 | 341.75 | 0.09921 | 0 | 0 | 0.19842 | 341.9286 | 0.099597 | 0 | 0 | 0.19919 | 341.9286 | 0.099597 | 0 | 0 | 0.19919
2017-02-12 10:00 | 299.1939 | 0.89178 |  | 319.6128 | 0.051195 | 0 | 0 | 0.10239 | 329.0657 | 0.071698 | 0 | 0 | 0.1434 | 336.2891 | 0.087365 | 0 | 0 | 0.17473 | 336.4674 | 0.087752 | 0 | 0 | 0.1755 | 336.7349 | 0.088332 | 0 | 0 | 0.17666 | 337.0025 | 0.088913 | 0 | 0 | 0.17783 | 337.27 | 0.089493 | 0 | 0 | 0.17899 | 337.5375 | 0.090073 | 0 | 0 | 0.18015 | 337.8051 | 0.090654 | 0 | 0 | 0.18131 | 338.0726 | 0.091234 | 0 | 0 | 0.18247 | 338.3401 | 0.091814 | 0 | 0 | 0.18363 | 338.5185 | 0.092201 | 0 | 0 | 0.1844 | 338.786 | 0.092781 | 0 | 0 | 0.18556 | 339.0536 | 0.093361 | 0 | 0 | 0.18672 | 339.3211 | 0.093942 | 0 | 0 | 0.18788 | 339.4995 | 0.094329 | 0 | 0 | 0.18866 | 339.767 | 0.094909 | 0 | 0 | 0.18982 | 339.9453 | 0.095296 | 0 | 0 | 0.19059 | 340.1237 | 0.095683 | 0 | 0 | 0.19137 | 340.3912 | 0.096263 | 0 | 0 | 0.19253 | 340.5696 | 0.09665 | 0 | 0 | 0.1933 | 340.8371 | 0.09723 | 0 | 0 | 0.19446 | 341.0155 | 0.097617 | 0 | 0 | 0.19523 | 341.283 | 0.098197 | 0 | 0 | 0.19639 | 341.4614 | 0.098584 | 0 | 0 | 0.19717 | 341.4614 | 0.098584 | 0 | 0 | 0.19717
2017-02-12 11:00 | 305.7153 | 0.91121 |  | 326.5793 | 0.066305 | 0 | 0 | 0.13261 | 336.2382 | 0.087255 | 0 | 0 | 0.17451 | 343.619 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20653 | 343.8013 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732 | 344.0746 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.2085 | 344.348 | 0.10485 | 0 | 0 | 0.20969 | 344.6214 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21088 | 344.8947 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21206 | 345.1681 | 0.10662 | 0 | 0 | 0.21325 | 345.4415 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21443 | 345.7148 | 0.10781 | 0 | 0 | 0.21562 | 345.8971 | 0.10821 | 0 | 0 | 0.21641 | 346.1704 | 0.1088 | 0 | 0 | 0.2176 | 346.4438 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21878 | 346.7172 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21997 | 346.8994 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.22076 | 347.1728 | 0.11097 | 0 | 0 | 0.22194 | 347.355 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.22273 | 347.5372 | 0.11176 | 0 | 0 | 0.22353 | 347.8106 | 0.11236 | 0 | 0 | 0.22471 | 347.9929 | 0.11275 | 0 | 0 | 0.2255 | 348.2662 | 0.11334 | 0 | 0 | 0.22669 | 348.4485 | 0.11374 | 0 | 0 | 0.22748 | 348.7218 | 0.11433 | 0 | 0 | 0.22866 | 348.9041 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22945 | 348.9041 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22945
2017-02-12 12:00 | 302.8596 | 0.9027 |  | 323.5287 | 0.059688 | 0 | 0 | 0.11938 | 333.0974 | 0.080442 | 0 | 0 | 0.16088 | 340.4092 | 0.096302 | 0 | 0 | 0.1926 | 340.5898 | 0.096694 | 0 | 0 | 0.19339 | 340.8606 | 0.097281 | 0 | 0 | 0.19456 | 341.1314 | 0.097868 | 0 | 0 | 0.19574 | 341.4022 | 0.098456 | 0 | 0 | 0.19691 | 341.673 | 0.099043 | 0 | 0 | 0.19809 | 341.9438 | 0.099631 | 0 | 0 | 0.19926 | 342.2147 | 0.10022 | 0 | 0 | 0.20044 | 342.4855 | 0.10081 | 0 | 0 | 0.20161 | 342.666 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.20239 | 342.9368 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.20357 | 343.2076 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20474 | 343.4784 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20592 | 343.659 | 0.10335 | 0 | 0 | 0.2067 | 343.9298 | 0.10394 | 0 | 0 | 0.20788 | 344.1103 | 0.10433 | 0 | 0 | 0.20866 | 344.2909 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20944 | 344.5617 | 0.10531 | 0 | 0 | 0.21062 | 344.7422 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.2114 | 345.013 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.21258 | 345.1936 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21336 | 345.4644 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.21453 | 345.6449 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.21532 | 345.6449 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.21532
2017-02-12 13:00 | 299.7925 | 0.89356 |  | 320.2522 | 0.052581 | 0 | 0 | 0.10516 | 329.724 | 0.073126 | 0 | 0 | 0.14625 | 336.9618 | 0.088825 | 0 | 0 | 0.17765 | 337.1405 | 0.089212 | 0 | 0 | 0.17842 | 337.4086 | 0.089794 | 0 | 0 | 0.17959 | 337.6767 | 0.090375 | 0 | 0 | 0.18075 | 337.9447 | 0.090956 | 0 | 0 | 0.18191 | 338.2128 | 0.091538 | 0 | 0 | 0.18308 | 338.4809 | 0.092119 | 0 | 0 | 0.18424 | 338.7489 | 0.092701 | 0 | 0 | 0.1854 | 339.017 | 0.093282 | 0 | 0 | 0.18656 | 339.1957 | 0.09367 | 0 | 0 | 0.18734 | 339.4638 | 0.094251 | 0 | 0 | 0.1885 | 339.7319 | 0.094833 | 0 | 0 | 0.18967 | 339.9999 | 0.095414 | 0 | 0 | 0.19083 | 340.1786 | 0.095802 | 0 | 0 | 0.1916 | 340.4467 | 0.096383 | 0 | 0 | 0.19277 | 340.6254 | 0.096771 | 0 | 0 | 0.19354 | 340.8041 | 0.097158 | 0 | 0 | 0.19432 | 341.0722 | 0.09774 | 0 | 0 | 0.19548 | 341.2509 | 0.098128 | 0 | 0 | 0.19626 | 341.519 | 0.098709 | 0 | 0 | 0.19742 | 341.6977 | 0.099097 | 0 | 0 | 0.19819 | 341.9658 | 0.099678 | 0 | 0 | 0.19936 | 342.1445 | 0.10007 | 0 | 0 | 0.20013 | 342.1445 | 0.10007 | 0 | 0 | 0.20013
2017-02-12 14:00 | 305.5916 | 0.91085 |  | 326.4471 | 0.066018 | 0 | 0 | 0.13204 | 336.1021 | 0.08696 | 0 | 0 | 0.17392 | 343.48 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20592 | 343.6621 | 0.10336 | 0 | 0 | 0.20671 | 343.9354 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.2079 | 344.2086 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20909 | 344.4819 | 0.10514 | 0 | 0 | 0.21027 | 344.7552 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.21146 | 345.0284 | 0.10632 | 0 | 0 | 0.21264 | 345.3017 | 0.10691 | 0 | 0 | 0.21383 | 345.5749 | 0.10751 | 0 | 0 | 0.21501 | 345.7571 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.2158 | 346.0303 | 0.10849 | 0 | 0 | 0.21699 | 346.3036 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.21817 | 346.5768 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21936 | 346.759 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22015 | 347.0323 | 0.11067 | 0 | 0 | 0.22133 | 347.2144 | 0.11106 | 0 | 0 | 0.22212 | 347.3966 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.22292 | 347.6699 | 0.11205 | 0 | 0 | 0.2241 | 347.852 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.22489 | 348.1253 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.22608 | 348.3074 | 0.11343 | 0 | 0 | 0.22687 | 348.5807 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22805 | 348.7629 | 0.11442 | 0 | 0 | 0.22884 | 348.7629 | 0.11442 | 0 | 0 | 0.22884
2017-02-12 15:00 | 297.728 | 0.88741 |  | 318.0469 | 0.047798 | 0 | 0 | 0.095596 | 327.4534 | 0.068201 | 0 | 0 | 0.1364 | 334.6414 | 0.083792 | 0 | 0 | 0.16758 | 334.8189 | 0.084177 | 0 | 0 | 0.16835 | 335.0851 | 0.084754 | 0 | 0 | 0.16951 | 335.3514 | 0.085331 | 0 | 0 | 0.17066 | 335.6176 | 0.085909 | 0 | 0 | 0.17182 | 335.8838 | 0.086486 | 0 | 0 | 0.17297 | 336.15 | 0.087064 | 0 | 0 | 0.17413 | 336.4162 | 0.087641 | 0 | 0 | 0.17528 | 336.6825 | 0.088219 | 0 | 0 | 0.17644 | 336.8599 | 0.088604 | 0 | 0 | 0.17721 | 337.1262 | 0.089181 | 0 | 0 | 0.17836 | 337.3924 | 0.089758 | 0 | 0 | 0.17952 | 337.6586 | 0.090336 | 0 | 0 | 0.18067 | 337.8361 | 0.090721 | 0 | 0 | 0.18144 | 338.1023 | 0.091298 | 0 | 0 | 0.1826 | 338.2798 | 0.091683 | 0 | 0 | 0.18337 | 338.4573 | 0.092068 | 0 | 0 | 0.18414 | 338.7235 | 0.092646 | 0 | 0 | 0.18529 | 338.901 | 0.093031 | 0 | 0 | 0.18606 | 339.1672 | 0.093608 | 0 | 0 | 0.18722 | 339.3447 | 0.093993 | 0 | 0 | 0.18799 | 339.6109 | 0.09457 | 0 | 0 | 0.18914 | 339.7884 | 0.094955 | 0 | 0 | 0.18991 | 339.7884 | 0.094955 | 0 | 0 | 0.18991
2017-02-12 16:00 | 301.2455 | 0.89789 |  | 321.8045 | 0.055948 | 0 | 0 | 0.1119 | 331.3221 | 0.076592 | 0 | 0 | 0.15318 | 338.595 | 0.092367 | 0 | 0 | 0.18473 | 338.7746 | 0.092756 | 0 | 0 | 0.18551 | 339.044 | 0.093341 | 0 | 0 | 0.18668 | 339.3133 | 0.093925 | 0 | 0 | 0.18785 | 339.5827 | 0.094509 | 0 | 0 | 0.18902 | 339.8521 | 0.095093 | 0 | 0 | 0.19019 | 340.1214 | 0.095678 | 0 | 0 | 0.19136 | 340.3908 | 0.096262 | 0 | 0 | 0.19252 | 340.6602 | 0.096846 | 0 | 0 | 0.19369 | 340.8398 | 0.097236 | 0 | 0 | 0.19447 | 341.1091 | 0.09782 | 0 | 0 | 0.19564 | 341.3785 | 0.098404 | 0 | 0 | 0.19681 | 341.6479 | 0.098989 | 0 | 0 | 0.19798 | 341.8274 | 0.099378 | 0 | 0 | 0.19876 | 342.0968 | 0.099962 | 0 | 0 | 0.19992 | 342.2764 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.2007 | 342.456 | 0.10074 | 0 | 0 | 0.20148 | 342.7253 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.20265 | 342.9049 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20343 | 343.1743 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.2046 | 343.3539 | 0.10269 | 0 | 0 | 0.20538 | 343.6232 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20655 | 343.8028 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20733 | 343.8028 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20733
2017-02-12 17:00 | 293.4049 | 0.87452 |  | 313.4287 | 0.037781 | 0 | 0 | 0.075562 | 322.6987 | 0.057888 | 0 | 0 | 0.11578 | 329.7823 | 0.073252 | 0 | 0 | 0.1465 | 329.9572 | 0.073631 | 0 | 0 | 0.14726 | 330.2195 | 0.074201 | 0 | 0 | 0.1484 | 330.4819 | 0.07477 | 0 | 0 | 0.14954 | 330.7443 | 0.075339 | 0 | 0 | 0.15068 | 331.0066 | 0.075908 | 0 | 0 | 0.15182 | 331.269 | 0.076477 | 0 | 0 | 0.15295 | 331.5313 | 0.077046 | 0 | 0 | 0.15409 | 331.7937 | 0.077615 | 0 | 0 | 0.15523 | 331.9686 | 0.077994 | 0 | 0 | 0.15599 | 332.2309 | 0.078563 | 0 | 0 | 0.15713 | 332.4933 | 0.079132 | 0 | 0 | 0.15826 | 332.7557 | 0.079701 | 0 | 0 | 0.1594 | 332.9306 | 0.080081 | 0 | 0 | 0.16016 | 333.1929 | 0.08065 | 0 | 0 | 0.1613 | 333.3678 | 0.081029 | 0 | 0 | 0.16206 | 333.5427 | 0.081408 | 0 | 0 | 0.16282 | 333.8051 | 0.081978 | 0 | 0 | 0.16396 | 333.98 | 0.082357 | 0 | 0 | 0.16471 | 334.2423 | 0.082926 | 0 | 0 | 0.16585 | 334.4173 | 0.083305 | 0 | 0 | 0.16661 | 334.6796 | 0.083874 | 0 | 0 | 0.16775 | 334.8545 | 0.084254 | 0 | 0 | 0.16851 | 334.8545 | 0.084254 | 0 | 0 | 0.16851
2017-02-12 18:00 | 293.2228 | 0.87398 |  | 313.2342 | 0.037359 | 0 | 0 | 0.074718 | 322.4983 | 0.057453 | 0 | 0 | 0.11491 | 329.5776 | 0.072808 | 0 | 0 | 0.14562 | 329.7524 | 0.073187 | 0 | 0 | 0.14637 | 330.0146 | 0.073756 | 0 | 0 | 0.14751 | 330.2768 | 0.074325 | 0 | 0 | 0.14865 | 330.539 | 0.074893 | 0 | 0 | 0.14979 | 330.8012 | 0.075462 | 0 | 0 | 0.15092 | 331.0633 | 0.076031 | 0 | 0 | 0.15206 | 331.3255 | 0.076599 | 0 | 0 | 0.1532 | 331.5877 | 0.077168 | 0 | 0 | 0.15434 | 331.7625 | 0.077547 | 0 | 0 | 0.15509 | 332.0247 | 0.078116 | 0 | 0 | 0.15623 | 332.2869 | 0.078685 | 0 | 0 | 0.15737 | 332.5491 | 0.079253 | 0 | 0 | 0.15851 | 332.7239 | 0.079632 | 0 | 0 | 0.15926 | 332.9861 | 0.080201 | 0 | 0 | 0.1604 | 333.1609 | 0.08058 | 0 | 0 | 0.16116 | 333.3357 | 0.080959 | 0 | 0 | 0.16192 | 333.5979 | 0.081528 | 0 | 0 | 0.16306 | 333.7727 | 0.081907 | 0 | 0 | 0.16381 | 334.0349 | 0.082476 | 0 | 0 | 0.16495 | 334.2097 | 0.082855 | 0 | 0 | 0.16571 | 334.4719 | 0.083424 | 0 | 0 | 0.16685 | 334.6467 | 0.083803 | 0 | 0 | 0.16761 | 334.6467 | 0.083803 | 0 | 0 | 0.16761
2017-02-12 19:00 | 305.1051 | 0.9094 |  | 325.9274 | 0.064891 | 0 | 0 | 0.12978 | 335.567 | 0.085799 | 0 | 0 | 0.1716 | 342.9331 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.20355 | 343.115 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20434 | 343.3878 | 0.10276 | 0 | 0 | 0.20553 | 343.6606 | 0.10335 | 0 | 0 | 0.20671 | 343.9335 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.20789 | 344.2063 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20908 | 344.4791 | 0.10513 | 0 | 0 | 0.21026 | 344.7519 | 0.10572 | 0 | 0 | 0.21144 | 345.0247 | 0.10631 | 0 | 0 | 0.21263 | 345.2066 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.21341 | 345.4794 | 0.1073 | 0 | 0 | 0.2146 | 345.7523 | 0.10789 | 0 | 0 | 0.21578 | 346.0251 | 0.10848 | 0 | 0 | 0.21697 | 346.207 | 0.10888 | 0 | 0 | 0.21775 | 346.4798 | 0.10947 | 0 | 0 | 0.21894 | 346.6617 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.21973 | 346.8435 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.22052 | 347.1163 | 0.11085 | 0 | 0 | 0.2217 | 347.2982 | 0.11124 | 0 | 0 | 0.22249 | 347.571 | 0.11184 | 0 | 0 | 0.22367 | 347.7529 | 0.11223 | 0 | 0 | 0.22446 | 348.0257 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22564 | 348.2076 | 0.11322 | 0 | 0 | 0.22643 | 348.2076 | 0.11322 | 0 | 0 | 0.22643
2017-02-12 20:00 | 308.5526 | 0.91967 |  | 329.6102 | 0.072879 | 0 | 0 | 0.14576 | 339.3587 | 0.094023 | 0 | 0 | 0.18805 | 346.8081 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22036 | 346.992 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22116 | 347.2679 | 0.11118 | 0 | 0 | 0.22236 | 347.5438 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.22355 | 347.8197 | 0.11238 | 0 | 0 | 0.22475 | 348.0956 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22595 | 348.3715 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22714 | 348.6474 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22834 | 348.9233 | 0.11477 | 0 | 0 | 0.22954 | 349.1072 | 0.11517 | 0 | 0 | 0.23034 | 349.3831 | 0.11577 | 0 | 0 | 0.23153 | 349.659 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.23273 | 349.9349 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.23393 | 350.1189 | 0.11736 | 0 | 0 | 0.23472 | 350.3948 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.23592 | 350.5787 | 0.11836 | 0 | 0 | 0.23672 | 350.7627 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.23752 | 351.0386 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23871 | 351.2225 | 0.11976 | 0 | 0 | 0.23951 | 351.4984 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.24071 | 351.6823 | 0.12075 | 0 | 0 | 0.24151 | 351.9582 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427 | 352.1422 | 0.12175 | 0 | 0 | 0.2435 | 352.1422 | 0.12175 | 0 | 0 | 0.2435
2017-02-12 21:00 | 307.9153 | 0.91777 |  | 328.9294 | 0.071402 | 0 | 0 | 0.1428 | 338.6578 | 0.092503 | 0 | 0 | 0.18501 | 346.0918 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21725 | 346.2753 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.21805 | 346.5506 | 0.10962 | 0 | 0 | 0.21925 | 346.826 | 0.11022 | 0 | 0 | 0.22044 | 347.1013 | 0.11082 | 0 | 0 | 0.22163 | 347.3766 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22283 | 347.652 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.22402 | 347.9273 | 0.11261 | 0 | 0 | 0.22522 | 348.2026 | 0.11321 | 0 | 0 | 0.22641 | 348.3862 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.22721 | 348.6615 | 0.1142 | 0 | 0 | 0.2284 | 348.9368 | 0.1148 | 0 | 0 | 0.2296 | 349.2122 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.23079 | 349.3957 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.23159 | 349.6711 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23278 | 349.8546 | 0.11679 | 0 | 0 | 0.23358 | 350.0382 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23437 | 350.3135 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23557 | 350.4971 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.23636 | 350.7724 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.23756 | 350.9559 | 0.11918 | 0 | 0 | 0.23836 | 351.2313 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23955 | 351.4148 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24035 | 351.4148 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24035
2017-02-12 22:00 | 313.6051 | 0.93473 |  | 335.0075 | 0.084586 | 0 | 0 | 0.16917 | 344.9157 | 0.10608 | 0 | 0 | 0.21215 | 352.487 | 0.1225 | 0 | 0 | 0.245 | 352.6739 | 0.1229 | 0 | 0 | 0.24581 | 352.9544 | 0.12351 | 0 | 0 | 0.24702 | 353.2348 | 0.12412 | 0 | 0 | 0.24824 | 353.5152 | 0.12473 | 0 | 0 | 0.24946 | 353.7956 | 0.12534 | 0 | 0 | 0.25067 | 354.076 | 0.12595 | 0 | 0 | 0.25189 | 354.3564 | 0.12655 | 0 | 0 | 0.25311 | 354.6369 | 0.12716 | 0 | 0 | 0.25432 | 354.8238 | 0.12757 | 0 | 0 | 0.25513 | 355.1042 | 0.12818 | 0 | 0 | 0.25635 | 355.3847 | 0.12878 | 0 | 0 | 0.25757 | 355.6651 | 0.12939 | 0 | 0 | 0.25878 | 355.852 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.25959 | 356.1324 | 0.13041 | 0 | 0 | 0.26081 | 356.3194 | 0.13081 | 0 | 0 | 0.26162 | 356.5063 | 0.13122 | 0 | 0 | 0.26243 | 356.7867 | 0.13182 | 0 | 0 | 0.26365 | 356.9737 | 0.13223 | 0 | 0 | 0.26446 | 357.2541 | 0.13284 | 0 | 0 | 0.26568 | 357.4411 | 0.13324 | 0 | 0 | 0.26649 | 357.7215 | 0.13385 | 0 | 0 | 0.2677 | 357.9084 | 0.13426 | 0 | 0 | 0.26852 | 357.9084 | 0.13426 | 0 | 0 | 0.26852
2017-02-12 23:00 | 305.9337 | 0.91187 |  | 326.8126 | 0.066811 | 0 | 0 | 0.13362 | 336.4784 | 0.087776 | 0 | 0 | 0.17555 | 343.8645 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.20759 | 344.0468 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.20838 | 344.3204 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.20957 | 344.594 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.21076 | 344.8675 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21194 | 345.1411 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21313 | 345.4146 | 0.10716 | 0 | 0 | 0.21432 | 345.6882 | 0.10775 | 0 | 0 | 0.2155 | 345.9618 | 0.10835 | 0 | 0 | 0.21669 | 346.1441 | 0.10874 | 0 | 0 | 0.21748 | 346.4177 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.21867 | 346.6912 | 0.10993 | 0 | 0 | 0.21986 | 346.9648 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22104 | 347.1472 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.22183 | 347.4207 | 0.11151 | 0 | 0 | 0.22302 | 347.6031 | 0.11191 | 0 | 0 | 0.22381 | 347.7855 | 0.1123 | 0 | 0 | 0.2246 | 348.059 | 0.11289 | 0 | 0 | 0.22579 | 348.2414 | 0.11329 | 0 | 0 | 0.22658 | 348.515 | 0.11388 | 0 | 0 | 0.22777 | 348.6974 | 0.11428 | 0 | 0 | 0.22856 | 348.9709 | 0.11487 | 0 | 0 | 0.22974 | 349.1533 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.23054 | 349.1533 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.23054
2017-02-13 | 298.6504 | 0.89016 |  | 319.0322 | 0.049935 | 0 | 0 | 0.09987 | 328.4679 | 0.070401 | 0 | 0 | 0.1408 | 335.6782 | 0.08604 | 0 | 0 | 0.17208 | 335.8562 | 0.086426 | 0 | 0 | 0.17285 | 336.1232 | 0.087006 | 0 | 0 | 0.17401 | 336.3903 | 0.087585 | 0 | 0 | 0.17517 | 336.6573 | 0.088164 | 0 | 0 | 0.17633 | 336.9244 | 0.088743 | 0 | 0 | 0.17749 | 337.1914 | 0.089323 | 0 | 0 | 0.17865 | 337.4585 | 0.089902 | 0 | 0 | 0.1798 | 337.7255 | 0.090481 | 0 | 0 | 0.18096 | 337.9036 | 0.090867 | 0 | 0 | 0.18173 | 338.1706 | 0.091446 | 0 | 0 | 0.18289 | 338.4376 | 0.092026 | 0 | 0 | 0.18405 | 338.7047 | 0.092605 | 0 | 0 | 0.18521 | 338.8827 | 0.092991 | 0 | 0 | 0.18598 | 339.1498 | 0.09357 | 0 | 0 | 0.18714 | 339.3278 | 0.093956 | 0 | 0 | 0.18791 | 339.5058 | 0.094342 | 0 | 0 | 0.18868 | 339.7729 | 0.094922 | 0 | 0 | 0.18984 | 339.9509 | 0.095308 | 0 | 0 | 0.19062 | 340.218 | 0.095887 | 0 | 0 | 0.19177 | 340.396 | 0.096273 | 0 | 0 | 0.19255 | 340.663 | 0.096852 | 0 | 0 | 0.1937 | 340.8411 | 0.097239 | 0 | 0 | 0.19448 | 340.8411 | 0.097239 | 0 | 0 | 0.19448
2017-02-13 01:00 | 316.4967 | 0.94335 |  | 338.0964 | 0.091285 | 0 | 0 | 0.18257 | 348.0959 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22595 | 355.737 | 0.12955 | 0 | 0 | 0.2591 | 355.9257 | 0.12996 | 0 | 0 | 0.25991 | 356.2087 | 0.13057 | 0 | 0 | 0.26114 | 356.4917 | 0.13118 | 0 | 0 | 0.26237 | 356.7747 | 0.1318 | 0 | 0 | 0.2636 | 357.0577 | 0.13241 | 0 | 0 | 0.26483 | 357.3407 | 0.13303 | 0 | 0 | 0.26605 | 357.6237 | 0.13364 | 0 | 0 | 0.26728 | 357.9068 | 0.13425 | 0 | 0 | 0.26851 | 358.0954 | 0.13466 | 0 | 0 | 0.26933 | 358.3784 | 0.13528 | 0 | 0 | 0.27055 | 358.6614 | 0.13589 | 0 | 0 | 0.27178 | 358.9444 | 0.1365 | 0 | 0 | 0.27301 | 359.1331 | 0.13691 | 0 | 0 | 0.27383 | 359.4161 | 0.13753 | 0 | 0 | 0.27506 | 359.6048 | 0.13794 | 0 | 0 | 0.27587 | 359.7935 | 0.13835 | 0 | 0 | 0.27669 | 360.0765 | 0.13896 | 0 | 0 | 0.27792 | 360.2651 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.27874 | 360.5481 | 0.13998 | 0 | 0 | 0.27997 | 360.7368 | 0.14039 | 0 | 0 | 0.28078 | 361.0198 | 0.14101 | 0 | 0 | 0.28201 | 361.2085 | 0.14142 | 0 | 0 | 0.28283 | 361.2085 | 0.14142 | 0 | 0 | 0.28283
2017-02-13 02:00 | 320.1506 | 0.95424 |  | 341.9997 | 0.099752 | 0 | 0 | 0.1995 | 352.1147 | 0.12169 | 0 | 0 | 0.24338 | 359.844 | 0.13846 | 0 | 0 | 0.27691 | 360.0349 | 0.13887 | 0 | 0 | 0.27774 | 360.3211 | 0.13949 | 0 | 0 | 0.27898 | 360.6074 | 0.14011 | 0 | 0 | 0.28022 | 360.8937 | 0.14073 | 0 | 0 | 0.28147 | 361.1799 | 0.14135 | 0 | 0 | 0.28271 | 361.4662 | 0.14197 | 0 | 0 | 0.28395 | 361.7525 | 0.1426 | 0 | 0 | 0.28519 | 362.0388 | 0.14322 | 0 | 0 | 0.28643 | 362.2296 | 0.14363 | 0 | 0 | 0.28726 | 362.5159 | 0.14425 | 0 | 0 | 0.2885 | 362.8022 | 0.14487 | 0 | 0 | 0.28974 | 363.0884 | 0.14549 | 0 | 0 | 0.29099 | 363.2793 | 0.14591 | 0 | 0 | 0.29181 | 363.5655 | 0.14653 | 0 | 0 | 0.29306 | 363.7564 | 0.14694 | 0 | 0 | 0.29388 | 363.9472 | 0.14736 | 0 | 0 | 0.29471 | 364.2335 | 0.14798 | 0 | 0 | 0.29595 | 364.4244 | 0.14839 | 0.0015871 | 0 | 0.29837 | 364.7106 | 0.14901 | 0.020238 | 0 | 0.31826 | 364.9015 | 0.14943 | 0.032671 | 0 | 0.33152 | 365.1878 | 0.15005 | 0.051322 | 0 | 0.35142 | 365.3786 | 0.15046 | 0.063756 | 0 | 0.36468 | 365.3786 | 0.15046 | 0.063756 | 0 | 0.36468
2017-02-13 03:00 | 308.4854 | 0.91947 |  | 329.5384 | 0.072723 | 0 | 0 | 0.14545 | 339.2848 | 0.093863 | 0 | 0 | 0.18773 | 346.7325 | 0.11002 | 0 | 0 | 0.22003 | 346.9164 | 0.11042 | 0 | 0 | 0.22083 | 347.1922 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22203 | 347.468 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22323 | 347.7439 | 0.11221 | 0 | 0 | 0.22442 | 348.0197 | 0.11281 | 0 | 0 | 0.22562 | 348.2956 | 0.11341 | 0 | 0 | 0.22681 | 348.5714 | 0.11401 | 0 | 0 | 0.22801 | 348.8473 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.22921 | 349.0311 | 0.115 | 0 | 0 | 0.23001 | 349.307 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.2312 | 349.5828 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.2324 | 349.8587 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.2336 | 350.0426 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.23439 | 350.3184 | 0.11779 | 0 | 0 | 0.23559 | 350.5023 | 0.11819 | 0 | 0 | 0.23639 | 350.6862 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23719 | 350.962 | 0.11919 | 0 | 0 | 0.23838 | 351.1459 | 0.11959 | 0 | 0 | 0.23918 | 351.4218 | 0.12019 | 0 | 0 | 0.24038 | 351.6057 | 0.12059 | 0 | 0 | 0.24117 | 351.8815 | 0.12119 | 0 | 0 | 0.24237 | 352.0654 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.24317 | 352.0654 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.24317
2017-02-13 04:00 | 316.0467 | 0.94201 |  | 337.6157 | 0.090243 | 0 | 0 | 0.18049 | 347.601 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.2238 | 355.2312 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.2569 | 355.4196 | 0.12886 | 0 | 0 | 0.25772 | 355.7022 | 0.12947 | 0 | 0 | 0.25894 | 355.9848 | 0.13009 | 0 | 0 | 0.26017 | 356.2675 | 0.1307 | 0 | 0 | 0.2614 | 356.5501 | 0.13131 | 0 | 0 | 0.26262 | 356.8327 | 0.13192 | 0 | 0 | 0.26385 | 357.1153 | 0.13254 | 0 | 0 | 0.26507 | 357.3979 | 0.13315 | 0 | 0 | 0.2663 | 357.5863 | 0.13356 | 0 | 0 | 0.26712 | 357.8689 | 0.13417 | 0 | 0 | 0.26834 | 358.1515 | 0.13478 | 0 | 0 | 0.26957 | 358.4341 | 0.1354 | 0 | 0 | 0.2708 | 358.6225 | 0.13581 | 0 | 0 | 0.27161 | 358.9051 | 0.13642 | 0 | 0 | 0.27284 | 359.0935 | 0.13683 | 0 | 0 | 0.27366 | 359.2819 | 0.13724 | 0 | 0 | 0.27447 | 359.5645 | 0.13785 | 0 | 0 | 0.2757 | 359.7529 | 0.13826 | 0 | 0 | 0.27652 | 360.0355 | 0.13887 | 0 | 0 | 0.27774 | 360.2239 | 0.13928 | 0 | 0 | 0.27856 | 360.5065 | 0.13989 | 0 | 0 | 0.27979 | 360.6949 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.2806 | 360.6949 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.2806
2017-02-13 05:00 | 320.5455 | 0.95542 |  | 342.4215 | 0.10067 | 0 | 0 | 0.20133 | 352.549 | 0.12263 | 0 | 0 | 0.24527 | 360.2878 | 0.13942 | 0 | 0 | 0.27884 | 360.4789 | 0.13983 | 0 | 0 | 0.27967 | 360.7655 | 0.14045 | 0 | 0 | 0.28091 | 361.0522 | 0.14108 | 0 | 0 | 0.28215 | 361.3388 | 0.1417 | 0 | 0 | 0.2834 | 361.6254 | 0.14232 | 0 | 0 | 0.28464 | 361.912 | 0.14294 | 0 | 0 | 0.28588 | 362.1987 | 0.14356 | 0 | 0 | 0.28713 | 362.4853 | 0.14418 | 0 | 0 | 0.28837 | 362.6764 | 0.1446 | 0 | 0 | 0.2892 | 362.963 | 0.14522 | 0 | 0 | 0.29044 | 363.2496 | 0.14584 | 0 | 0 | 0.29169 | 363.5362 | 0.14646 | 0 | 0 | 0.29293 | 363.7273 | 0.14688 | 0 | 0 | 0.29376 | 364.014 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.295 | 364.205 | 0.14792 | 0 | 0 | 0.29583 | 364.3961 | 0.14833 | 0 | 0 | 0.29666 | 364.6828 | 0.14895 | 0.018421 | 0 | 0.31632 | 364.8738 | 0.14937 | 0.03087 | 0 | 0.3296 | 365.1605 | 0.14999 | 0.049544 | 0 | 0.34952 | 365.3515 | 0.1504 | 0.061993 | 0 | 0.3628 | 365.6382 | 0.15102 | 0.080667 | 0 | 0.38271 | 365.8293 | 0.15144 | 0.093116 | 0 | 0.39599 | 365.8293 | 0.15144 | 0.093116 | 0 | 0.39599
2017-02-13 06:00 | 320.8855 | 0.95643 |  | 342.7848 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.20291 | 352.9229 | 0.12344 | 0 | 0 | 0.24689 | 360.67 | 0.14025 | 0 | 0 | 0.2805 | 360.8613 | 0.14066 | 0 | 0 | 0.28132 | 361.1482 | 0.14128 | 0 | 0 | 0.28257 | 361.4352 | 0.14191 | 0 | 0 | 0.28381 | 361.7221 | 0.14253 | 0 | 0 | 0.28506 | 362.009 | 0.14315 | 0 | 0 | 0.2863 | 362.296 | 0.14377 | 0 | 0 | 0.28755 | 362.5829 | 0.1444 | 0 | 0 | 0.28879 | 362.8698 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.29004 | 363.0611 | 0.14543 | 0 | 0 | 0.29087 | 363.348 | 0.14606 | 0 | 0 | 0.29211 | 363.635 | 0.14668 | 0 | 0 | 0.29336 | 363.9219 | 0.1473 | 0 | 0 | 0.2946 | 364.1132 | 0.14772 | 0 | 0 | 0.29543 | 364.4001 | 0.14834 | 6.7759e-06 | 0 | 0.29668 | 364.5914 | 0.14875 | 0.012469 | 0 | 0.30998 | 364.7827 | 0.14917 | 0.024931 | 0 | 0.32327 | 365.0696 | 0.14979 | 0.043625 | 0 | 0.34321 | 365.2609 | 0.15021 | 0.056087 | 0 | 0.3565 | 365.5478 | 0.15083 | 0.074781 | 0 | 0.37644 | 365.7391 | 0.15124 | 0.087243 | 0 | 0.38973 | 366.026 | 0.15186 | 0.10594 | 0 | 0.40967 | 366.2173 | 0.15228 | 0.1184 | 0 | 0.42296 | 366.2173 | 0.15228 | 0.1184 | 0 | 0.42296
2017-02-13 07:00 | 331.6077 | 0.98839 |  | 354.2387 | 0.1263 | 0 | 0 | 0.2526 | 364.7156 | 0.14902 | 0.020564 | 0 | 0.31861 | 372.7216 | 0.16639 | 0.54215 | 0.35778 | 1.5905 | 372.9193 | 0.16682 | 0.55503 | 0.37066 | 1.63 | 373.2158 | 0.16746 | 0.57435 | 0.38997 | 1.6892 | 373.5123 | 0.1681 | 0.59367 | 0.40929 | 1.7485 | 373.8088 | 0.16875 | 0.61298 | 0.42861 | 1.8077 | 374.1053 | 0.16939 | 0.6323 | 0.44793 | 1.8669 | 374.4019 | 0.17003 | 0.65162 | 0.46725 | 1.9262 | 374.6984 | 0.17068 | 0.67094 | 0.48656 | 1.9854 | 374.9949 | 0.17132 | 0.69026 | 0.50588 | 2.0447 | 375.1926 | 0.17175 | 0.70314 | 0.51876 | 2.0842 | 375.4891 | 0.17239 | 0.72245 | 0.53808 | 2.1434 | 375.7856 | 0.17303 | 0.74177 | 0.5574 | 2.2026 | 376.0821 | 0.17368 | 0.76109 | 0.57672 | 2.2619 | 376.2798 | 0.17411 | 0.77397 | 0.58959 | 2.3014 | 376.5763 | 0.17475 | 0.79329 | 0.60891 | 2.3606 | 376.774 | 0.17518 | 0.80617 | 0.62179 | 2.4001 | 376.9717 | 0.17561 | 0.81904 | 0.63467 | 2.4396 | 377.2682 | 0.17625 | 0.83836 | 0.65399 | 2.4988 | 377.4659 | 0.17668 | 0.85124 | 0.66687 | 2.5383 | 377.7624 | 0.17732 | 0.87056 | 0.68618 | 2.5976 | 377.9601 | 0.17775 | 0.88344 | 0.69906 | 2.6371 | 378.2566 | 0.17839 | 0.90276 | 0.71838 | 2.6963 | 378.4542 | 0.17882 | 0.91563 | 0.73126 | 2.7358 | 378.4542 | 0.17882 | 0.91563 | 0.73126 | 2.7358
2017-02-13 08:00 | 314.071 | 0.93612 |  | 335.5052 | 0.085665 | 0 | 0 | 0.17133 | 345.428 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21438 | 353.0106 | 0.12363 | 0 | 0 | 0.24727 | 353.1978 | 0.12404 | 0 | 0 | 0.24808 | 353.4786 | 0.12465 | 0 | 0 | 0.2493 | 353.7595 | 0.12526 | 0 | 0 | 0.25052 | 354.0403 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.25174 | 354.3212 | 0.12648 | 0 | 0 | 0.25295 | 354.602 | 0.12709 | 0 | 0 | 0.25417 | 354.8828 | 0.1277 | 0 | 0 | 0.25539 | 355.1637 | 0.1283 | 0 | 0 | 0.25661 | 355.3509 | 0.12871 | 0 | 0 | 0.25742 | 355.6317 | 0.12932 | 0 | 0 | 0.25864 | 355.9126 | 0.12993 | 0 | 0 | 0.25986 | 356.1934 | 0.13054 | 0 | 0 | 0.26108 | 356.3806 | 0.13094 | 0 | 0 | 0.26189 | 356.6615 | 0.13155 | 0 | 0 | 0.26311 | 356.8487 | 0.13196 | 0 | 0 | 0.26392 | 357.0359 | 0.13237 | 0 | 0 | 0.26473 | 357.3167 | 0.13297 | 0 | 0 | 0.26595 | 357.504 | 0.13338 | 0 | 0 | 0.26676 | 357.7848 | 0.13399 | 0 | 0 | 0.26798 | 357.972 | 0.1344 | 0 | 0 | 0.26879 | 358.2529 | 0.135 | 0 | 0 | 0.27001 | 358.4401 | 0.13541 | 0 | 0 | 0.27082 | 358.4401 | 0.13541 | 0 | 0 | 0.27082
2017-02-13 09:00 | 307.1305 | 0.91543 |  | 328.0911 | 0.069584 | 0 | 0 | 0.13917 | 337.7947 | 0.090631 | 0 | 0 | 0.18126 | 345.2097 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.21343 | 345.3928 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.21422 | 345.6674 | 0.10771 | 0 | 0 | 0.21541 | 345.942 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.21661 | 346.2167 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.2178 | 346.4913 | 0.10949 | 0 | 0 | 0.21899 | 346.7659 | 0.11009 | 0 | 0 | 0.22018 | 347.0406 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.22137 | 347.3152 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22256 | 347.4983 | 0.11168 | 0 | 0 | 0.22336 | 347.7729 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22455 | 348.0475 | 0.11287 | 0 | 0 | 0.22574 | 348.3222 | 0.11347 | 0 | 0 | 0.22693 | 348.5052 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22772 | 348.7799 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22892 | 348.963 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.22971 | 349.146 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 349.4207 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.2317 | 349.6038 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23249 | 349.8784 | 0.11684 | 0 | 0 | 0.23368 | 350.0615 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23448 | 350.3361 | 0.11783 | 0 | 0 | 0.23567 | 350.5192 | 0.11823 | 0 | 0 | 0.23646 | 350.5192 | 0.11823 | 0 | 0 | 0.23646
2017-02-13 10:00 | 290.7268 | 0.86654 |  | 310.5678 | 0.031576 | 0 | 0 | 0.063152 | 319.7532 | 0.051499 | 0 | 0 | 0.103 | 326.7721 | 0.066723 | 0 | 0 | 0.13345 | 326.9454 | 0.067099 | 0 | 0 | 0.1342 | 327.2054 | 0.067663 | 0 | 0 | 0.13533 | 327.4654 | 0.068227 | 0 | 0 | 0.13645 | 327.7253 | 0.068791 | 0 | 0 | 0.13758 | 327.9853 | 0.069354 | 0 | 0 | 0.13871 | 328.2453 | 0.069918 | 0 | 0 | 0.13984 | 328.5052 | 0.070482 | 0 | 0 | 0.14096 | 328.7652 | 0.071046 | 0 | 0 | 0.14209 | 328.9385 | 0.071422 | 0 | 0 | 0.14284 | 329.1984 | 0.071986 | 0 | 0 | 0.14397 | 329.4584 | 0.07255 | 0 | 0 | 0.1451 | 329.7184 | 0.073113 | 0 | 0 | 0.14623 | 329.8917 | 0.073489 | 0 | 0 | 0.14698 | 330.1516 | 0.074053 | 0 | 0 | 0.14811 | 330.3249 | 0.074429 | 0 | 0 | 0.14886 | 330.4983 | 0.074805 | 0 | 0 | 0.14961 | 330.7582 | 0.075369 | 0 | 0 | 0.15074 | 330.9315 | 0.075745 | 0 | 0 | 0.15149 | 331.1915 | 0.076309 | 0 | 0 | 0.15262 | 331.3648 | 0.076685 | 0 | 0 | 0.15337 | 331.6248 | 0.077248 | 0 | 0 | 0.1545 | 331.7981 | 0.077624 | 0 | 0 | 0.15525 | 331.7981 | 0.077624 | 0 | 0 | 0.15525
2017-02-13 11:00 | 282.1191 | 0.84088 |  | 301.3727 | 0.011632 | 0 | 0 | 0.023264 | 310.2861 | 0.030965 | 0 | 0 | 0.06193 | 317.0973 | 0.045738 | 0 | 0 | 0.091477 | 317.2654 | 0.046103 | 0 | 0 | 0.092206 | 317.5177 | 0.04665 | 0 | 0 | 0.0933 | 317.77 | 0.047197 | 0 | 0 | 0.094395 | 318.0222 | 0.047745 | 0 | 0 | 0.095489 | 318.2745 | 0.048292 | 0 | 0 | 0.096583 | 318.5268 | 0.048839 | 0 | 0 | 0.097678 | 318.779 | 0.049386 | 0 | 0 | 0.098772 | 319.0313 | 0.049933 | 0 | 0 | 0.099866 | 319.1995 | 0.050298 | 0 | 0 | 0.1006 | 319.4517 | 0.050845 | 0 | 0 | 0.10169 | 319.704 | 0.051392 | 0 | 0 | 0.10278 | 319.9563 | 0.051939 | 0 | 0 | 0.10388 | 320.1244 | 0.052304 | 0 | 0 | 0.10461 | 320.3767 | 0.052851 | 0 | 0 | 0.1057 | 320.5449 | 0.053216 | 0 | 0 | 0.10643 | 320.7131 | 0.053581 | 0 | 0 | 0.10716 | 320.9653 | 0.054128 | 0 | 0 | 0.10826 | 321.1335 | 0.054493 | 0 | 0 | 0.10899 | 321.3858 | 0.05504 | 0 | 0 | 0.11008 | 321.5539 | 0.055405 | 0 | 0 | 0.11081 | 321.8062 | 0.055952 | 0 | 0 | 0.1119 | 321.9744 | 0.056317 | 0 | 0 | 0.11263 | 321.9744 | 0.056317 | 0 | 0 | 0.11263
2017-02-13 12:00 | 286.6634 | 0.85443 |  | 306.2271 | 0.022161 | 0 | 0 | 0.044322 | 315.284 | 0.041805 | 0 | 0 | 0.083611 | 322.2049 | 0.056817 | 0 | 0 | 0.11363 | 322.3758 | 0.057187 | 0 | 0 | 0.11437 | 322.6321 | 0.057743 | 0 | 0 | 0.11549 | 322.8885 | 0.058299 | 0 | 0 | 0.1166 | 323.1448 | 0.058855 | 0 | 0 | 0.11771 | 323.4011 | 0.059411 | 0 | 0 | 0.11882 | 323.6574 | 0.059967 | 0 | 0 | 0.11993 | 323.9138 | 0.060523 | 0 | 0 | 0.12105 | 324.1701 | 0.061079 | 0 | 0 | 0.12216 | 324.341 | 0.06145 | 0 | 0 | 0.1229 | 324.5973 | 0.062006 | 0 | 0 | 0.12401 | 324.8536 | 0.062562 | 0 | 0 | 0.12512 | 325.11 | 0.063118 | 0 | 0 | 0.12624 | 325.2809 | 0.063488 | 0 | 0 | 0.12698 | 325.5372 | 0.064044 | 0 | 0 | 0.12809 | 325.7081 | 0.064415 | 0 | 0 | 0.12883 | 325.879 | 0.064786 | 0 | 0 | 0.12957 | 326.1353 | 0.065342 | 0 | 0 | 0.13068 | 326.3062 | 0.065712 | 0 | 0 | 0.13142 | 326.5625 | 0.066268 | 0 | 0 | 0.13254 | 326.7334 | 0.066639 | 0 | 0 | 0.13328 | 326.9897 | 0.067195 | 0 | 0 | 0.13439 | 327.1606 | 0.067566 | 0 | 0 | 0.13513 | 327.1606 | 0.067566 | 0 | 0 | 0.13513
2017-02-13 13:00 | 306.3761 | 0.91318 |  | 327.2852 | 0.067836 | 0 | 0 | 0.13567 | 336.9649 | 0.088831 | 0 | 0 | 0.17766 | 344.3617 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20975 | 344.5443 | 0.10527 | 0 | 0 | 0.21054 | 344.8183 | 0.10587 | 0 | 0 | 0.21173 | 345.0922 | 0.10646 | 0 | 0 | 0.21292 | 345.3662 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.21411 | 345.6402 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 345.9141 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.21648 | 346.1881 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.21767 | 346.462 | 0.10943 | 0 | 0 | 0.21886 | 346.6447 | 0.10983 | 0 | 0 | 0.21965 | 346.9186 | 0.11042 | 0 | 0 | 0.22084 | 347.1926 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22203 | 347.4665 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22322 | 347.6492 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.22401 | 347.9231 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.2252 | 348.1058 | 0.113 | 0 | 0 | 0.22599 | 348.2884 | 0.11339 | 0 | 0 | 0.22678 | 348.5623 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.22797 | 348.745 | 0.11438 | 0 | 0 | 0.22876 | 349.0189 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22995 | 349.2016 | 0.11537 | 0 | 0 | 0.23075 | 349.4755 | 0.11597 | 0 | 0 | 0.23193 | 349.6582 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.23273 | 349.6582 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.23273
2017-02-13 14:00 | 297.3271 | 0.88621 |  | 317.6186 | 0.046869 | 0 | 0 | 0.093738 | 327.0125 | 0.067244 | 0 | 0 | 0.13449 | 334.1908 | 0.082814 | 0 | 0 | 0.16563 | 334.3681 | 0.083199 | 0 | 0 | 0.1664 | 334.6339 | 0.083775 | 0 | 0 | 0.16755 | 334.8998 | 0.084352 | 0 | 0 | 0.1687 | 335.1657 | 0.084929 | 0 | 0 | 0.16986 | 335.4315 | 0.085505 | 0 | 0 | 0.17101 | 335.6974 | 0.086082 | 0 | 0 | 0.17216 | 335.9633 | 0.086659 | 0 | 0 | 0.17332 | 336.2291 | 0.087235 | 0 | 0 | 0.17447 | 336.4064 | 0.08762 | 0 | 0 | 0.17524 | 336.6722 | 0.088196 | 0 | 0 | 0.17639 | 336.9381 | 0.088773 | 0 | 0 | 0.17755 | 337.2039 | 0.08935 | 0 | 0 | 0.1787 | 337.3812 | 0.089734 | 0 | 0 | 0.17947 | 337.6471 | 0.090311 | 0 | 0 | 0.18062 | 337.8243 | 0.090695 | 0 | 0 | 0.18139 | 338.0015 | 0.09108 | 0 | 0 | 0.18216 | 338.2674 | 0.091656 | 0 | 0 | 0.18331 | 338.4446 | 0.092041 | 0 | 0 | 0.18408 | 338.7105 | 0.092617 | 0 | 0 | 0.18523 | 338.8878 | 0.093002 | 0 | 0 | 0.186 | 339.1536 | 0.093579 | 0 | 0 | 0.18716 | 339.3309 | 0.093963 | 0 | 0 | 0.18793 | 339.3309 | 0.093963 | 0 | 0 | 0.18793
2017-02-13 15:00 | 295.7427 | 0.88149 |  | 315.926 | 0.043198 | 0 | 0 | 0.086396 | 325.2698 | 0.063465 | 0 | 0 | 0.12693 | 332.4099 | 0.078951 | 0 | 0 | 0.1579 | 332.5862 | 0.079334 | 0 | 0 | 0.15867 | 332.8506 | 0.079907 | 0 | 0 | 0.15981 | 333.1151 | 0.080481 | 0 | 0 | 0.16096 | 333.3795 | 0.081055 | 0 | 0 | 0.16211 | 333.644 | 0.081628 | 0 | 0 | 0.16326 | 333.9084 | 0.082202 | 0 | 0 | 0.1644 | 334.1729 | 0.082775 | 0 | 0 | 0.16555 | 334.4373 | 0.083349 | 0 | 0 | 0.1667 | 334.6136 | 0.083731 | 0 | 0 | 0.16746 | 334.8781 | 0.084305 | 0 | 0 | 0.16861 | 335.1425 | 0.084878 | 0 | 0 | 0.16976 | 335.407 | 0.085452 | 0 | 0 | 0.1709 | 335.5833 | 0.085834 | 0 | 0 | 0.17167 | 335.8477 | 0.086408 | 0 | 0 | 0.17282 | 336.024 | 0.08679 | 0 | 0 | 0.17358 | 336.2003 | 0.087173 | 0 | 0 | 0.17435 | 336.4647 | 0.087746 | 0 | 0 | 0.17549 | 336.641 | 0.088129 | 0 | 0 | 0.17626 | 336.9055 | 0.088702 | 0 | 0 | 0.1774 | 337.0818 | 0.089085 | 0 | 0 | 0.17817 | 337.3462 | 0.089658 | 0 | 0 | 0.17932 | 337.5225 | 0.090041 | 0 | 0 | 0.18008 | 337.5225 | 0.090041 | 0 | 0 | 0.18008
2017-02-13 16:00 | 305.4233 | 0.91034 |  | 326.2673 | 0.065628 | 0 | 0 | 0.13126 | 335.9169 | 0.086558 | 0 | 0 | 0.17312 | 343.2907 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 343.4728 | 0.10295 | 0 | 0 | 0.20589 | 343.7459 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20708 | 344.019 | 0.10413 | 0 | 0 | 0.20826 | 344.2921 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20945 | 344.5652 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.21063 | 344.8383 | 0.10591 | 0 | 0 | 0.21182 | 345.1114 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.213 | 345.3845 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.21419 | 345.5666 | 0.10749 | 0 | 0 | 0.21498 | 345.8397 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21616 | 346.1128 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21735 | 346.3859 | 0.10927 | 0 | 0 | 0.21853 | 346.568 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21932 | 346.8411 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.22051 | 347.0231 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.22129 | 347.2052 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22208 | 347.4783 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22327 | 347.6604 | 0.11203 | 0 | 0 | 0.22406 | 347.9335 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22524 | 348.1156 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.22603 | 348.3887 | 0.11361 | 0 | 0 | 0.22722 | 348.5707 | 0.114 | 0 | 0 | 0.22801 | 348.5707 | 0.114 | 0 | 0 | 0.22801
2017-02-13 17:00 | 313.9228 | 0.93568 |  | 335.3469 | 0.085322 | 0 | 0 | 0.17064 | 345.2651 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.21367 | 352.8441 | 0.12327 | 0 | 0 | 0.24655 | 353.0312 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24736 | 353.3119 | 0.12429 | 0 | 0 | 0.24858 | 353.5926 | 0.1249 | 0 | 0 | 0.24979 | 353.8733 | 0.12551 | 0 | 0 | 0.25101 | 354.154 | 0.12611 | 0 | 0 | 0.25223 | 354.4347 | 0.12672 | 0 | 0 | 0.25345 | 354.7154 | 0.12733 | 0 | 0 | 0.25466 | 354.9961 | 0.12794 | 0 | 0 | 0.25588 | 355.1833 | 0.12835 | 0 | 0 | 0.25669 | 355.464 | 0.12896 | 0 | 0 | 0.25791 | 355.7447 | 0.12956 | 0 | 0 | 0.25913 | 356.0254 | 0.13017 | 0 | 0 | 0.26035 | 356.2125 | 0.13058 | 0 | 0 | 0.26116 | 356.4932 | 0.13119 | 0 | 0 | 0.26238 | 356.6804 | 0.13159 | 0 | 0 | 0.26319 | 356.8675 | 0.132 | 0 | 0 | 0.264 | 357.1482 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.26522 | 357.3353 | 0.13301 | 0 | 0 | 0.26603 | 357.616 | 0.13362 | 0 | 0 | 0.26725 | 357.8032 | 0.13403 | 0 | 0 | 0.26806 | 358.0839 | 0.13464 | 0 | 0 | 0.26928 | 358.271 | 0.13504 | 0 | 0 | 0.27009 | 358.271 | 0.13504 | 0 | 0 | 0.27009
2017-02-13 18:00 | 319.9313 | 0.95359 |  | 341.7654 | 0.099244 | 0 | 0 | 0.19849 | 351.8734 | 0.12117 | 0 | 0 | 0.24234 | 359.5975 | 0.13792 | 0 | 0 | 0.27584 | 359.7882 | 0.13833 | 0 | 0 | 0.27667 | 360.0743 | 0.13896 | 0 | 0 | 0.27791 | 360.3604 | 0.13958 | 0 | 0 | 0.27915 | 360.6464 | 0.1402 | 0 | 0 | 0.28039 | 360.9325 | 0.14082 | 0 | 0 | 0.28163 | 361.2186 | 0.14144 | 0 | 0 | 0.28287 | 361.5047 | 0.14206 | 0 | 0 | 0.28412 | 361.7907 | 0.14268 | 0 | 0 | 0.28536 | 361.9815 | 0.14309 | 0 | 0 | 0.28618 | 362.2675 | 0.14371 | 0 | 0 | 0.28743 | 362.5536 | 0.14433 | 0 | 0 | 0.28867 | 362.8397 | 0.14495 | 0 | 0 | 0.28991 | 363.0304 | 0.14537 | 0 | 0 | 0.29073 | 363.3165 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.29198 | 363.5072 | 0.1464 | 0 | 0 | 0.2928 | 363.6979 | 0.14682 | 0 | 0 | 0.29363 | 363.984 | 0.14744 | 0 | 0 | 0.29487 | 364.1747 | 0.14785 | 0 | 0 | 0.2957 | 364.4608 | 0.14847 | 0.0039601 | 0 | 0.3009 | 364.6515 | 0.14888 | 0.016385 | 0 | 0.31415 | 364.9376 | 0.1495 | 0.035023 | 0 | 0.33403 | 365.1283 | 0.14992 | 0.047448 | 0 | 0.34728 | 365.1283 | 0.14992 | 0.047448 | 0 | 0.34728
2017-02-13 19:00 | 325.5963 | 0.97047 |  | 347.8171 | 0.11237 | 0 | 0 | 0.22474 | 358.1041 | 0.13468 | 0 | 0 | 0.26936 | 365.9649 | 0.15173 | 0.10196 | 0 | 0.40542 | 366.159 | 0.15215 | 0.1146 | 0 | 0.41891 | 366.4502 | 0.15278 | 0.13357 | 0 | 0.43914 | 366.7413 | 0.15342 | 0.15254 | 0 | 0.45937 | 367.0324 | 0.15405 | 0.1715 | 0 | 0.4796 | 367.3236 | 0.15468 | 0.19047 | 0.0060974 | 0.51202 | 367.6147 | 0.15531 | 0.20944 | 0.025065 | 0.57019 | 367.9059 | 0.15594 | 0.22841 | 0.044033 | 0.62836 | 368.197 | 0.15657 | 0.24738 | 0.063001 | 0.68652 | 368.3911 | 0.15699 | 0.26002 | 0.075646 | 0.7253 | 368.6823 | 0.15763 | 0.27899 | 0.094614 | 0.78347 | 368.9734 | 0.15826 | 0.29796 | 0.11358 | 0.84164 | 369.2645 | 0.15889 | 0.31692 | 0.13255 | 0.8998 | 369.4586 | 0.15931 | 0.32957 | 0.1452 | 0.93858 | 369.7498 | 0.15994 | 0.34854 | 0.16416 | 0.99675 | 369.9439 | 0.16036 | 0.36118 | 0.17681 | 1.0355 | 370.138 | 0.16078 | 0.37383 | 0.18945 | 1.0743 | 370.4291 | 0.16142 | 0.3928 | 0.20842 | 1.1325 | 370.6232 | 0.16184 | 0.40544 | 0.22107 | 1.1712 | 370.9143 | 0.16247 | 0.42441 | 0.24003 | 1.2294 | 371.1084 | 0.16289 | 0.43705 | 0.25268 | 1.2682 | 371.3996 | 0.16352 | 0.45602 | 0.27165 | 1.3264 | 371.5937 | 0.16394 | 0.46867 | 0.28429 | 1.3651 | 371.5937 | 0.16394 | 0.46867 | 0.28429 | 1.3651
2017-02-13 20:00 | 317.4157 | 0.94609 |  | 339.0782 | 0.093415 | 0 | 0 | 0.18683 | 349.1067 | 0.11517 | 0 | 0 | 0.23033 | 356.77 | 0.13179 | 0 | 0 | 0.26358 | 356.9592 | 0.1322 | 0 | 0 | 0.2644 | 357.2431 | 0.13281 | 0 | 0 | 0.26563 | 357.5269 | 0.13343 | 0 | 0 | 0.26686 | 357.8107 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.26809 | 358.0945 | 0.13466 | 0 | 0 | 0.26932 | 358.3784 | 0.13528 | 0 | 0 | 0.27055 | 358.6622 | 0.13589 | 0 | 0 | 0.27179 | 358.946 | 0.13651 | 0 | 0 | 0.27302 | 359.1352 | 0.13692 | 0 | 0 | 0.27384 | 359.4191 | 0.13753 | 0 | 0 | 0.27507 | 359.7029 | 0.13815 | 0 | 0 | 0.2763 | 359.9867 | 0.13877 | 0 | 0 | 0.27753 | 360.1759 | 0.13918 | 0 | 0 | 0.27835 | 360.4598 | 0.13979 | 0 | 0 | 0.27958 | 360.649 | 0.1402 | 0 | 0 | 0.2804 | 360.8382 | 0.14061 | 0 | 0 | 0.28122 | 361.122 | 0.14123 | 0 | 0 | 0.28246 | 361.3112 | 0.14164 | 0 | 0 | 0.28328 | 361.5951 | 0.14225 | 0 | 0 | 0.28451 | 361.7843 | 0.14266 | 0 | 0 | 0.28533 | 362.0681 | 0.14328 | 0 | 0 | 0.28656 | 362.2573 | 0.14369 | 0 | 0 | 0.28738 | 362.2573 | 0.14369 | 0 | 0 | 0.28738
2017-02-13 21:00 | 318.3717 | 0.94894 |  | 340.0994 | 0.09563 | 0 | 0 | 0.19126 | 350.1582 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.23489 | 357.8446 | 0.13412 | 0 | 0 | 0.26824 | 358.0344 | 0.13453 | 0 | 0 | 0.26906 | 358.319 | 0.13515 | 0 | 0 | 0.2703 | 358.6037 | 0.13577 | 0 | 0 | 0.27153 | 358.8884 | 0.13638 | 0 | 0 | 0.27277 | 359.1731 | 0.137 | 0 | 0 | 0.274 | 359.4578 | 0.13762 | 0 | 0 | 0.27524 | 359.7425 | 0.13824 | 0 | 0 | 0.27647 | 360.0271 | 0.13885 | 0 | 0 | 0.27771 | 360.2169 | 0.13926 | 0 | 0 | 0.27853 | 360.5016 | 0.13988 | 0 | 0 | 0.27976 | 360.7863 | 0.1405 | 0 | 0 | 0.281 | 361.071 | 0.14112 | 0 | 0 | 0.28223 | 361.2608 | 0.14153 | 0 | 0 | 0.28306 | 361.5454 | 0.14215 | 0 | 0 | 0.28429 | 361.7352 | 0.14256 | 0 | 0 | 0.28512 | 361.925 | 0.14297 | 0 | 0 | 0.28594 | 362.2097 | 0.14359 | 0 | 0 | 0.28717 | 362.3995 | 0.144 | 0 | 0 | 0.288 | 362.6842 | 0.14462 | 0 | 0 | 0.28923 | 362.874 | 0.14503 | 0 | 0 | 0.29006 | 363.1586 | 0.14565 | 0 | 0 | 0.29129 | 363.3484 | 0.14606 | 0 | 0 | 0.29211 | 363.3484 | 0.14606 | 0 | 0 | 0.29211
2017-02-13 22:00 | 328.9447 | 0.98045 |  | 351.394 | 0.12013 | 0 | 0 | 0.24026 | 361.7868 | 0.14267 | 0 | 0 | 0.28534 | 369.7285 | 0.1599 | 0.34715 | 0.16277 | 0.99249 | 369.9246 | 0.16032 | 0.35992 | 0.17555 | 1.0317 | 370.2187 | 0.16096 | 0.37909 | 0.19471 | 1.0904 | 370.5128 | 0.1616 | 0.39825 | 0.21388 | 1.1492 | 370.807 | 0.16223 | 0.41741 | 0.23304 | 1.208 | 371.1011 | 0.16287 | 0.43658 | 0.2522 | 1.2667 | 371.3952 | 0.16351 | 0.45574 | 0.27136 | 1.3255 | 371.6894 | 0.16415 | 0.4749 | 0.29053 | 1.3843 | 371.9835 | 0.16479 | 0.49407 | 0.30969 | 1.443 | 372.1796 | 0.16521 | 0.50684 | 0.32247 | 1.4822 | 372.4737 | 0.16585 | 0.526 | 0.34163 | 1.541 | 372.7679 | 0.16649 | 0.54517 | 0.36079 | 1.5997 | 373.062 | 0.16713 | 0.56433 | 0.37995 | 1.6585 | 373.2581 | 0.16755 | 0.5771 | 0.39273 | 1.6977 | 373.5522 | 0.16819 | 0.59627 | 0.41189 | 1.7564 | 373.7483 | 0.16861 | 0.60904 | 0.42467 | 1.7956 | 373.9444 | 0.16904 | 0.62182 | 0.43744 | 1.8348 | 374.2385 | 0.16968 | 0.64098 | 0.45661 | 1.8935 | 374.4346 | 0.1701 | 0.65376 | 0.46938 | 1.9327 | 374.7288 | 0.17074 | 0.67292 | 0.48854 | 1.9915 | 374.9249 | 0.17117 | 0.68569 | 0.50132 | 2.0307 | 375.219 | 0.1718 | 0.70486 | 0.52048 | 2.0894 | 375.4151 | 0.17223 | 0.71763 | 0.53326 | 2.1286 | 375.4151 | 0.17223 | 0.71763 | 0.53326 | 2.1286
2017-02-13 23:00 | 324.7682 | 0.968 |  | 346.9325 | 0.11045 | 0 | 0 | 0.2209 | 357.1933 | 0.13271 | 0 | 0 | 0.26541 | 365.0341 | 0.14971 | 0.041313 | 0 | 0.34074 | 365.2277 | 0.15013 | 0.053926 | 0 | 0.35419 | 365.5181 | 0.15076 | 0.072846 | 0 | 0.37437 | 365.8085 | 0.15139 | 0.091765 | 0 | 0.39455 | 366.0989 | 0.15202 | 0.11068 | 0 | 0.41473 | 366.3893 | 0.15265 | 0.1296 | 0 | 0.43491 | 366.6797 | 0.15328 | 0.14852 | 0 | 0.45509 | 366.9701 | 0.15391 | 0.16744 | 0 | 0.47527 | 367.2605 | 0.15454 | 0.18636 | 0.001989 | 0.49943 | 367.4541 | 0.15496 | 0.19898 | 0.014602 | 0.53811 | 367.7445 | 0.15559 | 0.2179 | 0.033522 | 0.59612 | 368.0349 | 0.15622 | 0.23682 | 0.052441 | 0.65414 | 368.3253 | 0.15685 | 0.25574 | 0.071361 | 0.71216 | 368.5189 | 0.15727 | 0.26835 | 0.083974 | 0.75084 | 368.8093 | 0.1579 | 0.28727 | 0.10289 | 0.80886 | 369.0029 | 0.15832 | 0.29988 | 0.11551 | 0.84754 | 369.1965 | 0.15874 | 0.31249 | 0.12812 | 0.88622 | 369.4869 | 0.15937 | 0.33141 | 0.14704 | 0.94424 | 369.6805 | 0.15979 | 0.34403 | 0.15965 | 0.98292 | 369.9709 | 0.16042 | 0.36295 | 0.17857 | 1.0409 | 370.1645 | 0.16084 | 0.37556 | 0.19119 | 1.0796 | 370.4549 | 0.16147 | 0.39448 | 0.2101 | 1.1376 | 370.6485 | 0.16189 | 0.40709 | 0.22272 | 1.1763 | 370.6485 | 0.16189 | 0.40709 | 0.22272 | 1.1763
2017-02-14 | 320.5912 | 0.95555 |  | 342.4703 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.20154 | 352.5992 | 0.12274 | 0 | 0 | 0.24548 | 360.3392 | 0.13953 | 0 | 0 | 0.27906 | 360.5303 | 0.13994 | 0 | 0 | 0.27989 | 360.817 | 0.14057 | 0 | 0 | 0.28113 | 361.1036 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.28238 | 361.3903 | 0.14181 | 0 | 0 | 0.28362 | 361.677 | 0.14243 | 0 | 0 | 0.28486 | 361.9636 | 0.14305 | 0 | 0 | 0.28611 | 362.2503 | 0.14368 | 0 | 0 | 0.28735 | 362.537 | 0.1443 | 0 | 0 | 0.28859 | 362.7281 | 0.14471 | 0 | 0 | 0.28942 | 363.0147 | 0.14533 | 0 | 0 | 0.29067 | 363.3014 | 0.14596 | 0 | 0 | 0.29191 | 363.5881 | 0.14658 | 0 | 0 | 0.29315 | 363.7792 | 0.14699 | 0 | 0 | 0.29398 | 364.0659 | 0.14761 | 0 | 0 | 0.29523 | 364.257 | 0.14803 | 0 | 0 | 0.29606 | 364.4481 | 0.14844 | 0.0031322 | 0 | 0.30002 | 364.7347 | 0.14906 | 0.021809 | 0 | 0.31994 | 364.9259 | 0.14948 | 0.034259 | 0 | 0.33322 | 365.2125 | 0.1501 | 0.052936 | 0 | 0.35314 | 365.4036 | 0.15051 | 0.065387 | 0 | 0.36642 | 365.6903 | 0.15114 | 0.084063 | 0 | 0.38634 | 365.8814 | 0.15155 | 0.096514 | 0 | 0.39962 | 365.8814 | 0.15155 | 0.096514 | 0 | 0.39962
2017-02-14 01:00 | 319.8792 | 0.95343 |  | 341.7098 | 0.099123 | 0 | 0 | 0.19825 | 351.8161 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24209 | 359.5389 | 0.13779 | 0 | 0 | 0.27559 | 359.7296 | 0.13821 | 0 | 0 | 0.27642 | 360.0156 | 0.13883 | 0 | 0 | 0.27766 | 360.3017 | 0.13945 | 0 | 0 | 0.2789 | 360.5877 | 0.14007 | 0 | 0 | 0.28014 | 360.8737 | 0.14069 | 0 | 0 | 0.28138 | 361.1597 | 0.14131 | 0 | 0 | 0.28262 | 361.4458 | 0.14193 | 0 | 0 | 0.28386 | 361.7318 | 0.14255 | 0 | 0 | 0.2851 | 361.9225 | 0.14296 | 0 | 0 | 0.28593 | 362.2085 | 0.14358 | 0 | 0 | 0.28717 | 362.4946 | 0.1442 | 0 | 0 | 0.28841 | 362.7806 | 0.14483 | 0 | 0 | 0.28965 | 362.9713 | 0.14524 | 0 | 0 | 0.29048 | 363.2573 | 0.14586 | 0 | 0 | 0.29172 | 363.448 | 0.14627 | 0 | 0 | 0.29255 | 363.6387 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.29337 | 363.9247 | 0.14731 | 0 | 0 | 0.29461 | 364.1154 | 0.14772 | 0 | 0 | 0.29544 | 364.4014 | 0.14834 | 9.2109e-05 | 0 | 0.29677 | 364.5921 | 0.14875 | 0.012515 | 0 | 0.31002 | 364.8781 | 0.14937 | 0.03115 | 0 | 0.3299 | 365.0688 | 0.14979 | 0.043573 | 0 | 0.34315 | 365.0688 | 0.14979 | 0.043573 | 0 | 0.34315
2017-02-14 02:00 | 316.9271 | 0.94463 |  | 338.5563 | 0.092283 | 0 | 0 | 0.18457 | 348.5694 | 0.114 | 0 | 0 | 0.228 | 356.2209 | 0.1306 | 0 | 0 | 0.26119 | 356.4098 | 0.13101 | 0 | 0 | 0.26201 | 356.6932 | 0.13162 | 0 | 0 | 0.26324 | 356.9766 | 0.13224 | 0 | 0 | 0.26447 | 357.26 | 0.13285 | 0 | 0 | 0.2657 | 357.5434 | 0.13347 | 0 | 0 | 0.26693 | 357.8268 | 0.13408 | 0 | 0 | 0.26816 | 358.1102 | 0.1347 | 0 | 0 | 0.26939 | 358.3935 | 0.13531 | 0 | 0 | 0.27062 | 358.5825 | 0.13572 | 0 | 0 | 0.27144 | 358.8659 | 0.13633 | 0 | 0 | 0.27267 | 359.1492 | 0.13695 | 0 | 0 | 0.2739 | 359.4326 | 0.13756 | 0 | 0 | 0.27513 | 359.6216 | 0.13797 | 0 | 0 | 0.27595 | 359.905 | 0.13859 | 0 | 0 | 0.27718 | 360.0939 | 0.139 | 0 | 0 | 0.278 | 360.2828 | 0.13941 | 0 | 0 | 0.27882 | 360.5662 | 0.14002 | 0 | 0 | 0.28004 | 360.7551 | 0.14043 | 0 | 0 | 0.28086 | 361.0385 | 0.14105 | 0 | 0 | 0.28209 | 361.2274 | 0.14146 | 0 | 0 | 0.28291 | 361.5108 | 0.14207 | 0 | 0 | 0.28414 | 361.6998 | 0.14248 | 0 | 0 | 0.28496 | 361.6998 | 0.14248 | 0 | 0 | 0.28496
2017-02-14 03:00 | 322.0564 | 0.95992 |  | 344.0356 | 0.10417 | 0 | 0 | 0.20833 | 354.2107 | 0.12624 | 0 | 0 | 0.25247 | 361.9861 | 0.1431 | 0 | 0 | 0.2862 | 362.1781 | 0.14352 | 0 | 0 | 0.28704 | 362.4661 | 0.14414 | 0 | 0 | 0.28829 | 362.754 | 0.14477 | 0 | 0 | 0.28954 | 363.042 | 0.14539 | 0 | 0 | 0.29078 | 363.33 | 0.14602 | 0 | 0 | 0.29203 | 363.618 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.29328 | 363.9059 | 0.14727 | 0 | 0 | 0.29453 | 364.1939 | 0.14789 | 0 | 0 | 0.29578 | 364.3859 | 0.14831 | 0 | 0 | 0.29661 | 364.6739 | 0.14893 | 0.017843 | 0 | 0.31571 | 364.9619 | 0.14956 | 0.036605 | 0 | 0.33572 | 365.2498 | 0.15018 | 0.055367 | 0 | 0.35573 | 365.4418 | 0.1506 | 0.067874 | 0 | 0.36907 | 365.7298 | 0.15122 | 0.086636 | 0 | 0.38908 | 365.9218 | 0.15164 | 0.099144 | 0 | 0.40242 | 366.1138 | 0.15206 | 0.11165 | 0 | 0.41576 | 366.4017 | 0.15268 | 0.13041 | 0 | 0.43577 | 366.5937 | 0.1531 | 0.14292 | 0 | 0.44911 | 366.8817 | 0.15372 | 0.16168 | 0 | 0.46912 | 367.0737 | 0.15414 | 0.17419 | 0 | 0.48246 | 367.3617 | 0.15476 | 0.19295 | 0.0085776 | 0.51963 | 367.5536 | 0.15518 | 0.20546 | 0.021085 | 0.55799 | 367.5536 | 0.15518 | 0.20546 | 0.021085 | 0.55799
2017-02-14 04:00 | 323.8399 | 0.96524 |  | 345.9408 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.2166 | 356.1723 | 0.13049 | 0 | 0 | 0.26098 | 363.9907 | 0.14745 | 0 | 0 | 0.2949 | 364.1837 | 0.14787 | 0 | 0 | 0.29574 | 364.4733 | 0.1485 | 0.0047752 | 0 | 0.30177 | 364.7629 | 0.14912 | 0.023641 | 0 | 0.32189 | 365.0524 | 0.14975 | 0.042506 | 0 | 0.34201 | 365.342 | 0.15038 | 0.061372 | 0 | 0.36213 | 365.6316 | 0.15101 | 0.080237 | 0 | 0.38226 | 365.9212 | 0.15164 | 0.099103 | 0 | 0.40238 | 366.2107 | 0.15227 | 0.11797 | 0 | 0.4225 | 366.4038 | 0.15268 | 0.13055 | 0 | 0.43591 | 366.6933 | 0.15331 | 0.14941 | 0 | 0.45604 | 366.9829 | 0.15394 | 0.16828 | 0 | 0.47616 | 367.2725 | 0.15457 | 0.18714 | 0.0027677 | 0.50181 | 367.4655 | 0.15499 | 0.19972 | 0.015345 | 0.54038 | 367.7551 | 0.15562 | 0.21858 | 0.03421 | 0.59824 | 367.9481 | 0.15603 | 0.23116 | 0.046787 | 0.6368 | 368.1412 | 0.15645 | 0.24374 | 0.059364 | 0.67537 | 368.4308 | 0.15708 | 0.2626 | 0.07823 | 0.73323 | 368.6238 | 0.1575 | 0.27518 | 0.090807 | 0.77179 | 368.9134 | 0.15813 | 0.29405 | 0.10967 | 0.82965 | 369.1064 | 0.15855 | 0.30662 | 0.12225 | 0.86822 | 369.396 | 0.15917 | 0.32549 | 0.14112 | 0.92607 | 369.589 | 0.15959 | 0.33807 | 0.15369 | 0.96464 | 369.589 | 0.15959 | 0.33807 | 0.15369 | 0.96464
2017-02-14 05:00 | 327.4044 | 0.97586 |  | 349.7486 | 0.11656 | 0 | 0 | 0.23312 | 360.0927 | 0.139 | 0 | 0 | 0.27799 | 367.9972 | 0.15614 | 0.23436 | 0.049984 | 0.64661 | 368.1924 | 0.15656 | 0.24707 | 0.0627 | 0.6856 | 368.4851 | 0.1572 | 0.26615 | 0.081773 | 0.74409 | 368.7779 | 0.15783 | 0.28522 | 0.10085 | 0.80258 | 369.0707 | 0.15847 | 0.30429 | 0.11992 | 0.86107 | 369.3634 | 0.1591 | 0.32337 | 0.13899 | 0.91956 | 369.6562 | 0.15974 | 0.34244 | 0.15807 | 0.97805 | 369.9489 | 0.16037 | 0.36151 | 0.17714 | 1.0365 | 370.2417 | 0.16101 | 0.38059 | 0.19621 | 1.095 | 370.4369 | 0.16143 | 0.3933 | 0.20893 | 1.134 | 370.7296 | 0.16207 | 0.41238 | 0.228 | 1.1925 | 371.0224 | 0.1627 | 0.43145 | 0.24707 | 1.251 | 371.3151 | 0.16334 | 0.45052 | 0.26615 | 1.3095 | 371.5103 | 0.16376 | 0.46324 | 0.27886 | 1.3485 | 371.8031 | 0.1644 | 0.48231 | 0.29794 | 1.407 | 371.9982 | 0.16482 | 0.49503 | 0.31065 | 1.446 | 372.1934 | 0.16524 | 0.50774 | 0.32337 | 1.485 | 372.4862 | 0.16588 | 0.52681 | 0.34244 | 1.5434 | 372.6814 | 0.1663 | 0.53953 | 0.35516 | 1.5824 | 372.9741 | 0.16694 | 0.5586 | 0.37423 | 1.6409 | 373.1693 | 0.16736 | 0.57132 | 0.38694 | 1.6799 | 373.462 | 0.16799 | 0.59039 | 0.40602 | 1.7384 | 373.6572 | 0.16842 | 0.60311 | 0.41873 | 1.7774 | 373.6572 | 0.16842 | 0.60311 | 0.41873 | 1.7774
2017-02-14 06:00 | 325.3558 | 0.96975 |  | 347.5602 | 0.11181 | 0 | 0 | 0.22362 | 357.8396 | 0.13411 | 0 | 0 | 0.26822 | 365.6946 | 0.15115 | 0.084342 | 0 | 0.38663 | 365.8885 | 0.15157 | 0.096978 | 0 | 0.40011 | 366.1795 | 0.1522 | 0.11593 | 0 | 0.42033 | 366.4704 | 0.15283 | 0.13489 | 0 | 0.44054 | 366.7613 | 0.15346 | 0.15384 | 0 | 0.46076 | 367.0522 | 0.15409 | 0.17279 | 0 | 0.48097 | 367.3432 | 0.15472 | 0.19175 | 0.0073728 | 0.51594 | 367.6341 | 0.15535 | 0.2107 | 0.026327 | 0.57406 | 367.925 | 0.15598 | 0.22966 | 0.045281 | 0.63218 | 368.119 | 0.1564 | 0.24229 | 0.057916 | 0.67093 | 368.4099 | 0.15704 | 0.26124 | 0.07687 | 0.72906 | 368.7008 | 0.15767 | 0.2802 | 0.095824 | 0.78718 | 368.9918 | 0.1583 | 0.29915 | 0.11478 | 0.8453 | 369.1857 | 0.15872 | 0.31179 | 0.12741 | 0.88405 | 369.4766 | 0.15935 | 0.33074 | 0.14637 | 0.94218 | 369.6706 | 0.15977 | 0.34338 | 0.159 | 0.98093 | 369.8645 | 0.16019 | 0.35601 | 0.17164 | 1.0197 | 370.1555 | 0.16082 | 0.37497 | 0.19059 | 1.0778 | 370.3494 | 0.16124 | 0.3876 | 0.20323 | 1.1165 | 370.6403 | 0.16187 | 0.40656 | 0.22218 | 1.1747 | 370.8343 | 0.16229 | 0.41919 | 0.23482 | 1.2134 | 371.1252 | 0.16292 | 0.43815 | 0.25377 | 1.2715 | 371.3192 | 0.16335 | 0.45078 | 0.26641 | 1.3103 | 371.3192 | 0.16335 | 0.45078 | 0.26641 | 1.3103
2017-02-14 07:00 | 328.7689 | 0.97993 |  | 351.2062 | 0.11972 | 0 | 0 | 0.23944 | 361.5934 | 0.14225 | 0 | 0 | 0.2845 | 369.5309 | 0.15947 | 0.33428 | 0.1499 | 0.95301 | 369.7268 | 0.15989 | 0.34704 | 0.16267 | 0.99217 | 370.0208 | 0.16053 | 0.3662 | 0.18182 | 1.0509 | 370.3148 | 0.16117 | 0.38535 | 0.20097 | 1.1096 | 370.6088 | 0.1618 | 0.4045 | 0.22013 | 1.1684 | 370.9028 | 0.16244 | 0.42365 | 0.23928 | 1.2271 | 371.1967 | 0.16308 | 0.44281 | 0.25843 | 1.2858 | 371.4907 | 0.16372 | 0.46196 | 0.27759 | 1.3446 | 371.7847 | 0.16436 | 0.48111 | 0.29674 | 1.4033 | 371.9807 | 0.16478 | 0.49388 | 0.30951 | 1.4425 | 372.2747 | 0.16542 | 0.51303 | 0.32866 | 1.5012 | 372.5686 | 0.16606 | 0.53219 | 0.34781 | 1.5599 | 372.8626 | 0.16669 | 0.55134 | 0.36696 | 1.6187 | 373.0586 | 0.16712 | 0.56411 | 0.37973 | 1.6578 | 373.3526 | 0.16776 | 0.58326 | 0.39889 | 1.7165 | 373.5486 | 0.16818 | 0.59603 | 0.41165 | 1.7557 | 373.7445 | 0.16861 | 0.6088 | 0.42442 | 1.7949 | 374.0385 | 0.16924 | 0.62795 | 0.44358 | 1.8536 | 374.2345 | 0.16967 | 0.64072 | 0.45634 | 1.8927 | 374.5285 | 0.17031 | 0.65987 | 0.4755 | 1.9515 | 374.7245 | 0.17073 | 0.67264 | 0.48826 | 1.9906 | 375.0185 | 0.17137 | 0.69179 | 0.50742 | 2.0494 | 375.2144 | 0.17179 | 0.70456 | 0.52019 | 2.0885 | 375.2144 | 0.17179 | 0.70456 | 0.52019 | 2.0885
2017-02-14 08:00 | 326.1606 | 0.97215 |  | 348.4199 | 0.11368 | 0 | 0 | 0.22735 | 358.7247 | 0.13603 | 0 | 0 | 0.27206 | 366.5992 | 0.15311 | 0.14328 | 0 | 0.44949 | 366.7936 | 0.15353 | 0.15594 | 0 | 0.463 | 367.0853 | 0.15416 | 0.17494 | 0 | 0.48327 | 367.3769 | 0.15479 | 0.19395 | 0.0095711 | 0.52268 | 367.6686 | 0.15543 | 0.21295 | 0.028572 | 0.58094 | 367.9602 | 0.15606 | 0.23195 | 0.047573 | 0.63921 | 368.2518 | 0.15669 | 0.25095 | 0.066573 | 0.69748 | 368.5435 | 0.15733 | 0.26995 | 0.085574 | 0.75575 | 368.8351 | 0.15796 | 0.28895 | 0.10457 | 0.81401 | 369.0296 | 0.15838 | 0.30162 | 0.11724 | 0.85286 | 369.3212 | 0.15901 | 0.32062 | 0.13624 | 0.91113 | 369.6129 | 0.15964 | 0.33962 | 0.15524 | 0.96939 | 369.9045 | 0.16028 | 0.35862 | 0.17424 | 1.0277 | 370.0989 | 0.1607 | 0.37129 | 0.18691 | 1.0665 | 370.3906 | 0.16133 | 0.39029 | 0.20591 | 1.1248 | 370.585 | 0.16175 | 0.40295 | 0.21858 | 1.1636 | 370.7794 | 0.16217 | 0.41562 | 0.23125 | 1.2025 | 371.0711 | 0.16281 | 0.43462 | 0.25025 | 1.2607 | 371.2655 | 0.16323 | 0.44729 | 0.26291 | 1.2996 | 371.5572 | 0.16386 | 0.46629 | 0.28192 | 1.3578 | 371.7516 | 0.16428 | 0.47896 | 0.29458 | 1.3967 | 372.0432 | 0.16492 | 0.49796 | 0.31358 | 1.455 | 372.2377 | 0.16534 | 0.51062 | 0.32625 | 1.4938 | 372.2377 | 0.16534 | 0.51062 | 0.32625 | 1.4938
2017-02-14 09:00 | 335.5031 | 1 |  | 358.4 | 0.13532 | 0 | 0 | 0.27065 | 369 | 0.15832 | 0.29969 | 0.11532 | 0.84695 | 377.1 | 0.17588 | 0.82741 | 0.64303 | 2.4652 | 377.3 | 0.17632 | 0.84044 | 0.65606 | 2.5052 | 377.6 | 0.17697 | 0.85998 | 0.67561 | 2.5651 | 377.9 | 0.17762 | 0.87953 | 0.69515 | 2.6251 | 378.2 | 0.17827 | 0.89907 | 0.7147 | 2.685 | 378.5 | 0.17892 | 0.91862 | 0.73424 | 2.7449 | 378.8 | 0.17957 | 0.93816 | 0.75379 | 2.8049 | 379.1 | 0.18022 | 0.95771 | 0.77333 | 2.8648 | 379.4 | 0.18087 | 0.97725 | 0.79288 | 2.9247 | 379.6 | 0.18131 | 0.99028 | 0.80591 | 2.9647 | 379.9 | 0.18196 | 1.0098 | 0.82545 | 3.0246 | 380.2 | 0.18261 | 1.0294 | 0.845 | 3.0846 | 380.5 | 0.18326 | 1.0489 | 0.86454 | 3.1445 | 380.7 | 0.18369 | 1.0619 | 0.87757 | 3.1845 | 381 | 0.18434 | 1.0815 | 0.89712 | 3.2444 | 381.2 | 0.18478 | 1.0945 | 0.91015 | 3.2844 | 381.4 | 0.18521 | 1.1076 | 0.92318 | 3.3243 | 381.7 | 0.18586 | 1.1271 | 0.94272 | 3.3843 | 381.9 | 0.1863 | 1.1401 | 0.95575 | 3.4242 | 382.2 | 0.18695 | 1.1597 | 0.9753 | 3.4842 | 382.4 | 0.18738 | 1.1727 | 0.98833 | 3.5241 | 382.7 | 0.18803 | 1.1922 | 1.0079 | 3.584 | 382.9 | 0.18846 | 1.2053 | 1.0209 | 3.624 | 382.9 | 0.18846 | 1.2053 | 1.0209 | 3.624
2017-02-14 10:00 | 317.8076 | 0.94726 |  | 339.4968 | 0.094323 | 0 | 0 | 0.18865 | 349.5377 | 0.1161 | 0 | 0 | 0.2322 | 357.2105 | 0.13274 | 0 | 0 | 0.26549 | 357.4 | 0.13315 | 0 | 0 | 0.26631 | 357.6841 | 0.13377 | 0 | 0 | 0.26754 | 357.9683 | 0.13439 | 0 | 0 | 0.26878 | 358.2525 | 0.135 | 0 | 0 | 0.27001 | 358.5367 | 0.13562 | 0 | 0 | 0.27124 | 358.8209 | 0.13624 | 0 | 0 | 0.27247 | 359.105 | 0.13685 | 0 | 0 | 0.27371 | 359.3892 | 0.13747 | 0 | 0 | 0.27494 | 359.5787 | 0.13788 | 0 | 0 | 0.27576 | 359.8628 | 0.1385 | 0 | 0 | 0.27699 | 360.147 | 0.13911 | 0 | 0 | 0.27823 | 360.4312 | 0.13973 | 0 | 0 | 0.27946 | 360.6206 | 0.14014 | 0 | 0 | 0.28028 | 360.9048 | 0.14076 | 0 | 0 | 0.28151 | 361.0943 | 0.14117 | 0 | 0 | 0.28234 | 361.2837 | 0.14158 | 0 | 0 | 0.28316 | 361.5679 | 0.1422 | 0 | 0 | 0.28439 | 361.7574 | 0.14261 | 0 | 0 | 0.28521 | 362.0415 | 0.14322 | 0 | 0 | 0.28644 | 362.231 | 0.14363 | 0 | 0 | 0.28727 | 362.5152 | 0.14425 | 0 | 0 | 0.2885 | 362.7046 | 0.14466 | 0 | 0 | 0.28932 | 362.7046 | 0.14466 | 0 | 0 | 0.28932
2017-02-14 11:00 | 315.2407 | 0.93961 |  | 336.7547 | 0.088375 | 0 | 0 | 0.17675 | 346.7145 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21996 | 354.3253 | 0.12649 | 0 | 0 | 0.25297 | 354.5133 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.25379 | 354.7951 | 0.1275 | 0 | 0 | 0.25501 | 355.077 | 0.12812 | 0 | 0 | 0.25623 | 355.3589 | 0.12873 | 0 | 0 | 0.25746 | 355.6408 | 0.12934 | 0 | 0 | 0.25868 | 355.9227 | 0.12995 | 0 | 0 | 0.2599 | 356.2045 | 0.13056 | 0 | 0 | 0.26112 | 356.4864 | 0.13117 | 0 | 0 | 0.26235 | 356.6743 | 0.13158 | 0 | 0 | 0.26316 | 356.9562 | 0.13219 | 0 | 0 | 0.26438 | 357.2381 | 0.1328 | 0 | 0 | 0.26561 | 357.52 | 0.13342 | 0 | 0 | 0.26683 | 357.7079 | 0.13382 | 0 | 0 | 0.26765 | 357.9898 | 0.13443 | 0 | 0 | 0.26887 | 358.1777 | 0.13484 | 0 | 0 | 0.26968 | 358.3656 | 0.13525 | 0 | 0 | 0.2705 | 358.6475 | 0.13586 | 0 | 0 | 0.27172 | 358.8354 | 0.13627 | 0 | 0 | 0.27254 | 359.1173 | 0.13688 | 0 | 0 | 0.27376 | 359.3052 | 0.13729 | 0 | 0 | 0.27457 | 359.5871 | 0.1379 | 0 | 0 | 0.2758 | 359.775 | 0.13831 | 0 | 0 | 0.27661 | 359.775 | 0.13831 | 0 | 0 | 0.27661
2017-02-14 12:00 | 304.1023 | 0.90641 |  | 324.8562 | 0.062567 | 0 | 0 | 0.12513 | 334.4641 | 0.083407 | 0 | 0 | 0.16681 | 341.806 | 0.099331 | 0 | 0 | 0.19866 | 341.9873 | 0.099725 | 0 | 0 | 0.19945 | 342.2592 | 0.10031 | 0 | 0 | 0.20063 | 342.5311 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.20181 | 342.803 | 0.10149 | 0 | 0 | 0.20299 | 343.0749 | 0.10208 | 0 | 0 | 0.20417 | 343.3469 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20535 | 343.6188 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20653 | 343.8907 | 0.10385 | 0 | 0 | 0.20771 | 344.072 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.20849 | 344.3439 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20967 | 344.6158 | 0.10543 | 0 | 0 | 0.21085 | 344.8878 | 0.10602 | 0 | 0 | 0.21203 | 345.069 | 0.10641 | 0 | 0 | 0.21282 | 345.341 | 0.107 | 0 | 0 | 0.214 | 345.5222 | 0.10739 | 0 | 0 | 0.21478 | 345.7035 | 0.10779 | 0 | 0 | 0.21557 | 345.9754 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21675 | 346.1567 | 0.10877 | 0 | 0 | 0.21754 | 346.4286 | 0.10936 | 0 | 0 | 0.21872 | 346.6099 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.2195 | 346.8818 | 0.11034 | 0 | 0 | 0.22068 | 347.0631 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.22147 | 347.0631 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.22147
2017-02-14 13:00 | 310.9504 | 0.92682 |  | 332.1717 | 0.078435 | 0 | 0 | 0.15687 | 341.9959 | 0.099744 | 0 | 0 | 0.19949 | 349.5032 | 0.11603 | 0 | 0 | 0.23205 | 349.6885 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23286 | 349.9666 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23406 | 350.2446 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23527 | 350.5227 | 0.11824 | 0 | 0 | 0.23648 | 350.8007 | 0.11884 | 0 | 0 | 0.23768 | 351.0788 | 0.11944 | 0 | 0 | 0.23889 | 351.3568 | 0.12005 | 0 | 0 | 0.24009 | 351.6349 | 0.12065 | 0 | 0 | 0.2413 | 351.8202 | 0.12105 | 0 | 0 | 0.2421 | 352.0983 | 0.12166 | 0 | 0 | 0.24331 | 352.3763 | 0.12226 | 0 | 0 | 0.24452 | 352.6544 | 0.12286 | 0 | 0 | 0.24572 | 352.8397 | 0.12326 | 0 | 0 | 0.24653 | 353.1178 | 0.12387 | 0 | 0 | 0.24773 | 353.3031 | 0.12427 | 0 | 0 | 0.24854 | 353.4885 | 0.12467 | 0 | 0 | 0.24934 | 353.7665 | 0.12527 | 0 | 0 | 0.25055 | 353.9519 | 0.12568 | 0 | 0 | 0.25135 | 354.2299 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.25256 | 354.4153 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.25336 | 354.6934 | 0.12728 | 0 | 0 | 0.25457 | 354.8787 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.25537 | 354.8787 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.25537
2017-02-14 14:00 | 311.7982 | 0.92935 |  | 333.0773 | 0.080399 | 0 | 0 | 0.1608 | 342.9284 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20353 | 350.4561 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.23619 | 350.6419 | 0.1185 | 0 | 0 | 0.23699 | 350.9207 | 0.1191 | 0 | 0 | 0.2382 | 351.1995 | 0.11971 | 0 | 0 | 0.23941 | 351.4784 | 0.12031 | 0 | 0 | 0.24062 | 351.7572 | 0.12092 | 0 | 0 | 0.24183 | 352.036 | 0.12152 | 0 | 0 | 0.24304 | 352.3148 | 0.12213 | 0 | 0 | 0.24425 | 352.5936 | 0.12273 | 0 | 0 | 0.24546 | 352.7794 | 0.12313 | 0 | 0 | 0.24627 | 353.0582 | 0.12374 | 0 | 0 | 0.24748 | 353.337 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24868 | 353.6158 | 0.12495 | 0 | 0 | 0.24989 | 353.8017 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.2507 | 354.0805 | 0.12595 | 0 | 0 | 0.25191 | 354.2664 | 0.12636 | 0 | 0 | 0.25272 | 354.4523 | 0.12676 | 0 | 0 | 0.25352 | 354.7311 | 0.12737 | 0 | 0 | 0.25473 | 354.9169 | 0.12777 | 0 | 0 | 0.25554 | 355.1957 | 0.12837 | 0 | 0 | 0.25675 | 355.3816 | 0.12878 | 0 | 0 | 0.25755 | 355.6604 | 0.12938 | 0 | 0 | 0.25876 | 355.8463 | 0.12978 | 0 | 0 | 0.25957 | 355.8463 | 0.12978 | 0 | 0 | 0.25957
2017-02-14 15:00 | 307.6772 | 0.91706 |  | 328.6751 | 0.070851 | 0 | 0 | 0.1417 | 338.3959 | 0.091935 | 0 | 0 | 0.18387 | 345.8241 | 0.10805 | 0 | 0 | 0.21609 | 346.0076 | 0.10844 | 0 | 0 | 0.21689 | 346.2827 | 0.10904 | 0 | 0 | 0.21808 | 346.5578 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.21928 | 346.8329 | 0.11023 | 0 | 0 | 0.22047 | 347.108 | 0.11083 | 0 | 0 | 0.22166 | 347.3832 | 0.11143 | 0 | 0 | 0.22286 | 347.6583 | 0.11203 | 0 | 0 | 0.22405 | 347.9334 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22524 | 348.1168 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.22604 | 348.3919 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.22723 | 348.667 | 0.11421 | 0 | 0 | 0.22843 | 348.9422 | 0.11481 | 0 | 0 | 0.22962 | 349.1256 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.23042 | 349.4007 | 0.1158 | 0 | 0 | 0.23161 | 349.5841 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.2324 | 349.7675 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.2332 | 350.0426 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.23439 | 350.226 | 0.11759 | 0 | 0 | 0.23519 | 350.5012 | 0.11819 | 0 | 0 | 0.23638 | 350.6846 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23718 | 350.9597 | 0.11919 | 0 | 0 | 0.23837 | 351.1431 | 0.11958 | 0 | 0 | 0.23917 | 351.1431 | 0.11958 | 0 | 0 | 0.23917
2017-02-14 16:00 | 296.7513 | 0.8845 |  | 317.0035 | 0.045535 | 0 | 0 | 0.09107 | 326.3792 | 0.065871 | 0 | 0 | 0.13174 | 333.5436 | 0.08141 | 0 | 0 | 0.16282 | 333.7205 | 0.081794 | 0 | 0 | 0.16359 | 333.9859 | 0.08237 | 0 | 0 | 0.16474 | 334.2512 | 0.082945 | 0 | 0 | 0.16589 | 334.5166 | 0.083521 | 0 | 0 | 0.16704 | 334.7819 | 0.084096 | 0 | 0 | 0.16819 | 335.0473 | 0.084672 | 0 | 0 | 0.16934 | 335.3126 | 0.085247 | 0 | 0 | 0.17049 | 335.578 | 0.085823 | 0 | 0 | 0.17165 | 335.7549 | 0.086207 | 0 | 0 | 0.17241 | 336.0202 | 0.086782 | 0 | 0 | 0.17356 | 336.2856 | 0.087358 | 0 | 0 | 0.17472 | 336.5509 | 0.087933 | 0 | 0 | 0.17587 | 336.7278 | 0.088317 | 0 | 0 | 0.17663 | 336.9932 | 0.088892 | 0 | 0 | 0.17778 | 337.1701 | 0.089276 | 0 | 0 | 0.17855 | 337.347 | 0.08966 | 0 | 0 | 0.17932 | 337.6123 | 0.090235 | 0 | 0 | 0.18047 | 337.7892 | 0.090619 | 0 | 0 | 0.18124 | 338.0546 | 0.091195 | 0 | 0 | 0.18239 | 338.2315 | 0.091578 | 0 | 0 | 0.18316 | 338.4968 | 0.092154 | 0 | 0 | 0.18431 | 338.6737 | 0.092538 | 0 | 0 | 0.18508 | 338.6737 | 0.092538 | 0 | 0 | 0.18508
2017-02-14 17:00 | 310.7559 | 0.92624 |  | 331.9638 | 0.077984 | 0 | 0 | 0.15597 | 341.782 | 0.099279 | 0 | 0 | 0.19856 | 349.2845 | 0.11555 | 0 | 0 | 0.2311 | 349.4698 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.23191 | 349.7476 | 0.11656 | 0 | 0 | 0.23311 | 350.0255 | 0.11716 | 0 | 0 | 0.23432 | 350.3034 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.23552 | 350.5812 | 0.11837 | 0 | 0 | 0.23673 | 350.8591 | 0.11897 | 0 | 0 | 0.23794 | 351.137 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.23914 | 351.4149 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24035 | 351.6001 | 0.12057 | 0 | 0 | 0.24115 | 351.878 | 0.12118 | 0 | 0 | 0.24236 | 352.1558 | 0.12178 | 0 | 0 | 0.24356 | 352.4337 | 0.12238 | 0 | 0 | 0.24477 | 352.619 | 0.12278 | 0 | 0 | 0.24557 | 352.8968 | 0.12339 | 0 | 0 | 0.24678 | 353.0821 | 0.12379 | 0 | 0 | 0.24758 | 353.2673 | 0.12419 | 0 | 0 | 0.24838 | 353.5452 | 0.12479 | 0 | 0 | 0.24959 | 353.7304 | 0.1252 | 0 | 0 | 0.25039 | 354.0083 | 0.1258 | 0 | 0 | 0.2516 | 354.1936 | 0.1262 | 0 | 0 | 0.2524 | 354.4714 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.25361 | 354.6567 | 0.1272 | 0 | 0 | 0.25441 | 354.6567 | 0.1272 | 0 | 0 | 0.25441
2017-02-14 18:00 | 317.5133 | 0.94638 |  | 339.1825 | 0.093641 | 0 | 0 | 0.18728 | 349.2141 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.2308 | 356.8798 | 0.13203 | 0 | 0 | 0.26405 | 357.0691 | 0.13244 | 0 | 0 | 0.26487 | 357.353 | 0.13305 | 0 | 0 | 0.26611 | 357.6369 | 0.13367 | 0 | 0 | 0.26734 | 357.9208 | 0.13428 | 0 | 0 | 0.26857 | 358.2047 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.2698 | 358.4886 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.27103 | 358.7725 | 0.13613 | 0 | 0 | 0.27226 | 359.0565 | 0.13675 | 0 | 0 | 0.2735 | 359.2457 | 0.13716 | 0 | 0 | 0.27432 | 359.5296 | 0.13777 | 0 | 0 | 0.27555 | 359.8136 | 0.13839 | 0 | 0 | 0.27678 | 360.0975 | 0.13901 | 0 | 0 | 0.27801 | 360.2867 | 0.13942 | 0 | 0 | 0.27883 | 360.5707 | 0.14003 | 0 | 0 | 0.28006 | 360.7599 | 0.14044 | 0 | 0 | 0.28089 | 360.9492 | 0.14085 | 0 | 0 | 0.28171 | 361.2331 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.28294 | 361.4224 | 0.14188 | 0 | 0 | 0.28376 | 361.7063 | 0.1425 | 0 | 0 | 0.28499 | 361.8956 | 0.14291 | 0 | 0 | 0.28581 | 362.1795 | 0.14352 | 0 | 0 | 0.28704 | 362.3688 | 0.14393 | 0 | 0 | 0.28786 | 362.3688 | 0.14393 | 0 | 0 | 0.28786
2017-02-14 19:00 | 320.0802 | 0.95403 |  | 341.9245 | 0.099589 | 0 | 0 | 0.19918 | 352.0372 | 0.12152 | 0 | 0 | 0.24305 | 359.7648 | 0.13828 | 0 | 0 | 0.27657 | 359.9557 | 0.1387 | 0 | 0 | 0.2774 | 360.2419 | 0.13932 | 0 | 0 | 0.27864 | 360.5281 | 0.13994 | 0 | 0 | 0.27988 | 360.8143 | 0.14056 | 0 | 0 | 0.28112 | 361.1005 | 0.14118 | 0 | 0 | 0.28236 | 361.3867 | 0.1418 | 0 | 0 | 0.2836 | 361.6729 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.28485 | 361.9591 | 0.14304 | 0 | 0 | 0.28609 | 362.1499 | 0.14346 | 0 | 0 | 0.28691 | 362.4361 | 0.14408 | 0 | 0 | 0.28816 | 362.7223 | 0.1447 | 0 | 0 | 0.2894 | 363.0086 | 0.14532 | 0 | 0 | 0.29064 | 363.1994 | 0.14573 | 0 | 0 | 0.29147 | 363.4856 | 0.14635 | 0 | 0 | 0.29271 | 363.6764 | 0.14677 | 0 | 0 | 0.29354 | 363.8672 | 0.14718 | 0 | 0 | 0.29436 | 364.1534 | 0.1478 | 0 | 0 | 0.29561 | 364.3442 | 0.14822 | 0 | 0 | 0.29643 | 364.6304 | 0.14884 | 0.015011 | 0 | 0.31269 | 364.8212 | 0.14925 | 0.027442 | 0 | 0.32594 | 365.1074 | 0.14987 | 0.046088 | 0 | 0.34583 | 365.2982 | 0.15029 | 0.058519 | 0 | 0.35909 | 365.2982 | 0.15029 | 0.058519 | 0 | 0.35909
2017-02-14 20:00 | 313.8985 | 0.93561 |  | 335.3209 | 0.085265 | 0 | 0 | 0.17053 | 345.2383 | 0.10678 | 0 | 0 | 0.21355 | 352.8167 | 0.12321 | 0 | 0 | 0.24643 | 353.0038 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.24724 | 353.2845 | 0.12423 | 0 | 0 | 0.24846 | 353.5652 | 0.12484 | 0 | 0 | 0.24967 | 353.8459 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.25089 | 354.1265 | 0.12605 | 0 | 0 | 0.25211 | 354.4072 | 0.12666 | 0 | 0 | 0.25333 | 354.6879 | 0.12727 | 0 | 0 | 0.25454 | 354.9686 | 0.12788 | 0 | 0 | 0.25576 | 355.1557 | 0.12829 | 0 | 0 | 0.25657 | 355.4364 | 0.1289 | 0 | 0 | 0.25779 | 355.7171 | 0.1295 | 0 | 0 | 0.25901 | 355.9978 | 0.13011 | 0 | 0 | 0.26023 | 356.1849 | 0.13052 | 0 | 0 | 0.26104 | 356.4656 | 0.13113 | 0 | 0 | 0.26226 | 356.6527 | 0.13153 | 0 | 0 | 0.26307 | 356.8398 | 0.13194 | 0 | 0 | 0.26388 | 357.1205 | 0.13255 | 0 | 0 | 0.2651 | 357.3076 | 0.13295 | 0 | 0 | 0.26591 | 357.5883 | 0.13356 | 0 | 0 | 0.26713 | 357.7754 | 0.13397 | 0 | 0 | 0.26794 | 358.0561 | 0.13458 | 0 | 0 | 0.26916 | 358.2432 | 0.13498 | 0 | 0 | 0.26997 | 358.2432 | 0.13498 | 0 | 0 | 0.26997
2017-02-14 21:00 | 312.0909 | 0.93022 |  | 333.39 | 0.081077 | 0 | 0 | 0.16215 | 343.2503 | 0.10246 | 0 | 0 | 0.20493 | 350.785 | 0.11881 | 0 | 0 | 0.23761 | 350.9711 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.23842 | 351.2502 | 0.11982 | 0 | 0 | 0.23963 | 351.5292 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.24084 | 351.8083 | 0.12103 | 0 | 0 | 0.24205 | 352.0873 | 0.12163 | 0 | 0 | 0.24326 | 352.3664 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24447 | 352.6455 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24568 | 352.9245 | 0.12345 | 0 | 0 | 0.2469 | 353.1106 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.2477 | 353.3897 | 0.12446 | 0 | 0 | 0.24891 | 353.6687 | 0.12506 | 0 | 0 | 0.25012 | 353.9478 | 0.12567 | 0 | 0 | 0.25133 | 354.1338 | 0.12607 | 0 | 0 | 0.25214 | 354.4129 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.25335 | 354.5989 | 0.12708 | 0 | 0 | 0.25416 | 354.785 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.25497 | 355.064 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.25618 | 355.2501 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.25698 | 355.5292 | 0.1291 | 0 | 0 | 0.25819 | 355.7152 | 0.1295 | 0 | 0 | 0.259 | 355.9943 | 0.13011 | 0 | 0 | 0.26021 | 356.1803 | 0.13051 | 0 | 0 | 0.26102 | 356.1803 | 0.13051 | 0 | 0 | 0.26102
2017-02-14 22:00 | 314.399 | 0.9371 |  | 335.8556 | 0.086425 | 0 | 0 | 0.17285 | 345.7888 | 0.10797 | 0 | 0 | 0.21594 | 353.3793 | 0.12443 | 0 | 0 | 0.24887 | 353.5667 | 0.12484 | 0 | 0 | 0.24968 | 353.8478 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.2509 | 354.129 | 0.12606 | 0 | 0 | 0.25212 | 354.4101 | 0.12667 | 0 | 0 | 0.25334 | 354.6912 | 0.12728 | 0 | 0 | 0.25456 | 354.9724 | 0.12789 | 0 | 0 | 0.25578 | 355.2535 | 0.1285 | 0 | 0 | 0.257 | 355.5346 | 0.12911 | 0 | 0 | 0.25822 | 355.722 | 0.12952 | 0 | 0 | 0.25903 | 356.0032 | 0.13013 | 0 | 0 | 0.26025 | 356.2843 | 0.13073 | 0 | 0 | 0.26147 | 356.5654 | 0.13134 | 0 | 0 | 0.26269 | 356.7528 | 0.13175 | 0 | 0 | 0.2635 | 357.034 | 0.13236 | 0 | 0 | 0.26472 | 357.2214 | 0.13277 | 0 | 0 | 0.26554 | 357.4088 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.26635 | 357.6899 | 0.13378 | 0 | 0 | 0.26757 | 357.8774 | 0.13419 | 0 | 0 | 0.26838 | 358.1585 | 0.1348 | 0 | 0 | 0.2696 | 358.3459 | 0.13521 | 0 | 0 | 0.27041 | 358.627 | 0.13582 | 0 | 0 | 0.27163 | 358.8145 | 0.13622 | 0 | 0 | 0.27245 | 358.8145 | 0.13622 | 0 | 0 | 0.27245
2017-02-14 23:00 | 315.9745 | 0.94179 |  | 337.5387 | 0.090076 | 0 | 0 | 0.18015 | 347.5217 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.22346 | 355.1502 | 0.12828 | 0 | 0 | 0.25655 | 355.3386 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.25737 | 355.6211 | 0.1293 | 0 | 0 | 0.25859 | 355.9036 | 0.12991 | 0 | 0 | 0.25982 | 356.1862 | 0.13052 | 0 | 0 | 0.26104 | 356.4687 | 0.13113 | 0 | 0 | 0.26227 | 356.7512 | 0.13175 | 0 | 0 | 0.2635 | 357.0338 | 0.13236 | 0 | 0 | 0.26472 | 357.3163 | 0.13297 | 0 | 0 | 0.26595 | 357.5047 | 0.13338 | 0 | 0 | 0.26676 | 357.7872 | 0.13399 | 0 | 0 | 0.26799 | 358.0698 | 0.13461 | 0 | 0 | 0.26922 | 358.3523 | 0.13522 | 0 | 0 | 0.27044 | 358.5407 | 0.13563 | 0 | 0 | 0.27126 | 358.8232 | 0.13624 | 0 | 0 | 0.27248 | 359.0115 | 0.13665 | 0 | 0 | 0.2733 | 359.1999 | 0.13706 | 0 | 0 | 0.27412 | 359.4824 | 0.13767 | 0 | 0 | 0.27534 | 359.6708 | 0.13808 | 0 | 0 | 0.27616 | 359.9533 | 0.13869 | 0 | 0 | 0.27739 | 360.1417 | 0.1391 | 0 | 0 | 0.2782 | 360.4242 | 0.13971 | 0 | 0 | 0.27943 | 360.6126 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.28025 | 360.6126 | 0.14012 | 0 | 0 | 0.28025
2017-02-15 | 317.7821 | 0.94718 |  | 339.4696 | 0.094264 | 0 | 0 | 0.18853 | 349.5097 | 0.11604 | 0 | 0 | 0.23208 | 357.1819 | 0.13268 | 0 | 0 | 0.26536 | 357.3713 | 0.13309 | 0 | 0 | 0.26619 | 357.6555 | 0.13371 | 0 | 0 | 0.26742 | 357.9396 | 0.13433 | 0 | 0 | 0.26865 | 358.2238 | 0.13494 | 0 | 0 | 0.26988 | 358.5079 | 0.13556 | 0 | 0 | 0.27112 | 358.7921 | 0.13617 | 0 | 0 | 0.27235 | 359.0762 | 0.13679 | 0 | 0 | 0.27358 | 359.3604 | 0.13741 | 0 | 0 | 0.27481 | 359.5498 | 0.13782 | 0 | 0 | 0.27564 | 359.834 | 0.13843 | 0 | 0 | 0.27687 | 360.1181 | 0.13905 | 0 | 0 | 0.2781 | 360.4023 | 0.13967 | 0 | 0 | 0.27933 | 360.5917 | 0.14008 | 0 | 0 | 0.28016 | 360.8759 | 0.14069 | 0 | 0 | 0.28139 | 361.0653 | 0.1411 | 0 | 0 | 0.28221 | 361.2548 | 0.14152 | 0 | 0 | 0.28303 | 361.5389 | 0.14213 | 0 | 0 | 0.28426 | 361.7283 | 0.14254 | 0 | 0 | 0.28509 | 362.0125 | 0.14316 | 0 | 0 | 0.28632 | 362.2019 | 0.14357 | 0 | 0 | 0.28714 | 362.4861 | 0.14419 | 0 | 0 | 0.28837 | 362.6755 | 0.1446 | 0 | 0 | 0.2892 | 362.6755 | 0.1446 | 0 | 0 | 0.2892
2017-02-15 01:00 | 313.8131 | 0.93535 |  | 335.2297 | 0.085067 | 0 | 0 | 0.17013 | 345.1444 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21314 | 352.7207 | 0.12301 | 0 | 0 | 0.24601 | 352.9078 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.24682 | 353.1884 | 0.12402 | 0 | 0 | 0.24804 | 353.469 | 0.12463 | 0 | 0 | 0.24926 | 353.7496 | 0.12524 | 0 | 0 | 0.25047 | 354.0302 | 0.12585 | 0 | 0 | 0.25169 | 354.3108 | 0.12645 | 0 | 0 | 0.25291 | 354.5914 | 0.12706 | 0 | 0 | 0.25413 | 354.872 | 0.12767 | 0 | 0 | 0.25534 | 355.0591 | 0.12808 | 0 | 0 | 0.25616 | 355.3397 | 0.12869 | 0 | 0 | 0.25737 | 355.6203 | 0.12929 | 0 | 0 | 0.25859 | 355.9009 | 0.1299 | 0 | 0 | 0.25981 | 356.088 | 0.13031 | 0 | 0 | 0.26062 | 356.3686 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.26184 | 356.5557 | 0.13132 | 0 | 0 | 0.26265 | 356.7427 | 0.13173 | 0 | 0 | 0.26346 | 357.0233 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.26468 | 357.2104 | 0.13274 | 0 | 0 | 0.26549 | 357.491 | 0.13335 | 0 | 0 | 0.2667 | 357.6781 | 0.13376 | 0 | 0 | 0.26752 | 357.9587 | 0.13437 | 0 | 0 | 0.26873 | 358.1458 | 0.13477 | 0 | 0 | 0.26954 | 358.1458 | 0.13477 | 0 | 0 | 0.26954
2017-02-15 02:00 | 309.3795 | 0.92214 |  | 330.4935 | 0.074795 | 0 | 0 | 0.14959 | 340.2682 | 0.095996 | 0 | 0 | 0.19199 | 347.7375 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.22439 | 347.9219 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.22519 | 348.1985 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.22639 | 348.4752 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.22759 | 348.7518 | 0.1144 | 0 | 0 | 0.22879 | 349.0285 | 0.115 | 0 | 0 | 0.22999 | 349.3051 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.23119 | 349.5817 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.23239 | 349.8584 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.23359 | 350.0428 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.23439 | 350.3195 | 0.1178 | 0 | 0 | 0.23559 | 350.5961 | 0.1184 | 0 | 0 | 0.23679 | 350.8727 | 0.119 | 0 | 0 | 0.23799 | 351.0572 | 0.1194 | 0 | 0 | 0.23879 | 351.3338 | 0.12 | 0 | 0 | 0.23999 | 351.5182 | 0.1204 | 0 | 0 | 0.24079 | 351.7027 | 0.1208 | 0 | 0 | 0.24159 | 351.9793 | 0.1214 | 0 | 0 | 0.24279 | 352.1637 | 0.1218 | 0 | 0 | 0.24359 | 352.4404 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.24479 | 352.6248 | 0.1228 | 0 | 0 | 0.24559 | 352.9014 | 0.1234 | 0 | 0 | 0.2468 | 353.0859 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.2476 | 353.0859 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.2476
2017-02-15 03:00 | 315.2418 | 0.93961 |  | 336.756 | 0.088378 | 0 | 0 | 0.17676 | 346.7158 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21996 | 354.3267 | 0.12649 | 0 | 0 | 0.25298 | 354.5146 | 0.1269 | 0 | 0 | 0.25379 | 354.7965 | 0.12751 | 0 | 0 | 0.25502 | 355.0783 | 0.12812 | 0 | 0 | 0.25624 | 355.3602 | 0.12873 | 0 | 0 | 0.25746 | 355.6421 | 0.12934 | 0 | 0 | 0.25868 | 355.924 | 0.12995 | 0 | 0 | 0.25991 | 356.2059 | 0.13056 | 0 | 0 | 0.26113 | 356.4878 | 0.13118 | 0 | 0 | 0.26235 | 356.6757 | 0.13158 | 0 | 0 | 0.26317 | 356.9576 | 0.1322 | 0 | 0 | 0.26439 | 357.2394 | 0.13281 | 0 | 0 | 0.26561 | 357.5213 | 0.13342 | 0 | 0 | 0.26684 | 357.7092 | 0.13383 | 0 | 0 | 0.26765 | 357.9911 | 0.13444 | 0 | 0 | 0.26887 | 358.179 | 0.13484 | 0 | 0 | 0.26969 | 358.367 | 0.13525 | 0 | 0 | 0.2705 | 358.6489 | 0.13586 | 0 | 0 | 0.27173 | 358.8368 | 0.13627 | 0 | 0 | 0.27254 | 359.1187 | 0.13688 | 0 | 0 | 0.27377 | 359.3066 | 0.13729 | 0 | 0 | 0.27458 | 359.5885 | 0.1379 | 0 | 0 | 0.2758 | 359.7764 | 0.13831 | 0 | 0 | 0.27662 | 359.7764 | 0.13831 | 0 | 0 | 0.27662
2017-02-15 04:00 | 320.3705 | 0.9549 |  | 342.2346 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.20052 | 352.3565 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.24443 | 360.0912 | 0.13899 | 0 | 0 | 0.27798 | 360.2822 | 0.13941 | 0 | 0 | 0.27881 | 360.5686 | 0.14003 | 0 | 0 | 0.28006 | 360.8551 | 0.14065 | 0 | 0 | 0.2813 | 361.1416 | 0.14127 | 0 | 0 | 0.28254 | 361.428 | 0.14189 | 0 | 0 | 0.28378 | 361.7145 | 0.14251 | 0 | 0 | 0.28503 | 362.001 | 0.14313 | 0 | 0 | 0.28627 | 362.2874 | 0.14376 | 0 | 0 | 0.28751 | 362.4784 | 0.14417 | 0 | 0 | 0.28834 | 362.7649 | 0.14479 | 0 | 0 | 0.28958 | 363.0514 | 0.14541 | 0 | 0 | 0.29083 | 363.3378 | 0.14603 | 0 | 0 | 0.29207 | 363.5288 | 0.14645 | 0 | 0 | 0.2929 | 363.8153 | 0.14707 | 0 | 0 | 0.29414 | 364.0062 | 0.14748 | 0 | 0 | 0.29497 | 364.1972 | 0.1479 | 0 | 0 | 0.2958 | 364.4837 | 0.14852 | 0.0054526 | 0 | 0.30249 | 364.6747 | 0.14893 | 0.017895 | 0 | 0.31576 | 364.9611 | 0.14956 | 0.036558 | 0 | 0.33567 | 365.1521 | 0.14997 | 0.049001 | 0 | 0.34894 | 365.4386 | 0.15059 | 0.067664 | 0 | 0.36885 | 365.6296 | 0.151 | 0.080106 | 0 | 0.38212 | 365.6296 | 0.151 | 0.080106 | 0 | 0.38212
2017-02-15 05:00 | 318.0264 | 0.94791 |  | 339.7305 | 0.09483 | 0 | 0 | 0.18966 | 349.7783 | 0.11662 | 0 | 0 | 0.23325 | 357.4564 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.26655 | 357.646 | 0.13369 | 0 | 0 | 0.26738 | 357.9303 | 0.13431 | 0 | 0 | 0.26861 | 358.2147 | 0.13492 | 0 | 0 | 0.26984 | 358.4991 | 0.13554 | 0 | 0 | 0.27108 | 358.7835 | 0.13616 | 0 | 0 | 0.27231 | 359.0678 | 0.13677 | 0 | 0 | 0.27354 | 359.3522 | 0.13739 | 0 | 0 | 0.27478 | 359.6366 | 0.13801 | 0 | 0 | 0.27601 | 359.8262 | 0.13842 | 0 | 0 | 0.27683 | 360.1105 | 0.13903 | 0 | 0 | 0.27807 | 360.3949 | 0.13965 | 0 | 0 | 0.2793 | 360.6793 | 0.14027 | 0 | 0 | 0.28054 | 360.8689 | 0.14068 | 0 | 0 | 0.28136 | 361.1532 | 0.1413 | 0 | 0 | 0.28259 | 361.3428 | 0.14171 | 0 | 0 | 0.28341 | 361.5324 | 0.14212 | 0 | 0 | 0.28424 | 361.8168 | 0.14273 | 0 | 0 | 0.28547 | 362.0064 | 0.14315 | 0 | 0 | 0.28629 | 362.2907 | 0.14376 | 0 | 0 | 0.28753 | 362.4803 | 0.14417 | 0 | 0 | 0.28835 | 362.7647 | 0.14479 | 0 | 0 | 0.28958 | 362.9543 | 0.1452 | 0 | 0 | 0.2904 | 362.9543 | 0.1452 | 0 | 0 | 0.2904
2017-02-15 06:00 | 308.4513 | 0.91937 |  | 329.502 | 0.072644 | 0 | 0 | 0.14529 | 339.2473 | 0.093782 | 0 | 0 | 0.18756 | 346.6942 | 0.10993 | 0 | 0 | 0.21987 | 346.8781 | 0.11033 | 0 | 0 | 0.22067 | 347.1539 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22186 | 347.4297 | 0.11153 | 0 | 0 | 0.22306 | 347.7055 | 0.11213 | 0 | 0 | 0.22426 | 347.9813 | 0.11273 | 0 | 0 | 0.22545 | 348.2571 | 0.11332 | 0 | 0 | 0.22665 | 348.533 | 0.11392 | 0 | 0 | 0.22784 | 348.8088 | 0.11452 | 0 | 0 | 0.22904 | 348.9926 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.22984 | 349.2685 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23104 | 349.5443 | 0.11612 | 0 | 0 | 0.23223 | 349.8201 | 0.11671 | 0 | 0 | 0.23343 | 350.0039 | 0.11711 | 0 | 0 | 0.23423 | 350.2798 | 0.11771 | 0 | 0 | 0.23542 | 350.4636 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.23622 | 350.6475 | 0.11851 | 0 | 0 | 0.23702 | 350.9233 | 0.11911 | 0 | 0 | 0.23821 | 351.1072 | 0.11951 | 0 | 0 | 0.23901 | 351.383 | 0.1201 | 0 | 0 | 0.24021 | 351.5669 | 0.1205 | 0 | 0 | 0.24101 | 351.8427 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.2422 | 352.0266 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.243 | 352.0266 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.243
2017-02-15 07:00 | 305.4355 | 0.91038 |  | 326.2803 | 0.065656 | 0 | 0 | 0.13131 | 335.9304 | 0.086587 | 0 | 0 | 0.17317 | 343.3044 | 0.10258 | 0 | 0 | 0.20516 | 343.4865 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.20595 | 343.7596 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20714 | 344.0328 | 0.10416 | 0 | 0 | 0.20832 | 344.3059 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.20951 | 344.579 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.21069 | 344.8521 | 0.10594 | 0 | 0 | 0.21188 | 345.1252 | 0.10653 | 0 | 0 | 0.21306 | 345.3983 | 0.10712 | 0 | 0 | 0.21425 | 345.5804 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.21504 | 345.8535 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.21622 | 346.1266 | 0.1087 | 0 | 0 | 0.21741 | 346.3997 | 0.1093 | 0 | 0 | 0.21859 | 346.5818 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.21938 | 346.8549 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.22057 | 347.037 | 0.11068 | 0 | 0 | 0.22136 | 347.2191 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22215 | 347.4922 | 0.11166 | 0 | 0 | 0.22333 | 347.6743 | 0.11206 | 0 | 0 | 0.22412 | 347.9474 | 0.11265 | 0 | 0 | 0.2253 | 348.1295 | 0.11305 | 0 | 0 | 0.22609 | 348.4026 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22728 | 348.5847 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22807 | 348.5847 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22807
2017-02-15 08:00 | 298.9088 | 0.89093 |  | 319.3083 | 0.050534 | 0 | 0 | 0.10107 | 328.7521 | 0.071018 | 0 | 0 | 0.14204 | 335.9686 | 0.08667 | 0 | 0 | 0.17334 | 336.1468 | 0.087057 | 0 | 0 | 0.17411 | 336.4141 | 0.087636 | 0 | 0 | 0.17527 | 336.6813 | 0.088216 | 0 | 0 | 0.17643 | 336.9486 | 0.088796 | 0 | 0 | 0.17759 | 337.2159 | 0.089376 | 0 | 0 | 0.17875 | 337.4832 | 0.089955 | 0 | 0 | 0.17991 | 337.7505 | 0.090535 | 0 | 0 | 0.18107 | 338.0177 | 0.091115 | 0 | 0 | 0.18223 | 338.1959 | 0.091501 | 0 | 0 | 0.183 | 338.4632 | 0.092081 | 0 | 0 | 0.18416 | 338.7305 | 0.092661 | 0 | 0 | 0.18532 | 338.9978 | 0.09324 | 0 | 0 | 0.18648 | 339.1759 | 0.093627 | 0 | 0 | 0.18725 | 339.4432 | 0.094207 | 0 | 0 | 0.18841 | 339.6214 | 0.094593 | 0 | 0 | 0.18919 | 339.7996 | 0.09498 | 0 | 0 | 0.18996 | 340.0669 | 0.095559 | 0 | 0 | 0.19112 | 340.2451 | 0.095946 | 0 | 0 | 0.19189 | 340.5123 | 0.096526 | 0 | 0 | 0.19305 | 340.6905 | 0.096912 | 0 | 0 | 0.19382 | 340.9578 | 0.097492 | 0 | 0 | 0.19498 | 341.136 | 0.097878 | 0 | 0 | 0.19576 | 341.136 | 0.097878 | 0 | 0 | 0.19576
2017-02-15 09:00 | 296.8897 | 0.88491 |  | 317.1514 | 0.045856 | 0 | 0 | 0.091711 | 326.5314 | 0.066201 | 0 | 0 | 0.1324 | 333.6992 | 0.081748 | 0 | 0 | 0.1635 | 333.8761 | 0.082132 | 0 | 0 | 0.16426 | 334.1416 | 0.082707 | 0 | 0 | 0.16541 | 334.4071 | 0.083283 | 0 | 0 | 0.16657 | 334.6726 | 0.083859 | 0 | 0 | 0.16772 | 334.938 | 0.084435 | 0 | 0 | 0.16887 | 335.2035 | 0.085011 | 0 | 0 | 0.17002 | 335.469 | 0.085587 | 0 | 0 | 0.17117 | 335.7344 | 0.086162 | 0 | 0 | 0.17232 | 335.9114 | 0.086546 | 0 | 0 | 0.17309 | 336.1769 | 0.087122 | 0 | 0 | 0.17424 | 336.4424 | 0.087698 | 0 | 0 | 0.1754 | 336.7078 | 0.088274 | 0 | 0 | 0.17655 | 336.8848 | 0.088657 | 0 | 0 | 0.17731 | 337.1503 | 0.089233 | 0 | 0 | 0.17847 | 337.3273 | 0.089617 | 0 | 0 | 0.17923 | 337.5043 | 0.090001 | 0 | 0 | 0.18 | 337.7697 | 0.090577 | 0 | 0 | 0.18115 | 337.9467 | 0.090961 | 0 | 0 | 0.18192 | 338.2122 | 0.091537 | 0 | 0 | 0.18307 | 338.3892 | 0.09192 | 0 | 0 | 0.18384 | 338.6546 | 0.092496 | 0 | 0 | 0.18499 | 338.8316 | 0.09288 | 0 | 0 | 0.18576 | 338.8316 | 0.09288 | 0 | 0 | 0.18576
2017-02-15 10:00 | 281.4823 | 0.83899 |  | 300.6925 | 0.010156 | 0 | 0 | 0.020312 | 309.5857 | 0.029446 | 0 | 0 | 0.058891 | 316.3815 | 0.044186 | 0 | 0 | 0.088372 | 316.5493 | 0.04455 | 0 | 0 | 0.089099 | 316.801 | 0.045096 | 0 | 0 | 0.090191 | 317.0527 | 0.045642 | 0 | 0 | 0.091283 | 317.3044 | 0.046187 | 0 | 0 | 0.092375 | 317.5561 | 0.046733 | 0 | 0 | 0.093467 | 317.8078 | 0.047279 | 0 | 0 | 0.094559 | 318.0595 | 0.047825 | 0 | 0 | 0.095651 | 318.3112 | 0.048371 | 0 | 0 | 0.096742 | 318.4789 | 0.048735 | 0 | 0 | 0.09747 | 318.7306 | 0.049281 | 0 | 0 | 0.098562 | 318.9823 | 0.049827 | 0 | 0 | 0.099654 | 319.234 | 0.050373 | 0 | 0 | 0.10075 | 319.4018 | 0.050737 | 0 | 0 | 0.10147 | 319.6535 | 0.051283 | 0 | 0 | 0.10257 | 319.8213 | 0.051647 | 0 | 0 | 0.10329 | 319.9891 | 0.052011 | 0 | 0 | 0.10402 | 320.2408 | 0.052557 | 0 | 0 | 0.10511 | 320.4086 | 0.052921 | 0 | 0 | 0.10584 | 320.6603 | 0.053467 | 0 | 0 | 0.10693 | 320.8281 | 0.05383 | 0 | 0 | 0.10766 | 321.0798 | 0.054376 | 0 | 0 | 0.10875 | 321.2476 | 0.05474 | 0 | 0 | 0.10948 | 321.2476 | 0.05474 | 0 | 0 | 0.10948
2017-02-15 11:00 | 283.4895 | 0.84497 |  | 302.8367 | 0.014807 | 0 | 0 | 0.029614 | 311.7933 | 0.034234 | 0 | 0 | 0.068468 | 318.6376 | 0.049079 | 0 | 0 | 0.098158 | 318.8066 | 0.049446 | 0 | 0 | 0.098891 | 319.06 | 0.049996 | 0 | 0 | 0.099991 | 319.3135 | 0.050545 | 0 | 0 | 0.10109 | 319.567 | 0.051095 | 0 | 0 | 0.10219 | 319.8205 | 0.051645 | 0 | 0 | 0.10329 | 320.074 | 0.052195 | 0 | 0 | 0.10439 | 320.3275 | 0.052745 | 0 | 0 | 0.10549 | 320.581 | 0.053294 | 0 | 0 | 0.10659 | 320.75 | 0.053661 | 0 | 0 | 0.10732 | 321.0035 | 0.054211 | 0 | 0 | 0.10842 | 321.257 | 0.054761 | 0 | 0 | 0.10952 | 321.5105 | 0.05531 | 0 | 0 | 0.11062 | 321.6795 | 0.055677 | 0 | 0 | 0.11135 | 321.9329 | 0.056227 | 0 | 0 | 0.11245 | 322.1019 | 0.056593 | 0 | 0 | 0.11319 | 322.2709 | 0.05696 | 0 | 0 | 0.11392 | 322.5244 | 0.05751 | 0 | 0 | 0.11502 | 322.6934 | 0.057876 | 0 | 0 | 0.11575 | 322.9469 | 0.058426 | 0 | 0 | 0.11685 | 323.1159 | 0.058793 | 0 | 0 | 0.11759 | 323.3694 | 0.059343 | 0 | 0 | 0.11869 | 323.5384 | 0.059709 | 0 | 0 | 0.11942 | 323.5384 | 0.059709 | 0 | 0 | 0.11942
2017-02-15 12:00 | 290.0787 | 0.86461 |  | 309.8755 | 0.030074 | 0 | 0 | 0.060149 | 319.0404 | 0.049953 | 0 | 0 | 0.099906 | 326.0437 | 0.065143 | 0 | 0 | 0.13029 | 326.2166 | 0.065518 | 0 | 0 | 0.13104 | 326.476 | 0.066081 | 0 | 0 | 0.13216 | 326.7354 | 0.066643 | 0 | 0 | 0.13329 | 326.9948 | 0.067206 | 0 | 0 | 0.13441 | 327.2542 | 0.067769 | 0 | 0 | 0.13554 | 327.5135 | 0.068331 | 0 | 0 | 0.13666 | 327.7729 | 0.068894 | 0 | 0 | 0.13779 | 328.0323 | 0.069456 | 0 | 0 | 0.13891 | 328.2052 | 0.069831 | 0 | 0 | 0.13966 | 328.4646 | 0.070394 | 0 | 0 | 0.14079 | 328.724 | 0.070957 | 0 | 0 | 0.14191 | 328.9834 | 0.071519 | 0 | 0 | 0.14304 | 329.1563 | 0.071894 | 0 | 0 | 0.14379 | 329.4157 | 0.072457 | 0 | 0 | 0.14491 | 329.5886 | 0.072832 | 0 | 0 | 0.14566 | 329.7615 | 0.073207 | 0 | 0 | 0.14641 | 330.0209 | 0.07377 | 0 | 0 | 0.14754 | 330.1938 | 0.074145 | 0 | 0 | 0.14829 | 330.4532 | 0.074707 | 0 | 0 | 0.14941 | 330.6261 | 0.075082 | 0 | 0 | 0.15016 | 330.8855 | 0.075645 | 0 | 0 | 0.15129 | 331.0584 | 0.07602 | 0 | 0 | 0.15204 | 331.0584 | 0.07602 | 0 | 0 | 0.15204
2017-02-15 13:00 | 284.3541 | 0.84755 |  | 303.7602 | 0.01681 | 0 | 0 | 0.033621 | 312.7442 | 0.036297 | 0 | 0 | 0.072593 | 319.6093 | 0.051187 | 0 | 0 | 0.10237 | 319.7788 | 0.051555 | 0 | 0 | 0.10311 | 320.0331 | 0.052106 | 0 | 0 | 0.10421 | 320.2874 | 0.052658 | 0 | 0 | 0.10532 | 320.5416 | 0.053209 | 0 | 0 | 0.10642 | 320.7959 | 0.053761 | 0 | 0 | 0.10752 | 321.0502 | 0.054312 | 0 | 0 | 0.10862 | 321.3044 | 0.054864 | 0 | 0 | 0.10973 | 321.5587 | 0.055415 | 0 | 0 | 0.11083 | 321.7282 | 0.055783 | 0 | 0 | 0.11157 | 321.9825 | 0.056334 | 0 | 0 | 0.11267 | 322.2367 | 0.056886 | 0 | 0 | 0.11377 | 322.491 | 0.057437 | 0 | 0 | 0.11487 | 322.6605 | 0.057805 | 0 | 0 | 0.11561 | 322.9148 | 0.058356 | 0 | 0 | 0.11671 | 323.0843 | 0.058724 | 0 | 0 | 0.11745 | 323.2538 | 0.059092 | 0 | 0 | 0.11818 | 323.508 | 0.059643 | 0 | 0 | 0.11929 | 323.6775 | 0.060011 | 0 | 0 | 0.12002 | 323.9318 | 0.060562 | 0 | 0 | 0.12112 | 324.1013 | 0.06093 | 0 | 0 | 0.12186 | 324.3556 | 0.061482 | 0 | 0 | 0.12296 | 324.5251 | 0.061849 | 0 | 0 | 0.1237 | 324.5251 | 0.061849 | 0 | 0 | 0.1237
2017-02-15 14:00 | 282.9923 | 0.84349 |  | 302.3055 | 0.013655 | 0 | 0 | 0.02731 | 311.2465 | 0.033048 | 0 | 0 | 0.066096 | 318.0787 | 0.047867 | 0 | 0 | 0.095734 | 318.2474 | 0.048233 | 0 | 0 | 0.096466 | 318.5005 | 0.048782 | 0 | 0 | 0.097564 | 318.7535 | 0.049331 | 0 | 0 | 0.098661 | 319.0066 | 0.04988 | 0 | 0 | 0.099759 | 319.2596 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.10086 | 319.5127 | 0.050977 | 0 | 0 | 0.10195 | 319.7657 | 0.051526 | 0 | 0 | 0.10305 | 320.0188 | 0.052075 | 0 | 0 | 0.10415 | 320.1875 | 0.052441 | 0 | 0 | 0.10488 | 320.4405 | 0.05299 | 0 | 0 | 0.10598 | 320.6936 | 0.053539 | 0 | 0 | 0.10708 | 320.9466 | 0.054087 | 0 | 0 | 0.10817 | 321.1153 | 0.054453 | 0 | 0 | 0.10891 | 321.3683 | 0.055002 | 0 | 0 | 0.11 | 321.537 | 0.055368 | 0 | 0 | 0.11074 | 321.7057 | 0.055734 | 0 | 0 | 0.11147 | 321.9588 | 0.056283 | 0 | 0 | 0.11257 | 322.1275 | 0.056649 | 0 | 0 | 0.1133 | 322.3805 | 0.057198 | 0 | 0 | 0.1144 | 322.5492 | 0.057564 | 0 | 0 | 0.11513 | 322.8023 | 0.058112 | 0 | 0 | 0.11622 | 322.971 | 0.058478 | 0 | 0 | 0.11696 | 322.971 | 0.058478 | 0 | 0 | 0.11696
2017-02-15 15:00 | 289.6922 | 0.86346 |  | 309.4627 | 0.029179 | 0 | 0 | 0.058358 | 318.6153 | 0.049031 | 0 | 0 | 0.098062 | 325.6093 | 0.064201 | 0 | 0 | 0.1284 | 325.782 | 0.064575 | 0 | 0 | 0.12915 | 326.041 | 0.065137 | 0 | 0 | 0.13027 | 326.3 | 0.065699 | 0 | 0 | 0.1314 | 326.5591 | 0.066261 | 0 | 0 | 0.13252 | 326.8181 | 0.066823 | 0 | 0 | 0.13365 | 327.0772 | 0.067385 | 0 | 0 | 0.13477 | 327.3362 | 0.067947 | 0 | 0 | 0.13589 | 327.5952 | 0.068508 | 0 | 0 | 0.13702 | 327.7679 | 0.068883 | 0 | 0 | 0.13777 | 328.027 | 0.069445 | 0 | 0 | 0.13889 | 328.286 | 0.070007 | 0 | 0 | 0.14001 | 328.545 | 0.070568 | 0 | 0 | 0.14114 | 328.7177 | 0.070943 | 0 | 0 | 0.14189 | 328.9768 | 0.071505 | 0 | 0 | 0.14301 | 329.1494 | 0.071879 | 0 | 0 | 0.14376 | 329.3221 | 0.072254 | 0 | 0 | 0.14451 | 329.5812 | 0.072816 | 0 | 0 | 0.14563 | 329.7539 | 0.07319 | 0 | 0 | 0.14638 | 330.0129 | 0.073752 | 0 | 0 | 0.1475 | 330.1856 | 0.074127 | 0 | 0 | 0.14825 | 330.4446 | 0.074689 | 0 | 0 | 0.14938 | 330.6173 | 0.075063 | 0 | 0 | 0.15013 | 330.6173 | 0.075063 | 0 | 0 | 0.15013
2017-02-15 16:00 | 285.6009 | 0.85126 |  | 305.0921 | 0.019699 | 0 | 0 | 0.039398 | 314.1155 | 0.039271 | 0 | 0 | 0.078542 | 321.0107 | 0.054227 | 0 | 0 | 0.10845 | 321.181 | 0.054596 | 0 | 0 | 0.10919 | 321.4363 | 0.05515 | 0 | 0 | 0.1103 | 321.6917 | 0.055704 | 0 | 0 | 0.11141 | 321.9471 | 0.056258 | 0 | 0 | 0.11252 | 322.2025 | 0.056811 | 0 | 0 | 0.11362 | 322.4579 | 0.057365 | 0 | 0 | 0.11473 | 322.7132 | 0.057919 | 0 | 0 | 0.11584 | 322.9686 | 0.058473 | 0 | 0 | 0.11695 | 323.1389 | 0.058843 | 0 | 0 | 0.11769 | 323.3942 | 0.059396 | 0 | 0 | 0.11879 | 323.6496 | 0.05995 | 0 | 0 | 0.1199 | 323.905 | 0.060504 | 0 | 0 | 0.12101 | 324.0753 | 0.060874 | 0 | 0 | 0.12175 | 324.3306 | 0.061427 | 0 | 0 | 0.12285 | 324.5009 | 0.061797 | 0 | 0 | 0.12359 | 324.6711 | 0.062166 | 0 | 0 | 0.12433 | 324.9265 | 0.06272 | 0 | 0 | 0.12544 | 325.0968 | 0.063089 | 0 | 0 | 0.12618 | 325.3521 | 0.063643 | 0 | 0 | 0.12729 | 325.5224 | 0.064012 | 0 | 0 | 0.12802 | 325.7778 | 0.064566 | 0 | 0 | 0.12913 | 325.948 | 0.064936 | 0 | 0 | 0.12987 | 325.948 | 0.064936 | 0 | 0 | 0.12987
2017-02-15 17:00 | 284.944 | 0.8493 |  | 304.3904 | 0.018177 | 0 | 0 | 0.036354 | 313.393 | 0.037704 | 0 | 0 | 0.075407 | 320.2724 | 0.052625 | 0 | 0 | 0.10525 | 320.4422 | 0.052993 | 0 | 0 | 0.10599 | 320.697 | 0.053546 | 0 | 0 | 0.10709 | 320.9518 | 0.054099 | 0 | 0 | 0.1082 | 321.2066 | 0.054651 | 0 | 0 | 0.1093 | 321.4614 | 0.055204 | 0 | 0 | 0.11041 | 321.7162 | 0.055757 | 0 | 0 | 0.11151 | 321.971 | 0.056309 | 0 | 0 | 0.11262 | 322.2258 | 0.056862 | 0 | 0 | 0.11372 | 322.3956 | 0.05723 | 0 | 0 | 0.11446 | 322.6504 | 0.057783 | 0 | 0 | 0.11557 | 322.9052 | 0.058336 | 0 | 0 | 0.11667 | 323.16 | 0.058888 | 0 | 0 | 0.11778 | 323.3299 | 0.059257 | 0 | 0 | 0.11851 | 323.5846 | 0.059809 | 0 | 0 | 0.11962 | 323.7545 | 0.060178 | 0 | 0 | 0.12036 | 323.9244 | 0.060546 | 0 | 0 | 0.12109 | 324.1792 | 0.061099 | 0 | 0 | 0.1222 | 324.349 | 0.061467 | 0 | 0 | 0.12293 | 324.6038 | 0.06202 | 0 | 0 | 0.12404 | 324.7737 | 0.062388 | 0 | 0 | 0.12478 | 325.0285 | 0.062941 | 0 | 0 | 0.12588 | 325.1983 | 0.063309 | 0 | 0 | 0.12662 | 325.1983 | 0.063309 | 0 | 0 | 0.12662
2017-02-15 18:00 | 273.7211 | 0.81585 |  | 292.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.0496 | 0.010931 | 0 | 0 | 0.021862 | 307.658 | 0.025264 | 0 | 0 | 0.050529 | 307.8211 | 0.025618 | 0 | 0 | 0.051237 | 308.0659 | 0.026149 | 0 | 0 | 0.052298 | 308.3107 | 0.02668 | 0 | 0 | 0.05336 | 308.5554 | 0.027211 | 0 | 0 | 0.054422 | 308.8002 | 0.027742 | 0 | 0 | 0.055484 | 309.0449 | 0.028273 | 0 | 0 | 0.056545 | 309.2897 | 0.028804 | 0 | 0 | 0.057607 | 309.5344 | 0.029334 | 0 | 0 | 0.058669 | 309.6976 | 0.029688 | 0 | 0 | 0.059377 | 309.9424 | 0.030219 | 0 | 0 | 0.060439 | 310.1871 | 0.03075 | 0 | 0 | 0.0615 | 310.4319 | 0.031281 | 0 | 0 | 0.062562 | 310.595 | 0.031635 | 0 | 0 | 0.06327 | 310.8398 | 0.032166 | 0 | 0 | 0.064332 | 311.003 | 0.03252 | 0 | 0 | 0.065039 | 311.1661 | 0.032874 | 0 | 0 | 0.065747 | 311.4109 | 0.033405 | 0 | 0 | 0.066809 | 311.5741 | 0.033758 | 0 | 0 | 0.067517 | 311.8188 | 0.034289 | 0 | 0 | 0.068579 | 311.982 | 0.034643 | 0 | 0 | 0.069286 | 312.2267 | 0.035174 | 0 | 0 | 0.070348 | 312.3899 | 0.035528 | 0 | 0 | 0.071056 | 312.3899 | 0.035528 | 0 | 0 | 0.071056
2017-02-15 19:00 | 295.3041 | 0.88018 |  | 315.4575 | 0.042182 | 0 | 0 | 0.084363 | 324.7874 | 0.062418 | 0 | 0 | 0.12484 | 331.9169 | 0.077882 | 0 | 0 | 0.15576 | 332.093 | 0.078264 | 0 | 0 | 0.15653 | 332.357 | 0.078837 | 0 | 0 | 0.15767 | 332.6211 | 0.079409 | 0 | 0 | 0.15882 | 332.8851 | 0.079982 | 0 | 0 | 0.15996 | 333.1492 | 0.080555 | 0 | 0 | 0.16111 | 333.4132 | 0.081128 | 0 | 0 | 0.16226 | 333.6773 | 0.0817 | 0 | 0 | 0.1634 | 333.9413 | 0.082273 | 0 | 0 | 0.16455 | 334.1174 | 0.082655 | 0 | 0 | 0.16531 | 334.3814 | 0.083228 | 0 | 0 | 0.16646 | 334.6455 | 0.0838 | 0 | 0 | 0.1676 | 334.9095 | 0.084373 | 0 | 0 | 0.16875 | 335.0856 | 0.084755 | 0 | 0 | 0.16951 | 335.3496 | 0.085328 | 0 | 0 | 0.17066 | 335.5257 | 0.08571 | 0 | 0 | 0.17142 | 335.7017 | 0.086091 | 0 | 0 | 0.17218 | 335.9658 | 0.086664 | 0 | 0 | 0.17333 | 336.1418 | 0.087046 | 0 | 0 | 0.17409 | 336.4059 | 0.087619 | 0 | 0 | 0.17524 | 336.5819 | 0.088 | 0 | 0 | 0.176 | 336.846 | 0.088573 | 0 | 0 | 0.17715 | 337.022 | 0.088955 | 0 | 0 | 0.17791 | 337.022 | 0.088955 | 0 | 0 | 0.17791
2017-02-15 20:00 | 277.3528 | 0.82668 |  | 296.2811 | 0.00058796 | 0 | 0 | 0.0011759 | 305.0438 | 0.019594 | 0 | 0 | 0.039189 | 311.7399 | 0.034118 | 0 | 0 | 0.068236 | 311.9053 | 0.034477 | 0 | 0 | 0.068954 | 312.1533 | 0.035015 | 0 | 0 | 0.07003 | 312.4013 | 0.035553 | 0 | 0 | 0.071105 | 312.6493 | 0.036091 | 0 | 0 | 0.072181 | 312.8973 | 0.036629 | 0 | 0 | 0.073257 | 313.1453 | 0.037166 | 0 | 0 | 0.074333 | 313.3933 | 0.037704 | 0 | 0 | 0.075409 | 313.6413 | 0.038242 | 0 | 0 | 0.076485 | 313.8066 | 0.038601 | 0 | 0 | 0.077202 | 314.0546 | 0.039139 | 0 | 0 | 0.078278 | 314.3026 | 0.039677 | 0 | 0 | 0.079353 | 314.5506 | 0.040215 | 0 | 0 | 0.080429 | 314.716 | 0.040573 | 0 | 0 | 0.081147 | 314.964 | 0.041111 | 0 | 0 | 0.082222 | 315.1293 | 0.04147 | 0 | 0 | 0.08294 | 315.2946 | 0.041828 | 0 | 0 | 0.083657 | 315.5426 | 0.042366 | 0 | 0 | 0.084733 | 315.708 | 0.042725 | 0 | 0 | 0.08545 | 315.956 | 0.043263 | 0 | 0 | 0.086526 | 316.1213 | 0.043621 | 0 | 0 | 0.087243 | 316.3693 | 0.044159 | 0 | 0 | 0.088319 | 316.5347 | 0.044518 | 0 | 0 | 0.089036 | 316.5347 | 0.044518 | 0 | 0 | 0.089036
2017-02-15 21:00 | 281.998 | 0.84052 |  | 301.2433 | 0.011351 | 0 | 0 | 0.022702 | 310.1529 | 0.030676 | 0 | 0 | 0.061352 | 316.9611 | 0.045443 | 0 | 0 | 0.090886 | 317.1292 | 0.045808 | 0 | 0 | 0.091615 | 317.3814 | 0.046355 | 0 | 0 | 0.092709 | 317.6335 | 0.046901 | 0 | 0 | 0.093803 | 317.8857 | 0.047448 | 0 | 0 | 0.094897 | 318.1378 | 0.047995 | 0 | 0 | 0.095991 | 318.39 | 0.048542 | 0 | 0 | 0.097084 | 318.6422 | 0.049089 | 0 | 0 | 0.098178 | 318.8943 | 0.049636 | 0 | 0 | 0.099272 | 319.0624 | 0.050001 | 0 | 0 | 0.1 | 319.3146 | 0.050548 | 0 | 0 | 0.1011 | 319.5667 | 0.051095 | 0 | 0 | 0.10219 | 319.8189 | 0.051641 | 0 | 0 | 0.10328 | 319.987 | 0.052006 | 0 | 0 | 0.10401 | 320.2392 | 0.052553 | 0 | 0 | 0.10511 | 320.4073 | 0.052918 | 0 | 0 | 0.10584 | 320.5754 | 0.053282 | 0 | 0 | 0.10656 | 320.8275 | 0.053829 | 0 | 0 | 0.10766 | 320.9956 | 0.054194 | 0 | 0 | 0.10839 | 321.2478 | 0.054741 | 0 | 0 | 0.10948 | 321.4159 | 0.055105 | 0 | 0 | 0.11021 | 321.668 | 0.055652 | 0 | 0 | 0.1113 | 321.8361 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.11203 | 321.8361 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.11203
2017-02-15 22:00 | 284.4879 | 0.84794 |  | 303.9032 | 0.01712 | 0 | 0 | 0.034241 | 312.8914 | 0.036616 | 0 | 0 | 0.073231 | 319.7597 | 0.051513 | 0 | 0 | 0.10303 | 319.9293 | 0.051881 | 0 | 0 | 0.10376 | 320.1837 | 0.052433 | 0 | 0 | 0.10487 | 320.4381 | 0.052985 | 0 | 0 | 0.10597 | 320.6925 | 0.053536 | 0 | 0 | 0.10707 | 320.9469 | 0.054088 | 0 | 0 | 0.10818 | 321.2012 | 0.05464 | 0 | 0 | 0.10928 | 321.4556 | 0.055192 | 0 | 0 | 0.11038 | 321.71 | 0.055743 | 0 | 0 | 0.11149 | 321.8796 | 0.056111 | 0 | 0 | 0.11222 | 322.134 | 0.056663 | 0 | 0 | 0.11333 | 322.3884 | 0.057215 | 0 | 0 | 0.11443 | 322.6427 | 0.057766 | 0 | 0 | 0.11553 | 322.8123 | 0.058134 | 0 | 0 | 0.11627 | 323.0667 | 0.058686 | 0 | 0 | 0.11737 | 323.2363 | 0.059054 | 0 | 0 | 0.11811 | 323.4059 | 0.059422 | 0 | 0 | 0.11884 | 323.6603 | 0.059973 | 0 | 0 | 0.11995 | 323.8299 | 0.060341 | 0 | 0 | 0.12068 | 324.0842 | 0.060893 | 0 | 0 | 0.12179 | 324.2538 | 0.061261 | 0 | 0 | 0.12252 | 324.5082 | 0.061813 | 0 | 0 | 0.12363 | 324.6778 | 0.06218 | 0 | 0 | 0.12436 | 324.6778 | 0.06218 | 0 | 0 | 0.12436
2017-02-15 23:00 | 284.7248 | 0.84865 |  | 304.1563 | 0.017669 | 0 | 0 | 0.035338 | 313.1519 | 0.037181 | 0 | 0 | 0.074362 | 320.026 | 0.052091 | 0 | 0 | 0.10418 | 320.1957 | 0.052459 | 0 | 0 | 0.10492 | 320.4503 | 0.053011 | 0 | 0 | 0.10602 | 320.7049 | 0.053563 | 0 | 0 | 0.10713 | 320.9595 | 0.054116 | 0 | 0 | 0.10823 | 321.2141 | 0.054668 | 0 | 0 | 0.10934 | 321.4687 | 0.05522 | 0 | 0 | 0.11044 | 321.7233 | 0.055772 | 0 | 0 | 0.11154 | 321.9779 | 0.056324 | 0 | 0 | 0.11265 | 322.1476 | 0.056693 | 0 | 0 | 0.11339 | 322.4022 | 0.057245 | 0 | 0 | 0.11449 | 322.6568 | 0.057797 | 0 | 0 | 0.11559 | 322.9114 | 0.058349 | 0 | 0 | 0.1167 | 323.0812 | 0.058717 | 0 | 0 | 0.11743 | 323.3357 | 0.05927 | 0 | 0 | 0.11854 | 323.5055 | 0.059638 | 0 | 0 | 0.11928 | 323.6752 | 0.060006 | 0 | 0 | 0.12001 | 323.9298 | 0.060558 | 0 | 0 | 0.12112 | 324.0995 | 0.060926 | 0 | 0 | 0.12185 | 324.3541 | 0.061478 | 0 | 0 | 0.12296 | 324.5239 | 0.061847 | 0 | 0 | 0.12369 | 324.7785 | 0.062399 | 0 | 0 | 0.1248 | 324.9482 | 0.062767 | 0 | 0 | 0.12553 | 324.9482 | 0.062767 | 0 | 0 | 0.12553
2017-02-16 | 288.3813 | 0.85955 |  | 308.0622 | 0.026141 | 0 | 0 | 0.052283 | 317.1735 | 0.045904 | 0 | 0 | 0.091807 | 324.1358 | 0.061005 | 0 | 0 | 0.12201 | 324.3077 | 0.061378 | 0 | 0 | 0.12276 | 324.5656 | 0.061937 | 0 | 0 | 0.12387 | 324.8234 | 0.062496 | 0 | 0 | 0.12499 | 325.0813 | 0.063056 | 0 | 0 | 0.12611 | 325.3392 | 0.063615 | 0 | 0 | 0.12723 | 325.597 | 0.064174 | 0 | 0 | 0.12835 | 325.8549 | 0.064734 | 0 | 0 | 0.12947 | 326.1128 | 0.065293 | 0 | 0 | 0.13059 | 326.2847 | 0.065666 | 0 | 0 | 0.13133 | 326.5425 | 0.066225 | 0 | 0 | 0.13245 | 326.8004 | 0.066784 | 0 | 0 | 0.13357 | 327.0583 | 0.067344 | 0 | 0 | 0.13469 | 327.2302 | 0.067717 | 0 | 0 | 0.13543 | 327.488 | 0.068276 | 0 | 0 | 0.13655 | 327.66 | 0.068649 | 0 | 0 | 0.1373 | 327.8319 | 0.069022 | 0 | 0 | 0.13804 | 328.0897 | 0.069581 | 0 | 0 | 0.13916 | 328.2616 | 0.069954 | 0 | 0 | 0.13991 | 328.5195 | 0.070513 | 0 | 0 | 0.14103 | 328.6914 | 0.070886 | 0 | 0 | 0.14177 | 328.9493 | 0.071445 | 0 | 0 | 0.14289 | 329.1212 | 0.071818 | 0 | 0 | 0.14364 | 329.1212 | 0.071818 | 0 | 0 | 0.14364
2017-02-16 01:00 | 291.8348 | 0.86984 |  | 311.7515 | 0.034143 | 0 | 0 | 0.068286 | 320.9718 | 0.054142 | 0 | 0 | 0.10828 | 328.0175 | 0.069424 | 0 | 0 | 0.13885 | 328.1915 | 0.069802 | 0 | 0 | 0.1396 | 328.4524 | 0.070368 | 0 | 0 | 0.14074 | 328.7134 | 0.070934 | 0 | 0 | 0.14187 | 328.9743 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.143 | 329.2353 | 0.072066 | 0 | 0 | 0.14413 | 329.4962 | 0.072632 | 0 | 0 | 0.14526 | 329.7572 | 0.073198 | 0 | 0 | 0.1464 | 330.0181 | 0.073764 | 0 | 0 | 0.14753 | 330.1921 | 0.074141 | 0 | 0 | 0.14828 | 330.4531 | 0.074707 | 0 | 0 | 0.14941 | 330.714 | 0.075273 | 0 | 0 | 0.15055 | 330.975 | 0.075839 | 0 | 0 | 0.15168 | 331.1489 | 0.076216 | 0 | 0 | 0.15243 | 331.4099 | 0.076782 | 0 | 0 | 0.15356 | 331.5839 | 0.07716 | 0 | 0 | 0.15432 | 331.7578 | 0.077537 | 0 | 0 | 0.15507 | 332.0188 | 0.078103 | 0 | 0 | 0.15621 | 332.1928 | 0.07848 | 0 | 0 | 0.15696 | 332.4537 | 0.079046 | 0 | 0 | 0.15809 | 332.6277 | 0.079424 | 0 | 0 | 0.15885 | 332.8886 | 0.07999 | 0 | 0 | 0.15998 | 333.0626 | 0.080367 | 0 | 0 | 0.16073 | 333.0626 | 0.080367 | 0 | 0 | 0.16073
2017-02-16 02:00 | 296.0533 | 0.88242 |  | 316.2579 | 0.043918 | 0 | 0 | 0.087835 | 325.6115 | 0.064206 | 0 | 0 | 0.12841 | 332.7591 | 0.079709 | 0 | 0 | 0.15942 | 332.9356 | 0.080092 | 0 | 0 | 0.16018 | 333.2003 | 0.080666 | 0 | 0 | 0.16133 | 333.465 | 0.08124 | 0 | 0 | 0.16248 | 333.7297 | 0.081814 | 0 | 0 | 0.16363 | 333.9945 | 0.082388 | 0 | 0 | 0.16478 | 334.2592 | 0.082963 | 0 | 0 | 0.16593 | 334.5239 | 0.083537 | 0 | 0 | 0.16707 | 334.7886 | 0.084111 | 0 | 0 | 0.16822 | 334.9651 | 0.084494 | 0 | 0 | 0.16899 | 335.2299 | 0.085068 | 0 | 0 | 0.17014 | 335.4946 | 0.085642 | 0 | 0 | 0.17128 | 335.7593 | 0.086216 | 0 | 0 | 0.17243 | 335.9358 | 0.086599 | 0 | 0 | 0.1732 | 336.2005 | 0.087173 | 0 | 0 | 0.17435 | 336.377 | 0.087556 | 0 | 0 | 0.17511 | 336.5535 | 0.087939 | 0 | 0 | 0.17588 | 336.8182 | 0.088513 | 0 | 0 | 0.17703 | 336.9947 | 0.088896 | 0 | 0 | 0.17779 | 337.2594 | 0.08947 | 0 | 0 | 0.17894 | 337.4359 | 0.089853 | 0 | 0 | 0.17971 | 337.7006 | 0.090427 | 0 | 0 | 0.18085 | 337.8771 | 0.09081 | 0 | 0 | 0.18162 | 337.8771 | 0.09081 | 0 | 0 | 0.18162
2017-02-16 03:00 | 296.1651 | 0.88275 |  | 316.3773 | 0.044177 | 0 | 0 | 0.088353 | 325.7345 | 0.064472 | 0 | 0 | 0.12894 | 332.8847 | 0.079981 | 0 | 0 | 0.15996 | 333.0613 | 0.080364 | 0 | 0 | 0.16073 | 333.3261 | 0.080939 | 0 | 0 | 0.16188 | 333.5909 | 0.081513 | 0 | 0 | 0.16303 | 333.8558 | 0.082087 | 0 | 0 | 0.16417 | 334.1206 | 0.082662 | 0 | 0 | 0.16532 | 334.3854 | 0.083236 | 0 | 0 | 0.16647 | 334.6502 | 0.083811 | 0 | 0 | 0.16762 | 334.9151 | 0.084385 | 0 | 0 | 0.16877 | 335.0916 | 0.084768 | 0 | 0 | 0.16954 | 335.3564 | 0.085342 | 0 | 0 | 0.17068 | 335.6213 | 0.085917 | 0 | 0 | 0.17183 | 335.8861 | 0.086491 | 0 | 0 | 0.17298 | 336.0626 | 0.086874 | 0 | 0 | 0.17375 | 336.3275 | 0.087449 | 0 | 0 | 0.1749 | 336.504 | 0.087832 | 0 | 0 | 0.17566 | 336.6806 | 0.088214 | 0 | 0 | 0.17643 | 336.9454 | 0.088789 | 0 | 0 | 0.17758 | 337.1219 | 0.089172 | 0 | 0 | 0.17834 | 337.3868 | 0.089746 | 0 | 0 | 0.17949 | 337.5633 | 0.090129 | 0 | 0 | 0.18026 | 337.8281 | 0.090704 | 0 | 0 | 0.18141 | 338.0047 | 0.091086 | 0 | 0 | 0.18217 | 338.0047 | 0.091086 | 0 | 0 | 0.18217
2017-02-16 04:00 | 298.0109 | 0.88825 |  | 318.349 | 0.048453 | 0 | 0 | 0.096907 | 327.7645 | 0.068876 | 0 | 0 | 0.13775 | 334.9593 | 0.084481 | 0 | 0 | 0.16896 | 335.137 | 0.084866 | 0 | 0 | 0.16973 | 335.4035 | 0.085444 | 0 | 0 | 0.17089 | 335.6699 | 0.086022 | 0 | 0 | 0.17204 | 335.9364 | 0.0866 | 0 | 0 | 0.1732 | 336.2029 | 0.087178 | 0 | 0 | 0.17436 | 336.4694 | 0.087756 | 0 | 0 | 0.17551 | 336.7358 | 0.088334 | 0 | 0 | 0.17667 | 337.0023 | 0.088912 | 0 | 0 | 0.17782 | 337.18 | 0.089298 | 0 | 0 | 0.1786 | 337.4464 | 0.089876 | 0 | 0 | 0.17975 | 337.7129 | 0.090454 | 0 | 0 | 0.18091 | 337.9794 | 0.091032 | 0 | 0 | 0.18206 | 338.157 | 0.091417 | 0 | 0 | 0.18283 | 338.4235 | 0.091995 | 0 | 0 | 0.18399 | 338.6012 | 0.09238 | 0 | 0 | 0.18476 | 338.7788 | 0.092766 | 0 | 0 | 0.18553 | 339.0453 | 0.093344 | 0 | 0 | 0.18669 | 339.2229 | 0.093729 | 0 | 0 | 0.18746 | 339.4894 | 0.094307 | 0 | 0 | 0.18861 | 339.6671 | 0.094692 | 0 | 0 | 0.18938 | 339.9335 | 0.09527 | 0 | 0 | 0.19054 | 340.1112 | 0.095655 | 0 | 0 | 0.19131 | 340.1112 | 0.095655 | 0 | 0 | 0.19131
2017-02-16 05:00 | 301.8321 | 0.89964 |  | 322.431 | 0.057307 | 0 | 0 | 0.11461 | 331.9672 | 0.077991 | 0 | 0 | 0.15598 | 339.2543 | 0.093797 | 0 | 0 | 0.18759 | 339.4342 | 0.094187 | 0 | 0 | 0.18837 | 339.7041 | 0.094772 | 0 | 0 | 0.18954 | 339.974 | 0.095358 | 0 | 0 | 0.19072 | 340.2439 | 0.095943 | 0 | 0 | 0.19189 | 340.5138 | 0.096529 | 0 | 0 | 0.19306 | 340.7837 | 0.097114 | 0 | 0 | 0.19423 | 341.0536 | 0.097699 | 0 | 0 | 0.1954 | 341.3234 | 0.098285 | 0 | 0 | 0.19657 | 341.5034 | 0.098675 | 0 | 0 | 0.19735 | 341.7733 | 0.099261 | 0 | 0 | 0.19852 | 342.0432 | 0.099846 | 0 | 0 | 0.19969 | 342.3131 | 0.10043 | 0 | 0 | 0.20086 | 342.493 | 0.10082 | 0 | 0 | 0.20164 | 342.7629 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.20281 | 342.9428 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.20359 | 343.1227 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.20438 | 343.3926 | 0.10277 | 0 | 0 | 0.20555 | 343.5725 | 0.10316 | 0 | 0 | 0.20633 | 343.8424 | 0.10375 | 0 | 0 | 0.2075 | 344.0224 | 0.10414 | 0 | 0 | 0.20828 | 344.2923 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20945 | 344.4722 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.21023 | 344.4722 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.21023
2017-02-16 06:00 | 307.9116 | 0.91776 |  | 328.9255 | 0.071394 | 0 | 0 | 0.14279 | 338.6537 | 0.092494 | 0 | 0 | 0.18499 | 346.0876 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21724 | 346.2712 | 0.10902 | 0 | 0 | 0.21803 | 346.5465 | 0.10961 | 0 | 0 | 0.21923 | 346.8218 | 0.11021 | 0 | 0 | 0.22042 | 347.0971 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.22162 | 347.3725 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22281 | 347.6478 | 0.112 | 0 | 0 | 0.224 | 347.9231 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.2252 | 348.1984 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.22639 | 348.382 | 0.11359 | 0 | 0 | 0.22719 | 348.6573 | 0.11419 | 0 | 0 | 0.22838 | 348.9327 | 0.11479 | 0 | 0 | 0.22958 | 349.208 | 0.11539 | 0 | 0 | 0.23077 | 349.3915 | 0.11578 | 0 | 0 | 0.23157 | 349.6669 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23276 | 349.8504 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23356 | 350.034 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.23436 | 350.3093 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23555 | 350.4929 | 0.11817 | 0 | 0 | 0.23635 | 350.7682 | 0.11877 | 0 | 0 | 0.23754 | 350.9517 | 0.11917 | 0 | 0 | 0.23834 | 351.2271 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23953 | 351.4106 | 0.12016 | 0 | 0 | 0.24033 | 351.4106 | 0.12016 | 0 | 0 | 0.24033
2017-02-16 07:00 | 304.4333 | 0.90739 |  | 325.2098 | 0.063334 | 0 | 0 | 0.12667 | 334.8282 | 0.084197 | 0 | 0 | 0.16839 | 342.1781 | 0.10014 | 0 | 0 | 0.20028 | 342.3595 | 0.10053 | 0 | 0 | 0.20106 | 342.6318 | 0.10112 | 0 | 0 | 0.20225 | 342.904 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.20343 | 343.1762 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.20461 | 343.4484 | 0.10289 | 0 | 0 | 0.20579 | 343.7206 | 0.10348 | 0 | 0 | 0.20697 | 343.9929 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20815 | 344.2651 | 0.10467 | 0 | 0 | 0.20933 | 344.4466 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21012 | 344.7188 | 0.10565 | 0 | 0 | 0.2113 | 344.991 | 0.10624 | 0 | 0 | 0.21248 | 345.2632 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.21366 | 345.4447 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21445 | 345.7169 | 0.10781 | 0 | 0 | 0.21563 | 345.8984 | 0.10821 | 0 | 0 | 0.21642 | 346.0799 | 0.1086 | 0 | 0 | 0.2172 | 346.3521 | 0.10919 | 0 | 0 | 0.21838 | 346.5336 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21917 | 346.8058 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22035 | 346.9873 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.22114 | 347.2595 | 0.11116 | 0 | 0 | 0.22232 | 347.441 | 0.11155 | 0 | 0 | 0.22311 | 347.441 | 0.11155 | 0 | 0 | 0.22311
2017-02-16 08:00 | 301.2454 | 0.89789 |  | 321.8043 | 0.055948 | 0 | 0 | 0.1119 | 331.3219 | 0.076592 | 0 | 0 | 0.15318 | 338.5949 | 0.092367 | 0 | 0 | 0.18473 | 338.7744 | 0.092756 | 0 | 0 | 0.18551 | 339.0438 | 0.09334 | 0 | 0 | 0.18668 | 339.3132 | 0.093925 | 0 | 0 | 0.18785 | 339.5825 | 0.094509 | 0 | 0 | 0.18902 | 339.8519 | 0.095093 | 0 | 0 | 0.19019 | 340.1213 | 0.095677 | 0 | 0 | 0.19135 | 340.3907 | 0.096262 | 0 | 0 | 0.19252 | 340.66 | 0.096846 | 0 | 0 | 0.19369 | 340.8396 | 0.097235 | 0 | 0 | 0.19447 | 341.109 | 0.09782 | 0 | 0 | 0.19564 | 341.3783 | 0.098404 | 0 | 0 | 0.19681 | 341.6477 | 0.098988 | 0 | 0 | 0.19798 | 341.8273 | 0.099378 | 0 | 0 | 0.19876 | 342.0966 | 0.099962 | 0 | 0 | 0.19992 | 342.2762 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.2007 | 342.4558 | 0.10074 | 0 | 0 | 0.20148 | 342.7252 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.20265 | 342.9047 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.20343 | 343.1741 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.2046 | 343.3537 | 0.10269 | 0 | 0 | 0.20538 | 343.6231 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20655 | 343.8026 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732 | 343.8026 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732
2017-02-16 09:00 | 296.7033 | 0.88435 |  | 316.9523 | 0.045424 | 0 | 0 | 0.090848 | 326.3264 | 0.065756 | 0 | 0 | 0.13151 | 333.4897 | 0.081293 | 0 | 0 | 0.16259 | 333.6665 | 0.081677 | 0 | 0 | 0.16335 | 333.9318 | 0.082252 | 0 | 0 | 0.1645 | 334.1971 | 0.082828 | 0 | 0 | 0.16566 | 334.4625 | 0.083403 | 0 | 0 | 0.16681 | 334.7278 | 0.083979 | 0 | 0 | 0.16796 | 334.9931 | 0.084554 | 0 | 0 | 0.16911 | 335.2584 | 0.08513 | 0 | 0 | 0.17026 | 335.5237 | 0.085705 | 0 | 0 | 0.17141 | 335.7005 | 0.086089 | 0 | 0 | 0.17218 | 335.9659 | 0.086664 | 0 | 0 | 0.17333 | 336.2312 | 0.08724 | 0 | 0 | 0.17448 | 336.4965 | 0.087815 | 0 | 0 | 0.17563 | 336.6733 | 0.088199 | 0 | 0 | 0.1764 | 336.9386 | 0.088774 | 0 | 0 | 0.17755 | 337.1155 | 0.089158 | 0 | 0 | 0.17832 | 337.2924 | 0.089541 | 0 | 0 | 0.17908 | 337.5577 | 0.090117 | 0 | 0 | 0.18023 | 337.7346 | 0.090501 | 0 | 0 | 0.181 | 337.9999 | 0.091076 | 0 | 0 | 0.18215 | 338.1767 | 0.09146 | 0 | 0 | 0.18292 | 338.442 | 0.092035 | 0 | 0 | 0.18407 | 338.6189 | 0.092419 | 0 | 0 | 0.18484 | 338.6189 | 0.092419 | 0 | 0 | 0.18484
2017-02-16 10:00 | 301.292 | 0.89803 |  | 321.8541 | 0.056056 | 0 | 0 | 0.11211 | 331.3732 | 0.076703 | 0 | 0 | 0.15341 | 338.6473 | 0.09248 | 0 | 0 | 0.18496 | 338.8269 | 0.09287 | 0 | 0 | 0.18574 | 339.0963 | 0.093454 | 0 | 0 | 0.18691 | 339.3657 | 0.094038 | 0 | 0 | 0.18808 | 339.6351 | 0.094623 | 0 | 0 | 0.18925 | 339.9045 | 0.095207 | 0 | 0 | 0.19041 | 340.1739 | 0.095792 | 0 | 0 | 0.19158 | 340.4433 | 0.096376 | 0 | 0 | 0.19275 | 340.7127 | 0.09696 | 0 | 0 | 0.19392 | 340.8923 | 0.09735 | 0 | 0 | 0.1947 | 341.1617 | 0.097934 | 0 | 0 | 0.19587 | 341.4311 | 0.098518 | 0 | 0 | 0.19704 | 341.7006 | 0.099103 | 0 | 0 | 0.19821 | 341.8802 | 0.099492 | 0 | 0 | 0.19898 | 342.1496 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.20015 | 342.3292 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20093 | 342.5088 | 0.10086 | 0 | 0 | 0.20171 | 342.7782 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.20288 | 342.9578 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20366 | 343.2272 | 0.10241 | 0 | 0 | 0.20483 | 343.4068 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.20561 | 343.6762 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.20678 | 343.8558 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.20756 | 343.8558 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.20756
2017-02-16 11:00 | 299.2672 | 0.892 |  | 319.6911 | 0.051364 | 0 | 0 | 0.10273 | 329.1462 | 0.071872 | 0 | 0 | 0.14374 | 336.3714 | 0.087544 | 0 | 0 | 0.17509 | 336.5498 | 0.087931 | 0 | 0 | 0.17586 | 336.8174 | 0.088511 | 0 | 0 | 0.17702 | 337.085 | 0.089092 | 0 | 0 | 0.17818 | 337.3526 | 0.089672 | 0 | 0 | 0.17934 | 337.6202 | 0.090252 | 0 | 0 | 0.1805 | 337.8878 | 0.090833 | 0 | 0 | 0.18167 | 338.1554 | 0.091413 | 0 | 0 | 0.18283 | 338.423 | 0.091994 | 0 | 0 | 0.18399 | 338.6014 | 0.092381 | 0 | 0 | 0.18476 | 338.869 | 0.092961 | 0 | 0 | 0.18592 | 339.1366 | 0.093542 | 0 | 0 | 0.18708 | 339.4042 | 0.094122 | 0 | 0 | 0.18824 | 339.5826 | 0.094509 | 0 | 0 | 0.18902 | 339.8502 | 0.095089 | 0 | 0 | 0.19018 | 340.0286 | 0.095476 | 0 | 0 | 0.19095 | 340.207 | 0.095863 | 0 | 0 | 0.19173 | 340.4746 | 0.096444 | 0 | 0 | 0.19289 | 340.653 | 0.096831 | 0 | 0 | 0.19366 | 340.9206 | 0.097411 | 0 | 0 | 0.19482 | 341.099 | 0.097798 | 0 | 0 | 0.1956 | 341.3666 | 0.098378 | 0 | 0 | 0.19676 | 341.545 | 0.098765 | 0 | 0 | 0.19753 | 341.545 | 0.098765 | 0 | 0 | 0.19753
2017-02-16 12:00 | 301.905 | 0.89986 |  | 322.5089 | 0.057476 | 0 | 0 | 0.11495 | 332.0474 | 0.078165 | 0 | 0 | 0.15633 | 339.3362 | 0.093975 | 0 | 0 | 0.18795 | 339.5162 | 0.094365 | 0 | 0 | 0.18873 | 339.7861 | 0.09495 | 0 | 0 | 0.1899 | 340.0561 | 0.095536 | 0 | 0 | 0.19107 | 340.3261 | 0.096122 | 0 | 0 | 0.19224 | 340.596 | 0.096707 | 0 | 0 | 0.19341 | 340.866 | 0.097293 | 0 | 0 | 0.19459 | 341.1359 | 0.097878 | 0 | 0 | 0.19576 | 341.4059 | 0.098464 | 0 | 0 | 0.19693 | 341.5859 | 0.098854 | 0 | 0 | 0.19771 | 341.8558 | 0.09944 | 0 | 0 | 0.19888 | 342.1258 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20005 | 342.3957 | 0.10061 | 0 | 0 | 0.20122 | 342.5757 | 0.101 | 0 | 0 | 0.202 | 342.8457 | 0.10159 | 0 | 0 | 0.20317 | 343.0256 | 0.10198 | 0 | 0 | 0.20395 | 343.2056 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20473 | 343.4756 | 0.10295 | 0 | 0 | 0.20591 | 343.6555 | 0.10334 | 0 | 0 | 0.20669 | 343.9255 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20786 | 344.1055 | 0.10432 | 0 | 0 | 0.20864 | 344.3754 | 0.1049 | 0 | 0 | 0.20981 | 344.5554 | 0.10529 | 0 | 0 | 0.21059 | 344.5554 | 0.10529 | 0 | 0 | 0.21059
2017-02-16 13:00 | 299.0214 | 0.89126 |  | 319.4285 | 0.050795 | 0 | 0 | 0.10159 | 328.8759 | 0.071286 | 0 | 0 | 0.14257 | 336.0951 | 0.086945 | 0 | 0 | 0.17389 | 336.2734 | 0.087331 | 0 | 0 | 0.17466 | 336.5408 | 0.087911 | 0 | 0 | 0.17582 | 336.8081 | 0.088491 | 0 | 0 | 0.17698 | 337.0755 | 0.089071 | 0 | 0 | 0.17814 | 337.3429 | 0.089651 | 0 | 0 | 0.1793 | 337.6103 | 0.090231 | 0 | 0 | 0.18046 | 337.8777 | 0.090811 | 0 | 0 | 0.18162 | 338.145 | 0.091391 | 0 | 0 | 0.18278 | 338.3233 | 0.091778 | 0 | 0 | 0.18356 | 338.5907 | 0.092357 | 0 | 0 | 0.18471 | 338.8581 | 0.092937 | 0 | 0 | 0.18587 | 339.1254 | 0.093517 | 0 | 0 | 0.18703 | 339.3037 | 0.093904 | 0 | 0 | 0.18781 | 339.5711 | 0.094484 | 0 | 0 | 0.18897 | 339.7493 | 0.094871 | 0 | 0 | 0.18974 | 339.9276 | 0.095257 | 0 | 0 | 0.19051 | 340.1949 | 0.095837 | 0 | 0 | 0.19167 | 340.3732 | 0.096224 | 0 | 0 | 0.19245 | 340.6406 | 0.096804 | 0 | 0 | 0.19361 | 340.8188 | 0.09719 | 0 | 0 | 0.19438 | 341.0862 | 0.09777 | 0 | 0 | 0.19554 | 341.2645 | 0.098157 | 0 | 0 | 0.19631 | 341.2645 | 0.098157 | 0 | 0 | 0.19631
2017-02-16 14:00 | 299.1144 | 0.89154 |  | 319.5279 | 0.05101 | 0 | 0 | 0.10202 | 328.9782 | 0.071508 | 0 | 0 | 0.14302 | 336.1997 | 0.087172 | 0 | 0 | 0.17434 | 336.378 | 0.087558 | 0 | 0 | 0.17512 | 336.6455 | 0.088138 | 0 | 0 | 0.17628 | 336.913 | 0.088719 | 0 | 0 | 0.17744 | 337.1804 | 0.089299 | 0 | 0 | 0.1786 | 337.4479 | 0.089879 | 0 | 0 | 0.17976 | 337.7153 | 0.090459 | 0 | 0 | 0.18092 | 337.9828 | 0.091039 | 0 | 0 | 0.18208 | 338.2503 | 0.091619 | 0 | 0 | 0.18324 | 338.4286 | 0.092006 | 0 | 0 | 0.18401 | 338.696 | 0.092586 | 0 | 0 | 0.18517 | 338.9635 | 0.093166 | 0 | 0 | 0.18633 | 339.231 | 0.093746 | 0 | 0 | 0.18749 | 339.4093 | 0.094133 | 0 | 0 | 0.18827 | 339.6767 | 0.094713 | 0 | 0 | 0.18943 | 339.855 | 0.0951 | 0 | 0 | 0.1902 | 340.0333 | 0.095487 | 0 | 0 | 0.19097 | 340.3008 | 0.096067 | 0 | 0 | 0.19213 | 340.4791 | 0.096454 | 0 | 0 | 0.19291 | 340.7466 | 0.097034 | 0 | 0 | 0.19407 | 340.9249 | 0.09742 | 0 | 0 | 0.19484 | 341.1923 | 0.098001 | 0 | 0 | 0.196 | 341.3707 | 0.098387 | 0 | 0 | 0.19677 | 341.3707 | 0.098387 | 0 | 0 | 0.19677
2017-02-16 15:00 | 295.2955 | 0.88016 |  | 315.4484 | 0.042162 | 0 | 0 | 0.084324 | 324.7781 | 0.062398 | 0 | 0 | 0.1248 | 331.9073 | 0.077861 | 0 | 0 | 0.15572 | 332.0834 | 0.078243 | 0 | 0 | 0.15649 | 332.3474 | 0.078816 | 0 | 0 | 0.15763 | 332.6115 | 0.079389 | 0 | 0 | 0.15878 | 332.8755 | 0.079961 | 0 | 0 | 0.15992 | 333.1396 | 0.080534 | 0 | 0 | 0.16107 | 333.4036 | 0.081107 | 0 | 0 | 0.16221 | 333.6676 | 0.081679 | 0 | 0 | 0.16336 | 333.9317 | 0.082252 | 0 | 0 | 0.1645 | 334.1077 | 0.082634 | 0 | 0 | 0.16527 | 334.3718 | 0.083207 | 0 | 0 | 0.16641 | 334.6358 | 0.083779 | 0 | 0 | 0.16756 | 334.8999 | 0.084352 | 0 | 0 | 0.1687 | 335.0759 | 0.084734 | 0 | 0 | 0.16947 | 335.3399 | 0.085307 | 0 | 0 | 0.17061 | 335.516 | 0.085688 | 0 | 0 | 0.17138 | 335.692 | 0.08607 | 0 | 0 | 0.17214 | 335.9561 | 0.086643 | 0 | 0 | 0.17329 | 336.1321 | 0.087025 | 0 | 0 | 0.17405 | 336.3961 | 0.087598 | 0 | 0 | 0.1752 | 336.5722 | 0.087979 | 0 | 0 | 0.17596 | 336.8362 | 0.088552 | 0 | 0 | 0.1771 | 337.0122 | 0.088934 | 0 | 0 | 0.17787 | 337.0122 | 0.088934 | 0 | 0 | 0.17787
2017-02-16 16:00 | 283.0731 | 0.84373 |  | 302.3918 | 0.013842 | 0 | 0 | 0.027684 | 311.3353 | 0.033241 | 0 | 0 | 0.066481 | 318.1695 | 0.048064 | 0 | 0 | 0.096128 | 318.3383 | 0.04843 | 0 | 0 | 0.09686 | 318.5914 | 0.048979 | 0 | 0 | 0.097958 | 318.8445 | 0.049528 | 0 | 0 | 0.099056 | 319.0976 | 0.050077 | 0 | 0 | 0.10015 | 319.3508 | 0.050626 | 0 | 0 | 0.10125 | 319.6039 | 0.051175 | 0 | 0 | 0.10235 | 319.857 | 0.051724 | 0 | 0 | 0.10345 | 320.1101 | 0.052273 | 0 | 0 | 0.10455 | 320.2789 | 0.052639 | 0 | 0 | 0.10528 | 320.532 | 0.053188 | 0 | 0 | 0.10638 | 320.7851 | 0.053737 | 0 | 0 | 0.10747 | 321.0382 | 0.054286 | 0 | 0 | 0.10857 | 321.207 | 0.054652 | 0 | 0 | 0.1093 | 321.4601 | 0.055201 | 0 | 0 | 0.1104 | 321.6288 | 0.055567 | 0 | 0 | 0.11113 | 321.7976 | 0.055933 | 0 | 0 | 0.11187 | 322.0507 | 0.056482 | 0 | 0 | 0.11296 | 322.2194 | 0.056848 | 0 | 0 | 0.1137 | 322.4725 | 0.057397 | 0 | 0 | 0.11479 | 322.6413 | 0.057763 | 0 | 0 | 0.11553 | 322.8944 | 0.058312 | 0 | 0 | 0.11662 | 323.0632 | 0.058678 | 0 | 0 | 0.11736 | 323.0632 | 0.058678 | 0 | 0 | 0.11736
2017-02-16 17:00 | 284.3917 | 0.84766 |  | 303.8004 | 0.016897 | 0 | 0 | 0.033795 | 312.7856 | 0.036386 | 0 | 0 | 0.072773 | 319.6516 | 0.051279 | 0 | 0 | 0.10256 | 319.8212 | 0.051646 | 0 | 0 | 0.10329 | 320.0755 | 0.052198 | 0 | 0 | 0.1044 | 320.3298 | 0.05275 | 0 | 0 | 0.1055 | 320.5841 | 0.053301 | 0 | 0 | 0.1066 | 320.8384 | 0.053853 | 0 | 0 | 0.10771 | 321.0927 | 0.054404 | 0 | 0 | 0.10881 | 321.347 | 0.054956 | 0 | 0 | 0.10991 | 321.6013 | 0.055507 | 0 | 0 | 0.11101 | 321.7708 | 0.055875 | 0 | 0 | 0.11175 | 322.0251 | 0.056427 | 0 | 0 | 0.11285 | 322.2794 | 0.056978 | 0 | 0 | 0.11396 | 322.5337 | 0.05753 | 0 | 0 | 0.11506 | 322.7032 | 0.057898 | 0 | 0 | 0.1158 | 322.9575 | 0.058449 | 0 | 0 | 0.1169 | 323.127 | 0.058817 | 0 | 0 | 0.11763 | 323.2966 | 0.059185 | 0 | 0 | 0.11837 | 323.5509 | 0.059736 | 0 | 0 | 0.11947 | 323.7204 | 0.060104 | 0 | 0 | 0.12021 | 323.9747 | 0.060655 | 0 | 0 | 0.12131 | 324.1442 | 0.061023 | 0 | 0 | 0.12205 | 324.3985 | 0.061575 | 0 | 0 | 0.12315 | 324.5681 | 0.061942 | 0 | 0 | 0.12388 | 324.5681 | 0.061942 | 0 | 0 | 0.12388
2017-02-16 18:00 | 285.1873 | 0.85003 |  | 304.6503 | 0.018741 | 0 | 0 | 0.037482 | 313.6606 | 0.038284 | 0 | 0 | 0.076568 | 320.5458 | 0.053218 | 0 | 0 | 0.10644 | 320.7158 | 0.053587 | 0 | 0 | 0.10717 | 320.9709 | 0.05414 | 0 | 0 | 0.10828 | 321.2259 | 0.054693 | 0 | 0 | 0.10939 | 321.4809 | 0.055246 | 0 | 0 | 0.11049 | 321.7359 | 0.055799 | 0 | 0 | 0.1116 | 321.9909 | 0.056353 | 0 | 0 | 0.11271 | 322.2459 | 0.056906 | 0 | 0 | 0.11381 | 322.5009 | 0.057459 | 0 | 0 | 0.11492 | 322.6709 | 0.057828 | 0 | 0 | 0.11566 | 322.9259 | 0.058381 | 0 | 0 | 0.11676 | 323.1809 | 0.058934 | 0 | 0 | 0.11787 | 323.4359 | 0.059487 | 0 | 0 | 0.11897 | 323.6059 | 0.059856 | 0 | 0 | 0.11971 | 323.861 | 0.060409 | 0 | 0 | 0.12082 | 324.031 | 0.060777 | 0 | 0 | 0.12155 | 324.201 | 0.061146 | 0 | 0 | 0.12229 | 324.456 | 0.061699 | 0 | 0 | 0.1234 | 324.626 | 0.062068 | 0 | 0 | 0.12414 | 324.881 | 0.062621 | 0 | 0 | 0.12524 | 325.051 | 0.06299 | 0 | 0 | 0.12598 | 325.306 | 0.063543 | 0 | 0 | 0.12709 | 325.476 | 0.063912 | 0 | 0 | 0.12782 | 325.476 | 0.063912 | 0 | 0 | 0.12782
2017-02-16 19:00 | 285.8566 | 0.85202 |  | 305.3653 | 0.020292 | 0 | 0 | 0.040583 | 314.3967 | 0.039881 | 0 | 0 | 0.079762 | 321.2981 | 0.05485 | 0 | 0 | 0.1097 | 321.4685 | 0.055219 | 0 | 0 | 0.11044 | 321.7241 | 0.055774 | 0 | 0 | 0.11155 | 321.9797 | 0.056328 | 0 | 0 | 0.11266 | 322.2353 | 0.056883 | 0 | 0 | 0.11377 | 322.4909 | 0.057437 | 0 | 0 | 0.11487 | 322.7465 | 0.057992 | 0 | 0 | 0.11598 | 323.0021 | 0.058546 | 0 | 0 | 0.11709 | 323.2578 | 0.0591 | 0 | 0 | 0.1182 | 323.4282 | 0.05947 | 0 | 0 | 0.11894 | 323.6838 | 0.060024 | 0 | 0 | 0.12005 | 323.9394 | 0.060579 | 0 | 0 | 0.12116 | 324.195 | 0.061133 | 0 | 0 | 0.12227 | 324.3654 | 0.061503 | 0 | 0 | 0.12301 | 324.621 | 0.062057 | 0 | 0 | 0.12411 | 324.7914 | 0.062427 | 0 | 0 | 0.12485 | 324.9618 | 0.062796 | 0 | 0 | 0.12559 | 325.2174 | 0.063351 | 0 | 0 | 0.1267 | 325.3878 | 0.06372 | 0 | 0 | 0.12744 | 325.6434 | 0.064275 | 0 | 0 | 0.12855 | 325.8138 | 0.064644 | 0 | 0 | 0.12929 | 326.0694 | 0.065199 | 0 | 0 | 0.1304 | 326.2398 | 0.065569 | 0 | 0 | 0.13114 | 326.2398 | 0.065569 | 0 | 0 | 0.13114
2017-02-16 20:00 | 287.6282 | 0.8573 |  | 307.2578 | 0.024396 | 0 | 0 | 0.048793 | 316.3452 | 0.044107 | 0 | 0 | 0.088214 | 323.2894 | 0.059169 | 0 | 0 | 0.11834 | 323.4608 | 0.059541 | 0 | 0 | 0.11908 | 323.718 | 0.060099 | 0 | 0 | 0.1202 | 323.9752 | 0.060657 | 0 | 0 | 0.12131 | 324.2324 | 0.061214 | 0 | 0 | 0.12243 | 324.4896 | 0.061772 | 0 | 0 | 0.12354 | 324.7468 | 0.06233 | 0 | 0 | 0.12466 | 325.004 | 0.062888 | 0 | 0 | 0.12578 | 325.2612 | 0.063446 | 0 | 0 | 0.12689 | 325.4326 | 0.063818 | 0 | 0 | 0.12764 | 325.6898 | 0.064376 | 0 | 0 | 0.12875 | 325.947 | 0.064933 | 0 | 0 | 0.12987 | 326.2042 | 0.065491 | 0 | 0 | 0.13098 | 326.3757 | 0.065863 | 0 | 0 | 0.13173 | 326.6329 | 0.066421 | 0 | 0 | 0.13284 | 326.8043 | 0.066793 | 0 | 0 | 0.13359 | 326.9758 | 0.067165 | 0 | 0 | 0.13433 | 327.233 | 0.067723 | 0 | 0 | 0.13545 | 327.4044 | 0.068095 | 0 | 0 | 0.13619 | 327.6616 | 0.068652 | 0 | 0 | 0.1373 | 327.8331 | 0.069024 | 0 | 0 | 0.13805 | 328.0903 | 0.069582 | 0 | 0 | 0.13916 | 328.2617 | 0.069954 | 0 | 0 | 0.13991 | 328.2617 | 0.069954 | 0 | 0 | 0.13991
2017-02-16 21:00 | 284.6116 | 0.84831 |  | 304.0353 | 0.017407 | 0 | 0 | 0.034814 | 313.0274 | 0.036911 | 0 | 0 | 0.073822 | 319.8987 | 0.051815 | 0 | 0 | 0.10363 | 320.0684 | 0.052183 | 0 | 0 | 0.10437 | 320.3229 | 0.052735 | 0 | 0 | 0.10547 | 320.5774 | 0.053287 | 0 | 0 | 0.10657 | 320.8319 | 0.053839 | 0 | 0 | 0.10768 | 321.0864 | 0.054391 | 0 | 0 | 0.10878 | 321.3409 | 0.054943 | 0 | 0 | 0.10989 | 321.5954 | 0.055495 | 0 | 0 | 0.11099 | 321.8499 | 0.056047 | 0 | 0 | 0.11209 | 322.0195 | 0.056415 | 0 | 0 | 0.11283 | 322.274 | 0.056967 | 0 | 0 | 0.11393 | 322.5285 | 0.057519 | 0 | 0 | 0.11504 | 322.783 | 0.058071 | 0 | 0 | 0.11614 | 322.9527 | 0.058439 | 0 | 0 | 0.11688 | 323.2072 | 0.058991 | 0 | 0 | 0.11798 | 323.3768 | 0.059359 | 0 | 0 | 0.11872 | 323.5465 | 0.059727 | 0 | 0 | 0.11945 | 323.801 | 0.060279 | 0 | 0 | 0.12056 | 323.9706 | 0.060647 | 0 | 0 | 0.12129 | 324.2251 | 0.061199 | 0 | 0 | 0.1224 | 324.3948 | 0.061567 | 0 | 0 | 0.12313 | 324.6493 | 0.062119 | 0 | 0 | 0.12424 | 324.819 | 0.062487 | 0 | 0 | 0.12497 | 324.819 | 0.062487 | 0 | 0 | 0.12497
2017-02-16 22:00 | 288.5572 | 0.86007 |  | 308.2502 | 0.026549 | 0 | 0 | 0.053098 | 317.367 | 0.046323 | 0 | 0 | 0.092647 | 324.3336 | 0.061434 | 0 | 0 | 0.12287 | 324.5056 | 0.061807 | 0 | 0 | 0.12361 | 324.7636 | 0.062367 | 0 | 0 | 0.12473 | 325.0217 | 0.062926 | 0 | 0 | 0.12585 | 325.2797 | 0.063486 | 0 | 0 | 0.12697 | 325.5377 | 0.064046 | 0 | 0 | 0.12809 | 325.7957 | 0.064605 | 0 | 0 | 0.12921 | 326.0537 | 0.065165 | 0 | 0 | 0.13033 | 326.3118 | 0.065725 | 0 | 0 | 0.13145 | 326.4838 | 0.066098 | 0 | 0 | 0.1322 | 326.7418 | 0.066657 | 0 | 0 | 0.13331 | 326.9998 | 0.067217 | 0 | 0 | 0.13443 | 327.2578 | 0.067777 | 0 | 0 | 0.13555 | 327.4299 | 0.06815 | 0 | 0 | 0.1363 | 327.6879 | 0.068709 | 0 | 0 | 0.13742 | 327.8599 | 0.069082 | 0 | 0 | 0.13816 | 328.0319 | 0.069456 | 0 | 0 | 0.13891 | 328.2899 | 0.070015 | 0 | 0 | 0.14003 | 328.4619 | 0.070388 | 0 | 0 | 0.14078 | 328.72 | 0.070948 | 0 | 0 | 0.1419 | 328.892 | 0.071321 | 0 | 0 | 0.14264 | 329.15 | 0.071881 | 0 | 0 | 0.14376 | 329.322 | 0.072254 | 0 | 0 | 0.14451 | 329.322 | 0.072254 | 0 | 0 | 0.14451
2017-02-16 23:00 | 291.5939 | 0.86912 |  | 311.4942 | 0.033585 | 0 | 0 | 0.06717 | 320.7069 | 0.053568 | 0 | 0 | 0.10714 | 327.7468 | 0.068837 | 0 | 0 | 0.13767 | 327.9206 | 0.069214 | 0 | 0 | 0.13843 | 328.1814 | 0.06978 | 0 | 0 | 0.13956 | 328.4421 | 0.070345 | 0 | 0 | 0.14069 | 328.7028 | 0.070911 | 0 | 0 | 0.14182 | 328.9636 | 0.071476 | 0 | 0 | 0.14295 | 329.2243 | 0.072042 | 0 | 0 | 0.14408 | 329.485 | 0.072607 | 0 | 0 | 0.14521 | 329.7458 | 0.073173 | 0 | 0 | 0.14635 | 329.9196 | 0.07355 | 0 | 0 | 0.1471 | 330.1803 | 0.074115 | 0 | 0 | 0.14823 | 330.4411 | 0.074681 | 0 | 0 | 0.14936 | 330.7018 | 0.075247 | 0 | 0 | 0.15049 | 330.8756 | 0.075624 | 0 | 0 | 0.15125 | 331.1364 | 0.076189 | 0 | 0 | 0.15238 | 331.3102 | 0.076566 | 0 | 0 | 0.15313 | 331.484 | 0.076943 | 0 | 0 | 0.15389 | 331.7448 | 0.077509 | 0 | 0 | 0.15502 | 331.9186 | 0.077886 | 0 | 0 | 0.15577 | 332.1793 | 0.078451 | 0 | 0 | 0.1569 | 332.3532 | 0.078828 | 0 | 0 | 0.15766 | 332.6139 | 0.079394 | 0 | 0 | 0.15879 | 332.7877 | 0.079771 | 0 | 0 | 0.15954 | 332.7877 | 0.079771 | 0 | 0 | 0.15954
2017-02-17 | 288.5851 | 0.86016 |  | 308.28 | 0.026614 | 0 | 0 | 0.053227 | 317.3976 | 0.04639 | 0 | 0 | 0.09278 | 324.3649 | 0.061502 | 0 | 0 | 0.123 | 324.5369 | 0.061875 | 0 | 0 | 0.12375 | 324.795 | 0.062435 | 0 | 0 | 0.12487 | 325.053 | 0.062994 | 0 | 0 | 0.12599 | 325.3111 | 0.063554 | 0 | 0 | 0.12711 | 325.5691 | 0.064114 | 0 | 0 | 0.12823 | 325.8272 | 0.064673 | 0 | 0 | 0.12935 | 326.0852 | 0.065233 | 0 | 0 | 0.13047 | 326.3433 | 0.065793 | 0 | 0 | 0.13159 | 326.5153 | 0.066166 | 0 | 0 | 0.13233 | 326.7734 | 0.066726 | 0 | 0 | 0.13345 | 327.0314 | 0.067285 | 0 | 0 | 0.13457 | 327.2894 | 0.067845 | 0 | 0 | 0.13569 | 327.4615 | 0.068218 | 0 | 0 | 0.13644 | 327.7195 | 0.068778 | 0 | 0 | 0.13756 | 327.8916 | 0.069151 | 0 | 0 | 0.1383 | 328.0636 | 0.069524 | 0 | 0 | 0.13905 | 328.3216 | 0.070084 | 0 | 0 | 0.14017 | 328.4937 | 0.070457 | 0 | 0 | 0.14091 | 328.7517 | 0.071017 | 0 | 0 | 0.14203 | 328.9237 | 0.07139 | 0 | 0 | 0.14278 | 329.1818 | 0.07195 | 0 | 0 | 0.1439 | 329.3538 | 0.072323 | 0 | 0 | 0.14465 | 329.3538 | 0.072323 | 0 | 0 | 0.14465
2017-02-17 01:00 | 286.8506 | 0.85499 |  | 306.4271 | 0.022595 | 0 | 0 | 0.045189 | 315.49 | 0.042252 | 0 | 0 | 0.084504 | 322.4154 | 0.057273 | 0 | 0 | 0.11455 | 322.5864 | 0.057644 | 0 | 0 | 0.11529 | 322.8429 | 0.0582 | 0 | 0 | 0.1164 | 323.0994 | 0.058757 | 0 | 0 | 0.11751 | 323.3559 | 0.059313 | 0 | 0 | 0.11863 | 323.6123 | 0.059869 | 0 | 0 | 0.11974 | 323.8688 | 0.060426 | 0 | 0 | 0.12085 | 324.1253 | 0.060982 | 0 | 0 | 0.12196 | 324.3818 | 0.061539 | 0 | 0 | 0.12308 | 324.5528 | 0.061909 | 0 | 0 | 0.12382 | 324.8093 | 0.062466 | 0 | 0 | 0.12493 | 325.0658 | 0.063022 | 0 | 0 | 0.12604 | 325.3223 | 0.063578 | 0 | 0 | 0.12716 | 325.4933 | 0.063949 | 0 | 0 | 0.1279 | 325.7498 | 0.064506 | 0 | 0 | 0.12901 | 325.9208 | 0.064877 | 0 | 0 | 0.12975 | 326.0918 | 0.065247 | 0 | 0 | 0.13049 | 326.3483 | 0.065804 | 0 | 0 | 0.13161 | 326.5193 | 0.066175 | 0 | 0 | 0.13235 | 326.7758 | 0.066731 | 0 | 0 | 0.13346 | 326.9468 | 0.067102 | 0 | 0 | 0.1342 | 327.2033 | 0.067658 | 0 | 0 | 0.13532 | 327.3743 | 0.068029 | 0 | 0 | 0.13606 | 327.3743 | 0.068029 | 0 | 0 | 0.13606
2017-02-17 02:00 | 278.7575 | 0.83086 |  | 297.7817 | 0.0038428 | 0 | 0 | 0.0076857 | 306.5889 | 0.022946 | 0 | 0 | 0.045891 | 313.3189 | 0.037543 | 0 | 0 | 0.075086 | 313.485 | 0.037903 | 0 | 0 | 0.075807 | 313.7343 | 0.038444 | 0 | 0 | 0.076888 | 313.9836 | 0.038985 | 0 | 0 | 0.077969 | 314.2328 | 0.039525 | 0 | 0 | 0.079051 | 314.4821 | 0.040066 | 0 | 0 | 0.080132 | 314.7313 | 0.040607 | 0 | 0 | 0.081213 | 314.9806 | 0.041147 | 0 | 0 | 0.082294 | 315.2299 | 0.041688 | 0 | 0 | 0.083376 | 315.396 | 0.042048 | 0 | 0 | 0.084097 | 315.6453 | 0.042589 | 0 | 0 | 0.085178 | 315.8945 | 0.04313 | 0 | 0 | 0.086259 | 316.1438 | 0.04367 | 0 | 0 | 0.08734 | 316.31 | 0.044031 | 0 | 0 | 0.088061 | 316.5592 | 0.044571 | 0 | 0 | 0.089143 | 316.7254 | 0.044932 | 0 | 0 | 0.089863 | 316.8916 | 0.045292 | 0 | 0 | 0.090584 | 317.1408 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.091666 | 317.307 | 0.046193 | 0 | 0 | 0.092386 | 317.5563 | 0.046734 | 0 | 0 | 0.093468 | 317.7224 | 0.047094 | 0 | 0 | 0.094189 | 317.9717 | 0.047635 | 0 | 0 | 0.09527 | 318.1379 | 0.047995 | 0 | 0 | 0.095991 | 318.1379 | 0.047995 | 0 | 0 | 0.095991
2017-02-17 03:00 | 280.1562 | 0.83503 |  | 299.2759 | 0.0070837 | 0 | 0 | 0.014167 | 308.1272 | 0.026282 | 0 | 0 | 0.052565 | 314.891 | 0.040953 | 0 | 0 | 0.081906 | 315.058 | 0.041315 | 0 | 0 | 0.08263 | 315.3085 | 0.041858 | 0 | 0 | 0.083717 | 315.559 | 0.042402 | 0 | 0 | 0.084804 | 315.8095 | 0.042945 | 0 | 0 | 0.08589 | 316.06 | 0.043489 | 0 | 0 | 0.086977 | 316.3105 | 0.044032 | 0 | 0 | 0.088064 | 316.5611 | 0.044575 | 0 | 0 | 0.08915 | 316.8116 | 0.045119 | 0 | 0 | 0.090237 | 316.9786 | 0.045481 | 0 | 0 | 0.090962 | 317.2291 | 0.046024 | 0 | 0 | 0.092048 | 317.4796 | 0.046568 | 0 | 0 | 0.093135 | 317.7301 | 0.047111 | 0 | 0 | 0.094222 | 317.8971 | 0.047473 | 0 | 0 | 0.094946 | 318.1476 | 0.048017 | 0 | 0 | 0.096033 | 318.3146 | 0.048379 | 0 | 0 | 0.096757 | 318.4816 | 0.048741 | 0 | 0 | 0.097482 | 318.7321 | 0.049284 | 0 | 0 | 0.098569 | 318.8992 | 0.049647 | 0 | 0 | 0.099293 | 319.1497 | 0.05019 | 0 | 0 | 0.10038 | 319.3167 | 0.050552 | 0 | 0 | 0.1011 | 319.5672 | 0.051096 | 0 | 0 | 0.10219 | 319.7342 | 0.051458 | 0 | 0 | 0.10292 | 319.7342 | 0.051458 | 0 | 0 | 0.10292
2017-02-17 04:00 | 278.3536 | 0.82966 |  | 297.3503 | 0.0029071 | 0 | 0 | 0.0058141 | 306.1447 | 0.021982 | 0 | 0 | 0.043964 | 312.8649 | 0.036558 | 0 | 0 | 0.073117 | 313.0309 | 0.036918 | 0 | 0 | 0.073836 | 313.2798 | 0.037458 | 0 | 0 | 0.074916 | 313.5286 | 0.037998 | 0 | 0 | 0.075996 | 313.7775 | 0.038538 | 0 | 0 | 0.077076 | 314.0264 | 0.039078 | 0 | 0 | 0.078155 | 314.2753 | 0.039618 | 0 | 0 | 0.079235 | 314.5242 | 0.040157 | 0 | 0 | 0.080315 | 314.7731 | 0.040697 | 0 | 0 | 0.081395 | 314.9391 | 0.041057 | 0 | 0 | 0.082114 | 315.188 | 0.041597 | 0 | 0 | 0.083194 | 315.4369 | 0.042137 | 0 | 0 | 0.084274 | 315.6858 | 0.042677 | 0 | 0 | 0.085353 | 315.8517 | 0.043037 | 0 | 0 | 0.086073 | 316.1006 | 0.043577 | 0 | 0 | 0.087153 | 316.2665 | 0.043936 | 0 | 0 | 0.087873 | 316.4325 | 0.044296 | 0 | 0 | 0.088593 | 316.6814 | 0.044836 | 0 | 0 | 0.089672 | 316.8473 | 0.045196 | 0 | 0 | 0.090392 | 317.0962 | 0.045736 | 0 | 0 | 0.091472 | 317.2621 | 0.046096 | 0 | 0 | 0.092192 | 317.511 | 0.046636 | 0 | 0 | 0.093271 | 317.677 | 0.046996 | 0 | 0 | 0.093991 | 317.677 | 0.046996 | 0 | 0 | 0.093991
2017-02-17 05:00 | 271.6186 | 0.80959 |  | 290.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7372 | 0.0059154 | 0 | 0 | 0.011831 | 305.2949 | 0.020139 | 0 | 0 | 0.040278 | 305.4568 | 0.02049 | 0 | 0 | 0.04098 | 305.6997 | 0.021017 | 0 | 0 | 0.042034 | 305.9426 | 0.021544 | 0 | 0 | 0.043087 | 306.1854 | 0.022071 | 0 | 0 | 0.044141 | 306.4283 | 0.022597 | 0 | 0 | 0.045195 | 306.6712 | 0.023124 | 0 | 0 | 0.046248 | 306.9141 | 0.023651 | 0 | 0 | 0.047302 | 307.1569 | 0.024178 | 0 | 0 | 0.048355 | 307.3189 | 0.024529 | 0 | 0 | 0.049058 | 307.5617 | 0.025056 | 0 | 0 | 0.050111 | 307.8046 | 0.025582 | 0 | 0 | 0.051165 | 308.0475 | 0.026109 | 0 | 0 | 0.052219 | 308.2094 | 0.02646 | 0 | 0 | 0.052921 | 308.4523 | 0.026987 | 0 | 0 | 0.053975 | 308.6142 | 0.027338 | 0 | 0 | 0.054677 | 308.7761 | 0.02769 | 0 | 0 | 0.055379 | 309.019 | 0.028216 | 0 | 0 | 0.056433 | 309.1809 | 0.028568 | 0 | 0 | 0.057135 | 309.4238 | 0.029094 | 0 | 0 | 0.058189 | 309.5857 | 0.029446 | 0 | 0 | 0.058891 | 309.8286 | 0.029972 | 0 | 0 | 0.059945 | 309.9905 | 0.030324 | 0 | 0 | 0.060647 | 309.9905 | 0.030324 | 0 | 0 | 0.060647
2017-02-17 06:00 | 271.9159 | 0.81047 |  | 290.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.0642 | 0.0066246 | 0 | 0 | 0.013249 | 305.629 | 0.020864 | 0 | 0 | 0.041727 | 305.7911 | 0.021215 | 0 | 0 | 0.042431 | 306.0343 | 0.021743 | 0 | 0 | 0.043485 | 306.2774 | 0.02227 | 0 | 0 | 0.04454 | 306.5206 | 0.022797 | 0 | 0 | 0.045595 | 306.7637 | 0.023325 | 0 | 0 | 0.04665 | 307.0068 | 0.023852 | 0 | 0 | 0.047704 | 307.25 | 0.02438 | 0 | 0 | 0.048759 | 307.4931 | 0.024907 | 0 | 0 | 0.049814 | 307.6552 | 0.025258 | 0 | 0 | 0.050517 | 307.8984 | 0.025786 | 0 | 0 | 0.051572 | 308.1415 | 0.026313 | 0 | 0 | 0.052626 | 308.3847 | 0.026841 | 0 | 0 | 0.053681 | 308.5467 | 0.027192 | 0 | 0 | 0.054384 | 308.7899 | 0.02772 | 0 | 0 | 0.055439 | 308.952 | 0.028071 | 0 | 0 | 0.056142 | 309.1141 | 0.028423 | 0 | 0 | 0.056845 | 309.3572 | 0.02895 | 0 | 0 | 0.0579 | 309.5193 | 0.029302 | 0 | 0 | 0.058603 | 309.7625 | 0.029829 | 0 | 0 | 0.059658 | 309.9245 | 0.030181 | 0 | 0 | 0.060361 | 310.1677 | 0.030708 | 0 | 0 | 0.061416 | 310.3298 | 0.03106 | 0 | 0 | 0.062119 | 310.3298 | 0.03106 | 0 | 0 | 0.062119
2017-02-17 07:00 | 281.0123 | 0.83758 |  | 300.1904 | 0.0090672 | 0 | 0 | 0.018134 | 309.0688 | 0.028324 | 0 | 0 | 0.056649 | 315.8532 | 0.04304 | 0 | 0 | 0.08608 | 316.0207 | 0.043403 | 0 | 0 | 0.086807 | 316.272 | 0.043948 | 0 | 0 | 0.087897 | 316.5233 | 0.044493 | 0 | 0 | 0.088987 | 316.7746 | 0.045038 | 0 | 0 | 0.090077 | 317.0258 | 0.045583 | 0 | 0 | 0.091167 | 317.2771 | 0.046128 | 0 | 0 | 0.092257 | 317.5284 | 0.046673 | 0 | 0 | 0.093347 | 317.7797 | 0.047218 | 0 | 0 | 0.094437 | 317.9472 | 0.047582 | 0 | 0 | 0.095163 | 318.1984 | 0.048127 | 0 | 0 | 0.096253 | 318.4497 | 0.048672 | 0 | 0 | 0.097344 | 318.701 | 0.049217 | 0 | 0 | 0.098434 | 318.8685 | 0.04958 | 0 | 0 | 0.09916 | 319.1198 | 0.050125 | 0 | 0 | 0.10025 | 319.2873 | 0.050488 | 0 | 0 | 0.10098 | 319.4548 | 0.050852 | 0 | 0 | 0.1017 | 319.7061 | 0.051397 | 0 | 0 | 0.10279 | 319.8736 | 0.05176 | 0 | 0 | 0.10352 | 320.1249 | 0.052305 | 0 | 0 | 0.10461 | 320.2924 | 0.052669 | 0 | 0 | 0.10534 | 320.5437 | 0.053214 | 0 | 0 | 0.10643 | 320.7112 | 0.053577 | 0 | 0 | 0.10715 | 320.7112 | 0.053577 | 0 | 0 | 0.10715
2017-02-17 08:00 | 284.6064 | 0.8483 |  | 304.0298 | 0.017395 | 0 | 0 | 0.03479 | 313.0217 | 0.036898 | 0 | 0 | 0.073797 | 319.8929 | 0.051802 | 0 | 0 | 0.1036 | 320.0626 | 0.05217 | 0 | 0 | 0.10434 | 320.3171 | 0.052722 | 0 | 0 | 0.10544 | 320.5716 | 0.053274 | 0 | 0 | 0.10655 | 320.8261 | 0.053826 | 0 | 0 | 0.10765 | 321.0806 | 0.054378 | 0 | 0 | 0.10876 | 321.335 | 0.05493 | 0 | 0 | 0.10986 | 321.5895 | 0.055482 | 0 | 0 | 0.11096 | 321.844 | 0.056034 | 0 | 0 | 0.11207 | 322.0137 | 0.056402 | 0 | 0 | 0.1128 | 322.2682 | 0.056954 | 0 | 0 | 0.11391 | 322.5227 | 0.057506 | 0 | 0 | 0.11501 | 322.7772 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.11612 | 322.9468 | 0.058426 | 0 | 0 | 0.11685 | 323.2013 | 0.058978 | 0 | 0 | 0.11796 | 323.371 | 0.059346 | 0 | 0 | 0.11869 | 323.5406 | 0.059714 | 0 | 0 | 0.11943 | 323.7951 | 0.060266 | 0 | 0 | 0.12053 | 323.9648 | 0.060634 | 0 | 0 | 0.12127 | 324.2193 | 0.061186 | 0 | 0 | 0.12237 | 324.3889 | 0.061554 | 0 | 0 | 0.12311 | 324.6434 | 0.062106 | 0 | 0 | 0.12421 | 324.8131 | 0.062474 | 0 | 0 | 0.12495 | 324.8131 | 0.062474 | 0 | 0 | 0.12495
2017-02-17 09:00 | 274.206 | 0.8173 |  | 292.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5829 | 0.012088 | 0 | 0 | 0.024175 | 308.203 | 0.026447 | 0 | 0 | 0.052893 | 308.3665 | 0.026801 | 0 | 0 | 0.053602 | 308.6117 | 0.027333 | 0 | 0 | 0.054666 | 308.8568 | 0.027865 | 0 | 0 | 0.05573 | 309.102 | 0.028397 | 0 | 0 | 0.056793 | 309.3472 | 0.028928 | 0 | 0 | 0.057857 | 309.5924 | 0.02946 | 0 | 0 | 0.05892 | 309.8376 | 0.029992 | 0 | 0 | 0.059984 | 310.0828 | 0.030524 | 0 | 0 | 0.061048 | 310.2462 | 0.030878 | 0 | 0 | 0.061757 | 310.4914 | 0.03141 | 0 | 0 | 0.06282 | 310.7366 | 0.031942 | 0 | 0 | 0.063884 | 310.9818 | 0.032474 | 0 | 0 | 0.064948 | 311.1453 | 0.032828 | 0 | 0 | 0.065657 | 311.3905 | 0.03336 | 0 | 0 | 0.06672 | 311.5539 | 0.033715 | 0 | 0 | 0.06743 | 311.7174 | 0.034069 | 0 | 0 | 0.068139 | 311.9626 | 0.034601 | 0 | 0 | 0.069202 | 312.126 | 0.034956 | 0 | 0 | 0.069911 | 312.3712 | 0.035487 | 0 | 0 | 0.070975 | 312.5347 | 0.035842 | 0 | 0 | 0.071684 | 312.7799 | 0.036374 | 0 | 0 | 0.072748 | 312.9433 | 0.036728 | 0 | 0 | 0.073457 | 312.9433 | 0.036728 | 0 | 0 | 0.073457
2017-02-17 10:00 | 271.0168 | 0.80779 |  | 289.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0753 | 0.0044796 | 0 | 0 | 0.0089592 | 304.6184 | 0.018672 | 0 | 0 | 0.037343 | 304.78 | 0.019022 | 0 | 0 | 0.038044 | 305.0223 | 0.019548 | 0 | 0 | 0.039095 | 305.2646 | 0.020073 | 0 | 0 | 0.040147 | 305.507 | 0.020599 | 0 | 0 | 0.041198 | 305.7493 | 0.021125 | 0 | 0 | 0.042249 | 305.9916 | 0.02165 | 0 | 0 | 0.0433 | 306.234 | 0.022176 | 0 | 0 | 0.044352 | 306.4763 | 0.022701 | 0 | 0 | 0.045403 | 306.6379 | 0.023052 | 0 | 0 | 0.046104 | 306.8802 | 0.023577 | 0 | 0 | 0.047155 | 307.1226 | 0.024103 | 0 | 0 | 0.048206 | 307.3649 | 0.024629 | 0 | 0 | 0.049258 | 307.5264 | 0.024979 | 0 | 0 | 0.049958 | 307.7688 | 0.025505 | 0 | 0 | 0.05101 | 307.9303 | 0.025855 | 0 | 0 | 0.05171 | 308.0919 | 0.026206 | 0 | 0 | 0.052411 | 308.3342 | 0.026731 | 0 | 0 | 0.053463 | 308.4958 | 0.027082 | 0 | 0 | 0.054163 | 308.7381 | 0.027607 | 0 | 0 | 0.055215 | 308.8997 | 0.027958 | 0 | 0 | 0.055915 | 309.142 | 0.028483 | 0 | 0 | 0.056967 | 309.3036 | 0.028834 | 0 | 0 | 0.057668 | 309.3036 | 0.028834 | 0 | 0 | 0.057668
2017-02-17 11:00 | 268.3132 | 0.79973 |  | 286.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5796 | 0.012081 | 0 | 0 | 0.024161 | 301.7396 | 0.012427 | 0 | 0 | 0.024855 | 301.9795 | 0.012948 | 0 | 0 | 0.025896 | 302.2194 | 0.013468 | 0 | 0 | 0.026936 | 302.4593 | 0.013989 | 0 | 0 | 0.027977 | 302.6993 | 0.014509 | 0 | 0 | 0.029018 | 302.9392 | 0.015029 | 0 | 0 | 0.030059 | 303.1791 | 0.01555 | 0 | 0 | 0.0311 | 303.419 | 0.01607 | 0 | 0 | 0.03214 | 303.579 | 0.016417 | 0 | 0 | 0.032834 | 303.8189 | 0.016937 | 0 | 0 | 0.033875 | 304.0588 | 0.017458 | 0 | 0 | 0.034916 | 304.2987 | 0.017978 | 0 | 0 | 0.035956 | 304.4587 | 0.018325 | 0 | 0 | 0.03665 | 304.6986 | 0.018846 | 0 | 0 | 0.037691 | 304.8585 | 0.019192 | 0 | 0 | 0.038385 | 305.0185 | 0.019539 | 0 | 0 | 0.039079 | 305.2584 | 0.02006 | 0 | 0 | 0.04012 | 305.4183 | 0.020407 | 0 | 0 | 0.040813 | 305.6583 | 0.020927 | 0 | 0 | 0.041854 | 305.8182 | 0.021274 | 0 | 0 | 0.042548 | 306.0581 | 0.021794 | 0 | 0 | 0.043589 | 306.2181 | 0.022141 | 0 | 0 | 0.044283 | 306.2181 | 0.022141 | 0 | 0 | 0.044283
2017-02-17 12:00 | 265.828 | 0.79233 |  | 283.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7863 | 0.0060218 | 0 | 0 | 0.012044 | 298.9448 | 0.0063655 | 0 | 0 | 0.012731 | 299.1825 | 0.0068811 | 0 | 0 | 0.013762 | 299.4202 | 0.0073967 | 0 | 0 | 0.014793 | 299.6579 | 0.0079122 | 0 | 0 | 0.015824 | 299.8956 | 0.0084278 | 0 | 0 | 0.016856 | 300.1333 | 0.0089434 | 0 | 0 | 0.017887 | 300.371 | 0.0094589 | 0 | 0 | 0.018918 | 300.6087 | 0.0099745 | 0 | 0 | 0.019949 | 300.7671 | 0.010318 | 0 | 0 | 0.020636 | 301.0048 | 0.010834 | 0 | 0 | 0.021668 | 301.2425 | 0.011349 | 0 | 0 | 0.022699 | 301.4802 | 0.011865 | 0 | 0 | 0.02373 | 301.6387 | 0.012209 | 0 | 0 | 0.024417 | 301.8764 | 0.012724 | 0 | 0 | 0.025448 | 302.0348 | 0.013068 | 0 | 0 | 0.026136 | 302.1933 | 0.013412 | 0 | 0 | 0.026823 | 302.431 | 0.013927 | 0 | 0 | 0.027854 | 302.5895 | 0.014271 | 0 | 0 | 0.028542 | 302.8272 | 0.014786 | 0 | 0 | 0.029573 | 302.9856 | 0.01513 | 0 | 0 | 0.03026 | 303.2233 | 0.015646 | 0 | 0 | 0.031291 | 303.3818 | 0.015989 | 0 | 0 | 0.031979 | 303.3818 | 0.015989 | 0 | 0 | 0.031979
2017-02-17 13:00 | 268.271 | 0.79961 |  | 286.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.5322 | 0.011978 | 0 | 0 | 0.023955 | 301.6922 | 0.012325 | 0 | 0 | 0.024649 | 301.932 | 0.012845 | 0 | 0 | 0.02569 | 302.1719 | 0.013365 | 0 | 0 | 0.02673 | 302.4118 | 0.013886 | 0 | 0 | 0.027771 | 302.6517 | 0.014406 | 0 | 0 | 0.028812 | 302.8916 | 0.014926 | 0 | 0 | 0.029852 | 303.1315 | 0.015446 | 0 | 0 | 0.030893 | 303.3713 | 0.015967 | 0 | 0 | 0.031933 | 303.5313 | 0.016314 | 0 | 0 | 0.032627 | 303.7711 | 0.016834 | 0 | 0 | 0.033668 | 304.011 | 0.017354 | 0 | 0 | 0.034708 | 304.2509 | 0.017875 | 0 | 0 | 0.035749 | 304.4108 | 0.018221 | 0 | 0 | 0.036443 | 304.6507 | 0.018742 | 0 | 0 | 0.037483 | 304.8106 | 0.019089 | 0 | 0 | 0.038177 | 304.9706 | 0.019435 | 0 | 0 | 0.038871 | 305.2104 | 0.019956 | 0 | 0 | 0.039912 | 305.3704 | 0.020303 | 0 | 0 | 0.040605 | 305.6102 | 0.020823 | 0 | 0 | 0.041646 | 305.7702 | 0.02117 | 0 | 0 | 0.04234 | 306.01 | 0.02169 | 0 | 0 | 0.04338 | 306.17 | 0.022037 | 0 | 0 | 0.044074 | 306.17 | 0.022037 | 0 | 0 | 0.044074
2017-02-17 14:00 | 269.338 | 0.80279 |  | 287.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2289 | 0.00047488 | 0 | 0 | 0.00094975 | 302.7315 | 0.014579 | 0 | 0 | 0.029158 | 302.8921 | 0.014927 | 0 | 0 | 0.029854 | 303.1329 | 0.01545 | 0 | 0 | 0.030899 | 303.3738 | 0.015972 | 0 | 0 | 0.031944 | 303.6146 | 0.016494 | 0 | 0 | 0.032989 | 303.8554 | 0.017017 | 0 | 0 | 0.034033 | 304.0963 | 0.017539 | 0 | 0 | 0.035078 | 304.3371 | 0.018061 | 0 | 0 | 0.036123 | 304.5779 | 0.018584 | 0 | 0 | 0.037168 | 304.7385 | 0.018932 | 0 | 0 | 0.037864 | 304.9793 | 0.019454 | 0 | 0 | 0.038909 | 305.2202 | 0.019977 | 0 | 0 | 0.039954 | 305.461 | 0.020499 | 0 | 0 | 0.040998 | 305.6216 | 0.020847 | 0 | 0 | 0.041695 | 305.8624 | 0.02137 | 0 | 0 | 0.04274 | 306.023 | 0.021718 | 0 | 0 | 0.043436 | 306.1835 | 0.022066 | 0 | 0 | 0.044133 | 306.4244 | 0.022589 | 0 | 0 | 0.045177 | 306.5849 | 0.022937 | 0 | 0 | 0.045874 | 306.8257 | 0.023459 | 0 | 0 | 0.046919 | 306.9863 | 0.023808 | 0 | 0 | 0.047615 | 307.2271 | 0.02433 | 0 | 0 | 0.04866 | 307.3877 | 0.024678 | 0 | 0 | 0.049356 | 307.3877 | 0.024678 | 0 | 0 | 0.049356
2017-02-17 15:00 | 276.6243 | 0.82451 |  | 295.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.2427 | 0.017857 | 0 | 0 | 0.035713 | 310.9212 | 0.032342 | 0 | 0 | 0.064685 | 311.0861 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.0654 | 311.3334 | 0.033236 | 0 | 0 | 0.066473 | 311.5808 | 0.033773 | 0 | 0 | 0.067546 | 311.8281 | 0.034309 | 0 | 0 | 0.068619 | 312.0755 | 0.034846 | 0 | 0 | 0.069692 | 312.3228 | 0.035382 | 0 | 0 | 0.070765 | 312.5702 | 0.035919 | 0 | 0 | 0.071838 | 312.8175 | 0.036455 | 0 | 0 | 0.072911 | 312.9824 | 0.036813 | 0 | 0 | 0.073626 | 313.2298 | 0.03735 | 0 | 0 | 0.074699 | 313.4771 | 0.037886 | 0 | 0 | 0.075772 | 313.7245 | 0.038423 | 0 | 0 | 0.076845 | 313.8894 | 0.03878 | 0 | 0 | 0.077561 | 314.1367 | 0.039317 | 0 | 0 | 0.078634 | 314.3016 | 0.039675 | 0 | 0 | 0.079349 | 314.4665 | 0.040032 | 0 | 0 | 0.080064 | 314.7139 | 0.040569 | 0 | 0 | 0.081137 | 314.8788 | 0.040926 | 0 | 0 | 0.081853 | 315.1261 | 0.041463 | 0 | 0 | 0.082926 | 315.291 | 0.041821 | 0 | 0 | 0.083641 | 315.5384 | 0.042357 | 0 | 0 | 0.084714 | 315.7033 | 0.042715 | 0 | 0 | 0.085429 | 315.7033 | 0.042715 | 0 | 0 | 0.085429
2017-02-17 16:00 | 273.2656 | 0.8145 |  | 291.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.5487 | 0.0098444 | 0 | 0 | 0.019689 | 307.1461 | 0.024154 | 0 | 0 | 0.048308 | 307.309 | 0.024507 | 0 | 0 | 0.049015 | 307.5533 | 0.025037 | 0 | 0 | 0.050075 | 307.7977 | 0.025567 | 0 | 0 | 0.051135 | 308.042 | 0.026097 | 0 | 0 | 0.052195 | 308.2864 | 0.026627 | 0 | 0 | 0.053255 | 308.5307 | 0.027157 | 0 | 0 | 0.054315 | 308.7751 | 0.027687 | 0 | 0 | 0.055375 | 309.0194 | 0.028217 | 0 | 0 | 0.056435 | 309.1823 | 0.028571 | 0 | 0 | 0.057141 | 309.4267 | 0.029101 | 0 | 0 | 0.058201 | 309.671 | 0.029631 | 0 | 0 | 0.059261 | 309.9154 | 0.030161 | 0 | 0 | 0.060321 | 310.0783 | 0.030514 | 0 | 0 | 0.061028 | 310.3226 | 0.031044 | 0 | 0 | 0.062088 | 310.4855 | 0.031397 | 0 | 0 | 0.062795 | 310.6484 | 0.031751 | 0 | 0 | 0.063501 | 310.8927 | 0.032281 | 0 | 0 | 0.064561 | 311.0556 | 0.032634 | 0 | 0 | 0.065268 | 311.3 | 0.033164 | 0 | 0 | 0.066328 | 311.4629 | 0.033517 | 0 | 0 | 0.067035 | 311.7072 | 0.034047 | 0 | 0 | 0.068095 | 311.8701 | 0.034401 | 0 | 0 | 0.068801 | 311.8701 | 0.034401 | 0 | 0 | 0.068801
2017-02-17 17:00 | 279.9585 | 0.83444 |  | 299.0646 | 0.0066255 | 0 | 0 | 0.013251 | 307.9097 | 0.02581 | 0 | 0 | 0.051621 | 314.6687 | 0.040471 | 0 | 0 | 0.080941 | 314.8356 | 0.040833 | 0 | 0 | 0.081665 | 315.0859 | 0.041376 | 0 | 0 | 0.082751 | 315.3363 | 0.041919 | 0 | 0 | 0.083837 | 315.5866 | 0.042462 | 0 | 0 | 0.084923 | 315.8369 | 0.043005 | 0 | 0 | 0.086009 | 316.0873 | 0.043548 | 0 | 0 | 0.087095 | 316.3376 | 0.044091 | 0 | 0 | 0.088181 | 316.5879 | 0.044634 | 0 | 0 | 0.089267 | 316.7548 | 0.044996 | 0 | 0 | 0.089991 | 317.0052 | 0.045538 | 0 | 0 | 0.091077 | 317.2555 | 0.046081 | 0 | 0 | 0.092163 | 317.5058 | 0.046624 | 0 | 0 | 0.093249 | 317.6727 | 0.046986 | 0 | 0 | 0.093973 | 317.923 | 0.047529 | 0 | 0 | 0.095059 | 318.0899 | 0.047891 | 0 | 0 | 0.095783 | 318.2568 | 0.048253 | 0 | 0 | 0.096507 | 318.5071 | 0.048796 | 0 | 0 | 0.097593 | 318.674 | 0.049158 | 0 | 0 | 0.098317 | 318.9244 | 0.049701 | 0 | 0 | 0.099403 | 319.0913 | 0.050063 | 0 | 0 | 0.10013 | 319.3416 | 0.050606 | 0 | 0 | 0.10121 | 319.5085 | 0.050968 | 0 | 0 | 0.10194 | 319.5085 | 0.050968 | 0 | 0 | 0.10194
2017-02-17 18:00 | 280.3876 | 0.83572 |  | 299.5231 | 0.0076198 | 0 | 0 | 0.01524 | 308.3817 | 0.026834 | 0 | 0 | 0.053669 | 315.1511 | 0.041517 | 0 | 0 | 0.083034 | 315.3182 | 0.04188 | 0 | 0 | 0.083759 | 315.5689 | 0.042423 | 0 | 0 | 0.084847 | 315.8197 | 0.042967 | 0 | 0 | 0.085934 | 316.0704 | 0.043511 | 0 | 0 | 0.087022 | 316.3211 | 0.044055 | 0 | 0 | 0.08811 | 316.5718 | 0.044599 | 0 | 0 | 0.089197 | 316.8225 | 0.045142 | 0 | 0 | 0.090285 | 317.0732 | 0.045686 | 0 | 0 | 0.091372 | 317.2404 | 0.046049 | 0 | 0 | 0.092097 | 317.4911 | 0.046593 | 0 | 0 | 0.093185 | 317.7418 | 0.047136 | 0 | 0 | 0.094273 | 317.9925 | 0.04768 | 0 | 0 | 0.09536 | 318.1597 | 0.048043 | 0 | 0 | 0.096085 | 318.4104 | 0.048586 | 0 | 0 | 0.097173 | 318.5775 | 0.048949 | 0 | 0 | 0.097898 | 318.7447 | 0.049312 | 0 | 0 | 0.098623 | 318.9954 | 0.049855 | 0 | 0 | 0.099711 | 319.1625 | 0.050218 | 0 | 0 | 0.10044 | 319.4133 | 0.050762 | 0 | 0 | 0.10152 | 319.5804 | 0.051124 | 0 | 0 | 0.10225 | 319.8311 | 0.051668 | 0 | 0 | 0.10334 | 319.9983 | 0.052031 | 0 | 0 | 0.10406 | 319.9983 | 0.052031 | 0 | 0 | 0.10406
2017-02-17 19:00 | 283.8126 | 0.84593 |  | 303.1818 | 0.015556 | 0 | 0 | 0.031111 | 312.1487 | 0.035005 | 0 | 0 | 0.07001 | 319.0007 | 0.049867 | 0 | 0 | 0.099734 | 319.1699 | 0.050234 | 0 | 0 | 0.10047 | 319.4237 | 0.050784 | 0 | 0 | 0.10157 | 319.6775 | 0.051335 | 0 | 0 | 0.10267 | 319.9313 | 0.051885 | 0 | 0 | 0.10377 | 320.185 | 0.052436 | 0 | 0 | 0.10487 | 320.4388 | 0.052986 | 0 | 0 | 0.10597 | 320.6926 | 0.053537 | 0 | 0 | 0.10707 | 320.9464 | 0.054087 | 0 | 0 | 0.10817 | 321.1156 | 0.054454 | 0 | 0 | 0.10891 | 321.3693 | 0.055004 | 0 | 0 | 0.11001 | 321.6231 | 0.055555 | 0 | 0 | 0.11111 | 321.8769 | 0.056105 | 0 | 0 | 0.11221 | 322.0461 | 0.056472 | 0 | 0 | 0.11294 | 322.2999 | 0.057023 | 0 | 0 | 0.11405 | 322.4691 | 0.05739 | 0 | 0 | 0.11478 | 322.6382 | 0.057757 | 0 | 0 | 0.11551 | 322.892 | 0.058307 | 0 | 0 | 0.11661 | 323.0612 | 0.058674 | 0 | 0 | 0.11735 | 323.315 | 0.059225 | 0 | 0 | 0.11845 | 323.4842 | 0.059591 | 0 | 0 | 0.11918 | 323.738 | 0.060142 | 0 | 0 | 0.12028 | 323.9071 | 0.060509 | 0 | 0 | 0.12102 | 323.9071 | 0.060509 | 0 | 0 | 0.12102
2017-02-17 20:00 | 280.4282 | 0.83584 |  | 299.5664 | 0.0077138 | 0 | 0 | 0.015428 | 308.4264 | 0.026931 | 0 | 0 | 0.053862 | 315.1967 | 0.041616 | 0 | 0 | 0.083232 | 315.3639 | 0.041979 | 0 | 0 | 0.083957 | 315.6146 | 0.042522 | 0 | 0 | 0.085045 | 315.8654 | 0.043066 | 0 | 0 | 0.086133 | 316.1161 | 0.04361 | 0 | 0 | 0.08722 | 316.3669 | 0.044154 | 0 | 0 | 0.088308 | 316.6176 | 0.044698 | 0 | 0 | 0.089396 | 316.8684 | 0.045242 | 0 | 0 | 0.090484 | 317.1191 | 0.045786 | 0 | 0 | 0.091571 | 317.2863 | 0.046148 | 0 | 0 | 0.092297 | 317.537 | 0.046692 | 0 | 0 | 0.093384 | 317.7878 | 0.047236 | 0 | 0 | 0.094472 | 318.0386 | 0.04778 | 0 | 0 | 0.09556 | 318.2057 | 0.048143 | 0 | 0 | 0.096285 | 318.4565 | 0.048686 | 0 | 0 | 0.097373 | 318.6236 | 0.049049 | 0 | 0 | 0.098098 | 318.7908 | 0.049412 | 0 | 0 | 0.098823 | 319.0416 | 0.049955 | 0 | 0 | 0.099911 | 319.2087 | 0.050318 | 0 | 0 | 0.10064 | 319.4595 | 0.050862 | 0 | 0 | 0.10172 | 319.6267 | 0.051225 | 0 | 0 | 0.10245 | 319.8774 | 0.051768 | 0 | 0 | 0.10354 | 320.0446 | 0.052131 | 0 | 0 | 0.10426 | 320.0446 | 0.052131 | 0 | 0 | 0.10426
2017-02-17 21:00 | 297.2678 | 0.88604 |  | 317.5552 | 0.046732 | 0 | 0 | 0.093463 | 326.9472 | 0.067103 | 0 | 0 | 0.13421 | 334.1241 | 0.082669 | 0 | 0 | 0.16534 | 334.3013 | 0.083054 | 0 | 0 | 0.16611 | 334.5671 | 0.08363 | 0 | 0 | 0.16726 | 334.8329 | 0.084207 | 0 | 0 | 0.16841 | 335.0987 | 0.084783 | 0 | 0 | 0.16957 | 335.3645 | 0.08536 | 0 | 0 | 0.17072 | 335.6303 | 0.085937 | 0 | 0 | 0.17187 | 335.8961 | 0.086513 | 0 | 0 | 0.17303 | 336.162 | 0.08709 | 0 | 0 | 0.17418 | 336.3392 | 0.087474 | 0 | 0 | 0.17495 | 336.605 | 0.088051 | 0 | 0 | 0.1761 | 336.8708 | 0.088627 | 0 | 0 | 0.17725 | 337.1366 | 0.089204 | 0 | 0 | 0.17841 | 337.3138 | 0.089588 | 0 | 0 | 0.17918 | 337.5796 | 0.090164 | 0 | 0 | 0.18033 | 337.7568 | 0.090549 | 0 | 0 | 0.1811 | 337.934 | 0.090933 | 0 | 0 | 0.18187 | 338.1998 | 0.09151 | 0 | 0 | 0.18302 | 338.377 | 0.091894 | 0 | 0 | 0.18379 | 338.6429 | 0.092471 | 0 | 0 | 0.18494 | 338.8201 | 0.092855 | 0 | 0 | 0.18571 | 339.0859 | 0.093432 | 0 | 0 | 0.18686 | 339.2631 | 0.093816 | 0 | 0 | 0.18763 | 339.2631 | 0.093816 | 0 | 0 | 0.18763
2017-02-17 22:00 | 296.6292 | 0.88413 |  | 316.873 | 0.045252 | 0 | 0 | 0.090504 | 326.2449 | 0.065579 | 0 | 0 | 0.13116 | 333.4063 | 0.081113 | 0 | 0 | 0.16223 | 333.5831 | 0.081496 | 0 | 0 | 0.16299 | 333.8484 | 0.082071 | 0 | 0 | 0.16414 | 334.1136 | 0.082647 | 0 | 0 | 0.16529 | 334.3789 | 0.083222 | 0 | 0 | 0.16644 | 334.6441 | 0.083797 | 0 | 0 | 0.16759 | 334.9093 | 0.084373 | 0 | 0 | 0.16875 | 335.1746 | 0.084948 | 0 | 0 | 0.1699 | 335.4398 | 0.085523 | 0 | 0 | 0.17105 | 335.6167 | 0.085907 | 0 | 0 | 0.17181 | 335.8819 | 0.086482 | 0 | 0 | 0.17296 | 336.1471 | 0.087057 | 0 | 0 | 0.17411 | 336.4124 | 0.087633 | 0 | 0 | 0.17527 | 336.5892 | 0.088016 | 0 | 0 | 0.17603 | 336.8544 | 0.088592 | 0 | 0 | 0.17718 | 337.0313 | 0.088975 | 0 | 0 | 0.17795 | 337.2081 | 0.089359 | 0 | 0 | 0.17872 | 337.4733 | 0.089934 | 0 | 0 | 0.17987 | 337.6502 | 0.090318 | 0 | 0 | 0.18064 | 337.9154 | 0.090893 | 0 | 0 | 0.18179 | 338.0922 | 0.091276 | 0 | 0 | 0.18255 | 338.3575 | 0.091852 | 0 | 0 | 0.1837 | 338.5343 | 0.092235 | 0 | 0 | 0.18447 | 338.5343 | 0.092235 | 0 | 0 | 0.18447
2017-02-17 23:00 | 292.379 | 0.87146 |  | 312.3329 | 0.035404 | 0 | 0 | 0.070809 | 321.5704 | 0.05544 | 0 | 0 | 0.11088 | 328.6292 | 0.070751 | 0 | 0 | 0.1415 | 328.8035 | 0.071129 | 0 | 0 | 0.14226 | 329.065 | 0.071696 | 0 | 0 | 0.14339 | 329.3264 | 0.072263 | 0 | 0 | 0.14453 | 329.5878 | 0.07283 | 0 | 0 | 0.14566 | 329.8493 | 0.073397 | 0 | 0 | 0.14679 | 330.1107 | 0.073964 | 0 | 0 | 0.14793 | 330.3722 | 0.074532 | 0 | 0 | 0.14906 | 330.6336 | 0.075099 | 0 | 0 | 0.1502 | 330.8079 | 0.075477 | 0 | 0 | 0.15095 | 331.0693 | 0.076044 | 0 | 0 | 0.15209 | 331.3308 | 0.076611 | 0 | 0 | 0.15322 | 331.5922 | 0.077178 | 0 | 0 | 0.15436 | 331.7665 | 0.077556 | 0 | 0 | 0.15511 | 332.0279 | 0.078123 | 0 | 0 | 0.15625 | 332.2022 | 0.078501 | 0 | 0 | 0.157 | 332.3765 | 0.078879 | 0 | 0 | 0.15776 | 332.638 | 0.079446 | 0 | 0 | 0.15889 | 332.8123 | 0.079824 | 0 | 0 | 0.15965 | 333.0737 | 0.080391 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.248 | 0.080769 | 0 | 0 | 0.16154 | 333.5094 | 0.081336 | 0 | 0 | 0.16267 | 333.6837 | 0.081714 | 0 | 0 | 0.16343 | 333.6837 | 0.081714 | 0 | 0 | 0.16343
2017-02-18 | 290.475 | 0.86579 |  | 310.2989 | 0.030993 | 0 | 0 | 0.061985 | 319.4762 | 0.050898 | 0 | 0 | 0.1018 | 326.4891 | 0.066109 | 0 | 0 | 0.13222 | 326.6623 | 0.066485 | 0 | 0 | 0.13297 | 326.922 | 0.067048 | 0 | 0 | 0.1341 | 327.1818 | 0.067612 | 0 | 0 | 0.13522 | 327.4415 | 0.068175 | 0 | 0 | 0.13635 | 327.7012 | 0.068738 | 0 | 0 | 0.13748 | 327.961 | 0.069302 | 0 | 0 | 0.1386 | 328.2207 | 0.069865 | 0 | 0 | 0.13973 | 328.4804 | 0.070428 | 0 | 0 | 0.14086 | 328.6536 | 0.070804 | 0 | 0 | 0.14161 | 328.9133 | 0.071367 | 0 | 0 | 0.14273 | 329.1731 | 0.071931 | 0 | 0 | 0.14386 | 329.4328 | 0.072494 | 0 | 0 | 0.14499 | 329.606 | 0.07287 | 0 | 0 | 0.14574 | 329.8657 | 0.073433 | 0 | 0 | 0.14687 | 330.0389 | 0.073809 | 0 | 0 | 0.14762 | 330.212 | 0.074184 | 0 | 0 | 0.14837 | 330.4718 | 0.074748 | 0 | 0 | 0.1495 | 330.6449 | 0.075123 | 0 | 0 | 0.15025 | 330.9046 | 0.075686 | 0 | 0 | 0.15137 | 331.0778 | 0.076062 | 0 | 0 | 0.15212 | 331.3375 | 0.076625 | 0 | 0 | 0.15325 | 331.5107 | 0.077001 | 0 | 0 | 0.154 | 331.5107 | 0.077001 | 0 | 0 | 0.154
2017-02-18 01:00 | 292.0116 | 0.87037 |  | 311.9403 | 0.034553 | 0 | 0 | 0.069106 | 321.1662 | 0.054564 | 0 | 0 | 0.10913 | 328.2162 | 0.069855 | 0 | 0 | 0.13971 | 328.3903 | 0.070233 | 0 | 0 | 0.14047 | 328.6514 | 0.070799 | 0 | 0 | 0.1416 | 328.9125 | 0.071366 | 0 | 0 | 0.14273 | 329.1736 | 0.071932 | 0 | 0 | 0.14386 | 329.4347 | 0.072498 | 0 | 0 | 0.145 | 329.6958 | 0.073065 | 0 | 0 | 0.14613 | 329.9569 | 0.073631 | 0 | 0 | 0.14726 | 330.218 | 0.074197 | 0 | 0 | 0.14839 | 330.3921 | 0.074575 | 0 | 0 | 0.14915 | 330.6532 | 0.075141 | 0 | 0 | 0.15028 | 330.9143 | 0.075708 | 0 | 0 | 0.15142 | 331.1755 | 0.076274 | 0 | 0 | 0.15255 | 331.3495 | 0.076651 | 0 | 0 | 0.1533 | 331.6106 | 0.077218 | 0 | 0 | 0.15444 | 331.7847 | 0.077595 | 0 | 0 | 0.15519 | 331.9588 | 0.077973 | 0 | 0 | 0.15595 | 332.2199 | 0.078539 | 0 | 0 | 0.15708 | 332.394 | 0.078917 | 0 | 0 | 0.15783 | 332.6551 | 0.079483 | 0 | 0 | 0.15897 | 332.8292 | 0.079861 | 0 | 0 | 0.15972 | 333.0903 | 0.080427 | 0 | 0 | 0.16085 | 333.2643 | 0.080805 | 0 | 0 | 0.16161 | 333.2643 | 0.080805 | 0 | 0 | 0.16161
2017-02-18 02:00 | 284.3177 | 0.84744 |  | 303.7213 | 0.016726 | 0 | 0 | 0.033452 | 312.7042 | 0.03621 | 0 | 0 | 0.072419 | 319.5684 | 0.051098 | 0 | 0 | 0.1022 | 319.7379 | 0.051466 | 0 | 0 | 0.10293 | 319.9921 | 0.052017 | 0 | 0 | 0.10403 | 320.2463 | 0.052569 | 0 | 0 | 0.10514 | 320.5006 | 0.05312 | 0 | 0 | 0.10624 | 320.7548 | 0.053671 | 0 | 0 | 0.10734 | 321.009 | 0.054223 | 0 | 0 | 0.10845 | 321.2633 | 0.054774 | 0 | 0 | 0.10955 | 321.5175 | 0.055326 | 0 | 0 | 0.11065 | 321.687 | 0.055693 | 0 | 0 | 0.11139 | 321.9412 | 0.056245 | 0 | 0 | 0.11249 | 322.1954 | 0.056796 | 0 | 0 | 0.11359 | 322.4497 | 0.057348 | 0 | 0 | 0.1147 | 322.6192 | 0.057715 | 0 | 0 | 0.11543 | 322.8734 | 0.058267 | 0 | 0 | 0.11653 | 323.0429 | 0.058634 | 0 | 0 | 0.11727 | 323.2124 | 0.059002 | 0 | 0 | 0.118 | 323.4666 | 0.059553 | 0 | 0 | 0.11911 | 323.6361 | 0.059921 | 0 | 0 | 0.11984 | 323.8903 | 0.060472 | 0 | 0 | 0.12094 | 324.0598 | 0.06084 | 0 | 0 | 0.12168 | 324.314 | 0.061391 | 0 | 0 | 0.12278 | 324.4835 | 0.061759 | 0 | 0 | 0.12352 | 324.4835 | 0.061759 | 0 | 0 | 0.12352
2017-02-18 03:00 | 285.6375 | 0.85137 |  | 305.1312 | 0.019784 | 0 | 0 | 0.039568 | 314.1557 | 0.039358 | 0 | 0 | 0.078716 | 321.0519 | 0.054316 | 0 | 0 | 0.10863 | 321.2221 | 0.054685 | 0 | 0 | 0.10937 | 321.4775 | 0.055239 | 0 | 0 | 0.11048 | 321.7329 | 0.055793 | 0 | 0 | 0.11159 | 321.9884 | 0.056347 | 0 | 0 | 0.11269 | 322.2438 | 0.056901 | 0 | 0 | 0.1138 | 322.4992 | 0.057455 | 0 | 0 | 0.11491 | 322.7546 | 0.058009 | 0 | 0 | 0.11602 | 323.01 | 0.058563 | 0 | 0 | 0.11713 | 323.1803 | 0.058932 | 0 | 0 | 0.11786 | 323.4357 | 0.059486 | 0 | 0 | 0.11897 | 323.6911 | 0.06004 | 0 | 0 | 0.12008 | 323.9465 | 0.060594 | 0 | 0 | 0.12119 | 324.1168 | 0.060964 | 0 | 0 | 0.12193 | 324.3722 | 0.061518 | 0 | 0 | 0.12304 | 324.5425 | 0.061887 | 0 | 0 | 0.12377 | 324.7127 | 0.062256 | 0 | 0 | 0.12451 | 324.9682 | 0.06281 | 0 | 0 | 0.12562 | 325.1384 | 0.06318 | 0 | 0 | 0.12636 | 325.3938 | 0.063734 | 0 | 0 | 0.12747 | 325.5641 | 0.064103 | 0 | 0 | 0.12821 | 325.8195 | 0.064657 | 0 | 0 | 0.12931 | 325.9898 | 0.065026 | 0 | 0 | 0.13005 | 325.9898 | 0.065026 | 0 | 0 | 0.13005
2017-02-18 04:00 | 288.4657 | 0.8598 |  | 308.1524 | 0.026337 | 0 | 0 | 0.052674 | 317.2663 | 0.046105 | 0 | 0 | 0.09221 | 324.2307 | 0.061211 | 0 | 0 | 0.12242 | 324.4026 | 0.061584 | 0 | 0 | 0.12317 | 324.6606 | 0.062143 | 0 | 0 | 0.12429 | 324.9185 | 0.062703 | 0 | 0 | 0.12541 | 325.1765 | 0.063262 | 0 | 0 | 0.12652 | 325.4344 | 0.063822 | 0 | 0 | 0.12764 | 325.6923 | 0.064381 | 0 | 0 | 0.12876 | 325.9503 | 0.06494 | 0 | 0 | 0.12988 | 326.2082 | 0.0655 | 0 | 0 | 0.131 | 326.3802 | 0.065873 | 0 | 0 | 0.13175 | 326.6381 | 0.066432 | 0 | 0 | 0.13286 | 326.8961 | 0.066992 | 0 | 0 | 0.13398 | 327.154 | 0.067551 | 0 | 0 | 0.1351 | 327.326 | 0.067924 | 0 | 0 | 0.13585 | 327.5839 | 0.068484 | 0 | 0 | 0.13697 | 327.7559 | 0.068857 | 0 | 0 | 0.13771 | 327.9278 | 0.06923 | 0 | 0 | 0.13846 | 328.1858 | 0.069789 | 0 | 0 | 0.13958 | 328.3577 | 0.070162 | 0 | 0 | 0.14032 | 328.6157 | 0.070722 | 0 | 0 | 0.14144 | 328.7876 | 0.071095 | 0 | 0 | 0.14219 | 329.0456 | 0.071654 | 0 | 0 | 0.14331 | 329.2175 | 0.072027 | 0 | 0 | 0.14405 | 329.2175 | 0.072027 | 0 | 0 | 0.14405
2017-02-18 05:00 | 287.9089 | 0.85814 |  | 307.5576 | 0.025047 | 0 | 0 | 0.050094 | 316.6539 | 0.044777 | 0 | 0 | 0.089553 | 323.6048 | 0.059853 | 0 | 0 | 0.11971 | 323.7765 | 0.060225 | 0 | 0 | 0.12045 | 324.0339 | 0.060784 | 0 | 0 | 0.12157 | 324.2914 | 0.061342 | 0 | 0 | 0.12268 | 324.5488 | 0.061901 | 0 | 0 | 0.1238 | 324.8062 | 0.062459 | 0 | 0 | 0.12492 | 325.0637 | 0.063017 | 0 | 0 | 0.12603 | 325.3211 | 0.063576 | 0 | 0 | 0.12715 | 325.5786 | 0.064134 | 0 | 0 | 0.12827 | 325.7502 | 0.064506 | 0 | 0 | 0.12901 | 326.0076 | 0.065065 | 0 | 0 | 0.13013 | 326.2651 | 0.065623 | 0 | 0 | 0.13125 | 326.5225 | 0.066182 | 0 | 0 | 0.13236 | 326.6941 | 0.066554 | 0 | 0 | 0.13311 | 326.9516 | 0.067112 | 0 | 0 | 0.13422 | 327.1232 | 0.067485 | 0 | 0 | 0.13497 | 327.2948 | 0.067857 | 0 | 0 | 0.13571 | 327.5523 | 0.068415 | 0 | 0 | 0.13683 | 327.7239 | 0.068787 | 0 | 0 | 0.13757 | 327.9814 | 0.069346 | 0 | 0 | 0.13869 | 328.153 | 0.069718 | 0 | 0 | 0.13944 | 328.4104 | 0.070277 | 0 | 0 | 0.14055 | 328.5821 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.1413 | 328.5821 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.1413
2017-02-18 06:00 | 287.5418 | 0.85705 |  | 307.1654 | 0.024196 | 0 | 0 | 0.048392 | 316.2501 | 0.043901 | 0 | 0 | 0.087802 | 323.1922 | 0.058958 | 0 | 0 | 0.11792 | 323.3636 | 0.05933 | 0 | 0 | 0.11866 | 323.6207 | 0.059888 | 0 | 0 | 0.11978 | 323.8778 | 0.060445 | 0 | 0 | 0.12089 | 324.135 | 0.061003 | 0 | 0 | 0.12201 | 324.3921 | 0.061561 | 0 | 0 | 0.12312 | 324.6492 | 0.062118 | 0 | 0 | 0.12424 | 324.9063 | 0.062676 | 0 | 0 | 0.12535 | 325.1634 | 0.063234 | 0 | 0 | 0.12647 | 325.3348 | 0.063606 | 0 | 0 | 0.12721 | 325.5919 | 0.064163 | 0 | 0 | 0.12833 | 325.849 | 0.064721 | 0 | 0 | 0.12944 | 326.1062 | 0.065279 | 0 | 0 | 0.13056 | 326.2776 | 0.06565 | 0 | 0 | 0.1313 | 326.5347 | 0.066208 | 0 | 0 | 0.13242 | 326.7061 | 0.06658 | 0 | 0 | 0.13316 | 326.8775 | 0.066952 | 0 | 0 | 0.1339 | 327.1346 | 0.067509 | 0 | 0 | 0.13502 | 327.306 | 0.067881 | 0 | 0 | 0.13576 | 327.5631 | 0.068439 | 0 | 0 | 0.13688 | 327.7346 | 0.068811 | 0 | 0 | 0.13762 | 327.9917 | 0.069368 | 0 | 0 | 0.13874 | 328.1631 | 0.06974 | 0 | 0 | 0.13948 | 328.1631 | 0.06974 | 0 | 0 | 0.13948
2017-02-18 07:00 | 286.4449 | 0.85378 |  | 305.9937 | 0.021655 | 0 | 0 | 0.043309 | 315.0437 | 0.041284 | 0 | 0 | 0.082568 | 321.9593 | 0.056284 | 0 | 0 | 0.11257 | 322.1301 | 0.056654 | 0 | 0 | 0.11331 | 322.3862 | 0.05721 | 0 | 0 | 0.11442 | 322.6423 | 0.057766 | 0 | 0 | 0.11553 | 322.8985 | 0.058321 | 0 | 0 | 0.11664 | 323.1546 | 0.058877 | 0 | 0 | 0.11775 | 323.4107 | 0.059432 | 0 | 0 | 0.11886 | 323.6669 | 0.059988 | 0 | 0 | 0.11998 | 323.923 | 0.060543 | 0 | 0 | 0.12109 | 324.0937 | 0.060914 | 0 | 0 | 0.12183 | 324.3499 | 0.061469 | 0 | 0 | 0.12294 | 324.606 | 0.062025 | 0 | 0 | 0.12405 | 324.8621 | 0.06258 | 0 | 0 | 0.12516 | 325.0329 | 0.062951 | 0 | 0 | 0.1259 | 325.289 | 0.063506 | 0 | 0 | 0.12701 | 325.4598 | 0.063877 | 0 | 0 | 0.12775 | 325.6305 | 0.064247 | 0 | 0 | 0.12849 | 325.8867 | 0.064803 | 0 | 0 | 0.12961 | 326.0574 | 0.065173 | 0 | 0 | 0.13035 | 326.3136 | 0.065728 | 0 | 0 | 0.13146 | 326.4843 | 0.066099 | 0 | 0 | 0.1322 | 326.7405 | 0.066654 | 0 | 0 | 0.13331 | 326.9112 | 0.067025 | 0 | 0 | 0.13405 | 326.9112 | 0.067025 | 0 | 0 | 0.13405
2017-02-18 08:00 | 287.3218 | 0.85639 |  | 306.9305 | 0.023687 | 0 | 0 | 0.047373 | 316.0083 | 0.043376 | 0 | 0 | 0.086752 | 322.945 | 0.058422 | 0 | 0 | 0.11684 | 323.1163 | 0.058794 | 0 | 0 | 0.11759 | 323.3732 | 0.059351 | 0 | 0 | 0.1187 | 323.6301 | 0.059908 | 0 | 0 | 0.11982 | 323.8871 | 0.060465 | 0 | 0 | 0.12093 | 324.144 | 0.061023 | 0 | 0 | 0.12205 | 324.4009 | 0.06158 | 0 | 0 | 0.12316 | 324.6578 | 0.062137 | 0 | 0 | 0.12427 | 324.9147 | 0.062694 | 0 | 0 | 0.12539 | 325.086 | 0.063066 | 0 | 0 | 0.12613 | 325.3429 | 0.063623 | 0 | 0 | 0.12725 | 325.5998 | 0.06418 | 0 | 0 | 0.12836 | 325.8568 | 0.064738 | 0 | 0 | 0.12948 | 326.028 | 0.065109 | 0 | 0 | 0.13022 | 326.285 | 0.065666 | 0 | 0 | 0.13133 | 326.4562 | 0.066038 | 0 | 0 | 0.13208 | 326.6275 | 0.066409 | 0 | 0 | 0.13282 | 326.8844 | 0.066967 | 0 | 0 | 0.13393 | 327.0557 | 0.067338 | 0 | 0 | 0.13468 | 327.3126 | 0.067895 | 0 | 0 | 0.13579 | 327.4839 | 0.068267 | 0 | 0 | 0.13653 | 327.7408 | 0.068824 | 0 | 0 | 0.13765 | 327.9121 | 0.069196 | 0 | 0 | 0.13839 | 327.9121 | 0.069196 | 0 | 0 | 0.13839
2017-02-18 09:00 | 282.1944 | 0.84111 |  | 301.4531 | 0.011806 | 0 | 0 | 0.023612 | 310.3689 | 0.031144 | 0 | 0 | 0.062289 | 317.1818 | 0.045922 | 0 | 0 | 0.091843 | 317.3501 | 0.046287 | 0 | 0 | 0.092573 | 317.6024 | 0.046834 | 0 | 0 | 0.093668 | 317.8547 | 0.047381 | 0 | 0 | 0.094762 | 318.107 | 0.047928 | 0 | 0 | 0.095857 | 318.3594 | 0.048476 | 0 | 0 | 0.096952 | 318.6117 | 0.049023 | 0 | 0 | 0.098046 | 318.864 | 0.04957 | 0 | 0 | 0.099141 | 319.1164 | 0.050118 | 0 | 0 | 0.10024 | 319.2846 | 0.050483 | 0 | 0 | 0.10097 | 319.5369 | 0.05103 | 0 | 0 | 0.10206 | 319.7893 | 0.051577 | 0 | 0 | 0.10315 | 320.0416 | 0.052125 | 0 | 0 | 0.10425 | 320.2098 | 0.052489 | 0 | 0 | 0.10498 | 320.4621 | 0.053037 | 0 | 0 | 0.10607 | 320.6304 | 0.053402 | 0 | 0 | 0.1068 | 320.7986 | 0.053766 | 0 | 0 | 0.10753 | 321.0509 | 0.054314 | 0 | 0 | 0.10863 | 321.2191 | 0.054679 | 0 | 0 | 0.10936 | 321.4715 | 0.055226 | 0 | 0 | 0.11045 | 321.6397 | 0.055591 | 0 | 0 | 0.11118 | 321.892 | 0.056138 | 0 | 0 | 0.11228 | 322.0603 | 0.056503 | 0 | 0 | 0.11301 | 322.0603 | 0.056503 | 0 | 0 | 0.11301
2017-02-18 10:00 | 225.7945 | 0.673 |  | 241.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6928 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-18 11:00 | 210.9998 | 0.62891 |  | 225.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.808 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-18 12:00 | 210.4285 | 0.6272 |  | 224.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.156 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-18 13:00 | 223.722 | 0.66683 |  | 238.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3274 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-18 14:00 | 239.4211 | 0.71362 |  | 255.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2443 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-18 15:00 | 258.2926 | 0.76987 |  | 275.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7818 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-18 16:00 | 272.8078 | 0.81313 |  | 291.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.0451 | 0.0087522 | 0 | 0 | 0.017504 | 306.6315 | 0.023038 | 0 | 0 | 0.046076 | 306.7941 | 0.023391 | 0 | 0 | 0.046781 | 307.038 | 0.02392 | 0 | 0 | 0.04784 | 307.282 | 0.024449 | 0 | 0 | 0.048898 | 307.5259 | 0.024978 | 0 | 0 | 0.049956 | 307.7699 | 0.025507 | 0 | 0 | 0.051014 | 308.0138 | 0.026036 | 0 | 0 | 0.052072 | 308.2577 | 0.026565 | 0 | 0 | 0.053131 | 308.5017 | 0.027094 | 0 | 0 | 0.054189 | 308.6643 | 0.027447 | 0 | 0 | 0.054894 | 308.9082 | 0.027976 | 0 | 0 | 0.055953 | 309.1522 | 0.028505 | 0 | 0 | 0.057011 | 309.3961 | 0.029034 | 0 | 0 | 0.058069 | 309.5587 | 0.029387 | 0 | 0 | 0.058774 | 309.8027 | 0.029916 | 0 | 0 | 0.059833 | 309.9653 | 0.030269 | 0 | 0 | 0.060538 | 310.1279 | 0.030622 | 0 | 0 | 0.061244 | 310.3719 | 0.031151 | 0 | 0 | 0.062302 | 310.5345 | 0.031504 | 0 | 0 | 0.063007 | 310.7784 | 0.032033 | 0 | 0 | 0.064065 | 310.9411 | 0.032385 | 0 | 0 | 0.064771 | 311.185 | 0.032915 | 0 | 0 | 0.065829 | 311.3476 | 0.033267 | 0 | 0 | 0.066535 | 311.3476 | 0.033267 | 0 | 0 | 0.066535
2017-02-18 17:00 | 281.1535 | 0.83801 |  | 300.3412 | 0.0093944 | 0 | 0 | 0.018789 | 309.2241 | 0.028661 | 0 | 0 | 0.057323 | 316.0119 | 0.043384 | 0 | 0 | 0.086768 | 316.1795 | 0.043748 | 0 | 0 | 0.087495 | 316.4309 | 0.044293 | 0 | 0 | 0.088586 | 316.6823 | 0.044838 | 0 | 0 | 0.089677 | 316.9337 | 0.045384 | 0 | 0 | 0.090767 | 317.1851 | 0.045929 | 0 | 0 | 0.091858 | 317.4365 | 0.046474 | 0 | 0 | 0.092948 | 317.6879 | 0.047019 | 0 | 0 | 0.094039 | 317.9393 | 0.047565 | 0 | 0 | 0.09513 | 318.1069 | 0.047928 | 0 | 0 | 0.095857 | 318.3583 | 0.048474 | 0 | 0 | 0.096947 | 318.6098 | 0.049019 | 0 | 0 | 0.098038 | 318.8612 | 0.049564 | 0 | 0 | 0.099128 | 319.0288 | 0.049928 | 0 | 0 | 0.099855 | 319.2802 | 0.050473 | 0 | 0 | 0.10095 | 319.4478 | 0.050836 | 0 | 0 | 0.10167 | 319.6154 | 0.0512 | 0 | 0 | 0.1024 | 319.8668 | 0.051745 | 0 | 0 | 0.10349 | 320.0344 | 0.052109 | 0 | 0 | 0.10422 | 320.2858 | 0.052654 | 0 | 0 | 0.10531 | 320.4534 | 0.053018 | 0 | 0 | 0.10604 | 320.7048 | 0.053563 | 0 | 0 | 0.10713 | 320.8724 | 0.053926 | 0 | 0 | 0.10785 | 320.8724 | 0.053926 | 0 | 0 | 0.10785
2017-02-18 18:00 | 287.042 | 0.85556 |  | 306.6316 | 0.023038 | 0 | 0 | 0.046077 | 315.7005 | 0.042709 | 0 | 0 | 0.085417 | 322.6305 | 0.05774 | 0 | 0 | 0.11548 | 322.8016 | 0.058111 | 0 | 0 | 0.11622 | 323.0583 | 0.058668 | 0 | 0 | 0.11734 | 323.315 | 0.059224 | 0 | 0 | 0.11845 | 323.5716 | 0.059781 | 0 | 0 | 0.11956 | 323.8283 | 0.060338 | 0 | 0 | 0.12068 | 324.085 | 0.060895 | 0 | 0 | 0.12179 | 324.3416 | 0.061451 | 0 | 0 | 0.1229 | 324.5983 | 0.062008 | 0 | 0 | 0.12402 | 324.7694 | 0.062379 | 0 | 0 | 0.12476 | 325.0261 | 0.062936 | 0 | 0 | 0.12587 | 325.2827 | 0.063493 | 0 | 0 | 0.12699 | 325.5394 | 0.064049 | 0 | 0 | 0.1281 | 325.7105 | 0.06442 | 0 | 0 | 0.12884 | 325.9672 | 0.064977 | 0 | 0 | 0.12995 | 326.1383 | 0.065348 | 0 | 0 | 0.1307 | 326.3094 | 0.065719 | 0 | 0 | 0.13144 | 326.5661 | 0.066276 | 0 | 0 | 0.13255 | 326.7372 | 0.066647 | 0 | 0 | 0.13329 | 326.9939 | 0.067204 | 0 | 0 | 0.13441 | 327.165 | 0.067575 | 0 | 0 | 0.13515 | 327.4216 | 0.068132 | 0 | 0 | 0.13626 | 327.5927 | 0.068503 | 0 | 0 | 0.13701 | 327.5927 | 0.068503 | 0 | 0 | 0.13701
2017-02-18 19:00 | 296.1161 | 0.8826 |  | 316.3249 | 0.044063 | 0 | 0 | 0.088126 | 325.6805 | 0.064355 | 0 | 0 | 0.12871 | 332.8296 | 0.079862 | 0 | 0 | 0.15972 | 333.0061 | 0.080245 | 0 | 0 | 0.16049 | 333.2709 | 0.080819 | 0 | 0 | 0.16164 | 333.5357 | 0.081393 | 0 | 0 | 0.16279 | 333.8004 | 0.081967 | 0 | 0 | 0.16393 | 334.0652 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.16508 | 334.33 | 0.083116 | 0 | 0 | 0.16623 | 334.5948 | 0.08369 | 0 | 0 | 0.16738 | 334.8596 | 0.084265 | 0 | 0 | 0.16853 | 335.0361 | 0.084648 | 0 | 0 | 0.1693 | 335.3009 | 0.085222 | 0 | 0 | 0.17044 | 335.5657 | 0.085796 | 0 | 0 | 0.17159 | 335.8304 | 0.086371 | 0 | 0 | 0.17274 | 336.007 | 0.086753 | 0 | 0 | 0.17351 | 336.2717 | 0.087328 | 0 | 0 | 0.17466 | 336.4483 | 0.087711 | 0 | 0 | 0.17542 | 336.6248 | 0.088093 | 0 | 0 | 0.17619 | 336.8896 | 0.088668 | 0 | 0 | 0.17734 | 337.0661 | 0.089051 | 0 | 0 | 0.1781 | 337.3309 | 0.089625 | 0 | 0 | 0.17925 | 337.5074 | 0.090008 | 0 | 0 | 0.18002 | 337.7722 | 0.090582 | 0 | 0 | 0.18116 | 337.9487 | 0.090965 | 0 | 0 | 0.18193 | 337.9487 | 0.090965 | 0 | 0 | 0.18193
2017-02-18 20:00 | 292.4304 | 0.87162 |  | 312.3877 | 0.035523 | 0 | 0 | 0.071046 | 321.6268 | 0.055563 | 0 | 0 | 0.11113 | 328.6869 | 0.070876 | 0 | 0 | 0.14175 | 328.8612 | 0.071254 | 0 | 0 | 0.14251 | 329.1227 | 0.071822 | 0 | 0 | 0.14364 | 329.3842 | 0.072389 | 0 | 0 | 0.14478 | 329.6457 | 0.072956 | 0 | 0 | 0.14591 | 329.9072 | 0.073523 | 0 | 0 | 0.14705 | 330.1687 | 0.07409 | 0 | 0 | 0.14818 | 330.4302 | 0.074657 | 0 | 0 | 0.14931 | 330.6916 | 0.075224 | 0 | 0 | 0.15045 | 330.866 | 0.075603 | 0 | 0 | 0.15121 | 331.1275 | 0.07617 | 0 | 0 | 0.15234 | 331.3889 | 0.076737 | 0 | 0 | 0.15347 | 331.6504 | 0.077304 | 0 | 0 | 0.15461 | 331.8247 | 0.077682 | 0 | 0 | 0.15536 | 332.0862 | 0.078249 | 0 | 0 | 0.1565 | 332.2606 | 0.078627 | 0 | 0 | 0.15725 | 332.4349 | 0.079006 | 0 | 0 | 0.15801 | 332.6964 | 0.079573 | 0 | 0 | 0.15915 | 332.8707 | 0.079951 | 0 | 0 | 0.1599 | 333.1322 | 0.080518 | 0 | 0 | 0.16104 | 333.3065 | 0.080896 | 0 | 0 | 0.16179 | 333.568 | 0.081463 | 0 | 0 | 0.16293 | 333.7423 | 0.081841 | 0 | 0 | 0.16368 | 333.7423 | 0.081841 | 0 | 0 | 0.16368
2017-02-18 21:00 | 290.1452 | 0.86481 |  | 309.9466 | 0.030228 | 0 | 0 | 0.060457 | 319.1135 | 0.050112 | 0 | 0 | 0.10022 | 326.1185 | 0.065305 | 0 | 0 | 0.13061 | 326.2914 | 0.06568 | 0 | 0 | 0.13136 | 326.5509 | 0.066243 | 0 | 0 | 0.13249 | 326.8103 | 0.066806 | 0 | 0 | 0.13361 | 327.0698 | 0.067369 | 0 | 0 | 0.13474 | 327.3292 | 0.067931 | 0 | 0 | 0.13586 | 327.5886 | 0.068494 | 0 | 0 | 0.13699 | 327.8481 | 0.069057 | 0 | 0 | 0.13811 | 328.1075 | 0.06962 | 0 | 0 | 0.13924 | 328.2805 | 0.069995 | 0 | 0 | 0.13999 | 328.5399 | 0.070557 | 0 | 0 | 0.14111 | 328.7994 | 0.07112 | 0 | 0 | 0.14224 | 329.0588 | 0.071683 | 0 | 0 | 0.14337 | 329.2318 | 0.072058 | 0 | 0 | 0.14412 | 329.4912 | 0.072621 | 0 | 0 | 0.14524 | 329.6642 | 0.072996 | 0 | 0 | 0.14599 | 329.8371 | 0.073371 | 0 | 0 | 0.14674 | 330.0966 | 0.073934 | 0 | 0 | 0.14787 | 330.2695 | 0.074309 | 0 | 0 | 0.14862 | 330.529 | 0.074872 | 0 | 0 | 0.14974 | 330.7019 | 0.075247 | 0 | 0 | 0.15049 | 330.9614 | 0.07581 | 0 | 0 | 0.15162 | 331.1343 | 0.076185 | 0 | 0 | 0.15237 | 331.1343 | 0.076185 | 0 | 0 | 0.15237
2017-02-18 22:00 | 295.0911 | 0.87955 |  | 315.23 | 0.041688 | 0 | 0 | 0.083376 | 324.5532 | 0.06191 | 0 | 0 | 0.12382 | 331.6775 | 0.077363 | 0 | 0 | 0.15473 | 331.8534 | 0.077744 | 0 | 0 | 0.15549 | 332.1173 | 0.078317 | 0 | 0 | 0.15663 | 332.3812 | 0.078889 | 0 | 0 | 0.15778 | 332.645 | 0.079461 | 0 | 0 | 0.15892 | 332.9089 | 0.080034 | 0 | 0 | 0.16007 | 333.1727 | 0.080606 | 0 | 0 | 0.16121 | 333.4366 | 0.081178 | 0 | 0 | 0.16236 | 333.7005 | 0.081751 | 0 | 0 | 0.1635 | 333.8764 | 0.082132 | 0 | 0 | 0.16426 | 334.1402 | 0.082705 | 0 | 0 | 0.16541 | 334.4041 | 0.083277 | 0 | 0 | 0.16655 | 334.668 | 0.083849 | 0 | 0 | 0.1677 | 334.8439 | 0.084231 | 0 | 0 | 0.16846 | 335.1078 | 0.084803 | 0 | 0 | 0.16961 | 335.2837 | 0.085185 | 0 | 0 | 0.17037 | 335.4596 | 0.085566 | 0 | 0 | 0.17113 | 335.7234 | 0.086138 | 0 | 0 | 0.17228 | 335.8993 | 0.08652 | 0 | 0 | 0.17304 | 336.1632 | 0.087092 | 0 | 0 | 0.17418 | 336.3391 | 0.087474 | 0 | 0 | 0.17495 | 336.603 | 0.088046 | 0 | 0 | 0.17609 | 336.7789 | 0.088428 | 0 | 0 | 0.17686 | 336.7789 | 0.088428 | 0 | 0 | 0.17686
2017-02-18 23:00 | 291.2067 | 0.86797 |  | 311.0805 | 0.032688 | 0 | 0 | 0.065376 | 320.281 | 0.052644 | 0 | 0 | 0.10529 | 327.3116 | 0.067893 | 0 | 0 | 0.13579 | 327.4852 | 0.06827 | 0 | 0 | 0.13654 | 327.7456 | 0.068834 | 0 | 0 | 0.13767 | 328.006 | 0.069399 | 0 | 0 | 0.1388 | 328.2663 | 0.069964 | 0 | 0 | 0.13993 | 328.5267 | 0.070529 | 0 | 0 | 0.14106 | 328.7871 | 0.071094 | 0 | 0 | 0.14219 | 329.0475 | 0.071658 | 0 | 0 | 0.14332 | 329.3079 | 0.072223 | 0 | 0 | 0.14445 | 329.4815 | 0.0726 | 0 | 0 | 0.1452 | 329.7419 | 0.073164 | 0 | 0 | 0.14633 | 330.0023 | 0.073729 | 0 | 0 | 0.14746 | 330.2627 | 0.074294 | 0 | 0 | 0.14859 | 330.4363 | 0.074671 | 0 | 0 | 0.14934 | 330.6967 | 0.075235 | 0 | 0 | 0.15047 | 330.8703 | 0.075612 | 0 | 0 | 0.15122 | 331.0439 | 0.075988 | 0 | 0 | 0.15198 | 331.3042 | 0.076553 | 0 | 0 | 0.15311 | 331.4778 | 0.07693 | 0 | 0 | 0.15386 | 331.7382 | 0.077495 | 0 | 0 | 0.15499 | 331.9118 | 0.077871 | 0 | 0 | 0.15574 | 332.1722 | 0.078436 | 0 | 0 | 0.15687 | 332.3458 | 0.078812 | 0 | 0 | 0.15762 | 332.3458 | 0.078812 | 0 | 0 | 0.15762
2017-02-19 | 292.0371 | 0.87045 |  | 311.9676 | 0.034612 | 0 | 0 | 0.069224 | 321.1943 | 0.054625 | 0 | 0 | 0.10925 | 328.2449 | 0.069917 | 0 | 0 | 0.13983 | 328.419 | 0.070295 | 0 | 0 | 0.14059 | 328.6801 | 0.070861 | 0 | 0 | 0.14172 | 328.9412 | 0.071428 | 0 | 0 | 0.14286 | 329.2024 | 0.071994 | 0 | 0 | 0.14399 | 329.4635 | 0.072561 | 0 | 0 | 0.14512 | 329.7246 | 0.073127 | 0 | 0 | 0.14625 | 329.9858 | 0.073693 | 0 | 0 | 0.14739 | 330.2469 | 0.07426 | 0 | 0 | 0.14852 | 330.421 | 0.074637 | 0 | 0 | 0.14927 | 330.6821 | 0.075204 | 0 | 0 | 0.15041 | 330.9433 | 0.07577 | 0 | 0 | 0.15154 | 331.2044 | 0.076337 | 0 | 0 | 0.15267 | 331.3785 | 0.076714 | 0 | 0 | 0.15343 | 331.6396 | 0.077281 | 0 | 0 | 0.15456 | 331.8137 | 0.077658 | 0 | 0 | 0.15532 | 331.9878 | 0.078036 | 0 | 0 | 0.15607 | 332.2489 | 0.078602 | 0 | 0 | 0.1572 | 332.423 | 0.07898 | 0 | 0 | 0.15796 | 332.6842 | 0.079546 | 0 | 0 | 0.15909 | 332.8583 | 0.079924 | 0 | 0 | 0.15985 | 333.1194 | 0.08049 | 0 | 0 | 0.16098 | 333.2935 | 0.080868 | 0 | 0 | 0.16174 | 333.2935 | 0.080868 | 0 | 0 | 0.16174
2017-02-19 01:00 | 290.6944 | 0.86644 |  | 310.5332 | 0.031501 | 0 | 0 | 0.063002 | 319.7175 | 0.051422 | 0 | 0 | 0.10284 | 326.7357 | 0.066644 | 0 | 0 | 0.13329 | 326.909 | 0.06702 | 0 | 0 | 0.13404 | 327.1689 | 0.067584 | 0 | 0 | 0.13517 | 327.4289 | 0.068148 | 0 | 0 | 0.1363 | 327.6888 | 0.068711 | 0 | 0 | 0.13742 | 327.9487 | 0.069275 | 0 | 0 | 0.13855 | 328.2087 | 0.069839 | 0 | 0 | 0.13968 | 328.4686 | 0.070403 | 0 | 0 | 0.14081 | 328.7285 | 0.070966 | 0 | 0 | 0.14193 | 328.9018 | 0.071342 | 0 | 0 | 0.14268 | 329.1617 | 0.071906 | 0 | 0 | 0.14381 | 329.4217 | 0.07247 | 0 | 0 | 0.14494 | 329.6816 | 0.073034 | 0 | 0 | 0.14607 | 329.8549 | 0.07341 | 0 | 0 | 0.14682 | 330.1148 | 0.073973 | 0 | 0 | 0.14795 | 330.2881 | 0.074349 | 0 | 0 | 0.1487 | 330.4614 | 0.074725 | 0 | 0 | 0.14945 | 330.7213 | 0.075289 | 0 | 0 | 0.15058 | 330.8946 | 0.075665 | 0 | 0 | 0.15133 | 331.1546 | 0.076229 | 0 | 0 | 0.15246 | 331.3279 | 0.076604 | 0 | 0 | 0.15321 | 331.5878 | 0.077168 | 0 | 0 | 0.15434 | 331.7611 | 0.077544 | 0 | 0 | 0.15509 | 331.7611 | 0.077544 | 0 | 0 | 0.15509
2017-02-19 02:00 | 298.6448 | 0.89014 |  | 319.0262 | 0.049922 | 0 | 0 | 0.099844 | 328.4617 | 0.070388 | 0 | 0 | 0.14078 | 335.6719 | 0.086027 | 0 | 0 | 0.17205 | 335.8499 | 0.086413 | 0 | 0 | 0.17283 | 336.1169 | 0.086992 | 0 | 0 | 0.17398 | 336.384 | 0.087571 | 0 | 0 | 0.17514 | 336.651 | 0.08815 | 0 | 0 | 0.1763 | 336.9181 | 0.08873 | 0 | 0 | 0.17746 | 337.1851 | 0.089309 | 0 | 0 | 0.17862 | 337.4521 | 0.089888 | 0 | 0 | 0.17978 | 337.7192 | 0.090467 | 0 | 0 | 0.18093 | 337.8972 | 0.090853 | 0 | 0 | 0.18171 | 338.1643 | 0.091433 | 0 | 0 | 0.18287 | 338.4313 | 0.092012 | 0 | 0 | 0.18402 | 338.6983 | 0.092591 | 0 | 0 | 0.18518 | 338.8764 | 0.092977 | 0 | 0 | 0.18595 | 339.1434 | 0.093556 | 0 | 0 | 0.18711 | 339.3214 | 0.093943 | 0 | 0 | 0.18789 | 339.4995 | 0.094329 | 0 | 0 | 0.18866 | 339.7665 | 0.094908 | 0 | 0 | 0.18982 | 339.9445 | 0.095294 | 0 | 0 | 0.19059 | 340.2116 | 0.095873 | 0 | 0 | 0.19175 | 340.3896 | 0.096259 | 0 | 0 | 0.19252 | 340.6566 | 0.096839 | 0 | 0 | 0.19368 | 340.8347 | 0.097225 | 0 | 0 | 0.19445 | 340.8347 | 0.097225 | 0 | 0 | 0.19445
2017-02-19 03:00 | 298.229 | 0.8889 |  | 318.582 | 0.048959 | 0 | 0 | 0.097917 | 328.0044 | 0.069396 | 0 | 0 | 0.13879 | 335.2045 | 0.085013 | 0 | 0 | 0.17003 | 335.3823 | 0.085398 | 0 | 0 | 0.1708 | 335.6489 | 0.085977 | 0 | 0 | 0.17195 | 335.9156 | 0.086555 | 0 | 0 | 0.17311 | 336.1823 | 0.087134 | 0 | 0 | 0.17427 | 336.4489 | 0.087712 | 0 | 0 | 0.17542 | 336.7156 | 0.08829 | 0 | 0 | 0.17658 | 336.9823 | 0.088869 | 0 | 0 | 0.17774 | 337.2489 | 0.089447 | 0 | 0 | 0.17889 | 337.4267 | 0.089833 | 0 | 0 | 0.17967 | 337.6934 | 0.090411 | 0 | 0 | 0.18082 | 337.9601 | 0.09099 | 0 | 0 | 0.18198 | 338.2267 | 0.091568 | 0 | 0 | 0.18314 | 338.4045 | 0.091954 | 0 | 0 | 0.18391 | 338.6712 | 0.092532 | 0 | 0 | 0.18506 | 338.849 | 0.092918 | 0 | 0 | 0.18584 | 339.0267 | 0.093303 | 0 | 0 | 0.18661 | 339.2934 | 0.093882 | 0 | 0 | 0.18776 | 339.4712 | 0.094267 | 0 | 0 | 0.18853 | 339.7379 | 0.094846 | 0 | 0 | 0.18969 | 339.9156 | 0.095231 | 0 | 0 | 0.19046 | 340.1823 | 0.09581 | 0 | 0 | 0.19162 | 340.3601 | 0.096195 | 0 | 0 | 0.19239 | 340.3601 | 0.096195 | 0 | 0 | 0.19239
2017-02-19 04:00 | 295.2365 | 0.87998 |  | 315.3853 | 0.042025 | 0 | 0 | 0.08405 | 324.7131 | 0.062257 | 0 | 0 | 0.12451 | 331.8409 | 0.077717 | 0 | 0 | 0.15543 | 332.0169 | 0.078099 | 0 | 0 | 0.1562 | 332.2809 | 0.078672 | 0 | 0 | 0.15734 | 332.5449 | 0.079244 | 0 | 0 | 0.15849 | 332.8089 | 0.079817 | 0 | 0 | 0.15963 | 333.0729 | 0.080389 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3369 | 0.080962 | 0 | 0 | 0.16192 | 333.6009 | 0.081535 | 0 | 0 | 0.16307 | 333.8649 | 0.082107 | 0 | 0 | 0.16421 | 334.0409 | 0.082489 | 0 | 0 | 0.16498 | 334.3049 | 0.083062 | 0 | 0 | 0.16612 | 334.5689 | 0.083634 | 0 | 0 | 0.16727 | 334.8329 | 0.084207 | 0 | 0 | 0.16841 | 335.0089 | 0.084589 | 0 | 0 | 0.16918 | 335.2729 | 0.085161 | 0 | 0 | 0.17032 | 335.4489 | 0.085543 | 0 | 0 | 0.17109 | 335.6249 | 0.085925 | 0 | 0 | 0.17185 | 335.8888 | 0.086497 | 0 | 0 | 0.17299 | 336.0648 | 0.086879 | 0 | 0 | 0.17376 | 336.3288 | 0.087452 | 0 | 0 | 0.1749 | 336.5048 | 0.087833 | 0 | 0 | 0.17567 | 336.7688 | 0.088406 | 0 | 0 | 0.17681 | 336.9448 | 0.088788 | 0 | 0 | 0.17758 | 336.9448 | 0.088788 | 0 | 0 | 0.17758
2017-02-19 05:00 | 301.7558 | 0.89941 |  | 322.3496 | 0.057131 | 0 | 0 | 0.11426 | 331.8834 | 0.077809 | 0 | 0 | 0.15562 | 339.1686 | 0.093611 | 0 | 0 | 0.18722 | 339.3485 | 0.094001 | 0 | 0 | 0.188 | 339.6183 | 0.094586 | 0 | 0 | 0.18917 | 339.8881 | 0.095172 | 0 | 0 | 0.19034 | 340.158 | 0.095757 | 0 | 0 | 0.19151 | 340.4278 | 0.096342 | 0 | 0 | 0.19268 | 340.6976 | 0.096927 | 0 | 0 | 0.19385 | 340.9674 | 0.097513 | 0 | 0 | 0.19503 | 341.2372 | 0.098098 | 0 | 0 | 0.1962 | 341.4171 | 0.098488 | 0 | 0 | 0.19698 | 341.687 | 0.099073 | 0 | 0 | 0.19815 | 341.9568 | 0.099659 | 0 | 0 | 0.19932 | 342.2266 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.20049 | 342.4065 | 0.10063 | 0 | 0 | 0.20127 | 342.6763 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.20244 | 342.8562 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20322 | 343.0361 | 0.102 | 0 | 0 | 0.204 | 343.3059 | 0.10258 | 0 | 0 | 0.20517 | 343.4858 | 0.10297 | 0 | 0 | 0.20595 | 343.7556 | 0.10356 | 0 | 0 | 0.20712 | 343.9355 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.2079 | 344.2053 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20907 | 344.3852 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.20985 | 344.3852 | 0.10493 | 0 | 0 | 0.20985
2017-02-19 06:00 | 303.3707 | 0.90423 |  | 324.0747 | 0.060872 | 0 | 0 | 0.12174 | 333.6595 | 0.081662 | 0 | 0 | 0.16332 | 340.9837 | 0.097548 | 0 | 0 | 0.1951 | 341.1646 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.19588 | 341.4358 | 0.098529 | 0 | 0 | 0.19706 | 341.7071 | 0.099117 | 0 | 0 | 0.19823 | 341.9784 | 0.099705 | 0 | 0 | 0.19941 | 342.2496 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.20059 | 342.5209 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.20176 | 342.7922 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20294 | 343.0634 | 0.10206 | 0 | 0 | 0.20412 | 343.2443 | 0.10245 | 0 | 0 | 0.2049 | 343.5156 | 0.10304 | 0 | 0 | 0.20608 | 343.7868 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20726 | 344.0581 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20843 | 344.2389 | 0.10461 | 0 | 0 | 0.20922 | 344.5102 | 0.1052 | 0 | 0 | 0.21039 | 344.6911 | 0.10559 | 0 | 0 | 0.21118 | 344.8719 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.21196 | 345.1432 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21314 | 345.324 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.21392 | 345.5953 | 0.10755 | 0 | 0 | 0.2151 | 345.7761 | 0.10794 | 0 | 0 | 0.21589 | 346.0474 | 0.10853 | 0 | 0 | 0.21706 | 346.2282 | 0.10892 | 0 | 0 | 0.21785 | 346.2282 | 0.10892 | 0 | 0 | 0.21785
2017-02-19 07:00 | 305.7149 | 0.91121 |  | 326.5788 | 0.066304 | 0 | 0 | 0.13261 | 336.2377 | 0.087254 | 0 | 0 | 0.17451 | 343.6185 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20653 | 343.8008 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732 | 344.0741 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.2085 | 344.3475 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20969 | 344.6209 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21087 | 344.8942 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21206 | 345.1676 | 0.10662 | 0 | 0 | 0.21325 | 345.441 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21443 | 345.7143 | 0.10781 | 0 | 0 | 0.21562 | 345.8966 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.21641 | 346.1699 | 0.1088 | 0 | 0 | 0.21759 | 346.4433 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21878 | 346.7167 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21997 | 346.8989 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.22076 | 347.1723 | 0.11097 | 0 | 0 | 0.22194 | 347.3545 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.22273 | 347.5367 | 0.11176 | 0 | 0 | 0.22352 | 347.8101 | 0.11235 | 0 | 0 | 0.22471 | 347.9924 | 0.11275 | 0 | 0 | 0.2255 | 348.2657 | 0.11334 | 0 | 0 | 0.22669 | 348.448 | 0.11374 | 0 | 0 | 0.22748 | 348.7213 | 0.11433 | 0 | 0 | 0.22866 | 348.9036 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22945 | 348.9036 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22945
2017-02-19 08:00 | 303.1509 | 0.90357 |  | 323.8399 | 0.060363 | 0 | 0 | 0.12073 | 333.4177 | 0.081137 | 0 | 0 | 0.16227 | 340.7367 | 0.097012 | 0 | 0 | 0.19402 | 340.9174 | 0.097404 | 0 | 0 | 0.19481 | 341.1884 | 0.097992 | 0 | 0 | 0.19598 | 341.4595 | 0.09858 | 0 | 0 | 0.19716 | 341.7306 | 0.099168 | 0 | 0 | 0.19834 | 342.0017 | 0.099756 | 0 | 0 | 0.19951 | 342.2727 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20069 | 342.5438 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.20186 | 342.8149 | 0.10152 | 0 | 0 | 0.20304 | 342.9956 | 0.10191 | 0 | 0 | 0.20382 | 343.2667 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.205 | 343.5377 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618 | 343.8088 | 0.10368 | 0 | 0 | 0.20735 | 343.9895 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20814 | 344.2606 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.20931 | 344.4413 | 0.10505 | 0 | 0 | 0.2101 | 344.622 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21088 | 344.8931 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21205 | 345.0738 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21284 | 345.3449 | 0.10701 | 0 | 0 | 0.21401 | 345.5256 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.2148 | 345.7967 | 0.10799 | 0 | 0 | 0.21597 | 345.9774 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21676 | 345.9774 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21676
2017-02-19 09:00 | 289.812 | 0.86381 |  | 309.5906 | 0.029456 | 0 | 0 | 0.058913 | 318.747 | 0.049317 | 0 | 0 | 0.098633 | 325.7439 | 0.064493 | 0 | 0 | 0.12899 | 325.9166 | 0.064868 | 0 | 0 | 0.12974 | 326.1758 | 0.06543 | 0 | 0 | 0.13086 | 326.4349 | 0.065992 | 0 | 0 | 0.13198 | 326.6941 | 0.066554 | 0 | 0 | 0.13311 | 326.9532 | 0.067116 | 0 | 0 | 0.13423 | 327.2124 | 0.067678 | 0 | 0 | 0.13536 | 327.4715 | 0.06824 | 0 | 0 | 0.13648 | 327.7307 | 0.068802 | 0 | 0 | 0.1376 | 327.9034 | 0.069177 | 0 | 0 | 0.13835 | 328.1626 | 0.069739 | 0 | 0 | 0.13948 | 328.4217 | 0.070301 | 0 | 0 | 0.1406 | 328.6808 | 0.070863 | 0 | 0 | 0.14173 | 328.8536 | 0.071238 | 0 | 0 | 0.14248 | 329.1128 | 0.0718 | 0 | 0 | 0.1436 | 329.2855 | 0.072175 | 0 | 0 | 0.14435 | 329.4583 | 0.072549 | 0 | 0 | 0.1451 | 329.7174 | 0.073111 | 0 | 0 | 0.14622 | 329.8902 | 0.073486 | 0 | 0 | 0.14697 | 330.1493 | 0.074048 | 0 | 0 | 0.1481 | 330.3221 | 0.074423 | 0 | 0 | 0.14885 | 330.5812 | 0.074985 | 0 | 0 | 0.14997 | 330.754 | 0.07536 | 0 | 0 | 0.15072 | 330.754 | 0.07536 | 0 | 0 | 0.15072
2017-02-19 10:00 | 296.1096 | 0.88258 |  | 316.318 | 0.044048 | 0 | 0 | 0.088096 | 325.6734 | 0.06434 | 0 | 0 | 0.12868 | 332.8223 | 0.079846 | 0 | 0 | 0.15969 | 332.9988 | 0.080229 | 0 | 0 | 0.16046 | 333.2636 | 0.080803 | 0 | 0 | 0.16161 | 333.5284 | 0.081377 | 0 | 0 | 0.16275 | 333.7931 | 0.081952 | 0 | 0 | 0.1639 | 334.0579 | 0.082526 | 0 | 0 | 0.16505 | 334.3227 | 0.0831 | 0 | 0 | 0.1662 | 334.5875 | 0.083675 | 0 | 0 | 0.16735 | 334.8522 | 0.084249 | 0 | 0 | 0.1685 | 335.0288 | 0.084632 | 0 | 0 | 0.16926 | 335.2935 | 0.085206 | 0 | 0 | 0.17041 | 335.5583 | 0.08578 | 0 | 0 | 0.17156 | 335.8231 | 0.086355 | 0 | 0 | 0.17271 | 335.9996 | 0.086737 | 0 | 0 | 0.17347 | 336.2644 | 0.087312 | 0 | 0 | 0.17462 | 336.4409 | 0.087695 | 0 | 0 | 0.17539 | 336.6174 | 0.088077 | 0 | 0 | 0.17615 | 336.8822 | 0.088652 | 0 | 0 | 0.1773 | 337.0587 | 0.089035 | 0 | 0 | 0.17807 | 337.3235 | 0.089609 | 0 | 0 | 0.17922 | 337.5 | 0.089992 | 0 | 0 | 0.17998 | 337.7648 | 0.090566 | 0 | 0 | 0.18113 | 337.9413 | 0.090949 | 0 | 0 | 0.1819 | 337.9413 | 0.090949 | 0 | 0 | 0.1819
2017-02-19 11:00 | 294.2257 | 0.87697 |  | 314.3055 | 0.039683 | 0 | 0 | 0.079366 | 323.6014 | 0.059846 | 0 | 0 | 0.11969 | 330.7049 | 0.075253 | 0 | 0 | 0.15051 | 330.8803 | 0.075634 | 0 | 0 | 0.15127 | 331.1433 | 0.076204 | 0 | 0 | 0.15241 | 331.4064 | 0.076775 | 0 | 0 | 0.15355 | 331.6695 | 0.077346 | 0 | 0 | 0.15469 | 331.9326 | 0.077916 | 0 | 0 | 0.15583 | 332.1957 | 0.078487 | 0 | 0 | 0.15697 | 332.4588 | 0.079057 | 0 | 0 | 0.15811 | 332.7219 | 0.079628 | 0 | 0 | 0.15926 | 332.8973 | 0.080009 | 0 | 0 | 0.16002 | 333.1604 | 0.080579 | 0 | 0 | 0.16116 | 333.4235 | 0.08115 | 0 | 0 | 0.1623 | 333.6866 | 0.08172 | 0 | 0 | 0.16344 | 333.8619 | 0.082101 | 0 | 0 | 0.1642 | 334.125 | 0.082672 | 0 | 0 | 0.16534 | 334.3004 | 0.083052 | 0 | 0 | 0.1661 | 334.4758 | 0.083432 | 0 | 0 | 0.16686 | 334.7389 | 0.084003 | 0 | 0 | 0.16801 | 334.9143 | 0.084383 | 0 | 0 | 0.16877 | 335.1774 | 0.084954 | 0 | 0 | 0.16991 | 335.3528 | 0.085335 | 0 | 0 | 0.17067 | 335.6159 | 0.085905 | 0 | 0 | 0.17181 | 335.7913 | 0.086286 | 0 | 0 | 0.17257 | 335.7913 | 0.086286 | 0 | 0 | 0.17257
2017-02-19 12:00 | 282.5841 | 0.84227 |  | 301.8695 | 0.012709 | 0 | 0 | 0.025418 | 310.7975 | 0.032074 | 0 | 0 | 0.064148 | 317.6199 | 0.046872 | 0 | 0 | 0.093744 | 317.7884 | 0.047237 | 0 | 0 | 0.094475 | 318.0411 | 0.047785 | 0 | 0 | 0.095571 | 318.2937 | 0.048333 | 0 | 0 | 0.096667 | 318.5464 | 0.048881 | 0 | 0 | 0.097763 | 318.7991 | 0.04943 | 0 | 0 | 0.098859 | 319.0518 | 0.049978 | 0 | 0 | 0.099955 | 319.3045 | 0.050526 | 0 | 0 | 0.10105 | 319.5571 | 0.051074 | 0 | 0 | 0.10215 | 319.7256 | 0.051439 | 0 | 0 | 0.10288 | 319.9783 | 0.051987 | 0 | 0 | 0.10397 | 320.231 | 0.052535 | 0 | 0 | 0.10507 | 320.4836 | 0.053083 | 0 | 0 | 0.10617 | 320.6521 | 0.053449 | 0 | 0 | 0.1069 | 320.9048 | 0.053997 | 0 | 0 | 0.10799 | 321.0732 | 0.054362 | 0 | 0 | 0.10872 | 321.2417 | 0.054728 | 0 | 0 | 0.10946 | 321.4944 | 0.055276 | 0 | 0 | 0.11055 | 321.6628 | 0.055641 | 0 | 0 | 0.11128 | 321.9155 | 0.056189 | 0 | 0 | 0.11238 | 322.084 | 0.056554 | 0 | 0 | 0.11311 | 322.3366 | 0.057102 | 0 | 0 | 0.1142 | 322.5051 | 0.057468 | 0 | 0 | 0.11494 | 322.5051 | 0.057468 | 0 | 0 | 0.11494
2017-02-19 13:00 | 275.3791 | 0.82079 |  | 294.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.8731 | 0.014886 | 0 | 0 | 0.029772 | 309.5215 | 0.029307 | 0 | 0 | 0.058613 | 309.6857 | 0.029663 | 0 | 0 | 0.059325 | 309.9319 | 0.030197 | 0 | 0 | 0.060393 | 310.1782 | 0.030731 | 0 | 0 | 0.061462 | 310.4244 | 0.031265 | 0 | 0 | 0.06253 | 310.6707 | 0.031799 | 0 | 0 | 0.063598 | 310.9169 | 0.032333 | 0 | 0 | 0.064666 | 311.1631 | 0.032867 | 0 | 0 | 0.065734 | 311.4094 | 0.033401 | 0 | 0 | 0.066802 | 311.5735 | 0.033757 | 0 | 0 | 0.067515 | 311.8198 | 0.034291 | 0 | 0 | 0.068583 | 312.066 | 0.034825 | 0 | 0 | 0.069651 | 312.3122 | 0.03536 | 0 | 0 | 0.070719 | 312.4764 | 0.035716 | 0 | 0 | 0.071431 | 312.7226 | 0.03625 | 0 | 0 | 0.072499 | 312.8868 | 0.036606 | 0 | 0 | 0.073212 | 313.051 | 0.036962 | 0 | 0 | 0.073924 | 313.2972 | 0.037496 | 0 | 0 | 0.074992 | 313.4614 | 0.037852 | 0 | 0 | 0.075704 | 313.7076 | 0.038386 | 0 | 0 | 0.076772 | 313.8718 | 0.038742 | 0 | 0 | 0.077484 | 314.118 | 0.039276 | 0 | 0 | 0.078552 | 314.2822 | 0.039632 | 0 | 0 | 0.079265 | 314.2822 | 0.039632 | 0 | 0 | 0.079265
2017-02-19 14:00 | 277.6514 | 0.82757 |  | 296.6 | 0.0012798 | 0 | 0 | 0.0025596 | 305.3723 | 0.020307 | 0 | 0 | 0.040613 | 312.0756 | 0.034846 | 0 | 0 | 0.069692 | 312.2411 | 0.035205 | 0 | 0 | 0.07041 | 312.4893 | 0.035744 | 0 | 0 | 0.071487 | 312.7376 | 0.036282 | 0 | 0 | 0.072564 | 312.9859 | 0.036821 | 0 | 0 | 0.073641 | 313.2341 | 0.037359 | 0 | 0 | 0.074718 | 313.4824 | 0.037898 | 0 | 0 | 0.075795 | 313.7307 | 0.038436 | 0 | 0 | 0.076872 | 313.979 | 0.038975 | 0 | 0 | 0.077949 | 314.1445 | 0.039334 | 0 | 0 | 0.078667 | 314.3927 | 0.039872 | 0 | 0 | 0.079744 | 314.641 | 0.040411 | 0 | 0 | 0.080821 | 314.8893 | 0.040949 | 0 | 0 | 0.081898 | 315.0548 | 0.041308 | 0 | 0 | 0.082616 | 315.3031 | 0.041847 | 0 | 0 | 0.083693 | 315.4686 | 0.042206 | 0 | 0 | 0.084411 | 315.6341 | 0.042565 | 0 | 0 | 0.085129 | 315.8824 | 0.043103 | 0 | 0 | 0.086206 | 316.0479 | 0.043462 | 0 | 0 | 0.086924 | 316.2961 | 0.044001 | 0 | 0 | 0.088001 | 316.4617 | 0.04436 | 0 | 0 | 0.088719 | 316.7099 | 0.044898 | 0 | 0 | 0.089796 | 316.8754 | 0.045257 | 0 | 0 | 0.090514 | 316.8754 | 0.045257 | 0 | 0 | 0.090514
2017-02-19 15:00 | 269.5906 | 0.80354 |  | 287.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5067 | 0.0010773 | 0 | 0 | 0.0021546 | 303.0154 | 0.015195 | 0 | 0 | 0.030389 | 303.1761 | 0.015543 | 0 | 0 | 0.031086 | 303.4171 | 0.016066 | 0 | 0 | 0.032132 | 303.6582 | 0.016589 | 0 | 0 | 0.033178 | 303.8993 | 0.017112 | 0 | 0 | 0.034224 | 304.1403 | 0.017635 | 0 | 0 | 0.035269 | 304.3814 | 0.018158 | 0 | 0 | 0.036315 | 304.6224 | 0.01868 | 0 | 0 | 0.037361 | 304.8635 | 0.019203 | 0 | 0 | 0.038406 | 305.0242 | 0.019552 | 0 | 0 | 0.039104 | 305.2653 | 0.020075 | 0 | 0 | 0.040149 | 305.5063 | 0.020598 | 0 | 0 | 0.041195 | 305.7474 | 0.02112 | 0 | 0 | 0.042241 | 305.9081 | 0.021469 | 0 | 0 | 0.042938 | 306.1492 | 0.021992 | 0 | 0 | 0.043984 | 306.3099 | 0.02234 | 0 | 0 | 0.044681 | 306.4706 | 0.022689 | 0 | 0 | 0.045378 | 306.7116 | 0.023212 | 0 | 0 | 0.046424 | 306.8724 | 0.02356 | 0 | 0 | 0.047121 | 307.1134 | 0.024083 | 0 | 0 | 0.048167 | 307.2741 | 0.024432 | 0 | 0 | 0.048864 | 307.5152 | 0.024955 | 0 | 0 | 0.04991 | 307.6759 | 0.025303 | 0 | 0 | 0.050607 | 307.6759 | 0.025303 | 0 | 0 | 0.050607
2017-02-19 16:00 | 258.3048 | 0.7699 |  | 275.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.7957 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-19 17:00 | 265.3371 | 0.79086 |  | 283.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.8286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2346 | 0.0048251 | 0 | 0 | 0.0096502 | 298.3927 | 0.0051682 | 0 | 0 | 0.010336 | 298.63 | 0.0056828 | 0 | 0 | 0.011366 | 298.8673 | 0.0061974 | 0 | 0 | 0.012395 | 299.1045 | 0.006712 | 0 | 0 | 0.013424 | 299.3418 | 0.0072266 | 0 | 0 | 0.014453 | 299.579 | 0.0077413 | 0 | 0 | 0.015483 | 299.8163 | 0.0082559 | 0 | 0 | 0.016512 | 300.0536 | 0.0087705 | 0 | 0 | 0.017541 | 300.2117 | 0.0091136 | 0 | 0 | 0.018227 | 300.449 | 0.0096282 | 0 | 0 | 0.019256 | 300.6862 | 0.010143 | 0 | 0 | 0.020286 | 300.9235 | 0.010657 | 0 | 0 | 0.021315 | 301.0817 | 0.011 | 0 | 0 | 0.022001 | 301.3189 | 0.011515 | 0 | 0 | 0.02303 | 301.4771 | 0.011858 | 0 | 0 | 0.023716 | 301.6353 | 0.012201 | 0 | 0 | 0.024402 | 301.8725 | 0.012716 | 0 | 0 | 0.025432 | 302.0307 | 0.013059 | 0 | 0 | 0.026118 | 302.268 | 0.013574 | 0 | 0 | 0.027147 | 302.4261 | 0.013917 | 0 | 0 | 0.027833 | 302.6634 | 0.014431 | 0 | 0 | 0.028862 | 302.8216 | 0.014774 | 0 | 0 | 0.029549 | 302.8216 | 0.014774 | 0 | 0 | 0.029549
2017-02-19 18:00 | 271.9101 | 0.81045 |  | 290.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.0578 | 0.0066107 | 0 | 0 | 0.013221 | 305.6225 | 0.020849 | 0 | 0 | 0.041699 | 305.7846 | 0.021201 | 0 | 0 | 0.042402 | 306.0277 | 0.021728 | 0 | 0 | 0.043457 | 306.2709 | 0.022256 | 0 | 0 | 0.044512 | 306.514 | 0.022783 | 0 | 0 | 0.045566 | 306.7571 | 0.023311 | 0 | 0 | 0.046621 | 307.0003 | 0.023838 | 0 | 0 | 0.047676 | 307.2434 | 0.024365 | 0 | 0 | 0.04873 | 307.4865 | 0.024893 | 0 | 0 | 0.049785 | 307.6486 | 0.025244 | 0 | 0 | 0.050488 | 307.8918 | 0.025772 | 0 | 0 | 0.051543 | 308.1349 | 0.026299 | 0 | 0 | 0.052598 | 308.378 | 0.026826 | 0 | 0 | 0.053653 | 308.5401 | 0.027178 | 0 | 0 | 0.054356 | 308.7833 | 0.027705 | 0 | 0 | 0.05541 | 308.9454 | 0.028057 | 0 | 0 | 0.056114 | 309.1074 | 0.028408 | 0 | 0 | 0.056817 | 309.3506 | 0.028936 | 0 | 0 | 0.057871 | 309.5127 | 0.029287 | 0 | 0 | 0.058575 | 309.7558 | 0.029815 | 0 | 0 | 0.059629 | 309.9179 | 0.030166 | 0 | 0 | 0.060332 | 310.161 | 0.030694 | 0 | 0 | 0.061387 | 310.3231 | 0.031045 | 0 | 0 | 0.06209 | 310.3231 | 0.031045 | 0 | 0 | 0.06209
2017-02-19 19:00 | 277.9219 | 0.82837 |  | 296.8891 | 0.0019067 | 0 | 0 | 0.0038135 | 305.6698 | 0.020952 | 0 | 0 | 0.041904 | 312.3797 | 0.035506 | 0 | 0 | 0.071012 | 312.5453 | 0.035865 | 0 | 0 | 0.07173 | 312.7939 | 0.036404 | 0 | 0 | 0.072808 | 313.0424 | 0.036943 | 0 | 0 | 0.073886 | 313.2909 | 0.037482 | 0 | 0 | 0.074964 | 313.5394 | 0.038021 | 0 | 0 | 0.076043 | 313.7879 | 0.03856 | 0 | 0 | 0.077121 | 314.0364 | 0.039099 | 0 | 0 | 0.078199 | 314.2849 | 0.039638 | 0 | 0 | 0.079277 | 314.4506 | 0.039998 | 0 | 0 | 0.079995 | 314.6991 | 0.040537 | 0 | 0 | 0.081073 | 314.9476 | 0.041076 | 0 | 0 | 0.082151 | 315.1961 | 0.041615 | 0 | 0 | 0.083229 | 315.3618 | 0.041974 | 0 | 0 | 0.083948 | 315.6103 | 0.042513 | 0 | 0 | 0.085026 | 315.776 | 0.042872 | 0 | 0 | 0.085745 | 315.9417 | 0.043232 | 0 | 0 | 0.086464 | 316.1902 | 0.043771 | 0 | 0 | 0.087542 | 316.3559 | 0.04413 | 0 | 0 | 0.08826 | 316.6044 | 0.044669 | 0 | 0 | 0.089338 | 316.7701 | 0.045029 | 0 | 0 | 0.090057 | 317.0186 | 0.045568 | 0 | 0 | 0.091135 | 317.1842 | 0.045927 | 0 | 0 | 0.091854 | 317.1842 | 0.045927 | 0 | 0 | 0.091854
2017-02-19 20:00 | 275.5848 | 0.82141 |  | 294.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0994 | 0.015377 | 0 | 0 | 0.030754 | 309.7528 | 0.029808 | 0 | 0 | 0.059616 | 309.9171 | 0.030164 | 0 | 0 | 0.060329 | 310.1635 | 0.030699 | 0 | 0 | 0.061398 | 310.4099 | 0.031233 | 0 | 0 | 0.062467 | 310.6563 | 0.031768 | 0 | 0 | 0.063536 | 310.9027 | 0.032302 | 0 | 0 | 0.064605 | 311.1492 | 0.032837 | 0 | 0 | 0.065674 | 311.3956 | 0.033371 | 0 | 0 | 0.066743 | 311.642 | 0.033906 | 0 | 0 | 0.067812 | 311.8063 | 0.034262 | 0 | 0 | 0.068524 | 312.0527 | 0.034797 | 0 | 0 | 0.069593 | 312.2991 | 0.035331 | 0 | 0 | 0.070662 | 312.5456 | 0.035866 | 0 | 0 | 0.071731 | 312.7098 | 0.036222 | 0 | 0 | 0.072444 | 312.9563 | 0.036756 | 0 | 0 | 0.073513 | 313.1205 | 0.037113 | 0 | 0 | 0.074226 | 313.2848 | 0.037469 | 0 | 0 | 0.074938 | 313.5313 | 0.038004 | 0 | 0 | 0.076007 | 313.6955 | 0.03836 | 0 | 0 | 0.07672 | 313.942 | 0.038894 | 0 | 0 | 0.077789 | 314.1062 | 0.039251 | 0 | 0 | 0.078501 | 314.3527 | 0.039785 | 0 | 0 | 0.07957 | 314.5169 | 0.040142 | 0 | 0 | 0.080283 | 314.5169 | 0.040142 | 0 | 0 | 0.080283
2017-02-19 21:00 | 282.8773 | 0.84314 |  | 302.1827 | 0.013389 | 0 | 0 | 0.026777 | 311.12 | 0.032774 | 0 | 0 | 0.065547 | 317.9495 | 0.047587 | 0 | 0 | 0.095174 | 318.1181 | 0.047953 | 0 | 0 | 0.095905 | 318.3711 | 0.048501 | 0 | 0 | 0.097002 | 318.624 | 0.04905 | 0 | 0 | 0.0981 | 318.8769 | 0.049598 | 0 | 0 | 0.099197 | 319.1299 | 0.050147 | 0 | 0 | 0.10029 | 319.3828 | 0.050696 | 0 | 0 | 0.10139 | 319.6358 | 0.051244 | 0 | 0 | 0.10249 | 319.8887 | 0.051793 | 0 | 0 | 0.10359 | 320.0573 | 0.052159 | 0 | 0 | 0.10432 | 320.3103 | 0.052707 | 0 | 0 | 0.10541 | 320.5632 | 0.053256 | 0 | 0 | 0.10651 | 320.8162 | 0.053805 | 0 | 0 | 0.10761 | 320.9848 | 0.05417 | 0 | 0 | 0.10834 | 321.2378 | 0.054719 | 0 | 0 | 0.10944 | 321.4064 | 0.055085 | 0 | 0 | 0.11017 | 321.575 | 0.055451 | 0 | 0 | 0.1109 | 321.828 | 0.055999 | 0 | 0 | 0.112 | 321.9966 | 0.056365 | 0 | 0 | 0.11273 | 322.2495 | 0.056914 | 0 | 0 | 0.11383 | 322.4182 | 0.057279 | 0 | 0 | 0.11456 | 322.6711 | 0.057828 | 0 | 0 | 0.11566 | 322.8397 | 0.058194 | 0 | 0 | 0.11639 | 322.8397 | 0.058194 | 0 | 0 | 0.11639
2017-02-19 22:00 | 295.0222 | 0.87934 |  | 315.1564 | 0.041528 | 0 | 0 | 0.083057 | 324.4774 | 0.061746 | 0 | 0 | 0.12349 | 331.6001 | 0.077195 | 0 | 0 | 0.15439 | 331.7759 | 0.077576 | 0 | 0 | 0.15515 | 332.0397 | 0.078148 | 0 | 0 | 0.1563 | 332.3035 | 0.078721 | 0 | 0 | 0.15744 | 332.5673 | 0.079293 | 0 | 0 | 0.15859 | 332.8311 | 0.079865 | 0 | 0 | 0.15973 | 333.0949 | 0.080437 | 0 | 0 | 0.16087 | 333.3587 | 0.081009 | 0 | 0 | 0.16202 | 333.6225 | 0.081582 | 0 | 0 | 0.16316 | 333.7984 | 0.081963 | 0 | 0 | 0.16393 | 334.0622 | 0.082535 | 0 | 0 | 0.16507 | 334.326 | 0.083107 | 0 | 0 | 0.16621 | 334.5898 | 0.08368 | 0 | 0 | 0.16736 | 334.7657 | 0.084061 | 0 | 0 | 0.16812 | 335.0295 | 0.084633 | 0 | 0 | 0.16927 | 335.2054 | 0.085015 | 0 | 0 | 0.17003 | 335.3812 | 0.085396 | 0 | 0 | 0.17079 | 335.645 | 0.085968 | 0 | 0 | 0.17194 | 335.8209 | 0.08635 | 0 | 0 | 0.1727 | 336.0847 | 0.086922 | 0 | 0 | 0.17384 | 336.2606 | 0.087304 | 0 | 0 | 0.17461 | 336.5244 | 0.087876 | 0 | 0 | 0.17575 | 336.7002 | 0.088257 | 0 | 0 | 0.17651 | 336.7002 | 0.088257 | 0 | 0 | 0.17651
2017-02-19 23:00 | 293.186 | 0.87387 |  | 313.1949 | 0.037274 | 0 | 0 | 0.074548 | 322.4579 | 0.057365 | 0 | 0 | 0.11473 | 329.5362 | 0.072718 | 0 | 0 | 0.14544 | 329.711 | 0.073097 | 0 | 0 | 0.14619 | 329.9732 | 0.073666 | 0 | 0 | 0.14733 | 330.2353 | 0.074235 | 0 | 0 | 0.14847 | 330.4975 | 0.074803 | 0 | 0 | 0.14961 | 330.7596 | 0.075372 | 0 | 0 | 0.15074 | 331.0218 | 0.075941 | 0 | 0 | 0.15188 | 331.284 | 0.076509 | 0 | 0 | 0.15302 | 331.5461 | 0.077078 | 0 | 0 | 0.15416 | 331.7209 | 0.077457 | 0 | 0 | 0.15491 | 331.9831 | 0.078026 | 0 | 0 | 0.15605 | 332.2452 | 0.078594 | 0 | 0 | 0.15719 | 332.5074 | 0.079163 | 0 | 0 | 0.15833 | 332.6822 | 0.079542 | 0 | 0 | 0.15908 | 332.9443 | 0.080111 | 0 | 0 | 0.16022 | 333.1191 | 0.08049 | 0 | 0 | 0.16098 | 333.2939 | 0.080869 | 0 | 0 | 0.16174 | 333.556 | 0.081437 | 0 | 0 | 0.16287 | 333.7308 | 0.081816 | 0 | 0 | 0.16363 | 333.993 | 0.082385 | 0 | 0 | 0.16477 | 334.1677 | 0.082764 | 0 | 0 | 0.16553 | 334.4299 | 0.083333 | 0 | 0 | 0.16667 | 334.6047 | 0.083712 | 0 | 0 | 0.16742 | 334.6047 | 0.083712 | 0 | 0 | 0.16742
2017-02-20 | 292.4815 | 0.87177 |  | 312.4423 | 0.035642 | 0 | 0 | 0.071284 | 321.6831 | 0.055685 | 0 | 0 | 0.11137 | 328.7444 | 0.071001 | 0 | 0 | 0.142 | 328.9188 | 0.071379 | 0 | 0 | 0.14276 | 329.1803 | 0.071946 | 0 | 0 | 0.14389 | 329.4419 | 0.072514 | 0 | 0 | 0.14503 | 329.7034 | 0.073081 | 0 | 0 | 0.14616 | 329.9649 | 0.073648 | 0 | 0 | 0.1473 | 330.2265 | 0.074215 | 0 | 0 | 0.14843 | 330.488 | 0.074783 | 0 | 0 | 0.14957 | 330.7495 | 0.07535 | 0 | 0 | 0.1507 | 330.9239 | 0.075728 | 0 | 0 | 0.15146 | 331.1854 | 0.076295 | 0 | 0 | 0.15259 | 331.4469 | 0.076863 | 0 | 0 | 0.15373 | 331.7085 | 0.07743 | 0 | 0 | 0.15486 | 331.8828 | 0.077808 | 0 | 0 | 0.15562 | 332.1444 | 0.078375 | 0 | 0 | 0.15675 | 332.3187 | 0.078754 | 0 | 0 | 0.15751 | 332.4931 | 0.079132 | 0 | 0 | 0.15826 | 332.7546 | 0.079699 | 0 | 0 | 0.1594 | 332.9289 | 0.080077 | 0 | 0 | 0.16015 | 333.1905 | 0.080644 | 0 | 0 | 0.16129 | 333.3648 | 0.081023 | 0 | 0 | 0.16205 | 333.6264 | 0.08159 | 0 | 0 | 0.16318 | 333.8007 | 0.081968 | 0 | 0 | 0.16394 | 333.8007 | 0.081968 | 0 | 0 | 0.16394
2017-02-20 01:00 | 292.2333 | 0.87103 |  | 312.1772 | 0.035067 | 0 | 0 | 0.070133 | 321.4101 | 0.055093 | 0 | 0 | 0.11019 | 328.4654 | 0.070396 | 0 | 0 | 0.14079 | 328.6396 | 0.070774 | 0 | 0 | 0.14155 | 328.9009 | 0.07134 | 0 | 0 | 0.14268 | 329.1622 | 0.071907 | 0 | 0 | 0.14381 | 329.4235 | 0.072474 | 0 | 0 | 0.14495 | 329.6849 | 0.073041 | 0 | 0 | 0.14608 | 329.9462 | 0.073608 | 0 | 0 | 0.14722 | 330.2075 | 0.074174 | 0 | 0 | 0.14835 | 330.4688 | 0.074741 | 0 | 0 | 0.14948 | 330.643 | 0.075119 | 0 | 0 | 0.15024 | 330.9043 | 0.075686 | 0 | 0 | 0.15137 | 331.1656 | 0.076253 | 0 | 0 | 0.15251 | 331.4269 | 0.076819 | 0 | 0 | 0.15364 | 331.6011 | 0.077197 | 0 | 0 | 0.15439 | 331.8624 | 0.077764 | 0 | 0 | 0.15553 | 332.0366 | 0.078142 | 0 | 0 | 0.15628 | 332.2108 | 0.07852 | 0 | 0 | 0.15704 | 332.4722 | 0.079086 | 0 | 0 | 0.15817 | 332.6464 | 0.079464 | 0 | 0 | 0.15893 | 332.9077 | 0.080031 | 0 | 0 | 0.16006 | 333.0819 | 0.080409 | 0 | 0 | 0.16082 | 333.3432 | 0.080976 | 0 | 0 | 0.16195 | 333.5174 | 0.081354 | 0 | 0 | 0.16271 | 333.5174 | 0.081354 | 0 | 0 | 0.16271
2017-02-20 02:00 | 292.8903 | 0.87299 |  | 312.8789 | 0.036589 | 0 | 0 | 0.073177 | 322.1326 | 0.05666 | 0 | 0 | 0.11332 | 329.2038 | 0.071997 | 0 | 0 | 0.14399 | 329.3784 | 0.072376 | 0 | 0 | 0.14475 | 329.6403 | 0.072944 | 0 | 0 | 0.14589 | 329.9022 | 0.073512 | 0 | 0 | 0.14702 | 330.1641 | 0.07408 | 0 | 0 | 0.14816 | 330.426 | 0.074648 | 0 | 0 | 0.1493 | 330.6879 | 0.075216 | 0 | 0 | 0.15043 | 330.9498 | 0.075784 | 0 | 0 | 0.15157 | 331.2117 | 0.076352 | 0 | 0 | 0.1527 | 331.3863 | 0.076731 | 0 | 0 | 0.15346 | 331.6482 | 0.077299 | 0 | 0 | 0.1546 | 331.9101 | 0.077867 | 0 | 0 | 0.15573 | 332.172 | 0.078435 | 0 | 0 | 0.15687 | 332.3466 | 0.078814 | 0 | 0 | 0.15763 | 332.6085 | 0.079382 | 0 | 0 | 0.15876 | 332.7831 | 0.079761 | 0 | 0 | 0.15952 | 332.9577 | 0.08014 | 0 | 0 | 0.16028 | 333.2196 | 0.080708 | 0 | 0 | 0.16142 | 333.3942 | 0.081086 | 0 | 0 | 0.16217 | 333.6561 | 0.081654 | 0 | 0 | 0.16331 | 333.8307 | 0.082033 | 0 | 0 | 0.16407 | 334.0926 | 0.082601 | 0 | 0 | 0.1652 | 334.2672 | 0.08298 | 0 | 0 | 0.16596 | 334.2672 | 0.08298 | 0 | 0 | 0.16596
2017-02-20 03:00 | 293.1845 | 0.87387 |  | 313.1933 | 0.037271 | 0 | 0 | 0.074541 | 322.4563 | 0.057362 | 0 | 0 | 0.11472 | 329.5346 | 0.072715 | 0 | 0 | 0.14543 | 329.7093 | 0.073094 | 0 | 0 | 0.14619 | 329.9715 | 0.073663 | 0 | 0 | 0.14733 | 330.2337 | 0.074231 | 0 | 0 | 0.14846 | 330.4958 | 0.0748 | 0 | 0 | 0.1496 | 330.758 | 0.075368 | 0 | 0 | 0.15074 | 331.0201 | 0.075937 | 0 | 0 | 0.15187 | 331.2823 | 0.076506 | 0 | 0 | 0.15301 | 331.5445 | 0.077074 | 0 | 0 | 0.15415 | 331.7192 | 0.077453 | 0 | 0 | 0.15491 | 331.9814 | 0.078022 | 0 | 0 | 0.15604 | 332.2436 | 0.078591 | 0 | 0 | 0.15718 | 332.5057 | 0.079159 | 0 | 0 | 0.15832 | 332.6805 | 0.079538 | 0 | 0 | 0.15908 | 332.9427 | 0.080107 | 0 | 0 | 0.16021 | 333.1174 | 0.080486 | 0 | 0 | 0.16097 | 333.2922 | 0.080865 | 0 | 0 | 0.16173 | 333.5544 | 0.081434 | 0 | 0 | 0.16287 | 333.7291 | 0.081813 | 0 | 0 | 0.16363 | 333.9913 | 0.082381 | 0 | 0 | 0.16476 | 334.1661 | 0.08276 | 0 | 0 | 0.16552 | 334.4282 | 0.083329 | 0 | 0 | 0.16666 | 334.603 | 0.083708 | 0 | 0 | 0.16742 | 334.603 | 0.083708 | 0 | 0 | 0.16742
2017-02-20 04:00 | 296.0448 | 0.88239 |  | 316.2488 | 0.043898 | 0 | 0 | 0.087796 | 325.6021 | 0.064185 | 0 | 0 | 0.12837 | 332.7495 | 0.079688 | 0 | 0 | 0.15938 | 332.9259 | 0.080071 | 0 | 0 | 0.16014 | 333.1907 | 0.080645 | 0 | 0 | 0.16129 | 333.4554 | 0.081219 | 0 | 0 | 0.16244 | 333.7201 | 0.081793 | 0 | 0 | 0.16359 | 333.9848 | 0.082367 | 0 | 0 | 0.16473 | 334.2495 | 0.082942 | 0 | 0 | 0.16588 | 334.5143 | 0.083516 | 0 | 0 | 0.16703 | 334.779 | 0.08409 | 0 | 0 | 0.16818 | 334.9554 | 0.084473 | 0 | 0 | 0.16895 | 335.2202 | 0.085047 | 0 | 0 | 0.17009 | 335.4849 | 0.085621 | 0 | 0 | 0.17124 | 335.7496 | 0.086195 | 0 | 0 | 0.17239 | 335.9261 | 0.086578 | 0 | 0 | 0.17316 | 336.1908 | 0.087152 | 0 | 0 | 0.1743 | 336.3673 | 0.087535 | 0 | 0 | 0.17507 | 336.5437 | 0.087918 | 0 | 0 | 0.17584 | 336.8085 | 0.088492 | 0 | 0 | 0.17698 | 336.9849 | 0.088875 | 0 | 0 | 0.17775 | 337.2497 | 0.089449 | 0 | 0 | 0.1789 | 337.4261 | 0.089832 | 0 | 0 | 0.17966 | 337.6909 | 0.090406 | 0 | 0 | 0.18081 | 337.8673 | 0.090789 | 0 | 0 | 0.18158 | 337.8673 | 0.090789 | 0 | 0 | 0.18158
2017-02-20 05:00 | 302.126 | 0.90052 |  | 322.745 | 0.057988 | 0 | 0 | 0.11598 | 332.2904 | 0.078692 | 0 | 0 | 0.15738 | 339.5846 | 0.094513 | 0 | 0 | 0.18903 | 339.7647 | 0.094904 | 0 | 0 | 0.18981 | 340.0349 | 0.09549 | 0 | 0 | 0.19098 | 340.305 | 0.096076 | 0 | 0 | 0.19215 | 340.5752 | 0.096662 | 0 | 0 | 0.19332 | 340.8453 | 0.097248 | 0 | 0 | 0.1945 | 341.1155 | 0.097834 | 0 | 0 | 0.19567 | 341.3856 | 0.09842 | 0 | 0 | 0.19684 | 341.6558 | 0.099006 | 0 | 0 | 0.19801 | 341.8359 | 0.099396 | 0 | 0 | 0.19879 | 342.1061 | 0.099982 | 0 | 0 | 0.19996 | 342.3762 | 0.10057 | 0 | 0 | 0.20114 | 342.6464 | 0.10115 | 0 | 0 | 0.20231 | 342.8265 | 0.10154 | 0 | 0 | 0.20309 | 343.0966 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.20426 | 343.2767 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20504 | 343.4568 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20582 | 343.727 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.207 | 343.9071 | 0.10389 | 0 | 0 | 0.20778 | 344.1772 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.20895 | 344.3573 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20973 | 344.6275 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.2109 | 344.8076 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.21168 | 344.8076 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.21168
2017-02-20 06:00 | 306.6359 | 0.91396 |  | 327.5627 | 0.068438 | 0 | 0 | 0.13688 | 337.2506 | 0.089451 | 0 | 0 | 0.1789 | 344.6537 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.21102 | 344.8365 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.21181 | 345.1107 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.213 | 345.3849 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.21419 | 345.6591 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.21538 | 345.9332 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.21657 | 346.2074 | 0.10888 | 0 | 0 | 0.21776 | 346.4816 | 0.10947 | 0 | 0 | 0.21895 | 346.7558 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22014 | 346.9386 | 0.11046 | 0 | 0 | 0.22093 | 347.2128 | 0.11106 | 0 | 0 | 0.22212 | 347.487 | 0.11165 | 0 | 0 | 0.22331 | 347.7612 | 0.11225 | 0 | 0 | 0.2245 | 347.9439 | 0.11264 | 0 | 0 | 0.22529 | 348.2181 | 0.11324 | 0 | 0 | 0.22648 | 348.4009 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22727 | 348.5837 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22806 | 348.8579 | 0.11463 | 0 | 0 | 0.22925 | 349.0407 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.23005 | 349.3149 | 0.11562 | 0 | 0 | 0.23124 | 349.4977 | 0.11601 | 0 | 0 | 0.23203 | 349.7719 | 0.11661 | 0 | 0 | 0.23322 | 349.9547 | 0.11701 | 0 | 0 | 0.23401 | 349.9547 | 0.11701 | 0 | 0 | 0.23401
2017-02-20 07:00 | 306.0453 | 0.9122 |  | 326.9318 | 0.067069 | 0 | 0 | 0.13414 | 336.6011 | 0.088042 | 0 | 0 | 0.17608 | 343.9899 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20814 | 344.1724 | 0.10446 | 0 | 0 | 0.20893 | 344.446 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21012 | 344.7197 | 0.10565 | 0 | 0 | 0.2113 | 344.9934 | 0.10624 | 0 | 0 | 0.21249 | 345.267 | 0.10684 | 0 | 0 | 0.21368 | 345.5407 | 0.10743 | 0 | 0 | 0.21486 | 345.8143 | 0.10803 | 0 | 0 | 0.21605 | 346.088 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21724 | 346.2704 | 0.10901 | 0 | 0 | 0.21803 | 346.5441 | 0.10961 | 0 | 0 | 0.21922 | 346.8177 | 0.1102 | 0 | 0 | 0.2204 | 347.0914 | 0.1108 | 0 | 0 | 0.22159 | 347.2738 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.22238 | 347.5475 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.22357 | 347.7299 | 0.11218 | 0 | 0 | 0.22436 | 347.9124 | 0.11258 | 0 | 0 | 0.22515 | 348.186 | 0.11317 | 0 | 0 | 0.22634 | 348.3685 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22713 | 348.6421 | 0.11416 | 0 | 0 | 0.22832 | 348.8246 | 0.11455 | 0 | 0 | 0.22911 | 349.0982 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.2303 | 349.2807 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.23109 | 349.2807 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.23109
2017-02-20 08:00 | 303.7046 | 0.90522 |  | 324.4313 | 0.061646 | 0 | 0 | 0.12329 | 334.0266 | 0.082458 | 0 | 0 | 0.16492 | 341.3589 | 0.098362 | 0 | 0 | 0.19672 | 341.54 | 0.098755 | 0 | 0 | 0.19751 | 341.8115 | 0.099344 | 0 | 0 | 0.19869 | 342.0831 | 0.099933 | 0 | 0 | 0.19987 | 342.3547 | 0.10052 | 0 | 0 | 0.20104 | 342.6262 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.20222 | 342.8978 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.2034 | 343.1694 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.20458 | 343.4409 | 0.10288 | 0 | 0 | 0.20576 | 343.622 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20654 | 343.8936 | 0.10386 | 0 | 0 | 0.20772 | 344.1651 | 0.10445 | 0 | 0 | 0.2089 | 344.4367 | 0.10504 | 0 | 0 | 0.21007 | 344.6177 | 0.10543 | 0 | 0 | 0.21086 | 344.8893 | 0.10602 | 0 | 0 | 0.21204 | 345.0703 | 0.10641 | 0 | 0 | 0.21282 | 345.2514 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.21361 | 345.5229 | 0.10739 | 0 | 0 | 0.21479 | 345.704 | 0.10779 | 0 | 0 | 0.21557 | 345.9756 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21675 | 346.1566 | 0.10877 | 0 | 0 | 0.21754 | 346.4282 | 0.10936 | 0 | 0 | 0.21871 | 346.6092 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.2195 | 346.6092 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.2195
2017-02-20 09:00 | 308.6404 | 0.91993 |  | 329.704 | 0.073082 | 0 | 0 | 0.14616 | 339.4553 | 0.094233 | 0 | 0 | 0.18847 | 346.9067 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.22079 | 347.0907 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.22159 | 347.3667 | 0.11139 | 0 | 0 | 0.22279 | 347.6427 | 0.11199 | 0 | 0 | 0.22398 | 347.9187 | 0.11259 | 0 | 0 | 0.22518 | 348.1946 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.22638 | 348.4706 | 0.11379 | 0 | 0 | 0.22757 | 348.7466 | 0.11439 | 0 | 0 | 0.22877 | 349.0226 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22997 | 349.2066 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.23077 | 349.4826 | 0.11598 | 0 | 0 | 0.23196 | 349.7585 | 0.11658 | 0 | 0 | 0.23316 | 350.0345 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.23436 | 350.2185 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.23516 | 350.4945 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.23635 | 350.6785 | 0.11858 | 0 | 0 | 0.23715 | 350.8625 | 0.11897 | 0 | 0 | 0.23795 | 351.1384 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.23915 | 351.3224 | 0.11997 | 0 | 0 | 0.23995 | 351.5984 | 0.12057 | 0 | 0 | 0.24114 | 351.7824 | 0.12097 | 0 | 0 | 0.24194 | 352.0584 | 0.12157 | 0 | 0 | 0.24314 | 352.2424 | 0.12197 | 0 | 0 | 0.24394 | 352.2424 | 0.12197 | 0 | 0 | 0.24394
2017-02-20 10:00 | 304.6166 | 0.90794 |  | 325.4056 | 0.063759 | 0 | 0 | 0.12752 | 335.0298 | 0.084634 | 0 | 0 | 0.16927 | 342.3841 | 0.10059 | 0 | 0 | 0.20117 | 342.5657 | 0.10098 | 0 | 0 | 0.20196 | 342.838 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.20314 | 343.1104 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20432 | 343.3828 | 0.10275 | 0 | 0 | 0.2055 | 343.6552 | 0.10334 | 0 | 0 | 0.20668 | 343.9276 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20787 | 344.2 | 0.10452 | 0 | 0 | 0.20905 | 344.4723 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.21023 | 344.6539 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.21102 | 344.9263 | 0.1061 | 0 | 0 | 0.2122 | 345.1987 | 0.10669 | 0 | 0 | 0.21338 | 345.4711 | 0.10728 | 0 | 0 | 0.21456 | 345.6527 | 0.10767 | 0 | 0 | 0.21535 | 345.925 | 0.10827 | 0 | 0 | 0.21653 | 346.1066 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21732 | 346.2882 | 0.10905 | 0 | 0 | 0.21811 | 346.5606 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.21929 | 346.7422 | 0.11004 | 0 | 0 | 0.22008 | 347.0146 | 0.11063 | 0 | 0 | 0.22126 | 347.1962 | 0.11102 | 0 | 0 | 0.22205 | 347.4685 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22323 | 347.6501 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.22401 | 347.6501 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.22401
2017-02-20 11:00 | 284.5652 | 0.84817 |  | 303.9858 | 0.017299 | 0 | 0 | 0.034599 | 312.9764 | 0.0368 | 0 | 0 | 0.0736 | 319.8466 | 0.051702 | 0 | 0 | 0.1034 | 320.0163 | 0.05207 | 0 | 0 | 0.10414 | 320.2707 | 0.052621 | 0 | 0 | 0.10524 | 320.5252 | 0.053173 | 0 | 0 | 0.10635 | 320.7796 | 0.053725 | 0 | 0 | 0.10745 | 321.0341 | 0.054277 | 0 | 0 | 0.10855 | 321.2885 | 0.054829 | 0 | 0 | 0.10966 | 321.543 | 0.055381 | 0 | 0 | 0.11076 | 321.7974 | 0.055933 | 0 | 0 | 0.11187 | 321.9671 | 0.056301 | 0 | 0 | 0.1126 | 322.2215 | 0.056853 | 0 | 0 | 0.11371 | 322.476 | 0.057405 | 0 | 0 | 0.11481 | 322.7304 | 0.057957 | 0 | 0 | 0.11591 | 322.9001 | 0.058325 | 0 | 0 | 0.11665 | 323.1545 | 0.058876 | 0 | 0 | 0.11775 | 323.3241 | 0.059244 | 0 | 0 | 0.11849 | 323.4938 | 0.059612 | 0 | 0 | 0.11922 | 323.7482 | 0.060164 | 0 | 0 | 0.12033 | 323.9179 | 0.060532 | 0 | 0 | 0.12106 | 324.1723 | 0.061084 | 0 | 0 | 0.12217 | 324.3419 | 0.061452 | 0 | 0 | 0.1229 | 324.5964 | 0.062004 | 0 | 0 | 0.12401 | 324.766 | 0.062372 | 0 | 0 | 0.12474 | 324.766 | 0.062372 | 0 | 0 | 0.12474
2017-02-20 12:00 | 293.9172 | 0.87605 |  | 313.9759 | 0.038968 | 0 | 0 | 0.077936 | 323.2621 | 0.05911 | 0 | 0 | 0.11822 | 330.358 | 0.074501 | 0 | 0 | 0.149 | 330.5333 | 0.074881 | 0 | 0 | 0.14976 | 330.7961 | 0.075451 | 0 | 0 | 0.1509 | 331.0589 | 0.076021 | 0 | 0 | 0.15204 | 331.3217 | 0.076591 | 0 | 0 | 0.15318 | 331.5845 | 0.077161 | 0 | 0 | 0.15432 | 331.8473 | 0.077731 | 0 | 0 | 0.15546 | 332.1101 | 0.078301 | 0 | 0 | 0.1566 | 332.373 | 0.078871 | 0 | 0 | 0.15774 | 332.5482 | 0.079251 | 0 | 0 | 0.1585 | 332.811 | 0.079821 | 0 | 0 | 0.15964 | 333.0738 | 0.080391 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3366 | 0.080961 | 0 | 0 | 0.16192 | 333.5118 | 0.081341 | 0 | 0 | 0.16268 | 333.7746 | 0.081911 | 0 | 0 | 0.16382 | 333.9498 | 0.082292 | 0 | 0 | 0.16458 | 334.1251 | 0.082672 | 0 | 0 | 0.16534 | 334.3879 | 0.083242 | 0 | 0 | 0.16648 | 334.5631 | 0.083622 | 0 | 0 | 0.16724 | 334.8259 | 0.084192 | 0 | 0 | 0.16838 | 335.0011 | 0.084572 | 0 | 0 | 0.16914 | 335.2639 | 0.085142 | 0 | 0 | 0.17028 | 335.4391 | 0.085522 | 0 | 0 | 0.17104 | 335.4391 | 0.085522 | 0 | 0 | 0.17104
2017-02-20 13:00 | 290.8564 | 0.86693 |  | 310.7063 | 0.031876 | 0 | 0 | 0.063753 | 319.8957 | 0.051808 | 0 | 0 | 0.10362 | 326.9178 | 0.067039 | 0 | 0 | 0.13408 | 327.0912 | 0.067415 | 0 | 0 | 0.13483 | 327.3513 | 0.067979 | 0 | 0 | 0.13596 | 327.6114 | 0.068543 | 0 | 0 | 0.13709 | 327.8714 | 0.069107 | 0 | 0 | 0.13821 | 328.1315 | 0.069672 | 0 | 0 | 0.13934 | 328.3916 | 0.070236 | 0 | 0 | 0.14047 | 328.6517 | 0.0708 | 0 | 0 | 0.1416 | 328.9118 | 0.071364 | 0 | 0 | 0.14273 | 329.0851 | 0.07174 | 0 | 0 | 0.14348 | 329.3452 | 0.072304 | 0 | 0 | 0.14461 | 329.6053 | 0.072868 | 0 | 0 | 0.14574 | 329.8654 | 0.073432 | 0 | 0 | 0.14686 | 330.0388 | 0.073808 | 0 | 0 | 0.14762 | 330.2988 | 0.074372 | 0 | 0 | 0.14874 | 330.4722 | 0.074749 | 0 | 0 | 0.1495 | 330.6456 | 0.075125 | 0 | 0 | 0.15025 | 330.9057 | 0.075689 | 0 | 0 | 0.15138 | 331.0791 | 0.076065 | 0 | 0 | 0.15213 | 331.3392 | 0.076629 | 0 | 0 | 0.15326 | 331.5125 | 0.077005 | 0 | 0 | 0.15401 | 331.7726 | 0.077569 | 0 | 0 | 0.15514 | 331.946 | 0.077945 | 0 | 0 | 0.15589 | 331.946 | 0.077945 | 0 | 0 | 0.15589
2017-02-20 14:00 | 290.6642 | 0.86635 |  | 310.501 | 0.031431 | 0 | 0 | 0.062862 | 319.6844 | 0.05135 | 0 | 0 | 0.1027 | 326.7018 | 0.066571 | 0 | 0 | 0.13314 | 326.8751 | 0.066946 | 0 | 0 | 0.13389 | 327.135 | 0.06751 | 0 | 0 | 0.13502 | 327.3949 | 0.068074 | 0 | 0 | 0.13615 | 327.6548 | 0.068638 | 0 | 0 | 0.13728 | 327.9147 | 0.069201 | 0 | 0 | 0.1384 | 328.1746 | 0.069765 | 0 | 0 | 0.13953 | 328.4345 | 0.070329 | 0 | 0 | 0.14066 | 328.6944 | 0.070893 | 0 | 0 | 0.14179 | 328.8677 | 0.071268 | 0 | 0 | 0.14254 | 329.1276 | 0.071832 | 0 | 0 | 0.14366 | 329.3875 | 0.072396 | 0 | 0 | 0.14479 | 329.6474 | 0.07296 | 0 | 0 | 0.14592 | 329.8207 | 0.073335 | 0 | 0 | 0.14667 | 330.0806 | 0.073899 | 0 | 0 | 0.1478 | 330.2539 | 0.074275 | 0 | 0 | 0.14855 | 330.4271 | 0.074651 | 0 | 0 | 0.1493 | 330.687 | 0.075215 | 0 | 0 | 0.15043 | 330.8603 | 0.07559 | 0 | 0 | 0.15118 | 331.1202 | 0.076154 | 0 | 0 | 0.15231 | 331.2935 | 0.07653 | 0 | 0 | 0.15306 | 331.5534 | 0.077094 | 0 | 0 | 0.15419 | 331.7267 | 0.077469 | 0 | 0 | 0.15494 | 331.7267 | 0.077469 | 0 | 0 | 0.15494
2017-02-20 15:00 | 287.2478 | 0.85617 |  | 306.8515 | 0.023515 | 0 | 0 | 0.04703 | 315.9269 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.086399 | 322.8619 | 0.058242 | 0 | 0 | 0.11648 | 323.0331 | 0.058613 | 0 | 0 | 0.11723 | 323.2899 | 0.05917 | 0 | 0 | 0.11834 | 323.5468 | 0.059727 | 0 | 0 | 0.11945 | 323.8036 | 0.060284 | 0 | 0 | 0.12057 | 324.0605 | 0.060842 | 0 | 0 | 0.12168 | 324.3173 | 0.061399 | 0 | 0 | 0.1228 | 324.5742 | 0.061956 | 0 | 0 | 0.12391 | 324.831 | 0.062513 | 0 | 0 | 0.12503 | 325.0023 | 0.062884 | 0 | 0 | 0.12577 | 325.2591 | 0.063441 | 0 | 0 | 0.12688 | 325.516 | 0.063998 | 0 | 0 | 0.128 | 325.7728 | 0.064556 | 0 | 0 | 0.12911 | 325.9441 | 0.064927 | 0 | 0 | 0.12985 | 326.2009 | 0.065484 | 0 | 0 | 0.13097 | 326.3721 | 0.065856 | 0 | 0 | 0.13171 | 326.5434 | 0.066227 | 0 | 0 | 0.13245 | 326.8002 | 0.066784 | 0 | 0 | 0.13357 | 326.9715 | 0.067155 | 0 | 0 | 0.13431 | 327.2283 | 0.067713 | 0 | 0 | 0.13543 | 327.3996 | 0.068084 | 0 | 0 | 0.13617 | 327.6564 | 0.068641 | 0 | 0 | 0.13728 | 327.8276 | 0.069012 | 0 | 0 | 0.13802 | 327.8276 | 0.069012 | 0 | 0 | 0.13802
2017-02-20 16:00 | 281.0217 | 0.83761 |  | 300.2004 | 0.009089 | 0 | 0 | 0.018178 | 309.0791 | 0.028347 | 0 | 0 | 0.056694 | 315.8638 | 0.043063 | 0 | 0 | 0.086126 | 316.0313 | 0.043426 | 0 | 0 | 0.086852 | 316.2826 | 0.043971 | 0 | 0 | 0.087942 | 316.5339 | 0.044516 | 0 | 0 | 0.089033 | 316.7852 | 0.045061 | 0 | 0 | 0.090123 | 317.0364 | 0.045606 | 0 | 0 | 0.091213 | 317.2877 | 0.046151 | 0 | 0 | 0.092303 | 317.539 | 0.046696 | 0 | 0 | 0.093393 | 317.7903 | 0.047241 | 0 | 0 | 0.094483 | 317.9578 | 0.047605 | 0 | 0 | 0.09521 | 318.2091 | 0.04815 | 0 | 0 | 0.0963 | 318.4604 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.09739 | 318.7117 | 0.04924 | 0 | 0 | 0.09848 | 318.8792 | 0.049603 | 0 | 0 | 0.099207 | 319.1305 | 0.050148 | 0 | 0 | 0.1003 | 319.298 | 0.050512 | 0 | 0 | 0.10102 | 319.4655 | 0.050875 | 0 | 0 | 0.10175 | 319.7168 | 0.05142 | 0 | 0 | 0.10284 | 319.8843 | 0.051783 | 0 | 0 | 0.10357 | 320.1356 | 0.052328 | 0 | 0 | 0.10466 | 320.3031 | 0.052692 | 0 | 0 | 0.10538 | 320.5544 | 0.053237 | 0 | 0 | 0.10647 | 320.7219 | 0.0536 | 0 | 0 | 0.1072 | 320.7219 | 0.0536 | 0 | 0 | 0.1072
2017-02-20 17:00 | 288.6721 | 0.86042 |  | 308.3729 | 0.026815 | 0 | 0 | 0.05363 | 317.4933 | 0.046597 | 0 | 0 | 0.093195 | 324.4627 | 0.061714 | 0 | 0 | 0.12343 | 324.6348 | 0.062087 | 0 | 0 | 0.12417 | 324.8929 | 0.062647 | 0 | 0 | 0.12529 | 325.151 | 0.063207 | 0 | 0 | 0.12641 | 325.4091 | 0.063767 | 0 | 0 | 0.12753 | 325.6673 | 0.064327 | 0 | 0 | 0.12865 | 325.9254 | 0.064886 | 0 | 0 | 0.12977 | 326.1835 | 0.065446 | 0 | 0 | 0.13089 | 326.4416 | 0.066006 | 0 | 0 | 0.13201 | 326.6137 | 0.066379 | 0 | 0 | 0.13276 | 326.8718 | 0.066939 | 0 | 0 | 0.13388 | 327.13 | 0.067499 | 0 | 0 | 0.135 | 327.3881 | 0.068059 | 0 | 0 | 0.13612 | 327.5602 | 0.068432 | 0 | 0 | 0.13686 | 327.8183 | 0.068992 | 0 | 0 | 0.13798 | 327.9904 | 0.069365 | 0 | 0 | 0.13873 | 328.1625 | 0.069739 | 0 | 0 | 0.13948 | 328.4206 | 0.070299 | 0 | 0 | 0.1406 | 328.5927 | 0.070672 | 0 | 0 | 0.14134 | 328.8508 | 0.071232 | 0 | 0 | 0.14246 | 329.0229 | 0.071605 | 0 | 0 | 0.14321 | 329.281 | 0.072165 | 0 | 0 | 0.14433 | 329.4531 | 0.072538 | 0 | 0 | 0.14508 | 329.4531 | 0.072538 | 0 | 0 | 0.14508
2017-02-20 18:00 | 291.3512 | 0.8684 |  | 311.2349 | 0.033023 | 0 | 0 | 0.066046 | 320.44 | 0.052989 | 0 | 0 | 0.10598 | 327.474 | 0.068245 | 0 | 0 | 0.13649 | 327.6477 | 0.068622 | 0 | 0 | 0.13724 | 327.9082 | 0.069187 | 0 | 0 | 0.13837 | 328.1687 | 0.069752 | 0 | 0 | 0.1395 | 328.4292 | 0.070317 | 0 | 0 | 0.14063 | 328.6898 | 0.070882 | 0 | 0 | 0.14176 | 328.9503 | 0.071447 | 0 | 0 | 0.14289 | 329.2108 | 0.072013 | 0 | 0 | 0.14403 | 329.4713 | 0.072578 | 0 | 0 | 0.14516 | 329.645 | 0.072954 | 0 | 0 | 0.14591 | 329.9055 | 0.073519 | 0 | 0 | 0.14704 | 330.166 | 0.074084 | 0 | 0 | 0.14817 | 330.4266 | 0.07465 | 0 | 0 | 0.1493 | 330.6002 | 0.075026 | 0 | 0 | 0.15005 | 330.8608 | 0.075591 | 0 | 0 | 0.15118 | 331.0345 | 0.075968 | 0 | 0 | 0.15194 | 331.2081 | 0.076345 | 0 | 0 | 0.15269 | 331.4687 | 0.07691 | 0 | 0 | 0.15382 | 331.6423 | 0.077287 | 0 | 0 | 0.15457 | 331.9029 | 0.077852 | 0 | 0 | 0.1557 | 332.0765 | 0.078228 | 0 | 0 | 0.15646 | 332.3371 | 0.078793 | 0 | 0 | 0.15759 | 332.5107 | 0.07917 | 0 | 0 | 0.15834 | 332.5107 | 0.07917 | 0 | 0 | 0.15834
2017-02-20 19:00 | 292.0858 | 0.87059 |  | 312.0196 | 0.034725 | 0 | 0 | 0.06945 | 321.2479 | 0.054741 | 0 | 0 | 0.10948 | 328.2997 | 0.070036 | 0 | 0 | 0.14007 | 328.4738 | 0.070414 | 0 | 0 | 0.14083 | 328.735 | 0.07098 | 0 | 0 | 0.14196 | 328.9962 | 0.071547 | 0 | 0 | 0.14309 | 329.2573 | 0.072113 | 0 | 0 | 0.14423 | 329.5185 | 0.07268 | 0 | 0 | 0.14536 | 329.7797 | 0.073246 | 0 | 0 | 0.14649 | 330.0409 | 0.073813 | 0 | 0 | 0.14763 | 330.302 | 0.074379 | 0 | 0 | 0.14876 | 330.4762 | 0.074757 | 0 | 0 | 0.14951 | 330.7373 | 0.075324 | 0 | 0 | 0.15065 | 330.9985 | 0.07589 | 0 | 0 | 0.15178 | 331.2597 | 0.076457 | 0 | 0 | 0.15291 | 331.4338 | 0.076834 | 0 | 0 | 0.15367 | 331.695 | 0.077401 | 0 | 0 | 0.1548 | 331.8691 | 0.077778 | 0 | 0 | 0.15556 | 332.0432 | 0.078156 | 0 | 0 | 0.15631 | 332.3044 | 0.078723 | 0 | 0 | 0.15745 | 332.4785 | 0.0791 | 0 | 0 | 0.1582 | 332.7397 | 0.079667 | 0 | 0 | 0.15933 | 332.9138 | 0.080044 | 0 | 0 | 0.16009 | 333.175 | 0.080611 | 0 | 0 | 0.16122 | 333.3491 | 0.080989 | 0 | 0 | 0.16198 | 333.3491 | 0.080989 | 0 | 0 | 0.16198
2017-02-20 20:00 | 289.0823 | 0.86164 |  | 308.8112 | 0.027766 | 0 | 0 | 0.055531 | 317.9445 | 0.047576 | 0 | 0 | 0.095152 | 324.9238 | 0.062714 | 0 | 0 | 0.12543 | 325.0961 | 0.063088 | 0 | 0 | 0.12618 | 325.3546 | 0.063648 | 0 | 0 | 0.1273 | 325.6131 | 0.064209 | 0 | 0 | 0.12842 | 325.8716 | 0.06477 | 0 | 0 | 0.12954 | 326.1301 | 0.06533 | 0 | 0 | 0.13066 | 326.3886 | 0.065891 | 0 | 0 | 0.13178 | 326.6471 | 0.066452 | 0 | 0 | 0.1329 | 326.9056 | 0.067012 | 0 | 0 | 0.13402 | 327.0779 | 0.067386 | 0 | 0 | 0.13477 | 327.3364 | 0.067947 | 0 | 0 | 0.13589 | 327.5949 | 0.068508 | 0 | 0 | 0.13702 | 327.8534 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.13814 | 328.0257 | 0.069442 | 0 | 0 | 0.13888 | 328.2842 | 0.070003 | 0 | 0 | 0.14001 | 328.4565 | 0.070376 | 0 | 0 | 0.14075 | 328.6288 | 0.07075 | 0 | 0 | 0.1415 | 328.8873 | 0.071311 | 0 | 0 | 0.14262 | 329.0597 | 0.071685 | 0 | 0 | 0.14337 | 329.3182 | 0.072245 | 0 | 0 | 0.14449 | 329.4905 | 0.072619 | 0 | 0 | 0.14524 | 329.749 | 0.07318 | 0 | 0 | 0.14636 | 329.9213 | 0.073554 | 0 | 0 | 0.14711 | 329.9213 | 0.073554 | 0 | 0 | 0.14711
2017-02-20 21:00 | 300.6491 | 0.89611 |  | 321.1673 | 0.054566 | 0 | 0 | 0.10913 | 330.6662 | 0.075169 | 0 | 0 | 0.15034 | 337.9247 | 0.090913 | 0 | 0 | 0.18183 | 338.1039 | 0.091302 | 0 | 0 | 0.1826 | 338.3727 | 0.091885 | 0 | 0 | 0.18377 | 338.6416 | 0.092468 | 0 | 0 | 0.18494 | 338.9104 | 0.093051 | 0 | 0 | 0.1861 | 339.1792 | 0.093634 | 0 | 0 | 0.18727 | 339.4481 | 0.094217 | 0 | 0 | 0.18843 | 339.7169 | 0.0948 | 0 | 0 | 0.1896 | 339.9857 | 0.095383 | 0 | 0 | 0.19077 | 340.165 | 0.095772 | 0 | 0 | 0.19154 | 340.4338 | 0.096355 | 0 | 0 | 0.19271 | 340.7026 | 0.096938 | 0 | 0 | 0.19388 | 340.9715 | 0.097521 | 0 | 0 | 0.19504 | 341.1507 | 0.09791 | 0 | 0 | 0.19582 | 341.4195 | 0.098493 | 0 | 0 | 0.19699 | 341.5987 | 0.098882 | 0 | 0 | 0.19776 | 341.778 | 0.099271 | 0 | 0 | 0.19854 | 342.0468 | 0.099854 | 0 | 0 | 0.19971 | 342.226 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.20049 | 342.4949 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.20165 | 342.6741 | 0.10121 | 0 | 0 | 0.20243 | 342.9429 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.2036 | 343.1221 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.20437 | 343.1221 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.20437
2017-02-20 22:00 | 300.8426 | 0.89669 |  | 321.374 | 0.055015 | 0 | 0 | 0.11003 | 330.8789 | 0.075631 | 0 | 0 | 0.15126 | 338.1421 | 0.091385 | 0 | 0 | 0.18277 | 338.3215 | 0.091774 | 0 | 0 | 0.18355 | 338.5905 | 0.092357 | 0 | 0 | 0.18471 | 338.8595 | 0.092941 | 0 | 0 | 0.18588 | 339.1285 | 0.093524 | 0 | 0 | 0.18705 | 339.3975 | 0.094108 | 0 | 0 | 0.18822 | 339.6665 | 0.094691 | 0 | 0 | 0.18938 | 339.9355 | 0.095274 | 0 | 0 | 0.19055 | 340.2045 | 0.095858 | 0 | 0 | 0.19172 | 340.3839 | 0.096247 | 0 | 0 | 0.19249 | 340.6529 | 0.09683 | 0 | 0 | 0.19366 | 340.9219 | 0.097414 | 0 | 0 | 0.19483 | 341.1909 | 0.097997 | 0 | 0 | 0.19599 | 341.3702 | 0.098386 | 0 | 0 | 0.19677 | 341.6392 | 0.09897 | 0 | 0 | 0.19794 | 341.8186 | 0.099359 | 0 | 0 | 0.19872 | 341.9979 | 0.099748 | 0 | 0 | 0.1995 | 342.2669 | 0.10033 | 0 | 0 | 0.20066 | 342.4463 | 0.10072 | 0 | 0 | 0.20144 | 342.7153 | 0.1013 | 0 | 0 | 0.20261 | 342.8946 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.20339 | 343.1636 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.20455 | 343.3429 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20533 | 343.3429 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20533
2017-02-20 23:00 | 302.3459 | 0.90117 |  | 322.9799 | 0.058498 | 0 | 0 | 0.117 | 332.5323 | 0.079217 | 0 | 0 | 0.15843 | 339.8318 | 0.095049 | 0 | 0 | 0.1901 | 340.012 | 0.09544 | 0 | 0 | 0.19088 | 340.2824 | 0.096027 | 0 | 0 | 0.19205 | 340.5527 | 0.096613 | 0 | 0 | 0.19323 | 340.8231 | 0.0972 | 0 | 0 | 0.1944 | 341.0934 | 0.097786 | 0 | 0 | 0.19557 | 341.3638 | 0.098372 | 0 | 0 | 0.19674 | 341.6341 | 0.098959 | 0 | 0 | 0.19792 | 341.9045 | 0.099545 | 0 | 0 | 0.19909 | 342.0847 | 0.099936 | 0 | 0 | 0.19987 | 342.3551 | 0.10052 | 0 | 0 | 0.20104 | 342.6254 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.20222 | 342.8958 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.20339 | 343.076 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.20417 | 343.3464 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20535 | 343.5266 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.20613 | 343.7068 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.20691 | 343.9772 | 0.10404 | 0 | 0 | 0.20808 | 344.1574 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20886 | 344.4278 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.21004 | 344.608 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.21082 | 344.8784 | 0.106 | 0 | 0 | 0.21199 | 345.0586 | 0.10639 | 0 | 0 | 0.21277 | 345.0586 | 0.10639 | 0 | 0 | 0.21277
2017-02-21 | 298.5348 | 0.88981 |  | 318.9088 | 0.049667 | 0 | 0 | 0.099335 | 328.3408 | 0.070125 | 0 | 0 | 0.14025 | 335.5482 | 0.085758 | 0 | 0 | 0.17152 | 335.7262 | 0.086144 | 0 | 0 | 0.17229 | 335.9932 | 0.086723 | 0 | 0 | 0.17345 | 336.2601 | 0.087302 | 0 | 0 | 0.1746 | 336.527 | 0.087881 | 0 | 0 | 0.17576 | 336.794 | 0.08846 | 0 | 0 | 0.17692 | 337.0609 | 0.089039 | 0 | 0 | 0.17808 | 337.3279 | 0.089618 | 0 | 0 | 0.17924 | 337.5948 | 0.090197 | 0 | 0 | 0.18039 | 337.7728 | 0.090583 | 0 | 0 | 0.18117 | 338.0397 | 0.091162 | 0 | 0 | 0.18232 | 338.3067 | 0.091741 | 0 | 0 | 0.18348 | 338.5736 | 0.09232 | 0 | 0 | 0.18464 | 338.7516 | 0.092706 | 0 | 0 | 0.18541 | 339.0185 | 0.093285 | 0 | 0 | 0.18657 | 339.1965 | 0.093671 | 0 | 0 | 0.18734 | 339.3744 | 0.094057 | 0 | 0 | 0.18811 | 339.6414 | 0.094636 | 0 | 0 | 0.18927 | 339.8193 | 0.095022 | 0 | 0 | 0.19004 | 340.0863 | 0.095601 | 0 | 0 | 0.1912 | 340.2643 | 0.095987 | 0 | 0 | 0.19197 | 340.5312 | 0.096566 | 0 | 0 | 0.19313 | 340.7092 | 0.096952 | 0 | 0 | 0.1939 | 340.7092 | 0.096952 | 0 | 0 | 0.1939
2017-02-21 01:00 | 295.181 | 0.87982 |  | 315.326 | 0.041896 | 0 | 0 | 0.083793 | 324.652 | 0.062125 | 0 | 0 | 0.12425 | 331.7786 | 0.077582 | 0 | 0 | 0.15516 | 331.9545 | 0.077964 | 0 | 0 | 0.15593 | 332.2185 | 0.078536 | 0 | 0 | 0.15707 | 332.4824 | 0.079109 | 0 | 0 | 0.15822 | 332.7464 | 0.079681 | 0 | 0 | 0.15936 | 333.0103 | 0.080254 | 0 | 0 | 0.16051 | 333.2742 | 0.080826 | 0 | 0 | 0.16165 | 333.5382 | 0.081399 | 0 | 0 | 0.1628 | 333.8021 | 0.081971 | 0 | 0 | 0.16394 | 333.9781 | 0.082353 | 0 | 0 | 0.16471 | 334.242 | 0.082925 | 0 | 0 | 0.16585 | 334.506 | 0.083498 | 0 | 0 | 0.167 | 334.7699 | 0.08407 | 0 | 0 | 0.16814 | 334.9459 | 0.084452 | 0 | 0 | 0.1689 | 335.2098 | 0.085024 | 0 | 0 | 0.17005 | 335.3858 | 0.085406 | 0 | 0 | 0.17081 | 335.5618 | 0.085788 | 0 | 0 | 0.17158 | 335.8257 | 0.08636 | 0 | 0 | 0.17272 | 336.0017 | 0.086742 | 0 | 0 | 0.17348 | 336.2656 | 0.087314 | 0 | 0 | 0.17463 | 336.4416 | 0.087696 | 0 | 0 | 0.17539 | 336.7055 | 0.088269 | 0 | 0 | 0.17654 | 336.8815 | 0.08865 | 0 | 0 | 0.1773 | 336.8815 | 0.08865 | 0 | 0 | 0.1773
2017-02-21 02:00 | 294.3668 | 0.87739 |  | 314.4562 | 0.04001 | 0 | 0 | 0.08002 | 323.7566 | 0.060182 | 0 | 0 | 0.12036 | 330.8634 | 0.075597 | 0 | 0 | 0.15119 | 331.0389 | 0.075978 | 0 | 0 | 0.15196 | 331.3021 | 0.076549 | 0 | 0 | 0.1531 | 331.5653 | 0.07712 | 0 | 0 | 0.15424 | 331.8285 | 0.07769 | 0 | 0 | 0.15538 | 332.0918 | 0.078261 | 0 | 0 | 0.15652 | 332.355 | 0.078832 | 0 | 0 | 0.15766 | 332.6182 | 0.079403 | 0 | 0 | 0.15881 | 332.8814 | 0.079974 | 0 | 0 | 0.15995 | 333.0569 | 0.080355 | 0 | 0 | 0.16071 | 333.3201 | 0.080926 | 0 | 0 | 0.16185 | 333.5833 | 0.081497 | 0 | 0 | 0.16299 | 333.8465 | 0.082067 | 0 | 0 | 0.16413 | 334.022 | 0.082448 | 0 | 0 | 0.1649 | 334.2852 | 0.083019 | 0 | 0 | 0.16604 | 334.4607 | 0.0834 | 0 | 0 | 0.1668 | 334.6362 | 0.08378 | 0 | 0 | 0.16756 | 334.8994 | 0.084351 | 0 | 0 | 0.1687 | 335.0749 | 0.084732 | 0 | 0 | 0.16946 | 335.3381 | 0.085303 | 0 | 0 | 0.17061 | 335.5136 | 0.085683 | 0 | 0 | 0.17137 | 335.7768 | 0.086254 | 0 | 0 | 0.17251 | 335.9523 | 0.086635 | 0 | 0 | 0.17327 | 335.9523 | 0.086635 | 0 | 0 | 0.17327
2017-02-21 03:00 | 298.5344 | 0.88981 |  | 318.9083 | 0.049666 | 0 | 0 | 0.099333 | 328.3403 | 0.070124 | 0 | 0 | 0.14025 | 335.5477 | 0.085757 | 0 | 0 | 0.17151 | 335.7257 | 0.086143 | 0 | 0 | 0.17229 | 335.9926 | 0.086722 | 0 | 0 | 0.17344 | 336.2596 | 0.087301 | 0 | 0 | 0.1746 | 336.5265 | 0.08788 | 0 | 0 | 0.17576 | 336.7935 | 0.088459 | 0 | 0 | 0.17692 | 337.0604 | 0.089038 | 0 | 0 | 0.17808 | 337.3274 | 0.089617 | 0 | 0 | 0.17923 | 337.5943 | 0.090196 | 0 | 0 | 0.18039 | 337.7723 | 0.090582 | 0 | 0 | 0.18116 | 338.0392 | 0.091161 | 0 | 0 | 0.18232 | 338.3062 | 0.09174 | 0 | 0 | 0.18348 | 338.5731 | 0.092319 | 0 | 0 | 0.18464 | 338.7511 | 0.092705 | 0 | 0 | 0.18541 | 339.018 | 0.093284 | 0 | 0 | 0.18657 | 339.196 | 0.09367 | 0 | 0 | 0.18734 | 339.3739 | 0.094056 | 0 | 0 | 0.18811 | 339.6409 | 0.094635 | 0 | 0 | 0.18927 | 339.8188 | 0.095021 | 0 | 0 | 0.19004 | 340.0858 | 0.0956 | 0 | 0 | 0.1912 | 340.2637 | 0.095986 | 0 | 0 | 0.19197 | 340.5307 | 0.096565 | 0 | 0 | 0.19313 | 340.7086 | 0.096951 | 0 | 0 | 0.1939 | 340.7086 | 0.096951 | 0 | 0 | 0.1939
2017-02-21 04:00 | 298.1687 | 0.88872 |  | 318.5177 | 0.048819 | 0 | 0 | 0.097638 | 327.9381 | 0.069252 | 0 | 0 | 0.1385 | 335.1368 | 0.084866 | 0 | 0 | 0.16973 | 335.3145 | 0.085251 | 0 | 0 | 0.1705 | 335.5811 | 0.08583 | 0 | 0 | 0.17166 | 335.8477 | 0.086408 | 0 | 0 | 0.17282 | 336.1144 | 0.086986 | 0 | 0 | 0.17397 | 336.381 | 0.087565 | 0 | 0 | 0.17513 | 336.6476 | 0.088143 | 0 | 0 | 0.17629 | 336.9142 | 0.088721 | 0 | 0 | 0.17744 | 337.1808 | 0.0893 | 0 | 0 | 0.1786 | 337.3586 | 0.089685 | 0 | 0 | 0.17937 | 337.6252 | 0.090263 | 0 | 0 | 0.18053 | 337.8918 | 0.090842 | 0 | 0 | 0.18168 | 338.1584 | 0.09142 | 0 | 0 | 0.18284 | 338.3362 | 0.091805 | 0 | 0 | 0.18361 | 338.6028 | 0.092384 | 0 | 0 | 0.18477 | 338.7805 | 0.092769 | 0 | 0 | 0.18554 | 338.9583 | 0.093155 | 0 | 0 | 0.18631 | 339.2249 | 0.093733 | 0 | 0 | 0.18747 | 339.4026 | 0.094119 | 0 | 0 | 0.18824 | 339.6692 | 0.094697 | 0 | 0 | 0.18939 | 339.847 | 0.095082 | 0 | 0 | 0.19016 | 340.1136 | 0.095661 | 0 | 0 | 0.19132 | 340.2914 | 0.096046 | 0 | 0 | 0.19209 | 340.2914 | 0.096046 | 0 | 0 | 0.19209
2017-02-21 05:00 | 295.8524 | 0.88182 |  | 316.0433 | 0.043452 | 0 | 0 | 0.086904 | 325.3905 | 0.063726 | 0 | 0 | 0.12745 | 332.5333 | 0.079219 | 0 | 0 | 0.15844 | 332.7096 | 0.079601 | 0 | 0 | 0.1592 | 332.9742 | 0.080175 | 0 | 0 | 0.16035 | 333.2387 | 0.080749 | 0 | 0 | 0.1615 | 333.5033 | 0.081323 | 0 | 0 | 0.16265 | 333.7678 | 0.081897 | 0 | 0 | 0.16379 | 334.0323 | 0.08247 | 0 | 0 | 0.16494 | 334.2969 | 0.083044 | 0 | 0 | 0.16609 | 334.5614 | 0.083618 | 0 | 0 | 0.16724 | 334.7378 | 0.084001 | 0 | 0 | 0.168 | 335.0023 | 0.084574 | 0 | 0 | 0.16915 | 335.2669 | 0.085148 | 0 | 0 | 0.1703 | 335.5314 | 0.085722 | 0 | 0 | 0.17144 | 335.7078 | 0.086105 | 0 | 0 | 0.17221 | 335.9723 | 0.086678 | 0 | 0 | 0.17336 | 336.1487 | 0.087061 | 0 | 0 | 0.17412 | 336.3251 | 0.087443 | 0 | 0 | 0.17489 | 336.5896 | 0.088017 | 0 | 0 | 0.17603 | 336.766 | 0.0884 | 0 | 0 | 0.1768 | 337.0305 | 0.088974 | 0 | 0 | 0.17795 | 337.2069 | 0.089356 | 0 | 0 | 0.17871 | 337.4714 | 0.08993 | 0 | 0 | 0.17986 | 337.6478 | 0.090312 | 0 | 0 | 0.18062 | 337.6478 | 0.090312 | 0 | 0 | 0.18062
2017-02-21 06:00 | 294.0277 | 0.87638 |  | 314.094 | 0.039224 | 0 | 0 | 0.078449 | 323.3836 | 0.059373 | 0 | 0 | 0.11875 | 330.4823 | 0.07477 | 0 | 0 | 0.14954 | 330.6576 | 0.075151 | 0 | 0 | 0.1503 | 330.9205 | 0.075721 | 0 | 0 | 0.15144 | 331.1834 | 0.076291 | 0 | 0 | 0.15258 | 331.4463 | 0.076861 | 0 | 0 | 0.15372 | 331.7092 | 0.077432 | 0 | 0 | 0.15486 | 331.9722 | 0.078002 | 0 | 0 | 0.156 | 332.2351 | 0.078572 | 0 | 0 | 0.15714 | 332.498 | 0.079142 | 0 | 0 | 0.15828 | 332.6733 | 0.079523 | 0 | 0 | 0.15905 | 332.9362 | 0.080093 | 0 | 0 | 0.16019 | 333.1991 | 0.080663 | 0 | 0 | 0.16133 | 333.462 | 0.081233 | 0 | 0 | 0.16247 | 333.6373 | 0.081614 | 0 | 0 | 0.16323 | 333.9002 | 0.082184 | 0 | 0 | 0.16437 | 334.0755 | 0.082564 | 0 | 0 | 0.16513 | 334.2507 | 0.082944 | 0 | 0 | 0.16589 | 334.5137 | 0.083514 | 0 | 0 | 0.16703 | 334.6889 | 0.083895 | 0 | 0 | 0.16779 | 334.9518 | 0.084465 | 0 | 0 | 0.16893 | 335.1271 | 0.084845 | 0 | 0 | 0.16969 | 335.39 | 0.085415 | 0 | 0 | 0.17083 | 335.5653 | 0.085795 | 0 | 0 | 0.17159 | 335.5653 | 0.085795 | 0 | 0 | 0.17159
2017-02-21 07:00 | 302.3364 | 0.90114 |  | 322.9697 | 0.058476 | 0 | 0 | 0.11695 | 332.5219 | 0.079194 | 0 | 0 | 0.15839 | 339.8211 | 0.095026 | 0 | 0 | 0.19005 | 340.0013 | 0.095417 | 0 | 0 | 0.19083 | 340.2717 | 0.096004 | 0 | 0 | 0.19201 | 340.542 | 0.09659 | 0 | 0 | 0.19318 | 340.8124 | 0.097176 | 0 | 0 | 0.19435 | 341.0827 | 0.097763 | 0 | 0 | 0.19553 | 341.3531 | 0.098349 | 0 | 0 | 0.1967 | 341.6234 | 0.098935 | 0 | 0 | 0.19787 | 341.8937 | 0.099522 | 0 | 0 | 0.19904 | 342.074 | 0.099913 | 0 | 0 | 0.19983 | 342.3443 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.201 | 342.6147 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20217 | 342.885 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.20334 | 343.0652 | 0.10206 | 0 | 0 | 0.20413 | 343.3356 | 0.10265 | 0 | 0 | 0.2053 | 343.5158 | 0.10304 | 0 | 0 | 0.20608 | 343.696 | 0.10343 | 0 | 0 | 0.20686 | 343.9664 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.20803 | 344.1466 | 0.10441 | 0 | 0 | 0.20882 | 344.4169 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.20999 | 344.5972 | 0.10539 | 0 | 0 | 0.21077 | 344.8675 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21194 | 345.0477 | 0.10636 | 0 | 0 | 0.21273 | 345.0477 | 0.10636 | 0 | 0 | 0.21273
2017-02-21 08:00 | 295.2362 | 0.87998 |  | 315.385 | 0.042024 | 0 | 0 | 0.084049 | 324.7128 | 0.062256 | 0 | 0 | 0.12451 | 331.8407 | 0.077717 | 0 | 0 | 0.15543 | 332.0167 | 0.078098 | 0 | 0 | 0.1562 | 332.2806 | 0.078671 | 0 | 0 | 0.15734 | 332.5446 | 0.079244 | 0 | 0 | 0.15849 | 332.8086 | 0.079816 | 0 | 0 | 0.15963 | 333.0726 | 0.080389 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3366 | 0.080961 | 0 | 0 | 0.16192 | 333.6006 | 0.081534 | 0 | 0 | 0.16307 | 333.8646 | 0.082107 | 0 | 0 | 0.16421 | 334.0406 | 0.082488 | 0 | 0 | 0.16498 | 334.3046 | 0.083061 | 0 | 0 | 0.16612 | 334.5686 | 0.083634 | 0 | 0 | 0.16727 | 334.8326 | 0.084206 | 0 | 0 | 0.16841 | 335.0086 | 0.084588 | 0 | 0 | 0.16918 | 335.2726 | 0.085161 | 0 | 0 | 0.17032 | 335.4486 | 0.085542 | 0 | 0 | 0.17108 | 335.6246 | 0.085924 | 0 | 0 | 0.17185 | 335.8886 | 0.086497 | 0 | 0 | 0.17299 | 336.0646 | 0.086878 | 0 | 0 | 0.17376 | 336.3286 | 0.087451 | 0 | 0 | 0.1749 | 336.5046 | 0.087833 | 0 | 0 | 0.17567 | 336.7685 | 0.088405 | 0 | 0 | 0.17681 | 336.9445 | 0.088787 | 0 | 0 | 0.17757 | 336.9445 | 0.088787 | 0 | 0 | 0.17757
2017-02-21 09:00 | 301.2212 | 0.89782 |  | 321.7785 | 0.055892 | 0 | 0 | 0.11178 | 331.2954 | 0.076534 | 0 | 0 | 0.15307 | 338.5677 | 0.092308 | 0 | 0 | 0.18462 | 338.7473 | 0.092697 | 0 | 0 | 0.18539 | 339.0166 | 0.093281 | 0 | 0 | 0.18656 | 339.2859 | 0.093866 | 0 | 0 | 0.18773 | 339.5553 | 0.09445 | 0 | 0 | 0.1889 | 339.8246 | 0.095034 | 0 | 0 | 0.19007 | 340.094 | 0.095618 | 0 | 0 | 0.19124 | 340.3633 | 0.096202 | 0 | 0 | 0.1924 | 340.6327 | 0.096787 | 0 | 0 | 0.19357 | 340.8122 | 0.097176 | 0 | 0 | 0.19435 | 341.0816 | 0.09776 | 0 | 0 | 0.19552 | 341.3509 | 0.098344 | 0 | 0 | 0.19669 | 341.6203 | 0.098929 | 0 | 0 | 0.19786 | 341.7998 | 0.099318 | 0 | 0 | 0.19864 | 342.0692 | 0.099902 | 0 | 0 | 0.1998 | 342.2488 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.20058 | 342.4283 | 0.10068 | 0 | 0 | 0.20136 | 342.6977 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.20253 | 342.8772 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.20331 | 343.1466 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.20448 | 343.3261 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20526 | 343.5955 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20643 | 343.775 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.2072 | 343.775 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.2072
2017-02-21 10:00 | 295.2494 | 0.88002 |  | 315.3991 | 0.042055 | 0 | 0 | 0.08411 | 324.7273 | 0.062288 | 0 | 0 | 0.12458 | 331.8555 | 0.077749 | 0 | 0 | 0.1555 | 332.0315 | 0.078131 | 0 | 0 | 0.15626 | 332.2955 | 0.078703 | 0 | 0 | 0.15741 | 332.5595 | 0.079276 | 0 | 0 | 0.15855 | 332.8235 | 0.079848 | 0 | 0 | 0.1597 | 333.0875 | 0.080421 | 0 | 0 | 0.16084 | 333.3515 | 0.080994 | 0 | 0 | 0.16199 | 333.6155 | 0.081566 | 0 | 0 | 0.16313 | 333.8795 | 0.082139 | 0 | 0 | 0.16428 | 334.0555 | 0.082521 | 0 | 0 | 0.16504 | 334.3195 | 0.083093 | 0 | 0 | 0.16619 | 334.5835 | 0.083666 | 0 | 0 | 0.16733 | 334.8475 | 0.084239 | 0 | 0 | 0.16848 | 335.0235 | 0.08462 | 0 | 0 | 0.16924 | 335.2875 | 0.085193 | 0 | 0 | 0.17039 | 335.4635 | 0.085575 | 0 | 0 | 0.17115 | 335.6395 | 0.085956 | 0 | 0 | 0.17191 | 335.9035 | 0.086529 | 0 | 0 | 0.17306 | 336.0795 | 0.086911 | 0 | 0 | 0.17382 | 336.3436 | 0.087483 | 0 | 0 | 0.17497 | 336.5196 | 0.087865 | 0 | 0 | 0.17573 | 336.7836 | 0.088438 | 0 | 0 | 0.17688 | 336.9596 | 0.08882 | 0 | 0 | 0.17764 | 336.9596 | 0.08882 | 0 | 0 | 0.17764
2017-02-21 11:00 | 280.8092 | 0.83698 |  | 299.9735 | 0.0085968 | 0 | 0 | 0.017194 | 308.8454 | 0.02784 | 0 | 0 | 0.05568 | 315.625 | 0.042545 | 0 | 0 | 0.08509 | 315.7924 | 0.042908 | 0 | 0 | 0.085816 | 316.0435 | 0.043453 | 0 | 0 | 0.086905 | 316.2946 | 0.043997 | 0 | 0 | 0.087994 | 316.5457 | 0.044542 | 0 | 0 | 0.089084 | 316.7968 | 0.045086 | 0 | 0 | 0.090173 | 317.0478 | 0.045631 | 0 | 0 | 0.091262 | 317.2989 | 0.046176 | 0 | 0 | 0.092351 | 317.55 | 0.04672 | 0 | 0 | 0.093441 | 317.7174 | 0.047083 | 0 | 0 | 0.094167 | 317.9685 | 0.047628 | 0 | 0 | 0.095256 | 318.2196 | 0.048173 | 0 | 0 | 0.096345 | 318.4707 | 0.048717 | 0 | 0 | 0.097435 | 318.6381 | 0.04908 | 0 | 0 | 0.098161 | 318.8892 | 0.049625 | 0 | 0 | 0.09925 | 319.0566 | 0.049988 | 0 | 0 | 0.099976 | 319.224 | 0.050351 | 0 | 0 | 0.1007 | 319.4751 | 0.050896 | 0 | 0 | 0.10179 | 319.6425 | 0.051259 | 0 | 0 | 0.10252 | 319.8936 | 0.051803 | 0 | 0 | 0.10361 | 320.061 | 0.052167 | 0 | 0 | 0.10433 | 320.3121 | 0.052711 | 0 | 0 | 0.10542 | 320.4795 | 0.053074 | 0 | 0 | 0.10615 | 320.4795 | 0.053074 | 0 | 0 | 0.10615
2017-02-21 12:00 | 283.4696 | 0.84491 |  | 302.8153 | 0.014761 | 0 | 0 | 0.029522 | 311.7714 | 0.034186 | 0 | 0 | 0.068373 | 318.6151 | 0.049031 | 0 | 0 | 0.098061 | 318.7841 | 0.049397 | 0 | 0 | 0.098794 | 319.0376 | 0.049947 | 0 | 0 | 0.099894 | 319.2911 | 0.050497 | 0 | 0 | 0.10099 | 319.5445 | 0.051046 | 0 | 0 | 0.10209 | 319.798 | 0.051596 | 0 | 0 | 0.10319 | 320.0515 | 0.052146 | 0 | 0 | 0.10429 | 320.3049 | 0.052696 | 0 | 0 | 0.10539 | 320.5584 | 0.053246 | 0 | 0 | 0.10649 | 320.7274 | 0.053612 | 0 | 0 | 0.10722 | 320.9809 | 0.054162 | 0 | 0 | 0.10832 | 321.2343 | 0.054712 | 0 | 0 | 0.10942 | 321.4878 | 0.055261 | 0 | 0 | 0.11052 | 321.6568 | 0.055628 | 0 | 0 | 0.11126 | 321.9103 | 0.056178 | 0 | 0 | 0.11236 | 322.0792 | 0.056544 | 0 | 0 | 0.11309 | 322.2482 | 0.056911 | 0 | 0 | 0.11382 | 322.5017 | 0.057461 | 0 | 0 | 0.11492 | 322.6707 | 0.057827 | 0 | 0 | 0.11565 | 322.9242 | 0.058377 | 0 | 0 | 0.11675 | 323.0931 | 0.058743 | 0 | 0 | 0.11749 | 323.3466 | 0.059293 | 0 | 0 | 0.11859 | 323.5156 | 0.05966 | 0 | 0 | 0.11932 | 323.5156 | 0.05966 | 0 | 0 | 0.11932
2017-02-21 13:00 | 272.5329 | 0.81231 |  | 291.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.7428 | 0.0080965 | 0 | 0 | 0.016193 | 306.3225 | 0.022368 | 0 | 0 | 0.044736 | 306.485 | 0.02272 | 0 | 0 | 0.045441 | 306.7287 | 0.023249 | 0 | 0 | 0.046498 | 306.9724 | 0.023777 | 0 | 0 | 0.047555 | 307.2161 | 0.024306 | 0 | 0 | 0.048612 | 307.4598 | 0.024835 | 0 | 0 | 0.049669 | 307.7035 | 0.025363 | 0 | 0 | 0.050726 | 307.9472 | 0.025892 | 0 | 0 | 0.051783 | 308.1909 | 0.02642 | 0 | 0 | 0.052841 | 308.3533 | 0.026773 | 0 | 0 | 0.053545 | 308.597 | 0.027301 | 0 | 0 | 0.054602 | 308.8407 | 0.02783 | 0 | 0 | 0.05566 | 309.0844 | 0.028358 | 0 | 0 | 0.056717 | 309.2469 | 0.028711 | 0 | 0 | 0.057422 | 309.4906 | 0.029239 | 0 | 0 | 0.058479 | 309.653 | 0.029592 | 0 | 0 | 0.059183 | 309.8155 | 0.029944 | 0 | 0 | 0.059888 | 310.0592 | 0.030473 | 0 | 0 | 0.060945 | 310.2216 | 0.030825 | 0 | 0 | 0.06165 | 310.4653 | 0.031354 | 0 | 0 | 0.062707 | 310.6278 | 0.031706 | 0 | 0 | 0.063412 | 310.8715 | 0.032235 | 0 | 0 | 0.064469 | 311.034 | 0.032587 | 0 | 0 | 0.065174 | 311.034 | 0.032587 | 0 | 0 | 0.065174
2017-02-21 14:00 | 276.0389 | 0.82276 |  | 294.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.5988 | 0.01646 | 0 | 0 | 0.03292 | 310.2632 | 0.030915 | 0 | 0 | 0.06183 | 310.4277 | 0.031272 | 0 | 0 | 0.062544 | 310.6745 | 0.031807 | 0 | 0 | 0.063615 | 310.9214 | 0.032343 | 0 | 0 | 0.064686 | 311.1682 | 0.032878 | 0 | 0 | 0.065756 | 311.415 | 0.033414 | 0 | 0 | 0.066827 | 311.6619 | 0.033949 | 0 | 0 | 0.067898 | 311.9087 | 0.034484 | 0 | 0 | 0.068968 | 312.1555 | 0.03502 | 0 | 0 | 0.070039 | 312.3201 | 0.035377 | 0 | 0 | 0.070753 | 312.5669 | 0.035912 | 0 | 0 | 0.071824 | 312.8137 | 0.036447 | 0 | 0 | 0.072895 | 313.0605 | 0.036983 | 0 | 0 | 0.073965 | 313.2251 | 0.03734 | 0 | 0 | 0.074679 | 313.4719 | 0.037875 | 0 | 0 | 0.07575 | 313.6365 | 0.038232 | 0 | 0 | 0.076464 | 313.801 | 0.038589 | 0 | 0 | 0.077178 | 314.0479 | 0.039124 | 0 | 0 | 0.078248 | 314.2124 | 0.039481 | 0 | 0 | 0.078962 | 314.4592 | 0.040016 | 0 | 0 | 0.080033 | 314.6238 | 0.040373 | 0 | 0 | 0.080747 | 314.8706 | 0.040909 | 0 | 0 | 0.081817 | 315.0352 | 0.041266 | 0 | 0 | 0.082531 | 315.0352 | 0.041266 | 0 | 0 | 0.082531
2017-02-21 15:00 | 290.4583 | 0.86574 |  | 310.281 | 0.030954 | 0 | 0 | 0.061908 | 319.4578 | 0.050858 | 0 | 0 | 0.10172 | 326.4703 | 0.066068 | 0 | 0 | 0.13214 | 326.6435 | 0.066444 | 0 | 0 | 0.13289 | 326.9032 | 0.067007 | 0 | 0 | 0.13401 | 327.1629 | 0.067571 | 0 | 0 | 0.13514 | 327.4226 | 0.068134 | 0 | 0 | 0.13627 | 327.6824 | 0.068697 | 0 | 0 | 0.13739 | 327.9421 | 0.069261 | 0 | 0 | 0.13852 | 328.2018 | 0.069824 | 0 | 0 | 0.13965 | 328.4615 | 0.070387 | 0 | 0 | 0.14077 | 328.6347 | 0.070763 | 0 | 0 | 0.14153 | 328.8944 | 0.071326 | 0 | 0 | 0.14265 | 329.1541 | 0.07189 | 0 | 0 | 0.14378 | 329.4138 | 0.072453 | 0 | 0 | 0.14491 | 329.587 | 0.072828 | 0 | 0 | 0.14566 | 329.8467 | 0.073392 | 0 | 0 | 0.14678 | 330.0198 | 0.073767 | 0 | 0 | 0.14753 | 330.193 | 0.074143 | 0 | 0 | 0.14829 | 330.4527 | 0.074706 | 0 | 0 | 0.14941 | 330.6259 | 0.075082 | 0 | 0 | 0.15016 | 330.8856 | 0.075645 | 0 | 0 | 0.15129 | 331.0587 | 0.076021 | 0 | 0 | 0.15204 | 331.3185 | 0.076584 | 0 | 0 | 0.15317 | 331.4916 | 0.07696 | 0 | 0 | 0.15392 | 331.4916 | 0.07696 | 0 | 0 | 0.15392
2017-02-21 16:00 | 291.7521 | 0.8696 |  | 311.6632 | 0.033952 | 0 | 0 | 0.067903 | 320.8809 | 0.053945 | 0 | 0 | 0.10789 | 327.9246 | 0.069223 | 0 | 0 | 0.13845 | 328.0985 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.1392 | 328.3594 | 0.070166 | 0 | 0 | 0.14033 | 328.6203 | 0.070732 | 0 | 0 | 0.14146 | 328.8812 | 0.071298 | 0 | 0 | 0.1426 | 329.142 | 0.071863 | 0 | 0 | 0.14373 | 329.4029 | 0.072429 | 0 | 0 | 0.14486 | 329.6638 | 0.072995 | 0 | 0 | 0.14599 | 329.9247 | 0.073561 | 0 | 0 | 0.14712 | 330.0986 | 0.073938 | 0 | 0 | 0.14788 | 330.3595 | 0.074504 | 0 | 0 | 0.14901 | 330.6203 | 0.07507 | 0 | 0 | 0.15014 | 330.8812 | 0.075636 | 0 | 0 | 0.15127 | 331.0551 | 0.076013 | 0 | 0 | 0.15203 | 331.316 | 0.076579 | 0 | 0 | 0.15316 | 331.4899 | 0.076956 | 0 | 0 | 0.15391 | 331.6639 | 0.077333 | 0 | 0 | 0.15467 | 331.9247 | 0.077899 | 0 | 0 | 0.1558 | 332.0987 | 0.078276 | 0 | 0 | 0.15655 | 332.3595 | 0.078842 | 0 | 0 | 0.15768 | 332.5335 | 0.079219 | 0 | 0 | 0.15844 | 332.7943 | 0.079785 | 0 | 0 | 0.15957 | 332.9683 | 0.080162 | 0 | 0 | 0.16032 | 332.9683 | 0.080162 | 0 | 0 | 0.16032
2017-02-21 17:00 | 300.8449 | 0.8967 |  | 321.3765 | 0.05502 | 0 | 0 | 0.11004 | 330.8815 | 0.075636 | 0 | 0 | 0.15127 | 338.1447 | 0.09139 | 0 | 0 | 0.18278 | 338.3241 | 0.091779 | 0 | 0 | 0.18356 | 338.5931 | 0.092363 | 0 | 0 | 0.18473 | 338.8621 | 0.092946 | 0 | 0 | 0.18589 | 339.1311 | 0.09353 | 0 | 0 | 0.18706 | 339.4001 | 0.094113 | 0 | 0 | 0.18823 | 339.6691 | 0.094697 | 0 | 0 | 0.18939 | 339.9381 | 0.09528 | 0 | 0 | 0.19056 | 340.2071 | 0.095864 | 0 | 0 | 0.19173 | 340.3865 | 0.096253 | 0 | 0 | 0.19251 | 340.6555 | 0.096836 | 0 | 0 | 0.19367 | 340.9245 | 0.09742 | 0 | 0 | 0.19484 | 341.1935 | 0.098003 | 0 | 0 | 0.19601 | 341.3728 | 0.098392 | 0 | 0 | 0.19678 | 341.6419 | 0.098975 | 0 | 0 | 0.19795 | 341.8212 | 0.099364 | 0 | 0 | 0.19873 | 342.0005 | 0.099753 | 0 | 0 | 0.19951 | 342.2695 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20067 | 342.4489 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.20145 | 342.7179 | 0.10131 | 0 | 0 | 0.20262 | 342.8972 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.2034 | 343.1662 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.20456 | 343.3456 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20534 | 343.3456 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20534
2017-02-21 18:00 | 304.7629 | 0.90838 |  | 325.5619 | 0.064098 | 0 | 0 | 0.1282 | 335.1907 | 0.084983 | 0 | 0 | 0.16997 | 342.5485 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20188 | 342.7302 | 0.10134 | 0 | 0 | 0.20267 | 343.0027 | 0.10193 | 0 | 0 | 0.20385 | 343.2752 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20504 | 343.5477 | 0.10311 | 0 | 0 | 0.20622 | 343.8203 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.2074 | 344.0928 | 0.10429 | 0 | 0 | 0.20858 | 344.3653 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20977 | 344.6378 | 0.10547 | 0 | 0 | 0.21095 | 344.8195 | 0.10587 | 0 | 0 | 0.21174 | 345.092 | 0.10646 | 0 | 0 | 0.21292 | 345.3645 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.2141 | 345.637 | 0.10764 | 0 | 0 | 0.21528 | 345.8187 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21607 | 346.0912 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21725 | 346.2729 | 0.10902 | 0 | 0 | 0.21804 | 346.4545 | 0.10941 | 0 | 0 | 0.21883 | 346.7271 | 0.11001 | 0 | 0 | 0.22001 | 346.9087 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.2208 | 347.1812 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.22198 | 347.3629 | 0.11138 | 0 | 0 | 0.22277 | 347.6354 | 0.11198 | 0 | 0 | 0.22395 | 347.8171 | 0.11237 | 0 | 0 | 0.22474 | 347.8171 | 0.11237 | 0 | 0 | 0.22474
2017-02-21 19:00 | 301.9059 | 0.89986 |  | 322.5099 | 0.057478 | 0 | 0 | 0.11496 | 332.0484 | 0.078167 | 0 | 0 | 0.15633 | 339.3373 | 0.093977 | 0 | 0 | 0.18795 | 339.5173 | 0.094367 | 0 | 0 | 0.18873 | 339.7872 | 0.094953 | 0 | 0 | 0.18991 | 340.0572 | 0.095538 | 0 | 0 | 0.19108 | 340.3271 | 0.096124 | 0 | 0 | 0.19225 | 340.5971 | 0.096709 | 0 | 0 | 0.19342 | 340.8671 | 0.097295 | 0 | 0 | 0.19459 | 341.137 | 0.097881 | 0 | 0 | 0.19576 | 341.407 | 0.098466 | 0 | 0 | 0.19693 | 341.587 | 0.098856 | 0 | 0 | 0.19771 | 341.8569 | 0.099442 | 0 | 0 | 0.19888 | 342.1269 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20005 | 342.3968 | 0.10061 | 0 | 0 | 0.20123 | 342.5768 | 0.101 | 0 | 0 | 0.20201 | 342.8468 | 0.10159 | 0 | 0 | 0.20318 | 343.0267 | 0.10198 | 0 | 0 | 0.20396 | 343.2067 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20474 | 343.4767 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20591 | 343.6566 | 0.10335 | 0 | 0 | 0.20669 | 343.9266 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20786 | 344.1066 | 0.10432 | 0 | 0 | 0.20864 | 344.3765 | 0.10491 | 0 | 0 | 0.20981 | 344.5565 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.21059 | 344.5565 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.21059
2017-02-21 20:00 | 301.4899 | 0.89862 |  | 322.0655 | 0.056514 | 0 | 0 | 0.11303 | 331.5909 | 0.077175 | 0 | 0 | 0.15435 | 338.8697 | 0.092963 | 0 | 0 | 0.18593 | 339.0494 | 0.093353 | 0 | 0 | 0.18671 | 339.319 | 0.093937 | 0 | 0 | 0.18787 | 339.5886 | 0.094522 | 0 | 0 | 0.18904 | 339.8582 | 0.095107 | 0 | 0 | 0.19021 | 340.1278 | 0.095691 | 0 | 0 | 0.19138 | 340.3974 | 0.096276 | 0 | 0 | 0.19255 | 340.6669 | 0.096861 | 0 | 0 | 0.19372 | 340.9365 | 0.097446 | 0 | 0 | 0.19489 | 341.1163 | 0.097835 | 0 | 0 | 0.19567 | 341.3858 | 0.09842 | 0 | 0 | 0.19684 | 341.6554 | 0.099005 | 0 | 0 | 0.19801 | 341.925 | 0.09959 | 0 | 0 | 0.19918 | 342.1047 | 0.099979 | 0 | 0 | 0.19996 | 342.3743 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20113 | 342.554 | 0.10095 | 0 | 0 | 0.20191 | 342.7338 | 0.10134 | 0 | 0 | 0.20269 | 343.0034 | 0.10193 | 0 | 0 | 0.20386 | 343.1831 | 0.10232 | 0 | 0 | 0.20464 | 343.4527 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.20581 | 343.6324 | 0.10329 | 0 | 0 | 0.20659 | 343.902 | 0.10388 | 0 | 0 | 0.20776 | 344.0817 | 0.10427 | 0 | 0 | 0.20854 | 344.0817 | 0.10427 | 0 | 0 | 0.20854
2017-02-21 21:00 | 313.1661 | 0.93342 |  | 334.5386 | 0.083568 | 0 | 0 | 0.16714 | 344.4329 | 0.10503 | 0 | 0 | 0.21006 | 351.9936 | 0.12143 | 0 | 0 | 0.24286 | 352.1803 | 0.12183 | 0 | 0 | 0.24367 | 352.4603 | 0.12244 | 0 | 0 | 0.24488 | 352.7403 | 0.12305 | 0 | 0 | 0.2461 | 353.0203 | 0.12366 | 0 | 0 | 0.24731 | 353.3004 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.24853 | 353.5804 | 0.12487 | 0 | 0 | 0.24974 | 353.8604 | 0.12548 | 0 | 0 | 0.25096 | 354.1404 | 0.12608 | 0 | 0 | 0.25217 | 354.3271 | 0.12649 | 0 | 0 | 0.25298 | 354.6072 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.25419 | 354.8872 | 0.1277 | 0 | 0 | 0.25541 | 355.1672 | 0.12831 | 0 | 0 | 0.25662 | 355.3539 | 0.12872 | 0 | 0 | 0.25743 | 355.6339 | 0.12932 | 0 | 0 | 0.25865 | 355.8206 | 0.12973 | 0 | 0 | 0.25946 | 356.0073 | 0.13013 | 0 | 0 | 0.26027 | 356.2873 | 0.13074 | 0 | 0 | 0.26148 | 356.474 | 0.13115 | 0 | 0 | 0.26229 | 356.754 | 0.13175 | 0 | 0 | 0.26351 | 356.9407 | 0.13216 | 0 | 0 | 0.26432 | 357.2207 | 0.13277 | 0 | 0 | 0.26553 | 357.4074 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.26634 | 357.4074 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.26634
2017-02-21 22:00 | 313.6297 | 0.9348 |  | 335.0337 | 0.084642 | 0 | 0 | 0.16928 | 344.9427 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.21227 | 352.5146 | 0.12256 | 0 | 0 | 0.24512 | 352.7015 | 0.12296 | 0 | 0 | 0.24593 | 352.982 | 0.12357 | 0 | 0 | 0.24714 | 353.2624 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.24836 | 353.5429 | 0.12479 | 0 | 0 | 0.24958 | 353.8233 | 0.1254 | 0 | 0 | 0.25079 | 354.1037 | 0.12601 | 0 | 0 | 0.25201 | 354.3842 | 0.12661 | 0 | 0 | 0.25323 | 354.6646 | 0.12722 | 0 | 0 | 0.25444 | 354.8516 | 0.12763 | 0 | 0 | 0.25525 | 355.132 | 0.12824 | 0 | 0 | 0.25647 | 355.4125 | 0.12884 | 0 | 0 | 0.25769 | 355.6929 | 0.12945 | 0 | 0 | 0.2589 | 355.8799 | 0.12986 | 0 | 0 | 0.25972 | 356.1603 | 0.13047 | 0 | 0 | 0.26093 | 356.3473 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.26174 | 356.5342 | 0.13128 | 0 | 0 | 0.26255 | 356.8147 | 0.13189 | 0 | 0 | 0.26377 | 357.0016 | 0.13229 | 0 | 0 | 0.26458 | 357.2821 | 0.1329 | 0 | 0 | 0.2658 | 357.469 | 0.1333 | 0 | 0 | 0.26661 | 357.7495 | 0.13391 | 0 | 0 | 0.26783 | 357.9364 | 0.13432 | 0 | 0 | 0.26864 | 357.9364 | 0.13432 | 0 | 0 | 0.26864
2017-02-21 23:00 | 311.6023 | 0.92876 |  | 332.868 | 0.079945 | 0 | 0 | 0.15989 | 342.7129 | 0.1013 | 0 | 0 | 0.2026 | 350.2359 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.23523 | 350.4216 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23604 | 350.7002 | 0.11862 | 0 | 0 | 0.23725 | 350.9789 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.23845 | 351.2575 | 0.11983 | 0 | 0 | 0.23966 | 351.5361 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24087 | 351.8148 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24208 | 352.0934 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.24329 | 352.372 | 0.12225 | 0 | 0 | 0.2445 | 352.5578 | 0.12265 | 0 | 0 | 0.2453 | 352.8364 | 0.12326 | 0 | 0 | 0.24651 | 353.115 | 0.12386 | 0 | 0 | 0.24772 | 353.3936 | 0.12447 | 0 | 0 | 0.24893 | 353.5794 | 0.12487 | 0 | 0 | 0.24974 | 353.858 | 0.12547 | 0 | 0 | 0.25094 | 354.0438 | 0.12588 | 0 | 0 | 0.25175 | 354.2295 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.25256 | 354.5082 | 0.12688 | 0 | 0 | 0.25377 | 354.6939 | 0.12729 | 0 | 0 | 0.25457 | 354.9725 | 0.12789 | 0 | 0 | 0.25578 | 355.1583 | 0.12829 | 0 | 0 | 0.25659 | 355.4369 | 0.1289 | 0 | 0 | 0.25779 | 355.6227 | 0.1293 | 0 | 0 | 0.2586 | 355.6227 | 0.1293 | 0 | 0 | 0.2586
2017-02-22 | 307.0388 | 0.91516 |  | 327.9931 | 0.069371 | 0 | 0 | 0.13874 | 337.6938 | 0.090412 | 0 | 0 | 0.18082 | 345.1066 | 0.10649 | 0 | 0 | 0.21298 | 345.2896 | 0.10689 | 0 | 0 | 0.21377 | 345.5641 | 0.10748 | 0 | 0 | 0.21497 | 345.8387 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21616 | 346.1132 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21735 | 346.3878 | 0.10927 | 0 | 0 | 0.21854 | 346.6623 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.21973 | 346.9369 | 0.11046 | 0 | 0 | 0.22092 | 347.2114 | 0.11106 | 0 | 0 | 0.22211 | 347.3945 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.22291 | 347.669 | 0.11205 | 0 | 0 | 0.2241 | 347.9436 | 0.11264 | 0 | 0 | 0.22529 | 348.2181 | 0.11324 | 0 | 0 | 0.22648 | 348.4011 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22727 | 348.6757 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.22846 | 348.8587 | 0.11463 | 0 | 0 | 0.22926 | 349.0417 | 0.11503 | 0 | 0 | 0.23005 | 349.3163 | 0.11562 | 0 | 0 | 0.23124 | 349.4993 | 0.11602 | 0 | 0 | 0.23204 | 349.7739 | 0.11661 | 0 | 0 | 0.23323 | 349.9569 | 0.11701 | 0 | 0 | 0.23402 | 350.2315 | 0.11761 | 0 | 0 | 0.23521 | 350.4145 | 0.118 | 0 | 0 | 0.23601 | 350.4145 | 0.118 | 0 | 0 | 0.23601
2017-02-22 01:00 | 309.9661 | 0.92388 |  | 331.1201 | 0.076154 | 0 | 0 | 0.15231 | 340.9133 | 0.097395 | 0 | 0 | 0.19479 | 348.3968 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22725 | 348.5815 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22806 | 348.8587 | 0.11463 | 0 | 0 | 0.22926 | 349.1359 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23046 | 349.413 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23166 | 349.6902 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23286 | 349.9674 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23407 | 350.2445 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23527 | 350.5217 | 0.11824 | 0 | 0 | 0.23647 | 350.7065 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23727 | 350.9836 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.23848 | 351.2608 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23968 | 351.538 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24088 | 351.7227 | 0.12084 | 0 | 0 | 0.24168 | 351.9999 | 0.12144 | 0 | 0 | 0.24288 | 352.1847 | 0.12184 | 0 | 0 | 0.24369 | 352.3695 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24449 | 352.6466 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24569 | 352.8314 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.24649 | 353.1086 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.24769 | 353.2933 | 0.12425 | 0 | 0 | 0.2485 | 353.5705 | 0.12485 | 0 | 0 | 0.2497 | 353.7553 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.2505 | 353.7553 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.2505
2017-02-22 02:00 | 321.3951 | 0.95795 |  | 343.3291 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.20527 | 353.4834 | 0.12466 | 0 | 0 | 0.24932 | 361.2428 | 0.14149 | 0 | 0 | 0.28298 | 361.4344 | 0.14191 | 0 | 0 | 0.28381 | 361.7218 | 0.14253 | 0 | 0 | 0.28506 | 362.0091 | 0.14315 | 0 | 0 | 0.2863 | 362.2965 | 0.14378 | 0 | 0 | 0.28755 | 362.5839 | 0.1444 | 0 | 0 | 0.2888 | 362.8713 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.29004 | 363.1587 | 0.14565 | 0 | 0 | 0.29129 | 363.4461 | 0.14627 | 0 | 0 | 0.29254 | 363.6377 | 0.14668 | 0 | 0 | 0.29337 | 363.925 | 0.14731 | 0 | 0 | 0.29462 | 364.2124 | 0.14793 | 0 | 0 | 0.29586 | 364.4998 | 0.14855 | 0.006503 | 0 | 0.30361 | 364.6914 | 0.14897 | 0.018985 | 0 | 0.31692 | 364.9788 | 0.14959 | 0.037708 | 0 | 0.33689 | 365.1704 | 0.15001 | 0.05019 | 0 | 0.35021 | 365.362 | 0.15042 | 0.062672 | 0 | 0.36352 | 365.6494 | 0.15105 | 0.081395 | 0 | 0.38349 | 365.8409 | 0.15146 | 0.093878 | 0 | 0.3968 | 366.1283 | 0.15209 | 0.1126 | 0 | 0.41677 | 366.3199 | 0.1525 | 0.12508 | 0 | 0.43009 | 366.6073 | 0.15313 | 0.14381 | 0 | 0.45006 | 366.7989 | 0.15354 | 0.15629 | 0 | 0.46337 | 366.7989 | 0.15354 | 0.15629 | 0 | 0.46337
2017-02-22 03:00 | 308.777 | 0.92034 |  | 329.85 | 0.073399 | 0 | 0 | 0.1468 | 339.6056 | 0.094559 | 0 | 0 | 0.18912 | 347.0603 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.22146 | 347.2444 | 0.11113 | 0 | 0 | 0.22225 | 347.5205 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.22345 | 347.7966 | 0.11233 | 0 | 0 | 0.22465 | 348.0727 | 0.11292 | 0 | 0 | 0.22585 | 348.3488 | 0.11352 | 0 | 0 | 0.22705 | 348.6249 | 0.11412 | 0 | 0 | 0.22824 | 348.901 | 0.11472 | 0 | 0 | 0.22944 | 349.1771 | 0.11532 | 0 | 0 | 0.23064 | 349.3612 | 0.11572 | 0 | 0 | 0.23144 | 349.6373 | 0.11632 | 0 | 0 | 0.23264 | 349.9134 | 0.11692 | 0 | 0 | 0.23383 | 350.1895 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.23503 | 350.3735 | 0.11791 | 0 | 0 | 0.23583 | 350.6496 | 0.11851 | 0 | 0 | 0.23703 | 350.8337 | 0.11891 | 0 | 0 | 0.23783 | 351.0178 | 0.11931 | 0 | 0 | 0.23862 | 351.2939 | 0.11991 | 0 | 0 | 0.23982 | 351.4779 | 0.12031 | 0 | 0 | 0.24062 | 351.7541 | 0.12091 | 0 | 0 | 0.24182 | 351.9381 | 0.12131 | 0 | 0 | 0.24262 | 352.2142 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.24381 | 352.3983 | 0.12231 | 0 | 0 | 0.24461 | 352.3983 | 0.12231 | 0 | 0 | 0.24461
2017-02-22 04:00 | 316.0477 | 0.94201 |  | 337.6168 | 0.090245 | 0 | 0 | 0.18049 | 347.6021 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.22381 | 355.2324 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.25691 | 355.4208 | 0.12886 | 0 | 0 | 0.25772 | 355.7034 | 0.12947 | 0 | 0 | 0.25895 | 355.986 | 0.13009 | 0 | 0 | 0.26018 | 356.2686 | 0.1307 | 0 | 0 | 0.2614 | 356.5512 | 0.13131 | 0 | 0 | 0.26263 | 356.8338 | 0.13193 | 0 | 0 | 0.26385 | 357.1164 | 0.13254 | 0 | 0 | 0.26508 | 357.399 | 0.13315 | 0 | 0 | 0.26631 | 357.5874 | 0.13356 | 0 | 0 | 0.26712 | 357.87 | 0.13417 | 0 | 0 | 0.26835 | 358.1526 | 0.13479 | 0 | 0 | 0.26957 | 358.4352 | 0.1354 | 0 | 0 | 0.2708 | 358.6236 | 0.13581 | 0 | 0 | 0.27162 | 358.9062 | 0.13642 | 0 | 0 | 0.27284 | 359.0946 | 0.13683 | 0 | 0 | 0.27366 | 359.283 | 0.13724 | 0 | 0 | 0.27448 | 359.5657 | 0.13785 | 0 | 0 | 0.2757 | 359.7541 | 0.13826 | 0 | 0 | 0.27652 | 360.0367 | 0.13887 | 0 | 0 | 0.27775 | 360.2251 | 0.13928 | 0 | 0 | 0.27856 | 360.5077 | 0.1399 | 0 | 0 | 0.27979 | 360.6961 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.28061 | 360.6961 | 0.1403 | 0 | 0 | 0.28061
2017-02-22 05:00 | 304.1768 | 0.90663 |  | 324.9358 | 0.06274 | 0 | 0 | 0.12548 | 334.546 | 0.083585 | 0 | 0 | 0.16717 | 341.8897 | 0.099513 | 0 | 0 | 0.19903 | 342.0711 | 0.099906 | 0 | 0 | 0.19981 | 342.343 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.20099 | 342.615 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20217 | 342.887 | 0.10168 | 0 | 0 | 0.20335 | 343.159 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.20453 | 343.431 | 0.10286 | 0 | 0 | 0.20571 | 343.703 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.20689 | 343.975 | 0.10404 | 0 | 0 | 0.20807 | 344.1563 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20886 | 344.4283 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.21004 | 344.7003 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.21122 | 344.9723 | 0.1062 | 0 | 0 | 0.2124 | 345.1536 | 0.10659 | 0 | 0 | 0.21318 | 345.4256 | 0.10718 | 0 | 0 | 0.21436 | 345.6069 | 0.10758 | 0 | 0 | 0.21515 | 345.7882 | 0.10797 | 0 | 0 | 0.21594 | 346.0602 | 0.10856 | 0 | 0 | 0.21712 | 346.2415 | 0.10895 | 0 | 0 | 0.2179 | 346.5135 | 0.10954 | 0 | 0 | 0.21908 | 346.6949 | 0.10994 | 0 | 0 | 0.21987 | 346.9668 | 0.11053 | 0 | 0 | 0.22105 | 347.1482 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.22184 | 347.1482 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.22184
2017-02-22 06:00 | 307.2791 | 0.91588 |  | 328.2498 | 0.069928 | 0 | 0 | 0.13986 | 337.9581 | 0.090985 | 0 | 0 | 0.18197 | 345.3767 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.21415 | 345.5599 | 0.10747 | 0 | 0 | 0.21495 | 345.8346 | 0.10807 | 0 | 0 | 0.21614 | 346.1094 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21733 | 346.3842 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.21852 | 346.6589 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.21971 | 346.9337 | 0.11045 | 0 | 0 | 0.22091 | 347.2084 | 0.11105 | 0 | 0 | 0.2221 | 347.4832 | 0.11165 | 0 | 0 | 0.22329 | 347.6664 | 0.11204 | 0 | 0 | 0.22409 | 347.9411 | 0.11264 | 0 | 0 | 0.22528 | 348.2159 | 0.11323 | 0 | 0 | 0.22647 | 348.4907 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.22766 | 348.6738 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.22846 | 348.9486 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.22965 | 349.1318 | 0.11522 | 0 | 0 | 0.23044 | 349.315 | 0.11562 | 0 | 0 | 0.23124 | 349.5897 | 0.11621 | 0 | 0 | 0.23243 | 349.7729 | 0.11661 | 0 | 0 | 0.23322 | 350.0477 | 0.11721 | 0 | 0 | 0.23442 | 350.2308 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.23521 | 350.5056 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.2364 | 350.6888 | 0.1186 | 0 | 0 | 0.2372 | 350.6888 | 0.1186 | 0 | 0 | 0.2372
2017-02-22 07:00 | 316.121 | 0.94223 |  | 337.6952 | 0.090415 | 0 | 0 | 0.18083 | 347.6828 | 0.11208 | 0 | 0 | 0.22416 | 355.3149 | 0.12863 | 0 | 0 | 0.25726 | 355.5033 | 0.12904 | 0 | 0 | 0.25808 | 355.786 | 0.12965 | 0 | 0 | 0.25931 | 356.0686 | 0.13027 | 0 | 0 | 0.26053 | 356.3513 | 0.13088 | 0 | 0 | 0.26176 | 356.634 | 0.13149 | 0 | 0 | 0.26299 | 356.9167 | 0.13211 | 0 | 0 | 0.26421 | 357.1993 | 0.13272 | 0 | 0 | 0.26544 | 357.482 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.26667 | 357.6704 | 0.13374 | 0 | 0 | 0.26748 | 357.9531 | 0.13435 | 0 | 0 | 0.26871 | 358.2358 | 0.13497 | 0 | 0 | 0.26994 | 358.5184 | 0.13558 | 0 | 0 | 0.27116 | 358.7069 | 0.13599 | 0 | 0 | 0.27198 | 358.9896 | 0.1366 | 0 | 0 | 0.27321 | 359.178 | 0.13701 | 0 | 0 | 0.27402 | 359.3664 | 0.13742 | 0 | 0 | 0.27484 | 359.6491 | 0.13803 | 0 | 0 | 0.27607 | 359.8376 | 0.13844 | 0 | 0 | 0.27688 | 360.1202 | 0.13906 | 0 | 0 | 0.27811 | 360.3087 | 0.13946 | 0 | 0 | 0.27893 | 360.5913 | 0.14008 | 0 | 0 | 0.28015 | 360.7798 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.28097 | 360.7798 | 0.14049 | 0 | 0 | 0.28097
2017-02-22 08:00 | 312.8822 | 0.93258 |  | 334.2353 | 0.082911 | 0 | 0 | 0.16582 | 344.1206 | 0.10435 | 0 | 0 | 0.2087 | 351.6744 | 0.12074 | 0 | 0 | 0.24147 | 351.8609 | 0.12114 | 0 | 0 | 0.24228 | 352.1407 | 0.12175 | 0 | 0 | 0.2435 | 352.4205 | 0.12235 | 0 | 0 | 0.24471 | 352.7003 | 0.12296 | 0 | 0 | 0.24592 | 352.98 | 0.12357 | 0 | 0 | 0.24714 | 353.2598 | 0.12417 | 0 | 0 | 0.24835 | 353.5396 | 0.12478 | 0 | 0 | 0.24956 | 353.8194 | 0.12539 | 0 | 0 | 0.25078 | 354.0059 | 0.12579 | 0 | 0 | 0.25159 | 354.2856 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.2528 | 354.5654 | 0.12701 | 0 | 0 | 0.25401 | 354.8452 | 0.12761 | 0 | 0 | 0.25523 | 355.0317 | 0.12802 | 0 | 0 | 0.25604 | 355.3115 | 0.12862 | 0 | 0 | 0.25725 | 355.498 | 0.12903 | 0 | 0 | 0.25806 | 355.6845 | 0.12943 | 0 | 0 | 0.25887 | 355.9643 | 0.13004 | 0 | 0 | 0.26008 | 356.1508 | 0.13045 | 0 | 0 | 0.26089 | 356.4306 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.2621 | 356.6171 | 0.13146 | 0 | 0 | 0.26291 | 356.8969 | 0.13206 | 0 | 0 | 0.26413 | 357.0834 | 0.13247 | 0 | 0 | 0.26494 | 357.0834 | 0.13247 | 0 | 0 | 0.26494
2017-02-22 09:00 | 310.7928 | 0.92635 |  | 332.0033 | 0.078069 | 0 | 0 | 0.15614 | 341.8225 | 0.099367 | 0 | 0 | 0.19873 | 349.326 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.23128 | 349.5112 | 0.11604 | 0 | 0 | 0.23209 | 349.7891 | 0.11665 | 0 | 0 | 0.23329 | 350.067 | 0.11725 | 0 | 0 | 0.2345 | 350.3449 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.23571 | 350.6229 | 0.11846 | 0 | 0 | 0.23691 | 350.9008 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.23812 | 351.1787 | 0.11966 | 0 | 0 | 0.23932 | 351.4566 | 0.12026 | 0 | 0 | 0.24053 | 351.6418 | 0.12067 | 0 | 0 | 0.24133 | 351.9197 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.24254 | 352.1976 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.24374 | 352.4755 | 0.12247 | 0 | 0 | 0.24495 | 352.6608 | 0.12288 | 0 | 0 | 0.24575 | 352.9387 | 0.12348 | 0 | 0 | 0.24696 | 353.124 | 0.12388 | 0 | 0 | 0.24776 | 353.3093 | 0.12428 | 0 | 0 | 0.24856 | 353.5872 | 0.12488 | 0 | 0 | 0.24977 | 353.7724 | 0.12529 | 0 | 0 | 0.25057 | 354.0503 | 0.12589 | 0 | 0 | 0.25178 | 354.2356 | 0.12629 | 0 | 0 | 0.25258 | 354.5135 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.25379 | 354.6988 | 0.1273 | 0 | 0 | 0.25459 | 354.6988 | 0.1273 | 0 | 0 | 0.25459
2017-02-22 10:00 | 297.6574 | 0.8872 |  | 317.9715 | 0.047634 | 0 | 0 | 0.095269 | 327.3758 | 0.068032 | 0 | 0 | 0.13606 | 334.5621 | 0.083619 | 0 | 0 | 0.16724 | 334.7395 | 0.084004 | 0 | 0 | 0.16801 | 335.0057 | 0.084582 | 0 | 0 | 0.16916 | 335.2718 | 0.085159 | 0 | 0 | 0.17032 | 335.538 | 0.085736 | 0 | 0 | 0.17147 | 335.8041 | 0.086313 | 0 | 0 | 0.17263 | 336.0703 | 0.086891 | 0 | 0 | 0.17378 | 336.3364 | 0.087468 | 0 | 0 | 0.17494 | 336.6026 | 0.088045 | 0 | 0 | 0.17609 | 336.78 | 0.08843 | 0 | 0 | 0.17686 | 337.0462 | 0.089008 | 0 | 0 | 0.17802 | 337.3124 | 0.089585 | 0 | 0 | 0.17917 | 337.5785 | 0.090162 | 0 | 0 | 0.18032 | 337.756 | 0.090547 | 0 | 0 | 0.18109 | 338.0221 | 0.091124 | 0 | 0 | 0.18225 | 338.1996 | 0.091509 | 0 | 0 | 0.18302 | 338.377 | 0.091894 | 0 | 0 | 0.18379 | 338.6432 | 0.092471 | 0 | 0 | 0.18494 | 338.8206 | 0.092856 | 0 | 0 | 0.18571 | 339.0868 | 0.093433 | 0 | 0 | 0.18687 | 339.2642 | 0.093818 | 0 | 0 | 0.18764 | 339.5304 | 0.094396 | 0 | 0 | 0.18879 | 339.7078 | 0.094781 | 0 | 0 | 0.18956 | 339.7078 | 0.094781 | 0 | 0 | 0.18956
2017-02-22 11:00 | 275.5239 | 0.82123 |  | 294.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0324 | 0.015232 | 0 | 0 | 0.030463 | 309.6843 | 0.02966 | 0 | 0 | 0.059319 | 309.8485 | 0.030016 | 0 | 0 | 0.060032 | 310.0949 | 0.03055 | 0 | 0 | 0.0611 | 310.3413 | 0.031085 | 0 | 0 | 0.062169 | 310.5877 | 0.031619 | 0 | 0 | 0.063238 | 310.834 | 0.032153 | 0 | 0 | 0.064307 | 311.0804 | 0.032688 | 0 | 0 | 0.065375 | 311.3268 | 0.033222 | 0 | 0 | 0.066444 | 311.5731 | 0.033756 | 0 | 0 | 0.067513 | 311.7374 | 0.034113 | 0 | 0 | 0.068225 | 311.9837 | 0.034647 | 0 | 0 | 0.069294 | 312.2301 | 0.035181 | 0 | 0 | 0.070363 | 312.4765 | 0.035716 | 0 | 0 | 0.071432 | 312.6407 | 0.036072 | 0 | 0 | 0.072144 | 312.8871 | 0.036606 | 0 | 0 | 0.073213 | 313.0513 | 0.036963 | 0 | 0 | 0.073925 | 313.2156 | 0.037319 | 0 | 0 | 0.074638 | 313.4619 | 0.037853 | 0 | 0 | 0.075707 | 313.6262 | 0.03821 | 0 | 0 | 0.076419 | 313.8726 | 0.038744 | 0 | 0 | 0.077488 | 314.0368 | 0.0391 | 0 | 0 | 0.0782 | 314.2832 | 0.039635 | 0 | 0 | 0.079269 | 314.4474 | 0.039991 | 0 | 0 | 0.079981 | 314.4474 | 0.039991 | 0 | 0 | 0.079981
2017-02-22 12:00 | 275.1574 | 0.82013 |  | 293.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.6293 | 0.014357 | 0 | 0 | 0.028715 | 309.2724 | 0.028766 | 0 | 0 | 0.057532 | 309.4364 | 0.029122 | 0 | 0 | 0.058244 | 309.6825 | 0.029656 | 0 | 0 | 0.059311 | 309.9285 | 0.030189 | 0 | 0 | 0.060379 | 310.1746 | 0.030723 | 0 | 0 | 0.061446 | 310.4206 | 0.031257 | 0 | 0 | 0.062513 | 310.6666 | 0.03179 | 0 | 0 | 0.063581 | 310.9127 | 0.032324 | 0 | 0 | 0.064648 | 311.1587 | 0.032858 | 0 | 0 | 0.065715 | 311.3227 | 0.033213 | 0 | 0 | 0.066427 | 311.5688 | 0.033747 | 0 | 0 | 0.067494 | 311.8148 | 0.034281 | 0 | 0 | 0.068561 | 312.0609 | 0.034814 | 0 | 0 | 0.069629 | 312.2249 | 0.03517 | 0 | 0 | 0.07034 | 312.4709 | 0.035704 | 0 | 0 | 0.071408 | 312.635 | 0.03606 | 0 | 0 | 0.072119 | 312.799 | 0.036415 | 0 | 0 | 0.072831 | 313.045 | 0.036949 | 0 | 0 | 0.073898 | 313.2091 | 0.037305 | 0 | 0 | 0.07461 | 313.4551 | 0.037838 | 0 | 0 | 0.075677 | 313.6191 | 0.038194 | 0 | 0 | 0.076388 | 313.8652 | 0.038728 | 0 | 0 | 0.077456 | 314.0292 | 0.039084 | 0 | 0 | 0.078167 | 314.0292 | 0.039084 | 0 | 0 | 0.078167
2017-02-22 13:00 | 286.297 | 0.85334 |  | 305.8357 | 0.021312 | 0 | 0 | 0.042624 | 314.8811 | 0.040931 | 0 | 0 | 0.081863 | 321.7931 | 0.055924 | 0 | 0 | 0.11185 | 321.9638 | 0.056294 | 0 | 0 | 0.11259 | 322.2198 | 0.056849 | 0 | 0 | 0.1137 | 322.4758 | 0.057404 | 0 | 0 | 0.11481 | 322.7318 | 0.05796 | 0 | 0 | 0.11592 | 322.9878 | 0.058515 | 0 | 0 | 0.11703 | 323.2438 | 0.05907 | 0 | 0 | 0.11814 | 323.4998 | 0.059625 | 0 | 0 | 0.11925 | 323.7558 | 0.060181 | 0 | 0 | 0.12036 | 323.9264 | 0.060551 | 0 | 0 | 0.1211 | 324.1824 | 0.061106 | 0 | 0 | 0.12221 | 324.4384 | 0.061661 | 0 | 0 | 0.12332 | 324.6944 | 0.062217 | 0 | 0 | 0.12443 | 324.8651 | 0.062587 | 0 | 0 | 0.12517 | 325.1211 | 0.063142 | 0 | 0 | 0.12628 | 325.2918 | 0.063512 | 0 | 0 | 0.12702 | 325.4624 | 0.063882 | 0 | 0 | 0.12776 | 325.7184 | 0.064438 | 0 | 0 | 0.12888 | 325.8891 | 0.064808 | 0 | 0 | 0.12962 | 326.1451 | 0.065363 | 0 | 0 | 0.13073 | 326.3158 | 0.065733 | 0 | 0 | 0.13147 | 326.5718 | 0.066288 | 0 | 0 | 0.13258 | 326.7424 | 0.066659 | 0 | 0 | 0.13332 | 326.7424 | 0.066659 | 0 | 0 | 0.13332
2017-02-22 14:00 | 296.3356 | 0.88326 |  | 316.5594 | 0.044572 | 0 | 0 | 0.089144 | 325.922 | 0.064879 | 0 | 0 | 0.12976 | 333.0764 | 0.080397 | 0 | 0 | 0.16079 | 333.253 | 0.08078 | 0 | 0 | 0.16156 | 333.518 | 0.081355 | 0 | 0 | 0.16271 | 333.783 | 0.08193 | 0 | 0 | 0.16386 | 334.0479 | 0.082504 | 0 | 0 | 0.16501 | 334.3129 | 0.083079 | 0 | 0 | 0.16616 | 334.5779 | 0.083654 | 0 | 0 | 0.16731 | 334.8429 | 0.084229 | 0 | 0 | 0.16846 | 335.1079 | 0.084803 | 0 | 0 | 0.16961 | 335.2845 | 0.085186 | 0 | 0 | 0.17037 | 335.5495 | 0.085761 | 0 | 0 | 0.17152 | 335.8145 | 0.086336 | 0 | 0 | 0.17267 | 336.0794 | 0.086911 | 0 | 0 | 0.17382 | 336.2561 | 0.087294 | 0 | 0 | 0.17459 | 336.5211 | 0.087869 | 0 | 0 | 0.17574 | 336.6977 | 0.088252 | 0 | 0 | 0.1765 | 336.8744 | 0.088635 | 0 | 0 | 0.17727 | 337.1393 | 0.08921 | 0 | 0 | 0.17842 | 337.316 | 0.089593 | 0 | 0 | 0.17919 | 337.581 | 0.090167 | 0 | 0 | 0.18033 | 337.7576 | 0.090551 | 0 | 0 | 0.1811 | 338.0226 | 0.091125 | 0 | 0 | 0.18225 | 338.1993 | 0.091508 | 0 | 0 | 0.18302 | 338.1993 | 0.091508 | 0 | 0 | 0.18302
2017-02-22 15:00 | 303.5178 | 0.90466 |  | 324.2318 | 0.061213 | 0 | 0 | 0.12243 | 333.8212 | 0.082013 | 0 | 0 | 0.16403 | 341.149 | 0.097907 | 0 | 0 | 0.19581 | 341.33 | 0.098299 | 0 | 0 | 0.1966 | 341.6014 | 0.098888 | 0 | 0 | 0.19778 | 341.8728 | 0.099476 | 0 | 0 | 0.19895 | 342.1442 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20013 | 342.4156 | 0.10065 | 0 | 0 | 0.20131 | 342.687 | 0.10124 | 0 | 0 | 0.20248 | 342.9584 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20366 | 343.2298 | 0.10242 | 0 | 0 | 0.20484 | 343.4107 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20562 | 343.6821 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.2068 | 343.9535 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20798 | 344.2249 | 0.10458 | 0 | 0 | 0.20916 | 344.4058 | 0.10497 | 0 | 0 | 0.20994 | 344.6772 | 0.10556 | 0 | 0 | 0.21112 | 344.8581 | 0.10595 | 0 | 0 | 0.2119 | 345.0391 | 0.10634 | 0 | 0 | 0.21269 | 345.3105 | 0.10693 | 0 | 0 | 0.21387 | 345.4914 | 0.10733 | 0 | 0 | 0.21465 | 345.7628 | 0.10791 | 0 | 0 | 0.21583 | 345.9437 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21661 | 346.2151 | 0.10889 | 0 | 0 | 0.21779 | 346.3961 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21857 | 346.3961 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21857
2017-02-22 16:00 | 299.0327 | 0.8913 |  | 319.4406 | 0.050821 | 0 | 0 | 0.10164 | 328.8883 | 0.071313 | 0 | 0 | 0.14263 | 336.1078 | 0.086972 | 0 | 0 | 0.17394 | 336.2861 | 0.087359 | 0 | 0 | 0.17472 | 336.5535 | 0.087939 | 0 | 0 | 0.17588 | 336.8208 | 0.088519 | 0 | 0 | 0.17704 | 337.0882 | 0.089099 | 0 | 0 | 0.1782 | 337.3556 | 0.089679 | 0 | 0 | 0.17936 | 337.623 | 0.090259 | 0 | 0 | 0.18052 | 337.8904 | 0.090839 | 0 | 0 | 0.18168 | 338.1578 | 0.091419 | 0 | 0 | 0.18284 | 338.336 | 0.091805 | 0 | 0 | 0.18361 | 338.6034 | 0.092385 | 0 | 0 | 0.18477 | 338.8708 | 0.092965 | 0 | 0 | 0.18593 | 339.1382 | 0.093545 | 0 | 0 | 0.18709 | 339.3165 | 0.093932 | 0 | 0 | 0.18786 | 339.5839 | 0.094512 | 0 | 0 | 0.18902 | 339.7621 | 0.094898 | 0 | 0 | 0.1898 | 339.9404 | 0.095285 | 0 | 0 | 0.19057 | 340.2078 | 0.095865 | 0 | 0 | 0.19173 | 340.386 | 0.096252 | 0 | 0 | 0.1925 | 340.6534 | 0.096832 | 0 | 0 | 0.19366 | 340.8317 | 0.097218 | 0 | 0 | 0.19444 | 341.0991 | 0.097798 | 0 | 0 | 0.1956 | 341.2773 | 0.098185 | 0 | 0 | 0.19637 | 341.2773 | 0.098185 | 0 | 0 | 0.19637
2017-02-22 17:00 | 300.0001 | 0.89418 |  | 320.474 | 0.053062 | 0 | 0 | 0.10612 | 329.9523 | 0.073621 | 0 | 0 | 0.14724 | 337.1951 | 0.089331 | 0 | 0 | 0.17866 | 337.374 | 0.089718 | 0 | 0 | 0.17944 | 337.6422 | 0.0903 | 0 | 0 | 0.1806 | 337.9105 | 0.090882 | 0 | 0 | 0.18176 | 338.1787 | 0.091464 | 0 | 0 | 0.18293 | 338.447 | 0.092046 | 0 | 0 | 0.18409 | 338.7152 | 0.092628 | 0 | 0 | 0.18526 | 338.9835 | 0.09321 | 0 | 0 | 0.18642 | 339.2517 | 0.093791 | 0 | 0 | 0.18758 | 339.4306 | 0.094179 | 0 | 0 | 0.18836 | 339.6988 | 0.094761 | 0 | 0 | 0.18952 | 339.9671 | 0.095343 | 0 | 0 | 0.19069 | 340.2353 | 0.095925 | 0 | 0 | 0.19185 | 340.4142 | 0.096313 | 0 | 0 | 0.19263 | 340.6824 | 0.096895 | 0 | 0 | 0.19379 | 340.8613 | 0.097282 | 0 | 0 | 0.19456 | 341.0401 | 0.09767 | 0 | 0 | 0.19534 | 341.3084 | 0.098252 | 0 | 0 | 0.1965 | 341.4872 | 0.09864 | 0 | 0 | 0.19728 | 341.7555 | 0.099222 | 0 | 0 | 0.19844 | 341.9343 | 0.09961 | 0 | 0 | 0.19922 | 342.2025 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.20038 | 342.3814 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20116 | 342.3814 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20116
2017-02-22 18:00 | 305.3911 | 0.91025 |  | 326.233 | 0.065554 | 0 | 0 | 0.13111 | 335.8816 | 0.086482 | 0 | 0 | 0.17296 | 343.2546 | 0.10247 | 0 | 0 | 0.20495 | 343.4367 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20574 | 343.7097 | 0.10346 | 0 | 0 | 0.20692 | 343.9828 | 0.10405 | 0 | 0 | 0.20811 | 344.2559 | 0.10465 | 0 | 0 | 0.20929 | 344.529 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21048 | 344.802 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.21166 | 345.0751 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21284 | 345.3482 | 0.10701 | 0 | 0 | 0.21403 | 345.5302 | 0.10741 | 0 | 0 | 0.21482 | 345.8033 | 0.108 | 0 | 0 | 0.216 | 346.0764 | 0.10859 | 0 | 0 | 0.21719 | 346.3495 | 0.10919 | 0 | 0 | 0.21837 | 346.5315 | 0.10958 | 0 | 0 | 0.21916 | 346.8046 | 0.11017 | 0 | 0 | 0.22035 | 346.9866 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.22114 | 347.1687 | 0.11096 | 0 | 0 | 0.22193 | 347.4418 | 0.11156 | 0 | 0 | 0.22311 | 347.6238 | 0.11195 | 0 | 0 | 0.2239 | 347.8969 | 0.11254 | 0 | 0 | 0.22509 | 348.0789 | 0.11294 | 0 | 0 | 0.22588 | 348.352 | 0.11353 | 0 | 0 | 0.22706 | 348.5341 | 0.11392 | 0 | 0 | 0.22785 | 348.5341 | 0.11392 | 0 | 0 | 0.22785
2017-02-22 19:00 | 308.834 | 0.92051 |  | 329.9108 | 0.073531 | 0 | 0 | 0.14706 | 339.6682 | 0.094695 | 0 | 0 | 0.18939 | 347.1243 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22173 | 347.3084 | 0.11127 | 0 | 0 | 0.22253 | 347.5846 | 0.11187 | 0 | 0 | 0.22373 | 347.8608 | 0.11246 | 0 | 0 | 0.22493 | 348.1369 | 0.11306 | 0 | 0 | 0.22613 | 348.4131 | 0.11366 | 0 | 0 | 0.22732 | 348.6892 | 0.11426 | 0 | 0 | 0.22852 | 348.9654 | 0.11486 | 0 | 0 | 0.22972 | 349.2415 | 0.11546 | 0 | 0 | 0.23092 | 349.4256 | 0.11586 | 0 | 0 | 0.23172 | 349.7018 | 0.11646 | 0 | 0 | 0.23291 | 349.9779 | 0.11706 | 0 | 0 | 0.23411 | 350.2541 | 0.11766 | 0 | 0 | 0.23531 | 350.4382 | 0.11805 | 0 | 0 | 0.23611 | 350.7143 | 0.11865 | 0 | 0 | 0.23731 | 350.8984 | 0.11905 | 0 | 0 | 0.23811 | 351.0825 | 0.11945 | 0 | 0 | 0.2389 | 351.3587 | 0.12005 | 0 | 0 | 0.2401 | 351.5428 | 0.12045 | 0 | 0 | 0.2409 | 351.8189 | 0.12105 | 0 | 0 | 0.2421 | 352.0031 | 0.12145 | 0 | 0 | 0.2429 | 352.2792 | 0.12205 | 0 | 0 | 0.2441 | 352.4633 | 0.12245 | 0 | 0 | 0.24489 | 352.4633 | 0.12245 | 0 | 0 | 0.24489
2017-02-22 20:00 | 305.7101 | 0.9112 |  | 326.5737 | 0.066293 | 0 | 0 | 0.13259 | 336.2324 | 0.087242 | 0 | 0 | 0.17448 | 343.6131 | 0.10325 | 0 | 0 | 0.2065 | 343.7954 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.20729 | 344.0687 | 0.10424 | 0 | 0 | 0.20848 | 344.3421 | 0.10483 | 0 | 0 | 0.20966 | 344.6155 | 0.10543 | 0 | 0 | 0.21085 | 344.8888 | 0.10602 | 0 | 0 | 0.21204 | 345.1622 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.21322 | 345.4355 | 0.1072 | 0 | 0 | 0.21441 | 345.7089 | 0.1078 | 0 | 0 | 0.21559 | 345.8911 | 0.10819 | 0 | 0 | 0.21638 | 346.1645 | 0.10879 | 0 | 0 | 0.21757 | 346.4378 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21876 | 346.7112 | 0.10997 | 0 | 0 | 0.21994 | 346.8934 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22073 | 347.1668 | 0.11096 | 0 | 0 | 0.22192 | 347.349 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.22271 | 347.5313 | 0.11175 | 0 | 0 | 0.2235 | 347.8046 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22469 | 347.9869 | 0.11274 | 0 | 0 | 0.22548 | 348.2602 | 0.11333 | 0 | 0 | 0.22666 | 348.4425 | 0.11373 | 0 | 0 | 0.22745 | 348.7158 | 0.11432 | 0 | 0 | 0.22864 | 348.8981 | 0.11471 | 0 | 0 | 0.22943 | 348.8981 | 0.11471 | 0 | 0 | 0.22943
2017-02-22 21:00 | 313.2998 | 0.93382 |  | 334.6814 | 0.083878 | 0 | 0 | 0.16776 | 344.5799 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.2107 | 352.1438 | 0.12175 | 0 | 0 | 0.24351 | 352.3306 | 0.12216 | 0 | 0 | 0.24432 | 352.6107 | 0.12277 | 0 | 0 | 0.24553 | 352.8909 | 0.12337 | 0 | 0 | 0.24675 | 353.171 | 0.12398 | 0 | 0 | 0.24796 | 353.4512 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.24918 | 353.7313 | 0.1252 | 0 | 0 | 0.25039 | 354.0114 | 0.12581 | 0 | 0 | 0.25161 | 354.2916 | 0.12641 | 0 | 0 | 0.25283 | 354.4784 | 0.12682 | 0 | 0 | 0.25364 | 354.7585 | 0.12743 | 0 | 0 | 0.25485 | 355.0386 | 0.12803 | 0 | 0 | 0.25607 | 355.3188 | 0.12864 | 0 | 0 | 0.25728 | 355.5056 | 0.12905 | 0 | 0 | 0.25809 | 355.7857 | 0.12965 | 0 | 0 | 0.25931 | 355.9725 | 0.13006 | 0 | 0 | 0.26012 | 356.1592 | 0.13046 | 0 | 0 | 0.26093 | 356.4394 | 0.13107 | 0 | 0 | 0.26214 | 356.6261 | 0.13148 | 0 | 0 | 0.26295 | 356.9063 | 0.13208 | 0 | 0 | 0.26417 | 357.0931 | 0.13249 | 0 | 0 | 0.26498 | 357.3732 | 0.1331 | 0 | 0 | 0.26619 | 357.56 | 0.1335 | 0 | 0 | 0.267 | 357.56 | 0.1335 | 0 | 0 | 0.267
2017-02-22 22:00 | 309.4771 | 0.92243 |  | 330.5978 | 0.075021 | 0 | 0 | 0.15004 | 340.3756 | 0.096229 | 0 | 0 | 0.19246 | 347.8472 | 0.11243 | 0 | 0 | 0.22487 | 348.0317 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22567 | 348.3084 | 0.11344 | 0 | 0 | 0.22687 | 348.5852 | 0.11404 | 0 | 0 | 0.22807 | 348.8619 | 0.11464 | 0 | 0 | 0.22927 | 349.1386 | 0.11524 | 0 | 0 | 0.23047 | 349.4153 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.23167 | 349.6921 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.23287 | 349.9688 | 0.11704 | 0 | 0 | 0.23407 | 350.1533 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23487 | 350.43 | 0.11804 | 0 | 0 | 0.23607 | 350.7067 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23727 | 350.9835 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.23847 | 351.1679 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23928 | 351.4447 | 0.12024 | 0 | 0 | 0.24048 | 351.6292 | 0.12064 | 0 | 0 | 0.24128 | 351.8136 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24208 | 352.0904 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.24328 | 352.2749 | 0.12204 | 0 | 0 | 0.24408 | 352.5516 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.24528 | 352.7361 | 0.12304 | 0 | 0 | 0.24608 | 353.0128 | 0.12364 | 0 | 0 | 0.24728 | 353.1973 | 0.12404 | 0 | 0 | 0.24808 | 353.1973 | 0.12404 | 0 | 0 | 0.24808
2017-02-22 23:00 | 307.401 | 0.91624 |  | 328.38 | 0.070211 | 0 | 0 | 0.14042 | 338.0922 | 0.091276 | 0 | 0 | 0.18255 | 345.5137 | 0.10737 | 0 | 0 | 0.21475 | 345.697 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21554 | 345.9718 | 0.10837 | 0 | 0 | 0.21673 | 346.2467 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.21793 | 346.5216 | 0.10956 | 0 | 0 | 0.21912 | 346.7964 | 0.11016 | 0 | 0 | 0.22031 | 347.0713 | 0.11075 | 0 | 0 | 0.2215 | 347.3462 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.2227 | 347.6211 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22389 | 347.8043 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22468 | 348.0792 | 0.11294 | 0 | 0 | 0.22588 | 348.354 | 0.11353 | 0 | 0 | 0.22707 | 348.6289 | 0.11413 | 0 | 0 | 0.22826 | 348.8122 | 0.11453 | 0 | 0 | 0.22906 | 349.087 | 0.11512 | 0 | 0 | 0.23025 | 349.2703 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23104 | 349.4535 | 0.11592 | 0 | 0 | 0.23184 | 349.7284 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.23303 | 349.9117 | 0.11691 | 0 | 0 | 0.23383 | 350.1865 | 0.11751 | 0 | 0 | 0.23502 | 350.3698 | 0.11791 | 0 | 0 | 0.23581 | 350.6446 | 0.1185 | 0 | 0 | 0.23701 | 350.8279 | 0.1189 | 0 | 0 | 0.2378 | 350.8279 | 0.1189 | 0 | 0 | 0.2378
2017-02-23 | 304.9957 | 0.90907 |  | 325.8105 | 0.064637 | 0 | 0 | 0.12927 | 335.4467 | 0.085538 | 0 | 0 | 0.17108 | 342.8101 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20302 | 342.9919 | 0.1019 | 0 | 0 | 0.20381 | 343.2646 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.20499 | 343.5374 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20617 | 343.8101 | 0.10368 | 0 | 0 | 0.20736 | 344.0828 | 0.10427 | 0 | 0 | 0.20854 | 344.3555 | 0.10486 | 0 | 0 | 0.20972 | 344.6283 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.21091 | 344.901 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.21209 | 345.0828 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21288 | 345.3555 | 0.10703 | 0 | 0 | 0.21406 | 345.6282 | 0.10762 | 0 | 0 | 0.21524 | 345.901 | 0.10821 | 0 | 0 | 0.21643 | 346.0828 | 0.10861 | 0 | 0 | 0.21722 | 346.3555 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.2184 | 346.5373 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21919 | 346.7191 | 0.10999 | 0 | 0 | 0.21998 | 346.9918 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22116 | 347.1736 | 0.11097 | 0 | 0 | 0.22195 | 347.4464 | 0.11157 | 0 | 0 | 0.22313 | 347.6282 | 0.11196 | 0 | 0 | 0.22392 | 347.9009 | 0.11255 | 0 | 0 | 0.2251 | 348.0827 | 0.11295 | 0 | 0 | 0.22589 | 348.0827 | 0.11295 | 0 | 0 | 0.22589
2017-02-23 01:00 | 302.146 | 0.90058 |  | 322.7664 | 0.058035 | 0 | 0 | 0.11607 | 332.3125 | 0.07874 | 0 | 0 | 0.15748 | 339.6071 | 0.094562 | 0 | 0 | 0.18912 | 339.7872 | 0.094953 | 0 | 0 | 0.18991 | 340.0574 | 0.095539 | 0 | 0 | 0.19108 | 340.3276 | 0.096125 | 0 | 0 | 0.19225 | 340.5978 | 0.096711 | 0 | 0 | 0.19342 | 340.8679 | 0.097297 | 0 | 0 | 0.19459 | 341.1381 | 0.097883 | 0 | 0 | 0.19577 | 341.4083 | 0.098469 | 0 | 0 | 0.19694 | 341.6785 | 0.099055 | 0 | 0 | 0.19811 | 341.8586 | 0.099446 | 0 | 0 | 0.19889 | 342.1287 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20006 | 342.3989 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20124 | 342.6691 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.20241 | 342.8492 | 0.10159 | 0 | 0 | 0.20319 | 343.1194 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20436 | 343.2995 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.20514 | 343.4796 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20592 | 343.7498 | 0.10355 | 0 | 0 | 0.2071 | 343.9299 | 0.10394 | 0 | 0 | 0.20788 | 344.2001 | 0.10452 | 0 | 0 | 0.20905 | 344.3802 | 0.10491 | 0 | 0 | 0.20983 | 344.6504 | 0.1055 | 0 | 0 | 0.211 | 344.8305 | 0.10589 | 0 | 0 | 0.21178 | 344.8305 | 0.10589 | 0 | 0 | 0.21178
2017-02-23 02:00 | 303.7982 | 0.9055 |  | 324.5314 | 0.061863 | 0 | 0 | 0.12373 | 334.1297 | 0.082682 | 0 | 0 | 0.16536 | 341.4642 | 0.09859 | 0 | 0 | 0.19718 | 341.6453 | 0.098983 | 0 | 0 | 0.19797 | 341.917 | 0.099572 | 0 | 0 | 0.19914 | 342.1886 | 0.10016 | 0 | 0 | 0.20032 | 342.4603 | 0.10075 | 0 | 0 | 0.2015 | 342.7319 | 0.10134 | 0 | 0 | 0.20268 | 343.0036 | 0.10193 | 0 | 0 | 0.20386 | 343.2752 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20504 | 343.5469 | 0.10311 | 0 | 0 | 0.20622 | 343.728 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.207 | 343.9996 | 0.10409 | 0 | 0 | 0.20818 | 344.2713 | 0.10468 | 0 | 0 | 0.20936 | 344.5429 | 0.10527 | 0 | 0 | 0.21054 | 344.724 | 0.10566 | 0 | 0 | 0.21132 | 344.9957 | 0.10625 | 0 | 0 | 0.2125 | 345.1768 | 0.10664 | 0 | 0 | 0.21329 | 345.3579 | 0.10704 | 0 | 0 | 0.21407 | 345.6295 | 0.10762 | 0 | 0 | 0.21525 | 345.8106 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21604 | 346.0823 | 0.10861 | 0 | 0 | 0.21721 | 346.2634 | 0.109 | 0 | 0 | 0.218 | 346.535 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21918 | 346.7161 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21996 | 346.7161 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21996
2017-02-23 03:00 | 299.9259 | 0.89396 |  | 320.3947 | 0.05289 | 0 | 0 | 0.10578 | 329.8707 | 0.073444 | 0 | 0 | 0.14689 | 337.1118 | 0.08915 | 0 | 0 | 0.1783 | 337.2906 | 0.089538 | 0 | 0 | 0.17908 | 337.5587 | 0.090119 | 0 | 0 | 0.18024 | 337.8269 | 0.090701 | 0 | 0 | 0.1814 | 338.0951 | 0.091283 | 0 | 0 | 0.18257 | 338.3633 | 0.091864 | 0 | 0 | 0.18373 | 338.6315 | 0.092446 | 0 | 0 | 0.18489 | 338.8997 | 0.093028 | 0 | 0 | 0.18606 | 339.1679 | 0.093609 | 0 | 0 | 0.18722 | 339.3467 | 0.093997 | 0 | 0 | 0.18799 | 339.6148 | 0.094579 | 0 | 0 | 0.18916 | 339.883 | 0.095161 | 0 | 0 | 0.19032 | 340.1512 | 0.095742 | 0 | 0 | 0.19148 | 340.33 | 0.09613 | 0 | 0 | 0.19226 | 340.5982 | 0.096712 | 0 | 0 | 0.19342 | 340.777 | 0.0971 | 0 | 0 | 0.1942 | 340.9558 | 0.097487 | 0 | 0 | 0.19497 | 341.224 | 0.098069 | 0 | 0 | 0.19614 | 341.4028 | 0.098457 | 0 | 0 | 0.19691 | 341.6709 | 0.099039 | 0 | 0 | 0.19808 | 341.8497 | 0.099426 | 0 | 0 | 0.19885 | 342.1179 | 0.10001 | 0 | 0 | 0.20002 | 342.2967 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.20079 | 342.2967 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.20079
2017-02-23 04:00 | 297.2259 | 0.88591 |  | 317.5104 | 0.046634 | 0 | 0 | 0.093269 | 326.9011 | 0.067003 | 0 | 0 | 0.13401 | 334.077 | 0.082567 | 0 | 0 | 0.16513 | 334.2542 | 0.082952 | 0 | 0 | 0.1659 | 334.5199 | 0.083528 | 0 | 0 | 0.16706 | 334.7857 | 0.084105 | 0 | 0 | 0.16821 | 335.0515 | 0.084681 | 0 | 0 | 0.16936 | 335.3173 | 0.085257 | 0 | 0 | 0.17051 | 335.583 | 0.085834 | 0 | 0 | 0.17167 | 335.8488 | 0.08641 | 0 | 0 | 0.17282 | 336.1146 | 0.086987 | 0 | 0 | 0.17397 | 336.2918 | 0.087371 | 0 | 0 | 0.17474 | 336.5575 | 0.087948 | 0 | 0 | 0.1759 | 336.8233 | 0.088524 | 0 | 0 | 0.17705 | 337.0891 | 0.089101 | 0 | 0 | 0.1782 | 337.2663 | 0.089485 | 0 | 0 | 0.17897 | 337.532 | 0.090061 | 0 | 0 | 0.18012 | 337.7092 | 0.090446 | 0 | 0 | 0.18089 | 337.8864 | 0.09083 | 0 | 0 | 0.18166 | 338.1522 | 0.091406 | 0 | 0 | 0.18281 | 338.3294 | 0.091791 | 0 | 0 | 0.18358 | 338.5951 | 0.092367 | 0 | 0 | 0.18473 | 338.7723 | 0.092751 | 0 | 0 | 0.1855 | 339.0381 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.18666 | 339.2153 | 0.093712 | 0 | 0 | 0.18742 | 339.2153 | 0.093712 | 0 | 0 | 0.18742
2017-02-23 05:00 | 294.895 | 0.87896 |  | 315.0205 | 0.041234 | 0 | 0 | 0.082468 | 324.3375 | 0.061442 | 0 | 0 | 0.12288 | 331.4571 | 0.076885 | 0 | 0 | 0.15377 | 331.6329 | 0.077266 | 0 | 0 | 0.15453 | 331.8966 | 0.077838 | 0 | 0 | 0.15568 | 332.1603 | 0.07841 | 0 | 0 | 0.15682 | 332.424 | 0.078982 | 0 | 0 | 0.15796 | 332.6877 | 0.079554 | 0 | 0 | 0.15911 | 332.9513 | 0.080126 | 0 | 0 | 0.16025 | 333.215 | 0.080698 | 0 | 0 | 0.1614 | 333.4787 | 0.08127 | 0 | 0 | 0.16254 | 333.6545 | 0.081651 | 0 | 0 | 0.1633 | 333.9182 | 0.082223 | 0 | 0 | 0.16445 | 334.1819 | 0.082795 | 0 | 0 | 0.16559 | 334.4456 | 0.083367 | 0 | 0 | 0.16673 | 334.6214 | 0.083748 | 0 | 0 | 0.1675 | 334.8851 | 0.08432 | 0 | 0 | 0.16864 | 335.0609 | 0.084701 | 0 | 0 | 0.1694 | 335.2367 | 0.085083 | 0 | 0 | 0.17017 | 335.5003 | 0.085655 | 0 | 0 | 0.17131 | 335.6761 | 0.086036 | 0 | 0 | 0.17207 | 335.9398 | 0.086608 | 0 | 0 | 0.17322 | 336.1156 | 0.086989 | 0 | 0 | 0.17398 | 336.3793 | 0.087561 | 0 | 0 | 0.17512 | 336.5551 | 0.087942 | 0 | 0 | 0.17588 | 336.5551 | 0.087942 | 0 | 0 | 0.17588
2017-02-23 06:00 | 298.5344 | 0.88981 |  | 318.9083 | 0.049666 | 0 | 0 | 0.099333 | 328.3402 | 0.070124 | 0 | 0 | 0.14025 | 335.5477 | 0.085757 | 0 | 0 | 0.17151 | 335.7257 | 0.086143 | 0 | 0 | 0.17229 | 335.9926 | 0.086722 | 0 | 0 | 0.17344 | 336.2596 | 0.087301 | 0 | 0 | 0.1746 | 336.5265 | 0.08788 | 0 | 0 | 0.17576 | 336.7935 | 0.088459 | 0 | 0 | 0.17692 | 337.0604 | 0.089038 | 0 | 0 | 0.17808 | 337.3273 | 0.089617 | 0 | 0 | 0.17923 | 337.5943 | 0.090196 | 0 | 0 | 0.18039 | 337.7722 | 0.090582 | 0 | 0 | 0.18116 | 338.0392 | 0.091161 | 0 | 0 | 0.18232 | 338.3061 | 0.09174 | 0 | 0 | 0.18348 | 338.5731 | 0.092319 | 0 | 0 | 0.18464 | 338.751 | 0.092705 | 0 | 0 | 0.18541 | 339.018 | 0.093284 | 0 | 0 | 0.18657 | 339.1959 | 0.09367 | 0 | 0 | 0.18734 | 339.3739 | 0.094056 | 0 | 0 | 0.18811 | 339.6408 | 0.094635 | 0 | 0 | 0.18927 | 339.8188 | 0.095021 | 0 | 0 | 0.19004 | 340.0858 | 0.0956 | 0 | 0 | 0.1912 | 340.2637 | 0.095986 | 0 | 0 | 0.19197 | 340.5307 | 0.096565 | 0 | 0 | 0.19313 | 340.7086 | 0.096951 | 0 | 0 | 0.1939 | 340.7086 | 0.096951 | 0 | 0 | 0.1939
2017-02-23 07:00 | 300.6473 | 0.89611 |  | 321.1654 | 0.054562 | 0 | 0 | 0.10912 | 330.6642 | 0.075165 | 0 | 0 | 0.15033 | 337.9227 | 0.090909 | 0 | 0 | 0.18182 | 338.1019 | 0.091297 | 0 | 0 | 0.18259 | 338.3707 | 0.09188 | 0 | 0 | 0.18376 | 338.6396 | 0.092464 | 0 | 0 | 0.18493 | 338.9084 | 0.093047 | 0 | 0 | 0.18609 | 339.1772 | 0.09363 | 0 | 0 | 0.18726 | 339.4461 | 0.094213 | 0 | 0 | 0.18843 | 339.7149 | 0.094796 | 0 | 0 | 0.18959 | 339.9837 | 0.095379 | 0 | 0 | 0.19076 | 340.1629 | 0.095768 | 0 | 0 | 0.19154 | 340.4318 | 0.096351 | 0 | 0 | 0.1927 | 340.7006 | 0.096934 | 0 | 0 | 0.19387 | 340.9694 | 0.097517 | 0 | 0 | 0.19503 | 341.1487 | 0.097906 | 0 | 0 | 0.19581 | 341.4175 | 0.098489 | 0 | 0 | 0.19698 | 341.5967 | 0.098878 | 0 | 0 | 0.19776 | 341.7759 | 0.099266 | 0 | 0 | 0.19853 | 342.0448 | 0.099849 | 0 | 0 | 0.1997 | 342.224 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.20048 | 342.4928 | 0.10082 | 0 | 0 | 0.20164 | 342.6721 | 0.10121 | 0 | 0 | 0.20242 | 342.9409 | 0.10179 | 0 | 0 | 0.20359 | 343.1201 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20436 | 343.1201 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20436
2017-02-23 08:00 | 297.1782 | 0.88577 |  | 317.4595 | 0.046524 | 0 | 0 | 0.093048 | 326.8487 | 0.066889 | 0 | 0 | 0.13378 | 334.0234 | 0.082451 | 0 | 0 | 0.1649 | 334.2006 | 0.082835 | 0 | 0 | 0.16567 | 334.4663 | 0.083412 | 0 | 0 | 0.16682 | 334.732 | 0.083988 | 0 | 0 | 0.16798 | 334.9978 | 0.084564 | 0 | 0 | 0.16913 | 335.2635 | 0.085141 | 0 | 0 | 0.17028 | 335.5292 | 0.085717 | 0 | 0 | 0.17143 | 335.795 | 0.086294 | 0 | 0 | 0.17259 | 336.0607 | 0.08687 | 0 | 0 | 0.17374 | 336.2378 | 0.087254 | 0 | 0 | 0.17451 | 336.5036 | 0.087831 | 0 | 0 | 0.17566 | 336.7693 | 0.088407 | 0 | 0 | 0.17681 | 337.035 | 0.088983 | 0 | 0 | 0.17797 | 337.2122 | 0.089368 | 0 | 0 | 0.17874 | 337.4779 | 0.089944 | 0 | 0 | 0.17989 | 337.6551 | 0.090328 | 0 | 0 | 0.18066 | 337.8322 | 0.090712 | 0 | 0 | 0.18142 | 338.098 | 0.091289 | 0 | 0 | 0.18258 | 338.2751 | 0.091673 | 0 | 0 | 0.18335 | 338.5408 | 0.092249 | 0 | 0 | 0.1845 | 338.718 | 0.092634 | 0 | 0 | 0.18527 | 338.9837 | 0.09321 | 0 | 0 | 0.18642 | 339.1609 | 0.093594 | 0 | 0 | 0.18719 | 339.1609 | 0.093594 | 0 | 0 | 0.18719
2017-02-23 09:00 | 298.2658 | 0.88901 |  | 318.6214 | 0.049044 | 0 | 0 | 0.098088 | 328.0449 | 0.069484 | 0 | 0 | 0.13897 | 335.2459 | 0.085103 | 0 | 0 | 0.17021 | 335.4237 | 0.085488 | 0 | 0 | 0.17098 | 335.6904 | 0.086067 | 0 | 0 | 0.17213 | 335.9571 | 0.086645 | 0 | 0 | 0.17329 | 336.2238 | 0.087224 | 0 | 0 | 0.17445 | 336.4905 | 0.087802 | 0 | 0 | 0.1756 | 336.7572 | 0.088381 | 0 | 0 | 0.17676 | 337.0239 | 0.088959 | 0 | 0 | 0.17792 | 337.2906 | 0.089538 | 0 | 0 | 0.17908 | 337.4684 | 0.089923 | 0 | 0 | 0.17985 | 337.7351 | 0.090502 | 0 | 0 | 0.181 | 338.0018 | 0.09108 | 0 | 0 | 0.18216 | 338.2685 | 0.091659 | 0 | 0 | 0.18332 | 338.4463 | 0.092044 | 0 | 0 | 0.18409 | 338.713 | 0.092623 | 0 | 0 | 0.18525 | 338.8909 | 0.093009 | 0 | 0 | 0.18602 | 339.0687 | 0.093394 | 0 | 0 | 0.18679 | 339.3354 | 0.093973 | 0 | 0 | 0.18795 | 339.5132 | 0.094358 | 0 | 0 | 0.18872 | 339.7799 | 0.094937 | 0 | 0 | 0.18987 | 339.9577 | 0.095322 | 0 | 0 | 0.19064 | 340.2244 | 0.095901 | 0 | 0 | 0.1918 | 340.4022 | 0.096287 | 0 | 0 | 0.19257 | 340.4022 | 0.096287 | 0 | 0 | 0.19257
2017-02-23 10:00 | 280.4185 | 0.83582 |  | 299.5561 | 0.0076915 | 0 | 0 | 0.015383 | 308.4157 | 0.026908 | 0 | 0 | 0.053816 | 315.1858 | 0.041592 | 0 | 0 | 0.083185 | 315.353 | 0.041955 | 0 | 0 | 0.08391 | 315.6037 | 0.042499 | 0 | 0 | 0.084998 | 315.8545 | 0.043043 | 0 | 0 | 0.086085 | 316.1052 | 0.043587 | 0 | 0 | 0.087173 | 316.356 | 0.04413 | 0 | 0 | 0.088261 | 316.6067 | 0.044674 | 0 | 0 | 0.089349 | 316.8575 | 0.045218 | 0 | 0 | 0.090436 | 317.1082 | 0.045762 | 0 | 0 | 0.091524 | 317.2754 | 0.046125 | 0 | 0 | 0.092249 | 317.5261 | 0.046668 | 0 | 0 | 0.093337 | 317.7769 | 0.047212 | 0 | 0 | 0.094425 | 318.0276 | 0.047756 | 0 | 0 | 0.095512 | 318.1948 | 0.048119 | 0 | 0 | 0.096238 | 318.4455 | 0.048663 | 0 | 0 | 0.097325 | 318.6127 | 0.049025 | 0 | 0 | 0.09805 | 318.7798 | 0.049388 | 0 | 0 | 0.098776 | 319.0306 | 0.049932 | 0 | 0 | 0.099863 | 319.1978 | 0.050294 | 0 | 0 | 0.10059 | 319.4485 | 0.050838 | 0 | 0 | 0.10168 | 319.6157 | 0.051201 | 0 | 0 | 0.1024 | 319.8664 | 0.051745 | 0 | 0 | 0.10349 | 320.0336 | 0.052107 | 0 | 0 | 0.10421 | 320.0336 | 0.052107 | 0 | 0 | 0.10421
2017-02-23 11:00 | 293.6899 | 0.87537 |  | 313.7332 | 0.038442 | 0 | 0 | 0.076883 | 323.0121 | 0.058568 | 0 | 0 | 0.11714 | 330.1027 | 0.073947 | 0 | 0 | 0.14789 | 330.2777 | 0.074327 | 0 | 0 | 0.14865 | 330.5403 | 0.074896 | 0 | 0 | 0.14979 | 330.803 | 0.075466 | 0 | 0 | 0.15093 | 331.0656 | 0.076036 | 0 | 0 | 0.15207 | 331.3282 | 0.076605 | 0 | 0 | 0.15321 | 331.5908 | 0.077175 | 0 | 0 | 0.15435 | 331.8534 | 0.077744 | 0 | 0 | 0.15549 | 332.116 | 0.078314 | 0 | 0 | 0.15663 | 332.2911 | 0.078694 | 0 | 0 | 0.15739 | 332.5537 | 0.079263 | 0 | 0 | 0.15853 | 332.8163 | 0.079833 | 0 | 0 | 0.15967 | 333.0789 | 0.080402 | 0 | 0 | 0.1608 | 333.254 | 0.080782 | 0 | 0 | 0.16156 | 333.5166 | 0.081352 | 0 | 0 | 0.1627 | 333.6917 | 0.081732 | 0 | 0 | 0.16346 | 333.8668 | 0.082111 | 0 | 0 | 0.16422 | 334.1294 | 0.082681 | 0 | 0 | 0.16536 | 334.3044 | 0.083061 | 0 | 0 | 0.16612 | 334.5671 | 0.08363 | 0 | 0 | 0.16726 | 334.7421 | 0.08401 | 0 | 0 | 0.16802 | 335.0047 | 0.08458 | 0 | 0 | 0.16916 | 335.1798 | 0.084959 | 0 | 0 | 0.16992 | 335.1798 | 0.084959 | 0 | 0 | 0.16992
2017-02-23 12:00 | 286.8101 | 0.85487 |  | 306.3838 | 0.022501 | 0 | 0 | 0.045002 | 315.4454 | 0.042155 | 0 | 0 | 0.084311 | 322.3698 | 0.057174 | 0 | 0 | 0.11435 | 322.5408 | 0.057545 | 0 | 0 | 0.11509 | 322.7972 | 0.058102 | 0 | 0 | 0.1162 | 323.0537 | 0.058658 | 0 | 0 | 0.11732 | 323.3102 | 0.059214 | 0 | 0 | 0.11843 | 323.5666 | 0.05977 | 0 | 0 | 0.11954 | 323.8231 | 0.060327 | 0 | 0 | 0.12065 | 324.0795 | 0.060883 | 0 | 0 | 0.12177 | 324.336 | 0.061439 | 0 | 0 | 0.12288 | 324.507 | 0.06181 | 0 | 0 | 0.12362 | 324.7634 | 0.062366 | 0 | 0 | 0.12473 | 325.0199 | 0.062922 | 0 | 0 | 0.12584 | 325.2764 | 0.063479 | 0 | 0 | 0.12696 | 325.4473 | 0.06385 | 0 | 0 | 0.1277 | 325.7038 | 0.064406 | 0 | 0 | 0.12881 | 325.8748 | 0.064777 | 0 | 0 | 0.12955 | 326.0457 | 0.065147 | 0 | 0 | 0.13029 | 326.3022 | 0.065704 | 0 | 0 | 0.13141 | 326.4732 | 0.066075 | 0 | 0 | 0.13215 | 326.7296 | 0.066631 | 0 | 0 | 0.13326 | 326.9006 | 0.067002 | 0 | 0 | 0.134 | 327.1571 | 0.067558 | 0 | 0 | 0.13512 | 327.328 | 0.067929 | 0 | 0 | 0.13586 | 327.328 | 0.067929 | 0 | 0 | 0.13586
2017-02-23 13:00 | 292.0836 | 0.87058 |  | 312.0172 | 0.03472 | 0 | 0 | 0.069439 | 321.2454 | 0.054736 | 0 | 0 | 0.10947 | 328.2972 | 0.070031 | 0 | 0 | 0.14006 | 328.4713 | 0.070408 | 0 | 0 | 0.14082 | 328.7324 | 0.070975 | 0 | 0 | 0.14195 | 328.9936 | 0.071541 | 0 | 0 | 0.14308 | 329.2548 | 0.072108 | 0 | 0 | 0.14422 | 329.516 | 0.072674 | 0 | 0 | 0.14535 | 329.7771 | 0.073241 | 0 | 0 | 0.14648 | 330.0383 | 0.073807 | 0 | 0 | 0.14761 | 330.2995 | 0.074374 | 0 | 0 | 0.14875 | 330.4736 | 0.074752 | 0 | 0 | 0.1495 | 330.7348 | 0.075318 | 0 | 0 | 0.15064 | 330.996 | 0.075885 | 0 | 0 | 0.15177 | 331.2571 | 0.076451 | 0 | 0 | 0.1529 | 331.4313 | 0.076829 | 0 | 0 | 0.15366 | 331.6924 | 0.077395 | 0 | 0 | 0.15479 | 331.8665 | 0.077773 | 0 | 0 | 0.15555 | 332.0407 | 0.078151 | 0 | 0 | 0.1563 | 332.3018 | 0.078717 | 0 | 0 | 0.15743 | 332.476 | 0.079095 | 0 | 0 | 0.15819 | 332.7371 | 0.079661 | 0 | 0 | 0.15932 | 332.9112 | 0.080039 | 0 | 0 | 0.16008 | 333.1724 | 0.080605 | 0 | 0 | 0.16121 | 333.3465 | 0.080983 | 0 | 0 | 0.16197 | 333.3465 | 0.080983 | 0 | 0 | 0.16197
2017-02-23 14:00 | 286.2481 | 0.85319 |  | 305.7835 | 0.021199 | 0 | 0 | 0.042398 | 314.8274 | 0.040815 | 0 | 0 | 0.08163 | 321.7382 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.11161 | 321.9088 | 0.056175 | 0 | 0 | 0.11235 | 322.1648 | 0.05673 | 0 | 0 | 0.11346 | 322.4208 | 0.057285 | 0 | 0 | 0.11457 | 322.6767 | 0.05784 | 0 | 0 | 0.11568 | 322.9327 | 0.058395 | 0 | 0 | 0.11679 | 323.1886 | 0.05895 | 0 | 0 | 0.1179 | 323.4446 | 0.059506 | 0 | 0 | 0.11901 | 323.7005 | 0.060061 | 0 | 0 | 0.12012 | 323.8712 | 0.060431 | 0 | 0 | 0.12086 | 324.1271 | 0.060986 | 0 | 0 | 0.12197 | 324.3831 | 0.061541 | 0 | 0 | 0.12308 | 324.639 | 0.062096 | 0 | 0 | 0.12419 | 324.8097 | 0.062467 | 0 | 0 | 0.12493 | 325.0656 | 0.063022 | 0 | 0 | 0.12604 | 325.2363 | 0.063392 | 0 | 0 | 0.12678 | 325.4069 | 0.063762 | 0 | 0 | 0.12752 | 325.6629 | 0.064317 | 0 | 0 | 0.12863 | 325.8335 | 0.064687 | 0 | 0 | 0.12937 | 326.0895 | 0.065242 | 0 | 0 | 0.13048 | 326.2601 | 0.065612 | 0 | 0 | 0.13122 | 326.5161 | 0.066168 | 0 | 0 | 0.13234 | 326.6867 | 0.066538 | 0 | 0 | 0.13308 | 326.6867 | 0.066538 | 0 | 0 | 0.13308
2017-02-23 15:00 | 295.6788 | 0.8813 |  | 315.8578 | 0.04305 | 0 | 0 | 0.0861 | 325.1996 | 0.063312 | 0 | 0 | 0.12662 | 332.3381 | 0.078796 | 0 | 0 | 0.15759 | 332.5144 | 0.079178 | 0 | 0 | 0.15836 | 332.7788 | 0.079751 | 0 | 0 | 0.1595 | 333.0432 | 0.080325 | 0 | 0 | 0.16065 | 333.3076 | 0.080898 | 0 | 0 | 0.1618 | 333.5719 | 0.081472 | 0 | 0 | 0.16294 | 333.8363 | 0.082045 | 0 | 0 | 0.16409 | 334.1007 | 0.082619 | 0 | 0 | 0.16524 | 334.3651 | 0.083192 | 0 | 0 | 0.16638 | 334.5414 | 0.083575 | 0 | 0 | 0.16715 | 334.8058 | 0.084148 | 0 | 0 | 0.1683 | 335.0702 | 0.084721 | 0 | 0 | 0.16944 | 335.3345 | 0.085295 | 0 | 0 | 0.17059 | 335.5108 | 0.085677 | 0 | 0 | 0.17135 | 335.7752 | 0.086251 | 0 | 0 | 0.1725 | 335.9515 | 0.086633 | 0 | 0 | 0.17327 | 336.1277 | 0.087015 | 0 | 0 | 0.17403 | 336.3921 | 0.087589 | 0 | 0 | 0.17518 | 336.5684 | 0.087971 | 0 | 0 | 0.17594 | 336.8327 | 0.088545 | 0 | 0 | 0.17709 | 337.009 | 0.088927 | 0 | 0 | 0.17785 | 337.2734 | 0.0895 | 0 | 0 | 0.179 | 337.4497 | 0.089883 | 0 | 0 | 0.17977 | 337.4497 | 0.089883 | 0 | 0 | 0.17977
2017-02-23 16:00 | 295.1392 | 0.87969 |  | 315.2813 | 0.0418 | 0 | 0 | 0.083599 | 324.6061 | 0.062025 | 0 | 0 | 0.12405 | 331.7316 | 0.07748 | 0 | 0 | 0.15496 | 331.9075 | 0.077862 | 0 | 0 | 0.15572 | 332.1714 | 0.078434 | 0 | 0 | 0.15687 | 332.4353 | 0.079006 | 0 | 0 | 0.15801 | 332.6992 | 0.079579 | 0 | 0 | 0.15916 | 332.9631 | 0.080151 | 0 | 0 | 0.1603 | 333.227 | 0.080724 | 0 | 0 | 0.16145 | 333.4909 | 0.081296 | 0 | 0 | 0.16259 | 333.7548 | 0.081869 | 0 | 0 | 0.16374 | 333.9308 | 0.08225 | 0 | 0 | 0.1645 | 334.1947 | 0.082823 | 0 | 0 | 0.16565 | 334.4586 | 0.083395 | 0 | 0 | 0.16679 | 334.7225 | 0.083967 | 0 | 0 | 0.16793 | 334.8984 | 0.084349 | 0 | 0 | 0.1687 | 335.1624 | 0.084921 | 0 | 0 | 0.16984 | 335.3383 | 0.085303 | 0 | 0 | 0.17061 | 335.5142 | 0.085685 | 0 | 0 | 0.17137 | 335.7781 | 0.086257 | 0 | 0 | 0.17251 | 335.9541 | 0.086639 | 0 | 0 | 0.17328 | 336.218 | 0.087211 | 0 | 0 | 0.17442 | 336.3939 | 0.087593 | 0 | 0 | 0.17519 | 336.6578 | 0.088165 | 0 | 0 | 0.17633 | 336.8338 | 0.088547 | 0 | 0 | 0.17709 | 336.8338 | 0.088547 | 0 | 0 | 0.17709
2017-02-23 17:00 | 295.9238 | 0.88203 |  | 316.1196 | 0.043618 | 0 | 0 | 0.087235 | 325.4691 | 0.063897 | 0 | 0 | 0.12779 | 332.6135 | 0.079393 | 0 | 0 | 0.15879 | 332.7899 | 0.079776 | 0 | 0 | 0.15955 | 333.0545 | 0.08035 | 0 | 0 | 0.1607 | 333.3192 | 0.080924 | 0 | 0 | 0.16185 | 333.5838 | 0.081498 | 0 | 0 | 0.163 | 333.8484 | 0.082071 | 0 | 0 | 0.16414 | 334.113 | 0.082645 | 0 | 0 | 0.16529 | 334.3776 | 0.083219 | 0 | 0 | 0.16644 | 334.6422 | 0.083793 | 0 | 0 | 0.16759 | 334.8186 | 0.084176 | 0 | 0 | 0.16835 | 335.0832 | 0.08475 | 0 | 0 | 0.1695 | 335.3478 | 0.085324 | 0 | 0 | 0.17065 | 335.6124 | 0.085898 | 0 | 0 | 0.1718 | 335.7888 | 0.08628 | 0 | 0 | 0.17256 | 336.0535 | 0.086854 | 0 | 0 | 0.17371 | 336.2299 | 0.087237 | 0 | 0 | 0.17447 | 336.4063 | 0.087619 | 0 | 0 | 0.17524 | 336.6709 | 0.088193 | 0 | 0 | 0.17639 | 336.8473 | 0.088576 | 0 | 0 | 0.17715 | 337.1119 | 0.08915 | 0 | 0 | 0.1783 | 337.2883 | 0.089533 | 0 | 0 | 0.17907 | 337.5529 | 0.090107 | 0 | 0 | 0.18021 | 337.7293 | 0.090489 | 0 | 0 | 0.18098 | 337.7293 | 0.090489 | 0 | 0 | 0.18098
2017-02-23 18:00 | 293.6793 | 0.87534 |  | 313.7218 | 0.038417 | 0 | 0 | 0.076834 | 323.0004 | 0.058542 | 0 | 0 | 0.11708 | 330.0907 | 0.073921 | 0 | 0 | 0.14784 | 330.2658 | 0.074301 | 0 | 0 | 0.1486 | 330.5284 | 0.07487 | 0 | 0 | 0.14974 | 330.791 | 0.07544 | 0 | 0 | 0.15088 | 331.0536 | 0.076009 | 0 | 0 | 0.15202 | 331.3162 | 0.076579 | 0 | 0 | 0.15316 | 331.5788 | 0.077149 | 0 | 0 | 0.1543 | 331.8414 | 0.077718 | 0 | 0 | 0.15544 | 332.104 | 0.078288 | 0 | 0 | 0.15658 | 332.279 | 0.078668 | 0 | 0 | 0.15734 | 332.5416 | 0.079237 | 0 | 0 | 0.15847 | 332.8042 | 0.079807 | 0 | 0 | 0.15961 | 333.0669 | 0.080376 | 0 | 0 | 0.16075 | 333.2419 | 0.080756 | 0 | 0 | 0.16151 | 333.5045 | 0.081326 | 0 | 0 | 0.16265 | 333.6796 | 0.081705 | 0 | 0 | 0.16341 | 333.8547 | 0.082085 | 0 | 0 | 0.16417 | 334.1173 | 0.082655 | 0 | 0 | 0.16531 | 334.2923 | 0.083034 | 0 | 0 | 0.16607 | 334.5549 | 0.083604 | 0 | 0 | 0.16721 | 334.73 | 0.083984 | 0 | 0 | 0.16797 | 334.9926 | 0.084553 | 0 | 0 | 0.16911 | 335.1677 | 0.084933 | 0 | 0 | 0.16987 | 335.1677 | 0.084933 | 0 | 0 | 0.16987
2017-02-23 19:00 | 293.8447 | 0.87583 |  | 313.8986 | 0.0388 | 0 | 0 | 0.077601 | 323.1824 | 0.058937 | 0 | 0 | 0.11787 | 330.2767 | 0.074324 | 0 | 0 | 0.14865 | 330.4518 | 0.074704 | 0 | 0 | 0.14941 | 330.7146 | 0.075274 | 0 | 0 | 0.15055 | 330.9773 | 0.075844 | 0 | 0 | 0.15169 | 331.2401 | 0.076414 | 0 | 0 | 0.15283 | 331.5028 | 0.076984 | 0 | 0 | 0.15397 | 331.7656 | 0.077554 | 0 | 0 | 0.15511 | 332.0283 | 0.078124 | 0 | 0 | 0.15625 | 332.2911 | 0.078694 | 0 | 0 | 0.15739 | 332.4662 | 0.079074 | 0 | 0 | 0.15815 | 332.729 | 0.079643 | 0 | 0 | 0.15929 | 332.9917 | 0.080213 | 0 | 0 | 0.16043 | 333.2545 | 0.080783 | 0 | 0 | 0.16157 | 333.4297 | 0.081163 | 0 | 0 | 0.16233 | 333.6924 | 0.081733 | 0 | 0 | 0.16347 | 333.8676 | 0.082113 | 0 | 0 | 0.16423 | 334.0427 | 0.082493 | 0 | 0 | 0.16499 | 334.3055 | 0.083063 | 0 | 0 | 0.16613 | 334.4807 | 0.083443 | 0 | 0 | 0.16689 | 334.7434 | 0.084013 | 0 | 0 | 0.16803 | 334.9186 | 0.084393 | 0 | 0 | 0.16879 | 335.1813 | 0.084963 | 0 | 0 | 0.16993 | 335.3565 | 0.085343 | 0 | 0 | 0.17069 | 335.3565 | 0.085343 | 0 | 0 | 0.17069
2017-02-23 20:00 | 294.2884 | 0.87716 |  | 314.3725 | 0.039828 | 0 | 0 | 0.079657 | 323.6704 | 0.059995 | 0 | 0 | 0.11999 | 330.7754 | 0.075406 | 0 | 0 | 0.15081 | 330.9508 | 0.075787 | 0 | 0 | 0.15157 | 331.2139 | 0.076357 | 0 | 0 | 0.15271 | 331.4771 | 0.076928 | 0 | 0 | 0.15386 | 331.7402 | 0.077499 | 0 | 0 | 0.155 | 332.0034 | 0.07807 | 0 | 0 | 0.15614 | 332.2665 | 0.07864 | 0 | 0 | 0.15728 | 332.5297 | 0.079211 | 0 | 0 | 0.15842 | 332.7928 | 0.079782 | 0 | 0 | 0.15956 | 332.9682 | 0.080162 | 0 | 0 | 0.16032 | 333.2314 | 0.080733 | 0 | 0 | 0.16147 | 333.4945 | 0.081304 | 0 | 0 | 0.16261 | 333.7577 | 0.081875 | 0 | 0 | 0.16375 | 333.9331 | 0.082255 | 0 | 0 | 0.16451 | 334.1963 | 0.082826 | 0 | 0 | 0.16565 | 334.3717 | 0.083207 | 0 | 0 | 0.16641 | 334.5471 | 0.083587 | 0 | 0 | 0.16717 | 334.8103 | 0.084158 | 0 | 0 | 0.16832 | 334.9857 | 0.084538 | 0 | 0 | 0.16908 | 335.2488 | 0.085109 | 0 | 0 | 0.17022 | 335.4243 | 0.08549 | 0 | 0 | 0.17098 | 335.6874 | 0.08606 | 0 | 0 | 0.17212 | 335.8629 | 0.086441 | 0 | 0 | 0.17288 | 335.8629 | 0.086441 | 0 | 0 | 0.17288
2017-02-23 21:00 | 300.9159 | 0.89691 |  | 321.4524 | 0.055184 | 0 | 0 | 0.11037 | 330.9596 | 0.075806 | 0 | 0 | 0.15161 | 338.2246 | 0.091563 | 0 | 0 | 0.18313 | 338.4039 | 0.091952 | 0 | 0 | 0.1839 | 338.673 | 0.092536 | 0 | 0 | 0.18507 | 338.9421 | 0.09312 | 0 | 0 | 0.18624 | 339.2112 | 0.093703 | 0 | 0 | 0.18741 | 339.4802 | 0.094287 | 0 | 0 | 0.18857 | 339.7493 | 0.094871 | 0 | 0 | 0.18974 | 340.0184 | 0.095454 | 0 | 0 | 0.19091 | 340.2875 | 0.096038 | 0 | 0 | 0.19208 | 340.4668 | 0.096427 | 0 | 0 | 0.19285 | 340.7359 | 0.09701 | 0 | 0 | 0.19402 | 341.005 | 0.097594 | 0 | 0 | 0.19519 | 341.2741 | 0.098178 | 0 | 0 | 0.19636 | 341.4534 | 0.098567 | 0 | 0 | 0.19713 | 341.7225 | 0.09915 | 0 | 0 | 0.1983 | 341.9019 | 0.09954 | 0 | 0 | 0.19908 | 342.0813 | 0.099929 | 0 | 0 | 0.19986 | 342.3503 | 0.10051 | 0 | 0 | 0.20102 | 342.5297 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.2018 | 342.7988 | 0.10148 | 0 | 0 | 0.20297 | 342.9782 | 0.10187 | 0 | 0 | 0.20375 | 343.2473 | 0.10246 | 0 | 0 | 0.20492 | 343.4266 | 0.10285 | 0 | 0 | 0.20569 | 343.4266 | 0.10285 | 0 | 0 | 0.20569
2017-02-23 22:00 | 300.9064 | 0.89688 |  | 321.4421 | 0.055162 | 0 | 0 | 0.11032 | 330.9491 | 0.075783 | 0 | 0 | 0.15157 | 338.2138 | 0.09154 | 0 | 0 | 0.18308 | 338.3932 | 0.091929 | 0 | 0 | 0.18386 | 338.6622 | 0.092513 | 0 | 0 | 0.18503 | 338.9313 | 0.093096 | 0 | 0 | 0.18619 | 339.2004 | 0.09368 | 0 | 0 | 0.18736 | 339.4694 | 0.094264 | 0 | 0 | 0.18853 | 339.7385 | 0.094847 | 0 | 0 | 0.18969 | 340.0076 | 0.095431 | 0 | 0 | 0.19086 | 340.2766 | 0.096014 | 0 | 0 | 0.19203 | 340.456 | 0.096403 | 0 | 0 | 0.19281 | 340.7251 | 0.096987 | 0 | 0 | 0.19397 | 340.9941 | 0.097571 | 0 | 0 | 0.19514 | 341.2632 | 0.098154 | 0 | 0 | 0.19631 | 341.4426 | 0.098543 | 0 | 0 | 0.19709 | 341.7116 | 0.099127 | 0 | 0 | 0.19825 | 341.891 | 0.099516 | 0 | 0 | 0.19903 | 342.0704 | 0.099905 | 0 | 0 | 0.19981 | 342.3395 | 0.10049 | 0 | 0 | 0.20098 | 342.5188 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.20176 | 342.7879 | 0.10146 | 0 | 0 | 0.20292 | 342.9673 | 0.10185 | 0 | 0 | 0.2037 | 343.2363 | 0.10243 | 0 | 0 | 0.20487 | 343.4157 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20565 | 343.4157 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20565
2017-02-23 23:00 | 309.7472 | 0.92323 |  | 330.8863 | 0.075647 | 0 | 0 | 0.15129 | 340.6725 | 0.096873 | 0 | 0 | 0.19375 | 348.1507 | 0.11309 | 0 | 0 | 0.22619 | 348.3354 | 0.11349 | 0 | 0 | 0.22699 | 348.6123 | 0.11409 | 0 | 0 | 0.22819 | 348.8893 | 0.1147 | 0 | 0 | 0.22939 | 349.1663 | 0.1153 | 0 | 0 | 0.23059 | 349.4433 | 0.1159 | 0 | 0 | 0.23179 | 349.7202 | 0.1165 | 0 | 0 | 0.23299 | 349.9972 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.2342 | 350.2742 | 0.1177 | 0 | 0 | 0.2354 | 350.4588 | 0.1181 | 0 | 0 | 0.2362 | 350.7358 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.2374 | 351.0127 | 0.1193 | 0 | 0 | 0.2386 | 351.2897 | 0.1199 | 0 | 0 | 0.2398 | 351.4744 | 0.1203 | 0 | 0 | 0.2406 | 351.7513 | 0.1209 | 0 | 0 | 0.24181 | 351.936 | 0.1213 | 0 | 0 | 0.24261 | 352.1206 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.24341 | 352.3976 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.24461 | 352.5822 | 0.12271 | 0 | 0 | 0.24541 | 352.8592 | 0.12331 | 0 | 0 | 0.24661 | 353.0439 | 0.12371 | 0 | 0 | 0.24741 | 353.3208 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.24861 | 353.5055 | 0.12471 | 0 | 0 | 0.24942 | 353.5055 | 0.12471 | 0 | 0 | 0.24942
2017-02-24 | 309.6237 | 0.92286 |  | 330.7544 | 0.075361 | 0 | 0 | 0.15072 | 340.5367 | 0.096578 | 0 | 0 | 0.19316 | 348.0119 | 0.11279 | 0 | 0 | 0.22558 | 348.1965 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.22639 | 348.4734 | 0.11379 | 0 | 0 | 0.22759 | 348.7502 | 0.11439 | 0 | 0 | 0.22879 | 349.0271 | 0.11499 | 0 | 0 | 0.22999 | 349.3039 | 0.11559 | 0 | 0 | 0.23119 | 349.5808 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.23239 | 349.8577 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.23359 | 350.1345 | 0.1174 | 0 | 0 | 0.23479 | 350.3191 | 0.1178 | 0 | 0 | 0.23559 | 350.5959 | 0.1184 | 0 | 0 | 0.23679 | 350.8728 | 0.119 | 0 | 0 | 0.23799 | 351.1497 | 0.1196 | 0 | 0 | 0.2392 | 351.3342 | 0.12 | 0 | 0 | 0.24 | 351.6111 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.2412 | 351.7957 | 0.121 | 0 | 0 | 0.242 | 351.9802 | 0.1214 | 0 | 0 | 0.2428 | 352.2571 | 0.122 | 0 | 0 | 0.244 | 352.4417 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.2448 | 352.7185 | 0.123 | 0 | 0 | 0.246 | 352.9031 | 0.1234 | 0 | 0 | 0.2468 | 353.18 | 0.124 | 0 | 0 | 0.248 | 353.3645 | 0.1244 | 0 | 0 | 0.2488 | 353.3645 | 0.1244 | 0 | 0 | 0.2488
2017-02-24 01:00 | 310.438 | 0.92529 |  | 331.6243 | 0.077247 | 0 | 0 | 0.15449 | 341.4324 | 0.098521 | 0 | 0 | 0.19704 | 348.9272 | 0.11478 | 0 | 0 | 0.22955 | 349.1123 | 0.11518 | 0 | 0 | 0.23036 | 349.3899 | 0.11578 | 0 | 0 | 0.23156 | 349.6675 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23277 | 349.945 | 0.11699 | 0 | 0 | 0.23397 | 350.2226 | 0.11759 | 0 | 0 | 0.23517 | 350.5002 | 0.11819 | 0 | 0 | 0.23638 | 350.7778 | 0.11879 | 0 | 0 | 0.23758 | 351.0554 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.23879 | 351.2404 | 0.11979 | 0 | 0 | 0.23959 | 351.518 | 0.1204 | 0 | 0 | 0.24079 | 351.7956 | 0.121 | 0 | 0 | 0.242 | 352.0732 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.2432 | 352.2583 | 0.122 | 0 | 0 | 0.244 | 352.5359 | 0.1226 | 0 | 0 | 0.24521 | 352.7209 | 0.12301 | 0 | 0 | 0.24601 | 352.906 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.24681 | 353.1836 | 0.12401 | 0 | 0 | 0.24802 | 353.3686 | 0.12441 | 0 | 0 | 0.24882 | 353.6462 | 0.12501 | 0 | 0 | 0.25003 | 353.8313 | 0.12541 | 0 | 0 | 0.25083 | 354.1089 | 0.12602 | 0 | 0 | 0.25203 | 354.2939 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.25284 | 354.2939 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.25284
2017-02-24 02:00 | 307.0345 | 0.91515 |  | 327.9885 | 0.069361 | 0 | 0 | 0.13872 | 337.6891 | 0.090402 | 0 | 0 | 0.1808 | 345.1018 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.21296 | 345.2848 | 0.10688 | 0 | 0 | 0.21375 | 345.5593 | 0.10747 | 0 | 0 | 0.21495 | 345.8339 | 0.10807 | 0 | 0 | 0.21614 | 346.1084 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21733 | 346.383 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.21852 | 346.6575 | 0.10985 | 0 | 0 | 0.21971 | 346.9321 | 0.11045 | 0 | 0 | 0.2209 | 347.2066 | 0.11105 | 0 | 0 | 0.22209 | 347.3896 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22288 | 347.6642 | 0.11204 | 0 | 0 | 0.22408 | 347.9387 | 0.11263 | 0 | 0 | 0.22527 | 348.2133 | 0.11323 | 0 | 0 | 0.22646 | 348.3963 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22725 | 348.6708 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.22844 | 348.8539 | 0.11462 | 0 | 0 | 0.22924 | 349.0369 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.23003 | 349.3114 | 0.11561 | 0 | 0 | 0.23122 | 349.4945 | 0.11601 | 0 | 0 | 0.23202 | 349.769 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.23321 | 349.952 | 0.117 | 0 | 0 | 0.234 | 350.2266 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.23519 | 350.4096 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.23599 | 350.4096 | 0.11799 | 0 | 0 | 0.23599
2017-02-24 03:00 | 307.6949 | 0.91711 |  | 328.6939 | 0.070891 | 0 | 0 | 0.14178 | 338.4154 | 0.091977 | 0 | 0 | 0.18395 | 345.844 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21618 | 346.0274 | 0.10849 | 0 | 0 | 0.21698 | 346.3025 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.21817 | 346.5777 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21936 | 346.8528 | 0.11028 | 0 | 0 | 0.22056 | 347.1279 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22175 | 347.4031 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.22294 | 347.6782 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22414 | 347.9533 | 0.11267 | 0 | 0 | 0.22533 | 348.1368 | 0.11306 | 0 | 0 | 0.22613 | 348.4119 | 0.11366 | 0 | 0 | 0.22732 | 348.687 | 0.11426 | 0 | 0 | 0.22851 | 348.9622 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.22971 | 349.1456 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 349.4207 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.2317 | 349.6042 | 0.11625 | 0 | 0 | 0.23249 | 349.7876 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.23329 | 350.0627 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23448 | 350.2461 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.23528 | 350.5213 | 0.11823 | 0 | 0 | 0.23647 | 350.7047 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23727 | 350.9798 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.23846 | 351.1632 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.23925 | 351.1632 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.23925
2017-02-24 04:00 | 308.8661 | 0.92061 |  | 329.9451 | 0.073605 | 0 | 0 | 0.14721 | 339.7035 | 0.094771 | 0 | 0 | 0.18954 | 347.1604 | 0.11095 | 0 | 0 | 0.22189 | 347.3445 | 0.11134 | 0 | 0 | 0.22269 | 347.6207 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22389 | 347.8969 | 0.11254 | 0 | 0 | 0.22509 | 348.1731 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.22628 | 348.4492 | 0.11374 | 0 | 0 | 0.22748 | 348.7254 | 0.11434 | 0 | 0 | 0.22868 | 349.0016 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.22988 | 349.2778 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.23108 | 349.4619 | 0.11594 | 0 | 0 | 0.23187 | 349.7381 | 0.11654 | 0 | 0 | 0.23307 | 350.0143 | 0.11714 | 0 | 0 | 0.23427 | 350.2905 | 0.11773 | 0 | 0 | 0.23547 | 350.4746 | 0.11813 | 0 | 0 | 0.23627 | 350.7508 | 0.11873 | 0 | 0 | 0.23747 | 350.9349 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.23826 | 351.119 | 0.11953 | 0 | 0 | 0.23906 | 351.3952 | 0.12013 | 0 | 0 | 0.24026 | 351.5793 | 0.12053 | 0 | 0 | 0.24106 | 351.8555 | 0.12113 | 0 | 0 | 0.24226 | 352.0396 | 0.12153 | 0 | 0 | 0.24306 | 352.3158 | 0.12213 | 0 | 0 | 0.24425 | 352.4999 | 0.12253 | 0 | 0 | 0.24505 | 352.4999 | 0.12253 | 0 | 0 | 0.24505
2017-02-24 05:00 | 303.255 | 0.90388 |  | 323.9511 | 0.060604 | 0 | 0 | 0.12121 | 333.5322 | 0.081386 | 0 | 0 | 0.16277 | 340.8536 | 0.097266 | 0 | 0 | 0.19453 | 341.0344 | 0.097658 | 0 | 0 | 0.19532 | 341.3056 | 0.098246 | 0 | 0 | 0.19649 | 341.5767 | 0.098834 | 0 | 0 | 0.19767 | 341.8479 | 0.099422 | 0 | 0 | 0.19884 | 342.1191 | 0.10001 | 0 | 0 | 0.20002 | 342.3902 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.2012 | 342.6614 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20237 | 342.9326 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.20355 | 343.1133 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20433 | 343.3845 | 0.10276 | 0 | 0 | 0.20551 | 343.6557 | 0.10334 | 0 | 0 | 0.20669 | 343.9268 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20786 | 344.1076 | 0.10432 | 0 | 0 | 0.20865 | 344.3788 | 0.10491 | 0 | 0 | 0.20982 | 344.5596 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.21061 | 344.7403 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.21139 | 345.0115 | 0.10628 | 0 | 0 | 0.21257 | 345.1923 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21335 | 345.4634 | 0.10726 | 0 | 0 | 0.21453 | 345.6442 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.21531 | 345.9154 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.21649 | 346.0962 | 0.10864 | 0 | 0 | 0.21727 | 346.0962 | 0.10864 | 0 | 0 | 0.21727
2017-02-24 06:00 | 303.6882 | 0.90517 |  | 324.4139 | 0.061608 | 0 | 0 | 0.12322 | 334.0087 | 0.082419 | 0 | 0 | 0.16484 | 341.3406 | 0.098322 | 0 | 0 | 0.19664 | 341.5216 | 0.098715 | 0 | 0 | 0.19743 | 341.7932 | 0.099304 | 0 | 0 | 0.19861 | 342.0647 | 0.099893 | 0 | 0 | 0.19979 | 342.3363 | 0.10048 | 0 | 0 | 0.20096 | 342.6078 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.20214 | 342.8794 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.20332 | 343.1509 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.2045 | 343.4225 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20568 | 343.6035 | 0.10323 | 0 | 0 | 0.20646 | 343.8751 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.20764 | 344.1466 | 0.10441 | 0 | 0 | 0.20882 | 344.4182 | 0.105 | 0 | 0 | 0.20999 | 344.5992 | 0.10539 | 0 | 0 | 0.21078 | 344.8708 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.21196 | 345.0518 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.21274 | 345.2328 | 0.10676 | 0 | 0 | 0.21353 | 345.5044 | 0.10735 | 0 | 0 | 0.21471 | 345.6854 | 0.10775 | 0 | 0 | 0.21549 | 345.957 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.21667 | 346.138 | 0.10873 | 0 | 0 | 0.21746 | 346.4096 | 0.10932 | 0 | 0 | 0.21863 | 346.5906 | 0.10971 | 0 | 0 | 0.21942 | 346.5906 | 0.10971 | 0 | 0 | 0.21942
2017-02-24 07:00 | 307.914 | 0.91777 |  | 328.928 | 0.071399 | 0 | 0 | 0.1428 | 338.6563 | 0.0925 | 0 | 0 | 0.185 | 346.0902 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21725 | 346.2738 | 0.10902 | 0 | 0 | 0.21804 | 346.5491 | 0.10962 | 0 | 0 | 0.21924 | 346.8245 | 0.11022 | 0 | 0 | 0.22043 | 347.0998 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.22163 | 347.3751 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22282 | 347.6505 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.22402 | 347.9258 | 0.11261 | 0 | 0 | 0.22521 | 348.2011 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.22641 | 348.3847 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.2272 | 348.66 | 0.1142 | 0 | 0 | 0.2284 | 348.9353 | 0.1148 | 0 | 0 | 0.22959 | 349.2107 | 0.11539 | 0 | 0 | 0.23078 | 349.3942 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.23158 | 349.6695 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23278 | 349.8531 | 0.11679 | 0 | 0 | 0.23357 | 350.0367 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.23437 | 350.312 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23556 | 350.4955 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.23636 | 350.7709 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.23755 | 350.9544 | 0.11917 | 0 | 0 | 0.23835 | 351.2297 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23954 | 351.4133 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24034 | 351.4133 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24034
2017-02-24 08:00 | 300.3296 | 0.89516 |  | 320.826 | 0.053826 | 0 | 0 | 0.10765 | 330.3147 | 0.074407 | 0 | 0 | 0.14881 | 337.5655 | 0.090134 | 0 | 0 | 0.18027 | 337.7445 | 0.090522 | 0 | 0 | 0.18104 | 338.0131 | 0.091105 | 0 | 0 | 0.18221 | 338.2816 | 0.091687 | 0 | 0 | 0.18337 | 338.5502 | 0.09227 | 0 | 0 | 0.18454 | 338.8187 | 0.092852 | 0 | 0 | 0.1857 | 339.0873 | 0.093435 | 0 | 0 | 0.18687 | 339.3558 | 0.094017 | 0 | 0 | 0.18803 | 339.6244 | 0.0946 | 0 | 0 | 0.1892 | 339.8034 | 0.094988 | 0 | 0 | 0.18998 | 340.072 | 0.09557 | 0 | 0 | 0.19114 | 340.3405 | 0.096153 | 0 | 0 | 0.19231 | 340.6091 | 0.096735 | 0 | 0 | 0.19347 | 340.7881 | 0.097124 | 0 | 0 | 0.19425 | 341.0566 | 0.097706 | 0 | 0 | 0.19541 | 341.2357 | 0.098094 | 0 | 0 | 0.19619 | 341.4147 | 0.098483 | 0 | 0 | 0.19697 | 341.6833 | 0.099065 | 0 | 0 | 0.19813 | 341.8623 | 0.099454 | 0 | 0 | 0.19891 | 342.1308 | 0.10004 | 0 | 0 | 0.20007 | 342.3099 | 0.10042 | 0 | 0 | 0.20085 | 342.5784 | 0.10101 | 0 | 0 | 0.20201 | 342.7575 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.20279 | 342.7575 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.20279
2017-02-24 09:00 | 306.7711 | 0.91436 |  | 327.7071 | 0.068751 | 0 | 0 | 0.1375 | 337.3993 | 0.089773 | 0 | 0 | 0.17955 | 344.8057 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.21168 | 344.9885 | 0.10623 | 0 | 0 | 0.21247 | 345.2629 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.21366 | 345.5372 | 0.10742 | 0 | 0 | 0.21485 | 345.8115 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21604 | 346.0858 | 0.10861 | 0 | 0 | 0.21723 | 346.3601 | 0.10921 | 0 | 0 | 0.21842 | 346.6344 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.21961 | 346.9087 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.2208 | 347.0916 | 0.1108 | 0 | 0 | 0.22159 | 347.3659 | 0.11139 | 0 | 0 | 0.22278 | 347.6402 | 0.11199 | 0 | 0 | 0.22397 | 347.9145 | 0.11258 | 0 | 0 | 0.22516 | 348.0974 | 0.11298 | 0 | 0 | 0.22596 | 348.3717 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22714 | 348.5546 | 0.11397 | 0 | 0 | 0.22794 | 348.7374 | 0.11437 | 0 | 0 | 0.22873 | 349.0117 | 0.11496 | 0 | 0 | 0.22992 | 349.1946 | 0.11536 | 0 | 0 | 0.23071 | 349.4689 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.2319 | 349.6518 | 0.11635 | 0 | 0 | 0.2327 | 349.9261 | 0.11694 | 0 | 0 | 0.23389 | 350.109 | 0.11734 | 0 | 0 | 0.23468 | 350.109 | 0.11734 | 0 | 0 | 0.23468
2017-02-24 10:00 | 300.6763 | 0.8962 |  | 321.1963 | 0.054629 | 0 | 0 | 0.10926 | 330.696 | 0.075234 | 0 | 0 | 0.15047 | 337.9552 | 0.090979 | 0 | 0 | 0.18196 | 338.1344 | 0.091368 | 0 | 0 | 0.18274 | 338.4033 | 0.091951 | 0 | 0 | 0.1839 | 338.6721 | 0.092534 | 0 | 0 | 0.18507 | 338.941 | 0.093117 | 0 | 0 | 0.18623 | 339.2099 | 0.093701 | 0 | 0 | 0.1874 | 339.4787 | 0.094284 | 0 | 0 | 0.18857 | 339.7476 | 0.094867 | 0 | 0 | 0.18973 | 340.0164 | 0.09545 | 0 | 0 | 0.1909 | 340.1957 | 0.095839 | 0 | 0 | 0.19168 | 340.4645 | 0.096422 | 0 | 0 | 0.19284 | 340.7334 | 0.097005 | 0 | 0 | 0.19401 | 341.0023 | 0.097588 | 0 | 0 | 0.19518 | 341.1815 | 0.097977 | 0 | 0 | 0.19595 | 341.4504 | 0.09856 | 0 | 0 | 0.19712 | 341.6296 | 0.098949 | 0 | 0 | 0.1979 | 341.8088 | 0.099338 | 0 | 0 | 0.19868 | 342.0777 | 0.099921 | 0 | 0 | 0.19984 | 342.2569 | 0.10031 | 0 | 0 | 0.20062 | 342.5258 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20179 | 342.705 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.20256 | 342.9739 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20373 | 343.1531 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.20451 | 343.1531 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.20451
2017-02-24 11:00 | 300.2206 | 0.89484 |  | 320.7096 | 0.053573 | 0 | 0 | 0.10715 | 330.1948 | 0.074147 | 0 | 0 | 0.14829 | 337.443 | 0.089868 | 0 | 0 | 0.17974 | 337.622 | 0.090256 | 0 | 0 | 0.18051 | 337.8904 | 0.090839 | 0 | 0 | 0.18168 | 338.1589 | 0.091421 | 0 | 0 | 0.18284 | 338.4273 | 0.092003 | 0 | 0 | 0.18401 | 338.6958 | 0.092585 | 0 | 0 | 0.18517 | 338.9642 | 0.093168 | 0 | 0 | 0.18634 | 339.2327 | 0.09375 | 0 | 0 | 0.1875 | 339.5011 | 0.094332 | 0 | 0 | 0.18866 | 339.6801 | 0.09472 | 0 | 0 | 0.18944 | 339.9486 | 0.095303 | 0 | 0 | 0.19061 | 340.217 | 0.095885 | 0 | 0 | 0.19177 | 340.4855 | 0.096467 | 0 | 0 | 0.19293 | 340.6644 | 0.096855 | 0 | 0 | 0.19371 | 340.9329 | 0.097438 | 0 | 0 | 0.19488 | 341.1119 | 0.097826 | 0 | 0 | 0.19565 | 341.2908 | 0.098214 | 0 | 0 | 0.19643 | 341.5593 | 0.098796 | 0 | 0 | 0.19759 | 341.7382 | 0.099185 | 0 | 0 | 0.19837 | 342.0067 | 0.099767 | 0 | 0 | 0.19953 | 342.1857 | 0.10016 | 0 | 0 | 0.20031 | 342.4541 | 0.10074 | 0 | 0 | 0.20147 | 342.6331 | 0.10113 | 0 | 0 | 0.20225 | 342.6331 | 0.10113 | 0 | 0 | 0.20225
2017-02-24 12:00 | 307.1067 | 0.91536 |  | 328.0656 | 0.069529 | 0 | 0 | 0.13906 | 337.7684 | 0.090574 | 0 | 0 | 0.18115 | 345.1829 | 0.10666 | 0 | 0 | 0.21331 | 345.3659 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.21411 | 345.6405 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 345.9151 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.21649 | 346.1898 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.21768 | 346.4644 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.21887 | 346.739 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22006 | 347.0136 | 0.11063 | 0 | 0 | 0.22125 | 347.2882 | 0.11122 | 0 | 0 | 0.22244 | 347.4713 | 0.11162 | 0 | 0 | 0.22324 | 347.7459 | 0.11222 | 0 | 0 | 0.22443 | 348.0205 | 0.11281 | 0 | 0 | 0.22562 | 348.2951 | 0.11341 | 0 | 0 | 0.22681 | 348.4782 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.22761 | 348.7528 | 0.1144 | 0 | 0 | 0.2288 | 348.9358 | 0.1148 | 0 | 0 | 0.22959 | 349.1189 | 0.11519 | 0 | 0 | 0.23039 | 349.3935 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.23158 | 349.5766 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.23237 | 349.8512 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23356 | 350.0343 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.23436 | 350.3089 | 0.11777 | 0 | 0 | 0.23555 | 350.4919 | 0.11817 | 0 | 0 | 0.23634 | 350.4919 | 0.11817 | 0 | 0 | 0.23634
2017-02-24 13:00 | 302.7114 | 0.90226 |  | 323.3703 | 0.059345 | 0 | 0 | 0.11869 | 332.9343 | 0.080089 | 0 | 0 | 0.16018 | 340.2426 | 0.095941 | 0 | 0 | 0.19188 | 340.4231 | 0.096332 | 0 | 0 | 0.19266 | 340.6938 | 0.096919 | 0 | 0 | 0.19384 | 340.9644 | 0.097506 | 0 | 0 | 0.19501 | 341.2351 | 0.098093 | 0 | 0 | 0.19619 | 341.5058 | 0.09868 | 0 | 0 | 0.19736 | 341.7765 | 0.099267 | 0 | 0 | 0.19853 | 342.0471 | 0.099855 | 0 | 0 | 0.19971 | 342.3178 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20088 | 342.4983 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.20167 | 342.769 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20284 | 343.0396 | 0.10201 | 0 | 0 | 0.20401 | 343.3103 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20519 | 343.4908 | 0.10299 | 0 | 0 | 0.20597 | 343.7614 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20715 | 343.9419 | 0.10396 | 0 | 0 | 0.20793 | 344.1223 | 0.10436 | 0 | 0 | 0.20871 | 344.393 | 0.10494 | 0 | 0 | 0.20989 | 344.5735 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.21067 | 344.8442 | 0.10592 | 0 | 0 | 0.21184 | 345.0246 | 0.10631 | 0 | 0 | 0.21263 | 345.2953 | 0.1069 | 0 | 0 | 0.2138 | 345.4757 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.21458 | 345.4757 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.21458
2017-02-24 14:00 | 306.1938 | 0.91264 |  | 327.0904 | 0.067413 | 0 | 0 | 0.13483 | 336.7644 | 0.088396 | 0 | 0 | 0.17679 | 344.1568 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20886 | 344.3393 | 0.10483 | 0 | 0 | 0.20965 | 344.6131 | 0.10542 | 0 | 0 | 0.21084 | 344.8869 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.21203 | 345.1607 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.21322 | 345.4345 | 0.1072 | 0 | 0 | 0.2144 | 345.7083 | 0.1078 | 0 | 0 | 0.21559 | 345.9821 | 0.10839 | 0 | 0 | 0.21678 | 346.2558 | 0.10898 | 0 | 0 | 0.21797 | 346.4384 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21876 | 346.7122 | 0.10997 | 0 | 0 | 0.21995 | 346.986 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.22113 | 347.2598 | 0.11116 | 0 | 0 | 0.22232 | 347.4423 | 0.11156 | 0 | 0 | 0.22311 | 347.7161 | 0.11215 | 0 | 0 | 0.2243 | 347.8986 | 0.11255 | 0 | 0 | 0.22509 | 348.0811 | 0.11294 | 0 | 0 | 0.22588 | 348.3549 | 0.11354 | 0 | 0 | 0.22707 | 348.5374 | 0.11393 | 0 | 0 | 0.22786 | 348.8112 | 0.11453 | 0 | 0 | 0.22905 | 348.9938 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.22984 | 349.2676 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23103 | 349.4501 | 0.11591 | 0 | 0 | 0.23182 | 349.4501 | 0.11591 | 0 | 0 | 0.23182
2017-02-24 15:00 | 304.6613 | 0.90807 |  | 325.4533 | 0.063863 | 0 | 0 | 0.12773 | 335.0789 | 0.08474 | 0 | 0 | 0.16948 | 342.4343 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20139 | 342.6159 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20218 | 342.8883 | 0.10168 | 0 | 0 | 0.20336 | 343.1608 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.20454 | 343.4332 | 0.10286 | 0 | 0 | 0.20572 | 343.7056 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.2069 | 343.978 | 0.10404 | 0 | 0 | 0.20809 | 344.2504 | 0.10463 | 0 | 0 | 0.20927 | 344.5229 | 0.10522 | 0 | 0 | 0.21045 | 344.7045 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.21124 | 344.9769 | 0.10621 | 0 | 0 | 0.21242 | 345.2493 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.2136 | 345.5217 | 0.10739 | 0 | 0 | 0.21478 | 345.7034 | 0.10778 | 0 | 0 | 0.21557 | 345.9758 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21675 | 346.1574 | 0.10877 | 0 | 0 | 0.21754 | 346.339 | 0.10916 | 0 | 0 | 0.21833 | 346.6114 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.21951 | 346.7931 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.2203 | 347.0655 | 0.11074 | 0 | 0 | 0.22148 | 347.2471 | 0.11113 | 0 | 0 | 0.22227 | 347.5195 | 0.11172 | 0 | 0 | 0.22345 | 347.7011 | 0.11212 | 0 | 0 | 0.22424 | 347.7011 | 0.11212 | 0 | 0 | 0.22424
2017-02-24 16:00 | 300.133 | 0.89458 |  | 320.616 | 0.05337 | 0 | 0 | 0.10674 | 330.0985 | 0.073938 | 0 | 0 | 0.14788 | 337.3446 | 0.089655 | 0 | 0 | 0.17931 | 337.5235 | 0.090043 | 0 | 0 | 0.18009 | 337.7919 | 0.090625 | 0 | 0 | 0.18125 | 338.0602 | 0.091207 | 0 | 0 | 0.18241 | 338.3286 | 0.091789 | 0 | 0 | 0.18358 | 338.597 | 0.092371 | 0 | 0 | 0.18474 | 338.8653 | 0.092953 | 0 | 0 | 0.18591 | 339.1337 | 0.093535 | 0 | 0 | 0.18707 | 339.4021 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.18823 | 339.581 | 0.094506 | 0 | 0 | 0.18901 | 339.8494 | 0.095088 | 0 | 0 | 0.19018 | 340.1178 | 0.09567 | 0 | 0 | 0.19134 | 340.3861 | 0.096252 | 0 | 0 | 0.1925 | 340.565 | 0.09664 | 0 | 0 | 0.19328 | 340.8334 | 0.097222 | 0 | 0 | 0.19444 | 341.0123 | 0.09761 | 0 | 0 | 0.19522 | 341.1912 | 0.097998 | 0 | 0 | 0.196 | 341.4596 | 0.09858 | 0 | 0 | 0.19716 | 341.6385 | 0.098968 | 0 | 0 | 0.19794 | 341.9069 | 0.09955 | 0 | 0 | 0.1991 | 342.0858 | 0.099938 | 0 | 0 | 0.19988 | 342.3542 | 0.10052 | 0 | 0 | 0.20104 | 342.5331 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.20182 | 342.5331 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.20182
2017-02-24 17:00 | 307.7505 | 0.91728 |  | 328.7533 | 0.07102 | 0 | 0 | 0.14204 | 338.4765 | 0.09211 | 0 | 0 | 0.18422 | 345.9065 | 0.10823 | 0 | 0 | 0.21645 | 346.0899 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21725 | 346.3651 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21844 | 346.6403 | 0.10982 | 0 | 0 | 0.21963 | 346.9155 | 0.11041 | 0 | 0 | 0.22083 | 347.1907 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22202 | 347.4658 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22322 | 347.741 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.22441 | 348.0162 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.2256 | 348.1997 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.2264 | 348.4748 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.22759 | 348.75 | 0.11439 | 0 | 0 | 0.22879 | 349.0252 | 0.11499 | 0 | 0 | 0.22998 | 349.2087 | 0.11539 | 0 | 0 | 0.23078 | 349.4839 | 0.11598 | 0 | 0 | 0.23197 | 349.6673 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23277 | 349.8508 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23356 | 350.126 | 0.11738 | 0 | 0 | 0.23476 | 350.3094 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23555 | 350.5846 | 0.11837 | 0 | 0 | 0.23674 | 350.768 | 0.11877 | 0 | 0 | 0.23754 | 351.0432 | 0.11937 | 0 | 0 | 0.23873 | 351.2267 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23953 | 351.2267 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23953
2017-02-24 18:00 | 301.6111 | 0.89898 |  | 322.195 | 0.056795 | 0 | 0 | 0.11359 | 331.7242 | 0.077464 | 0 | 0 | 0.15493 | 339.0059 | 0.093258 | 0 | 0 | 0.18652 | 339.1857 | 0.093648 | 0 | 0 | 0.1873 | 339.4554 | 0.094233 | 0 | 0 | 0.18847 | 339.7251 | 0.094818 | 0 | 0 | 0.18964 | 339.9948 | 0.095403 | 0 | 0 | 0.19081 | 340.2645 | 0.095988 | 0 | 0 | 0.19198 | 340.5342 | 0.096573 | 0 | 0 | 0.19315 | 340.8039 | 0.097158 | 0 | 0 | 0.19432 | 341.0736 | 0.097743 | 0 | 0 | 0.19549 | 341.2534 | 0.098133 | 0 | 0 | 0.19627 | 341.5231 | 0.098718 | 0 | 0 | 0.19744 | 341.7928 | 0.099303 | 0 | 0 | 0.19861 | 342.0625 | 0.099888 | 0 | 0 | 0.19978 | 342.2423 | 0.10028 | 0 | 0 | 0.20056 | 342.512 | 0.10086 | 0 | 0 | 0.20173 | 342.6918 | 0.10125 | 0 | 0 | 0.20251 | 342.8716 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20329 | 343.1413 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20446 | 343.3211 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.20524 | 343.5907 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.20641 | 343.7705 | 0.10359 | 0 | 0 | 0.20719 | 344.0402 | 0.10418 | 0 | 0 | 0.20836 | 344.22 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.20914 | 344.22 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.20914
2017-02-24 19:00 | 301.899 | 0.89984 |  | 322.5025 | 0.057462 | 0 | 0 | 0.11492 | 332.0408 | 0.078151 | 0 | 0 | 0.1563 | 339.3295 | 0.09396 | 0 | 0 | 0.18792 | 339.5095 | 0.09435 | 0 | 0 | 0.1887 | 339.7794 | 0.094936 | 0 | 0 | 0.18987 | 340.0494 | 0.095521 | 0 | 0 | 0.19104 | 340.3193 | 0.096107 | 0 | 0 | 0.19221 | 340.5893 | 0.096692 | 0 | 0 | 0.19338 | 340.8592 | 0.097278 | 0 | 0 | 0.19456 | 341.1292 | 0.097864 | 0 | 0 | 0.19573 | 341.3991 | 0.098449 | 0 | 0 | 0.1969 | 341.5791 | 0.098839 | 0 | 0 | 0.19768 | 341.8491 | 0.099425 | 0 | 0 | 0.19885 | 342.119 | 0.10001 | 0 | 0 | 0.20002 | 342.389 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.20119 | 342.5689 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20197 | 342.8389 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.20314 | 343.0189 | 0.10196 | 0 | 0 | 0.20392 | 343.1988 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.20471 | 343.4688 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20588 | 343.6487 | 0.10333 | 0 | 0 | 0.20666 | 343.9187 | 0.10391 | 0 | 0 | 0.20783 | 344.0987 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.20861 | 344.3686 | 0.10489 | 0 | 0 | 0.20978 | 344.5486 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.21056 | 344.5486 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.21056
2017-02-24 20:00 | 289.9608 | 0.86426 |  | 309.7496 | 0.029801 | 0 | 0 | 0.059602 | 318.9107 | 0.049672 | 0 | 0 | 0.099343 | 325.9112 | 0.064856 | 0 | 0 | 0.12971 | 326.084 | 0.065231 | 0 | 0 | 0.13046 | 326.3433 | 0.065793 | 0 | 0 | 0.13159 | 326.6026 | 0.066355 | 0 | 0 | 0.13271 | 326.8619 | 0.066918 | 0 | 0 | 0.13384 | 327.1211 | 0.06748 | 0 | 0 | 0.13496 | 327.3804 | 0.068042 | 0 | 0 | 0.13608 | 327.6397 | 0.068605 | 0 | 0 | 0.13721 | 327.899 | 0.069167 | 0 | 0 | 0.13833 | 328.0718 | 0.069542 | 0 | 0 | 0.13908 | 328.3311 | 0.070104 | 0 | 0 | 0.14021 | 328.5904 | 0.070667 | 0 | 0 | 0.14133 | 328.8496 | 0.071229 | 0 | 0 | 0.14246 | 329.0225 | 0.071604 | 0 | 0 | 0.14321 | 329.2818 | 0.072166 | 0 | 0 | 0.14433 | 329.4546 | 0.072541 | 0 | 0 | 0.14508 | 329.6275 | 0.072916 | 0 | 0 | 0.14583 | 329.8868 | 0.073479 | 0 | 0 | 0.14696 | 330.0596 | 0.073854 | 0 | 0 | 0.14771 | 330.3189 | 0.074416 | 0 | 0 | 0.14883 | 330.4917 | 0.074791 | 0 | 0 | 0.14958 | 330.751 | 0.075353 | 0 | 0 | 0.15071 | 330.9239 | 0.075728 | 0 | 0 | 0.15146 | 330.9239 | 0.075728 | 0 | 0 | 0.15146
2017-02-24 21:00 | 297.2398 | 0.88595 |  | 317.5253 | 0.046667 | 0 | 0 | 0.093334 | 326.9164 | 0.067036 | 0 | 0 | 0.13407 | 334.0926 | 0.082601 | 0 | 0 | 0.1652 | 334.2698 | 0.082986 | 0 | 0 | 0.16597 | 334.5356 | 0.083562 | 0 | 0 | 0.16712 | 334.8014 | 0.084139 | 0 | 0 | 0.16828 | 335.0672 | 0.084715 | 0 | 0 | 0.16943 | 335.333 | 0.085292 | 0 | 0 | 0.17058 | 335.5988 | 0.085868 | 0 | 0 | 0.17174 | 335.8645 | 0.086445 | 0 | 0 | 0.17289 | 336.1303 | 0.087021 | 0 | 0 | 0.17404 | 336.3075 | 0.087405 | 0 | 0 | 0.17481 | 336.5733 | 0.087982 | 0 | 0 | 0.17596 | 336.8391 | 0.088558 | 0 | 0 | 0.17712 | 337.1049 | 0.089135 | 0 | 0 | 0.17827 | 337.2821 | 0.089519 | 0 | 0 | 0.17904 | 337.5479 | 0.090096 | 0 | 0 | 0.18019 | 337.725 | 0.09048 | 0 | 0 | 0.18096 | 337.9022 | 0.090864 | 0 | 0 | 0.18173 | 338.168 | 0.091441 | 0 | 0 | 0.18288 | 338.3452 | 0.091825 | 0 | 0 | 0.18365 | 338.611 | 0.092402 | 0 | 0 | 0.1848 | 338.7882 | 0.092786 | 0 | 0 | 0.18557 | 339.054 | 0.093362 | 0 | 0 | 0.18672 | 339.2312 | 0.093747 | 0 | 0 | 0.18749 | 339.2312 | 0.093747 | 0 | 0 | 0.18749
2017-02-24 22:00 | 301.5841 | 0.8989 |  | 322.1661 | 0.056733 | 0 | 0 | 0.11347 | 331.6944 | 0.0774 | 0 | 0 | 0.1548 | 338.9755 | 0.093192 | 0 | 0 | 0.18638 | 339.1553 | 0.093582 | 0 | 0 | 0.18716 | 339.425 | 0.094167 | 0 | 0 | 0.18833 | 339.6947 | 0.094752 | 0 | 0 | 0.1895 | 339.9643 | 0.095337 | 0 | 0 | 0.19067 | 340.234 | 0.095922 | 0 | 0 | 0.19184 | 340.5037 | 0.096507 | 0 | 0 | 0.19301 | 340.7733 | 0.097092 | 0 | 0 | 0.19418 | 341.043 | 0.097677 | 0 | 0 | 0.19535 | 341.2228 | 0.098067 | 0 | 0 | 0.19613 | 341.4925 | 0.098651 | 0 | 0 | 0.1973 | 341.7621 | 0.099236 | 0 | 0 | 0.19847 | 342.0318 | 0.099821 | 0 | 0 | 0.19964 | 342.2116 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20042 | 342.4812 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.20159 | 342.661 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20237 | 342.8408 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.20315 | 343.1105 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20432 | 343.2903 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 343.5599 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20627 | 343.7397 | 0.10353 | 0 | 0 | 0.20705 | 344.0094 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20822 | 344.1892 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.209 | 344.1892 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.209
2017-02-24 23:00 | 299.3614 | 0.89228 |  | 319.7917 | 0.051583 | 0 | 0 | 0.10317 | 329.2498 | 0.072097 | 0 | 0 | 0.14419 | 336.4773 | 0.087773 | 0 | 0 | 0.17555 | 336.6557 | 0.088161 | 0 | 0 | 0.17632 | 336.9234 | 0.088741 | 0 | 0 | 0.17748 | 337.1911 | 0.089322 | 0 | 0 | 0.17864 | 337.4588 | 0.089902 | 0 | 0 | 0.1798 | 337.7264 | 0.090483 | 0 | 0 | 0.18097 | 337.9941 | 0.091064 | 0 | 0 | 0.18213 | 338.2618 | 0.091644 | 0 | 0 | 0.18329 | 338.5295 | 0.092225 | 0 | 0 | 0.18445 | 338.708 | 0.092612 | 0 | 0 | 0.18522 | 338.9756 | 0.093192 | 0 | 0 | 0.18638 | 339.2433 | 0.093773 | 0 | 0 | 0.18755 | 339.511 | 0.094354 | 0 | 0 | 0.18871 | 339.6895 | 0.094741 | 0 | 0 | 0.18948 | 339.9571 | 0.095321 | 0 | 0 | 0.19064 | 340.1356 | 0.095708 | 0 | 0 | 0.19142 | 340.314 | 0.096095 | 0 | 0 | 0.19219 | 340.5817 | 0.096676 | 0 | 0 | 0.19335 | 340.7602 | 0.097063 | 0 | 0 | 0.19413 | 341.0279 | 0.097644 | 0 | 0 | 0.19529 | 341.2063 | 0.098031 | 0 | 0 | 0.19606 | 341.474 | 0.098611 | 0 | 0 | 0.19722 | 341.6525 | 0.098999 | 0 | 0 | 0.198 | 341.6525 | 0.098999 | 0 | 0 | 0.198
2017-02-25 | 303.1231 | 0.90349 |  | 323.8101 | 0.060298 | 0 | 0 | 0.1206 | 333.3871 | 0.081071 | 0 | 0 | 0.16214 | 340.7054 | 0.096944 | 0 | 0 | 0.19389 | 340.8861 | 0.097336 | 0 | 0 | 0.19467 | 341.1571 | 0.097924 | 0 | 0 | 0.19585 | 341.4282 | 0.098512 | 0 | 0 | 0.19702 | 341.6992 | 0.0991 | 0 | 0 | 0.1982 | 341.9702 | 0.099688 | 0 | 0 | 0.19938 | 342.2413 | 0.10028 | 0 | 0 | 0.20055 | 342.5123 | 0.10086 | 0 | 0 | 0.20173 | 342.7834 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.2029 | 342.9641 | 0.10184 | 0 | 0 | 0.20369 | 343.2351 | 0.10243 | 0 | 0 | 0.20486 | 343.5062 | 0.10302 | 0 | 0 | 0.20604 | 343.7772 | 0.10361 | 0 | 0 | 0.20721 | 343.9579 | 0.104 | 0 | 0 | 0.208 | 344.229 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20917 | 344.4097 | 0.10498 | 0 | 0 | 0.20996 | 344.5904 | 0.10537 | 0 | 0 | 0.21074 | 344.8614 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.21192 | 345.0421 | 0.10635 | 0 | 0 | 0.2127 | 345.3132 | 0.10694 | 0 | 0 | 0.21388 | 345.4939 | 0.10733 | 0 | 0 | 0.21466 | 345.7649 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21584 | 345.9456 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21662 | 345.9456 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21662
2017-02-25 01:00 | 315.4811 | 0.94032 |  | 337.0116 | 0.088932 | 0 | 0 | 0.17786 | 346.979 | 0.11055 | 0 | 0 | 0.2211 | 354.5956 | 0.12707 | 0 | 0 | 0.25414 | 354.7837 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.25496 | 355.0658 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.25618 | 355.3479 | 0.1287 | 0 | 0 | 0.25741 | 355.63 | 0.12932 | 0 | 0 | 0.25863 | 355.912 | 0.12993 | 0 | 0 | 0.25986 | 356.1941 | 0.13054 | 0 | 0 | 0.26108 | 356.4762 | 0.13115 | 0 | 0 | 0.2623 | 356.7583 | 0.13176 | 0 | 0 | 0.26353 | 356.9464 | 0.13217 | 0 | 0 | 0.26434 | 357.2285 | 0.13278 | 0 | 0 | 0.26557 | 357.5106 | 0.13339 | 0 | 0 | 0.26679 | 357.7927 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.26801 | 357.9808 | 0.13441 | 0 | 0 | 0.26883 | 358.2629 | 0.13503 | 0 | 0 | 0.27005 | 358.4509 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.27087 | 358.639 | 0.13584 | 0 | 0 | 0.27168 | 358.9211 | 0.13645 | 0 | 0 | 0.27291 | 359.1091 | 0.13686 | 0 | 0 | 0.27372 | 359.3912 | 0.13747 | 0 | 0 | 0.27495 | 359.5793 | 0.13788 | 0 | 0 | 0.27576 | 359.8614 | 0.13849 | 0 | 0 | 0.27699 | 360.0495 | 0.1389 | 0 | 0 | 0.2778 | 360.0495 | 0.1389 | 0 | 0 | 0.2778
2017-02-25 02:00 | 312.0909 | 0.93022 |  | 333.39 | 0.081077 | 0 | 0 | 0.16215 | 343.2503 | 0.10246 | 0 | 0 | 0.20493 | 350.7851 | 0.11881 | 0 | 0 | 0.23761 | 350.9711 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.23842 | 351.2502 | 0.11982 | 0 | 0 | 0.23963 | 351.5292 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.24084 | 351.8083 | 0.12103 | 0 | 0 | 0.24205 | 352.0874 | 0.12163 | 0 | 0 | 0.24326 | 352.3664 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24447 | 352.6455 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24568 | 352.9246 | 0.12345 | 0 | 0 | 0.2469 | 353.1106 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.2477 | 353.3897 | 0.12446 | 0 | 0 | 0.24891 | 353.6687 | 0.12506 | 0 | 0 | 0.25012 | 353.9478 | 0.12567 | 0 | 0 | 0.25133 | 354.1339 | 0.12607 | 0 | 0 | 0.25214 | 354.4129 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.25335 | 354.599 | 0.12708 | 0 | 0 | 0.25416 | 354.785 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.25497 | 355.0641 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.25618 | 355.2501 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.25698 | 355.5292 | 0.1291 | 0 | 0 | 0.25819 | 355.7152 | 0.1295 | 0 | 0 | 0.259 | 355.9943 | 0.13011 | 0 | 0 | 0.26021 | 356.1803 | 0.13051 | 0 | 0 | 0.26102 | 356.1803 | 0.13051 | 0 | 0 | 0.26102
2017-02-25 03:00 | 308.72 | 0.92017 |  | 329.789 | 0.073267 | 0 | 0 | 0.14653 | 339.5428 | 0.094423 | 0 | 0 | 0.18885 | 346.9962 | 0.11059 | 0 | 0 | 0.22118 | 347.1803 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.22198 | 347.4563 | 0.11159 | 0 | 0 | 0.22317 | 347.7324 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22437 | 348.0084 | 0.11278 | 0 | 0 | 0.22557 | 348.2845 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.22677 | 348.5605 | 0.11398 | 0 | 0 | 0.22796 | 348.8366 | 0.11458 | 0 | 0 | 0.22916 | 349.1126 | 0.11518 | 0 | 0 | 0.23036 | 349.2966 | 0.11558 | 0 | 0 | 0.23116 | 349.5727 | 0.11618 | 0 | 0 | 0.23235 | 349.8488 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23355 | 350.1248 | 0.11738 | 0 | 0 | 0.23475 | 350.3088 | 0.11777 | 0 | 0 | 0.23555 | 350.5849 | 0.11837 | 0 | 0 | 0.23675 | 350.7689 | 0.11877 | 0 | 0 | 0.23754 | 350.953 | 0.11917 | 0 | 0 | 0.23834 | 351.229 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23954 | 351.413 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24034 | 351.6891 | 0.12077 | 0 | 0 | 0.24154 | 351.8731 | 0.12117 | 0 | 0 | 0.24233 | 352.1492 | 0.12177 | 0 | 0 | 0.24353 | 352.3332 | 0.12217 | 0 | 0 | 0.24433 | 352.3332 | 0.12217 | 0 | 0 | 0.24433
2017-02-25 04:00 | 312.8229 | 0.9324 |  | 334.1719 | 0.082773 | 0 | 0 | 0.16555 | 344.0553 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.20842 | 351.6078 | 0.12059 | 0 | 0 | 0.24118 | 351.7942 | 0.121 | 0 | 0 | 0.24199 | 352.074 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.24321 | 352.3537 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24442 | 352.6334 | 0.12282 | 0 | 0 | 0.24563 | 352.9131 | 0.12342 | 0 | 0 | 0.24685 | 353.1928 | 0.12403 | 0 | 0 | 0.24806 | 353.4726 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.24927 | 353.7523 | 0.12524 | 0 | 0 | 0.25049 | 353.9388 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.25129 | 354.2185 | 0.12625 | 0 | 0 | 0.25251 | 354.4982 | 0.12686 | 0 | 0 | 0.25372 | 354.7779 | 0.12747 | 0 | 0 | 0.25494 | 354.9644 | 0.12787 | 0 | 0 | 0.25574 | 355.2441 | 0.12848 | 0 | 0 | 0.25696 | 355.4306 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.25777 | 355.6171 | 0.12929 | 0 | 0 | 0.25858 | 355.8968 | 0.12989 | 0 | 0 | 0.25979 | 356.0833 | 0.1303 | 0 | 0 | 0.2606 | 356.363 | 0.13091 | 0 | 0 | 0.26181 | 356.5495 | 0.13131 | 0 | 0 | 0.26262 | 356.8292 | 0.13192 | 0 | 0 | 0.26383 | 357.0157 | 0.13232 | 0 | 0 | 0.26464 | 357.0157 | 0.13232 | 0 | 0 | 0.26464
2017-02-25 05:00 | 310.4416 | 0.9253 |  | 331.6282 | 0.077256 | 0 | 0 | 0.15451 | 341.4363 | 0.09853 | 0 | 0 | 0.19706 | 348.9313 | 0.11479 | 0 | 0 | 0.22957 | 349.1164 | 0.11519 | 0 | 0 | 0.23038 | 349.3939 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.23158 | 349.6715 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23278 | 349.9491 | 0.11699 | 0 | 0 | 0.23399 | 350.2267 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.23519 | 350.5043 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.2364 | 350.7819 | 0.1188 | 0 | 0 | 0.2376 | 351.0595 | 0.1194 | 0 | 0 | 0.2388 | 351.2445 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.23961 | 351.5221 | 0.12041 | 0 | 0 | 0.24081 | 351.7997 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.24202 | 352.0773 | 0.12161 | 0 | 0 | 0.24322 | 352.2624 | 0.12201 | 0 | 0 | 0.24402 | 352.54 | 0.12261 | 0 | 0 | 0.24523 | 352.725 | 0.12301 | 0 | 0 | 0.24603 | 352.9101 | 0.12342 | 0 | 0 | 0.24683 | 353.1877 | 0.12402 | 0 | 0 | 0.24804 | 353.3727 | 0.12442 | 0 | 0 | 0.24884 | 353.6503 | 0.12502 | 0 | 0 | 0.25004 | 353.8354 | 0.12542 | 0 | 0 | 0.25085 | 354.113 | 0.12603 | 0 | 0 | 0.25205 | 354.298 | 0.12643 | 0 | 0 | 0.25285 | 354.298 | 0.12643 | 0 | 0 | 0.25285
2017-02-25 06:00 | 322.0322 | 0.95985 |  | 344.0097 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20822 | 354.1841 | 0.12618 | 0 | 0 | 0.25236 | 361.9588 | 0.14304 | 0 | 0 | 0.28609 | 362.1508 | 0.14346 | 0 | 0 | 0.28692 | 362.4388 | 0.14408 | 0 | 0 | 0.28817 | 362.7267 | 0.14471 | 0 | 0 | 0.28942 | 363.0147 | 0.14533 | 0 | 0 | 0.29067 | 363.3026 | 0.14596 | 0 | 0 | 0.29192 | 363.5906 | 0.14658 | 0 | 0 | 0.29316 | 363.8785 | 0.14721 | 0 | 0 | 0.29441 | 364.1665 | 0.14783 | 0 | 0 | 0.29566 | 364.3585 | 0.14825 | 0 | 0 | 0.2965 | 364.6464 | 0.14887 | 0.016054 | 0 | 0.3138 | 364.9344 | 0.1495 | 0.034814 | 0 | 0.33381 | 365.2223 | 0.15012 | 0.053575 | 0 | 0.35382 | 365.4143 | 0.15054 | 0.066081 | 0 | 0.36716 | 365.7023 | 0.15116 | 0.084842 | 0 | 0.38717 | 365.8942 | 0.15158 | 0.097348 | 0 | 0.40051 | 366.0862 | 0.152 | 0.10986 | 0 | 0.41385 | 366.3741 | 0.15262 | 0.12862 | 0 | 0.43386 | 366.5661 | 0.15304 | 0.14112 | 0 | 0.44719 | 366.8541 | 0.15366 | 0.15988 | 0 | 0.4672 | 367.046 | 0.15408 | 0.17239 | 0 | 0.48054 | 367.334 | 0.1547 | 0.19115 | 0.0067752 | 0.5141 | 367.526 | 0.15512 | 0.20366 | 0.019282 | 0.55246 | 367.526 | 0.15512 | 0.20366 | 0.019282 | 0.55246
2017-02-25 07:00 | 326.1711 | 0.97218 |  | 348.431 | 0.1137 | 0 | 0 | 0.2274 | 358.7362 | 0.13605 | 0 | 0 | 0.27211 | 366.6109 | 0.15313 | 0.14404 | 0 | 0.45031 | 366.8053 | 0.15356 | 0.15671 | 0 | 0.46382 | 367.097 | 0.15419 | 0.17571 | 0 | 0.48408 | 367.3886 | 0.15482 | 0.19471 | 0.010336 | 0.52502 | 367.6803 | 0.15545 | 0.21371 | 0.029337 | 0.58329 | 367.972 | 0.15609 | 0.23271 | 0.048339 | 0.64156 | 368.2636 | 0.15672 | 0.25171 | 0.06734 | 0.69983 | 368.5553 | 0.15735 | 0.27072 | 0.086341 | 0.7581 | 368.8469 | 0.15798 | 0.28972 | 0.10534 | 0.81637 | 369.0414 | 0.15841 | 0.30238 | 0.11801 | 0.85522 | 369.333 | 0.15904 | 0.32139 | 0.13701 | 0.91348 | 369.6247 | 0.15967 | 0.34039 | 0.15601 | 0.97175 | 369.9163 | 0.1603 | 0.35939 | 0.17501 | 1.03 | 370.1108 | 0.16072 | 0.37206 | 0.18768 | 1.0689 | 370.4024 | 0.16136 | 0.39106 | 0.20668 | 1.1271 | 370.5969 | 0.16178 | 0.40373 | 0.21935 | 1.166 | 370.7913 | 0.1622 | 0.41639 | 0.23202 | 1.2048 | 371.0829 | 0.16283 | 0.43539 | 0.25102 | 1.2631 | 371.2774 | 0.16325 | 0.44806 | 0.26369 | 1.3019 | 371.569 | 0.16389 | 0.46706 | 0.28269 | 1.3602 | 371.7635 | 0.16431 | 0.47973 | 0.29536 | 1.3991 | 372.0551 | 0.16494 | 0.49873 | 0.31436 | 1.4573 | 372.2496 | 0.16536 | 0.5114 | 0.32703 | 1.4962 | 372.2496 | 0.16536 | 0.5114 | 0.32703 | 1.4962
2017-02-25 08:00 | 313.402 | 0.93413 |  | 334.7905 | 0.084115 | 0 | 0 | 0.16823 | 344.6923 | 0.10559 | 0 | 0 | 0.21118 | 352.2587 | 0.122 | 0 | 0 | 0.24401 | 352.4455 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.24482 | 352.7257 | 0.12302 | 0 | 0 | 0.24603 | 353.006 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.24725 | 353.2862 | 0.12423 | 0 | 0 | 0.24846 | 353.5665 | 0.12484 | 0 | 0 | 0.24968 | 353.8467 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.2509 | 354.1269 | 0.12606 | 0 | 0 | 0.25211 | 354.4072 | 0.12666 | 0 | 0 | 0.25333 | 354.594 | 0.12707 | 0 | 0 | 0.25414 | 354.8742 | 0.12768 | 0 | 0 | 0.25535 | 355.1545 | 0.12828 | 0 | 0 | 0.25657 | 355.4347 | 0.12889 | 0 | 0 | 0.25778 | 355.6215 | 0.1293 | 0 | 0 | 0.25859 | 355.9018 | 0.12991 | 0 | 0 | 0.25981 | 356.0886 | 0.13031 | 0 | 0 | 0.26062 | 356.2754 | 0.13072 | 0 | 0 | 0.26143 | 356.5557 | 0.13132 | 0 | 0 | 0.26265 | 356.7425 | 0.13173 | 0 | 0 | 0.26346 | 357.0227 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.26467 | 357.2095 | 0.13274 | 0 | 0 | 0.26548 | 357.4898 | 0.13335 | 0 | 0 | 0.2667 | 357.6766 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.26751 | 357.6766 | 0.13375 | 0 | 0 | 0.26751
2017-02-25 09:00 | 318.4921 | 0.9493 |  | 340.228 | 0.095909 | 0 | 0 | 0.19182 | 350.2906 | 0.11773 | 0 | 0 | 0.23547 | 357.9799 | 0.13441 | 0 | 0 | 0.26883 | 358.1698 | 0.13482 | 0 | 0 | 0.26965 | 358.4545 | 0.13544 | 0 | 0 | 0.27088 | 358.7393 | 0.13606 | 0 | 0 | 0.27212 | 359.0241 | 0.13668 | 0 | 0 | 0.27336 | 359.3089 | 0.1373 | 0 | 0 | 0.27459 | 359.5937 | 0.13791 | 0 | 0 | 0.27583 | 359.8785 | 0.13853 | 0 | 0 | 0.27706 | 360.1633 | 0.13915 | 0 | 0 | 0.2783 | 360.3531 | 0.13956 | 0 | 0 | 0.27912 | 360.6379 | 0.14018 | 0 | 0 | 0.28036 | 360.9227 | 0.1408 | 0 | 0 | 0.28159 | 361.2075 | 0.14141 | 0 | 0 | 0.28283 | 361.3974 | 0.14183 | 0 | 0 | 0.28365 | 361.6822 | 0.14244 | 0 | 0 | 0.28489 | 361.872 | 0.14285 | 0 | 0 | 0.28571 | 362.0619 | 0.14327 | 0 | 0 | 0.28653 | 362.3467 | 0.14388 | 0 | 0 | 0.28777 | 362.5365 | 0.1443 | 0 | 0 | 0.28859 | 362.8213 | 0.14491 | 0 | 0 | 0.28983 | 363.0112 | 0.14533 | 0 | 0 | 0.29065 | 363.296 | 0.14594 | 0 | 0 | 0.29189 | 363.4858 | 0.14636 | 0 | 0 | 0.29271 | 363.4858 | 0.14636 | 0 | 0 | 0.29271
2017-02-25 10:00 | 318.2096 | 0.94845 |  | 339.9262 | 0.095254 | 0 | 0 | 0.19051 | 349.9798 | 0.11706 | 0 | 0 | 0.23412 | 357.6623 | 0.13372 | 0 | 0 | 0.26745 | 357.852 | 0.13414 | 0 | 0 | 0.26827 | 358.1366 | 0.13475 | 0 | 0 | 0.2695 | 358.4211 | 0.13537 | 0 | 0 | 0.27074 | 358.7056 | 0.13599 | 0 | 0 | 0.27197 | 358.9902 | 0.1366 | 0 | 0 | 0.27321 | 359.2747 | 0.13722 | 0 | 0 | 0.27444 | 359.5592 | 0.13784 | 0 | 0 | 0.27568 | 359.8438 | 0.13846 | 0 | 0 | 0.27691 | 360.0335 | 0.13887 | 0 | 0 | 0.27773 | 360.318 | 0.13948 | 0 | 0 | 0.27897 | 360.6025 | 0.1401 | 0 | 0 | 0.2802 | 360.8871 | 0.14072 | 0 | 0 | 0.28144 | 361.0768 | 0.14113 | 0 | 0 | 0.28226 | 361.3613 | 0.14175 | 0 | 0 | 0.28349 | 361.551 | 0.14216 | 0 | 0 | 0.28432 | 361.7407 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.28514 | 362.0252 | 0.14319 | 0 | 0 | 0.28637 | 362.2149 | 0.1436 | 0 | 0 | 0.2872 | 362.4994 | 0.14422 | 0 | 0 | 0.28843 | 362.6891 | 0.14463 | 0 | 0 | 0.28925 | 362.9737 | 0.14524 | 0 | 0 | 0.29049 | 363.1634 | 0.14566 | 0 | 0 | 0.29131 | 363.1634 | 0.14566 | 0 | 0 | 0.29131
2017-02-25 11:00 | 311.7097 | 0.92908 |  | 332.9827 | 0.080194 | 0 | 0 | 0.16039 | 342.831 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.20311 | 350.3566 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.23576 | 350.5424 | 0.11828 | 0 | 0 | 0.23656 | 350.8211 | 0.11889 | 0 | 0 | 0.23777 | 351.0998 | 0.11949 | 0 | 0 | 0.23898 | 351.3785 | 0.12009 | 0 | 0 | 0.24019 | 351.6573 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.2414 | 351.936 | 0.1213 | 0 | 0 | 0.24261 | 352.2147 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.24382 | 352.4934 | 0.12251 | 0 | 0 | 0.24503 | 352.6793 | 0.12292 | 0 | 0 | 0.24583 | 352.958 | 0.12352 | 0 | 0 | 0.24704 | 353.2367 | 0.12412 | 0 | 0 | 0.24825 | 353.5154 | 0.12473 | 0 | 0 | 0.24946 | 353.7012 | 0.12513 | 0 | 0 | 0.25026 | 353.98 | 0.12574 | 0 | 0 | 0.25147 | 354.1658 | 0.12614 | 0 | 0 | 0.25228 | 354.3516 | 0.12654 | 0 | 0 | 0.25309 | 354.6303 | 0.12715 | 0 | 0 | 0.25429 | 354.8161 | 0.12755 | 0 | 0 | 0.2551 | 355.0949 | 0.12816 | 0 | 0 | 0.25631 | 355.2807 | 0.12856 | 0 | 0 | 0.25712 | 355.5594 | 0.12916 | 0 | 0 | 0.25833 | 355.7452 | 0.12957 | 0 | 0 | 0.25913 | 355.7452 | 0.12957 | 0 | 0 | 0.25913
2017-02-25 12:00 | 310.4787 | 0.92541 |  | 331.6678 | 0.077342 | 0 | 0 | 0.15468 | 341.4771 | 0.098618 | 0 | 0 | 0.19724 | 348.973 | 0.11488 | 0 | 0 | 0.22975 | 349.158 | 0.11528 | 0 | 0 | 0.23056 | 349.4357 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.23176 | 349.7133 | 0.11648 | 0 | 0 | 0.23296 | 349.9909 | 0.11708 | 0 | 0 | 0.23417 | 350.2685 | 0.11769 | 0 | 0 | 0.23537 | 350.5462 | 0.11829 | 0 | 0 | 0.23658 | 350.8238 | 0.11889 | 0 | 0 | 0.23778 | 351.1014 | 0.11949 | 0 | 0 | 0.23899 | 351.2865 | 0.11989 | 0 | 0 | 0.23979 | 351.5641 | 0.1205 | 0 | 0 | 0.24099 | 351.8417 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.2422 | 352.1194 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.2434 | 352.3044 | 0.1221 | 0 | 0 | 0.24421 | 352.5821 | 0.1227 | 0 | 0 | 0.24541 | 352.7672 | 0.12311 | 0 | 0 | 0.24621 | 352.9522 | 0.12351 | 0 | 0 | 0.24702 | 353.2299 | 0.12411 | 0 | 0 | 0.24822 | 353.4149 | 0.12451 | 0 | 0 | 0.24902 | 353.6926 | 0.12511 | 0 | 0 | 0.25023 | 353.8776 | 0.12551 | 0 | 0 | 0.25103 | 354.1553 | 0.12612 | 0 | 0 | 0.25223 | 354.3404 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.25304 | 354.3404 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.25304
2017-02-25 13:00 | 303.8225 | 0.90557 |  | 324.5573 | 0.061919 | 0 | 0 | 0.12384 | 334.1564 | 0.08274 | 0 | 0 | 0.16548 | 341.4915 | 0.098649 | 0 | 0 | 0.1973 | 341.6727 | 0.099042 | 0 | 0 | 0.19808 | 341.9443 | 0.099632 | 0 | 0 | 0.19926 | 342.216 | 0.10022 | 0 | 0 | 0.20044 | 342.4877 | 0.10081 | 0 | 0 | 0.20162 | 342.7594 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.2028 | 343.031 | 0.10199 | 0 | 0 | 0.20398 | 343.3027 | 0.10258 | 0 | 0 | 0.20516 | 343.5744 | 0.10317 | 0 | 0 | 0.20633 | 343.7555 | 0.10356 | 0 | 0 | 0.20712 | 344.0272 | 0.10415 | 0 | 0 | 0.2083 | 344.2988 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.20948 | 344.5705 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.21066 | 344.7516 | 0.10572 | 0 | 0 | 0.21144 | 345.0233 | 0.10631 | 0 | 0 | 0.21262 | 345.2044 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.21341 | 345.3855 | 0.1071 | 0 | 0 | 0.21419 | 345.6572 | 0.10768 | 0 | 0 | 0.21537 | 345.8383 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21616 | 346.11 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21733 | 346.2911 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21812 | 346.5628 | 0.10965 | 0 | 0 | 0.2193 | 346.7439 | 0.11004 | 0 | 0 | 0.22008 | 346.7439 | 0.11004 | 0 | 0 | 0.22008
2017-02-25 14:00 | 306.5225 | 0.91362 |  | 327.4415 | 0.068175 | 0 | 0 | 0.13635 | 337.1259 | 0.08918 | 0 | 0 | 0.17836 | 344.5262 | 0.10523 | 0 | 0 | 0.21046 | 344.709 | 0.10563 | 0 | 0 | 0.21126 | 344.9831 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.21245 | 345.2571 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.21363 | 345.5312 | 0.10741 | 0 | 0 | 0.21482 | 345.8053 | 0.10801 | 0 | 0 | 0.21601 | 346.0794 | 0.1086 | 0 | 0 | 0.2172 | 346.3535 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.21839 | 346.6276 | 0.10979 | 0 | 0 | 0.21958 | 346.8103 | 0.11019 | 0 | 0 | 0.22037 | 347.0844 | 0.11078 | 0 | 0 | 0.22156 | 347.3585 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.22275 | 347.6326 | 0.11197 | 0 | 0 | 0.22394 | 347.8153 | 0.11237 | 0 | 0 | 0.22473 | 348.0894 | 0.11296 | 0 | 0 | 0.22592 | 348.2721 | 0.11336 | 0 | 0 | 0.22671 | 348.4548 | 0.11375 | 0 | 0 | 0.22751 | 348.7289 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.22869 | 348.9116 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.22949 | 349.1857 | 0.11534 | 0 | 0 | 0.23068 | 349.3684 | 0.11573 | 0 | 0 | 0.23147 | 349.6425 | 0.11633 | 0 | 0 | 0.23266 | 349.8252 | 0.11673 | 0 | 0 | 0.23345 | 349.8252 | 0.11673 | 0 | 0 | 0.23345
2017-02-25 15:00 | 309.5873 | 0.92276 |  | 330.7155 | 0.075276 | 0 | 0 | 0.15055 | 340.4967 | 0.096492 | 0 | 0 | 0.19298 | 347.971 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.22541 | 348.1556 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.22621 | 348.4324 | 0.1137 | 0 | 0 | 0.22741 | 348.7092 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.22861 | 348.986 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.22981 | 349.2629 | 0.11551 | 0 | 0 | 0.23101 | 349.5397 | 0.11611 | 0 | 0 | 0.23221 | 349.8165 | 0.11671 | 0 | 0 | 0.23341 | 350.0934 | 0.11731 | 0 | 0 | 0.23461 | 350.2779 | 0.11771 | 0 | 0 | 0.23541 | 350.5547 | 0.11831 | 0 | 0 | 0.23662 | 350.8316 | 0.11891 | 0 | 0 | 0.23782 | 351.1084 | 0.11951 | 0 | 0 | 0.23902 | 351.2929 | 0.11991 | 0 | 0 | 0.23982 | 351.5698 | 0.12051 | 0 | 0 | 0.24102 | 351.7543 | 0.12091 | 0 | 0 | 0.24182 | 351.9389 | 0.12131 | 0 | 0 | 0.24262 | 352.2157 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.24382 | 352.4002 | 0.12231 | 0 | 0 | 0.24462 | 352.6771 | 0.12291 | 0 | 0 | 0.24582 | 352.8616 | 0.12331 | 0 | 0 | 0.24662 | 353.1384 | 0.12391 | 0 | 0 | 0.24782 | 353.323 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.24862 | 353.323 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.24862
2017-02-25 16:00 | 309.8612 | 0.92357 |  | 331.0081 | 0.075911 | 0 | 0 | 0.15182 | 340.798 | 0.097145 | 0 | 0 | 0.19429 | 348.2789 | 0.11337 | 0 | 0 | 0.22674 | 348.4636 | 0.11377 | 0 | 0 | 0.22754 | 348.7407 | 0.11437 | 0 | 0 | 0.22875 | 349.0178 | 0.11497 | 0 | 0 | 0.22995 | 349.2948 | 0.11557 | 0 | 0 | 0.23115 | 349.5719 | 0.11618 | 0 | 0 | 0.23235 | 349.849 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23355 | 350.1261 | 0.11738 | 0 | 0 | 0.23476 | 350.4031 | 0.11798 | 0 | 0 | 0.23596 | 350.5878 | 0.11838 | 0 | 0 | 0.23676 | 350.8649 | 0.11898 | 0 | 0 | 0.23796 | 351.142 | 0.11958 | 0 | 0 | 0.23916 | 351.4191 | 0.12018 | 0 | 0 | 0.24036 | 351.6038 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.24117 | 351.8808 | 0.12118 | 0 | 0 | 0.24237 | 352.0656 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.24317 | 352.2503 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.24397 | 352.5273 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.24517 | 352.7121 | 0.12299 | 0 | 0 | 0.24597 | 352.9891 | 0.12359 | 0 | 0 | 0.24718 | 353.1738 | 0.12399 | 0 | 0 | 0.24798 | 353.4509 | 0.12459 | 0 | 0 | 0.24918 | 353.6356 | 0.12499 | 0 | 0 | 0.24998 | 353.6356 | 0.12499 | 0 | 0 | 0.24998
2017-02-25 17:00 | 316.9026 | 0.94456 |  | 338.53 | 0.092226 | 0 | 0 | 0.18445 | 348.5424 | 0.11394 | 0 | 0 | 0.22789 | 356.1933 | 0.13054 | 0 | 0 | 0.26108 | 356.3822 | 0.13095 | 0 | 0 | 0.26189 | 356.6656 | 0.13156 | 0 | 0 | 0.26312 | 356.9489 | 0.13218 | 0 | 0 | 0.26435 | 357.2323 | 0.13279 | 0 | 0 | 0.26558 | 357.5157 | 0.13341 | 0 | 0 | 0.26681 | 357.799 | 0.13402 | 0 | 0 | 0.26804 | 358.0824 | 0.13464 | 0 | 0 | 0.26927 | 358.3658 | 0.13525 | 0 | 0 | 0.2705 | 358.5547 | 0.13566 | 0 | 0 | 0.27132 | 358.8381 | 0.13627 | 0 | 0 | 0.27255 | 359.1214 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.27378 | 359.4048 | 0.1375 | 0 | 0 | 0.27501 | 359.5937 | 0.13791 | 0 | 0 | 0.27583 | 359.8771 | 0.13853 | 0 | 0 | 0.27706 | 360.066 | 0.13894 | 0 | 0 | 0.27787 | 360.2549 | 0.13935 | 0 | 0 | 0.27869 | 360.5383 | 0.13996 | 0 | 0 | 0.27992 | 360.7272 | 0.14037 | 0 | 0 | 0.28074 | 361.0106 | 0.14099 | 0 | 0 | 0.28197 | 361.1995 | 0.1414 | 0 | 0 | 0.28279 | 361.4828 | 0.14201 | 0 | 0 | 0.28402 | 361.6717 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.28484 | 361.6717 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.28484
2017-02-25 18:00 | 313.0651 | 0.93312 |  | 334.4307 | 0.083334 | 0 | 0 | 0.16667 | 344.3217 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.20958 | 351.88 | 0.12118 | 0 | 0 | 0.24236 | 352.0666 | 0.12159 | 0 | 0 | 0.24317 | 352.3466 | 0.12219 | 0 | 0 | 0.24439 | 352.6265 | 0.1228 | 0 | 0 | 0.2456 | 352.9065 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.24682 | 353.1864 | 0.12402 | 0 | 0 | 0.24803 | 353.4663 | 0.12462 | 0 | 0 | 0.24925 | 353.7463 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.25046 | 354.0262 | 0.12584 | 0 | 0 | 0.25167 | 354.2128 | 0.12624 | 0 | 0 | 0.25248 | 354.4928 | 0.12685 | 0 | 0 | 0.2537 | 354.7727 | 0.12746 | 0 | 0 | 0.25491 | 355.0526 | 0.12806 | 0 | 0 | 0.25613 | 355.2393 | 0.12847 | 0 | 0 | 0.25694 | 355.5192 | 0.12908 | 0 | 0 | 0.25815 | 355.7058 | 0.12948 | 0 | 0 | 0.25896 | 355.8924 | 0.12989 | 0 | 0 | 0.25977 | 356.1724 | 0.13049 | 0 | 0 | 0.26098 | 356.359 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.26179 | 356.6389 | 0.1315 | 0 | 0 | 0.26301 | 356.8256 | 0.13191 | 0 | 0 | 0.26382 | 357.1055 | 0.13252 | 0 | 0 | 0.26503 | 357.2921 | 0.13292 | 0 | 0 | 0.26584 | 357.2921 | 0.13292 | 0 | 0 | 0.26584
2017-02-25 19:00 | 297.9237 | 0.88799 |  | 318.2559 | 0.048251 | 0 | 0 | 0.096503 | 327.6686 | 0.068667 | 0 | 0 | 0.13733 | 334.8613 | 0.084268 | 0 | 0 | 0.16854 | 335.0389 | 0.084654 | 0 | 0 | 0.16931 | 335.3053 | 0.085231 | 0 | 0 | 0.17046 | 335.5717 | 0.085809 | 0 | 0 | 0.17162 | 335.8381 | 0.086387 | 0 | 0 | 0.17277 | 336.1045 | 0.086965 | 0 | 0 | 0.17393 | 336.3709 | 0.087543 | 0 | 0 | 0.17509 | 336.6373 | 0.088121 | 0 | 0 | 0.17624 | 336.9037 | 0.088698 | 0 | 0 | 0.1774 | 337.0813 | 0.089084 | 0 | 0 | 0.17817 | 337.3477 | 0.089661 | 0 | 0 | 0.17932 | 337.6141 | 0.090239 | 0 | 0 | 0.18048 | 337.8805 | 0.090817 | 0 | 0 | 0.18163 | 338.0581 | 0.091202 | 0 | 0 | 0.1824 | 338.3245 | 0.09178 | 0 | 0 | 0.18356 | 338.5021 | 0.092165 | 0 | 0 | 0.18433 | 338.6797 | 0.09255 | 0 | 0 | 0.1851 | 338.9461 | 0.093128 | 0 | 0 | 0.18626 | 339.1237 | 0.093514 | 0 | 0 | 0.18703 | 339.39 | 0.094091 | 0 | 0 | 0.18818 | 339.5676 | 0.094477 | 0 | 0 | 0.18895 | 339.834 | 0.095054 | 0 | 0 | 0.19011 | 340.0116 | 0.09544 | 0 | 0 | 0.19088 | 340.0116 | 0.09544 | 0 | 0 | 0.19088
2017-02-25 20:00 | 288.6419 | 0.86033 |  | 308.3406 | 0.026745 | 0 | 0 | 0.05349 | 317.4601 | 0.046525 | 0 | 0 | 0.09305 | 324.4287 | 0.06164 | 0 | 0 | 0.12328 | 324.6008 | 0.062013 | 0 | 0 | 0.12403 | 324.8589 | 0.062573 | 0 | 0 | 0.12515 | 325.117 | 0.063133 | 0 | 0 | 0.12627 | 325.3751 | 0.063693 | 0 | 0 | 0.12739 | 325.6332 | 0.064253 | 0 | 0 | 0.12851 | 325.8913 | 0.064812 | 0 | 0 | 0.12962 | 326.1494 | 0.065372 | 0 | 0 | 0.13074 | 326.4075 | 0.065932 | 0 | 0 | 0.13186 | 326.5795 | 0.066305 | 0 | 0 | 0.13261 | 326.8376 | 0.066865 | 0 | 0 | 0.13373 | 327.0957 | 0.067425 | 0 | 0 | 0.13485 | 327.3538 | 0.067985 | 0 | 0 | 0.13597 | 327.5259 | 0.068358 | 0 | 0 | 0.13672 | 327.784 | 0.068918 | 0 | 0 | 0.13784 | 327.9561 | 0.069291 | 0 | 0 | 0.13858 | 328.1281 | 0.069664 | 0 | 0 | 0.13933 | 328.3862 | 0.070224 | 0 | 0 | 0.14045 | 328.5583 | 0.070597 | 0 | 0 | 0.14119 | 328.8164 | 0.071157 | 0 | 0 | 0.14231 | 328.9884 | 0.07153 | 0 | 0 | 0.14306 | 329.2465 | 0.07209 | 0 | 0 | 0.14418 | 329.4186 | 0.072463 | 0 | 0 | 0.14493 | 329.4186 | 0.072463 | 0 | 0 | 0.14493
2017-02-25 21:00 | 293.3274 | 0.87429 |  | 313.346 | 0.037602 | 0 | 0 | 0.075203 | 322.6134 | 0.057703 | 0 | 0 | 0.11541 | 329.6952 | 0.073063 | 0 | 0 | 0.14613 | 329.8701 | 0.073442 | 0 | 0 | 0.14688 | 330.1323 | 0.074011 | 0 | 0 | 0.14802 | 330.3946 | 0.07458 | 0 | 0 | 0.14916 | 330.6569 | 0.075149 | 0 | 0 | 0.1503 | 330.9192 | 0.075718 | 0 | 0 | 0.15144 | 331.1815 | 0.076287 | 0 | 0 | 0.15257 | 331.4438 | 0.076856 | 0 | 0 | 0.15371 | 331.7061 | 0.077425 | 0 | 0 | 0.15485 | 331.8809 | 0.077804 | 0 | 0 | 0.15561 | 332.1432 | 0.078373 | 0 | 0 | 0.15675 | 332.4055 | 0.078942 | 0 | 0 | 0.15788 | 332.6678 | 0.079511 | 0 | 0 | 0.15902 | 332.8426 | 0.07989 | 0 | 0 | 0.15978 | 333.1049 | 0.080459 | 0 | 0 | 0.16092 | 333.2798 | 0.080838 | 0 | 0 | 0.16168 | 333.4547 | 0.081217 | 0 | 0 | 0.16243 | 333.7169 | 0.081786 | 0 | 0 | 0.16357 | 333.8918 | 0.082166 | 0 | 0 | 0.16433 | 334.1541 | 0.082735 | 0 | 0 | 0.16547 | 334.3289 | 0.083114 | 0 | 0 | 0.16623 | 334.5912 | 0.083683 | 0 | 0 | 0.16737 | 334.7661 | 0.084062 | 0 | 0 | 0.16812 | 334.7661 | 0.084062 | 0 | 0 | 0.16812
2017-02-25 22:00 | 282.7804 | 0.84285 |  | 302.0791 | 0.013164 | 0 | 0 | 0.026328 | 311.0134 | 0.032542 | 0 | 0 | 0.065085 | 317.8405 | 0.04735 | 0 | 0 | 0.094701 | 318.0091 | 0.047716 | 0 | 0 | 0.095432 | 318.2619 | 0.048264 | 0 | 0 | 0.096529 | 318.5148 | 0.048813 | 0 | 0 | 0.097626 | 318.7676 | 0.049361 | 0 | 0 | 0.098723 | 319.0205 | 0.04991 | 0 | 0 | 0.099819 | 319.2733 | 0.050458 | 0 | 0 | 0.10092 | 319.5262 | 0.051007 | 0 | 0 | 0.10201 | 319.779 | 0.051555 | 0 | 0 | 0.10311 | 319.9476 | 0.051921 | 0 | 0 | 0.10384 | 320.2005 | 0.052469 | 0 | 0 | 0.10494 | 320.4533 | 0.053018 | 0 | 0 | 0.10604 | 320.7062 | 0.053566 | 0 | 0 | 0.10713 | 320.8748 | 0.053932 | 0 | 0 | 0.10786 | 321.1276 | 0.05448 | 0 | 0 | 0.10896 | 321.2962 | 0.054846 | 0 | 0 | 0.10969 | 321.4648 | 0.055211 | 0 | 0 | 0.11042 | 321.7176 | 0.05576 | 0 | 0 | 0.11152 | 321.8862 | 0.056125 | 0 | 0 | 0.11225 | 322.139 | 0.056674 | 0 | 0 | 0.11335 | 322.3076 | 0.05704 | 0 | 0 | 0.11408 | 322.5605 | 0.057588 | 0 | 0 | 0.11518 | 322.729 | 0.057954 | 0 | 0 | 0.11591 | 322.729 | 0.057954 | 0 | 0 | 0.11591
2017-02-25 23:00 | 288.8029 | 0.86081 |  | 308.5126 | 0.027118 | 0 | 0 | 0.054236 | 317.6372 | 0.046909 | 0 | 0 | 0.093819 | 324.6097 | 0.062033 | 0 | 0 | 0.12407 | 324.7819 | 0.062406 | 0 | 0 | 0.12481 | 325.0401 | 0.062966 | 0 | 0 | 0.12593 | 325.2983 | 0.063526 | 0 | 0 | 0.12705 | 325.5566 | 0.064087 | 0 | 0 | 0.12817 | 325.8148 | 0.064647 | 0 | 0 | 0.12929 | 326.0731 | 0.065207 | 0 | 0 | 0.13041 | 326.3313 | 0.065767 | 0 | 0 | 0.13153 | 326.5896 | 0.066327 | 0 | 0 | 0.13265 | 326.7617 | 0.0667 | 0 | 0 | 0.1334 | 327.02 | 0.067261 | 0 | 0 | 0.13452 | 327.2782 | 0.067821 | 0 | 0 | 0.13564 | 327.5364 | 0.068381 | 0 | 0 | 0.13676 | 327.7086 | 0.068754 | 0 | 0 | 0.13751 | 327.9668 | 0.069314 | 0 | 0 | 0.13863 | 328.139 | 0.069688 | 0 | 0 | 0.13938 | 328.3112 | 0.070061 | 0 | 0 | 0.14012 | 328.5694 | 0.070621 | 0 | 0 | 0.14124 | 328.7416 | 0.070995 | 0 | 0 | 0.14199 | 328.9998 | 0.071555 | 0 | 0 | 0.14311 | 329.172 | 0.071928 | 0 | 0 | 0.14386 | 329.4302 | 0.072488 | 0 | 0 | 0.14498 | 329.6024 | 0.072862 | 0 | 0 | 0.14572 | 329.6024 | 0.072862 | 0 | 0 | 0.14572
2017-02-26 | 288.4223 | 0.85967 |  | 308.106 | 0.026236 | 0 | 0 | 0.052473 | 317.2185 | 0.046001 | 0 | 0 | 0.092003 | 324.1819 | 0.061105 | 0 | 0 | 0.12221 | 324.3538 | 0.061478 | 0 | 0 | 0.12296 | 324.6117 | 0.062037 | 0 | 0 | 0.12407 | 324.8696 | 0.062597 | 0 | 0 | 0.12519 | 325.1275 | 0.063156 | 0 | 0 | 0.12631 | 325.3854 | 0.063715 | 0 | 0 | 0.12743 | 325.6433 | 0.064275 | 0 | 0 | 0.12855 | 325.9012 | 0.064834 | 0 | 0 | 0.12967 | 326.1591 | 0.065393 | 0 | 0 | 0.13079 | 326.3311 | 0.065766 | 0 | 0 | 0.13153 | 326.589 | 0.066326 | 0 | 0 | 0.13265 | 326.8469 | 0.066885 | 0 | 0 | 0.13377 | 327.1048 | 0.067445 | 0 | 0 | 0.13489 | 327.2767 | 0.067817 | 0 | 0 | 0.13563 | 327.5346 | 0.068377 | 0 | 0 | 0.13675 | 327.7065 | 0.06875 | 0 | 0 | 0.1375 | 327.8785 | 0.069123 | 0 | 0 | 0.13825 | 328.1364 | 0.069682 | 0 | 0 | 0.13936 | 328.3083 | 0.070055 | 0 | 0 | 0.14011 | 328.5662 | 0.070614 | 0 | 0 | 0.14123 | 328.7381 | 0.070987 | 0 | 0 | 0.14197 | 328.996 | 0.071547 | 0 | 0 | 0.14309 | 329.168 | 0.07192 | 0 | 0 | 0.14384 | 329.168 | 0.07192 | 0 | 0 | 0.14384
2017-02-26 01:00 | 291.3715 | 0.86846 |  | 311.2565 | 0.03307 | 0 | 0 | 0.066139 | 320.4622 | 0.053037 | 0 | 0 | 0.10607 | 327.4967 | 0.068295 | 0 | 0 | 0.13659 | 327.6704 | 0.068671 | 0 | 0 | 0.13734 | 327.931 | 0.069237 | 0 | 0 | 0.13847 | 328.1915 | 0.069802 | 0 | 0 | 0.1396 | 328.452 | 0.070367 | 0 | 0 | 0.14073 | 328.7126 | 0.070932 | 0 | 0 | 0.14186 | 328.9731 | 0.071497 | 0 | 0 | 0.14299 | 329.2337 | 0.072062 | 0 | 0 | 0.14412 | 329.4942 | 0.072627 | 0 | 0 | 0.14525 | 329.6679 | 0.073004 | 0 | 0 | 0.14601 | 329.9284 | 0.073569 | 0 | 0 | 0.14714 | 330.189 | 0.074134 | 0 | 0 | 0.14827 | 330.4495 | 0.074699 | 0 | 0 | 0.1494 | 330.6232 | 0.075076 | 0 | 0 | 0.15015 | 330.8837 | 0.075641 | 0 | 0 | 0.15128 | 331.0574 | 0.076018 | 0 | 0 | 0.15204 | 331.2311 | 0.076395 | 0 | 0 | 0.15279 | 331.4917 | 0.07696 | 0 | 0 | 0.15392 | 331.6653 | 0.077336 | 0 | 0 | 0.15467 | 331.9259 | 0.077902 | 0 | 0 | 0.1558 | 332.0996 | 0.078278 | 0 | 0 | 0.15656 | 332.3601 | 0.078843 | 0 | 0 | 0.15769 | 332.5338 | 0.07922 | 0 | 0 | 0.15844 | 332.5338 | 0.07922 | 0 | 0 | 0.15844
2017-02-26 02:00 | 291.7194 | 0.8695 |  | 311.6282 | 0.033876 | 0 | 0 | 0.067752 | 320.8449 | 0.053867 | 0 | 0 | 0.10773 | 327.8878 | 0.069143 | 0 | 0 | 0.13829 | 328.0617 | 0.06952 | 0 | 0 | 0.13904 | 328.3226 | 0.070086 | 0 | 0 | 0.14017 | 328.5834 | 0.070652 | 0 | 0 | 0.1413 | 328.8443 | 0.071218 | 0 | 0 | 0.14244 | 329.1051 | 0.071783 | 0 | 0 | 0.14357 | 329.366 | 0.072349 | 0 | 0 | 0.1447 | 329.6268 | 0.072915 | 0 | 0 | 0.14583 | 329.8877 | 0.073481 | 0 | 0 | 0.14696 | 330.0616 | 0.073858 | 0 | 0 | 0.14772 | 330.3224 | 0.074424 | 0 | 0 | 0.14885 | 330.5833 | 0.074989 | 0 | 0 | 0.14998 | 330.8441 | 0.075555 | 0 | 0 | 0.15111 | 331.018 | 0.075932 | 0 | 0 | 0.15186 | 331.2789 | 0.076498 | 0 | 0 | 0.153 | 331.4528 | 0.076875 | 0 | 0 | 0.15375 | 331.6267 | 0.077253 | 0 | 0 | 0.15451 | 331.8875 | 0.077818 | 0 | 0 | 0.15564 | 332.0614 | 0.078196 | 0 | 0 | 0.15639 | 332.3223 | 0.078761 | 0 | 0 | 0.15752 | 332.4962 | 0.079138 | 0 | 0 | 0.15828 | 332.757 | 0.079704 | 0 | 0 | 0.15941 | 332.9309 | 0.080081 | 0 | 0 | 0.16016 | 332.9309 | 0.080081 | 0 | 0 | 0.16016
2017-02-26 03:00 | 286.2657 | 0.85324 |  | 305.8023 | 0.021239 | 0 | 0 | 0.042479 | 314.8466 | 0.040857 | 0 | 0 | 0.081713 | 321.7579 | 0.055847 | 0 | 0 | 0.11169 | 321.9285 | 0.056217 | 0 | 0 | 0.11243 | 322.1845 | 0.056773 | 0 | 0 | 0.11355 | 322.4405 | 0.057328 | 0 | 0 | 0.11466 | 322.6965 | 0.057883 | 0 | 0 | 0.11577 | 322.9524 | 0.058438 | 0 | 0 | 0.11688 | 323.2084 | 0.058993 | 0 | 0 | 0.11799 | 323.4644 | 0.059549 | 0 | 0 | 0.1191 | 323.7204 | 0.060104 | 0 | 0 | 0.12021 | 323.891 | 0.060474 | 0 | 0 | 0.12095 | 324.147 | 0.061029 | 0 | 0 | 0.12206 | 324.403 | 0.061584 | 0 | 0 | 0.12317 | 324.6589 | 0.06214 | 0 | 0 | 0.12428 | 324.8296 | 0.06251 | 0 | 0 | 0.12502 | 325.0855 | 0.063065 | 0 | 0 | 0.12613 | 325.2562 | 0.063435 | 0 | 0 | 0.12687 | 325.4268 | 0.063805 | 0 | 0 | 0.12761 | 325.6828 | 0.06436 | 0 | 0 | 0.12872 | 325.8535 | 0.06473 | 0 | 0 | 0.12946 | 326.1094 | 0.065286 | 0 | 0 | 0.13057 | 326.2801 | 0.065656 | 0 | 0 | 0.13131 | 326.5361 | 0.066211 | 0 | 0 | 0.13242 | 326.7067 | 0.066581 | 0 | 0 | 0.13316 | 326.7067 | 0.066581 | 0 | 0 | 0.13316
2017-02-26 04:00 | 289.3686 | 0.86249 |  | 309.1169 | 0.028429 | 0 | 0 | 0.056858 | 318.2593 | 0.048259 | 0 | 0 | 0.096518 | 325.2455 | 0.063412 | 0 | 0 | 0.12682 | 325.418 | 0.063786 | 0 | 0 | 0.12757 | 325.6767 | 0.064347 | 0 | 0 | 0.12869 | 325.9355 | 0.064908 | 0 | 0 | 0.12982 | 326.1942 | 0.06547 | 0 | 0 | 0.13094 | 326.453 | 0.066031 | 0 | 0 | 0.13206 | 326.7117 | 0.066592 | 0 | 0 | 0.13318 | 326.9705 | 0.067153 | 0 | 0 | 0.13431 | 327.2292 | 0.067715 | 0 | 0 | 0.13543 | 327.4017 | 0.068089 | 0 | 0 | 0.13618 | 327.6605 | 0.06865 | 0 | 0 | 0.1373 | 327.9192 | 0.069211 | 0 | 0 | 0.13842 | 328.178 | 0.069772 | 0 | 0 | 0.13954 | 328.3505 | 0.070146 | 0 | 0 | 0.14029 | 328.6092 | 0.070708 | 0 | 0 | 0.14142 | 328.7817 | 0.071082 | 0 | 0 | 0.14216 | 328.9542 | 0.071456 | 0 | 0 | 0.14291 | 329.213 | 0.072017 | 0 | 0 | 0.14403 | 329.3855 | 0.072391 | 0 | 0 | 0.14478 | 329.6442 | 0.072953 | 0 | 0 | 0.14591 | 329.8167 | 0.073327 | 0 | 0 | 0.14665 | 330.0754 | 0.073888 | 0 | 0 | 0.14778 | 330.2479 | 0.074262 | 0 | 0 | 0.14852 | 330.2479 | 0.074262 | 0 | 0 | 0.14852
2017-02-26 05:00 | 282.4032 | 0.84173 |  | 301.6762 | 0.01229 | 0 | 0 | 0.02458 | 310.5986 | 0.031643 | 0 | 0 | 0.063285 | 317.4166 | 0.046431 | 0 | 0 | 0.092862 | 317.5849 | 0.046796 | 0 | 0 | 0.093592 | 317.8375 | 0.047344 | 0 | 0 | 0.094687 | 318.09 | 0.047891 | 0 | 0 | 0.095783 | 318.3425 | 0.048439 | 0 | 0 | 0.096878 | 318.595 | 0.048987 | 0 | 0 | 0.097974 | 318.8475 | 0.049535 | 0 | 0 | 0.099069 | 319.1 | 0.050082 | 0 | 0 | 0.10016 | 319.3526 | 0.05063 | 0 | 0 | 0.10126 | 319.5209 | 0.050995 | 0 | 0 | 0.10199 | 319.7734 | 0.051543 | 0 | 0 | 0.10309 | 320.026 | 0.052091 | 0 | 0 | 0.10418 | 320.2785 | 0.052638 | 0 | 0 | 0.10528 | 320.4468 | 0.053003 | 0 | 0 | 0.10601 | 320.6993 | 0.053551 | 0 | 0 | 0.1071 | 320.8677 | 0.053916 | 0 | 0 | 0.10783 | 321.036 | 0.054281 | 0 | 0 | 0.10856 | 321.2885 | 0.054829 | 0 | 0 | 0.10966 | 321.4569 | 0.055194 | 0 | 0 | 0.11039 | 321.7094 | 0.055742 | 0 | 0 | 0.11148 | 321.8778 | 0.056107 | 0 | 0 | 0.11221 | 322.1303 | 0.056655 | 0 | 0 | 0.11331 | 322.2986 | 0.05702 | 0 | 0 | 0.11404 | 322.2986 | 0.05702 | 0 | 0 | 0.11404
2017-02-26 06:00 | 276.1113 | 0.82298 |  | 294.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.6785 | 0.016633 | 0 | 0 | 0.033266 | 310.3446 | 0.031092 | 0 | 0 | 0.062184 | 310.5092 | 0.031449 | 0 | 0 | 0.062898 | 310.7561 | 0.031984 | 0 | 0 | 0.063969 | 311.003 | 0.03252 | 0 | 0 | 0.06504 | 311.2499 | 0.033055 | 0 | 0 | 0.066111 | 311.4968 | 0.033591 | 0 | 0 | 0.067182 | 311.7437 | 0.034126 | 0 | 0 | 0.068253 | 311.9906 | 0.034662 | 0 | 0 | 0.069324 | 312.2375 | 0.035197 | 0 | 0 | 0.070395 | 312.4021 | 0.035554 | 0 | 0 | 0.071109 | 312.6489 | 0.03609 | 0 | 0 | 0.07218 | 312.8958 | 0.036625 | 0 | 0 | 0.073251 | 313.1427 | 0.037161 | 0 | 0 | 0.074322 | 313.3073 | 0.037518 | 0 | 0 | 0.075036 | 313.5542 | 0.038053 | 0 | 0 | 0.076107 | 313.7188 | 0.03841 | 0 | 0 | 0.076821 | 313.8834 | 0.038767 | 0 | 0 | 0.077535 | 314.1303 | 0.039303 | 0 | 0 | 0.078606 | 314.2949 | 0.03966 | 0 | 0 | 0.07932 | 314.5418 | 0.040195 | 0 | 0 | 0.080391 | 314.7064 | 0.040552 | 0 | 0 | 0.081105 | 314.9533 | 0.041088 | 0 | 0 | 0.082176 | 315.1179 | 0.041445 | 0 | 0 | 0.08289 | 315.1179 | 0.041445 | 0 | 0 | 0.08289
2017-02-26 07:00 | 275.8533 | 0.82221 |  | 294.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3947 | 0.016017 | 0 | 0 | 0.032035 | 310.0545 | 0.030463 | 0 | 0 | 0.060925 | 310.219 | 0.030819 | 0 | 0 | 0.061639 | 310.4656 | 0.031354 | 0 | 0 | 0.062709 | 310.7123 | 0.031889 | 0 | 0 | 0.063779 | 310.959 | 0.032424 | 0 | 0 | 0.064849 | 311.2056 | 0.032959 | 0 | 0 | 0.065919 | 311.4523 | 0.033494 | 0 | 0 | 0.066989 | 311.699 | 0.034029 | 0 | 0 | 0.068059 | 311.9456 | 0.034564 | 0 | 0 | 0.069129 | 312.1101 | 0.034921 | 0 | 0 | 0.069842 | 312.3567 | 0.035456 | 0 | 0 | 0.070912 | 312.6034 | 0.035991 | 0 | 0 | 0.071982 | 312.85 | 0.036526 | 0 | 0 | 0.073052 | 313.0145 | 0.036883 | 0 | 0 | 0.073765 | 313.2612 | 0.037418 | 0 | 0 | 0.074835 | 313.4256 | 0.037774 | 0 | 0 | 0.075549 | 313.59 | 0.038131 | 0 | 0 | 0.076262 | 313.8367 | 0.038666 | 0 | 0 | 0.077332 | 314.0011 | 0.039023 | 0 | 0 | 0.078046 | 314.2478 | 0.039558 | 0 | 0 | 0.079116 | 314.4122 | 0.039914 | 0 | 0 | 0.079829 | 314.6589 | 0.040449 | 0 | 0 | 0.080899 | 314.8233 | 0.040806 | 0 | 0 | 0.081612 | 314.8233 | 0.040806 | 0 | 0 | 0.081612
2017-02-26 08:00 | 265.2065 | 0.79047 |  | 283.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0877 | 0.0045065 | 0 | 0 | 0.0090131 | 298.2458 | 0.0048495 | 0 | 0 | 0.0096989 | 298.4829 | 0.0053638 | 0 | 0 | 0.010728 | 298.7201 | 0.0058782 | 0 | 0 | 0.011756 | 298.9572 | 0.0063925 | 0 | 0 | 0.012785 | 299.1944 | 0.0069069 | 0 | 0 | 0.013814 | 299.4315 | 0.0074213 | 0 | 0 | 0.014843 | 299.6687 | 0.0079356 | 0 | 0 | 0.015871 | 299.9058 | 0.00845 | 0 | 0 | 0.0169 | 300.0639 | 0.0087929 | 0 | 0 | 0.017586 | 300.301 | 0.0093073 | 0 | 0 | 0.018615 | 300.5382 | 0.0098216 | 0 | 0 | 0.019643 | 300.7753 | 0.010336 | 0 | 0 | 0.020672 | 300.9334 | 0.010679 | 0 | 0 | 0.021358 | 301.1706 | 0.011193 | 0 | 0 | 0.022386 | 301.3287 | 0.011536 | 0 | 0 | 0.023072 | 301.4867 | 0.011879 | 0 | 0 | 0.023758 | 301.7239 | 0.012393 | 0 | 0 | 0.024787 | 301.882 | 0.012736 | 0 | 0 | 0.025473 | 302.1191 | 0.013251 | 0 | 0 | 0.026501 | 302.2772 | 0.013594 | 0 | 0 | 0.027187 | 302.5144 | 0.014108 | 0 | 0 | 0.028216 | 302.6725 | 0.014451 | 0 | 0 | 0.028902 | 302.6725 | 0.014451 | 0 | 0 | 0.028902
2017-02-26 09:00 | 274.3527 | 0.81774 |  | 293.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.7442 | 0.012438 | 0 | 0 | 0.024875 | 308.3679 | 0.026804 | 0 | 0 | 0.053609 | 308.5314 | 0.027159 | 0 | 0 | 0.054318 | 308.7768 | 0.027691 | 0 | 0 | 0.055382 | 309.0221 | 0.028223 | 0 | 0 | 0.056446 | 309.2674 | 0.028755 | 0 | 0 | 0.057511 | 309.5127 | 0.029287 | 0 | 0 | 0.058575 | 309.758 | 0.02982 | 0 | 0 | 0.059639 | 310.0034 | 0.030352 | 0 | 0 | 0.060703 | 310.2487 | 0.030884 | 0 | 0 | 0.061767 | 310.4122 | 0.031238 | 0 | 0 | 0.062477 | 310.6576 | 0.031771 | 0 | 0 | 0.063541 | 310.9029 | 0.032303 | 0 | 0 | 0.064605 | 311.1482 | 0.032835 | 0 | 0 | 0.065669 | 311.3117 | 0.033189 | 0 | 0 | 0.066379 | 311.5571 | 0.033722 | 0 | 0 | 0.067443 | 311.7206 | 0.034076 | 0 | 0 | 0.068153 | 311.8842 | 0.034431 | 0 | 0 | 0.068862 | 312.1295 | 0.034963 | 0 | 0 | 0.069926 | 312.293 | 0.035318 | 0 | 0 | 0.070636 | 312.5383 | 0.03585 | 0 | 0 | 0.0717 | 312.7019 | 0.036205 | 0 | 0 | 0.072409 | 312.9472 | 0.036737 | 0 | 0 | 0.073474 | 313.1108 | 0.037092 | 0 | 0 | 0.074183 | 313.1108 | 0.037092 | 0 | 0 | 0.074183
2017-02-26 10:00 | 275.7583 | 0.82192 |  | 294.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.2902 | 0.015791 | 0 | 0 | 0.031581 | 309.9478 | 0.030231 | 0 | 0 | 0.060462 | 310.1121 | 0.030588 | 0 | 0 | 0.061175 | 310.3587 | 0.031122 | 0 | 0 | 0.062245 | 310.6053 | 0.031657 | 0 | 0 | 0.063314 | 310.8519 | 0.032192 | 0 | 0 | 0.064384 | 311.0984 | 0.032727 | 0 | 0 | 0.065454 | 311.345 | 0.033262 | 0 | 0 | 0.066523 | 311.5916 | 0.033796 | 0 | 0 | 0.067593 | 311.8382 | 0.034331 | 0 | 0 | 0.068663 | 312.0026 | 0.034688 | 0 | 0 | 0.069376 | 312.2491 | 0.035223 | 0 | 0 | 0.070445 | 312.4957 | 0.035758 | 0 | 0 | 0.071515 | 312.7423 | 0.036292 | 0 | 0 | 0.072585 | 312.9067 | 0.036649 | 0 | 0 | 0.073298 | 313.1533 | 0.037184 | 0 | 0 | 0.074367 | 313.3176 | 0.03754 | 0 | 0 | 0.075081 | 313.482 | 0.037897 | 0 | 0 | 0.075794 | 313.7286 | 0.038432 | 0 | 0 | 0.076863 | 313.893 | 0.038788 | 0 | 0 | 0.077576 | 314.1396 | 0.039323 | 0 | 0 | 0.078646 | 314.304 | 0.03968 | 0 | 0 | 0.079359 | 314.5505 | 0.040214 | 0 | 0 | 0.080429 | 314.7149 | 0.040571 | 0 | 0 | 0.081142 | 314.7149 | 0.040571 | 0 | 0 | 0.081142
2017-02-26 11:00 | 270.3956 | 0.80594 |  | 288.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3921 | 0.0029978 | 0 | 0 | 0.0059956 | 303.9202 | 0.017157 | 0 | 0 | 0.034315 | 304.0814 | 0.017507 | 0 | 0 | 0.035014 | 304.3232 | 0.018031 | 0 | 0 | 0.036063 | 304.565 | 0.018556 | 0 | 0 | 0.037112 | 304.8068 | 0.01908 | 0 | 0 | 0.03816 | 305.0486 | 0.019605 | 0 | 0 | 0.039209 | 305.2903 | 0.020129 | 0 | 0 | 0.040258 | 305.5321 | 0.020653 | 0 | 0 | 0.041307 | 305.7739 | 0.021178 | 0 | 0 | 0.042356 | 305.9351 | 0.021528 | 0 | 0 | 0.043055 | 306.1769 | 0.022052 | 0 | 0 | 0.044104 | 306.4187 | 0.022576 | 0 | 0 | 0.045153 | 306.6604 | 0.023101 | 0 | 0 | 0.046202 | 306.8216 | 0.02345 | 0 | 0 | 0.046901 | 307.0634 | 0.023975 | 0 | 0 | 0.04795 | 307.2246 | 0.024324 | 0 | 0 | 0.048649 | 307.3858 | 0.024674 | 0 | 0 | 0.049348 | 307.6276 | 0.025198 | 0 | 0 | 0.050397 | 307.7887 | 0.025548 | 0 | 0 | 0.051096 | 308.0305 | 0.026073 | 0 | 0 | 0.052145 | 308.1917 | 0.026422 | 0 | 0 | 0.052844 | 308.4335 | 0.026947 | 0 | 0 | 0.053893 | 308.5947 | 0.027296 | 0 | 0 | 0.054592 | 308.5947 | 0.027296 | 0 | 0 | 0.054592
2017-02-26 12:00 | 264.3441 | 0.7879 |  | 282.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1185 | 0.0024042 | 0 | 0 | 0.0048085 | 297.276 | 0.002746 | 0 | 0 | 0.0054921 | 297.5124 | 0.0032587 | 0 | 0 | 0.0065175 | 297.7488 | 0.0037714 | 0 | 0 | 0.0075428 | 297.9852 | 0.0042841 | 0 | 0 | 0.0085682 | 298.2215 | 0.0047968 | 0 | 0 | 0.0095936 | 298.4579 | 0.0053095 | 0 | 0 | 0.010619 | 298.6943 | 0.0058222 | 0 | 0 | 0.011644 | 298.9306 | 0.0063349 | 0 | 0 | 0.01267 | 299.0882 | 0.0066767 | 0 | 0 | 0.013353 | 299.3246 | 0.0071893 | 0 | 0 | 0.014379 | 299.561 | 0.007702 | 0 | 0 | 0.015404 | 299.7973 | 0.0082147 | 0 | 0 | 0.016429 | 299.9549 | 0.0085565 | 0 | 0 | 0.017113 | 300.1913 | 0.0090692 | 0 | 0 | 0.018138 | 300.3489 | 0.009411 | 0 | 0 | 0.018822 | 300.5064 | 0.0097528 | 0 | 0 | 0.019506 | 300.7428 | 0.010265 | 0 | 0 | 0.020531 | 300.9004 | 0.010607 | 0 | 0 | 0.021215 | 301.1368 | 0.01112 | 0 | 0 | 0.02224 | 301.2943 | 0.011462 | 0 | 0 | 0.022923 | 301.5307 | 0.011974 | 0 | 0 | 0.023949 | 301.6883 | 0.012316 | 0 | 0 | 0.024632 | 301.6883 | 0.012316 | 0 | 0 | 0.024632
2017-02-26 13:00 | 264.6923 | 0.78894 |  | 282.7566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5098 | 0.003253 | 0 | 0 | 0.0065059 | 297.6675 | 0.0035952 | 0 | 0 | 0.0071904 | 297.9042 | 0.0041086 | 0 | 0 | 0.0082172 | 298.1409 | 0.0046219 | 0 | 0 | 0.0092439 | 298.3776 | 0.0051353 | 0 | 0 | 0.010271 | 298.6143 | 0.0056487 | 0 | 0 | 0.011297 | 298.851 | 0.006162 | 0 | 0 | 0.012324 | 299.0876 | 0.0066754 | 0 | 0 | 0.013351 | 299.3243 | 0.0071888 | 0 | 0 | 0.014378 | 299.4821 | 0.007531 | 0 | 0 | 0.015062 | 299.7188 | 0.0080444 | 0 | 0 | 0.016089 | 299.9555 | 0.0085577 | 0 | 0 | 0.017115 | 300.1922 | 0.0090711 | 0 | 0 | 0.018142 | 300.3499 | 0.0094133 | 0 | 0 | 0.018827 | 300.5866 | 0.0099267 | 0 | 0 | 0.019853 | 300.7444 | 0.010269 | 0 | 0 | 0.020538 | 300.9022 | 0.010611 | 0 | 0 | 0.021222 | 301.1389 | 0.011125 | 0 | 0 | 0.022249 | 301.2967 | 0.011467 | 0 | 0 | 0.022934 | 301.5334 | 0.01198 | 0 | 0 | 0.02396 | 301.6911 | 0.012322 | 0 | 0 | 0.024645 | 301.9278 | 0.012836 | 0 | 0 | 0.025672 | 302.0856 | 0.013178 | 0 | 0 | 0.026356 | 302.0856 | 0.013178 | 0 | 0 | 0.026356
2017-02-26 14:00 | 271.104 | 0.80805 |  | 289.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.1712 | 0.0046877 | 0 | 0 | 0.0093753 | 304.7164 | 0.018884 | 0 | 0 | 0.037769 | 304.878 | 0.019235 | 0 | 0 | 0.03847 | 305.1205 | 0.019761 | 0 | 0 | 0.039521 | 305.3629 | 0.020286 | 0 | 0 | 0.040573 | 305.6053 | 0.020812 | 0 | 0 | 0.041624 | 305.8477 | 0.021338 | 0 | 0 | 0.042676 | 306.0901 | 0.021864 | 0 | 0 | 0.043728 | 306.3325 | 0.02239 | 0 | 0 | 0.044779 | 306.575 | 0.022915 | 0 | 0 | 0.045831 | 306.7366 | 0.023266 | 0 | 0 | 0.046532 | 306.979 | 0.023792 | 0 | 0 | 0.047583 | 307.2214 | 0.024318 | 0 | 0 | 0.048635 | 307.4638 | 0.024843 | 0 | 0 | 0.049687 | 307.6254 | 0.025194 | 0 | 0 | 0.050388 | 307.8678 | 0.02572 | 0 | 0 | 0.051439 | 308.0294 | 0.02607 | 0 | 0 | 0.05214 | 308.1911 | 0.026421 | 0 | 0 | 0.052841 | 308.4335 | 0.026947 | 0 | 0 | 0.053893 | 308.5951 | 0.027297 | 0 | 0 | 0.054594 | 308.8375 | 0.027823 | 0 | 0 | 0.055646 | 308.9991 | 0.028173 | 0 | 0 | 0.056347 | 309.2415 | 0.028699 | 0 | 0 | 0.057398 | 309.4031 | 0.02905 | 0 | 0 | 0.058099 | 309.4031 | 0.02905 | 0 | 0 | 0.058099
2017-02-26 15:00 | 271.9162 | 0.81047 |  | 290.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.0645 | 0.0066252 | 0 | 0 | 0.01325 | 305.6293 | 0.020864 | 0 | 0 | 0.041729 | 305.7914 | 0.021216 | 0 | 0 | 0.042432 | 306.0346 | 0.021743 | 0 | 0 | 0.043487 | 306.2777 | 0.022271 | 0 | 0 | 0.044541 | 306.5208 | 0.022798 | 0 | 0 | 0.045596 | 306.764 | 0.023325 | 0 | 0 | 0.046651 | 307.0071 | 0.023853 | 0 | 0 | 0.047706 | 307.2503 | 0.02438 | 0 | 0 | 0.04876 | 307.4934 | 0.024908 | 0 | 0 | 0.049815 | 307.6555 | 0.025259 | 0 | 0 | 0.050518 | 307.8986 | 0.025786 | 0 | 0 | 0.051573 | 308.1418 | 0.026314 | 0 | 0 | 0.052628 | 308.3849 | 0.026841 | 0 | 0 | 0.053682 | 308.547 | 0.027193 | 0 | 0 | 0.054386 | 308.7902 | 0.02772 | 0 | 0 | 0.05544 | 308.9523 | 0.028072 | 0 | 0 | 0.056144 | 309.1144 | 0.028423 | 0 | 0 | 0.056847 | 309.3575 | 0.028951 | 0 | 0 | 0.057901 | 309.5196 | 0.029302 | 0 | 0 | 0.058605 | 309.7627 | 0.02983 | 0 | 0 | 0.059659 | 309.9248 | 0.030181 | 0 | 0 | 0.060363 | 310.168 | 0.030709 | 0 | 0 | 0.061417 | 310.3301 | 0.03106 | 0 | 0 | 0.06212 | 310.3301 | 0.03106 | 0 | 0 | 0.06212
2017-02-26 16:00 | 258.2163 | 0.76964 |  | 275.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.3859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6948 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 17:00 | 252.4862 | 0.75256 |  | 269.7175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1552 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 18:00 | 259.3629 | 0.77306 |  | 277.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0034 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-02-26 19:00 | 264.7679 | 0.78917 |  | 282.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5948 | 0.0034374 | 0 | 0 | 0.0068748 | 297.7526 | 0.0037797 | 0 | 0 | 0.0075595 | 297.9894 | 0.0042933 | 0 | 0 | 0.0085865 | 298.2261 | 0.0048068 | 0 | 0 | 0.0096135 | 298.4629 | 0.0053203 | 0 | 0 | 0.010641 | 298.6996 | 0.0058338 | 0 | 0 | 0.011668 | 298.9364 | 0.0063473 | 0 | 0 | 0.012695 | 299.1731 | 0.0068608 | 0 | 0 | 0.013722 | 299.4099 | 0.0073743 | 0 | 0 | 0.014749 | 299.5677 | 0.0077167 | 0 | 0 | 0.015433 | 299.8045 | 0.0082302 | 0 | 0 | 0.01646 | 300.0412 | 0.0087437 | 0 | 0 | 0.017487 | 300.278 | 0.0092572 | 0 | 0 | 0.018514 | 300.4358 | 0.0095995 | 0 | 0 | 0.019199 | 300.6725 | 0.010113 | 0 | 0 | 0.020226 | 300.8304 | 0.010455 | 0 | 0 | 0.020911 | 300.9882 | 0.010798 | 0 | 0 | 0.021595 | 301.225 | 0.011311 | 0 | 0 | 0.022622 | 301.3828 | 0.011654 | 0 | 0 | 0.023307 | 301.6195 | 0.012167 | 0 | 0 | 0.024334 | 301.7774 | 0.012509 | 0 | 0 | 0.025019 | 302.0141 | 0.013023 | 0 | 0 | 0.026046 | 302.172 | 0.013365 | 0 | 0 | 0.026731 | 302.172 | 0.013365 | 0 | 0 | 0.026731
2017-02-26 20:00 | 262.4084 | 0.78213 |  | 280.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.0377 | 6.0043e-05 | 0 | 0 | 0.00012009 | 296.2723 | 0.00056898 | 0 | 0 | 0.001138 | 296.507 | 0.0010779 | 0 | 0 | 0.0021558 | 296.7416 | 0.0015868 | 0 | 0 | 0.0031737 | 296.898 | 0.0019261 | 0 | 0 | 0.0038523 | 297.1327 | 0.0024351 | 0 | 0 | 0.0048701 | 297.3673 | 0.002944 | 0 | 0 | 0.005888 | 297.602 | 0.0034529 | 0 | 0 | 0.0069059 | 297.7584 | 0.0037922 | 0 | 0 | 0.0075845 | 297.993 | 0.0043012 | 0 | 0 | 0.0086023 | 298.1494 | 0.0046405 | 0 | 0 | 0.0092809 | 298.3059 | 0.0049797 | 0 | 0 | 0.0099595 | 298.5405 | 0.0054887 | 0 | 0 | 0.010977 | 298.6969 | 0.005828 | 0 | 0 | 0.011656 | 298.9316 | 0.0063369 | 0 | 0 | 0.012674 | 299.088 | 0.0066762 | 0 | 0 | 0.013352 | 299.3226 | 0.0071851 | 0 | 0 | 0.01437 | 299.4791 | 0.0075244 | 0 | 0 | 0.015049 | 299.4791 | 0.0075244 | 0 | 0 | 0.015049
2017-02-26 21:00 | 271.2201 | 0.8084 |  | 289.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.299 | 0.0049647 | 0 | 0 | 0.0099295 | 304.847 | 0.019167 | 0 | 0 | 0.038335 | 305.0087 | 0.019518 | 0 | 0 | 0.039036 | 305.2512 | 0.020044 | 0 | 0 | 0.040088 | 305.4937 | 0.02057 | 0 | 0 | 0.04114 | 305.7362 | 0.021096 | 0 | 0 | 0.042192 | 305.9787 | 0.021622 | 0 | 0 | 0.043244 | 306.2213 | 0.022148 | 0 | 0 | 0.044296 | 306.4638 | 0.022674 | 0 | 0 | 0.045348 | 306.7063 | 0.0232 | 0 | 0 | 0.046401 | 306.868 | 0.023551 | 0 | 0 | 0.047102 | 307.1105 | 0.024077 | 0 | 0 | 0.048154 | 307.353 | 0.024603 | 0 | 0 | 0.049206 | 307.5955 | 0.025129 | 0 | 0 | 0.050258 | 307.7572 | 0.02548 | 0 | 0 | 0.050959 | 307.9997 | 0.026006 | 0 | 0 | 0.052011 | 308.1614 | 0.026356 | 0 | 0 | 0.052713 | 308.3231 | 0.026707 | 0 | 0 | 0.053414 | 308.5656 | 0.027233 | 0 | 0 | 0.054466 | 308.7273 | 0.027584 | 0 | 0 | 0.055168 | 308.9698 | 0.02811 | 0 | 0 | 0.05622 | 309.1315 | 0.028461 | 0 | 0 | 0.056921 | 309.374 | 0.028987 | 0 | 0 | 0.057973 | 309.5357 | 0.029337 | 0 | 0 | 0.058674 | 309.5357 | 0.029337 | 0 | 0 | 0.058674
2017-02-26 22:00 | 266.5713 | 0.79454 |  | 284.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.6217 | 0.0078338 | 0 | 0 | 0.015668 | 299.7806 | 0.0081785 | 0 | 0 | 0.016357 | 300.019 | 0.0086955 | 0 | 0 | 0.017391 | 300.2573 | 0.0092125 | 0 | 0 | 0.018425 | 300.4957 | 0.0097295 | 0 | 0 | 0.019459 | 300.7341 | 0.010247 | 0 | 0 | 0.020493 | 300.9724 | 0.010764 | 0 | 0 | 0.021527 | 301.2108 | 0.011281 | 0 | 0 | 0.022561 | 301.4492 | 0.011798 | 0 | 0 | 0.023595 | 301.6081 | 0.012142 | 0 | 0 | 0.024284 | 301.8464 | 0.012659 | 0 | 0 | 0.025318 | 302.0848 | 0.013176 | 0 | 0 | 0.026352 | 302.3232 | 0.013693 | 0 | 0 | 0.027386 | 302.4821 | 0.014038 | 0 | 0 | 0.028076 | 302.7204 | 0.014555 | 0 | 0 | 0.02911 | 302.8793 | 0.0149 | 0 | 0 | 0.029799 | 303.0382 | 0.015244 | 0 | 0 | 0.030489 | 303.2766 | 0.015761 | 0 | 0 | 0.031523 | 303.4355 | 0.016106 | 0 | 0 | 0.032212 | 303.6739 | 0.016623 | 0 | 0 | 0.033246 | 303.8328 | 0.016968 | 0 | 0 | 0.033935 | 304.0712 | 0.017485 | 0 | 0 | 0.034969 | 304.2301 | 0.017829 | 0 | 0 | 0.035659 | 304.2301 | 0.017829 | 0 | 0 | 0.035659
2017-02-26 23:00 | 267.9 | 0.7985 |  | 286.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1152 | 0.011073 | 0 | 0 | 0.022146 | 301.2749 | 0.01142 | 0 | 0 | 0.022839 | 301.5144 | 0.011939 | 0 | 0 | 0.023878 | 301.754 | 0.012459 | 0 | 0 | 0.024917 | 301.9935 | 0.012978 | 0 | 0 | 0.025957 | 302.2331 | 0.013498 | 0 | 0 | 0.026996 | 302.4726 | 0.014017 | 0 | 0 | 0.028035 | 302.7122 | 0.014537 | 0 | 0 | 0.029074 | 302.9517 | 0.015057 | 0 | 0 | 0.030113 | 303.1114 | 0.015403 | 0 | 0 | 0.030806 | 303.351 | 0.015923 | 0 | 0 | 0.031845 | 303.5905 | 0.016442 | 0 | 0 | 0.032884 | 303.8301 | 0.016962 | 0 | 0 | 0.033924 | 303.9898 | 0.017308 | 0 | 0 | 0.034616 | 304.2293 | 0.017828 | 0 | 0 | 0.035656 | 304.389 | 0.018174 | 0 | 0 | 0.036348 | 304.5487 | 0.018521 | 0 | 0 | 0.037041 | 304.7883 | 0.01904 | 0 | 0 | 0.03808 | 304.948 | 0.019387 | 0 | 0 | 0.038773 | 305.1875 | 0.019906 | 0 | 0 | 0.039812 | 305.3473 | 0.020252 | 0 | 0 | 0.040505 | 305.5868 | 0.020772 | 0 | 0 | 0.041544 | 305.7465 | 0.021118 | 0 | 0 | 0.042237 | 305.7465 | 0.021118 | 0 | 0 | 0.042237
2017-02-27 | 277.8044 | 0.82802 |  | 296.7636 | 0.0016345 | 0 | 0 | 0.0032691 | 305.5406 | 0.020672 | 0 | 0 | 0.041344 | 312.2476 | 0.035219 | 0 | 0 | 0.070439 | 312.4132 | 0.035579 | 0 | 0 | 0.071157 | 312.6616 | 0.036117 | 0 | 0 | 0.072235 | 312.9101 | 0.036656 | 0 | 0 | 0.073312 | 313.1585 | 0.037195 | 0 | 0 | 0.07439 | 313.4069 | 0.037734 | 0 | 0 | 0.075468 | 313.6553 | 0.038273 | 0 | 0 | 0.076545 | 313.9037 | 0.038811 | 0 | 0 | 0.077623 | 314.1521 | 0.03935 | 0 | 0 | 0.0787 | 314.3177 | 0.039709 | 0 | 0 | 0.079419 | 314.5661 | 0.040248 | 0 | 0 | 0.080496 | 314.8145 | 0.040787 | 0 | 0 | 0.081574 | 315.0629 | 0.041326 | 0 | 0 | 0.082652 | 315.2285 | 0.041685 | 0 | 0 | 0.08337 | 315.4769 | 0.042224 | 0 | 0 | 0.084448 | 315.6425 | 0.042583 | 0 | 0 | 0.085166 | 315.8081 | 0.042942 | 0 | 0 | 0.085884 | 316.0565 | 0.043481 | 0 | 0 | 0.086962 | 316.2221 | 0.04384 | 0 | 0 | 0.08768 | 316.4706 | 0.044379 | 0 | 0 | 0.088758 | 316.6362 | 0.044738 | 0 | 0 | 0.089476 | 316.8846 | 0.045277 | 0 | 0 | 0.090554 | 317.0502 | 0.045636 | 0 | 0 | 0.091272 | 317.0502 | 0.045636 | 0 | 0 | 0.091272
2017-02-27 01:00 | 276.3838 | 0.82379 |  | 295.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9781 | 0.017283 | 0 | 0 | 0.034566 | 310.6508 | 0.031756 | 0 | 0 | 0.063512 | 310.8156 | 0.032113 | 0 | 0 | 0.064227 | 311.0627 | 0.032649 | 0 | 0 | 0.065299 | 311.3098 | 0.033185 | 0 | 0 | 0.066371 | 311.557 | 0.033721 | 0 | 0 | 0.067443 | 311.8041 | 0.034257 | 0 | 0 | 0.068515 | 312.0512 | 0.034793 | 0 | 0 | 0.069587 | 312.2984 | 0.035329 | 0 | 0 | 0.070659 | 312.5455 | 0.035866 | 0 | 0 | 0.071731 | 312.7103 | 0.036223 | 0 | 0 | 0.072446 | 312.9574 | 0.036759 | 0 | 0 | 0.073518 | 313.2045 | 0.037295 | 0 | 0 | 0.07459 | 313.4517 | 0.037831 | 0 | 0 | 0.075662 | 313.6164 | 0.038188 | 0 | 0 | 0.076377 | 313.8636 | 0.038724 | 0 | 0 | 0.077449 | 314.0283 | 0.039082 | 0 | 0 | 0.078164 | 314.1931 | 0.039439 | 0 | 0 | 0.078878 | 314.4402 | 0.039975 | 0 | 0 | 0.07995 | 314.605 | 0.040333 | 0 | 0 | 0.080665 | 314.8521 | 0.040869 | 0 | 0 | 0.081737 | 315.0169 | 0.041226 | 0 | 0 | 0.082452 | 315.264 | 0.041762 | 0 | 0 | 0.083524 | 315.4288 | 0.042119 | 0 | 0 | 0.084239 | 315.4288 | 0.042119 | 0 | 0 | 0.084239
2017-02-27 02:00 | 287.2618 | 0.85621 |  | 306.8664 | 0.023548 | 0 | 0 | 0.047095 | 315.9422 | 0.043233 | 0 | 0 | 0.086466 | 322.8776 | 0.058276 | 0 | 0 | 0.11655 | 323.0488 | 0.058647 | 0 | 0 | 0.11729 | 323.3057 | 0.059204 | 0 | 0 | 0.11841 | 323.5625 | 0.059761 | 0 | 0 | 0.11952 | 323.8194 | 0.060319 | 0 | 0 | 0.12064 | 324.0763 | 0.060876 | 0 | 0 | 0.12175 | 324.3331 | 0.061433 | 0 | 0 | 0.12287 | 324.59 | 0.06199 | 0 | 0 | 0.12398 | 324.8468 | 0.062547 | 0 | 0 | 0.12509 | 325.0181 | 0.062919 | 0 | 0 | 0.12584 | 325.275 | 0.063476 | 0 | 0 | 0.12695 | 325.5318 | 0.064033 | 0 | 0 | 0.12807 | 325.7887 | 0.06459 | 0 | 0 | 0.12918 | 325.9599 | 0.064961 | 0 | 0 | 0.12992 | 326.2168 | 0.065519 | 0 | 0 | 0.13104 | 326.388 | 0.06589 | 0 | 0 | 0.13178 | 326.5593 | 0.066261 | 0 | 0 | 0.13252 | 326.8161 | 0.066819 | 0 | 0 | 0.13364 | 326.9874 | 0.06719 | 0 | 0 | 0.13438 | 327.2442 | 0.067747 | 0 | 0 | 0.13549 | 327.4155 | 0.068118 | 0 | 0 | 0.13624 | 327.6723 | 0.068676 | 0 | 0 | 0.13735 | 327.8436 | 0.069047 | 0 | 0 | 0.13809 | 327.8436 | 0.069047 | 0 | 0 | 0.13809
2017-02-27 03:00 | 293.9912 | 0.87627 |  | 314.055 | 0.03914 | 0 | 0 | 0.078279 | 323.3435 | 0.059286 | 0 | 0 | 0.11857 | 330.4412 | 0.074681 | 0 | 0 | 0.14936 | 330.6165 | 0.075061 | 0 | 0 | 0.15012 | 330.8794 | 0.075632 | 0 | 0 | 0.15126 | 331.1423 | 0.076202 | 0 | 0 | 0.1524 | 331.4051 | 0.076772 | 0 | 0 | 0.15354 | 331.668 | 0.077342 | 0 | 0 | 0.15468 | 331.9309 | 0.077912 | 0 | 0 | 0.15582 | 332.1938 | 0.078483 | 0 | 0 | 0.15697 | 332.4567 | 0.079053 | 0 | 0 | 0.15811 | 332.6319 | 0.079433 | 0 | 0 | 0.15887 | 332.8948 | 0.080003 | 0 | 0 | 0.16001 | 333.1577 | 0.080573 | 0 | 0 | 0.16115 | 333.4206 | 0.081143 | 0 | 0 | 0.16229 | 333.5958 | 0.081524 | 0 | 0 | 0.16305 | 333.8587 | 0.082094 | 0 | 0 | 0.16419 | 334.0339 | 0.082474 | 0 | 0 | 0.16495 | 334.2092 | 0.082854 | 0 | 0 | 0.16571 | 334.4721 | 0.083424 | 0 | 0 | 0.16685 | 334.6473 | 0.083804 | 0 | 0 | 0.16761 | 334.9102 | 0.084375 | 0 | 0 | 0.16875 | 335.0855 | 0.084755 | 0 | 0 | 0.16951 | 335.3483 | 0.085325 | 0 | 0 | 0.17065 | 335.5236 | 0.085705 | 0 | 0 | 0.17141 | 335.5236 | 0.085705 | 0 | 0 | 0.17141
2017-02-27 04:00 | 300.9119 | 0.8969 |  | 321.448 | 0.055175 | 0 | 0 | 0.11035 | 330.9551 | 0.075796 | 0 | 0 | 0.15159 | 338.22 | 0.091554 | 0 | 0 | 0.18311 | 338.3994 | 0.091943 | 0 | 0 | 0.18389 | 338.6685 | 0.092526 | 0 | 0 | 0.18505 | 338.9375 | 0.09311 | 0 | 0 | 0.18622 | 339.2066 | 0.093693 | 0 | 0 | 0.18739 | 339.4757 | 0.094277 | 0 | 0 | 0.18855 | 339.7447 | 0.094861 | 0 | 0 | 0.18972 | 340.0138 | 0.095444 | 0 | 0 | 0.19089 | 340.2829 | 0.096028 | 0 | 0 | 0.19206 | 340.4622 | 0.096417 | 0 | 0 | 0.19283 | 340.7313 | 0.097001 | 0 | 0 | 0.194 | 341.0004 | 0.097584 | 0 | 0 | 0.19517 | 341.2695 | 0.098168 | 0 | 0 | 0.19634 | 341.4488 | 0.098557 | 0 | 0 | 0.19711 | 341.7179 | 0.09914 | 0 | 0 | 0.19828 | 341.8973 | 0.09953 | 0 | 0 | 0.19906 | 342.0767 | 0.099919 | 0 | 0 | 0.19984 | 342.3457 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.201 | 342.5251 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20178 | 342.7942 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20295 | 342.9736 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20373 | 343.2426 | 0.10245 | 0 | 0 | 0.2049 | 343.422 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20567 | 343.422 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20567
2017-02-27 05:00 | 301.0999 | 0.89746 |  | 321.6489 | 0.055611 | 0 | 0 | 0.11122 | 331.162 | 0.076245 | 0 | 0 | 0.15249 | 338.4314 | 0.092012 | 0 | 0 | 0.18402 | 338.6109 | 0.092401 | 0 | 0 | 0.1848 | 338.8801 | 0.092985 | 0 | 0 | 0.18597 | 339.1494 | 0.093569 | 0 | 0 | 0.18714 | 339.4186 | 0.094153 | 0 | 0 | 0.18831 | 339.6878 | 0.094737 | 0 | 0 | 0.18947 | 339.9571 | 0.095321 | 0 | 0 | 0.19064 | 340.2263 | 0.095905 | 0 | 0 | 0.19181 | 340.4955 | 0.096489 | 0 | 0 | 0.19298 | 340.675 | 0.096878 | 0 | 0 | 0.19376 | 340.9443 | 0.097462 | 0 | 0 | 0.19492 | 341.2135 | 0.098046 | 0 | 0 | 0.19609 | 341.4827 | 0.09863 | 0 | 0 | 0.19726 | 341.6622 | 0.09902 | 0 | 0 | 0.19804 | 341.9315 | 0.099604 | 0 | 0 | 0.19921 | 342.111 | 0.099993 | 0 | 0 | 0.19999 | 342.2905 | 0.10038 | 0 | 0 | 0.20076 | 342.5597 | 0.10097 | 0 | 0 | 0.20193 | 342.7392 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.20271 | 343.0084 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20388 | 343.1879 | 0.10233 | 0 | 0 | 0.20466 | 343.4572 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20583 | 343.6366 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.2066 | 343.6366 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.2066
2017-02-27 06:00 | 301.6787 | 0.89918 |  | 322.2672 | 0.056952 | 0 | 0 | 0.1139 | 331.7985 | 0.077625 | 0 | 0 | 0.15525 | 339.0819 | 0.093423 | 0 | 0 | 0.18685 | 339.2617 | 0.093813 | 0 | 0 | 0.18763 | 339.5315 | 0.094398 | 0 | 0 | 0.1888 | 339.8013 | 0.094983 | 0 | 0 | 0.18997 | 340.071 | 0.095568 | 0 | 0 | 0.19114 | 340.3408 | 0.096153 | 0 | 0 | 0.19231 | 340.6105 | 0.096739 | 0 | 0 | 0.19348 | 340.8803 | 0.097324 | 0 | 0 | 0.19465 | 341.15 | 0.097909 | 0 | 0 | 0.19582 | 341.3299 | 0.098299 | 0 | 0 | 0.1966 | 341.5996 | 0.098884 | 0 | 0 | 0.19777 | 341.8694 | 0.099469 | 0 | 0 | 0.19894 | 342.1391 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.20011 | 342.319 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20089 | 342.5887 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.20206 | 342.7686 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20284 | 342.9484 | 0.10181 | 0 | 0 | 0.20362 | 343.2182 | 0.10239 | 0 | 0 | 0.20479 | 343.398 | 0.10278 | 0 | 0 | 0.20557 | 343.6677 | 0.10337 | 0 | 0 | 0.20674 | 343.8476 | 0.10376 | 0 | 0 | 0.20752 | 344.1173 | 0.10434 | 0 | 0 | 0.20869 | 344.2972 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20947 | 344.2972 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20947
2017-02-27 07:00 | 296.3674 | 0.88335 |  | 316.5935 | 0.044646 | 0 | 0 | 0.089291 | 325.957 | 0.064955 | 0 | 0 | 0.12991 | 333.1121 | 0.080475 | 0 | 0 | 0.16095 | 333.2888 | 0.080858 | 0 | 0 | 0.16172 | 333.5538 | 0.081433 | 0 | 0 | 0.16287 | 333.8188 | 0.082007 | 0 | 0 | 0.16401 | 334.0838 | 0.082582 | 0 | 0 | 0.16516 | 334.3488 | 0.083157 | 0 | 0 | 0.16631 | 334.6138 | 0.083732 | 0 | 0 | 0.16746 | 334.8788 | 0.084307 | 0 | 0 | 0.16861 | 335.1438 | 0.084881 | 0 | 0 | 0.16976 | 335.3205 | 0.085265 | 0 | 0 | 0.17053 | 335.5855 | 0.085839 | 0 | 0 | 0.17168 | 335.8505 | 0.086414 | 0 | 0 | 0.17283 | 336.1155 | 0.086989 | 0 | 0 | 0.17398 | 336.2922 | 0.087372 | 0 | 0 | 0.17474 | 336.5572 | 0.087947 | 0 | 0 | 0.17589 | 336.7339 | 0.08833 | 0 | 0 | 0.17666 | 336.9106 | 0.088713 | 0 | 0 | 0.17743 | 337.1756 | 0.089288 | 0 | 0 | 0.17858 | 337.3522 | 0.089671 | 0 | 0 | 0.17934 | 337.6172 | 0.090246 | 0 | 0 | 0.18049 | 337.7939 | 0.090629 | 0 | 0 | 0.18126 | 338.0589 | 0.091204 | 0 | 0 | 0.18241 | 338.2356 | 0.091587 | 0 | 0 | 0.18317 | 338.2356 | 0.091587 | 0 | 0 | 0.18317
2017-02-27 08:00 | 299.0956 | 0.89148 |  | 319.5078 | 0.050967 | 0 | 0 | 0.10193 | 328.9576 | 0.071463 | 0 | 0 | 0.14293 | 336.1786 | 0.087126 | 0 | 0 | 0.17425 | 336.3569 | 0.087512 | 0 | 0 | 0.17502 | 336.6243 | 0.088092 | 0 | 0 | 0.17618 | 336.8918 | 0.088673 | 0 | 0 | 0.17735 | 337.1592 | 0.089253 | 0 | 0 | 0.17851 | 337.4267 | 0.089833 | 0 | 0 | 0.17967 | 337.6941 | 0.090413 | 0 | 0 | 0.18083 | 337.9616 | 0.090993 | 0 | 0 | 0.18199 | 338.229 | 0.091573 | 0 | 0 | 0.18315 | 338.4073 | 0.09196 | 0 | 0 | 0.18392 | 338.6747 | 0.09254 | 0 | 0 | 0.18508 | 338.9422 | 0.09312 | 0 | 0 | 0.18624 | 339.2096 | 0.0937 | 0 | 0 | 0.1874 | 339.3879 | 0.094087 | 0 | 0 | 0.18817 | 339.6554 | 0.094667 | 0 | 0 | 0.18933 | 339.8337 | 0.095054 | 0 | 0 | 0.19011 | 340.012 | 0.09544 | 0 | 0 | 0.19088 | 340.2794 | 0.09602 | 0 | 0 | 0.19204 | 340.4577 | 0.096407 | 0 | 0 | 0.19281 | 340.7252 | 0.096987 | 0 | 0 | 0.19397 | 340.9034 | 0.097374 | 0 | 0 | 0.19475 | 341.1709 | 0.097954 | 0 | 0 | 0.19591 | 341.3492 | 0.098341 | 0 | 0 | 0.19668 | 341.3492 | 0.098341 | 0 | 0 | 0.19668
2017-02-27 09:00 | 299.0474 | 0.89134 |  | 319.4563 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.10171 | 328.9045 | 0.071348 | 0 | 0 | 0.1427 | 336.1243 | 0.087008 | 0 | 0 | 0.17402 | 336.3026 | 0.087395 | 0 | 0 | 0.17479 | 336.57 | 0.087975 | 0 | 0 | 0.17595 | 336.8374 | 0.088555 | 0 | 0 | 0.17711 | 337.1048 | 0.089135 | 0 | 0 | 0.17827 | 337.3722 | 0.089715 | 0 | 0 | 0.17943 | 337.6396 | 0.090295 | 0 | 0 | 0.18059 | 337.907 | 0.090875 | 0 | 0 | 0.18175 | 338.1744 | 0.091455 | 0 | 0 | 0.18291 | 338.3527 | 0.091841 | 0 | 0 | 0.18368 | 338.6201 | 0.092421 | 0 | 0 | 0.18484 | 338.8875 | 0.093001 | 0 | 0 | 0.186 | 339.1549 | 0.093581 | 0 | 0 | 0.18716 | 339.3332 | 0.093968 | 0 | 0 | 0.18794 | 339.6006 | 0.094548 | 0 | 0 | 0.1891 | 339.7788 | 0.094935 | 0 | 0 | 0.18987 | 339.9571 | 0.095321 | 0 | 0 | 0.19064 | 340.2245 | 0.095901 | 0 | 0 | 0.1918 | 340.4028 | 0.096288 | 0 | 0 | 0.19258 | 340.6702 | 0.096868 | 0 | 0 | 0.19374 | 340.8484 | 0.097255 | 0 | 0 | 0.19451 | 341.1158 | 0.097835 | 0 | 0 | 0.19567 | 341.2941 | 0.098221 | 0 | 0 | 0.19644 | 341.2941 | 0.098221 | 0 | 0 | 0.19644
2017-02-27 10:00 | 295.3173 | 0.88022 |  | 315.4717 | 0.042212 | 0 | 0 | 0.084425 | 324.802 | 0.06245 | 0 | 0 | 0.1249 | 331.9318 | 0.077914 | 0 | 0 | 0.15583 | 332.1079 | 0.078296 | 0 | 0 | 0.15659 | 332.3719 | 0.078869 | 0 | 0 | 0.15774 | 332.636 | 0.079442 | 0 | 0 | 0.15888 | 332.9001 | 0.080015 | 0 | 0 | 0.16003 | 333.1641 | 0.080587 | 0 | 0 | 0.16117 | 333.4282 | 0.08116 | 0 | 0 | 0.16232 | 333.6923 | 0.081733 | 0 | 0 | 0.16347 | 333.9563 | 0.082306 | 0 | 0 | 0.16461 | 334.1324 | 0.082687 | 0 | 0 | 0.16537 | 334.3964 | 0.08326 | 0 | 0 | 0.16652 | 334.6605 | 0.083833 | 0 | 0 | 0.16767 | 334.9246 | 0.084406 | 0 | 0 | 0.16881 | 335.1006 | 0.084788 | 0 | 0 | 0.16958 | 335.3647 | 0.08536 | 0 | 0 | 0.17072 | 335.5407 | 0.085742 | 0 | 0 | 0.17148 | 335.7168 | 0.086124 | 0 | 0 | 0.17225 | 335.9808 | 0.086697 | 0 | 0 | 0.17339 | 336.1569 | 0.087079 | 0 | 0 | 0.17416 | 336.421 | 0.087651 | 0 | 0 | 0.1753 | 336.597 | 0.088033 | 0 | 0 | 0.17607 | 336.8611 | 0.088606 | 0 | 0 | 0.17721 | 337.0371 | 0.088988 | 0 | 0 | 0.17798 | 337.0371 | 0.088988 | 0 | 0 | 0.17798
2017-02-27 11:00 | 293.9168 | 0.87605 |  | 313.9755 | 0.038967 | 0 | 0 | 0.077935 | 323.2616 | 0.059109 | 0 | 0 | 0.11822 | 330.3576 | 0.0745 | 0 | 0 | 0.149 | 330.5328 | 0.07488 | 0 | 0 | 0.14976 | 330.7957 | 0.07545 | 0 | 0 | 0.1509 | 331.0585 | 0.07602 | 0 | 0 | 0.15204 | 331.3213 | 0.07659 | 0 | 0 | 0.15318 | 331.5841 | 0.07716 | 0 | 0 | 0.15432 | 331.8469 | 0.07773 | 0 | 0 | 0.15546 | 332.1097 | 0.0783 | 0 | 0 | 0.1566 | 332.3725 | 0.07887 | 0 | 0 | 0.15774 | 332.5478 | 0.07925 | 0 | 0 | 0.1585 | 332.8106 | 0.07982 | 0 | 0 | 0.15964 | 333.0734 | 0.08039 | 0 | 0 | 0.16078 | 333.3362 | 0.080961 | 0 | 0 | 0.16192 | 333.5114 | 0.081341 | 0 | 0 | 0.16268 | 333.7742 | 0.081911 | 0 | 0 | 0.16382 | 333.9494 | 0.082291 | 0 | 0 | 0.16458 | 334.1246 | 0.082671 | 0 | 0 | 0.16534 | 334.3875 | 0.083241 | 0 | 0 | 0.16648 | 334.5627 | 0.083621 | 0 | 0 | 0.16724 | 334.8255 | 0.084191 | 0 | 0 | 0.16838 | 335.0007 | 0.084571 | 0 | 0 | 0.16914 | 335.2635 | 0.085141 | 0 | 0 | 0.17028 | 335.4387 | 0.085521 | 0 | 0 | 0.17104 | 335.4387 | 0.085521 | 0 | 0 | 0.17104
2017-02-27 12:00 | 287.3474 | 0.85647 |  | 306.9578 | 0.023746 | 0 | 0 | 0.047491 | 316.0363 | 0.043437 | 0 | 0 | 0.086874 | 322.9737 | 0.058484 | 0 | 0 | 0.11697 | 323.145 | 0.058856 | 0 | 0 | 0.11771 | 323.4019 | 0.059413 | 0 | 0 | 0.11883 | 323.6589 | 0.05997 | 0 | 0 | 0.11994 | 323.9158 | 0.060528 | 0 | 0 | 0.12106 | 324.1728 | 0.061085 | 0 | 0 | 0.12217 | 324.4297 | 0.061642 | 0 | 0 | 0.12328 | 324.6866 | 0.0622 | 0 | 0 | 0.1244 | 324.9436 | 0.062757 | 0 | 0 | 0.12551 | 325.1149 | 0.063128 | 0 | 0 | 0.12626 | 325.3718 | 0.063686 | 0 | 0 | 0.12737 | 325.6288 | 0.064243 | 0 | 0 | 0.12849 | 325.8857 | 0.0648 | 0 | 0 | 0.1296 | 326.057 | 0.065172 | 0 | 0 | 0.13034 | 326.3139 | 0.065729 | 0 | 0 | 0.13146 | 326.4852 | 0.066101 | 0 | 0 | 0.1322 | 326.6565 | 0.066472 | 0 | 0 | 0.13294 | 326.9135 | 0.06703 | 0 | 0 | 0.13406 | 327.0847 | 0.067401 | 0 | 0 | 0.1348 | 327.3417 | 0.067958 | 0 | 0 | 0.13592 | 327.513 | 0.06833 | 0 | 0 | 0.13666 | 327.7699 | 0.068887 | 0 | 0 | 0.13777 | 327.9412 | 0.069259 | 0 | 0 | 0.13852 | 327.9412 | 0.069259 | 0 | 0 | 0.13852
2017-02-27 13:00 | 291.5363 | 0.86895 |  | 311.4326 | 0.033452 | 0 | 0 | 0.066903 | 320.6435 | 0.05343 | 0 | 0 | 0.10686 | 327.682 | 0.068697 | 0 | 0 | 0.13739 | 327.8558 | 0.069074 | 0 | 0 | 0.13815 | 328.1165 | 0.069639 | 0 | 0 | 0.13928 | 328.3772 | 0.070204 | 0 | 0 | 0.14041 | 328.6379 | 0.07077 | 0 | 0 | 0.14154 | 328.8986 | 0.071335 | 0 | 0 | 0.14267 | 329.1593 | 0.071901 | 0 | 0 | 0.1438 | 329.4199 | 0.072466 | 0 | 0 | 0.14493 | 329.6806 | 0.073032 | 0 | 0 | 0.14606 | 329.8544 | 0.073409 | 0 | 0 | 0.14682 | 330.1151 | 0.073974 | 0 | 0 | 0.14795 | 330.3758 | 0.074539 | 0 | 0 | 0.14908 | 330.6365 | 0.075105 | 0 | 0 | 0.15021 | 330.8103 | 0.075482 | 0 | 0 | 0.15096 | 331.071 | 0.076047 | 0 | 0 | 0.15209 | 331.2447 | 0.076424 | 0 | 0 | 0.15285 | 331.4185 | 0.076801 | 0 | 0 | 0.1536 | 331.6792 | 0.077367 | 0 | 0 | 0.15473 | 331.853 | 0.077744 | 0 | 0 | 0.15549 | 332.1137 | 0.078309 | 0 | 0 | 0.15662 | 332.2875 | 0.078686 | 0 | 0 | 0.15737 | 332.5482 | 0.079251 | 0 | 0 | 0.1585 | 332.722 | 0.079628 | 0 | 0 | 0.15926 | 332.722 | 0.079628 | 0 | 0 | 0.15926
2017-02-27 14:00 | 288.422 | 0.85967 |  | 308.1058 | 0.026236 | 0 | 0 | 0.052472 | 317.2183 | 0.046001 | 0 | 0 | 0.092002 | 324.1816 | 0.061104 | 0 | 0 | 0.12221 | 324.3536 | 0.061477 | 0 | 0 | 0.12295 | 324.6115 | 0.062037 | 0 | 0 | 0.12407 | 324.8694 | 0.062596 | 0 | 0 | 0.12519 | 325.1273 | 0.063155 | 0 | 0 | 0.12631 | 325.3852 | 0.063715 | 0 | 0 | 0.12743 | 325.6431 | 0.064274 | 0 | 0 | 0.12855 | 325.901 | 0.064833 | 0 | 0 | 0.12967 | 326.1589 | 0.065393 | 0 | 0 | 0.13079 | 326.3308 | 0.065766 | 0 | 0 | 0.13153 | 326.5887 | 0.066325 | 0 | 0 | 0.13265 | 326.8466 | 0.066885 | 0 | 0 | 0.13377 | 327.1045 | 0.067444 | 0 | 0 | 0.13489 | 327.2764 | 0.067817 | 0 | 0 | 0.13563 | 327.5343 | 0.068376 | 0 | 0 | 0.13675 | 327.7063 | 0.068749 | 0 | 0 | 0.1375 | 327.8782 | 0.069122 | 0 | 0 | 0.13824 | 328.1361 | 0.069682 | 0 | 0 | 0.13936 | 328.308 | 0.070054 | 0 | 0 | 0.14011 | 328.5659 | 0.070614 | 0 | 0 | 0.14123 | 328.7379 | 0.070987 | 0 | 0 | 0.14197 | 328.9958 | 0.071546 | 0 | 0 | 0.14309 | 329.1677 | 0.071919 | 0 | 0 | 0.14384 | 329.1677 | 0.071919 | 0 | 0 | 0.14384
2017-02-27 15:00 | 292.7803 | 0.87266 |  | 312.7615 | 0.036334 | 0 | 0 | 0.072668 | 322.0117 | 0.056398 | 0 | 0 | 0.1128 | 329.0803 | 0.071729 | 0 | 0 | 0.14346 | 329.2548 | 0.072108 | 0 | 0 | 0.14422 | 329.5166 | 0.072676 | 0 | 0 | 0.14535 | 329.7784 | 0.073244 | 0 | 0 | 0.14649 | 330.0402 | 0.073812 | 0 | 0 | 0.14762 | 330.302 | 0.074379 | 0 | 0 | 0.14876 | 330.5638 | 0.074947 | 0 | 0 | 0.14989 | 330.8256 | 0.075515 | 0 | 0 | 0.15103 | 331.0874 | 0.076083 | 0 | 0 | 0.15217 | 331.2619 | 0.076461 | 0 | 0 | 0.15292 | 331.5237 | 0.077029 | 0 | 0 | 0.15406 | 331.7855 | 0.077597 | 0 | 0 | 0.15519 | 332.0473 | 0.078165 | 0 | 0 | 0.15633 | 332.2219 | 0.078544 | 0 | 0 | 0.15709 | 332.4837 | 0.079111 | 0 | 0 | 0.15822 | 332.6582 | 0.07949 | 0 | 0 | 0.15898 | 332.8327 | 0.079868 | 0 | 0 | 0.15974 | 333.0945 | 0.080436 | 0 | 0 | 0.16087 | 333.2691 | 0.080815 | 0 | 0 | 0.16163 | 333.5309 | 0.081383 | 0 | 0 | 0.16277 | 333.7054 | 0.081761 | 0 | 0 | 0.16352 | 333.9672 | 0.082329 | 0 | 0 | 0.16466 | 334.1417 | 0.082708 | 0 | 0 | 0.16542 | 334.1417 | 0.082708 | 0 | 0 | 0.16542
2017-02-27 16:00 | 292.2326 | 0.87103 |  | 312.1764 | 0.035065 | 0 | 0 | 0.07013 | 321.4093 | 0.055091 | 0 | 0 | 0.11018 | 328.4646 | 0.070394 | 0 | 0 | 0.14079 | 328.6388 | 0.070772 | 0 | 0 | 0.14154 | 328.9001 | 0.071339 | 0 | 0 | 0.14268 | 329.1615 | 0.071906 | 0 | 0 | 0.14381 | 329.4228 | 0.072472 | 0 | 0 | 0.14494 | 329.6841 | 0.073039 | 0 | 0 | 0.14608 | 329.9454 | 0.073606 | 0 | 0 | 0.14721 | 330.2067 | 0.074173 | 0 | 0 | 0.14835 | 330.468 | 0.074739 | 0 | 0 | 0.14948 | 330.6422 | 0.075117 | 0 | 0 | 0.15023 | 330.9035 | 0.075684 | 0 | 0 | 0.15137 | 331.1648 | 0.076251 | 0 | 0 | 0.1525 | 331.4261 | 0.076818 | 0 | 0 | 0.15364 | 331.6003 | 0.077195 | 0 | 0 | 0.15439 | 331.8616 | 0.077762 | 0 | 0 | 0.15552 | 332.0358 | 0.07814 | 0 | 0 | 0.15628 | 332.2101 | 0.078518 | 0 | 0 | 0.15704 | 332.4714 | 0.079085 | 0 | 0 | 0.15817 | 332.6456 | 0.079463 | 0 | 0 | 0.15893 | 332.9069 | 0.080029 | 0 | 0 | 0.16006 | 333.0811 | 0.080407 | 0 | 0 | 0.16081 | 333.3424 | 0.080974 | 0 | 0 | 0.16195 | 333.5166 | 0.081352 | 0 | 0 | 0.1627 | 333.5166 | 0.081352 | 0 | 0 | 0.1627
2017-02-27 17:00 | 299.1939 | 0.89178 |  | 319.6128 | 0.051194 | 0 | 0 | 0.10239 | 329.0656 | 0.071698 | 0 | 0 | 0.1434 | 336.289 | 0.087365 | 0 | 0 | 0.17473 | 336.4674 | 0.087752 | 0 | 0 | 0.1755 | 336.7349 | 0.088332 | 0 | 0 | 0.17666 | 337.0024 | 0.088913 | 0 | 0 | 0.17783 | 337.27 | 0.089493 | 0 | 0 | 0.17899 | 337.5375 | 0.090073 | 0 | 0 | 0.18015 | 337.805 | 0.090653 | 0 | 0 | 0.18131 | 338.0726 | 0.091234 | 0 | 0 | 0.18247 | 338.3401 | 0.091814 | 0 | 0 | 0.18363 | 338.5185 | 0.092201 | 0 | 0 | 0.1844 | 338.786 | 0.092781 | 0 | 0 | 0.18556 | 339.0535 | 0.093361 | 0 | 0 | 0.18672 | 339.3211 | 0.093942 | 0 | 0 | 0.18788 | 339.4994 | 0.094329 | 0 | 0 | 0.18866 | 339.767 | 0.094909 | 0 | 0 | 0.18982 | 339.9453 | 0.095296 | 0 | 0 | 0.19059 | 340.1237 | 0.095683 | 0 | 0 | 0.19137 | 340.3912 | 0.096263 | 0 | 0 | 0.19253 | 340.5696 | 0.09665 | 0 | 0 | 0.1933 | 340.8371 | 0.09723 | 0 | 0 | 0.19446 | 341.0154 | 0.097617 | 0 | 0 | 0.19523 | 341.283 | 0.098197 | 0 | 0 | 0.19639 | 341.4613 | 0.098584 | 0 | 0 | 0.19717 | 341.4613 | 0.098584 | 0 | 0 | 0.19717
2017-02-27 18:00 | 293.7721 | 0.87562 |  | 313.8209 | 0.038632 | 0 | 0 | 0.077264 | 323.1025 | 0.058764 | 0 | 0 | 0.11753 | 330.195 | 0.074147 | 0 | 0 | 0.14829 | 330.3701 | 0.074527 | 0 | 0 | 0.14905 | 330.6328 | 0.075097 | 0 | 0 | 0.15019 | 330.8955 | 0.075667 | 0 | 0 | 0.15133 | 331.1581 | 0.076236 | 0 | 0 | 0.15247 | 331.4208 | 0.076806 | 0 | 0 | 0.15361 | 331.6835 | 0.077376 | 0 | 0 | 0.15475 | 331.9462 | 0.077946 | 0 | 0 | 0.15589 | 332.2089 | 0.078515 | 0 | 0 | 0.15703 | 332.384 | 0.078895 | 0 | 0 | 0.15779 | 332.6467 | 0.079465 | 0 | 0 | 0.15893 | 332.9094 | 0.080035 | 0 | 0 | 0.16007 | 333.1721 | 0.080605 | 0 | 0 | 0.16121 | 333.3472 | 0.080984 | 0 | 0 | 0.16197 | 333.6099 | 0.081554 | 0 | 0 | 0.16311 | 333.785 | 0.081934 | 0 | 0 | 0.16387 | 333.9601 | 0.082314 | 0 | 0 | 0.16463 | 334.2228 | 0.082884 | 0 | 0 | 0.16577 | 334.3979 | 0.083263 | 0 | 0 | 0.16653 | 334.6606 | 0.083833 | 0 | 0 | 0.16767 | 334.8357 | 0.084213 | 0 | 0 | 0.16843 | 335.0984 | 0.084783 | 0 | 0 | 0.16957 | 335.2735 | 0.085163 | 0 | 0 | 0.17033 | 335.2735 | 0.085163 | 0 | 0 | 0.17033
2017-02-27 19:00 | 299.0829 | 0.89145 |  | 319.4942 | 0.050937 | 0 | 0 | 0.10187 | 328.9435 | 0.071433 | 0 | 0 | 0.14287 | 336.1642 | 0.087095 | 0 | 0 | 0.17419 | 336.3425 | 0.087481 | 0 | 0 | 0.17496 | 336.61 | 0.088061 | 0 | 0 | 0.17612 | 336.8774 | 0.088641 | 0 | 0 | 0.17728 | 337.1448 | 0.089221 | 0 | 0 | 0.17844 | 337.4123 | 0.089802 | 0 | 0 | 0.1796 | 337.6797 | 0.090382 | 0 | 0 | 0.18076 | 337.9471 | 0.090962 | 0 | 0 | 0.18192 | 338.2146 | 0.091542 | 0 | 0 | 0.18308 | 338.3929 | 0.091928 | 0 | 0 | 0.18386 | 338.6603 | 0.092508 | 0 | 0 | 0.18502 | 338.9277 | 0.093089 | 0 | 0 | 0.18618 | 339.1952 | 0.093669 | 0 | 0 | 0.18734 | 339.3735 | 0.094055 | 0 | 0 | 0.18811 | 339.6409 | 0.094635 | 0 | 0 | 0.18927 | 339.8192 | 0.095022 | 0 | 0 | 0.19004 | 339.9975 | 0.095409 | 0 | 0 | 0.19082 | 340.2649 | 0.095989 | 0 | 0 | 0.19198 | 340.4432 | 0.096376 | 0 | 0 | 0.19275 | 340.7106 | 0.096956 | 0 | 0 | 0.19391 | 340.8889 | 0.097342 | 0 | 0 | 0.19468 | 341.1563 | 0.097922 | 0 | 0 | 0.19584 | 341.3346 | 0.098309 | 0 | 0 | 0.19662 | 341.3346 | 0.098309 | 0 | 0 | 0.19662
2017-02-27 20:00 | 299.8901 | 0.89385 |  | 320.3566 | 0.052808 | 0 | 0 | 0.10562 | 329.8314 | 0.073359 | 0 | 0 | 0.14672 | 337.0716 | 0.089063 | 0 | 0 | 0.17813 | 337.2504 | 0.08945 | 0 | 0 | 0.1789 | 337.5185 | 0.090032 | 0 | 0 | 0.18006 | 337.7867 | 0.090614 | 0 | 0 | 0.18123 | 338.0548 | 0.091195 | 0 | 0 | 0.18239 | 338.323 | 0.091777 | 0 | 0 | 0.18355 | 338.5911 | 0.092358 | 0 | 0 | 0.18472 | 338.8593 | 0.09294 | 0 | 0 | 0.18588 | 339.1275 | 0.093522 | 0 | 0 | 0.18704 | 339.3062 | 0.09391 | 0 | 0 | 0.18782 | 339.5744 | 0.094491 | 0 | 0 | 0.18898 | 339.8425 | 0.095073 | 0 | 0 | 0.19015 | 340.1107 | 0.095654 | 0 | 0 | 0.19131 | 340.2895 | 0.096042 | 0 | 0 | 0.19208 | 340.5576 | 0.096624 | 0 | 0 | 0.19325 | 340.7364 | 0.097012 | 0 | 0 | 0.19402 | 340.9152 | 0.097399 | 0 | 0 | 0.1948 | 341.1833 | 0.097981 | 0 | 0 | 0.19596 | 341.3621 | 0.098369 | 0 | 0 | 0.19674 | 341.6302 | 0.09895 | 0 | 0 | 0.1979 | 341.809 | 0.099338 | 0 | 0 | 0.19868 | 342.0772 | 0.09992 | 0 | 0 | 0.19984 | 342.2559 | 0.10031 | 0 | 0 | 0.20061 | 342.2559 | 0.10031 | 0 | 0 | 0.20061
2017-02-27 21:00 | 303.8325 | 0.9056 |  | 324.568 | 0.061942 | 0 | 0 | 0.12388 | 334.1674 | 0.082763 | 0 | 0 | 0.16553 | 341.5027 | 0.098674 | 0 | 0 | 0.19735 | 341.6839 | 0.099067 | 0 | 0 | 0.19813 | 341.9555 | 0.099656 | 0 | 0 | 0.19931 | 342.2272 | 0.10025 | 0 | 0 | 0.20049 | 342.4989 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.20167 | 342.7706 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20285 | 343.0423 | 0.10201 | 0 | 0 | 0.20403 | 343.3139 | 0.1026 | 0 | 0 | 0.2052 | 343.5856 | 0.10319 | 0 | 0 | 0.20638 | 343.7667 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.20717 | 344.0384 | 0.10417 | 0 | 0 | 0.20835 | 344.3101 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20953 | 344.5818 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.2107 | 344.7629 | 0.10575 | 0 | 0 | 0.21149 | 345.0346 | 0.10633 | 0 | 0 | 0.21267 | 345.2157 | 0.10673 | 0 | 0 | 0.21345 | 345.3968 | 0.10712 | 0 | 0 | 0.21424 | 345.6685 | 0.10771 | 0 | 0 | 0.21542 | 345.8496 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.2162 | 346.1213 | 0.10869 | 0 | 0 | 0.21738 | 346.3024 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.21817 | 346.5741 | 0.10967 | 0 | 0 | 0.21935 | 346.7552 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22013 | 346.7552 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22013
2017-02-27 22:00 | 299.0472 | 0.89134 |  | 319.4561 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.10171 | 328.9043 | 0.071348 | 0 | 0 | 0.1427 | 336.1241 | 0.087008 | 0 | 0 | 0.17402 | 336.3024 | 0.087394 | 0 | 0 | 0.17479 | 336.5698 | 0.087974 | 0 | 0 | 0.17595 | 336.8372 | 0.088554 | 0 | 0 | 0.17711 | 337.1046 | 0.089134 | 0 | 0 | 0.17827 | 337.372 | 0.089714 | 0 | 0 | 0.17943 | 337.6394 | 0.090294 | 0 | 0 | 0.18059 | 337.9068 | 0.090874 | 0 | 0 | 0.18175 | 338.1742 | 0.091454 | 0 | 0 | 0.18291 | 338.3525 | 0.091841 | 0 | 0 | 0.18368 | 338.6199 | 0.092421 | 0 | 0 | 0.18484 | 338.8873 | 0.093001 | 0 | 0 | 0.186 | 339.1547 | 0.093581 | 0 | 0 | 0.18716 | 339.3329 | 0.093967 | 0 | 0 | 0.18793 | 339.6003 | 0.094547 | 0 | 0 | 0.18909 | 339.7786 | 0.094934 | 0 | 0 | 0.18987 | 339.9569 | 0.095321 | 0 | 0 | 0.19064 | 340.2243 | 0.095901 | 0 | 0 | 0.1918 | 340.4026 | 0.096287 | 0 | 0 | 0.19257 | 340.67 | 0.096867 | 0 | 0 | 0.19373 | 340.8482 | 0.097254 | 0 | 0 | 0.19451 | 341.1156 | 0.097834 | 0 | 0 | 0.19567 | 341.2939 | 0.098221 | 0 | 0 | 0.19644 | 341.2939 | 0.098221 | 0 | 0 | 0.19644
2017-02-27 23:00 | 296.7235 | 0.88441 |  | 316.9738 | 0.04547 | 0 | 0 | 0.090941 | 326.3485 | 0.065804 | 0 | 0 | 0.13161 | 333.5123 | 0.081342 | 0 | 0 | 0.16268 | 333.6892 | 0.081726 | 0 | 0 | 0.16345 | 333.9545 | 0.082302 | 0 | 0 | 0.1646 | 334.2198 | 0.082877 | 0 | 0 | 0.16575 | 334.4852 | 0.083453 | 0 | 0 | 0.16691 | 334.7505 | 0.084028 | 0 | 0 | 0.16806 | 335.0158 | 0.084604 | 0 | 0 | 0.16921 | 335.2811 | 0.085179 | 0 | 0 | 0.17036 | 335.5464 | 0.085755 | 0 | 0 | 0.17151 | 335.7233 | 0.086138 | 0 | 0 | 0.17228 | 335.9887 | 0.086714 | 0 | 0 | 0.17343 | 336.254 | 0.087289 | 0 | 0 | 0.17458 | 336.5193 | 0.087865 | 0 | 0 | 0.17573 | 336.6962 | 0.088248 | 0 | 0 | 0.1765 | 336.9615 | 0.088824 | 0 | 0 | 0.17765 | 337.1384 | 0.089207 | 0 | 0 | 0.17841 | 337.3153 | 0.089591 | 0 | 0 | 0.17918 | 337.5806 | 0.090167 | 0 | 0 | 0.18033 | 337.7575 | 0.09055 | 0 | 0 | 0.1811 | 338.0228 | 0.091126 | 0 | 0 | 0.18225 | 338.1997 | 0.091509 | 0 | 0 | 0.18302 | 338.465 | 0.092085 | 0 | 0 | 0.18417 | 338.6419 | 0.092469 | 0 | 0 | 0.18494 | 338.6419 | 0.092469 | 0 | 0 | 0.18494
2017-02-28 | 294.9445 | 0.87911 |  | 315.0734 | 0.041349 | 0 | 0 | 0.082697 | 324.392 | 0.061561 | 0 | 0 | 0.12312 | 331.5128 | 0.077006 | 0 | 0 | 0.15401 | 331.6886 | 0.077387 | 0 | 0 | 0.15477 | 331.9523 | 0.077959 | 0 | 0 | 0.15592 | 332.2161 | 0.078531 | 0 | 0 | 0.15706 | 332.4798 | 0.079103 | 0 | 0 | 0.15821 | 332.7435 | 0.079675 | 0 | 0 | 0.15935 | 333.0073 | 0.080247 | 0 | 0 | 0.16049 | 333.271 | 0.080819 | 0 | 0 | 0.16164 | 333.5347 | 0.081391 | 0 | 0 | 0.16278 | 333.7106 | 0.081773 | 0 | 0 | 0.16355 | 333.9743 | 0.082345 | 0 | 0 | 0.16469 | 334.238 | 0.082917 | 0 | 0 | 0.16583 | 334.5018 | 0.083489 | 0 | 0 | 0.16698 | 334.6776 | 0.08387 | 0 | 0 | 0.16774 | 334.9413 | 0.084442 | 0 | 0 | 0.16888 | 335.1171 | 0.084823 | 0 | 0 | 0.16965 | 335.293 | 0.085205 | 0 | 0 | 0.17041 | 335.5567 | 0.085777 | 0 | 0 | 0.17155 | 335.7325 | 0.086158 | 0 | 0 | 0.17232 | 335.9962 | 0.08673 | 0 | 0 | 0.17346 | 336.1721 | 0.087112 | 0 | 0 | 0.17422 | 336.4358 | 0.087684 | 0 | 0 | 0.17537 | 336.6116 | 0.088065 | 0 | 0 | 0.17613 | 336.6116 | 0.088065 | 0 | 0 | 0.17613
2017-02-28 01:00 | 294.723 | 0.87845 |  | 314.8368 | 0.040835 | 0 | 0 | 0.08167 | 324.1483 | 0.061032 | 0 | 0 | 0.12206 | 331.2638 | 0.076465 | 0 | 0 | 0.15293 | 331.4395 | 0.076847 | 0 | 0 | 0.15369 | 331.703 | 0.077418 | 0 | 0 | 0.15484 | 331.9665 | 0.07799 | 0 | 0 | 0.15598 | 332.2301 | 0.078561 | 0 | 0 | 0.15712 | 332.4936 | 0.079133 | 0 | 0 | 0.15827 | 332.7572 | 0.079705 | 0 | 0 | 0.15941 | 333.0207 | 0.080276 | 0 | 0 | 0.16055 | 333.2842 | 0.080848 | 0 | 0 | 0.1617 | 333.4599 | 0.081229 | 0 | 0 | 0.16246 | 333.7235 | 0.0818 | 0 | 0 | 0.1636 | 333.987 | 0.082372 | 0 | 0 | 0.16474 | 334.2505 | 0.082944 | 0 | 0 | 0.16589 | 334.4262 | 0.083325 | 0 | 0 | 0.16665 | 334.6897 | 0.083896 | 0 | 0 | 0.16779 | 334.8654 | 0.084277 | 0 | 0 | 0.16855 | 335.0411 | 0.084659 | 0 | 0 | 0.16932 | 335.3047 | 0.08523 | 0 | 0 | 0.17046 | 335.4804 | 0.085611 | 0 | 0 | 0.17122 | 335.7439 | 0.086183 | 0 | 0 | 0.17237 | 335.9196 | 0.086564 | 0 | 0 | 0.17313 | 336.1831 | 0.087135 | 0 | 0 | 0.17427 | 336.3588 | 0.087517 | 0 | 0 | 0.17503 | 336.3588 | 0.087517 | 0 | 0 | 0.17503
2017-02-28 02:00 | 283.5205 | 0.84506 |  | 302.8698 | 0.014879 | 0 | 0 | 0.029758 | 311.8274 | 0.034308 | 0 | 0 | 0.068616 | 318.6724 | 0.049155 | 0 | 0 | 0.098309 | 318.8414 | 0.049521 | 0 | 0 | 0.099043 | 319.0949 | 0.050071 | 0 | 0 | 0.10014 | 319.3484 | 0.050621 | 0 | 0 | 0.10124 | 319.602 | 0.051171 | 0 | 0 | 0.10234 | 319.8555 | 0.051721 | 0 | 0 | 0.10344 | 320.109 | 0.052271 | 0 | 0 | 0.10454 | 320.3625 | 0.052821 | 0 | 0 | 0.10564 | 320.616 | 0.05337 | 0 | 0 | 0.10674 | 320.785 | 0.053737 | 0 | 0 | 0.10747 | 321.0386 | 0.054287 | 0 | 0 | 0.10857 | 321.2921 | 0.054837 | 0 | 0 | 0.10967 | 321.5456 | 0.055387 | 0 | 0 | 0.11077 | 321.7146 | 0.055753 | 0 | 0 | 0.11151 | 321.9681 | 0.056303 | 0 | 0 | 0.11261 | 322.1371 | 0.05667 | 0 | 0 | 0.11334 | 322.3062 | 0.057036 | 0 | 0 | 0.11407 | 322.5597 | 0.057586 | 0 | 0 | 0.11517 | 322.7287 | 0.057953 | 0 | 0 | 0.11591 | 322.9822 | 0.058503 | 0 | 0 | 0.11701 | 323.1512 | 0.058869 | 0 | 0 | 0.11774 | 323.4047 | 0.059419 | 0 | 0 | 0.11884 | 323.5738 | 0.059786 | 0 | 0 | 0.11957 | 323.5738 | 0.059786 | 0 | 0 | 0.11957
2017-02-28 03:00 | 290.1074 | 0.86469 |  | 309.9062 | 0.030141 | 0 | 0 | 0.060282 | 319.072 | 0.050021 | 0 | 0 | 0.10004 | 326.076 | 0.065213 | 0 | 0 | 0.13043 | 326.2489 | 0.065588 | 0 | 0 | 0.13118 | 326.5083 | 0.066151 | 0 | 0 | 0.1323 | 326.7678 | 0.066714 | 0 | 0 | 0.13343 | 327.0272 | 0.067276 | 0 | 0 | 0.13455 | 327.2866 | 0.067839 | 0 | 0 | 0.13568 | 327.546 | 0.068402 | 0 | 0 | 0.1368 | 327.8054 | 0.068964 | 0 | 0 | 0.13793 | 328.0648 | 0.069527 | 0 | 0 | 0.13905 | 328.2377 | 0.069902 | 0 | 0 | 0.1398 | 328.4971 | 0.070465 | 0 | 0 | 0.14093 | 328.7565 | 0.071027 | 0 | 0 | 0.14205 | 329.016 | 0.07159 | 0 | 0 | 0.14318 | 329.1889 | 0.071965 | 0 | 0 | 0.14393 | 329.4483 | 0.072528 | 0 | 0 | 0.14506 | 329.6212 | 0.072903 | 0 | 0 | 0.14581 | 329.7942 | 0.073278 | 0 | 0 | 0.14656 | 330.0536 | 0.073841 | 0 | 0 | 0.14768 | 330.2265 | 0.074216 | 0 | 0 | 0.14843 | 330.4859 | 0.074778 | 0 | 0 | 0.14956 | 330.6589 | 0.075153 | 0 | 0 | 0.15031 | 330.9183 | 0.075716 | 0 | 0 | 0.15143 | 331.0912 | 0.076091 | 0 | 0 | 0.15218 | 331.0912 | 0.076091 | 0 | 0 | 0.15218
2017-02-28 04:00 | 292.5624 | 0.87201 |  | 312.5287 | 0.035829 | 0 | 0 | 0.071658 | 321.772 | 0.055878 | 0 | 0 | 0.11176 | 328.8353 | 0.071198 | 0 | 0 | 0.1424 | 329.0097 | 0.071576 | 0 | 0 | 0.14315 | 329.2713 | 0.072144 | 0 | 0 | 0.14429 | 329.5329 | 0.072711 | 0 | 0 | 0.14542 | 329.7945 | 0.073279 | 0 | 0 | 0.14656 | 330.0561 | 0.073846 | 0 | 0 | 0.14769 | 330.3177 | 0.074413 | 0 | 0 | 0.14883 | 330.5793 | 0.074981 | 0 | 0 | 0.14996 | 330.8409 | 0.075548 | 0 | 0 | 0.1511 | 331.0153 | 0.075927 | 0 | 0 | 0.15185 | 331.2769 | 0.076494 | 0 | 0 | 0.15299 | 331.5385 | 0.077061 | 0 | 0 | 0.15412 | 331.8001 | 0.077629 | 0 | 0 | 0.15526 | 331.9745 | 0.078007 | 0 | 0 | 0.15601 | 332.2361 | 0.078574 | 0 | 0 | 0.15715 | 332.4105 | 0.078953 | 0 | 0 | 0.15791 | 332.5849 | 0.079331 | 0 | 0 | 0.15866 | 332.8465 | 0.079898 | 0 | 0 | 0.1598 | 333.0209 | 0.080277 | 0 | 0 | 0.16055 | 333.2825 | 0.080844 | 0 | 0 | 0.16169 | 333.4569 | 0.081222 | 0 | 0 | 0.16244 | 333.7185 | 0.08179 | 0 | 0 | 0.16358 | 333.8929 | 0.082168 | 0 | 0 | 0.16434 | 333.8929 | 0.082168 | 0 | 0 | 0.16434
2017-02-28 05:00 | 291.1001 | 0.86765 |  | 310.9666 | 0.032441 | 0 | 0 | 0.064882 | 320.1638 | 0.05239 | 0 | 0 | 0.10478 | 327.1917 | 0.067633 | 0 | 0 | 0.13527 | 327.3653 | 0.06801 | 0 | 0 | 0.13602 | 327.6256 | 0.068574 | 0 | 0 | 0.13715 | 327.8859 | 0.069139 | 0 | 0 | 0.13828 | 328.1462 | 0.069703 | 0 | 0 | 0.13941 | 328.4065 | 0.070268 | 0 | 0 | 0.14054 | 328.6668 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.14167 | 328.9271 | 0.071397 | 0 | 0 | 0.14279 | 329.1874 | 0.071962 | 0 | 0 | 0.14392 | 329.3609 | 0.072338 | 0 | 0 | 0.14468 | 329.6212 | 0.072903 | 0 | 0 | 0.14581 | 329.8815 | 0.073467 | 0 | 0 | 0.14693 | 330.1418 | 0.074032 | 0 | 0 | 0.14806 | 330.3153 | 0.074408 | 0 | 0 | 0.14882 | 330.5756 | 0.074973 | 0 | 0 | 0.14995 | 330.7491 | 0.075349 | 0 | 0 | 0.1507 | 330.9227 | 0.075726 | 0 | 0 | 0.15145 | 331.183 | 0.07629 | 0 | 0 | 0.15258 | 331.3565 | 0.076667 | 0 | 0 | 0.15333 | 331.6168 | 0.077231 | 0 | 0 | 0.15446 | 331.7903 | 0.077607 | 0 | 0 | 0.15521 | 332.0506 | 0.078172 | 0 | 0 | 0.15634 | 332.2241 | 0.078548 | 0 | 0 | 0.1571 | 332.2241 | 0.078548 | 0 | 0 | 0.1571
2017-02-28 06:00 | 288.715 | 0.86054 |  | 308.4188 | 0.026915 | 0 | 0 | 0.053829 | 317.5405 | 0.0467 | 0 | 0 | 0.093399 | 324.5109 | 0.061819 | 0 | 0 | 0.12364 | 324.683 | 0.062192 | 0 | 0 | 0.12438 | 324.9412 | 0.062752 | 0 | 0 | 0.1255 | 325.1994 | 0.063312 | 0 | 0 | 0.12662 | 325.4575 | 0.063872 | 0 | 0 | 0.12774 | 325.7157 | 0.064432 | 0 | 0 | 0.12886 | 325.9739 | 0.064992 | 0 | 0 | 0.12998 | 326.232 | 0.065552 | 0 | 0 | 0.1311 | 326.4902 | 0.066112 | 0 | 0 | 0.13222 | 326.6623 | 0.066485 | 0 | 0 | 0.13297 | 326.9204 | 0.067045 | 0 | 0 | 0.13409 | 327.1786 | 0.067605 | 0 | 0 | 0.13521 | 327.4368 | 0.068165 | 0 | 0 | 0.13633 | 327.6089 | 0.068538 | 0 | 0 | 0.13708 | 327.867 | 0.069098 | 0 | 0 | 0.1382 | 328.0392 | 0.069471 | 0 | 0 | 0.13894 | 328.2113 | 0.069845 | 0 | 0 | 0.13969 | 328.4694 | 0.070404 | 0 | 0 | 0.14081 | 328.6415 | 0.070778 | 0 | 0 | 0.14156 | 328.8997 | 0.071338 | 0 | 0 | 0.14268 | 329.0718 | 0.071711 | 0 | 0 | 0.14342 | 329.33 | 0.072271 | 0 | 0 | 0.14454 | 329.5021 | 0.072644 | 0 | 0 | 0.14529 | 329.5021 | 0.072644 | 0 | 0 | 0.14529
2017-02-28 07:00 | 288.2306 | 0.8591 |  | 307.9013 | 0.025792 | 0 | 0 | 0.051584 | 317.0077 | 0.045544 | 0 | 0 | 0.091088 | 323.9664 | 0.060638 | 0 | 0 | 0.12128 | 324.1383 | 0.06101 | 0 | 0 | 0.12202 | 324.396 | 0.061569 | 0 | 0 | 0.12314 | 324.6537 | 0.062128 | 0 | 0 | 0.12426 | 324.9114 | 0.062687 | 0 | 0 | 0.12537 | 325.1692 | 0.063246 | 0 | 0 | 0.12649 | 325.4269 | 0.063805 | 0 | 0 | 0.12761 | 325.6846 | 0.064364 | 0 | 0 | 0.12873 | 325.9424 | 0.064923 | 0 | 0 | 0.12985 | 326.1142 | 0.065296 | 0 | 0 | 0.13059 | 326.3719 | 0.065855 | 0 | 0 | 0.13171 | 326.6296 | 0.066414 | 0 | 0 | 0.13283 | 326.8874 | 0.066973 | 0 | 0 | 0.13395 | 327.0592 | 0.067346 | 0 | 0 | 0.13469 | 327.3169 | 0.067905 | 0 | 0 | 0.13581 | 327.4887 | 0.068277 | 0 | 0 | 0.13655 | 327.6606 | 0.06865 | 0 | 0 | 0.1373 | 327.9183 | 0.069209 | 0 | 0 | 0.13842 | 328.0901 | 0.069582 | 0 | 0 | 0.13916 | 328.3478 | 0.070141 | 0 | 0 | 0.14028 | 328.5197 | 0.070513 | 0 | 0 | 0.14103 | 328.7774 | 0.071072 | 0 | 0 | 0.14214 | 328.9492 | 0.071445 | 0 | 0 | 0.14289 | 328.9492 | 0.071445 | 0 | 0 | 0.14289
2017-02-28 08:00 | 288.0921 | 0.85869 |  | 307.7534 | 0.025471 | 0 | 0 | 0.050943 | 316.8555 | 0.045214 | 0 | 0 | 0.090428 | 323.8108 | 0.0603 | 0 | 0 | 0.1206 | 323.9826 | 0.060672 | 0 | 0 | 0.12134 | 324.2402 | 0.061231 | 0 | 0 | 0.12246 | 324.4978 | 0.06179 | 0 | 0 | 0.12358 | 324.7554 | 0.062349 | 0 | 0 | 0.1247 | 325.013 | 0.062907 | 0 | 0 | 0.12581 | 325.2706 | 0.063466 | 0 | 0 | 0.12693 | 325.5282 | 0.064025 | 0 | 0 | 0.12805 | 325.7858 | 0.064584 | 0 | 0 | 0.12917 | 325.9575 | 0.064956 | 0 | 0 | 0.12991 | 326.2152 | 0.065515 | 0 | 0 | 0.13103 | 326.4728 | 0.066074 | 0 | 0 | 0.13215 | 326.7304 | 0.066632 | 0 | 0 | 0.13326 | 326.9021 | 0.067005 | 0 | 0 | 0.13401 | 327.1597 | 0.067564 | 0 | 0 | 0.13513 | 327.3314 | 0.067936 | 0 | 0 | 0.13587 | 327.5032 | 0.068309 | 0 | 0 | 0.13662 | 327.7608 | 0.068867 | 0 | 0 | 0.13773 | 327.9325 | 0.06924 | 0 | 0 | 0.13848 | 328.1901 | 0.069799 | 0 | 0 | 0.1396 | 328.3619 | 0.070171 | 0 | 0 | 0.14034 | 328.6195 | 0.07073 | 0 | 0 | 0.14146 | 328.7912 | 0.071102 | 0 | 0 | 0.1422 | 328.7912 | 0.071102 | 0 | 0 | 0.1422
2017-02-28 09:00 | 293.8283 | 0.87578 |  | 313.881 | 0.038762 | 0 | 0 | 0.077524 | 323.1643 | 0.058898 | 0 | 0 | 0.1178 | 330.2581 | 0.074284 | 0 | 0 | 0.14857 | 330.4333 | 0.074664 | 0 | 0 | 0.14933 | 330.696 | 0.075234 | 0 | 0 | 0.15047 | 330.9588 | 0.075804 | 0 | 0 | 0.15161 | 331.2215 | 0.076374 | 0 | 0 | 0.15275 | 331.4842 | 0.076944 | 0 | 0 | 0.15389 | 331.747 | 0.077513 | 0 | 0 | 0.15503 | 332.0097 | 0.078083 | 0 | 0 | 0.15617 | 332.2724 | 0.078653 | 0 | 0 | 0.15731 | 332.4476 | 0.079033 | 0 | 0 | 0.15807 | 332.7103 | 0.079603 | 0 | 0 | 0.15921 | 332.9731 | 0.080173 | 0 | 0 | 0.16035 | 333.2358 | 0.080743 | 0 | 0 | 0.16149 | 333.411 | 0.081123 | 0 | 0 | 0.16225 | 333.6737 | 0.081693 | 0 | 0 | 0.16339 | 333.8489 | 0.082072 | 0 | 0 | 0.16414 | 334.024 | 0.082452 | 0 | 0 | 0.1649 | 334.2867 | 0.083022 | 0 | 0 | 0.16604 | 334.4619 | 0.083402 | 0 | 0 | 0.1668 | 334.7246 | 0.083972 | 0 | 0 | 0.16794 | 334.8998 | 0.084352 | 0 | 0 | 0.1687 | 335.1625 | 0.084922 | 0 | 0 | 0.16984 | 335.3377 | 0.085302 | 0 | 0 | 0.1706 | 335.3377 | 0.085302 | 0 | 0 | 0.1706
2017-02-28 10:00 | 287.8724 | 0.85803 |  | 307.5186 | 0.024962 | 0 | 0 | 0.049925 | 316.6138 | 0.04469 | 0 | 0 | 0.089379 | 323.5638 | 0.059764 | 0 | 0 | 0.11953 | 323.7354 | 0.060136 | 0 | 0 | 0.12027 | 323.9929 | 0.060695 | 0 | 0 | 0.12139 | 324.2503 | 0.061253 | 0 | 0 | 0.12251 | 324.5077 | 0.061811 | 0 | 0 | 0.12362 | 324.7651 | 0.06237 | 0 | 0 | 0.12474 | 325.0225 | 0.062928 | 0 | 0 | 0.12586 | 325.2799 | 0.063486 | 0 | 0 | 0.12697 | 325.5373 | 0.064045 | 0 | 0 | 0.12809 | 325.7089 | 0.064417 | 0 | 0 | 0.12883 | 325.9663 | 0.064975 | 0 | 0 | 0.12995 | 326.2237 | 0.065534 | 0 | 0 | 0.13107 | 326.4812 | 0.066092 | 0 | 0 | 0.13218 | 326.6528 | 0.066464 | 0 | 0 | 0.13293 | 326.9102 | 0.067022 | 0 | 0 | 0.13404 | 327.0818 | 0.067395 | 0 | 0 | 0.13479 | 327.2534 | 0.067767 | 0 | 0 | 0.13553 | 327.5108 | 0.068325 | 0 | 0 | 0.13665 | 327.6824 | 0.068697 | 0 | 0 | 0.13739 | 327.9398 | 0.069256 | 0 | 0 | 0.13851 | 328.1114 | 0.069628 | 0 | 0 | 0.13926 | 328.3688 | 0.070186 | 0 | 0 | 0.14037 | 328.5404 | 0.070558 | 0 | 0 | 0.14112 | 328.5404 | 0.070558 | 0 | 0 | 0.14112
2017-02-28 11:00 | 293.4407 | 0.87463 |  | 313.467 | 0.037864 | 0 | 0 | 0.075728 | 322.738 | 0.057973 | 0 | 0 | 0.11595 | 329.8225 | 0.073339 | 0 | 0 | 0.14668 | 329.9974 | 0.073719 | 0 | 0 | 0.14744 | 330.2598 | 0.074288 | 0 | 0 | 0.14858 | 330.5222 | 0.074857 | 0 | 0 | 0.14971 | 330.7846 | 0.075426 | 0 | 0 | 0.15085 | 331.047 | 0.075995 | 0 | 0 | 0.15199 | 331.3094 | 0.076564 | 0 | 0 | 0.15313 | 331.5718 | 0.077133 | 0 | 0 | 0.15427 | 331.8342 | 0.077703 | 0 | 0 | 0.15541 | 332.0091 | 0.078082 | 0 | 0 | 0.15616 | 332.2715 | 0.078651 | 0 | 0 | 0.1573 | 332.5339 | 0.07922 | 0 | 0 | 0.15844 | 332.7963 | 0.079789 | 0 | 0 | 0.15958 | 332.9712 | 0.080169 | 0 | 0 | 0.16034 | 333.2336 | 0.080738 | 0 | 0 | 0.16148 | 333.4085 | 0.081117 | 0 | 0 | 0.16223 | 333.5834 | 0.081497 | 0 | 0 | 0.16299 | 333.8458 | 0.082066 | 0 | 0 | 0.16413 | 334.0207 | 0.082445 | 0 | 0 | 0.16489 | 334.2831 | 0.083014 | 0 | 0 | 0.16603 | 334.4581 | 0.083394 | 0 | 0 | 0.16679 | 334.7204 | 0.083963 | 0 | 0 | 0.16793 | 334.8954 | 0.084342 | 0 | 0 | 0.16868 | 334.8954 | 0.084342 | 0 | 0 | 0.16868
2017-02-28 12:00 | 293.9722 | 0.87621 |  | 314.0347 | 0.039096 | 0 | 0 | 0.078191 | 323.3226 | 0.059241 | 0 | 0 | 0.11848 | 330.4199 | 0.074635 | 0 | 0 | 0.14927 | 330.5951 | 0.075015 | 0 | 0 | 0.15003 | 330.858 | 0.075585 | 0 | 0 | 0.15117 | 331.1208 | 0.076155 | 0 | 0 | 0.15231 | 331.3837 | 0.076726 | 0 | 0 | 0.15345 | 331.6466 | 0.077296 | 0 | 0 | 0.15459 | 331.9094 | 0.077866 | 0 | 0 | 0.15573 | 332.1723 | 0.078436 | 0 | 0 | 0.15687 | 332.4352 | 0.079006 | 0 | 0 | 0.15801 | 332.6104 | 0.079386 | 0 | 0 | 0.15877 | 332.8733 | 0.079956 | 0 | 0 | 0.15991 | 333.1361 | 0.080527 | 0 | 0 | 0.16105 | 333.399 | 0.081097 | 0 | 0 | 0.16219 | 333.5742 | 0.081477 | 0 | 0 | 0.16295 | 333.8371 | 0.082047 | 0 | 0 | 0.16409 | 334.0123 | 0.082427 | 0 | 0 | 0.16485 | 334.1876 | 0.082807 | 0 | 0 | 0.16561 | 334.4505 | 0.083377 | 0 | 0 | 0.16675 | 334.6257 | 0.083757 | 0 | 0 | 0.16751 | 334.8886 | 0.084328 | 0 | 0 | 0.16866 | 335.0638 | 0.084708 | 0 | 0 | 0.16942 | 335.3267 | 0.085278 | 0 | 0 | 0.17056 | 335.5019 | 0.085658 | 0 | 0 | 0.17132 | 335.5019 | 0.085658 | 0 | 0 | 0.17132
2017-02-28 13:00 | 295.8113 | 0.88169 |  | 315.9994 | 0.043357 | 0 | 0 | 0.086714 | 325.3453 | 0.063628 | 0 | 0 | 0.12726 | 332.4871 | 0.079119 | 0 | 0 | 0.15824 | 332.6634 | 0.079501 | 0 | 0 | 0.159 | 332.9279 | 0.080075 | 0 | 0 | 0.16015 | 333.1924 | 0.080649 | 0 | 0 | 0.1613 | 333.4569 | 0.081222 | 0 | 0 | 0.16244 | 333.7214 | 0.081796 | 0 | 0 | 0.16359 | 333.986 | 0.08237 | 0 | 0 | 0.16474 | 334.2505 | 0.082944 | 0 | 0 | 0.16589 | 334.515 | 0.083517 | 0 | 0 | 0.16703 | 334.6913 | 0.0839 | 0 | 0 | 0.1678 | 334.9558 | 0.084473 | 0 | 0 | 0.16895 | 335.2203 | 0.085047 | 0 | 0 | 0.17009 | 335.4848 | 0.085621 | 0 | 0 | 0.17124 | 335.6612 | 0.086003 | 0 | 0 | 0.17201 | 335.9257 | 0.086577 | 0 | 0 | 0.17315 | 336.102 | 0.08696 | 0 | 0 | 0.17392 | 336.2784 | 0.087342 | 0 | 0 | 0.17468 | 336.5429 | 0.087916 | 0 | 0 | 0.17583 | 336.7192 | 0.088298 | 0 | 0 | 0.1766 | 336.9837 | 0.088872 | 0 | 0 | 0.17774 | 337.1601 | 0.089254 | 0 | 0 | 0.17851 | 337.4246 | 0.089828 | 0 | 0 | 0.17966 | 337.6009 | 0.090211 | 0 | 0 | 0.18042 | 337.6009 | 0.090211 | 0 | 0 | 0.18042
2017-02-28 14:00 | 299.1687 | 0.8917 |  | 319.5859 | 0.051136 | 0 | 0 | 0.10227 | 329.038 | 0.071638 | 0 | 0 | 0.14328 | 336.2607 | 0.087304 | 0 | 0 | 0.17461 | 336.4391 | 0.087691 | 0 | 0 | 0.17538 | 336.7066 | 0.088271 | 0 | 0 | 0.17654 | 336.9741 | 0.088851 | 0 | 0 | 0.1777 | 337.2416 | 0.089431 | 0 | 0 | 0.17886 | 337.5091 | 0.090012 | 0 | 0 | 0.18002 | 337.7766 | 0.090592 | 0 | 0 | 0.18118 | 338.0441 | 0.091172 | 0 | 0 | 0.18234 | 338.3117 | 0.091752 | 0 | 0 | 0.1835 | 338.49 | 0.092139 | 0 | 0 | 0.18428 | 338.7575 | 0.092719 | 0 | 0 | 0.18544 | 339.025 | 0.0933 | 0 | 0 | 0.1866 | 339.2925 | 0.09388 | 0 | 0 | 0.18776 | 339.4709 | 0.094267 | 0 | 0 | 0.18853 | 339.7384 | 0.094847 | 0 | 0 | 0.18969 | 339.9167 | 0.095234 | 0 | 0 | 0.19047 | 340.0951 | 0.09562 | 0 | 0 | 0.19124 | 340.3626 | 0.096201 | 0 | 0 | 0.1924 | 340.5409 | 0.096588 | 0 | 0 | 0.19318 | 340.8084 | 0.097168 | 0 | 0 | 0.19434 | 340.9868 | 0.097555 | 0 | 0 | 0.19511 | 341.2543 | 0.098135 | 0 | 0 | 0.19627 | 341.4326 | 0.098522 | 0 | 0 | 0.19704 | 341.4326 | 0.098522 | 0 | 0 | 0.19704
2017-02-28 15:00 | 298.2749 | 0.88904 |  | 318.631 | 0.049065 | 0 | 0 | 0.09813 | 328.0548 | 0.069505 | 0 | 0 | 0.13901 | 335.256 | 0.085125 | 0 | 0 | 0.17025 | 335.4338 | 0.08551 | 0 | 0 | 0.17102 | 335.7006 | 0.086089 | 0 | 0 | 0.17218 | 335.9673 | 0.086667 | 0 | 0 | 0.17333 | 336.234 | 0.087246 | 0 | 0 | 0.17449 | 336.5007 | 0.087824 | 0 | 0 | 0.17565 | 336.7674 | 0.088403 | 0 | 0 | 0.17681 | 337.0341 | 0.088981 | 0 | 0 | 0.17796 | 337.3008 | 0.08956 | 0 | 0 | 0.17912 | 337.4786 | 0.089945 | 0 | 0 | 0.17989 | 337.7453 | 0.090524 | 0 | 0 | 0.18105 | 338.0121 | 0.091102 | 0 | 0 | 0.1822 | 338.2788 | 0.091681 | 0 | 0 | 0.18336 | 338.4566 | 0.092067 | 0 | 0 | 0.18413 | 338.7233 | 0.092645 | 0 | 0 | 0.18529 | 338.9011 | 0.093031 | 0 | 0 | 0.18606 | 339.0789 | 0.093416 | 0 | 0 | 0.18683 | 339.3456 | 0.093995 | 0 | 0 | 0.18799 | 339.5234 | 0.094381 | 0 | 0 | 0.18876 | 339.7901 | 0.094959 | 0 | 0 | 0.18992 | 339.9679 | 0.095345 | 0 | 0 | 0.19069 | 340.2346 | 0.095923 | 0 | 0 | 0.19185 | 340.4125 | 0.096309 | 0 | 0 | 0.19262 | 340.4125 | 0.096309 | 0 | 0 | 0.19262
2017-02-28 16:00 | 304.3979 | 0.90729 |  | 325.1719 | 0.063252 | 0 | 0 | 0.1265 | 334.7892 | 0.084112 | 0 | 0 | 0.16822 | 342.1382 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.2001 | 342.3197 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.20089 | 342.5919 | 0.10104 | 0 | 0 | 0.20207 | 342.864 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.20325 | 343.1362 | 0.10222 | 0 | 0 | 0.20443 | 343.4084 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20561 | 343.6806 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.2068 | 343.9528 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20798 | 344.225 | 0.10458 | 0 | 0 | 0.20916 | 344.4064 | 0.10497 | 0 | 0 | 0.20994 | 344.6786 | 0.10556 | 0 | 0 | 0.21112 | 344.9508 | 0.10615 | 0 | 0 | 0.21231 | 345.223 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.21349 | 345.4044 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21427 | 345.6766 | 0.10773 | 0 | 0 | 0.21545 | 345.8581 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21624 | 346.0396 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.21703 | 346.3117 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21821 | 346.4932 | 0.1095 | 0 | 0 | 0.219 | 346.7654 | 0.11009 | 0 | 0 | 0.22018 | 346.9468 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.22096 | 347.219 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 347.4005 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.22293 | 347.4005 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.22293
2017-02-28 17:00 | 301.9793 | 0.90008 |  | 322.5883 | 0.057648 | 0 | 0 | 0.1153 | 332.1292 | 0.078343 | 0 | 0 | 0.15669 | 339.4198 | 0.094156 | 0 | 0 | 0.18831 | 339.5998 | 0.094546 | 0 | 0 | 0.18909 | 339.8699 | 0.095132 | 0 | 0 | 0.19026 | 340.1399 | 0.095718 | 0 | 0 | 0.19144 | 340.4099 | 0.096303 | 0 | 0 | 0.19261 | 340.6799 | 0.096889 | 0 | 0 | 0.19378 | 340.95 | 0.097475 | 0 | 0 | 0.19495 | 341.22 | 0.09806 | 0 | 0 | 0.19612 | 341.49 | 0.098646 | 0 | 0 | 0.19729 | 341.67 | 0.099037 | 0 | 0 | 0.19807 | 341.94 | 0.099622 | 0 | 0 | 0.19924 | 342.2101 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20042 | 342.4801 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.20159 | 342.6601 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20237 | 342.9301 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20354 | 343.1101 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20432 | 343.2902 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 343.5602 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20627 | 343.7402 | 0.10353 | 0 | 0 | 0.20705 | 344.0102 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20822 | 344.1902 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.20901 | 344.4603 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.21018 | 344.6403 | 0.10548 | 0 | 0 | 0.21096 | 344.6403 | 0.10548 | 0 | 0 | 0.21096
2017-02-28 18:00 | 305.1274 | 0.90946 |  | 325.9512 | 0.064943 | 0 | 0 | 0.12989 | 335.5915 | 0.085852 | 0 | 0 | 0.1717 | 342.9582 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20366 | 343.1401 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20445 | 343.4129 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20563 | 343.6857 | 0.10341 | 0 | 0 | 0.20682 | 343.9586 | 0.104 | 0 | 0 | 0.208 | 344.2314 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20918 | 344.5042 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21037 | 344.7771 | 0.10578 | 0 | 0 | 0.21155 | 345.0499 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.21274 | 345.2318 | 0.10676 | 0 | 0 | 0.21352 | 345.5047 | 0.10735 | 0 | 0 | 0.21471 | 345.7775 | 0.10795 | 0 | 0 | 0.21589 | 346.0503 | 0.10854 | 0 | 0 | 0.21707 | 346.2322 | 0.10893 | 0 | 0 | 0.21786 | 346.5051 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.21905 | 346.687 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21984 | 346.8688 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22063 | 347.1417 | 0.1109 | 0 | 0 | 0.22181 | 347.3236 | 0.1113 | 0 | 0 | 0.2226 | 347.5964 | 0.11189 | 0 | 0 | 0.22378 | 347.7783 | 0.11229 | 0 | 0 | 0.22457 | 348.0511 | 0.11288 | 0 | 0 | 0.22575 | 348.233 | 0.11327 | 0 | 0 | 0.22654 | 348.233 | 0.11327 | 0 | 0 | 0.22654
2017-02-28 19:00 | 289.4981 | 0.86288 |  | 309.2553 | 0.028729 | 0 | 0 | 0.057458 | 318.4018 | 0.048568 | 0 | 0 | 0.097136 | 325.3911 | 0.063728 | 0 | 0 | 0.12746 | 325.5637 | 0.064102 | 0 | 0 | 0.1282 | 325.8225 | 0.064663 | 0 | 0 | 0.12933 | 326.0814 | 0.065225 | 0 | 0 | 0.13045 | 326.3403 | 0.065786 | 0 | 0 | 0.13157 | 326.5991 | 0.066348 | 0 | 0 | 0.1327 | 326.858 | 0.066909 | 0 | 0 | 0.13382 | 327.1169 | 0.067471 | 0 | 0 | 0.13494 | 327.3757 | 0.068032 | 0 | 0 | 0.13606 | 327.5483 | 0.068407 | 0 | 0 | 0.13681 | 327.8072 | 0.068968 | 0 | 0 | 0.13794 | 328.066 | 0.06953 | 0 | 0 | 0.13906 | 328.3249 | 0.070091 | 0 | 0 | 0.14018 | 328.4975 | 0.070465 | 0 | 0 | 0.14093 | 328.7563 | 0.071027 | 0 | 0 | 0.14205 | 328.9289 | 0.071401 | 0 | 0 | 0.1428 | 329.1015 | 0.071775 | 0 | 0 | 0.14355 | 329.3603 | 0.072337 | 0 | 0 | 0.14467 | 329.5329 | 0.072711 | 0 | 0 | 0.14542 | 329.7918 | 0.073273 | 0 | 0 | 0.14655 | 329.9643 | 0.073647 | 0 | 0 | 0.14729 | 330.2232 | 0.074208 | 0 | 0 | 0.14842 | 330.3958 | 0.074583 | 0 | 0 | 0.14917 | 330.3958 | 0.074583 | 0 | 0 | 0.14917
2017-02-28 20:00 | 289.0224 | 0.86146 |  | 308.7471 | 0.027627 | 0 | 0 | 0.055253 | 317.8786 | 0.047433 | 0 | 0 | 0.094866 | 324.8564 | 0.062568 | 0 | 0 | 0.12514 | 325.0287 | 0.062942 | 0 | 0 | 0.12588 | 325.2871 | 0.063502 | 0 | 0 | 0.127 | 325.5456 | 0.064063 | 0 | 0 | 0.12813 | 325.804 | 0.064623 | 0 | 0 | 0.12925 | 326.0624 | 0.065184 | 0 | 0 | 0.13037 | 326.3209 | 0.065744 | 0 | 0 | 0.13149 | 326.5793 | 0.066305 | 0 | 0 | 0.13261 | 326.8377 | 0.066865 | 0 | 0 | 0.13373 | 327.01 | 0.067239 | 0 | 0 | 0.13448 | 327.2685 | 0.0678 | 0 | 0 | 0.1356 | 327.5269 | 0.06836 | 0 | 0 | 0.13672 | 327.7853 | 0.068921 | 0 | 0 | 0.13784 | 327.9576 | 0.069294 | 0 | 0 | 0.13859 | 328.2161 | 0.069855 | 0 | 0 | 0.13971 | 328.3884 | 0.070229 | 0 | 0 | 0.14046 | 328.5607 | 0.070602 | 0 | 0 | 0.1412 | 328.8191 | 0.071163 | 0 | 0 | 0.14233 | 328.9914 | 0.071537 | 0 | 0 | 0.14307 | 329.2498 | 0.072097 | 0 | 0 | 0.14419 | 329.4221 | 0.072471 | 0 | 0 | 0.14494 | 329.6806 | 0.073031 | 0 | 0 | 0.14606 | 329.8528 | 0.073405 | 0 | 0 | 0.14681 | 329.8528 | 0.073405 | 0 | 0 | 0.14681
2017-02-28 21:00 | 287.3229 | 0.85639 |  | 306.9316 | 0.023689 | 0 | 0 | 0.047378 | 316.0094 | 0.043379 | 0 | 0 | 0.086757 | 322.9462 | 0.058425 | 0 | 0 | 0.11685 | 323.1175 | 0.058796 | 0 | 0 | 0.11759 | 323.3744 | 0.059353 | 0 | 0 | 0.11871 | 323.6313 | 0.059911 | 0 | 0 | 0.11982 | 323.8882 | 0.060468 | 0 | 0 | 0.12094 | 324.1451 | 0.061025 | 0 | 0 | 0.12205 | 324.4021 | 0.061582 | 0 | 0 | 0.12316 | 324.659 | 0.06214 | 0 | 0 | 0.12428 | 324.9159 | 0.062697 | 0 | 0 | 0.12539 | 325.0872 | 0.063068 | 0 | 0 | 0.12614 | 325.3441 | 0.063626 | 0 | 0 | 0.12725 | 325.601 | 0.064183 | 0 | 0 | 0.12837 | 325.8579 | 0.06474 | 0 | 0 | 0.12948 | 326.0292 | 0.065112 | 0 | 0 | 0.13022 | 326.2861 | 0.065669 | 0 | 0 | 0.13134 | 326.4574 | 0.06604 | 0 | 0 | 0.13208 | 326.6287 | 0.066412 | 0 | 0 | 0.13282 | 326.8856 | 0.066969 | 0 | 0 | 0.13394 | 327.0569 | 0.067341 | 0 | 0 | 0.13468 | 327.3138 | 0.067898 | 0 | 0 | 0.1358 | 327.4851 | 0.068269 | 0 | 0 | 0.13654 | 327.742 | 0.068827 | 0 | 0 | 0.13765 | 327.9133 | 0.069198 | 0 | 0 | 0.1384 | 327.9133 | 0.069198 | 0 | 0 | 0.1384
2017-02-28 22:00 | 287.2862 | 0.85628 |  | 306.8925 | 0.023604 | 0 | 0 | 0.047208 | 315.9691 | 0.043291 | 0 | 0 | 0.086583 | 322.905 | 0.058335 | 0 | 0 | 0.11667 | 323.0763 | 0.058707 | 0 | 0 | 0.11741 | 323.3332 | 0.059264 | 0 | 0 | 0.11853 | 323.59 | 0.059821 | 0 | 0 | 0.11964 | 323.8469 | 0.060378 | 0 | 0 | 0.12076 | 324.1038 | 0.060935 | 0 | 0 | 0.12187 | 324.3607 | 0.061493 | 0 | 0 | 0.12299 | 324.6176 | 0.06205 | 0 | 0 | 0.1241 | 324.8745 | 0.062607 | 0 | 0 | 0.12521 | 325.0457 | 0.062979 | 0 | 0 | 0.12596 | 325.3026 | 0.063536 | 0 | 0 | 0.12707 | 325.5595 | 0.064093 | 0 | 0 | 0.12819 | 325.8164 | 0.06465 | 0 | 0 | 0.1293 | 325.9876 | 0.065022 | 0 | 0 | 0.13004 | 326.2445 | 0.065579 | 0 | 0 | 0.13116 | 326.4158 | 0.06595 | 0 | 0 | 0.1319 | 326.587 | 0.066322 | 0 | 0 | 0.13264 | 326.8439 | 0.066879 | 0 | 0 | 0.13376 | 327.0152 | 0.06725 | 0 | 0 | 0.1345 | 327.2721 | 0.067807 | 0 | 0 | 0.13561 | 327.4433 | 0.068179 | 0 | 0 | 0.13636 | 327.7002 | 0.068736 | 0 | 0 | 0.13747 | 327.8715 | 0.069108 | 0 | 0 | 0.13822 | 327.8715 | 0.069108 | 0 | 0 | 0.13822
2017-02-28 23:00 | 288.5071 | 0.85992 |  | 308.1967 | 0.026433 | 0 | 0 | 0.052866 | 317.3119 | 0.046204 | 0 | 0 | 0.092407 | 324.2772 | 0.061312 | 0 | 0 | 0.12262 | 324.4492 | 0.061685 | 0 | 0 | 0.12337 | 324.7072 | 0.062244 | 0 | 0 | 0.12449 | 324.9652 | 0.062804 | 0 | 0 | 0.12561 | 325.2232 | 0.063363 | 0 | 0 | 0.12673 | 325.4811 | 0.063923 | 0 | 0 | 0.12785 | 325.7391 | 0.064482 | 0 | 0 | 0.12896 | 325.9971 | 0.065042 | 0 | 0 | 0.13008 | 326.2551 | 0.065602 | 0 | 0 | 0.1312 | 326.427 | 0.065975 | 0 | 0 | 0.13195 | 326.685 | 0.066534 | 0 | 0 | 0.13307 | 326.943 | 0.067094 | 0 | 0 | 0.13419 | 327.201 | 0.067653 | 0 | 0 | 0.13531 | 327.373 | 0.068026 | 0 | 0 | 0.13605 | 327.6309 | 0.068586 | 0 | 0 | 0.13717 | 327.8029 | 0.068959 | 0 | 0 | 0.13792 | 327.9749 | 0.069332 | 0 | 0 | 0.13866 | 328.2329 | 0.069891 | 0 | 0 | 0.13978 | 328.4049 | 0.070264 | 0 | 0 | 0.14053 | 328.6629 | 0.070824 | 0 | 0 | 0.14165 | 328.8348 | 0.071197 | 0 | 0 | 0.14239 | 329.0928 | 0.071757 | 0 | 0 | 0.14351 | 329.2648 | 0.07213 | 0 | 0 | 0.14426 | 329.2648 | 0.07213 | 0 | 0 | 0.14426
2017-03-01 | 246.8729 | 0.73583 |  | 263.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7488 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-01 01:00 | 256.9857 | 0.76597 |  | 274.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9924 | 0.0002005 | 0 | 0 | 0.00040101 | 291.2222 | 0.00069892 | 0 | 0 | 0.0013978 | 291.452 | 0.0011973 | 0 | 0 | 0.0023947 | 291.6052 | 0.0015296 | 0 | 0 | 0.0030592 | 291.835 | 0.002028 | 0 | 0 | 0.0040561 | 291.9882 | 0.0023603 | 0 | 0 | 0.0047206 | 292.1414 | 0.0026926 | 0 | 0 | 0.0053852 | 292.3712 | 0.003191 | 0 | 0 | 0.006382 | 292.5244 | 0.0035233 | 0 | 0 | 0.0070466 | 292.7542 | 0.0040217 | 0 | 0 | 0.0080434 | 292.9074 | 0.004354 | 0 | 0 | 0.008708 | 293.1372 | 0.0048524 | 0 | 0 | 0.0097048 | 293.2904 | 0.0051847 | 0 | 0 | 0.010369 | 293.2904 | 0.0051847 | 0 | 0 | 0.010369
2017-03-01 02:00 | 262.1885 | 0.78148 |  | 280.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6956 | 0.0082326 | 0 | 0 | 0.016465 | 294.8519 | 0.0085716 | 0 | 0 | 0.017143 | 295.0863 | 0.0090801 | 0 | 0 | 0.01816 | 295.3207 | 0.0095886 | 0 | 0 | 0.019177 | 295.5552 | 0.010097 | 0 | 0 | 0.020194 | 295.7896 | 0.010606 | 0 | 0 | 0.021211 | 296.0241 | 0.011114 | 0 | 0 | 0.022228 | 296.2585 | 0.011623 | 0 | 0 | 0.023245 | 296.493 | 0.012131 | 0 | 0 | 0.024262 | 296.6493 | 0.01247 | 0 | 0 | 0.02494 | 296.8837 | 0.012979 | 0 | 0 | 0.025957 | 297.1181 | 0.013487 | 0 | 0 | 0.026974 | 297.3526 | 0.013996 | 0 | 0 | 0.027991 | 297.5089 | 0.014335 | 0 | 0 | 0.028669 | 297.7433 | 0.014843 | 0 | 0 | 0.029686 | 297.8996 | 0.015182 | 0 | 0 | 0.030364 | 298.0559 | 0.015521 | 0 | 0 | 0.031042 | 298.2904 | 0.01603 | 0 | 0 | 0.032059 | 298.4467 | 0.016369 | 0 | 0 | 0.032737 | 298.6811 | 0.016877 | 0 | 0 | 0.033754 | 298.8374 | 0.017216 | 0 | 0 | 0.034432 | 299.0718 | 0.017725 | 0 | 0 | 0.035449 | 299.2281 | 0.018064 | 0 | 0 | 0.036127 | 299.2281 | 0.018064 | 0 | 0 | 0.036127
2017-03-01 03:00 | 264.8265 | 0.78934 |  | 282.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.267 | 0.00079604 | 0 | 0 | 0.0015921 | 297.6607 | 0.014664 | 0 | 0 | 0.029328 | 297.8185 | 0.015006 | 0 | 0 | 0.030013 | 298.0553 | 0.01552 | 0 | 0 | 0.03104 | 298.2921 | 0.016034 | 0 | 0 | 0.032067 | 298.529 | 0.016547 | 0 | 0 | 0.033094 | 298.7658 | 0.017061 | 0 | 0 | 0.034122 | 299.0026 | 0.017574 | 0 | 0 | 0.035149 | 299.2394 | 0.018088 | 0 | 0 | 0.036176 | 299.4762 | 0.018602 | 0 | 0 | 0.037203 | 299.634 | 0.018944 | 0 | 0 | 0.037888 | 299.8708 | 0.019458 | 0 | 0 | 0.038915 | 300.1076 | 0.019971 | 0 | 0 | 0.039943 | 300.3444 | 0.020485 | 0 | 0 | 0.04097 | 300.5023 | 0.020827 | 0 | 0 | 0.041655 | 300.7391 | 0.021341 | 0 | 0 | 0.042682 | 300.897 | 0.021683 | 0 | 0 | 0.043367 | 301.0548 | 0.022026 | 0 | 0 | 0.044052 | 301.2916 | 0.022539 | 0 | 0 | 0.045079 | 301.4495 | 0.022882 | 0 | 0 | 0.045764 | 301.6863 | 0.023396 | 0 | 0 | 0.046791 | 301.8442 | 0.023738 | 0 | 0 | 0.047476 | 302.081 | 0.024252 | 0 | 0 | 0.048503 | 302.2389 | 0.024594 | 0 | 0 | 0.049188 | 302.2389 | 0.024594 | 0 | 0 | 0.049188
2017-03-01 04:00 | 269.224 | 0.80245 |  | 287.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1035 | 0.011286 | 0 | 0 | 0.022573 | 302.6034 | 0.025385 | 0 | 0 | 0.050769 | 302.7639 | 0.025733 | 0 | 0 | 0.051465 | 303.0046 | 0.026255 | 0 | 0 | 0.05251 | 303.2453 | 0.026777 | 0 | 0 | 0.053554 | 303.4861 | 0.027299 | 0 | 0 | 0.054598 | 303.7268 | 0.027821 | 0 | 0 | 0.055643 | 303.9675 | 0.028343 | 0 | 0 | 0.056687 | 304.2083 | 0.028866 | 0 | 0 | 0.057731 | 304.449 | 0.029388 | 0 | 0 | 0.058776 | 304.6095 | 0.029736 | 0 | 0 | 0.059472 | 304.8502 | 0.030258 | 0 | 0 | 0.060516 | 305.091 | 0.03078 | 0 | 0 | 0.06156 | 305.3317 | 0.031302 | 0 | 0 | 0.062605 | 305.4922 | 0.03165 | 0 | 0 | 0.063301 | 305.7329 | 0.032173 | 0 | 0 | 0.064345 | 305.8934 | 0.032521 | 0 | 0 | 0.065041 | 306.0539 | 0.032869 | 0 | 0 | 0.065738 | 306.2946 | 0.033391 | 0 | 0 | 0.066782 | 306.4551 | 0.033739 | 0 | 0 | 0.067478 | 306.6959 | 0.034261 | 0 | 0 | 0.068522 | 306.8564 | 0.034609 | 0 | 0 | 0.069219 | 307.0971 | 0.035131 | 0 | 0 | 0.070263 | 307.2576 | 0.03548 | 0 | 0 | 0.070959 | 307.2576 | 0.03548 | 0 | 0 | 0.070959
2017-03-01 05:00 | 280.2748 | 0.83539 |  | 299.4025 | 0.018442 | 0 | 0 | 0.036884 | 308.2576 | 0.037649 | 0 | 0 | 0.075297 | 315.0243 | 0.052326 | 0 | 0 | 0.10465 | 315.1913 | 0.052688 | 0 | 0 | 0.10538 | 315.4419 | 0.053231 | 0 | 0 | 0.10646 | 315.6926 | 0.053775 | 0 | 0 | 0.10755 | 315.9432 | 0.054319 | 0 | 0 | 0.10864 | 316.1938 | 0.054862 | 0 | 0 | 0.10972 | 316.4444 | 0.055406 | 0 | 0 | 0.11081 | 316.695 | 0.055949 | 0 | 0 | 0.1119 | 316.9456 | 0.056493 | 0 | 0 | 0.11299 | 317.1127 | 0.056855 | 0 | 0 | 0.11371 | 317.3633 | 0.057399 | 0 | 0 | 0.1148 | 317.614 | 0.057943 | 0 | 0 | 0.11589 | 317.8646 | 0.058486 | 0 | 0 | 0.11697 | 318.0316 | 0.058849 | 0 | 0 | 0.1177 | 318.2823 | 0.059392 | 0 | 0 | 0.11878 | 318.4493 | 0.059755 | 0 | 0 | 0.11951 | 318.6164 | 0.060117 | 0 | 0 | 0.12023 | 318.867 | 0.06066 | 0 | 0 | 0.12132 | 319.0341 | 0.061023 | 0 | 0 | 0.12205 | 319.2847 | 0.061566 | 0 | 0 | 0.12313 | 319.4518 | 0.061929 | 0 | 0 | 0.12386 | 319.7024 | 0.062472 | 0 | 0 | 0.12494 | 319.8695 | 0.062835 | 0 | 0 | 0.12567 | 319.8695 | 0.062835 | 0 | 0 | 0.12567
2017-03-01 06:00 | 284.2452 | 0.84722 |  | 303.6439 | 0.027641 | 0 | 0 | 0.055283 | 312.6244 | 0.04712 | 0 | 0 | 0.09424 | 319.4869 | 0.062005 | 0 | 0 | 0.12401 | 319.6563 | 0.062373 | 0 | 0 | 0.12475 | 319.9105 | 0.062924 | 0 | 0 | 0.12585 | 320.1647 | 0.063475 | 0 | 0 | 0.12695 | 320.4188 | 0.064026 | 0 | 0 | 0.12805 | 320.673 | 0.064578 | 0 | 0 | 0.12916 | 320.9272 | 0.065129 | 0 | 0 | 0.13026 | 321.1813 | 0.06568 | 0 | 0 | 0.13136 | 321.4355 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.13246 | 321.605 | 0.066599 | 0 | 0 | 0.1332 | 321.8591 | 0.06715 | 0 | 0 | 0.1343 | 322.1133 | 0.067702 | 0 | 0 | 0.1354 | 322.3674 | 0.068253 | 0 | 0 | 0.13651 | 322.5369 | 0.06862 | 0 | 0 | 0.13724 | 322.7911 | 0.069172 | 0 | 0 | 0.13834 | 322.9605 | 0.069539 | 0 | 0 | 0.13908 | 323.1299 | 0.069907 | 0 | 0 | 0.13981 | 323.3841 | 0.070458 | 0 | 0 | 0.14092 | 323.5536 | 0.070826 | 0 | 0 | 0.14165 | 323.8077 | 0.071377 | 0 | 0 | 0.14275 | 323.9772 | 0.071744 | 0 | 0 | 0.14349 | 324.2313 | 0.072296 | 0 | 0 | 0.14459 | 324.4008 | 0.072663 | 0 | 0 | 0.14533 | 324.4008 | 0.072663 | 0 | 0 | 0.14533
2017-03-01 07:00 | 283.8785 | 0.84613 |  | 303.2522 | 0.026792 | 0 | 0 | 0.053584 | 312.2211 | 0.046246 | 0 | 0 | 0.092491 | 319.0748 | 0.061111 | 0 | 0 | 0.12222 | 319.244 | 0.061478 | 0 | 0 | 0.12296 | 319.4978 | 0.062029 | 0 | 0 | 0.12406 | 319.7517 | 0.062579 | 0 | 0 | 0.12516 | 320.0055 | 0.06313 | 0 | 0 | 0.12626 | 320.2594 | 0.06368 | 0 | 0 | 0.12736 | 320.5132 | 0.064231 | 0 | 0 | 0.12846 | 320.767 | 0.064782 | 0 | 0 | 0.12956 | 321.0209 | 0.065332 | 0 | 0 | 0.13066 | 321.1901 | 0.065699 | 0 | 0 | 0.1314 | 321.4439 | 0.06625 | 0 | 0 | 0.1325 | 321.6978 | 0.0668 | 0 | 0 | 0.1336 | 321.9516 | 0.067351 | 0 | 0 | 0.1347 | 322.1208 | 0.067718 | 0 | 0 | 0.13544 | 322.3747 | 0.068269 | 0 | 0 | 0.13654 | 322.5439 | 0.068636 | 0 | 0 | 0.13727 | 322.7131 | 0.069003 | 0 | 0 | 0.13801 | 322.967 | 0.069553 | 0 | 0 | 0.13911 | 323.1362 | 0.06992 | 0 | 0 | 0.13984 | 323.39 | 0.070471 | 0 | 0 | 0.14094 | 323.5593 | 0.070838 | 0 | 0 | 0.14168 | 323.8131 | 0.071388 | 0 | 0 | 0.14278 | 323.9823 | 0.071756 | 0 | 0 | 0.14351 | 323.9823 | 0.071756 | 0 | 0 | 0.14351
2017-03-01 08:00 | 283.8795 | 0.84613 |  | 303.2533 | 0.026794 | 0 | 0 | 0.053589 | 312.2223 | 0.046248 | 0 | 0 | 0.092496 | 319.0759 | 0.061114 | 0 | 0 | 0.12223 | 319.2452 | 0.061481 | 0 | 0 | 0.12296 | 319.499 | 0.062031 | 0 | 0 | 0.12406 | 319.7528 | 0.062582 | 0 | 0 | 0.12516 | 320.0067 | 0.063132 | 0 | 0 | 0.12626 | 320.2605 | 0.063683 | 0 | 0 | 0.12737 | 320.5143 | 0.064234 | 0 | 0 | 0.12847 | 320.7682 | 0.064784 | 0 | 0 | 0.12957 | 321.022 | 0.065335 | 0 | 0 | 0.13067 | 321.1913 | 0.065702 | 0 | 0 | 0.1314 | 321.4451 | 0.066252 | 0 | 0 | 0.1325 | 321.6989 | 0.066803 | 0 | 0 | 0.13361 | 321.9528 | 0.067353 | 0 | 0 | 0.13471 | 322.122 | 0.067721 | 0 | 0 | 0.13544 | 322.3758 | 0.068271 | 0 | 0 | 0.13654 | 322.5451 | 0.068638 | 0 | 0 | 0.13728 | 322.7143 | 0.069005 | 0 | 0 | 0.13801 | 322.9681 | 0.069556 | 0 | 0 | 0.13911 | 323.1374 | 0.069923 | 0 | 0 | 0.13985 | 323.3912 | 0.070473 | 0 | 0 | 0.14095 | 323.5604 | 0.07084 | 0 | 0 | 0.14168 | 323.8143 | 0.071391 | 0 | 0 | 0.14278 | 323.9835 | 0.071758 | 0 | 0 | 0.14352 | 323.9835 | 0.071758 | 0 | 0 | 0.14352
2017-03-01 09:00 | 285.1963 | 0.85006 |  | 304.6599 | 0.029845 | 0 | 0 | 0.05969 | 313.6705 | 0.049389 | 0 | 0 | 0.098778 | 320.5559 | 0.064324 | 0 | 0 | 0.12865 | 320.7259 | 0.064692 | 0 | 0 | 0.12938 | 320.981 | 0.065246 | 0 | 0 | 0.13049 | 321.236 | 0.065799 | 0 | 0 | 0.1316 | 321.491 | 0.066352 | 0 | 0 | 0.1327 | 321.746 | 0.066905 | 0 | 0 | 0.13381 | 322.001 | 0.067458 | 0 | 0 | 0.13492 | 322.256 | 0.068011 | 0 | 0 | 0.13602 | 322.5111 | 0.068564 | 0 | 0 | 0.13713 | 322.6811 | 0.068933 | 0 | 0 | 0.13787 | 322.9361 | 0.069486 | 0 | 0 | 0.13897 | 323.1911 | 0.070039 | 0 | 0 | 0.14008 | 323.4461 | 0.070593 | 0 | 0 | 0.14119 | 323.6161 | 0.070961 | 0 | 0 | 0.14192 | 323.8711 | 0.071514 | 0 | 0 | 0.14303 | 324.0412 | 0.071883 | 0 | 0 | 0.14377 | 324.2112 | 0.072252 | 0 | 0 | 0.1445 | 324.4662 | 0.072805 | 0 | 0 | 0.14561 | 324.6362 | 0.073174 | 0 | 0 | 0.14635 | 324.8912 | 0.073727 | 0 | 0 | 0.14745 | 325.0612 | 0.074096 | 0 | 0 | 0.14819 | 325.3162 | 0.074649 | 0 | 0 | 0.1493 | 325.4862 | 0.075018 | 0 | 0 | 0.15004 | 325.4862 | 0.075018 | 0 | 0 | 0.15004
2017-03-01 10:00 | 286.6877 | 0.8545 |  | 306.2531 | 0.033301 | 0 | 0 | 0.066602 | 315.3108 | 0.052947 | 0 | 0 | 0.10589 | 322.2323 | 0.06796 | 0 | 0 | 0.13592 | 322.4032 | 0.06833 | 0 | 0 | 0.13666 | 322.6595 | 0.068886 | 0 | 0 | 0.13777 | 322.9159 | 0.069442 | 0 | 0 | 0.13888 | 323.1722 | 0.069998 | 0 | 0 | 0.14 | 323.4286 | 0.070554 | 0 | 0 | 0.14111 | 323.6849 | 0.07111 | 0 | 0 | 0.14222 | 323.9413 | 0.071667 | 0 | 0 | 0.14333 | 324.1976 | 0.072223 | 0 | 0 | 0.14445 | 324.3685 | 0.072593 | 0 | 0 | 0.14519 | 324.6249 | 0.073149 | 0 | 0 | 0.1463 | 324.8812 | 0.073705 | 0 | 0 | 0.14741 | 325.1376 | 0.074261 | 0 | 0 | 0.14852 | 325.3085 | 0.074632 | 0 | 0 | 0.14926 | 325.5648 | 0.075188 | 0 | 0 | 0.15038 | 325.7357 | 0.075559 | 0 | 0 | 0.15112 | 325.9066 | 0.075929 | 0 | 0 | 0.15186 | 326.163 | 0.076485 | 0 | 0 | 0.15297 | 326.3339 | 0.076856 | 0 | 0 | 0.15371 | 326.5902 | 0.077412 | 0 | 0 | 0.15482 | 326.7611 | 0.077783 | 0 | 0 | 0.15557 | 327.0175 | 0.078339 | 0 | 0 | 0.15668 | 327.1884 | 0.078709 | 0 | 0 | 0.15742 | 327.1884 | 0.078709 | 0 | 0 | 0.15742
2017-03-01 11:00 | 264.5333 | 0.78847 |  | 282.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9445 | 9.6439e-05 | 0 | 0 | 0.00019288 | 297.331 | 0.013949 | 0 | 0 | 0.027898 | 297.4887 | 0.014291 | 0 | 0 | 0.028582 | 297.7253 | 0.014804 | 0 | 0 | 0.029608 | 297.9618 | 0.015317 | 0 | 0 | 0.030634 | 298.1984 | 0.01583 | 0 | 0 | 0.03166 | 298.4349 | 0.016343 | 0 | 0 | 0.032686 | 298.6714 | 0.016856 | 0 | 0 | 0.033713 | 298.908 | 0.017369 | 0 | 0 | 0.034739 | 299.1445 | 0.017882 | 0 | 0 | 0.035765 | 299.3022 | 0.018224 | 0 | 0 | 0.036449 | 299.5388 | 0.018737 | 0 | 0 | 0.037475 | 299.7753 | 0.019251 | 0 | 0 | 0.038501 | 300.0118 | 0.019764 | 0 | 0 | 0.039527 | 300.1695 | 0.020106 | 0 | 0 | 0.040211 | 300.4061 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.041237 | 300.5638 | 0.020961 | 0 | 0 | 0.041921 | 300.7215 | 0.021303 | 0 | 0 | 0.042605 | 300.958 | 0.021816 | 0 | 0 | 0.043632 | 301.1157 | 0.022158 | 0 | 0 | 0.044316 | 301.3522 | 0.022671 | 0 | 0 | 0.045342 | 301.5099 | 0.023013 | 0 | 0 | 0.046026 | 301.7465 | 0.023526 | 0 | 0 | 0.047052 | 301.9042 | 0.023868 | 0 | 0 | 0.047736 | 301.9042 | 0.023868 | 0 | 0 | 0.047736
2017-03-01 12:00 | 274.7027 | 0.81878 |  | 293.4501 | 0.0055312 | 0 | 0 | 0.011062 | 302.1292 | 0.024356 | 0 | 0 | 0.048712 | 308.7613 | 0.038741 | 0 | 0 | 0.077482 | 308.925 | 0.039096 | 0 | 0 | 0.078193 | 309.1707 | 0.039629 | 0 | 0 | 0.079258 | 309.4163 | 0.040162 | 0 | 0 | 0.080324 | 309.6619 | 0.040695 | 0 | 0 | 0.081389 | 309.9076 | 0.041227 | 0 | 0 | 0.082455 | 310.1532 | 0.04176 | 0 | 0 | 0.08352 | 310.3988 | 0.042293 | 0 | 0 | 0.084586 | 310.6445 | 0.042826 | 0 | 0 | 0.085652 | 310.8082 | 0.043181 | 0 | 0 | 0.086362 | 311.0539 | 0.043714 | 0 | 0 | 0.087427 | 311.2995 | 0.044247 | 0 | 0 | 0.088493 | 311.5451 | 0.044779 | 0 | 0 | 0.089559 | 311.7089 | 0.045134 | 0 | 0 | 0.090269 | 311.9545 | 0.045667 | 0 | 0 | 0.091334 | 312.1183 | 0.046022 | 0 | 0 | 0.092045 | 312.282 | 0.046378 | 0 | 0 | 0.092755 | 312.5277 | 0.04691 | 0 | 0 | 0.093821 | 312.6914 | 0.047266 | 0 | 0 | 0.094531 | 312.9371 | 0.047798 | 0 | 0 | 0.095597 | 313.1008 | 0.048154 | 0 | 0 | 0.096307 | 313.3464 | 0.048686 | 0 | 0 | 0.097373 | 313.5102 | 0.049042 | 0 | 0 | 0.098083 | 313.5102 | 0.049042 | 0 | 0 | 0.098083
2017-03-01 13:00 | 269.2966 | 0.80266 |  | 287.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1833 | 0.01146 | 0 | 0 | 0.022919 | 302.6849 | 0.025562 | 0 | 0 | 0.051123 | 302.8455 | 0.02591 | 0 | 0 | 0.051819 | 303.0863 | 0.026432 | 0 | 0 | 0.052864 | 303.3271 | 0.026954 | 0 | 0 | 0.053909 | 303.5679 | 0.027477 | 0 | 0 | 0.054953 | 303.8087 | 0.027999 | 0 | 0 | 0.055998 | 304.0495 | 0.028521 | 0 | 0 | 0.057042 | 304.2903 | 0.029043 | 0 | 0 | 0.058087 | 304.5311 | 0.029566 | 0 | 0 | 0.059132 | 304.6916 | 0.029914 | 0 | 0 | 0.059828 | 304.9324 | 0.030436 | 0 | 0 | 0.060872 | 305.1732 | 0.030959 | 0 | 0 | 0.061917 | 305.414 | 0.031481 | 0 | 0 | 0.062962 | 305.5745 | 0.031829 | 0 | 0 | 0.063658 | 305.8153 | 0.032351 | 0 | 0 | 0.064703 | 305.9759 | 0.0327 | 0 | 0 | 0.065399 | 306.1364 | 0.033048 | 0 | 0 | 0.066095 | 306.3772 | 0.03357 | 0 | 0 | 0.06714 | 306.5377 | 0.033918 | 0 | 0 | 0.067836 | 306.7785 | 0.034441 | 0 | 0 | 0.068881 | 306.939 | 0.034789 | 0 | 0 | 0.069577 | 307.1798 | 0.035311 | 0 | 0 | 0.070622 | 307.3404 | 0.035659 | 0 | 0 | 0.071318 | 307.3404 | 0.035659 | 0 | 0 | 0.071318
2017-03-01 14:00 | 274.6214 | 0.81854 |  | 293.3633 | 0.0053428 | 0 | 0 | 0.010686 | 302.0398 | 0.024162 | 0 | 0 | 0.048324 | 308.6699 | 0.038543 | 0 | 0 | 0.077086 | 308.8336 | 0.038898 | 0 | 0 | 0.077796 | 309.0792 | 0.039431 | 0 | 0 | 0.078861 | 309.3247 | 0.039963 | 0 | 0 | 0.079926 | 309.5703 | 0.040496 | 0 | 0 | 0.080992 | 309.8158 | 0.041028 | 0 | 0 | 0.082057 | 310.0614 | 0.041561 | 0 | 0 | 0.083122 | 310.307 | 0.042094 | 0 | 0 | 0.084187 | 310.5525 | 0.042626 | 0 | 0 | 0.085253 | 310.7162 | 0.042981 | 0 | 0 | 0.085963 | 310.9618 | 0.043514 | 0 | 0 | 0.087028 | 311.2074 | 0.044047 | 0 | 0 | 0.088093 | 311.4529 | 0.044579 | 0 | 0 | 0.089159 | 311.6166 | 0.044934 | 0 | 0 | 0.089869 | 311.8622 | 0.045467 | 0 | 0 | 0.090934 | 312.0259 | 0.045822 | 0 | 0 | 0.091644 | 312.1896 | 0.046177 | 0 | 0 | 0.092354 | 312.4352 | 0.04671 | 0 | 0 | 0.09342 | 312.5989 | 0.047065 | 0 | 0 | 0.09413 | 312.8444 | 0.047597 | 0 | 0 | 0.095195 | 313.0081 | 0.047953 | 0 | 0 | 0.095905 | 313.2537 | 0.048485 | 0 | 0 | 0.09697 | 313.4174 | 0.04884 | 0 | 0 | 0.09768 | 313.4174 | 0.04884 | 0 | 0 | 0.09768
2017-03-01 15:00 | 274.7188 | 0.81883 |  | 293.4673 | 0.0055685 | 0 | 0 | 0.011137 | 302.1469 | 0.024394 | 0 | 0 | 0.048789 | 308.7794 | 0.03878 | 0 | 0 | 0.077561 | 308.9431 | 0.039136 | 0 | 0 | 0.078271 | 309.1888 | 0.039668 | 0 | 0 | 0.079337 | 309.4344 | 0.040201 | 0 | 0 | 0.080402 | 309.6801 | 0.040734 | 0 | 0 | 0.081468 | 309.9257 | 0.041267 | 0 | 0 | 0.082534 | 310.1714 | 0.0418 | 0 | 0 | 0.083599 | 310.417 | 0.042332 | 0 | 0 | 0.084665 | 310.6627 | 0.042865 | 0 | 0 | 0.08573 | 310.8264 | 0.04322 | 0 | 0 | 0.086441 | 311.0721 | 0.043753 | 0 | 0 | 0.087506 | 311.3177 | 0.044286 | 0 | 0 | 0.088572 | 311.5634 | 0.044819 | 0 | 0 | 0.089638 | 311.7271 | 0.045174 | 0 | 0 | 0.090348 | 311.9728 | 0.045707 | 0 | 0 | 0.091414 | 312.1366 | 0.046062 | 0 | 0 | 0.092124 | 312.3003 | 0.046417 | 0 | 0 | 0.092835 | 312.546 | 0.04695 | 0 | 0 | 0.0939 | 312.7097 | 0.047305 | 0 | 0 | 0.094611 | 312.9554 | 0.047838 | 0 | 0 | 0.095676 | 313.1191 | 0.048193 | 0 | 0 | 0.096387 | 313.3648 | 0.048726 | 0 | 0 | 0.097452 | 313.5286 | 0.049081 | 0 | 0 | 0.098163 | 313.5286 | 0.049081 | 0 | 0 | 0.098163
2017-03-01 16:00 | 274.0603 | 0.81686 |  | 292.7639 | 0.0040428 | 0 | 0 | 0.0080857 | 301.4227 | 0.022824 | 0 | 0 | 0.045647 | 308.0393 | 0.037175 | 0 | 0 | 0.07435 | 308.2026 | 0.037529 | 0 | 0 | 0.075059 | 308.4477 | 0.038061 | 0 | 0 | 0.076122 | 308.6928 | 0.038592 | 0 | 0 | 0.077185 | 308.9378 | 0.039124 | 0 | 0 | 0.078248 | 309.1829 | 0.039656 | 0 | 0 | 0.079311 | 309.4279 | 0.040187 | 0 | 0 | 0.080374 | 309.673 | 0.040719 | 0 | 0 | 0.081437 | 309.918 | 0.04125 | 0 | 0 | 0.0825 | 310.0814 | 0.041605 | 0 | 0 | 0.083209 | 310.3265 | 0.042136 | 0 | 0 | 0.084272 | 310.5715 | 0.042668 | 0 | 0 | 0.085335 | 310.8166 | 0.043199 | 0 | 0 | 0.086398 | 310.98 | 0.043553 | 0 | 0 | 0.087107 | 311.225 | 0.044085 | 0 | 0 | 0.08817 | 311.3884 | 0.044439 | 0 | 0 | 0.088879 | 311.5518 | 0.044794 | 0 | 0 | 0.089587 | 311.7968 | 0.045325 | 0 | 0 | 0.09065 | 311.9602 | 0.04568 | 0 | 0 | 0.091359 | 312.2053 | 0.046211 | 0 | 0 | 0.092422 | 312.3686 | 0.046565 | 0 | 0 | 0.093131 | 312.6137 | 0.047097 | 0 | 0 | 0.094194 | 312.7771 | 0.047451 | 0 | 0 | 0.094903 | 312.7771 | 0.047451 | 0 | 0 | 0.094903
2017-03-01 17:00 | 270.0278 | 0.80484 |  | 288.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.9876 | 0.013204 | 0 | 0 | 0.026408 | 303.5068 | 0.027344 | 0 | 0 | 0.054688 | 303.6678 | 0.027693 | 0 | 0 | 0.055387 | 303.9092 | 0.028217 | 0 | 0 | 0.056434 | 304.1507 | 0.028741 | 0 | 0 | 0.057481 | 304.3921 | 0.029264 | 0 | 0 | 0.058529 | 304.6336 | 0.029788 | 0 | 0 | 0.059576 | 304.875 | 0.030312 | 0 | 0 | 0.060624 | 305.1165 | 0.030836 | 0 | 0 | 0.061671 | 305.358 | 0.031359 | 0 | 0 | 0.062719 | 305.5189 | 0.031708 | 0 | 0 | 0.063417 | 305.7604 | 0.032232 | 0 | 0 | 0.064464 | 306.0018 | 0.032756 | 0 | 0 | 0.065512 | 306.2433 | 0.03328 | 0 | 0 | 0.066559 | 306.4042 | 0.033629 | 0 | 0 | 0.067257 | 306.6457 | 0.034152 | 0 | 0 | 0.068305 | 306.8067 | 0.034502 | 0 | 0 | 0.069003 | 306.9676 | 0.034851 | 0 | 0 | 0.069701 | 307.2091 | 0.035374 | 0 | 0 | 0.070749 | 307.3701 | 0.035724 | 0 | 0 | 0.071447 | 307.6115 | 0.036247 | 0 | 0 | 0.072495 | 307.7725 | 0.036596 | 0 | 0 | 0.073193 | 308.0139 | 0.03712 | 0 | 0 | 0.07424 | 308.1749 | 0.037469 | 0 | 0 | 0.074939 | 308.1749 | 0.037469 | 0 | 0 | 0.074939
2017-03-01 18:00 | 259.0386 | 0.77209 |  | 276.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1551 | 0.00055336 | 0 | 0 | 0.0011067 | 291.3095 | 0.0008883 | 0 | 0 | 0.0017766 | 291.5412 | 0.0013907 | 0 | 0 | 0.0027814 | 291.7728 | 0.0018931 | 0 | 0 | 0.0037862 | 292.0044 | 0.0023955 | 0 | 0 | 0.004791 | 292.2361 | 0.0028979 | 0 | 0 | 0.0057958 | 292.4677 | 0.0034003 | 0 | 0 | 0.0068006 | 292.6993 | 0.0039027 | 0 | 0 | 0.0078054 | 292.9309 | 0.0044051 | 0 | 0 | 0.0088102 | 293.0853 | 0.00474 | 0 | 0 | 0.00948 | 293.317 | 0.0052424 | 0 | 0 | 0.010485 | 293.5486 | 0.0057448 | 0 | 0 | 0.01149 | 293.7802 | 0.0062472 | 0 | 0 | 0.012494 | 293.9346 | 0.0065822 | 0 | 0 | 0.013164 | 294.1663 | 0.0070846 | 0 | 0 | 0.014169 | 294.3207 | 0.0074195 | 0 | 0 | 0.014839 | 294.4751 | 0.0077544 | 0 | 0 | 0.015509 | 294.7067 | 0.0082568 | 0 | 0 | 0.016514 | 294.8612 | 0.0085917 | 0 | 0 | 0.017183 | 295.0928 | 0.0090941 | 0 | 0 | 0.018188 | 295.2472 | 0.0094291 | 0 | 0 | 0.018858 | 295.4788 | 0.0099315 | 0 | 0 | 0.019863 | 295.6332 | 0.010266 | 0 | 0 | 0.020533 | 295.6332 | 0.010266 | 0 | 0 | 0.020533
2017-03-01 19:00 | 281.8556 | 0.8401 |  | 301.0912 | 0.022105 | 0 | 0 | 0.044209 | 309.9962 | 0.04142 | 0 | 0 | 0.082839 | 316.801 | 0.056179 | 0 | 0 | 0.11236 | 316.969 | 0.056544 | 0 | 0 | 0.11309 | 317.2211 | 0.05709 | 0 | 0 | 0.11418 | 317.4731 | 0.057637 | 0 | 0 | 0.11527 | 317.7251 | 0.058184 | 0 | 0 | 0.11637 | 317.9772 | 0.05873 | 0 | 0 | 0.11746 | 318.2292 | 0.059277 | 0 | 0 | 0.11855 | 318.4812 | 0.059824 | 0 | 0 | 0.11965 | 318.7332 | 0.06037 | 0 | 0 | 0.12074 | 318.9013 | 0.060735 | 0 | 0 | 0.12147 | 319.1533 | 0.061281 | 0 | 0 | 0.12256 | 319.4053 | 0.061828 | 0 | 0 | 0.12366 | 319.6573 | 0.062375 | 0 | 0 | 0.12475 | 319.8254 | 0.062739 | 0 | 0 | 0.12548 | 320.0774 | 0.063286 | 0 | 0 | 0.12657 | 320.2454 | 0.06365 | 0 | 0 | 0.1273 | 320.4134 | 0.064015 | 0 | 0 | 0.12803 | 320.6655 | 0.064561 | 0 | 0 | 0.12912 | 320.8335 | 0.064926 | 0 | 0 | 0.12985 | 321.0855 | 0.065472 | 0 | 0 | 0.13094 | 321.2535 | 0.065837 | 0 | 0 | 0.13167 | 321.5056 | 0.066383 | 0 | 0 | 0.13277 | 321.6736 | 0.066748 | 0 | 0 | 0.1335 | 321.6736 | 0.066748 | 0 | 0 | 0.1335
2017-03-01 20:00 | 273.0342 | 0.81381 |  | 291.6678 | 0.0016653 | 0 | 0 | 0.0033306 | 300.2941 | 0.020376 | 0 | 0 | 0.040752 | 306.8859 | 0.034673 | 0 | 0 | 0.069347 | 307.0487 | 0.035027 | 0 | 0 | 0.070053 | 307.2928 | 0.035556 | 0 | 0 | 0.071112 | 307.537 | 0.036086 | 0 | 0 | 0.072171 | 307.7811 | 0.036615 | 0 | 0 | 0.07323 | 308.0253 | 0.037145 | 0 | 0 | 0.074289 | 308.2694 | 0.037674 | 0 | 0 | 0.075348 | 308.5135 | 0.038204 | 0 | 0 | 0.076408 | 308.7577 | 0.038733 | 0 | 0 | 0.077467 | 308.9204 | 0.039086 | 0 | 0 | 0.078173 | 309.1646 | 0.039616 | 0 | 0 | 0.079232 | 309.4087 | 0.040145 | 0 | 0 | 0.080291 | 309.6529 | 0.040675 | 0 | 0 | 0.08135 | 309.8156 | 0.041028 | 0 | 0 | 0.082056 | 310.0598 | 0.041558 | 0 | 0 | 0.083115 | 310.2225 | 0.041911 | 0 | 0 | 0.083821 | 310.3853 | 0.042264 | 0 | 0 | 0.084527 | 310.6294 | 0.042793 | 0 | 0 | 0.085586 | 310.7922 | 0.043146 | 0 | 0 | 0.086292 | 311.0363 | 0.043676 | 0 | 0 | 0.087351 | 311.1991 | 0.044029 | 0 | 0 | 0.088057 | 311.4432 | 0.044558 | 0 | 0 | 0.089117 | 311.606 | 0.044911 | 0 | 0 | 0.089823 | 311.606 | 0.044911 | 0 | 0 | 0.089823
2017-03-01 21:00 | 275.5357 | 0.82126 |  | 294.34 | 0.0074614 | 0 | 0 | 0.014923 | 303.0454 | 0.026343 | 0 | 0 | 0.052687 | 309.6976 | 0.040772 | 0 | 0 | 0.081544 | 309.8618 | 0.041128 | 0 | 0 | 0.082256 | 310.1082 | 0.041663 | 0 | 0 | 0.083325 | 310.3546 | 0.042197 | 0 | 0 | 0.084394 | 310.601 | 0.042731 | 0 | 0 | 0.085463 | 310.8474 | 0.043266 | 0 | 0 | 0.086532 | 311.0937 | 0.0438 | 0 | 0 | 0.0876 | 311.3401 | 0.044335 | 0 | 0 | 0.088669 | 311.5865 | 0.044869 | 0 | 0 | 0.089738 | 311.7507 | 0.045225 | 0 | 0 | 0.090451 | 311.9971 | 0.04576 | 0 | 0 | 0.091519 | 312.2435 | 0.046294 | 0 | 0 | 0.092588 | 312.4899 | 0.046828 | 0 | 0 | 0.093657 | 312.6541 | 0.047185 | 0 | 0 | 0.094369 | 312.9005 | 0.047719 | 0 | 0 | 0.095438 | 313.0648 | 0.048075 | 0 | 0 | 0.096151 | 313.229 | 0.048432 | 0 | 0 | 0.096863 | 313.4754 | 0.048966 | 0 | 0 | 0.097932 | 313.6396 | 0.049322 | 0 | 0 | 0.098645 | 313.886 | 0.049857 | 0 | 0 | 0.099713 | 314.0503 | 0.050213 | 0 | 0 | 0.10043 | 314.2966 | 0.050747 | 0 | 0 | 0.10149 | 314.4609 | 0.051104 | 0 | 0 | 0.10221 | 314.4609 | 0.051104 | 0 | 0 | 0.10221
2017-03-01 22:00 | 279.9152 | 0.83431 |  | 299.0184 | 0.017609 | 0 | 0 | 0.035218 | 307.8621 | 0.036791 | 0 | 0 | 0.073582 | 314.6201 | 0.051449 | 0 | 0 | 0.1029 | 314.787 | 0.051811 | 0 | 0 | 0.10362 | 315.0373 | 0.052354 | 0 | 0 | 0.10471 | 315.2876 | 0.052897 | 0 | 0 | 0.10579 | 315.5378 | 0.053439 | 0 | 0 | 0.10688 | 315.7881 | 0.053982 | 0 | 0 | 0.10796 | 316.0384 | 0.054525 | 0 | 0 | 0.10905 | 316.2887 | 0.055068 | 0 | 0 | 0.11014 | 316.539 | 0.055611 | 0 | 0 | 0.11122 | 316.7059 | 0.055973 | 0 | 0 | 0.11195 | 316.9562 | 0.056516 | 0 | 0 | 0.11303 | 317.2065 | 0.057059 | 0 | 0 | 0.11412 | 317.4568 | 0.057602 | 0 | 0 | 0.1152 | 317.6236 | 0.057964 | 0 | 0 | 0.11593 | 317.8739 | 0.058506 | 0 | 0 | 0.11701 | 318.0408 | 0.058868 | 0 | 0 | 0.11774 | 318.2077 | 0.05923 | 0 | 0 | 0.11846 | 318.4579 | 0.059773 | 0 | 0 | 0.11955 | 318.6248 | 0.060135 | 0 | 0 | 0.12027 | 318.8751 | 0.060678 | 0 | 0 | 0.12136 | 319.042 | 0.06104 | 0 | 0 | 0.12208 | 319.2923 | 0.061583 | 0 | 0 | 0.12317 | 319.4591 | 0.061945 | 0 | 0 | 0.12389 | 319.4591 | 0.061945 | 0 | 0 | 0.12389
2017-03-01 23:00 | 281.0408 | 0.83767 |  | 300.2208 | 0.020217 | 0 | 0 | 0.040434 | 309.1001 | 0.039476 | 0 | 0 | 0.078952 | 315.8852 | 0.054193 | 0 | 0 | 0.10839 | 316.0528 | 0.054556 | 0 | 0 | 0.10911 | 316.3041 | 0.055101 | 0 | 0 | 0.1102 | 316.5554 | 0.055646 | 0 | 0 | 0.11129 | 316.8067 | 0.056192 | 0 | 0 | 0.11238 | 317.058 | 0.056737 | 0 | 0 | 0.11347 | 317.3093 | 0.057282 | 0 | 0 | 0.11456 | 317.5606 | 0.057827 | 0 | 0 | 0.11565 | 317.8119 | 0.058372 | 0 | 0 | 0.11674 | 317.9794 | 0.058735 | 0 | 0 | 0.11747 | 318.2307 | 0.05928 | 0 | 0 | 0.11856 | 318.482 | 0.059825 | 0 | 0 | 0.11965 | 318.7333 | 0.06037 | 0 | 0 | 0.12074 | 318.9008 | 0.060734 | 0 | 0 | 0.12147 | 319.1521 | 0.061279 | 0 | 0 | 0.12256 | 319.3197 | 0.061642 | 0 | 0 | 0.12328 | 319.4872 | 0.062006 | 0 | 0 | 0.12401 | 319.7385 | 0.062551 | 0 | 0 | 0.1251 | 319.906 | 0.062914 | 0 | 0 | 0.12583 | 320.1573 | 0.063459 | 0 | 0 | 0.12692 | 320.3249 | 0.063823 | 0 | 0 | 0.12765 | 320.5762 | 0.064368 | 0 | 0 | 0.12874 | 320.7437 | 0.064731 | 0 | 0 | 0.12946 | 320.7437 | 0.064731 | 0 | 0 | 0.12946
2017-03-02 | 282.5588 | 0.84219 |  | 301.8424 | 0.023734 | 0 | 0 | 0.047468 | 310.7696 | 0.043097 | 0 | 0 | 0.086195 | 317.5914 | 0.057894 | 0 | 0 | 0.11579 | 317.7599 | 0.058259 | 0 | 0 | 0.11652 | 318.0125 | 0.058807 | 0 | 0 | 0.11761 | 318.2652 | 0.059355 | 0 | 0 | 0.11871 | 318.5178 | 0.059903 | 0 | 0 | 0.11981 | 318.7705 | 0.060451 | 0 | 0 | 0.1209 | 319.0231 | 0.060999 | 0 | 0 | 0.122 | 319.2758 | 0.061547 | 0 | 0 | 0.12309 | 319.5285 | 0.062095 | 0 | 0 | 0.12419 | 319.6969 | 0.06246 | 0 | 0 | 0.12492 | 319.9496 | 0.063009 | 0 | 0 | 0.12602 | 320.2022 | 0.063557 | 0 | 0 | 0.12711 | 320.4549 | 0.064105 | 0 | 0 | 0.12821 | 320.6233 | 0.06447 | 0 | 0 | 0.12894 | 320.876 | 0.065018 | 0 | 0 | 0.13004 | 321.0444 | 0.065383 | 0 | 0 | 0.13077 | 321.2129 | 0.065749 | 0 | 0 | 0.1315 | 321.4655 | 0.066297 | 0 | 0 | 0.13259 | 321.634 | 0.066662 | 0 | 0 | 0.13332 | 321.8866 | 0.06721 | 0 | 0 | 0.13442 | 322.055 | 0.067575 | 0 | 0 | 0.13515 | 322.3077 | 0.068123 | 0 | 0 | 0.13625 | 322.4761 | 0.068489 | 0 | 0 | 0.13698 | 322.4761 | 0.068489 | 0 | 0 | 0.13698
2017-03-02 01:00 | 287.1762 | 0.85596 |  | 306.775 | 0.034433 | 0 | 0 | 0.068866 | 315.8481 | 0.054112 | 0 | 0 | 0.10822 | 322.7814 | 0.069151 | 0 | 0 | 0.1383 | 322.9526 | 0.069522 | 0 | 0 | 0.13904 | 323.2094 | 0.070079 | 0 | 0 | 0.14016 | 323.4661 | 0.070636 | 0 | 0 | 0.14127 | 323.7229 | 0.071193 | 0 | 0 | 0.14239 | 323.9797 | 0.07175 | 0 | 0 | 0.1435 | 324.2365 | 0.072307 | 0 | 0 | 0.14461 | 324.4933 | 0.072864 | 0 | 0 | 0.14573 | 324.7501 | 0.073421 | 0 | 0 | 0.14684 | 324.9213 | 0.073792 | 0 | 0 | 0.14758 | 325.1781 | 0.074349 | 0 | 0 | 0.1487 | 325.4348 | 0.074906 | 0 | 0 | 0.14981 | 325.6916 | 0.075463 | 0 | 0 | 0.15093 | 325.8628 | 0.075834 | 0 | 0 | 0.15167 | 326.1196 | 0.076391 | 0 | 0 | 0.15278 | 326.2908 | 0.076763 | 0 | 0 | 0.15353 | 326.462 | 0.077134 | 0 | 0 | 0.15427 | 326.7188 | 0.077691 | 0 | 0 | 0.15538 | 326.89 | 0.078062 | 0 | 0 | 0.15612 | 327.1468 | 0.078619 | 0 | 0 | 0.15724 | 327.318 | 0.078991 | 0 | 0 | 0.15798 | 327.5747 | 0.079548 | 0 | 0 | 0.1591 | 327.7459 | 0.079919 | 0 | 0 | 0.15984 | 327.7459 | 0.079919 | 0 | 0 | 0.15984
2017-03-02 02:00 | 288.2756 | 0.85923 |  | 307.9494 | 0.03698 | 0 | 0 | 0.07396 | 317.0572 | 0.056735 | 0 | 0 | 0.11347 | 324.017 | 0.071831 | 0 | 0 | 0.14366 | 324.1889 | 0.072204 | 0 | 0 | 0.14441 | 324.4466 | 0.072763 | 0 | 0 | 0.14553 | 324.7044 | 0.073322 | 0 | 0 | 0.14664 | 324.9622 | 0.073881 | 0 | 0 | 0.14776 | 325.2199 | 0.07444 | 0 | 0 | 0.14888 | 325.4777 | 0.074999 | 0 | 0 | 0.15 | 325.7355 | 0.075558 | 0 | 0 | 0.15112 | 325.9933 | 0.076117 | 0 | 0 | 0.15223 | 326.1651 | 0.07649 | 0 | 0 | 0.15298 | 326.4229 | 0.077049 | 0 | 0 | 0.1541 | 326.6806 | 0.077608 | 0 | 0 | 0.15522 | 326.9384 | 0.078167 | 0 | 0 | 0.15633 | 327.1103 | 0.07854 | 0 | 0 | 0.15708 | 327.368 | 0.079099 | 0 | 0 | 0.1582 | 327.5399 | 0.079472 | 0 | 0 | 0.15894 | 327.7117 | 0.079845 | 0 | 0 | 0.15969 | 327.9695 | 0.080404 | 0 | 0 | 0.16081 | 328.1413 | 0.080776 | 0 | 0 | 0.16155 | 328.3991 | 0.081336 | 0 | 0 | 0.16267 | 328.571 | 0.081708 | 0 | 0 | 0.16342 | 328.8287 | 0.082267 | 0 | 0 | 0.16453 | 329.0006 | 0.08264 | 0 | 0 | 0.16528 | 329.0006 | 0.08264 | 0 | 0 | 0.16528
2017-03-02 03:00 | 290.2059 | 0.86499 |  | 310.0114 | 0.041453 | 0 | 0 | 0.082905 | 319.1802 | 0.06134 | 0 | 0 | 0.12268 | 326.1866 | 0.076537 | 0 | 0 | 0.15307 | 326.3596 | 0.076912 | 0 | 0 | 0.15382 | 326.6191 | 0.077475 | 0 | 0 | 0.15495 | 326.8786 | 0.078038 | 0 | 0 | 0.15608 | 327.1381 | 0.0786 | 0 | 0 | 0.1572 | 327.3976 | 0.079163 | 0 | 0 | 0.15833 | 327.6571 | 0.079726 | 0 | 0 | 0.15945 | 327.9166 | 0.080289 | 0 | 0 | 0.16058 | 328.1761 | 0.080852 | 0 | 0 | 0.1617 | 328.3491 | 0.081227 | 0 | 0 | 0.16245 | 328.6086 | 0.08179 | 0 | 0 | 0.16358 | 328.8681 | 0.082353 | 0 | 0 | 0.16471 | 329.1276 | 0.082916 | 0 | 0 | 0.16583 | 329.3006 | 0.083291 | 0 | 0 | 0.16658 | 329.5601 | 0.083854 | 0 | 0 | 0.16771 | 329.7331 | 0.084229 | 0 | 0 | 0.16846 | 329.9061 | 0.084604 | 0 | 0 | 0.16921 | 330.1656 | 0.085167 | 0 | 0 | 0.17033 | 330.3386 | 0.085542 | 0 | 0 | 0.17108 | 330.5981 | 0.086105 | 0 | 0 | 0.17221 | 330.7711 | 0.08648 | 0 | 0 | 0.17296 | 331.0306 | 0.087043 | 0 | 0 | 0.17409 | 331.2036 | 0.087418 | 0 | 0 | 0.17484 | 331.2036 | 0.087418 | 0 | 0 | 0.17484
2017-03-02 04:00 | 284.0864 | 0.84675 |  | 303.4742 | 0.027273 | 0 | 0 | 0.054547 | 312.4497 | 0.046741 | 0 | 0 | 0.093483 | 319.3084 | 0.061618 | 0 | 0 | 0.12324 | 319.4777 | 0.061985 | 0 | 0 | 0.12397 | 319.7318 | 0.062536 | 0 | 0 | 0.12507 | 319.9858 | 0.063087 | 0 | 0 | 0.12617 | 320.2398 | 0.063638 | 0 | 0 | 0.12728 | 320.4938 | 0.064189 | 0 | 0 | 0.12838 | 320.7479 | 0.06474 | 0 | 0 | 0.12948 | 321.0019 | 0.065291 | 0 | 0 | 0.13058 | 321.2559 | 0.065842 | 0 | 0 | 0.13168 | 321.4253 | 0.066209 | 0 | 0 | 0.13242 | 321.6793 | 0.06676 | 0 | 0 | 0.13352 | 321.9333 | 0.067311 | 0 | 0 | 0.13462 | 322.1873 | 0.067862 | 0 | 0 | 0.13572 | 322.3567 | 0.06823 | 0 | 0 | 0.13646 | 322.6107 | 0.068781 | 0 | 0 | 0.13756 | 322.7801 | 0.069148 | 0 | 0 | 0.1383 | 322.9494 | 0.069515 | 0 | 0 | 0.13903 | 323.2034 | 0.070066 | 0 | 0 | 0.14013 | 323.3728 | 0.070433 | 0 | 0 | 0.14087 | 323.6268 | 0.070984 | 0 | 0 | 0.14197 | 323.7962 | 0.071352 | 0 | 0 | 0.1427 | 324.0502 | 0.071903 | 0 | 0 | 0.14381 | 324.2195 | 0.07227 | 0 | 0 | 0.14454 | 324.2195 | 0.07227 | 0 | 0 | 0.14454
2017-03-02 05:00 | 289.5653 | 0.86308 |  | 309.327 | 0.039968 | 0 | 0 | 0.079937 | 318.4757 | 0.059812 | 0 | 0 | 0.11962 | 325.4666 | 0.074975 | 0 | 0 | 0.14995 | 325.6392 | 0.075349 | 0 | 0 | 0.1507 | 325.8981 | 0.075911 | 0 | 0 | 0.15182 | 326.1571 | 0.076473 | 0 | 0 | 0.15295 | 326.416 | 0.077034 | 0 | 0 | 0.15407 | 326.6749 | 0.077596 | 0 | 0 | 0.15519 | 326.9338 | 0.078157 | 0 | 0 | 0.15631 | 327.1928 | 0.078719 | 0 | 0 | 0.15744 | 327.4517 | 0.079281 | 0 | 0 | 0.15856 | 327.6243 | 0.079655 | 0 | 0 | 0.15931 | 327.8832 | 0.080217 | 0 | 0 | 0.16043 | 328.1421 | 0.080778 | 0 | 0 | 0.16156 | 328.4011 | 0.08134 | 0 | 0 | 0.16268 | 328.5737 | 0.081714 | 0 | 0 | 0.16343 | 328.8326 | 0.082276 | 0 | 0 | 0.16455 | 329.0052 | 0.08265 | 0 | 0 | 0.1653 | 329.1778 | 0.083025 | 0 | 0 | 0.16605 | 329.4368 | 0.083586 | 0 | 0 | 0.16717 | 329.6094 | 0.083961 | 0 | 0 | 0.16792 | 329.8683 | 0.084522 | 0 | 0 | 0.16904 | 330.0409 | 0.084897 | 0 | 0 | 0.16979 | 330.2998 | 0.085458 | 0 | 0 | 0.17092 | 330.4725 | 0.085833 | 0 | 0 | 0.17167 | 330.4725 | 0.085833 | 0 | 0 | 0.17167
2017-03-02 06:00 | 286.3713 | 0.85356 |  | 305.9151 | 0.032568 | 0 | 0 | 0.065135 | 314.9628 | 0.052192 | 0 | 0 | 0.10438 | 321.8766 | 0.067188 | 0 | 0 | 0.13438 | 322.0473 | 0.067559 | 0 | 0 | 0.13512 | 322.3034 | 0.068114 | 0 | 0 | 0.13623 | 322.5594 | 0.068669 | 0 | 0 | 0.13734 | 322.8155 | 0.069225 | 0 | 0 | 0.13845 | 323.0716 | 0.06978 | 0 | 0 | 0.13956 | 323.3276 | 0.070336 | 0 | 0 | 0.14067 | 323.5837 | 0.070891 | 0 | 0 | 0.14178 | 323.8398 | 0.071446 | 0 | 0 | 0.14289 | 324.0105 | 0.071817 | 0 | 0 | 0.14363 | 324.2666 | 0.072372 | 0 | 0 | 0.14474 | 324.5226 | 0.072927 | 0 | 0 | 0.14585 | 324.7787 | 0.073483 | 0 | 0 | 0.14697 | 324.9494 | 0.073853 | 0 | 0 | 0.14771 | 325.2055 | 0.074409 | 0 | 0 | 0.14882 | 325.3762 | 0.074779 | 0 | 0 | 0.14956 | 325.5469 | 0.075149 | 0 | 0 | 0.1503 | 325.803 | 0.075705 | 0 | 0 | 0.15141 | 325.9737 | 0.076075 | 0 | 0 | 0.15215 | 326.2297 | 0.07663 | 0 | 0 | 0.15326 | 326.4005 | 0.077 | 0 | 0 | 0.154 | 326.6565 | 0.077556 | 0 | 0 | 0.15511 | 326.8272 | 0.077926 | 0 | 0 | 0.15585 | 326.8272 | 0.077926 | 0 | 0 | 0.15585
2017-03-02 07:00 | 294.8609 | 0.87886 |  | 314.984 | 0.052238 | 0 | 0 | 0.10448 | 324.3 | 0.072445 | 0 | 0 | 0.14489 | 331.4188 | 0.087885 | 0 | 0 | 0.17577 | 331.5945 | 0.088266 | 0 | 0 | 0.17653 | 331.8582 | 0.088838 | 0 | 0 | 0.17768 | 332.1219 | 0.08941 | 0 | 0 | 0.17882 | 332.3855 | 0.089982 | 0 | 0 | 0.17996 | 332.6492 | 0.090554 | 0 | 0 | 0.18111 | 332.9128 | 0.091126 | 0 | 0 | 0.18225 | 333.1765 | 0.091698 | 0 | 0 | 0.1834 | 333.4401 | 0.09227 | 0 | 0 | 0.18454 | 333.6159 | 0.092651 | 0 | 0 | 0.1853 | 333.8796 | 0.093223 | 0 | 0 | 0.18645 | 334.1432 | 0.093795 | 0 | 0 | 0.18759 | 334.4069 | 0.094366 | 0 | 0 | 0.18873 | 334.5827 | 0.094748 | 0 | 0 | 0.1895 | 334.8463 | 0.09532 | 0 | 0 | 0.19064 | 335.0221 | 0.095701 | 0 | 0 | 0.1914 | 335.1979 | 0.096082 | 0 | 0 | 0.19216 | 335.4615 | 0.096654 | 0 | 0 | 0.19331 | 335.6373 | 0.097035 | 0 | 0 | 0.19407 | 335.901 | 0.097607 | 0 | 0 | 0.19521 | 336.0767 | 0.097988 | 0 | 0 | 0.19598 | 336.3404 | 0.09856 | 0 | 0 | 0.19712 | 336.5162 | 0.098941 | 0 | 0 | 0.19788 | 336.5162 | 0.098941 | 0 | 0 | 0.19788
2017-03-02 08:00 | 291.133 | 0.86775 |  | 311.0018 | 0.043601 | 0 | 0 | 0.087202 | 320.2 | 0.063552 | 0 | 0 | 0.1271 | 327.2287 | 0.078797 | 0 | 0 | 0.15759 | 327.4023 | 0.079173 | 0 | 0 | 0.15835 | 327.6626 | 0.079738 | 0 | 0 | 0.15948 | 327.9229 | 0.080303 | 0 | 0 | 0.16061 | 328.1833 | 0.080867 | 0 | 0 | 0.16173 | 328.4436 | 0.081432 | 0 | 0 | 0.16286 | 328.7039 | 0.081997 | 0 | 0 | 0.16399 | 328.9642 | 0.082561 | 0 | 0 | 0.16512 | 329.2246 | 0.083126 | 0 | 0 | 0.16625 | 329.3981 | 0.083502 | 0 | 0 | 0.167 | 329.6584 | 0.084067 | 0 | 0 | 0.16813 | 329.9188 | 0.084632 | 0 | 0 | 0.16926 | 330.1791 | 0.085196 | 0 | 0 | 0.17039 | 330.3526 | 0.085573 | 0 | 0 | 0.17115 | 330.613 | 0.086137 | 0 | 0 | 0.17227 | 330.7865 | 0.086514 | 0 | 0 | 0.17303 | 330.9601 | 0.08689 | 0 | 0 | 0.17378 | 331.2204 | 0.087455 | 0 | 0 | 0.17491 | 331.3939 | 0.087831 | 0 | 0 | 0.17566 | 331.6543 | 0.088396 | 0 | 0 | 0.17679 | 331.8278 | 0.088772 | 0 | 0 | 0.17754 | 332.0881 | 0.089337 | 0 | 0 | 0.17867 | 332.2617 | 0.089714 | 0 | 0 | 0.17943 | 332.2617 | 0.089714 | 0 | 0 | 0.17943
2017-03-02 09:00 | 295.382 | 0.88041 |  | 315.5407 | 0.053446 | 0 | 0 | 0.10689 | 324.8731 | 0.073688 | 0 | 0 | 0.14738 | 332.0045 | 0.089156 | 0 | 0 | 0.17831 | 332.1806 | 0.089538 | 0 | 0 | 0.17908 | 332.4447 | 0.09011 | 0 | 0 | 0.18022 | 332.7088 | 0.090683 | 0 | 0 | 0.18137 | 332.9729 | 0.091256 | 0 | 0 | 0.18251 | 333.2371 | 0.091829 | 0 | 0 | 0.18366 | 333.5012 | 0.092402 | 0 | 0 | 0.1848 | 333.7653 | 0.092975 | 0 | 0 | 0.18595 | 334.0294 | 0.093548 | 0 | 0 | 0.1871 | 334.2055 | 0.09393 | 0 | 0 | 0.18786 | 334.4696 | 0.094503 | 0 | 0 | 0.18901 | 334.7338 | 0.095075 | 0 | 0 | 0.19015 | 334.9979 | 0.095648 | 0 | 0 | 0.1913 | 335.174 | 0.09603 | 0 | 0 | 0.19206 | 335.4381 | 0.096603 | 0 | 0 | 0.19321 | 335.6142 | 0.096985 | 0 | 0 | 0.19397 | 335.7903 | 0.097367 | 0 | 0 | 0.19473 | 336.0544 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.19588 | 336.2305 | 0.098322 | 0 | 0 | 0.19664 | 336.4946 | 0.098895 | 0 | 0 | 0.19779 | 336.6707 | 0.099277 | 0 | 0 | 0.19855 | 336.9348 | 0.099849 | 0 | 0 | 0.1997 | 337.1109 | 0.10023 | 0 | 0 | 0.20046 | 337.1109 | 0.10023 | 0 | 0 | 0.20046
2017-03-02 10:00 | 286.613 | 0.85428 |  | 306.1733 | 0.033128 | 0 | 0 | 0.066255 | 315.2286 | 0.052769 | 0 | 0 | 0.10554 | 322.1483 | 0.067778 | 0 | 0 | 0.13556 | 322.3191 | 0.068148 | 0 | 0 | 0.1363 | 322.5754 | 0.068704 | 0 | 0 | 0.13741 | 322.8317 | 0.06926 | 0 | 0 | 0.13852 | 323.088 | 0.069816 | 0 | 0 | 0.13963 | 323.3443 | 0.070372 | 0 | 0 | 0.14074 | 323.6005 | 0.070927 | 0 | 0 | 0.14185 | 323.8568 | 0.071483 | 0 | 0 | 0.14297 | 324.1131 | 0.072039 | 0 | 0 | 0.14408 | 324.284 | 0.07241 | 0 | 0 | 0.14482 | 324.5403 | 0.072966 | 0 | 0 | 0.14593 | 324.7965 | 0.073522 | 0 | 0 | 0.14704 | 325.0528 | 0.074077 | 0 | 0 | 0.14815 | 325.2237 | 0.074448 | 0 | 0 | 0.1489 | 325.48 | 0.075004 | 0 | 0 | 0.15001 | 325.6508 | 0.075375 | 0 | 0 | 0.15075 | 325.8217 | 0.075745 | 0 | 0 | 0.15149 | 326.078 | 0.076301 | 0 | 0 | 0.1526 | 326.2488 | 0.076672 | 0 | 0 | 0.15334 | 326.5051 | 0.077227 | 0 | 0 | 0.15445 | 326.6759 | 0.077598 | 0 | 0 | 0.1552 | 326.9322 | 0.078154 | 0 | 0 | 0.15631 | 327.1031 | 0.078524 | 0 | 0 | 0.15705 | 327.1031 | 0.078524 | 0 | 0 | 0.15705
2017-03-02 11:00 | 288.9443 | 0.86123 |  | 308.6637 | 0.038529 | 0 | 0 | 0.077059 | 317.7927 | 0.05833 | 0 | 0 | 0.11666 | 324.7686 | 0.073461 | 0 | 0 | 0.14692 | 324.9409 | 0.073835 | 0 | 0 | 0.14767 | 325.1992 | 0.074395 | 0 | 0 | 0.14879 | 325.4576 | 0.074955 | 0 | 0 | 0.14991 | 325.716 | 0.075516 | 0 | 0 | 0.15103 | 325.9743 | 0.076076 | 0 | 0 | 0.15215 | 326.2327 | 0.076637 | 0 | 0 | 0.15327 | 326.4911 | 0.077197 | 0 | 0 | 0.15439 | 326.7494 | 0.077757 | 0 | 0 | 0.15551 | 326.9217 | 0.078131 | 0 | 0 | 0.15626 | 327.1801 | 0.078691 | 0 | 0 | 0.15738 | 327.4384 | 0.079252 | 0 | 0 | 0.1585 | 327.6968 | 0.079812 | 0 | 0 | 0.15962 | 327.869 | 0.080186 | 0 | 0 | 0.16037 | 328.1274 | 0.080746 | 0 | 0 | 0.16149 | 328.2997 | 0.08112 | 0 | 0 | 0.16224 | 328.4719 | 0.081493 | 0 | 0 | 0.16299 | 328.7303 | 0.082054 | 0 | 0 | 0.16411 | 328.9025 | 0.082427 | 0 | 0 | 0.16485 | 329.1609 | 0.082988 | 0 | 0 | 0.16598 | 329.3331 | 0.083361 | 0 | 0 | 0.16672 | 329.5915 | 0.083922 | 0 | 0 | 0.16784 | 329.7637 | 0.084295 | 0 | 0 | 0.16859 | 329.7637 | 0.084295 | 0 | 0 | 0.16859
2017-03-02 12:00 | 285.7944 | 0.85184 |  | 305.2988 | 0.031231 | 0 | 0 | 0.062462 | 314.3283 | 0.050816 | 0 | 0 | 0.10163 | 321.2282 | 0.065782 | 0 | 0 | 0.13156 | 321.3986 | 0.066151 | 0 | 0 | 0.1323 | 321.6541 | 0.066706 | 0 | 0 | 0.13341 | 321.9097 | 0.06726 | 0 | 0 | 0.13452 | 322.1652 | 0.067814 | 0 | 0 | 0.13563 | 322.4208 | 0.068369 | 0 | 0 | 0.13674 | 322.6763 | 0.068923 | 0 | 0 | 0.13785 | 322.9319 | 0.069477 | 0 | 0 | 0.13895 | 323.1874 | 0.070031 | 0 | 0 | 0.14006 | 323.3578 | 0.070401 | 0 | 0 | 0.1408 | 323.6134 | 0.070955 | 0 | 0 | 0.14191 | 323.8689 | 0.07151 | 0 | 0 | 0.14302 | 324.1245 | 0.072064 | 0 | 0 | 0.14413 | 324.2948 | 0.072433 | 0 | 0 | 0.14487 | 324.5504 | 0.072988 | 0 | 0 | 0.14598 | 324.7208 | 0.073357 | 0 | 0 | 0.14671 | 324.8911 | 0.073727 | 0 | 0 | 0.14745 | 325.1467 | 0.074281 | 0 | 0 | 0.14856 | 325.317 | 0.074651 | 0 | 0 | 0.1493 | 325.5726 | 0.075205 | 0 | 0 | 0.15041 | 325.743 | 0.075574 | 0 | 0 | 0.15115 | 325.9985 | 0.076129 | 0 | 0 | 0.15226 | 326.1689 | 0.076498 | 0 | 0 | 0.153 | 326.1689 | 0.076498 | 0 | 0 | 0.153
2017-03-02 13:00 | 276.4045 | 0.82385 |  | 295.2681 | 0.0094743 | 0 | 0 | 0.018949 | 304.0009 | 0.028416 | 0 | 0 | 0.056832 | 310.6741 | 0.04289 | 0 | 0 | 0.08578 | 310.8388 | 0.043247 | 0 | 0 | 0.086495 | 311.086 | 0.043783 | 0 | 0 | 0.087567 | 311.3332 | 0.04432 | 0 | 0 | 0.088639 | 311.5803 | 0.044856 | 0 | 0 | 0.089711 | 311.8275 | 0.045392 | 0 | 0 | 0.090783 | 312.0746 | 0.045928 | 0 | 0 | 0.091856 | 312.3218 | 0.046464 | 0 | 0 | 0.092928 | 312.5689 | 0.047 | 0 | 0 | 0.094 | 312.7337 | 0.047357 | 0 | 0 | 0.094715 | 312.9809 | 0.047893 | 0 | 0 | 0.095787 | 313.228 | 0.048429 | 0 | 0 | 0.096859 | 313.4752 | 0.048966 | 0 | 0 | 0.097931 | 313.6399 | 0.049323 | 0 | 0 | 0.098646 | 313.8871 | 0.049859 | 0 | 0 | 0.099718 | 314.0519 | 0.050216 | 0 | 0 | 0.10043 | 314.2166 | 0.050574 | 0 | 0 | 0.10115 | 314.4638 | 0.05111 | 0 | 0 | 0.10222 | 314.6286 | 0.051467 | 0 | 0 | 0.10293 | 314.8757 | 0.052003 | 0 | 0 | 0.10401 | 315.0405 | 0.052361 | 0 | 0 | 0.10472 | 315.2876 | 0.052897 | 0 | 0 | 0.10579 | 315.4524 | 0.053254 | 0 | 0 | 0.10651 | 315.4524 | 0.053254 | 0 | 0 | 0.10651
2017-03-02 14:00 | 278.9442 | 0.83142 |  | 297.9812 | 0.015359 | 0 | 0 | 0.030718 | 306.7942 | 0.034475 | 0 | 0 | 0.068949 | 313.5287 | 0.049082 | 0 | 0 | 0.098163 | 313.695 | 0.049442 | 0 | 0 | 0.098885 | 313.9445 | 0.049983 | 0 | 0 | 0.099967 | 314.1939 | 0.050524 | 0 | 0 | 0.10105 | 314.4433 | 0.051065 | 0 | 0 | 0.10213 | 314.6927 | 0.051606 | 0 | 0 | 0.10321 | 314.9422 | 0.052147 | 0 | 0 | 0.10429 | 315.1916 | 0.052688 | 0 | 0 | 0.10538 | 315.441 | 0.053229 | 0 | 0 | 0.10646 | 315.6073 | 0.05359 | 0 | 0 | 0.10718 | 315.8567 | 0.054131 | 0 | 0 | 0.10826 | 316.1061 | 0.054672 | 0 | 0 | 0.10934 | 316.3556 | 0.055213 | 0 | 0 | 0.11043 | 316.5219 | 0.055574 | 0 | 0 | 0.11115 | 316.7713 | 0.056115 | 0 | 0 | 0.11223 | 316.9376 | 0.056475 | 0 | 0 | 0.11295 | 317.1038 | 0.056836 | 0 | 0 | 0.11367 | 317.3533 | 0.057377 | 0 | 0 | 0.11475 | 317.5196 | 0.057738 | 0 | 0 | 0.11548 | 317.769 | 0.058279 | 0 | 0 | 0.11656 | 317.9353 | 0.05864 | 0 | 0 | 0.11728 | 318.1847 | 0.059181 | 0 | 0 | 0.11836 | 318.351 | 0.059541 | 0 | 0 | 0.11908 | 318.351 | 0.059541 | 0 | 0 | 0.11908
2017-03-02 15:00 | 276.9174 | 0.82538 |  | 295.816 | 0.010663 | 0 | 0 | 0.021326 | 304.5651 | 0.02964 | 0 | 0 | 0.059279 | 311.2506 | 0.044141 | 0 | 0 | 0.088281 | 311.4157 | 0.044499 | 0 | 0 | 0.088997 | 311.6633 | 0.045036 | 0 | 0 | 0.090071 | 311.9109 | 0.045573 | 0 | 0 | 0.091145 | 312.1586 | 0.04611 | 0 | 0 | 0.09222 | 312.4062 | 0.046647 | 0 | 0 | 0.093294 | 312.6538 | 0.047184 | 0 | 0 | 0.094368 | 312.9014 | 0.047721 | 0 | 0 | 0.095442 | 313.149 | 0.048258 | 0 | 0 | 0.096516 | 313.3141 | 0.048616 | 0 | 0 | 0.097232 | 313.5617 | 0.049153 | 0 | 0 | 0.098306 | 313.8093 | 0.04969 | 0 | 0 | 0.099381 | 314.0569 | 0.050227 | 0 | 0 | 0.10045 | 314.222 | 0.050585 | 0 | 0 | 0.10117 | 314.4696 | 0.051123 | 0 | 0 | 0.10225 | 314.6347 | 0.051481 | 0 | 0 | 0.10296 | 314.7998 | 0.051839 | 0 | 0 | 0.10368 | 315.0474 | 0.052376 | 0 | 0 | 0.10475 | 315.2125 | 0.052734 | 0 | 0 | 0.10547 | 315.4601 | 0.053271 | 0 | 0 | 0.10654 | 315.6252 | 0.053629 | 0 | 0 | 0.10726 | 315.8728 | 0.054166 | 0 | 0 | 0.10833 | 316.0378 | 0.054524 | 0 | 0 | 0.10905 | 316.0378 | 0.054524 | 0 | 0 | 0.10905
2017-03-02 16:00 | 278.6889 | 0.83066 |  | 297.7084 | 0.014767 | 0 | 0 | 0.029535 | 306.5134 | 0.033865 | 0 | 0 | 0.067731 | 313.2417 | 0.048459 | 0 | 0 | 0.096918 | 313.4079 | 0.04882 | 0 | 0 | 0.097639 | 313.6571 | 0.04936 | 0 | 0 | 0.09872 | 313.9063 | 0.049901 | 0 | 0 | 0.099801 | 314.1555 | 0.050441 | 0 | 0 | 0.10088 | 314.4047 | 0.050982 | 0 | 0 | 0.10196 | 314.6539 | 0.051522 | 0 | 0 | 0.10304 | 314.9031 | 0.052063 | 0 | 0 | 0.10413 | 315.1523 | 0.052603 | 0 | 0 | 0.10521 | 315.3184 | 0.052963 | 0 | 0 | 0.10593 | 315.5676 | 0.053504 | 0 | 0 | 0.10701 | 315.8168 | 0.054044 | 0 | 0 | 0.10809 | 316.066 | 0.054585 | 0 | 0 | 0.10917 | 316.2321 | 0.054945 | 0 | 0 | 0.10989 | 316.4813 | 0.055486 | 0 | 0 | 0.11097 | 316.6474 | 0.055846 | 0 | 0 | 0.11169 | 316.8136 | 0.056207 | 0 | 0 | 0.11241 | 317.0628 | 0.056747 | 0 | 0 | 0.11349 | 317.2289 | 0.057107 | 0 | 0 | 0.11421 | 317.4781 | 0.057648 | 0 | 0 | 0.1153 | 317.6442 | 0.058008 | 0 | 0 | 0.11602 | 317.8934 | 0.058549 | 0 | 0 | 0.1171 | 318.0596 | 0.058909 | 0 | 0 | 0.11782 | 318.0596 | 0.058909 | 0 | 0 | 0.11782
2017-03-02 17:00 | 275.744 | 0.82188 |  | 294.5625 | 0.007944 | 0 | 0 | 0.015888 | 303.2745 | 0.02684 | 0 | 0 | 0.05368 | 309.9317 | 0.04128 | 0 | 0 | 0.08256 | 310.0961 | 0.041636 | 0 | 0 | 0.083273 | 310.3427 | 0.042171 | 0 | 0 | 0.084342 | 310.5892 | 0.042706 | 0 | 0 | 0.085412 | 310.8358 | 0.043241 | 0 | 0 | 0.086481 | 311.0824 | 0.043776 | 0 | 0 | 0.087551 | 311.3289 | 0.04431 | 0 | 0 | 0.088621 | 311.5755 | 0.044845 | 0 | 0 | 0.08969 | 311.822 | 0.04538 | 0 | 0 | 0.09076 | 311.9864 | 0.045736 | 0 | 0 | 0.091473 | 312.233 | 0.046271 | 0 | 0 | 0.092542 | 312.4796 | 0.046806 | 0 | 0 | 0.093612 | 312.7261 | 0.047341 | 0 | 0 | 0.094682 | 312.8905 | 0.047697 | 0 | 0 | 0.095395 | 313.1371 | 0.048232 | 0 | 0 | 0.096464 | 313.3014 | 0.048589 | 0 | 0 | 0.097177 | 313.4658 | 0.048945 | 0 | 0 | 0.09789 | 313.7124 | 0.04948 | 0 | 0 | 0.09896 | 313.8768 | 0.049837 | 0 | 0 | 0.099673 | 314.1233 | 0.050371 | 0 | 0 | 0.10074 | 314.2877 | 0.050728 | 0 | 0 | 0.10146 | 314.5343 | 0.051263 | 0 | 0 | 0.10253 | 314.6986 | 0.051619 | 0 | 0 | 0.10324 | 314.6986 | 0.051619 | 0 | 0 | 0.10324
2017-03-02 18:00 | 280.508 | 0.83608 |  | 299.6517 | 0.018982 | 0 | 0 | 0.037965 | 308.5141 | 0.038205 | 0 | 0 | 0.07641 | 315.2864 | 0.052894 | 0 | 0 | 0.10579 | 315.4536 | 0.053257 | 0 | 0 | 0.10651 | 315.7044 | 0.053801 | 0 | 0 | 0.1076 | 315.9553 | 0.054345 | 0 | 0 | 0.10869 | 316.2061 | 0.054889 | 0 | 0 | 0.10978 | 316.4569 | 0.055433 | 0 | 0 | 0.11087 | 316.7077 | 0.055977 | 0 | 0 | 0.11195 | 316.9586 | 0.056521 | 0 | 0 | 0.11304 | 317.2094 | 0.057065 | 0 | 0 | 0.11413 | 317.3766 | 0.057428 | 0 | 0 | 0.11486 | 317.6274 | 0.057972 | 0 | 0 | 0.11594 | 317.8782 | 0.058516 | 0 | 0 | 0.11703 | 318.1291 | 0.05906 | 0 | 0 | 0.11812 | 318.2963 | 0.059423 | 0 | 0 | 0.11885 | 318.5471 | 0.059967 | 0 | 0 | 0.11993 | 318.7143 | 0.060329 | 0 | 0 | 0.12066 | 318.8815 | 0.060692 | 0 | 0 | 0.12138 | 319.1324 | 0.061236 | 0 | 0 | 0.12247 | 319.2996 | 0.061599 | 0 | 0 | 0.1232 | 319.5504 | 0.062143 | 0 | 0 | 0.12429 | 319.7176 | 0.062505 | 0 | 0 | 0.12501 | 319.9685 | 0.063049 | 0 | 0 | 0.1261 | 320.1357 | 0.063412 | 0 | 0 | 0.12682 | 320.1357 | 0.063412 | 0 | 0 | 0.12682
2017-03-02 19:00 | 283.1953 | 0.84409 |  | 302.5223 | 0.025209 | 0 | 0 | 0.050418 | 311.4697 | 0.044616 | 0 | 0 | 0.089231 | 318.3068 | 0.059445 | 0 | 0 | 0.11889 | 318.4757 | 0.059812 | 0 | 0 | 0.11962 | 318.7289 | 0.060361 | 0 | 0 | 0.12072 | 318.9821 | 0.06091 | 0 | 0 | 0.12182 | 319.2354 | 0.061459 | 0 | 0 | 0.12292 | 319.4886 | 0.062009 | 0 | 0 | 0.12402 | 319.7418 | 0.062558 | 0 | 0 | 0.12512 | 319.995 | 0.063107 | 0 | 0 | 0.12621 | 320.2483 | 0.063656 | 0 | 0 | 0.12731 | 320.4171 | 0.064023 | 0 | 0 | 0.12805 | 320.6703 | 0.064572 | 0 | 0 | 0.12914 | 320.9235 | 0.065121 | 0 | 0 | 0.13024 | 321.1768 | 0.06567 | 0 | 0 | 0.13134 | 321.3456 | 0.066036 | 0 | 0 | 0.13207 | 321.5988 | 0.066586 | 0 | 0 | 0.13317 | 321.7676 | 0.066952 | 0 | 0 | 0.1339 | 321.9364 | 0.067318 | 0 | 0 | 0.13464 | 322.1897 | 0.067867 | 0 | 0 | 0.13573 | 322.3585 | 0.068233 | 0 | 0 | 0.13647 | 322.6117 | 0.068783 | 0 | 0 | 0.13757 | 322.7805 | 0.069149 | 0 | 0 | 0.1383 | 323.0338 | 0.069698 | 0 | 0 | 0.1394 | 323.2026 | 0.070064 | 0 | 0 | 0.14013 | 323.2026 | 0.070064 | 0 | 0 | 0.14013
2017-03-02 20:00 | 281.0129 | 0.83759 |  | 300.191 | 0.020152 | 0 | 0 | 0.040304 | 309.0694 | 0.03941 | 0 | 0 | 0.078819 | 315.8539 | 0.054125 | 0 | 0 | 0.10825 | 316.0214 | 0.054488 | 0 | 0 | 0.10898 | 316.2727 | 0.055033 | 0 | 0 | 0.11007 | 316.524 | 0.055578 | 0 | 0 | 0.11116 | 316.7752 | 0.056123 | 0 | 0 | 0.11225 | 317.0265 | 0.056668 | 0 | 0 | 0.11334 | 317.2778 | 0.057213 | 0 | 0 | 0.11443 | 317.5291 | 0.057758 | 0 | 0 | 0.11552 | 317.7803 | 0.058303 | 0 | 0 | 0.11661 | 317.9479 | 0.058667 | 0 | 0 | 0.11733 | 318.1991 | 0.059212 | 0 | 0 | 0.11842 | 318.4504 | 0.059757 | 0 | 0 | 0.11951 | 318.7017 | 0.060302 | 0 | 0 | 0.1206 | 318.8692 | 0.060665 | 0 | 0 | 0.12133 | 319.1205 | 0.06121 | 0 | 0 | 0.12242 | 319.288 | 0.061574 | 0 | 0 | 0.12315 | 319.4555 | 0.061937 | 0 | 0 | 0.12387 | 319.7068 | 0.062482 | 0 | 0 | 0.12496 | 319.8743 | 0.062845 | 0 | 0 | 0.12569 | 320.1256 | 0.06339 | 0 | 0 | 0.12678 | 320.2931 | 0.063754 | 0 | 0 | 0.12751 | 320.5444 | 0.064299 | 0 | 0 | 0.1286 | 320.7119 | 0.064662 | 0 | 0 | 0.12932 | 320.7119 | 0.064662 | 0 | 0 | 0.12932
2017-03-02 21:00 | 278.0165 | 0.82866 |  | 296.9902 | 0.01321 | 0 | 0 | 0.026419 | 305.7739 | 0.032261 | 0 | 0 | 0.064523 | 312.486 | 0.04682 | 0 | 0 | 0.09364 | 312.6517 | 0.04718 | 0 | 0 | 0.094359 | 312.9003 | 0.047719 | 0 | 0 | 0.095437 | 313.1489 | 0.048258 | 0 | 0 | 0.096516 | 313.3975 | 0.048797 | 0 | 0 | 0.097594 | 313.6461 | 0.049336 | 0 | 0 | 0.098673 | 313.8947 | 0.049876 | 0 | 0 | 0.099751 | 314.1433 | 0.050415 | 0 | 0 | 0.10083 | 314.3919 | 0.050954 | 0 | 0 | 0.10191 | 314.5577 | 0.051313 | 0 | 0 | 0.10263 | 314.8062 | 0.051853 | 0 | 0 | 0.10371 | 315.0548 | 0.052392 | 0 | 0 | 0.10478 | 315.3034 | 0.052931 | 0 | 0 | 0.10586 | 315.4692 | 0.053291 | 0 | 0 | 0.10658 | 315.7178 | 0.05383 | 0 | 0 | 0.10766 | 315.8835 | 0.054189 | 0 | 0 | 0.10838 | 316.0492 | 0.054549 | 0 | 0 | 0.1091 | 316.2978 | 0.055088 | 0 | 0 | 0.11018 | 316.4636 | 0.055447 | 0 | 0 | 0.11089 | 316.7122 | 0.055987 | 0 | 0 | 0.11197 | 316.8779 | 0.056346 | 0 | 0 | 0.11269 | 317.1265 | 0.056885 | 0 | 0 | 0.11377 | 317.2922 | 0.057245 | 0 | 0 | 0.11449 | 317.2922 | 0.057245 | 0 | 0 | 0.11449
2017-03-02 22:00 | 279.2596 | 0.83236 |  | 298.3181 | 0.01609 | 0 | 0 | 0.03218 | 307.1411 | 0.035227 | 0 | 0 | 0.070454 | 313.8832 | 0.049851 | 0 | 0 | 0.099701 | 314.0497 | 0.050212 | 0 | 0 | 0.10042 | 314.2994 | 0.050753 | 0 | 0 | 0.10151 | 314.5491 | 0.051295 | 0 | 0 | 0.10259 | 314.7988 | 0.051837 | 0 | 0 | 0.10367 | 315.0485 | 0.052378 | 0 | 0 | 0.10476 | 315.2983 | 0.05292 | 0 | 0 | 0.10584 | 315.548 | 0.053461 | 0 | 0 | 0.10692 | 315.7977 | 0.054003 | 0 | 0 | 0.10801 | 315.9641 | 0.054364 | 0 | 0 | 0.10873 | 316.2139 | 0.054906 | 0 | 0 | 0.10981 | 316.4636 | 0.055447 | 0 | 0 | 0.11089 | 316.7133 | 0.055989 | 0 | 0 | 0.11198 | 316.8797 | 0.05635 | 0 | 0 | 0.1127 | 317.1295 | 0.056892 | 0 | 0 | 0.11378 | 317.2959 | 0.057253 | 0 | 0 | 0.11451 | 317.4624 | 0.057614 | 0 | 0 | 0.11523 | 317.7121 | 0.058155 | 0 | 0 | 0.11631 | 317.8786 | 0.058517 | 0 | 0 | 0.11703 | 318.1283 | 0.059058 | 0 | 0 | 0.11812 | 318.2948 | 0.059419 | 0 | 0 | 0.11884 | 318.5445 | 0.059961 | 0 | 0 | 0.11992 | 318.7109 | 0.060322 | 0 | 0 | 0.12064 | 318.7109 | 0.060322 | 0 | 0 | 0.12064
2017-03-02 23:00 | 283.1908 | 0.84408 |  | 302.5176 | 0.025198 | 0 | 0 | 0.050397 | 311.4648 | 0.044605 | 0 | 0 | 0.08921 | 318.3018 | 0.059435 | 0 | 0 | 0.11887 | 318.4706 | 0.059801 | 0 | 0 | 0.1196 | 318.7239 | 0.06035 | 0 | 0 | 0.1207 | 318.9771 | 0.060899 | 0 | 0 | 0.1218 | 319.2303 | 0.061448 | 0 | 0 | 0.1229 | 319.4835 | 0.061998 | 0 | 0 | 0.124 | 319.7367 | 0.062547 | 0 | 0 | 0.12509 | 319.99 | 0.063096 | 0 | 0 | 0.12619 | 320.2432 | 0.063645 | 0 | 0 | 0.12729 | 320.412 | 0.064012 | 0 | 0 | 0.12802 | 320.6652 | 0.064561 | 0 | 0 | 0.12912 | 320.9185 | 0.06511 | 0 | 0 | 0.13022 | 321.1717 | 0.065659 | 0 | 0 | 0.13132 | 321.3405 | 0.066025 | 0 | 0 | 0.13205 | 321.5937 | 0.066575 | 0 | 0 | 0.13315 | 321.7625 | 0.066941 | 0 | 0 | 0.13388 | 321.9314 | 0.067307 | 0 | 0 | 0.13461 | 322.1846 | 0.067856 | 0 | 0 | 0.13571 | 322.3534 | 0.068222 | 0 | 0 | 0.13644 | 322.6066 | 0.068772 | 0 | 0 | 0.13754 | 322.7754 | 0.069138 | 0 | 0 | 0.13828 | 323.0287 | 0.069687 | 0 | 0 | 0.13937 | 323.1975 | 0.070053 | 0 | 0 | 0.14011 | 323.1975 | 0.070053 | 0 | 0 | 0.14011
2017-03-03 | 288.0562 | 0.85858 |  | 307.715 | 0.036472 | 0 | 0 | 0.072943 | 316.8159 | 0.056212 | 0 | 0 | 0.11242 | 323.7704 | 0.071296 | 0 | 0 | 0.14259 | 323.9421 | 0.071668 | 0 | 0 | 0.14334 | 324.1997 | 0.072227 | 0 | 0 | 0.14445 | 324.4573 | 0.072786 | 0 | 0 | 0.14557 | 324.7148 | 0.073344 | 0 | 0 | 0.14669 | 324.9724 | 0.073903 | 0 | 0 | 0.14781 | 325.23 | 0.074462 | 0 | 0 | 0.14892 | 325.4876 | 0.07502 | 0 | 0 | 0.15004 | 325.7451 | 0.075579 | 0 | 0 | 0.15116 | 325.9169 | 0.075952 | 0 | 0 | 0.1519 | 326.1744 | 0.07651 | 0 | 0 | 0.15302 | 326.432 | 0.077069 | 0 | 0 | 0.15414 | 326.6896 | 0.077628 | 0 | 0 | 0.15526 | 326.8613 | 0.078 | 0 | 0 | 0.156 | 327.1189 | 0.078559 | 0 | 0 | 0.15712 | 327.2906 | 0.078931 | 0 | 0 | 0.15786 | 327.4623 | 0.079304 | 0 | 0 | 0.15861 | 327.7199 | 0.079862 | 0 | 0 | 0.15972 | 327.8916 | 0.080235 | 0 | 0 | 0.16047 | 328.1492 | 0.080793 | 0 | 0 | 0.16159 | 328.3209 | 0.081166 | 0 | 0 | 0.16233 | 328.5784 | 0.081725 | 0 | 0 | 0.16345 | 328.7502 | 0.082097 | 0 | 0 | 0.16419 | 328.7502 | 0.082097 | 0 | 0 | 0.16419
2017-03-03 01:00 | 279.8551 | 0.83414 |  | 298.9542 | 0.01747 | 0 | 0 | 0.034939 | 307.7961 | 0.036648 | 0 | 0 | 0.073295 | 314.5526 | 0.051302 | 0 | 0 | 0.1026 | 314.7194 | 0.051664 | 0 | 0 | 0.10333 | 314.9696 | 0.052207 | 0 | 0 | 0.10441 | 315.2199 | 0.05275 | 0 | 0 | 0.1055 | 315.4701 | 0.053293 | 0 | 0 | 0.10659 | 315.7204 | 0.053835 | 0 | 0 | 0.10767 | 315.9706 | 0.054378 | 0 | 0 | 0.10876 | 316.2209 | 0.054921 | 0 | 0 | 0.10984 | 316.4711 | 0.055464 | 0 | 0 | 0.11093 | 316.6379 | 0.055826 | 0 | 0 | 0.11165 | 316.8882 | 0.056368 | 0 | 0 | 0.11274 | 317.1384 | 0.056911 | 0 | 0 | 0.11382 | 317.3886 | 0.057454 | 0 | 0 | 0.11491 | 317.5555 | 0.057816 | 0 | 0 | 0.11563 | 317.8057 | 0.058358 | 0 | 0 | 0.11672 | 317.9725 | 0.05872 | 0 | 0 | 0.11744 | 318.1394 | 0.059082 | 0 | 0 | 0.11816 | 318.3896 | 0.059625 | 0 | 0 | 0.11925 | 318.5564 | 0.059987 | 0 | 0 | 0.11997 | 318.8067 | 0.06053 | 0 | 0 | 0.12106 | 318.9735 | 0.060891 | 0 | 0 | 0.12178 | 319.2237 | 0.061434 | 0 | 0 | 0.12287 | 319.3906 | 0.061796 | 0 | 0 | 0.12359 | 319.3906 | 0.061796 | 0 | 0 | 0.12359
2017-03-03 02:00 | 290.1064 | 0.86469 |  | 309.9051 | 0.041222 | 0 | 0 | 0.082444 | 319.0708 | 0.061103 | 0 | 0 | 0.12221 | 326.0748 | 0.076294 | 0 | 0 | 0.15259 | 326.2478 | 0.076669 | 0 | 0 | 0.15334 | 326.5072 | 0.077232 | 0 | 0 | 0.15446 | 326.7666 | 0.077795 | 0 | 0 | 0.15559 | 327.026 | 0.078357 | 0 | 0 | 0.15671 | 327.2854 | 0.07892 | 0 | 0 | 0.15784 | 327.5448 | 0.079483 | 0 | 0 | 0.15897 | 327.8042 | 0.080045 | 0 | 0 | 0.16009 | 328.0636 | 0.080608 | 0 | 0 | 0.16122 | 328.2366 | 0.080983 | 0 | 0 | 0.16197 | 328.496 | 0.081546 | 0 | 0 | 0.16309 | 328.7554 | 0.082108 | 0 | 0 | 0.16422 | 329.0148 | 0.082671 | 0 | 0 | 0.16534 | 329.1877 | 0.083046 | 0 | 0 | 0.16609 | 329.4471 | 0.083609 | 0 | 0 | 0.16722 | 329.6201 | 0.083984 | 0 | 0 | 0.16797 | 329.793 | 0.084359 | 0 | 0 | 0.16872 | 330.0524 | 0.084922 | 0 | 0 | 0.16984 | 330.2253 | 0.085297 | 0 | 0 | 0.17059 | 330.4848 | 0.085859 | 0 | 0 | 0.17172 | 330.6577 | 0.086234 | 0 | 0 | 0.17247 | 330.9171 | 0.086797 | 0 | 0 | 0.17359 | 331.09 | 0.087172 | 0 | 0 | 0.17434 | 331.09 | 0.087172 | 0 | 0 | 0.17434
2017-03-03 03:00 | 285.4908 | 0.85093 |  | 304.9745 | 0.030528 | 0 | 0 | 0.061055 | 313.9944 | 0.050092 | 0 | 0 | 0.10018 | 320.887 | 0.065042 | 0 | 0 | 0.13008 | 321.0572 | 0.065411 | 0 | 0 | 0.13082 | 321.3125 | 0.065965 | 0 | 0 | 0.13193 | 321.5677 | 0.066518 | 0 | 0 | 0.13304 | 321.823 | 0.067072 | 0 | 0 | 0.13414 | 322.0783 | 0.067626 | 0 | 0 | 0.13525 | 322.3336 | 0.068179 | 0 | 0 | 0.13636 | 322.5889 | 0.068733 | 0 | 0 | 0.13747 | 322.8441 | 0.069287 | 0 | 0 | 0.13857 | 323.0143 | 0.069656 | 0 | 0 | 0.13931 | 323.2696 | 0.07021 | 0 | 0 | 0.14042 | 323.5249 | 0.070763 | 0 | 0 | 0.14153 | 323.7802 | 0.071317 | 0 | 0 | 0.14263 | 323.9503 | 0.071686 | 0 | 0 | 0.14337 | 324.2056 | 0.07224 | 0 | 0 | 0.14448 | 324.3758 | 0.072609 | 0 | 0 | 0.14522 | 324.546 | 0.072978 | 0 | 0 | 0.14596 | 324.8013 | 0.073532 | 0 | 0 | 0.14706 | 324.9715 | 0.073901 | 0 | 0 | 0.1478 | 325.2267 | 0.074455 | 0 | 0 | 0.14891 | 325.3969 | 0.074824 | 0 | 0 | 0.14965 | 325.6522 | 0.075378 | 0 | 0 | 0.15076 | 325.8224 | 0.075747 | 0 | 0 | 0.15149 | 325.8224 | 0.075747 | 0 | 0 | 0.15149
2017-03-03 04:00 | 283.2112 | 0.84414 |  | 302.5393 | 0.025246 | 0 | 0 | 0.050491 | 311.4872 | 0.044654 | 0 | 0 | 0.089307 | 318.3247 | 0.059484 | 0 | 0 | 0.11897 | 318.4935 | 0.05985 | 0 | 0 | 0.1197 | 318.7468 | 0.0604 | 0 | 0 | 0.1208 | 319 | 0.060949 | 0 | 0 | 0.1219 | 319.2533 | 0.061498 | 0 | 0 | 0.123 | 319.5065 | 0.062048 | 0 | 0 | 0.1241 | 319.7598 | 0.062597 | 0 | 0 | 0.12519 | 320.013 | 0.063146 | 0 | 0 | 0.12629 | 320.2662 | 0.063695 | 0 | 0 | 0.12739 | 320.4351 | 0.064062 | 0 | 0 | 0.12812 | 320.6883 | 0.064611 | 0 | 0 | 0.12922 | 320.9416 | 0.06516 | 0 | 0 | 0.13032 | 321.1948 | 0.065709 | 0 | 0 | 0.13142 | 321.3636 | 0.066076 | 0 | 0 | 0.13215 | 321.6169 | 0.066625 | 0 | 0 | 0.13325 | 321.7857 | 0.066991 | 0 | 0 | 0.13398 | 321.9545 | 0.067357 | 0 | 0 | 0.13471 | 322.2078 | 0.067907 | 0 | 0 | 0.13581 | 322.3766 | 0.068273 | 0 | 0 | 0.13655 | 322.6298 | 0.068822 | 0 | 0 | 0.13764 | 322.7987 | 0.069188 | 0 | 0 | 0.13838 | 323.0519 | 0.069737 | 0 | 0 | 0.13947 | 323.2207 | 0.070104 | 0 | 0 | 0.14021 | 323.2207 | 0.070104 | 0 | 0 | 0.14021
2017-03-03 05:00 | 283.5989 | 0.84529 |  | 302.9534 | 0.026144 | 0 | 0 | 0.052288 | 311.9136 | 0.045578 | 0 | 0 | 0.091157 | 318.7604 | 0.060429 | 0 | 0 | 0.12086 | 318.9295 | 0.060796 | 0 | 0 | 0.12159 | 319.1831 | 0.061346 | 0 | 0 | 0.12269 | 319.4367 | 0.061896 | 0 | 0 | 0.12379 | 319.6903 | 0.062446 | 0 | 0 | 0.12489 | 319.9439 | 0.062996 | 0 | 0 | 0.12599 | 320.1974 | 0.063546 | 0 | 0 | 0.12709 | 320.451 | 0.064096 | 0 | 0 | 0.12819 | 320.7046 | 0.064646 | 0 | 0 | 0.12929 | 320.8737 | 0.065013 | 0 | 0 | 0.13003 | 321.1273 | 0.065563 | 0 | 0 | 0.13113 | 321.3809 | 0.066113 | 0 | 0 | 0.13223 | 321.6344 | 0.066663 | 0 | 0 | 0.13333 | 321.8035 | 0.06703 | 0 | 0 | 0.13406 | 322.0571 | 0.06758 | 0 | 0 | 0.13516 | 322.2262 | 0.067946 | 0 | 0 | 0.13589 | 322.3952 | 0.068313 | 0 | 0 | 0.13663 | 322.6488 | 0.068863 | 0 | 0 | 0.13773 | 322.8179 | 0.06923 | 0 | 0 | 0.13846 | 323.0714 | 0.06978 | 0 | 0 | 0.13956 | 323.2405 | 0.070147 | 0 | 0 | 0.14029 | 323.4941 | 0.070697 | 0 | 0 | 0.14139 | 323.6632 | 0.071063 | 0 | 0 | 0.14213 | 323.6632 | 0.071063 | 0 | 0 | 0.14213
2017-03-03 06:00 | 289.1115 | 0.86173 |  | 308.8423 | 0.038917 | 0 | 0 | 0.077834 | 317.9765 | 0.058729 | 0 | 0 | 0.11746 | 324.9565 | 0.073869 | 0 | 0 | 0.14774 | 325.1289 | 0.074242 | 0 | 0 | 0.14848 | 325.3874 | 0.074803 | 0 | 0 | 0.14961 | 325.6459 | 0.075364 | 0 | 0 | 0.15073 | 325.9044 | 0.075925 | 0 | 0 | 0.15185 | 326.1629 | 0.076485 | 0 | 0 | 0.15297 | 326.4215 | 0.077046 | 0 | 0 | 0.15409 | 326.68 | 0.077607 | 0 | 0 | 0.15521 | 326.9385 | 0.078167 | 0 | 0 | 0.15633 | 327.1108 | 0.078541 | 0 | 0 | 0.15708 | 327.3694 | 0.079102 | 0 | 0 | 0.1582 | 327.6279 | 0.079663 | 0 | 0 | 0.15933 | 327.8864 | 0.080223 | 0 | 0 | 0.16045 | 328.0587 | 0.080597 | 0 | 0 | 0.16119 | 328.3172 | 0.081158 | 0 | 0 | 0.16232 | 328.4896 | 0.081532 | 0 | 0 | 0.16306 | 328.6619 | 0.081906 | 0 | 0 | 0.16381 | 328.9205 | 0.082466 | 0 | 0 | 0.16493 | 329.0928 | 0.08284 | 0 | 0 | 0.16568 | 329.3513 | 0.083401 | 0 | 0 | 0.1668 | 329.5237 | 0.083775 | 0 | 0 | 0.16755 | 329.7822 | 0.084335 | 0 | 0 | 0.16867 | 329.9545 | 0.084709 | 0 | 0 | 0.16942 | 329.9545 | 0.084709 | 0 | 0 | 0.16942
2017-03-03 07:00 | 292.3685 | 0.87143 |  | 312.3216 | 0.046463 | 0 | 0 | 0.092927 | 321.5588 | 0.066499 | 0 | 0 | 0.133 | 328.6174 | 0.081809 | 0 | 0 | 0.16362 | 328.7916 | 0.082187 | 0 | 0 | 0.16437 | 329.0531 | 0.082754 | 0 | 0 | 0.16551 | 329.3145 | 0.083321 | 0 | 0 | 0.16664 | 329.5759 | 0.083888 | 0 | 0 | 0.16778 | 329.8374 | 0.084455 | 0 | 0 | 0.16891 | 330.0988 | 0.085022 | 0 | 0 | 0.17004 | 330.3602 | 0.085589 | 0 | 0 | 0.17118 | 330.6217 | 0.086156 | 0 | 0 | 0.17231 | 330.7959 | 0.086534 | 0 | 0 | 0.17307 | 331.0574 | 0.087101 | 0 | 0 | 0.1742 | 331.3188 | 0.087668 | 0 | 0 | 0.17534 | 331.5802 | 0.088235 | 0 | 0 | 0.17647 | 331.7545 | 0.088613 | 0 | 0 | 0.17723 | 332.0159 | 0.08918 | 0 | 0 | 0.17836 | 332.1902 | 0.089559 | 0 | 0 | 0.17912 | 332.3645 | 0.089937 | 0 | 0 | 0.17987 | 332.626 | 0.090504 | 0 | 0 | 0.18101 | 332.8002 | 0.090882 | 0 | 0 | 0.18176 | 333.0617 | 0.091449 | 0 | 0 | 0.1829 | 333.236 | 0.091827 | 0 | 0 | 0.18365 | 333.4974 | 0.092394 | 0 | 0 | 0.18479 | 333.6717 | 0.092772 | 0 | 0 | 0.18554 | 333.6717 | 0.092772 | 0 | 0 | 0.18554
2017-03-03 08:00 | 295.0182 | 0.87933 |  | 315.1521 | 0.052603 | 0 | 0 | 0.10521 | 324.473 | 0.07282 | 0 | 0 | 0.14564 | 331.5956 | 0.088269 | 0 | 0 | 0.17654 | 331.7714 | 0.08865 | 0 | 0 | 0.1773 | 332.0352 | 0.089222 | 0 | 0 | 0.17844 | 332.299 | 0.089794 | 0 | 0 | 0.17959 | 332.5628 | 0.090367 | 0 | 0 | 0.18073 | 332.8266 | 0.090939 | 0 | 0 | 0.18188 | 333.0904 | 0.091511 | 0 | 0 | 0.18302 | 333.3542 | 0.092083 | 0 | 0 | 0.18417 | 333.618 | 0.092655 | 0 | 0 | 0.18531 | 333.7939 | 0.093037 | 0 | 0 | 0.18607 | 334.0577 | 0.093609 | 0 | 0 | 0.18722 | 334.3215 | 0.094181 | 0 | 0 | 0.18836 | 334.5853 | 0.094753 | 0 | 0 | 0.18951 | 334.7611 | 0.095135 | 0 | 0 | 0.19027 | 335.0249 | 0.095707 | 0 | 0 | 0.19141 | 335.2008 | 0.096088 | 0 | 0 | 0.19218 | 335.3767 | 0.09647 | 0 | 0 | 0.19294 | 335.6405 | 0.097042 | 0 | 0 | 0.19408 | 335.8163 | 0.097424 | 0 | 0 | 0.19485 | 336.0801 | 0.097996 | 0 | 0 | 0.19599 | 336.256 | 0.098377 | 0 | 0 | 0.19675 | 336.5198 | 0.098949 | 0 | 0 | 0.1979 | 336.6957 | 0.099331 | 0 | 0 | 0.19866 | 336.6957 | 0.099331 | 0 | 0 | 0.19866
2017-03-03 09:00 | 293.295 | 0.87419 |  | 313.3113 | 0.04861 | 0 | 0 | 0.09722 | 322.5777 | 0.068709 | 0 | 0 | 0.13742 | 329.6587 | 0.084068 | 0 | 0 | 0.16814 | 329.8336 | 0.084447 | 0 | 0 | 0.16889 | 330.0958 | 0.085016 | 0 | 0 | 0.17003 | 330.3581 | 0.085585 | 0 | 0 | 0.17117 | 330.6203 | 0.086153 | 0 | 0 | 0.17231 | 330.8826 | 0.086722 | 0 | 0 | 0.17344 | 331.1449 | 0.087291 | 0 | 0 | 0.17458 | 331.4071 | 0.08786 | 0 | 0 | 0.17572 | 331.6694 | 0.088429 | 0 | 0 | 0.17686 | 331.8442 | 0.088808 | 0 | 0 | 0.17762 | 332.1065 | 0.089377 | 0 | 0 | 0.17875 | 332.3687 | 0.089946 | 0 | 0 | 0.17989 | 332.631 | 0.090515 | 0 | 0 | 0.18103 | 332.8058 | 0.090894 | 0 | 0 | 0.18179 | 333.0681 | 0.091463 | 0 | 0 | 0.18293 | 333.2429 | 0.091842 | 0 | 0 | 0.18368 | 333.4178 | 0.092221 | 0 | 0 | 0.18444 | 333.68 | 0.09279 | 0 | 0 | 0.18558 | 333.8549 | 0.093169 | 0 | 0 | 0.18634 | 334.1171 | 0.093738 | 0 | 0 | 0.18748 | 334.292 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.18823 | 334.5542 | 0.094686 | 0 | 0 | 0.18937 | 334.729 | 0.095065 | 0 | 0 | 0.19013 | 334.729 | 0.095065 | 0 | 0 | 0.19013
2017-03-03 10:00 | 296.6781 | 0.88428 |  | 316.9253 | 0.056449 | 0 | 0 | 0.1129 | 326.2987 | 0.07678 | 0 | 0 | 0.15356 | 333.4613 | 0.092315 | 0 | 0 | 0.18463 | 333.6382 | 0.092699 | 0 | 0 | 0.1854 | 333.9034 | 0.093274 | 0 | 0 | 0.18655 | 334.1687 | 0.09385 | 0 | 0 | 0.1877 | 334.434 | 0.094425 | 0 | 0 | 0.18885 | 334.6993 | 0.095001 | 0 | 0 | 0.19 | 334.9646 | 0.095576 | 0 | 0 | 0.19115 | 335.2299 | 0.096151 | 0 | 0 | 0.1923 | 335.4951 | 0.096727 | 0 | 0 | 0.19345 | 335.672 | 0.09711 | 0 | 0 | 0.19422 | 335.9373 | 0.097686 | 0 | 0 | 0.19537 | 336.2026 | 0.098261 | 0 | 0 | 0.19652 | 336.4679 | 0.098837 | 0 | 0 | 0.19767 | 336.6447 | 0.09922 | 0 | 0 | 0.19844 | 336.91 | 0.099796 | 0 | 0 | 0.19959 | 337.0868 | 0.10018 | 0 | 0 | 0.20036 | 337.2637 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20113 | 337.529 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20228 | 337.7058 | 0.10152 | 0 | 0 | 0.20304 | 337.9711 | 0.1021 | 0 | 0 | 0.20419 | 338.148 | 0.10248 | 0 | 0 | 0.20496 | 338.4133 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.20611 | 338.5901 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.20688 | 338.5901 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.20688
2017-03-03 11:00 | 295.2356 | 0.87998 |  | 315.3843 | 0.053107 | 0 | 0 | 0.10621 | 324.7121 | 0.073338 | 0 | 0 | 0.14668 | 331.8399 | 0.088799 | 0 | 0 | 0.1776 | 332.0159 | 0.08918 | 0 | 0 | 0.17836 | 332.2799 | 0.089753 | 0 | 0 | 0.17951 | 332.5439 | 0.090326 | 0 | 0 | 0.18065 | 332.8079 | 0.090898 | 0 | 0 | 0.1818 | 333.0719 | 0.091471 | 0 | 0 | 0.18294 | 333.3359 | 0.092043 | 0 | 0 | 0.18409 | 333.5999 | 0.092616 | 0 | 0 | 0.18523 | 333.8639 | 0.093189 | 0 | 0 | 0.18638 | 334.0399 | 0.09357 | 0 | 0 | 0.18714 | 334.3039 | 0.094143 | 0 | 0 | 0.18829 | 334.5679 | 0.094716 | 0 | 0 | 0.18943 | 334.8319 | 0.095288 | 0 | 0 | 0.19058 | 335.0079 | 0.09567 | 0 | 0 | 0.19134 | 335.2719 | 0.096243 | 0 | 0 | 0.19249 | 335.4479 | 0.096624 | 0 | 0 | 0.19325 | 335.6238 | 0.097006 | 0 | 0 | 0.19401 | 335.8878 | 0.097579 | 0 | 0 | 0.19516 | 336.0638 | 0.09796 | 0 | 0 | 0.19592 | 336.3278 | 0.098533 | 0 | 0 | 0.19707 | 336.5038 | 0.098915 | 0 | 0 | 0.19783 | 336.7678 | 0.099487 | 0 | 0 | 0.19897 | 336.9438 | 0.099869 | 0 | 0 | 0.19974 | 336.9438 | 0.099869 | 0 | 0 | 0.19974
2017-03-03 12:00 | 289.4725 | 0.8628 |  | 309.228 | 0.039753 | 0 | 0 | 0.079507 | 318.3737 | 0.05959 | 0 | 0 | 0.11918 | 325.3624 | 0.074749 | 0 | 0 | 0.1495 | 325.5349 | 0.075123 | 0 | 0 | 0.15025 | 325.7938 | 0.075685 | 0 | 0 | 0.15137 | 326.0526 | 0.076246 | 0 | 0 | 0.15249 | 326.3115 | 0.076807 | 0 | 0 | 0.15361 | 326.5703 | 0.077369 | 0 | 0 | 0.15474 | 326.8291 | 0.07793 | 0 | 0 | 0.15586 | 327.088 | 0.078492 | 0 | 0 | 0.15698 | 327.3468 | 0.079053 | 0 | 0 | 0.15811 | 327.5194 | 0.079427 | 0 | 0 | 0.15885 | 327.7782 | 0.079989 | 0 | 0 | 0.15998 | 328.0371 | 0.08055 | 0 | 0 | 0.1611 | 328.2959 | 0.081112 | 0 | 0 | 0.16222 | 328.4685 | 0.081486 | 0 | 0 | 0.16297 | 328.7273 | 0.082047 | 0 | 0 | 0.16409 | 328.8999 | 0.082422 | 0 | 0 | 0.16484 | 329.0724 | 0.082796 | 0 | 0 | 0.16559 | 329.3313 | 0.083357 | 0 | 0 | 0.16671 | 329.5038 | 0.083732 | 0 | 0 | 0.16746 | 329.7627 | 0.084293 | 0 | 0 | 0.16859 | 329.9352 | 0.084667 | 0 | 0 | 0.16933 | 330.1941 | 0.085229 | 0 | 0 | 0.17046 | 330.3666 | 0.085603 | 0 | 0 | 0.17121 | 330.3666 | 0.085603 | 0 | 0 | 0.17121
2017-03-03 13:00 | 287.306 | 0.85634 |  | 306.9136 | 0.034734 | 0 | 0 | 0.069467 | 315.9909 | 0.054422 | 0 | 0 | 0.10884 | 322.9273 | 0.069467 | 0 | 0 | 0.13893 | 323.0985 | 0.069839 | 0 | 0 | 0.13968 | 323.3554 | 0.070396 | 0 | 0 | 0.14079 | 323.6123 | 0.070953 | 0 | 0 | 0.14191 | 323.8692 | 0.07151 | 0 | 0 | 0.14302 | 324.1261 | 0.072067 | 0 | 0 | 0.14413 | 324.383 | 0.072625 | 0 | 0 | 0.14525 | 324.6399 | 0.073182 | 0 | 0 | 0.14636 | 324.8968 | 0.073739 | 0 | 0 | 0.14748 | 325.0681 | 0.074111 | 0 | 0 | 0.14822 | 325.325 | 0.074668 | 0 | 0 | 0.14934 | 325.5819 | 0.075225 | 0 | 0 | 0.15045 | 325.8388 | 0.075782 | 0 | 0 | 0.15156 | 326.0101 | 0.076154 | 0 | 0 | 0.15231 | 326.267 | 0.076711 | 0 | 0 | 0.15342 | 326.4383 | 0.077082 | 0 | 0 | 0.15416 | 326.6095 | 0.077454 | 0 | 0 | 0.15491 | 326.8664 | 0.078011 | 0 | 0 | 0.15602 | 327.0377 | 0.078383 | 0 | 0 | 0.15677 | 327.2946 | 0.07894 | 0 | 0 | 0.15788 | 327.4659 | 0.079311 | 0 | 0 | 0.15862 | 327.7228 | 0.079869 | 0 | 0 | 0.15974 | 327.894 | 0.08024 | 0 | 0 | 0.16048 | 327.894 | 0.08024 | 0 | 0 | 0.16048
2017-03-03 14:00 | 280.2881 | 0.83543 |  | 299.4168 | 0.018473 | 0 | 0 | 0.036946 | 308.2723 | 0.037681 | 0 | 0 | 0.075361 | 315.0392 | 0.052358 | 0 | 0 | 0.10472 | 315.2063 | 0.05272 | 0 | 0 | 0.10544 | 315.457 | 0.053264 | 0 | 0 | 0.10653 | 315.7076 | 0.053808 | 0 | 0 | 0.10762 | 315.9582 | 0.054351 | 0 | 0 | 0.1087 | 316.2088 | 0.054895 | 0 | 0 | 0.10979 | 316.4595 | 0.055438 | 0 | 0 | 0.11088 | 316.7101 | 0.055982 | 0 | 0 | 0.11196 | 316.9607 | 0.056526 | 0 | 0 | 0.11305 | 317.1278 | 0.056888 | 0 | 0 | 0.11378 | 317.3784 | 0.057432 | 0 | 0 | 0.11486 | 317.6291 | 0.057975 | 0 | 0 | 0.11595 | 317.8797 | 0.058519 | 0 | 0 | 0.11704 | 318.0468 | 0.058881 | 0 | 0 | 0.11776 | 318.2974 | 0.059425 | 0 | 0 | 0.11885 | 318.4645 | 0.059787 | 0 | 0 | 0.11957 | 318.6316 | 0.06015 | 0 | 0 | 0.1203 | 318.8822 | 0.060693 | 0 | 0 | 0.12139 | 319.0493 | 0.061056 | 0 | 0 | 0.12211 | 319.2999 | 0.061599 | 0 | 0 | 0.1232 | 319.467 | 0.061962 | 0 | 0 | 0.12392 | 319.7176 | 0.062505 | 0 | 0 | 0.12501 | 319.8847 | 0.062868 | 0 | 0 | 0.12574 | 319.8847 | 0.062868 | 0 | 0 | 0.12574
2017-03-03 15:00 | 281.5327 | 0.83914 |  | 300.7463 | 0.021357 | 0 | 0 | 0.042713 | 309.6412 | 0.04065 | 0 | 0 | 0.081299 | 316.4382 | 0.055392 | 0 | 0 | 0.11078 | 316.606 | 0.055756 | 0 | 0 | 0.11151 | 316.8577 | 0.056302 | 0 | 0 | 0.1126 | 317.1095 | 0.056848 | 0 | 0 | 0.1137 | 317.3612 | 0.057394 | 0 | 0 | 0.11479 | 317.613 | 0.05794 | 0 | 0 | 0.11588 | 317.8647 | 0.058486 | 0 | 0 | 0.11697 | 318.1164 | 0.059032 | 0 | 0 | 0.11806 | 318.3682 | 0.059578 | 0 | 0 | 0.11916 | 318.536 | 0.059942 | 0 | 0 | 0.11988 | 318.7877 | 0.060489 | 0 | 0 | 0.12098 | 319.0395 | 0.061035 | 0 | 0 | 0.12207 | 319.2912 | 0.061581 | 0 | 0 | 0.12316 | 319.4591 | 0.061945 | 0 | 0 | 0.12389 | 319.7108 | 0.062491 | 0 | 0 | 0.12498 | 319.8786 | 0.062855 | 0 | 0 | 0.12571 | 320.0464 | 0.063219 | 0 | 0 | 0.12644 | 320.2982 | 0.063765 | 0 | 0 | 0.12753 | 320.466 | 0.064129 | 0 | 0 | 0.12826 | 320.7178 | 0.064675 | 0 | 0 | 0.12935 | 320.8856 | 0.065039 | 0 | 0 | 0.13008 | 321.1373 | 0.065585 | 0 | 0 | 0.13117 | 321.3052 | 0.065949 | 0 | 0 | 0.1319 | 321.3052 | 0.065949 | 0 | 0 | 0.1319
2017-03-03 16:00 | 286.2238 | 0.85312 |  | 305.7575 | 0.032226 | 0 | 0 | 0.064452 | 314.8006 | 0.05184 | 0 | 0 | 0.10368 | 321.7109 | 0.066829 | 0 | 0 | 0.13366 | 321.8815 | 0.067199 | 0 | 0 | 0.1344 | 322.1374 | 0.067754 | 0 | 0 | 0.13551 | 322.3934 | 0.068309 | 0 | 0 | 0.13662 | 322.6493 | 0.068864 | 0 | 0 | 0.13773 | 322.9052 | 0.069419 | 0 | 0 | 0.13884 | 323.1612 | 0.069974 | 0 | 0 | 0.13995 | 323.4171 | 0.07053 | 0 | 0 | 0.14106 | 323.673 | 0.071085 | 0 | 0 | 0.14217 | 323.8437 | 0.071455 | 0 | 0 | 0.14291 | 324.0996 | 0.07201 | 0 | 0 | 0.14402 | 324.3555 | 0.072565 | 0 | 0 | 0.14513 | 324.6115 | 0.07312 | 0 | 0 | 0.14624 | 324.7821 | 0.07349 | 0 | 0 | 0.14698 | 325.038 | 0.074045 | 0 | 0 | 0.14809 | 325.2086 | 0.074415 | 0 | 0 | 0.14883 | 325.3793 | 0.074786 | 0 | 0 | 0.14957 | 325.6352 | 0.075341 | 0 | 0 | 0.15068 | 325.8058 | 0.075711 | 0 | 0 | 0.15142 | 326.0618 | 0.076266 | 0 | 0 | 0.15253 | 326.2324 | 0.076636 | 0 | 0 | 0.15327 | 326.4883 | 0.077191 | 0 | 0 | 0.15438 | 326.6589 | 0.077561 | 0 | 0 | 0.15512 | 326.6589 | 0.077561 | 0 | 0 | 0.15512
2017-03-03 17:00 | 289.316 | 0.86233 |  | 309.0608 | 0.039391 | 0 | 0 | 0.078782 | 318.2016 | 0.059217 | 0 | 0 | 0.11843 | 325.1865 | 0.074367 | 0 | 0 | 0.14873 | 325.3589 | 0.074741 | 0 | 0 | 0.14948 | 325.6176 | 0.075303 | 0 | 0 | 0.15061 | 325.8763 | 0.075864 | 0 | 0 | 0.15173 | 326.135 | 0.076425 | 0 | 0 | 0.15285 | 326.3937 | 0.076986 | 0 | 0 | 0.15397 | 326.6524 | 0.077547 | 0 | 0 | 0.15509 | 326.9111 | 0.078108 | 0 | 0 | 0.15622 | 327.1698 | 0.078669 | 0 | 0 | 0.15734 | 327.3423 | 0.079043 | 0 | 0 | 0.15809 | 327.601 | 0.079604 | 0 | 0 | 0.15921 | 327.8597 | 0.080166 | 0 | 0 | 0.16033 | 328.1184 | 0.080727 | 0 | 0 | 0.16145 | 328.2909 | 0.081101 | 0 | 0 | 0.1622 | 328.5496 | 0.081662 | 0 | 0 | 0.16332 | 328.722 | 0.082036 | 0 | 0 | 0.16407 | 328.8945 | 0.08241 | 0 | 0 | 0.16482 | 329.1532 | 0.082971 | 0 | 0 | 0.16594 | 329.3257 | 0.083345 | 0 | 0 | 0.16669 | 329.5844 | 0.083906 | 0 | 0 | 0.16781 | 329.7568 | 0.084281 | 0 | 0 | 0.16856 | 330.0155 | 0.084842 | 0 | 0 | 0.16968 | 330.188 | 0.085216 | 0 | 0 | 0.17043 | 330.188 | 0.085216 | 0 | 0 | 0.17043
2017-03-03 18:00 | 287.0636 | 0.85562 |  | 306.6547 | 0.034172 | 0 | 0 | 0.068344 | 315.7242 | 0.053844 | 0 | 0 | 0.10769 | 322.6548 | 0.068876 | 0 | 0 | 0.13775 | 322.8259 | 0.069247 | 0 | 0 | 0.13849 | 323.0826 | 0.069804 | 0 | 0 | 0.13961 | 323.3393 | 0.070361 | 0 | 0 | 0.14072 | 323.596 | 0.070918 | 0 | 0 | 0.14184 | 323.8526 | 0.071474 | 0 | 0 | 0.14295 | 324.1093 | 0.072031 | 0 | 0 | 0.14406 | 324.366 | 0.072588 | 0 | 0 | 0.14518 | 324.6227 | 0.073145 | 0 | 0 | 0.14629 | 324.7938 | 0.073516 | 0 | 0 | 0.14703 | 325.0505 | 0.074072 | 0 | 0 | 0.14814 | 325.3072 | 0.074629 | 0 | 0 | 0.14926 | 325.5639 | 0.075186 | 0 | 0 | 0.15037 | 325.735 | 0.075557 | 0 | 0 | 0.15111 | 325.9917 | 0.076114 | 0 | 0 | 0.15223 | 326.1628 | 0.076485 | 0 | 0 | 0.15297 | 326.3339 | 0.076856 | 0 | 0 | 0.15371 | 326.5906 | 0.077413 | 0 | 0 | 0.15483 | 326.7618 | 0.077784 | 0 | 0 | 0.15557 | 327.0184 | 0.078341 | 0 | 0 | 0.15668 | 327.1896 | 0.078712 | 0 | 0 | 0.15742 | 327.4463 | 0.079269 | 0 | 0 | 0.15854 | 327.6174 | 0.07964 | 0 | 0 | 0.15928 | 327.6174 | 0.07964 | 0 | 0 | 0.15928
2017-03-03 19:00 | 283.0735 | 0.84373 |  | 302.3922 | 0.024927 | 0 | 0 | 0.049853 | 311.3357 | 0.044325 | 0 | 0 | 0.08865 | 318.1699 | 0.059148 | 0 | 0 | 0.1183 | 318.3387 | 0.059514 | 0 | 0 | 0.11903 | 318.5918 | 0.060064 | 0 | 0 | 0.12013 | 318.8449 | 0.060613 | 0 | 0 | 0.12123 | 319.098 | 0.061162 | 0 | 0 | 0.12232 | 319.3512 | 0.061711 | 0 | 0 | 0.12342 | 319.6043 | 0.06226 | 0 | 0 | 0.12452 | 319.8574 | 0.062809 | 0 | 0 | 0.12562 | 320.1105 | 0.063358 | 0 | 0 | 0.12672 | 320.2793 | 0.063724 | 0 | 0 | 0.12745 | 320.5324 | 0.064273 | 0 | 0 | 0.12855 | 320.7855 | 0.064822 | 0 | 0 | 0.12964 | 321.0386 | 0.065371 | 0 | 0 | 0.13074 | 321.2074 | 0.065737 | 0 | 0 | 0.13147 | 321.4605 | 0.066286 | 0 | 0 | 0.13257 | 321.6292 | 0.066652 | 0 | 0 | 0.1333 | 321.798 | 0.067018 | 0 | 0 | 0.13404 | 322.0511 | 0.067567 | 0 | 0 | 0.13513 | 322.2198 | 0.067933 | 0 | 0 | 0.13587 | 322.4729 | 0.068482 | 0 | 0 | 0.13696 | 322.6417 | 0.068848 | 0 | 0 | 0.1377 | 322.8948 | 0.069397 | 0 | 0 | 0.13879 | 323.0636 | 0.069763 | 0 | 0 | 0.13953 | 323.0636 | 0.069763 | 0 | 0 | 0.13953
2017-03-03 20:00 | 285.5689 | 0.85117 |  | 305.0579 | 0.030708 | 0 | 0 | 0.061417 | 314.0802 | 0.050278 | 0 | 0 | 0.10056 | 320.9747 | 0.065232 | 0 | 0 | 0.13046 | 321.1449 | 0.065601 | 0 | 0 | 0.1312 | 321.4003 | 0.066155 | 0 | 0 | 0.13231 | 321.6556 | 0.066709 | 0 | 0 | 0.13342 | 321.911 | 0.067263 | 0 | 0 | 0.13453 | 322.1663 | 0.067817 | 0 | 0 | 0.13563 | 322.4217 | 0.068371 | 0 | 0 | 0.13674 | 322.677 | 0.068924 | 0 | 0 | 0.13785 | 322.9324 | 0.069478 | 0 | 0 | 0.13896 | 323.1026 | 0.069847 | 0 | 0 | 0.13969 | 323.358 | 0.070401 | 0 | 0 | 0.1408 | 323.6133 | 0.070955 | 0 | 0 | 0.14191 | 323.8687 | 0.071509 | 0 | 0 | 0.14302 | 324.0389 | 0.071878 | 0 | 0 | 0.14376 | 324.2942 | 0.072432 | 0 | 0 | 0.14486 | 324.4645 | 0.072801 | 0 | 0 | 0.1456 | 324.6347 | 0.073171 | 0 | 0 | 0.14634 | 324.8901 | 0.073724 | 0 | 0 | 0.14745 | 325.0603 | 0.074094 | 0 | 0 | 0.14819 | 325.3156 | 0.074648 | 0 | 0 | 0.1493 | 325.4859 | 0.075017 | 0 | 0 | 0.15003 | 325.7412 | 0.075571 | 0 | 0 | 0.15114 | 325.9115 | 0.07594 | 0 | 0 | 0.15188 | 325.9115 | 0.07594 | 0 | 0 | 0.15188
2017-03-03 21:00 | 287.5322 | 0.85702 |  | 307.1552 | 0.035258 | 0 | 0 | 0.070515 | 316.2396 | 0.054962 | 0 | 0 | 0.10992 | 323.1815 | 0.070019 | 0 | 0 | 0.14004 | 323.3529 | 0.07039 | 0 | 0 | 0.14078 | 323.61 | 0.070948 | 0 | 0 | 0.1419 | 323.8671 | 0.071506 | 0 | 0 | 0.14301 | 324.1242 | 0.072063 | 0 | 0 | 0.14413 | 324.3813 | 0.072621 | 0 | 0 | 0.14524 | 324.6384 | 0.073179 | 0 | 0 | 0.14636 | 324.8955 | 0.073736 | 0 | 0 | 0.14747 | 325.1526 | 0.074294 | 0 | 0 | 0.14859 | 325.324 | 0.074666 | 0 | 0 | 0.14933 | 325.5811 | 0.075223 | 0 | 0 | 0.15045 | 325.8382 | 0.075781 | 0 | 0 | 0.15156 | 326.0953 | 0.076339 | 0 | 0 | 0.15268 | 326.2667 | 0.07671 | 0 | 0 | 0.15342 | 326.5238 | 0.077268 | 0 | 0 | 0.15454 | 326.6953 | 0.07764 | 0 | 0 | 0.15528 | 326.8667 | 0.078012 | 0 | 0 | 0.15602 | 327.1238 | 0.078569 | 0 | 0 | 0.15714 | 327.2952 | 0.078941 | 0 | 0 | 0.15788 | 327.5523 | 0.079499 | 0 | 0 | 0.159 | 327.7237 | 0.079871 | 0 | 0 | 0.15974 | 327.9808 | 0.080428 | 0 | 0 | 0.16086 | 328.1522 | 0.0808 | 0 | 0 | 0.1616 | 328.1522 | 0.0808 | 0 | 0 | 0.1616
2017-03-03 22:00 | 292.4493 | 0.87167 |  | 312.4079 | 0.046651 | 0 | 0 | 0.093301 | 321.6476 | 0.066692 | 0 | 0 | 0.13338 | 328.7082 | 0.082006 | 0 | 0 | 0.16401 | 328.8825 | 0.082384 | 0 | 0 | 0.16477 | 329.144 | 0.082951 | 0 | 0 | 0.1659 | 329.4055 | 0.083518 | 0 | 0 | 0.16704 | 329.667 | 0.084086 | 0 | 0 | 0.16817 | 329.9285 | 0.084653 | 0 | 0 | 0.16931 | 330.19 | 0.08522 | 0 | 0 | 0.17044 | 330.4515 | 0.085787 | 0 | 0 | 0.17157 | 330.713 | 0.086354 | 0 | 0 | 0.17271 | 330.8874 | 0.086733 | 0 | 0 | 0.17347 | 331.1489 | 0.0873 | 0 | 0 | 0.1746 | 331.4104 | 0.087867 | 0 | 0 | 0.17573 | 331.6719 | 0.088434 | 0 | 0 | 0.17687 | 331.8462 | 0.088812 | 0 | 0 | 0.17762 | 332.1077 | 0.08938 | 0 | 0 | 0.17876 | 332.282 | 0.089758 | 0 | 0 | 0.17952 | 332.4564 | 0.090136 | 0 | 0 | 0.18027 | 332.7179 | 0.090703 | 0 | 0 | 0.18141 | 332.8922 | 0.091081 | 0 | 0 | 0.18216 | 333.1537 | 0.091648 | 0 | 0 | 0.1833 | 333.3281 | 0.092026 | 0 | 0 | 0.18405 | 333.5896 | 0.092594 | 0 | 0 | 0.18519 | 333.7639 | 0.092972 | 0 | 0 | 0.18594 | 333.7639 | 0.092972 | 0 | 0 | 0.18594
2017-03-03 23:00 | 293.9176 | 0.87605 |  | 313.9764 | 0.050053 | 0 | 0 | 0.10011 | 323.2625 | 0.070194 | 0 | 0 | 0.14039 | 330.3585 | 0.085586 | 0 | 0 | 0.17117 | 330.5337 | 0.085966 | 0 | 0 | 0.17193 | 330.7966 | 0.086536 | 0 | 0 | 0.17307 | 331.0594 | 0.087106 | 0 | 0 | 0.17421 | 331.3222 | 0.087676 | 0 | 0 | 0.17535 | 331.585 | 0.088246 | 0 | 0 | 0.17649 | 331.8478 | 0.088816 | 0 | 0 | 0.17763 | 332.1106 | 0.089386 | 0 | 0 | 0.17877 | 332.3735 | 0.089956 | 0 | 0 | 0.17991 | 332.5487 | 0.090336 | 0 | 0 | 0.18067 | 332.8115 | 0.090906 | 0 | 0 | 0.18181 | 333.0743 | 0.091476 | 0 | 0 | 0.18295 | 333.3371 | 0.092046 | 0 | 0 | 0.18409 | 333.5123 | 0.092426 | 0 | 0 | 0.18485 | 333.7751 | 0.092996 | 0 | 0 | 0.18599 | 333.9503 | 0.093376 | 0 | 0 | 0.18675 | 334.1256 | 0.093756 | 0 | 0 | 0.18751 | 334.3884 | 0.094326 | 0 | 0 | 0.18865 | 334.5636 | 0.094706 | 0 | 0 | 0.18941 | 334.8264 | 0.095276 | 0 | 0 | 0.19055 | 335.0016 | 0.095656 | 0 | 0 | 0.19131 | 335.2644 | 0.096226 | 0 | 0 | 0.19245 | 335.4396 | 0.096606 | 0 | 0 | 0.19321 | 335.4396 | 0.096606 | 0 | 0 | 0.19321
2017-03-04 | 298.681 | 0.89025 |  | 319.0649 | 0.06109 | 0 | 0 | 0.12218 | 328.5015 | 0.081558 | 0 | 0 | 0.16312 | 335.7125 | 0.097198 | 0 | 0 | 0.1944 | 335.8905 | 0.097584 | 0 | 0 | 0.19517 | 336.1576 | 0.098164 | 0 | 0 | 0.19633 | 336.4247 | 0.098743 | 0 | 0 | 0.19749 | 336.6918 | 0.099322 | 0 | 0 | 0.19864 | 336.9588 | 0.099902 | 0 | 0 | 0.1998 | 337.2259 | 0.10048 | 0 | 0 | 0.20096 | 337.493 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 337.7601 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20328 | 337.9381 | 0.10203 | 0 | 0 | 0.20405 | 338.2052 | 0.1026 | 0 | 0 | 0.20521 | 338.4723 | 0.10318 | 0 | 0 | 0.20637 | 338.7393 | 0.10376 | 0 | 0 | 0.20753 | 338.9174 | 0.10415 | 0 | 0 | 0.2083 | 339.1845 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20946 | 339.3625 | 0.10512 | 0 | 0 | 0.21023 | 339.5406 | 0.1055 | 0 | 0 | 0.211 | 339.8076 | 0.10608 | 0 | 0 | 0.21216 | 339.9857 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.21293 | 340.2528 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.21409 | 340.4308 | 0.10743 | 0 | 0 | 0.21486 | 340.6979 | 0.10801 | 0 | 0 | 0.21602 | 340.8759 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.2168 | 340.8759 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.2168
2017-03-04 01:00 | 290.893 | 0.86704 |  | 310.7454 | 0.043045 | 0 | 0 | 0.086089 | 319.936 | 0.062979 | 0 | 0 | 0.12596 | 326.9589 | 0.078212 | 0 | 0 | 0.15642 | 327.1324 | 0.078588 | 0 | 0 | 0.15718 | 327.3925 | 0.079152 | 0 | 0 | 0.1583 | 327.6526 | 0.079716 | 0 | 0 | 0.15943 | 327.9127 | 0.080281 | 0 | 0 | 0.16056 | 328.1728 | 0.080845 | 0 | 0 | 0.16169 | 328.4329 | 0.081409 | 0 | 0 | 0.16282 | 328.693 | 0.081973 | 0 | 0 | 0.16395 | 328.9531 | 0.082537 | 0 | 0 | 0.16507 | 329.1265 | 0.082913 | 0 | 0 | 0.16583 | 329.3866 | 0.083478 | 0 | 0 | 0.16696 | 329.6468 | 0.084042 | 0 | 0 | 0.16808 | 329.9069 | 0.084606 | 0 | 0 | 0.16921 | 330.0803 | 0.084982 | 0 | 0 | 0.16996 | 330.3404 | 0.085546 | 0 | 0 | 0.17109 | 330.5138 | 0.085922 | 0 | 0 | 0.17184 | 330.6872 | 0.086298 | 0 | 0 | 0.1726 | 330.9473 | 0.086863 | 0 | 0 | 0.17373 | 331.1207 | 0.087239 | 0 | 0 | 0.17448 | 331.3808 | 0.087803 | 0 | 0 | 0.17561 | 331.5542 | 0.088179 | 0 | 0 | 0.17636 | 331.8143 | 0.088743 | 0 | 0 | 0.17749 | 331.9878 | 0.089119 | 0 | 0 | 0.17824 | 331.9878 | 0.089119 | 0 | 0 | 0.17824
2017-03-04 02:00 | 299.1368 | 0.89161 |  | 319.5518 | 0.062146 | 0 | 0 | 0.12429 | 329.0028 | 0.082645 | 0 | 0 | 0.16529 | 336.2248 | 0.09831 | 0 | 0 | 0.19662 | 336.4031 | 0.098696 | 0 | 0 | 0.19739 | 336.6706 | 0.099276 | 0 | 0 | 0.19855 | 336.9381 | 0.099857 | 0 | 0 | 0.19971 | 337.2056 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20087 | 337.4731 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20203 | 337.7405 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.20319 | 338.008 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20435 | 338.2755 | 0.10276 | 0 | 0 | 0.20551 | 338.4538 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20629 | 338.7213 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.20745 | 338.9888 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.20861 | 339.2563 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20977 | 339.4346 | 0.10527 | 0 | 0 | 0.21054 | 339.7021 | 0.10585 | 0 | 0 | 0.2117 | 339.8804 | 0.10624 | 0 | 0 | 0.21248 | 340.0587 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.21325 | 340.3262 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.21441 | 340.5045 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.21518 | 340.772 | 0.10817 | 0 | 0 | 0.21634 | 340.9503 | 0.10856 | 0 | 0 | 0.21712 | 341.2178 | 0.10914 | 0 | 0 | 0.21828 | 341.3961 | 0.10953 | 0 | 0 | 0.21905 | 341.3961 | 0.10953 | 0 | 0 | 0.21905
2017-03-04 03:00 | 299.7617 | 0.89347 |  | 320.2194 | 0.063594 | 0 | 0 | 0.12719 | 329.6902 | 0.084136 | 0 | 0 | 0.16827 | 336.9273 | 0.099833 | 0 | 0 | 0.19967 | 337.106 | 0.10022 | 0 | 0 | 0.20044 | 337.374 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.2016 | 337.642 | 0.10138 | 0 | 0 | 0.20277 | 337.9101 | 0.10196 | 0 | 0 | 0.20393 | 338.1781 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.20509 | 338.4462 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20626 | 338.7142 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20742 | 338.9822 | 0.10429 | 0 | 0 | 0.20858 | 339.1609 | 0.10468 | 0 | 0 | 0.20936 | 339.429 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.21052 | 339.697 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.21168 | 339.9651 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21284 | 340.1438 | 0.10681 | 0 | 0 | 0.21362 | 340.4118 | 0.10739 | 0 | 0 | 0.21478 | 340.5905 | 0.10778 | 0 | 0 | 0.21556 | 340.7692 | 0.10817 | 0 | 0 | 0.21633 | 341.0372 | 0.10875 | 0 | 0 | 0.2175 | 341.2159 | 0.10914 | 0 | 0 | 0.21827 | 341.484 | 0.10972 | 0 | 0 | 0.21943 | 341.6627 | 0.1101 | 0 | 0 | 0.22021 | 341.9307 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.22137 | 342.1094 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22215 | 342.1094 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22215
2017-03-04 04:00 | 289.8265 | 0.86386 |  | 309.6061 | 0.040574 | 0 | 0 | 0.081147 | 318.763 | 0.060435 | 0 | 0 | 0.12087 | 325.7602 | 0.075612 | 0 | 0 | 0.15122 | 325.933 | 0.075987 | 0 | 0 | 0.15197 | 326.1921 | 0.076549 | 0 | 0 | 0.1531 | 326.4513 | 0.077111 | 0 | 0 | 0.15422 | 326.7104 | 0.077673 | 0 | 0 | 0.15535 | 326.9696 | 0.078235 | 0 | 0 | 0.15647 | 327.2288 | 0.078797 | 0 | 0 | 0.15759 | 327.4879 | 0.079359 | 0 | 0 | 0.15872 | 327.7471 | 0.079921 | 0 | 0 | 0.15984 | 327.9198 | 0.080296 | 0 | 0 | 0.16059 | 328.179 | 0.080858 | 0 | 0 | 0.16172 | 328.4382 | 0.08142 | 0 | 0 | 0.16284 | 328.6973 | 0.081982 | 0 | 0 | 0.16396 | 328.8701 | 0.082357 | 0 | 0 | 0.16471 | 329.1292 | 0.082919 | 0 | 0 | 0.16584 | 329.302 | 0.083294 | 0 | 0 | 0.16659 | 329.4748 | 0.083669 | 0 | 0 | 0.16734 | 329.7339 | 0.084231 | 0 | 0 | 0.16846 | 329.9067 | 0.084606 | 0 | 0 | 0.16921 | 330.1659 | 0.085168 | 0 | 0 | 0.17034 | 330.3386 | 0.085542 | 0 | 0 | 0.17108 | 330.5978 | 0.086105 | 0 | 0 | 0.17221 | 330.7706 | 0.086479 | 0 | 0 | 0.17296 | 330.7706 | 0.086479 | 0 | 0 | 0.17296
2017-03-04 05:00 | 299.1011 | 0.8915 |  | 319.5137 | 0.062063 | 0 | 0 | 0.12413 | 328.9636 | 0.08256 | 0 | 0 | 0.16512 | 336.1847 | 0.098223 | 0 | 0 | 0.19645 | 336.363 | 0.098609 | 0 | 0 | 0.19722 | 336.6305 | 0.099189 | 0 | 0 | 0.19838 | 336.8979 | 0.09977 | 0 | 0 | 0.19954 | 337.1654 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.2007 | 337.4328 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.20186 | 337.7003 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20302 | 337.9677 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.20418 | 338.2352 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20534 | 338.4135 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.20611 | 338.6809 | 0.10364 | 0 | 0 | 0.20727 | 338.9484 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20843 | 339.2158 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.20959 | 339.3941 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21037 | 339.6616 | 0.10576 | 0 | 0 | 0.21153 | 339.8399 | 0.10615 | 0 | 0 | 0.2123 | 340.0182 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.21307 | 340.2856 | 0.10712 | 0 | 0 | 0.21423 | 340.4639 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.21501 | 340.7314 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21617 | 340.9097 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.21694 | 341.1771 | 0.10905 | 0 | 0 | 0.2181 | 341.3554 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.21888 | 341.3554 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.21888
2017-03-04 06:00 | 300.4649 | 0.89557 |  | 320.9705 | 0.065223 | 0 | 0 | 0.13045 | 330.4635 | 0.085813 | 0 | 0 | 0.17163 | 337.7176 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.20309 | 337.8967 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20387 | 338.1653 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20504 | 338.434 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.2062 | 338.7027 | 0.10368 | 0 | 0 | 0.20737 | 338.9714 | 0.10427 | 0 | 0 | 0.20853 | 339.24 | 0.10485 | 0 | 0 | 0.2097 | 339.5087 | 0.10543 | 0 | 0 | 0.21086 | 339.7774 | 0.10601 | 0 | 0 | 0.21203 | 339.9565 | 0.1064 | 0 | 0 | 0.21281 | 340.2251 | 0.10699 | 0 | 0 | 0.21397 | 340.4938 | 0.10757 | 0 | 0 | 0.21514 | 340.7625 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.2163 | 340.9416 | 0.10854 | 0 | 0 | 0.21708 | 341.2103 | 0.10912 | 0 | 0 | 0.21825 | 341.3894 | 0.10951 | 0 | 0 | 0.21902 | 341.5685 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.2198 | 341.8372 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.22097 | 342.0163 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22174 | 342.2849 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.22291 | 342.4641 | 0.11184 | 0 | 0 | 0.22368 | 342.7327 | 0.11243 | 0 | 0 | 0.22485 | 342.9118 | 0.11281 | 0 | 0 | 0.22563 | 342.9118 | 0.11281 | 0 | 0 | 0.22563
2017-03-04 07:00 | 293.3805 | 0.87445 |  | 313.4026 | 0.048808 | 0 | 0 | 0.097616 | 322.6718 | 0.068913 | 0 | 0 | 0.13783 | 329.7549 | 0.084276 | 0 | 0 | 0.16855 | 329.9297 | 0.084656 | 0 | 0 | 0.16931 | 330.1921 | 0.085225 | 0 | 0 | 0.17045 | 330.4544 | 0.085794 | 0 | 0 | 0.17159 | 330.7167 | 0.086363 | 0 | 0 | 0.17273 | 330.9791 | 0.086932 | 0 | 0 | 0.17386 | 331.2414 | 0.087501 | 0 | 0 | 0.175 | 331.5037 | 0.08807 | 0 | 0 | 0.17614 | 331.7661 | 0.088639 | 0 | 0 | 0.17728 | 331.941 | 0.089018 | 0 | 0 | 0.17804 | 332.2033 | 0.089587 | 0 | 0 | 0.17917 | 332.4656 | 0.090156 | 0 | 0 | 0.18031 | 332.728 | 0.090725 | 0 | 0 | 0.18145 | 332.9029 | 0.091104 | 0 | 0 | 0.18221 | 333.1652 | 0.091673 | 0 | 0 | 0.18335 | 333.3401 | 0.092053 | 0 | 0 | 0.18411 | 333.515 | 0.092432 | 0 | 0 | 0.18486 | 333.7773 | 0.093001 | 0 | 0 | 0.186 | 333.9522 | 0.09338 | 0 | 0 | 0.18676 | 334.2145 | 0.093949 | 0 | 0 | 0.1879 | 334.3894 | 0.094329 | 0 | 0 | 0.18866 | 334.6518 | 0.094898 | 0 | 0 | 0.1898 | 334.8267 | 0.095277 | 0 | 0 | 0.19055 | 334.8267 | 0.095277 | 0 | 0 | 0.19055
2017-03-04 08:00 | 290.0481 | 0.86452 |  | 309.8429 | 0.041087 | 0 | 0 | 0.082174 | 319.0067 | 0.060963 | 0 | 0 | 0.12193 | 326.0093 | 0.076152 | 0 | 0 | 0.1523 | 326.1822 | 0.076527 | 0 | 0 | 0.15305 | 326.4416 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.15418 | 326.7009 | 0.077652 | 0 | 0 | 0.1553 | 326.9603 | 0.078215 | 0 | 0 | 0.15643 | 327.2196 | 0.078777 | 0 | 0 | 0.15755 | 327.479 | 0.07934 | 0 | 0 | 0.15868 | 327.7384 | 0.079902 | 0 | 0 | 0.1598 | 327.9977 | 0.080465 | 0 | 0 | 0.16093 | 328.1706 | 0.08084 | 0 | 0 | 0.16168 | 328.43 | 0.081402 | 0 | 0 | 0.1628 | 328.6893 | 0.081965 | 0 | 0 | 0.16393 | 328.9487 | 0.082528 | 0 | 0 | 0.16506 | 329.1216 | 0.082903 | 0 | 0 | 0.16581 | 329.3809 | 0.083465 | 0 | 0 | 0.16693 | 329.5538 | 0.08384 | 0 | 0 | 0.16768 | 329.7267 | 0.084215 | 0 | 0 | 0.16843 | 329.9861 | 0.084778 | 0 | 0 | 0.16956 | 330.159 | 0.085153 | 0 | 0 | 0.17031 | 330.4184 | 0.085715 | 0 | 0 | 0.17143 | 330.5913 | 0.08609 | 0 | 0 | 0.17218 | 330.8506 | 0.086653 | 0 | 0 | 0.17331 | 331.0235 | 0.087028 | 0 | 0 | 0.17406 | 331.0235 | 0.087028 | 0 | 0 | 0.17406
2017-03-04 09:00 | 292.5976 | 0.87212 |  | 312.5663 | 0.046994 | 0 | 0 | 0.093988 | 321.8107 | 0.067045 | 0 | 0 | 0.13409 | 328.8749 | 0.082367 | 0 | 0 | 0.16473 | 329.0493 | 0.082746 | 0 | 0 | 0.16549 | 329.3109 | 0.083313 | 0 | 0 | 0.16663 | 329.5726 | 0.083881 | 0 | 0 | 0.16776 | 329.8342 | 0.084448 | 0 | 0 | 0.1689 | 330.0958 | 0.085016 | 0 | 0 | 0.17003 | 330.3575 | 0.085583 | 0 | 0 | 0.17117 | 330.6191 | 0.086151 | 0 | 0 | 0.1723 | 330.8807 | 0.086718 | 0 | 0 | 0.17344 | 331.0552 | 0.087097 | 0 | 0 | 0.17419 | 331.3168 | 0.087664 | 0 | 0 | 0.17533 | 331.5784 | 0.088231 | 0 | 0 | 0.17646 | 331.8401 | 0.088799 | 0 | 0 | 0.1776 | 332.0145 | 0.089177 | 0 | 0 | 0.17835 | 332.2761 | 0.089745 | 0 | 0 | 0.17949 | 332.4505 | 0.090123 | 0 | 0 | 0.18025 | 332.625 | 0.090501 | 0 | 0 | 0.181 | 332.8866 | 0.091069 | 0 | 0 | 0.18214 | 333.061 | 0.091447 | 0 | 0 | 0.18289 | 333.3227 | 0.092015 | 0 | 0 | 0.18403 | 333.4971 | 0.092393 | 0 | 0 | 0.18479 | 333.7587 | 0.092961 | 0 | 0 | 0.18592 | 333.9331 | 0.093339 | 0 | 0 | 0.18668 | 333.9331 | 0.093339 | 0 | 0 | 0.18668
2017-03-04 10:00 | 287.2985 | 0.85632 |  | 306.9056 | 0.034716 | 0 | 0 | 0.069432 | 315.9826 | 0.054404 | 0 | 0 | 0.10881 | 322.9188 | 0.069449 | 0 | 0 | 0.1389 | 323.09 | 0.06982 | 0 | 0 | 0.13964 | 323.3469 | 0.070377 | 0 | 0 | 0.14075 | 323.6038 | 0.070935 | 0 | 0 | 0.14187 | 323.8607 | 0.071492 | 0 | 0 | 0.14298 | 324.1176 | 0.072049 | 0 | 0 | 0.1441 | 324.3745 | 0.072606 | 0 | 0 | 0.14521 | 324.6314 | 0.073163 | 0 | 0 | 0.14633 | 324.8883 | 0.073721 | 0 | 0 | 0.14744 | 325.0596 | 0.074092 | 0 | 0 | 0.14818 | 325.3165 | 0.074649 | 0 | 0 | 0.1493 | 325.5734 | 0.075207 | 0 | 0 | 0.15041 | 325.8303 | 0.075764 | 0 | 0 | 0.15153 | 326.0015 | 0.076135 | 0 | 0 | 0.15227 | 326.2584 | 0.076692 | 0 | 0 | 0.15338 | 326.4297 | 0.077064 | 0 | 0 | 0.15413 | 326.601 | 0.077435 | 0 | 0 | 0.15487 | 326.8579 | 0.077993 | 0 | 0 | 0.15599 | 327.0291 | 0.078364 | 0 | 0 | 0.15673 | 327.286 | 0.078921 | 0 | 0 | 0.15784 | 327.4573 | 0.079293 | 0 | 0 | 0.15859 | 327.7142 | 0.07985 | 0 | 0 | 0.1597 | 327.8854 | 0.080221 | 0 | 0 | 0.16044 | 327.8854 | 0.080221 | 0 | 0 | 0.16044
2017-03-04 11:00 | 280.7279 | 0.83674 |  | 299.8865 | 0.019492 | 0 | 0 | 0.038983 | 308.7559 | 0.038729 | 0 | 0 | 0.077459 | 315.5335 | 0.05343 | 0 | 0 | 0.10686 | 315.7008 | 0.053793 | 0 | 0 | 0.10759 | 315.9519 | 0.054337 | 0 | 0 | 0.10867 | 316.2029 | 0.054882 | 0 | 0 | 0.10976 | 316.4539 | 0.055426 | 0 | 0 | 0.11085 | 316.7049 | 0.055971 | 0 | 0 | 0.11194 | 316.9559 | 0.056515 | 0 | 0 | 0.11303 | 317.207 | 0.05706 | 0 | 0 | 0.11412 | 317.458 | 0.057604 | 0 | 0 | 0.11521 | 317.6253 | 0.057967 | 0 | 0 | 0.11593 | 317.8764 | 0.058512 | 0 | 0 | 0.11702 | 318.1274 | 0.059056 | 0 | 0 | 0.11811 | 318.3784 | 0.059601 | 0 | 0 | 0.1192 | 318.5457 | 0.059964 | 0 | 0 | 0.11993 | 318.7968 | 0.060508 | 0 | 0 | 0.12102 | 318.9641 | 0.060871 | 0 | 0 | 0.12174 | 319.1315 | 0.061234 | 0 | 0 | 0.12247 | 319.3825 | 0.061778 | 0 | 0 | 0.12356 | 319.5498 | 0.062141 | 0 | 0 | 0.12428 | 319.8008 | 0.062686 | 0 | 0 | 0.12537 | 319.9682 | 0.063049 | 0 | 0 | 0.1261 | 320.2192 | 0.063593 | 0 | 0 | 0.12719 | 320.3866 | 0.063956 | 0 | 0 | 0.12791 | 320.3866 | 0.063956 | 0 | 0 | 0.12791
2017-03-04 12:00 | 269.3696 | 0.80288 |  | 287.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2637 | 0.011634 | 0 | 0 | 0.023268 | 302.767 | 0.02574 | 0 | 0 | 0.051479 | 302.9276 | 0.026088 | 0 | 0 | 0.052176 | 303.1685 | 0.02661 | 0 | 0 | 0.053221 | 303.4093 | 0.027133 | 0 | 0 | 0.054266 | 303.6502 | 0.027655 | 0 | 0 | 0.05531 | 303.8911 | 0.028178 | 0 | 0 | 0.056355 | 304.1319 | 0.0287 | 0 | 0 | 0.0574 | 304.3728 | 0.029223 | 0 | 0 | 0.058445 | 304.6137 | 0.029745 | 0 | 0 | 0.05949 | 304.7742 | 0.030093 | 0 | 0 | 0.060186 | 305.0151 | 0.030616 | 0 | 0 | 0.061231 | 305.256 | 0.031138 | 0 | 0 | 0.062276 | 305.4968 | 0.031661 | 0 | 0 | 0.063321 | 305.6574 | 0.032009 | 0 | 0 | 0.064018 | 305.8983 | 0.032531 | 0 | 0 | 0.065063 | 306.0589 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.065759 | 306.2194 | 0.033228 | 0 | 0 | 0.066456 | 306.4603 | 0.03375 | 0 | 0 | 0.067501 | 306.6209 | 0.034099 | 0 | 0 | 0.068197 | 306.8617 | 0.034621 | 0 | 0 | 0.069242 | 307.0223 | 0.034969 | 0 | 0 | 0.069939 | 307.2632 | 0.035492 | 0 | 0 | 0.070983 | 307.4238 | 0.03584 | 0 | 0 | 0.07168 | 307.4238 | 0.03584 | 0 | 0 | 0.07168
2017-03-04 13:00 | 275.232 | 0.82036 |  | 294.0156 | 0.0067576 | 0 | 0 | 0.013515 | 302.7113 | 0.025619 | 0 | 0 | 0.051238 | 309.3562 | 0.040032 | 0 | 0 | 0.080063 | 309.5203 | 0.040387 | 0 | 0 | 0.080775 | 309.7664 | 0.040921 | 0 | 0 | 0.081842 | 310.0125 | 0.041455 | 0 | 0 | 0.08291 | 310.2586 | 0.041989 | 0 | 0 | 0.083978 | 310.5047 | 0.042523 | 0 | 0 | 0.085045 | 310.7508 | 0.043056 | 0 | 0 | 0.086113 | 310.9969 | 0.04359 | 0 | 0 | 0.08718 | 311.243 | 0.044124 | 0 | 0 | 0.088248 | 311.4071 | 0.04448 | 0 | 0 | 0.08896 | 311.6532 | 0.045014 | 0 | 0 | 0.090027 | 311.8993 | 0.045548 | 0 | 0 | 0.091095 | 312.1454 | 0.046081 | 0 | 0 | 0.092163 | 312.3095 | 0.046437 | 0 | 0 | 0.092874 | 312.5556 | 0.046971 | 0 | 0 | 0.093942 | 312.7197 | 0.047327 | 0 | 0 | 0.094654 | 312.8837 | 0.047683 | 0 | 0 | 0.095365 | 313.1298 | 0.048217 | 0 | 0 | 0.096433 | 313.2939 | 0.048572 | 0 | 0 | 0.097145 | 313.54 | 0.049106 | 0 | 0 | 0.098212 | 313.7041 | 0.049462 | 0 | 0 | 0.098924 | 313.9502 | 0.049996 | 0 | 0 | 0.099992 | 314.1143 | 0.050352 | 0 | 0 | 0.1007 | 314.1143 | 0.050352 | 0 | 0 | 0.1007
2017-03-04 14:00 | 273.5549 | 0.81536 |  | 292.224 | 0.0028718 | 0 | 0 | 0.0057436 | 300.8668 | 0.021618 | 0 | 0 | 0.043236 | 307.4712 | 0.035943 | 0 | 0 | 0.071886 | 307.6343 | 0.036297 | 0 | 0 | 0.072593 | 307.8789 | 0.036827 | 0 | 0 | 0.073654 | 308.1235 | 0.037358 | 0 | 0 | 0.074716 | 308.3681 | 0.037888 | 0 | 0 | 0.075777 | 308.6127 | 0.038419 | 0 | 0 | 0.076838 | 308.8573 | 0.038949 | 0 | 0 | 0.077899 | 309.1019 | 0.03948 | 0 | 0 | 0.07896 | 309.3465 | 0.040011 | 0 | 0 | 0.080021 | 309.5096 | 0.040364 | 0 | 0 | 0.080728 | 309.7542 | 0.040895 | 0 | 0 | 0.08179 | 309.9988 | 0.041425 | 0 | 0 | 0.082851 | 310.2434 | 0.041956 | 0 | 0 | 0.083912 | 310.4065 | 0.04231 | 0 | 0 | 0.084619 | 310.6511 | 0.04284 | 0 | 0 | 0.08568 | 310.8142 | 0.043194 | 0 | 0 | 0.086388 | 310.9772 | 0.043548 | 0 | 0 | 0.087095 | 311.2219 | 0.044078 | 0 | 0 | 0.088156 | 311.3849 | 0.044432 | 0 | 0 | 0.088864 | 311.6295 | 0.044962 | 0 | 0 | 0.089925 | 311.7926 | 0.045316 | 0 | 0 | 0.090632 | 312.0372 | 0.045847 | 0 | 0 | 0.091693 | 312.2003 | 0.0462 | 0 | 0 | 0.092401 | 312.2003 | 0.0462 | 0 | 0 | 0.092401
2017-03-04 15:00 | 275.8641 | 0.82224 |  | 294.6908 | 0.0082222 | 0 | 0 | 0.016444 | 303.4065 | 0.027127 | 0 | 0 | 0.054253 | 310.0667 | 0.041573 | 0 | 0 | 0.083145 | 310.2311 | 0.041929 | 0 | 0 | 0.083858 | 310.4778 | 0.042464 | 0 | 0 | 0.084929 | 310.7245 | 0.042999 | 0 | 0 | 0.085999 | 310.9712 | 0.043534 | 0 | 0 | 0.087069 | 311.2178 | 0.044069 | 0 | 0 | 0.088139 | 311.4645 | 0.044604 | 0 | 0 | 0.089209 | 311.7112 | 0.045139 | 0 | 0 | 0.090279 | 311.9578 | 0.045674 | 0 | 0 | 0.091349 | 312.1223 | 0.046031 | 0 | 0 | 0.092062 | 312.369 | 0.046566 | 0 | 0 | 0.093132 | 312.6156 | 0.047101 | 0 | 0 | 0.094202 | 312.8623 | 0.047636 | 0 | 0 | 0.095272 | 313.0268 | 0.047993 | 0 | 0 | 0.095986 | 313.2734 | 0.048528 | 0 | 0 | 0.097056 | 313.4379 | 0.048885 | 0 | 0 | 0.097769 | 313.6023 | 0.049241 | 0 | 0 | 0.098483 | 313.849 | 0.049776 | 0 | 0 | 0.099553 | 314.0134 | 0.050133 | 0 | 0 | 0.10027 | 314.2601 | 0.050668 | 0 | 0 | 0.10134 | 314.4246 | 0.051025 | 0 | 0 | 0.10205 | 314.6712 | 0.05156 | 0 | 0 | 0.10312 | 314.8357 | 0.051916 | 0 | 0 | 0.10383 | 314.8357 | 0.051916 | 0 | 0 | 0.10383
2017-03-04 16:00 | 276.1928 | 0.82322 |  | 295.0419 | 0.0089838 | 0 | 0 | 0.017968 | 303.768 | 0.027911 | 0 | 0 | 0.055822 | 310.4361 | 0.042374 | 0 | 0 | 0.084748 | 310.6008 | 0.042731 | 0 | 0 | 0.085462 | 310.8477 | 0.043267 | 0 | 0 | 0.086533 | 311.0947 | 0.043802 | 0 | 0 | 0.087605 | 311.3417 | 0.044338 | 0 | 0 | 0.088676 | 311.5886 | 0.044874 | 0 | 0 | 0.089747 | 311.8356 | 0.045409 | 0 | 0 | 0.090819 | 312.0826 | 0.045945 | 0 | 0 | 0.09189 | 312.3295 | 0.046481 | 0 | 0 | 0.092961 | 312.4942 | 0.046838 | 0 | 0 | 0.093676 | 312.7411 | 0.047373 | 0 | 0 | 0.094747 | 312.9881 | 0.047909 | 0 | 0 | 0.095818 | 313.2351 | 0.048445 | 0 | 0 | 0.09689 | 313.3997 | 0.048802 | 0 | 0 | 0.097604 | 313.6467 | 0.049338 | 0 | 0 | 0.098675 | 313.8113 | 0.049695 | 0 | 0 | 0.099389 | 313.976 | 0.050052 | 0 | 0 | 0.1001 | 314.2229 | 0.050587 | 0 | 0 | 0.10117 | 314.3876 | 0.050945 | 0 | 0 | 0.10189 | 314.6345 | 0.05148 | 0 | 0 | 0.10296 | 314.7992 | 0.051837 | 0 | 0 | 0.10367 | 315.0462 | 0.052373 | 0 | 0 | 0.10475 | 315.2108 | 0.05273 | 0 | 0 | 0.10546 | 315.2108 | 0.05273 | 0 | 0 | 0.10546
2017-03-04 17:00 | 283.5333 | 0.8451 |  | 302.8835 | 0.025992 | 0 | 0 | 0.051984 | 311.8415 | 0.045422 | 0 | 0 | 0.090844 | 318.6868 | 0.06027 | 0 | 0 | 0.12054 | 318.8558 | 0.060636 | 0 | 0 | 0.12127 | 319.1094 | 0.061186 | 0 | 0 | 0.12237 | 319.3629 | 0.061736 | 0 | 0 | 0.12347 | 319.6164 | 0.062286 | 0 | 0 | 0.12457 | 319.87 | 0.062836 | 0 | 0 | 0.12567 | 320.1235 | 0.063386 | 0 | 0 | 0.12677 | 320.377 | 0.063936 | 0 | 0 | 0.12787 | 320.6305 | 0.064486 | 0 | 0 | 0.12897 | 320.7996 | 0.064852 | 0 | 0 | 0.1297 | 321.0531 | 0.065402 | 0 | 0 | 0.1308 | 321.3066 | 0.065952 | 0 | 0 | 0.1319 | 321.5602 | 0.066502 | 0 | 0 | 0.133 | 321.7292 | 0.066868 | 0 | 0 | 0.13374 | 321.9827 | 0.067418 | 0 | 0 | 0.13484 | 322.1517 | 0.067785 | 0 | 0 | 0.13557 | 322.3207 | 0.068152 | 0 | 0 | 0.1363 | 322.5743 | 0.068702 | 0 | 0 | 0.1374 | 322.7433 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.13814 | 322.9968 | 0.069618 | 0 | 0 | 0.13924 | 323.1658 | 0.069985 | 0 | 0 | 0.13997 | 323.4194 | 0.070535 | 0 | 0 | 0.14107 | 323.5884 | 0.070901 | 0 | 0 | 0.1418 | 323.5884 | 0.070901 | 0 | 0 | 0.1418
2017-03-04 18:00 | 292.4888 | 0.87179 |  | 312.4501 | 0.046742 | 0 | 0 | 0.093485 | 321.6911 | 0.066786 | 0 | 0 | 0.13357 | 328.7527 | 0.082102 | 0 | 0 | 0.1642 | 328.927 | 0.082481 | 0 | 0 | 0.16496 | 329.1885 | 0.083048 | 0 | 0 | 0.1661 | 329.4501 | 0.083615 | 0 | 0 | 0.16723 | 329.7116 | 0.084182 | 0 | 0 | 0.16836 | 329.9732 | 0.08475 | 0 | 0 | 0.1695 | 330.2347 | 0.085317 | 0 | 0 | 0.17063 | 330.4962 | 0.085884 | 0 | 0 | 0.17177 | 330.7578 | 0.086452 | 0 | 0 | 0.1729 | 330.9321 | 0.08683 | 0 | 0 | 0.17366 | 331.1937 | 0.087397 | 0 | 0 | 0.17479 | 331.4552 | 0.087964 | 0 | 0 | 0.17593 | 331.7167 | 0.088532 | 0 | 0 | 0.17706 | 331.8911 | 0.08891 | 0 | 0 | 0.17782 | 332.1526 | 0.089477 | 0 | 0 | 0.17895 | 332.327 | 0.089855 | 0 | 0 | 0.17971 | 332.5014 | 0.090233 | 0 | 0 | 0.18047 | 332.7629 | 0.090801 | 0 | 0 | 0.1816 | 332.9373 | 0.091179 | 0 | 0 | 0.18236 | 333.1988 | 0.091746 | 0 | 0 | 0.18349 | 333.3732 | 0.092124 | 0 | 0 | 0.18425 | 333.6347 | 0.092692 | 0 | 0 | 0.18538 | 333.809 | 0.09307 | 0 | 0 | 0.18614 | 333.809 | 0.09307 | 0 | 0 | 0.18614
2017-03-04 19:00 | 293.3821 | 0.87445 |  | 313.4043 | 0.048812 | 0 | 0 | 0.097624 | 322.6735 | 0.068917 | 0 | 0 | 0.13783 | 329.7566 | 0.08428 | 0 | 0 | 0.16856 | 329.9315 | 0.084659 | 0 | 0 | 0.16932 | 330.1939 | 0.085228 | 0 | 0 | 0.17046 | 330.4562 | 0.085797 | 0 | 0 | 0.17159 | 330.7185 | 0.086366 | 0 | 0 | 0.17273 | 330.9809 | 0.086935 | 0 | 0 | 0.17387 | 331.2432 | 0.087504 | 0 | 0 | 0.17501 | 331.5055 | 0.088073 | 0 | 0 | 0.17615 | 331.7679 | 0.088642 | 0 | 0 | 0.17728 | 331.9428 | 0.089022 | 0 | 0 | 0.17804 | 332.2051 | 0.089591 | 0 | 0 | 0.17918 | 332.4674 | 0.09016 | 0 | 0 | 0.18032 | 332.7298 | 0.090729 | 0 | 0 | 0.18146 | 332.9047 | 0.091108 | 0 | 0 | 0.18222 | 333.167 | 0.091677 | 0 | 0 | 0.18335 | 333.3419 | 0.092056 | 0 | 0 | 0.18411 | 333.5168 | 0.092436 | 0 | 0 | 0.18487 | 333.7791 | 0.093005 | 0 | 0 | 0.18601 | 333.954 | 0.093384 | 0 | 0 | 0.18677 | 334.2163 | 0.093953 | 0 | 0 | 0.18791 | 334.3912 | 0.094332 | 0 | 0 | 0.18866 | 334.6536 | 0.094901 | 0 | 0 | 0.1898 | 334.8285 | 0.095281 | 0 | 0 | 0.19056 | 334.8285 | 0.095281 | 0 | 0 | 0.19056
2017-03-04 20:00 | 295.6766 | 0.88129 |  | 315.8554 | 0.054128 | 0 | 0 | 0.10826 | 325.1971 | 0.07439 | 0 | 0 | 0.14878 | 332.3356 | 0.089874 | 0 | 0 | 0.17975 | 332.5119 | 0.090256 | 0 | 0 | 0.18051 | 332.7762 | 0.09083 | 0 | 0 | 0.18166 | 333.0406 | 0.091403 | 0 | 0 | 0.18281 | 333.305 | 0.091976 | 0 | 0 | 0.18395 | 333.5694 | 0.09255 | 0 | 0 | 0.1851 | 333.8338 | 0.093123 | 0 | 0 | 0.18625 | 334.0982 | 0.093697 | 0 | 0 | 0.18739 | 334.3626 | 0.09427 | 0 | 0 | 0.18854 | 334.5388 | 0.094653 | 0 | 0 | 0.18931 | 334.8032 | 0.095226 | 0 | 0 | 0.19045 | 335.0676 | 0.0958 | 0 | 0 | 0.1916 | 335.332 | 0.096373 | 0 | 0 | 0.19275 | 335.5083 | 0.096755 | 0 | 0 | 0.19351 | 335.7726 | 0.097329 | 0 | 0 | 0.19466 | 335.9489 | 0.097711 | 0 | 0 | 0.19542 | 336.1252 | 0.098093 | 0 | 0 | 0.19619 | 336.3895 | 0.098667 | 0 | 0 | 0.19733 | 336.5658 | 0.099049 | 0 | 0 | 0.1981 | 336.8302 | 0.099623 | 0 | 0 | 0.19925 | 337.0065 | 0.1 | 0 | 0 | 0.20001 | 337.2708 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20116 | 337.4471 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20192 | 337.4471 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20192
2017-03-04 21:00 | 305.1294 | 0.90947 |  | 325.9534 | 0.076031 | 0 | 0 | 0.15206 | 335.5937 | 0.096941 | 0 | 0 | 0.19388 | 342.9604 | 0.11292 | 0 | 0 | 0.22584 | 343.1423 | 0.11331 | 0 | 0 | 0.22663 | 343.4152 | 0.11391 | 0 | 0 | 0.22781 | 343.688 | 0.1145 | 0 | 0 | 0.22899 | 343.9609 | 0.11509 | 0 | 0 | 0.23018 | 344.2337 | 0.11568 | 0 | 0 | 0.23136 | 344.5065 | 0.11627 | 0 | 0 | 0.23255 | 344.7794 | 0.11686 | 0 | 0 | 0.23373 | 345.0522 | 0.11746 | 0 | 0 | 0.23491 | 345.2341 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.2357 | 345.507 | 0.11844 | 0 | 0 | 0.23688 | 345.7798 | 0.11903 | 0 | 0 | 0.23807 | 346.0526 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.23925 | 346.2345 | 0.12002 | 0 | 0 | 0.24004 | 346.5074 | 0.12061 | 0 | 0 | 0.24122 | 346.6893 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.24201 | 346.8712 | 0.1214 | 0 | 0 | 0.2428 | 347.144 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.24399 | 347.3259 | 0.12239 | 0 | 0 | 0.24478 | 347.5987 | 0.12298 | 0 | 0 | 0.24596 | 347.7806 | 0.12337 | 0 | 0 | 0.24675 | 348.0535 | 0.12397 | 0 | 0 | 0.24793 | 348.2354 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.24872 | 348.2354 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.24872
2017-03-04 22:00 | 304.525 | 0.90767 |  | 325.3077 | 0.07463 | 0 | 0 | 0.14926 | 334.929 | 0.095499 | 0 | 0 | 0.191 | 342.2811 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.22289 | 342.4626 | 0.11184 | 0 | 0 | 0.22368 | 342.7349 | 0.11243 | 0 | 0 | 0.22486 | 343.0072 | 0.11302 | 0 | 0 | 0.22604 | 343.2795 | 0.11361 | 0 | 0 | 0.22722 | 343.5518 | 0.1142 | 0 | 0 | 0.2284 | 343.8241 | 0.11479 | 0 | 0 | 0.22958 | 344.0964 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.23077 | 344.3687 | 0.11597 | 0 | 0 | 0.23195 | 344.5503 | 0.11637 | 0 | 0 | 0.23273 | 344.8226 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.23392 | 345.0949 | 0.11755 | 0 | 0 | 0.2351 | 345.3672 | 0.11814 | 0 | 0 | 0.23628 | 345.5487 | 0.11853 | 0 | 0 | 0.23707 | 345.821 | 0.11912 | 0 | 0 | 0.23825 | 346.0025 | 0.11952 | 0 | 0 | 0.23903 | 346.1841 | 0.11991 | 0 | 0 | 0.23982 | 346.4564 | 0.1205 | 0 | 0 | 0.241 | 346.6379 | 0.1209 | 0 | 0 | 0.24179 | 346.9102 | 0.12149 | 0 | 0 | 0.24297 | 347.0917 | 0.12188 | 0 | 0 | 0.24376 | 347.364 | 0.12247 | 0 | 0 | 0.24494 | 347.5456 | 0.12286 | 0 | 0 | 0.24573 | 347.5456 | 0.12286 | 0 | 0 | 0.24573
2017-03-04 23:00 | 303.5169 | 0.90466 |  | 324.2308 | 0.072294 | 0 | 0 | 0.14459 | 333.8202 | 0.093094 | 0 | 0 | 0.18619 | 341.148 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21798 | 341.3289 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21876 | 341.6003 | 0.10997 | 0 | 0 | 0.21994 | 341.8717 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22112 | 342.1431 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.22229 | 342.4145 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.22347 | 342.6859 | 0.11232 | 0 | 0 | 0.22465 | 342.9573 | 0.11291 | 0 | 0 | 0.22582 | 343.2287 | 0.1135 | 0 | 0 | 0.227 | 343.4096 | 0.11389 | 0 | 0 | 0.22779 | 343.681 | 0.11448 | 0 | 0 | 0.22896 | 343.9524 | 0.11507 | 0 | 0 | 0.23014 | 344.2238 | 0.11566 | 0 | 0 | 0.23132 | 344.4047 | 0.11605 | 0 | 0 | 0.2321 | 344.6761 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.23328 | 344.8571 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23407 | 345.038 | 0.11743 | 0 | 0 | 0.23485 | 345.3094 | 0.11801 | 0 | 0 | 0.23603 | 345.4903 | 0.11841 | 0 | 0 | 0.23681 | 345.7617 | 0.119 | 0 | 0 | 0.23799 | 345.9427 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.23878 | 346.2141 | 0.11998 | 0 | 0 | 0.23995 | 346.395 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.24074 | 346.395 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.24074
2017-03-05 | 301.8482 | 0.89969 |  | 322.4482 | 0.068428 | 0 | 0 | 0.13686 | 331.9849 | 0.089113 | 0 | 0 | 0.17823 | 339.2724 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.20984 | 339.4523 | 0.10531 | 0 | 0 | 0.21062 | 339.7222 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.21179 | 339.9921 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.21296 | 340.262 | 0.10707 | 0 | 0 | 0.21413 | 340.5319 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 340.8018 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.21647 | 341.0717 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.21764 | 341.3416 | 0.10941 | 0 | 0 | 0.21882 | 341.5216 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.2196 | 341.7915 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.22077 | 342.0614 | 0.11097 | 0 | 0 | 0.22194 | 342.3313 | 0.11155 | 0 | 0 | 0.22311 | 342.5112 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22389 | 342.7811 | 0.11253 | 0 | 0 | 0.22506 | 342.9611 | 0.11292 | 0 | 0 | 0.22584 | 343.141 | 0.11331 | 0 | 0 | 0.22662 | 343.4109 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.22779 | 343.5909 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.22857 | 343.8608 | 0.11487 | 0 | 0 | 0.22974 | 344.0407 | 0.11526 | 0 | 0 | 0.23052 | 344.3106 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.2317 | 344.4906 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23248 | 344.4906 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23248
2017-03-05 01:00 | 304.9339 | 0.90889 |  | 325.7446 | 0.075578 | 0 | 0 | 0.15116 | 335.3788 | 0.096474 | 0 | 0 | 0.19295 | 342.7407 | 0.11244 | 0 | 0 | 0.22489 | 342.9225 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22567 | 343.1952 | 0.11343 | 0 | 0 | 0.22686 | 343.4678 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.22804 | 343.7405 | 0.11461 | 0 | 0 | 0.22922 | 344.0132 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.2304 | 344.2858 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.23159 | 344.5585 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23277 | 344.8312 | 0.11698 | 0 | 0 | 0.23395 | 345.0129 | 0.11737 | 0 | 0 | 0.23474 | 345.2856 | 0.11796 | 0 | 0 | 0.23592 | 345.5583 | 0.11855 | 0 | 0 | 0.23711 | 345.8309 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.23829 | 346.0127 | 0.11954 | 0 | 0 | 0.23908 | 346.2854 | 0.12013 | 0 | 0 | 0.24026 | 346.4672 | 0.12053 | 0 | 0 | 0.24105 | 346.6489 | 0.12092 | 0 | 0 | 0.24184 | 346.9216 | 0.12151 | 0 | 0 | 0.24302 | 347.1034 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.24381 | 347.376 | 0.1225 | 0 | 0 | 0.24499 | 347.5578 | 0.12289 | 0 | 0 | 0.24578 | 347.8305 | 0.12348 | 0 | 0 | 0.24696 | 348.0123 | 0.12388 | 0 | 0 | 0.24775 | 348.0123 | 0.12388 | 0 | 0 | 0.24775
2017-03-05 02:00 | 305.5302 | 0.91066 |  | 326.3815 | 0.076959 | 0 | 0 | 0.15392 | 336.0346 | 0.097897 | 0 | 0 | 0.19579 | 343.4109 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.22779 | 343.5931 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.22858 | 343.8663 | 0.11488 | 0 | 0 | 0.22977 | 344.1395 | 0.11548 | 0 | 0 | 0.23095 | 344.4127 | 0.11607 | 0 | 0 | 0.23214 | 344.6859 | 0.11666 | 0 | 0 | 0.23332 | 344.9591 | 0.11725 | 0 | 0 | 0.23451 | 345.2323 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.23569 | 345.5055 | 0.11844 | 0 | 0 | 0.23688 | 345.6876 | 0.11883 | 0 | 0 | 0.23767 | 345.9608 | 0.11943 | 0 | 0 | 0.23885 | 346.234 | 0.12002 | 0 | 0 | 0.24004 | 346.5072 | 0.12061 | 0 | 0 | 0.24122 | 346.6893 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.24201 | 346.9625 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.2432 | 347.1446 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.24399 | 347.3268 | 0.12239 | 0 | 0 | 0.24478 | 347.6 | 0.12298 | 0 | 0 | 0.24596 | 347.7821 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.24675 | 348.0553 | 0.12397 | 0 | 0 | 0.24794 | 348.2374 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.24873 | 348.5106 | 0.12496 | 0 | 0 | 0.24991 | 348.6928 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.25071 | 348.6928 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.25071
2017-03-05 03:00 | 311.6485 | 0.9289 |  | 332.9174 | 0.091136 | 0 | 0 | 0.18227 | 342.7637 | 0.11249 | 0 | 0 | 0.22498 | 350.2878 | 0.12881 | 0 | 0 | 0.25762 | 350.4736 | 0.12922 | 0 | 0 | 0.25843 | 350.7523 | 0.12982 | 0 | 0 | 0.25964 | 351.0309 | 0.13042 | 0 | 0 | 0.26085 | 351.3096 | 0.13103 | 0 | 0 | 0.26206 | 351.5883 | 0.13163 | 0 | 0 | 0.26327 | 351.8669 | 0.13224 | 0 | 0 | 0.26447 | 352.1456 | 0.13284 | 0 | 0 | 0.26568 | 352.4243 | 0.13345 | 0 | 0 | 0.26689 | 352.6101 | 0.13385 | 0 | 0 | 0.2677 | 352.8887 | 0.13445 | 0 | 0 | 0.26891 | 353.1674 | 0.13506 | 0 | 0 | 0.27012 | 353.4461 | 0.13566 | 0 | 0 | 0.27132 | 353.6318 | 0.13607 | 0 | 0 | 0.27213 | 353.9105 | 0.13667 | 0 | 0 | 0.27334 | 354.0963 | 0.13707 | 0 | 0 | 0.27415 | 354.2821 | 0.13748 | 0 | 0 | 0.27495 | 354.5607 | 0.13808 | 0 | 0 | 0.27616 | 354.7465 | 0.13848 | 0 | 0 | 0.27697 | 355.0252 | 0.13909 | 0 | 0 | 0.27818 | 355.211 | 0.13949 | 0 | 0 | 0.27898 | 355.4896 | 0.14009 | 0 | 0 | 0.28019 | 355.6754 | 0.1405 | 0 | 0 | 0.281 | 355.6754 | 0.1405 | 0 | 0 | 0.281
2017-03-05 04:00 | 314.7392 | 0.93811 |  | 336.2191 | 0.098297 | 0 | 0 | 0.19659 | 346.163 | 0.11987 | 0 | 0 | 0.23973 | 353.7617 | 0.13635 | 0 | 0 | 0.27269 | 353.9494 | 0.13675 | 0 | 0 | 0.27351 | 354.2308 | 0.13736 | 0 | 0 | 0.27473 | 354.5122 | 0.13797 | 0 | 0 | 0.27595 | 354.7937 | 0.13859 | 0 | 0 | 0.27717 | 355.0751 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.27839 | 355.3565 | 0.13981 | 0 | 0 | 0.27961 | 355.638 | 0.14042 | 0 | 0 | 0.28083 | 355.9194 | 0.14103 | 0 | 0 | 0.28205 | 356.107 | 0.14143 | 0 | 0 | 0.28287 | 356.3884 | 0.14204 | 0 | 0 | 0.28409 | 356.6699 | 0.14265 | 0 | 0 | 0.28531 | 356.9513 | 0.14327 | 0 | 0 | 0.28653 | 357.1389 | 0.14367 | 0 | 0 | 0.28734 | 357.4204 | 0.14428 | 0 | 0 | 0.28857 | 357.608 | 0.14469 | 0 | 0 | 0.28938 | 357.7956 | 0.1451 | 0 | 0 | 0.29019 | 358.077 | 0.14571 | 0 | 0 | 0.29141 | 358.2647 | 0.14611 | 0 | 0 | 0.29223 | 358.5461 | 0.14672 | 0 | 0 | 0.29345 | 358.7337 | 0.14713 | 0 | 0 | 0.29426 | 359.0152 | 0.14774 | 0 | 0 | 0.29548 | 359.2028 | 0.14815 | 0 | 0 | 0.2963 | 359.2028 | 0.14815 | 0 | 0 | 0.2963
2017-03-05 05:00 | 316.2177 | 0.94252 |  | 337.7984 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20345 | 347.7891 | 0.12339 | 0 | 0 | 0.24678 | 355.4235 | 0.13995 | 0 | 0 | 0.2799 | 355.612 | 0.14036 | 0 | 0 | 0.28072 | 355.8948 | 0.14097 | 0 | 0 | 0.28195 | 356.1775 | 0.14159 | 0 | 0 | 0.28317 | 356.4603 | 0.1422 | 0 | 0 | 0.2844 | 356.743 | 0.14281 | 0 | 0 | 0.28563 | 357.0258 | 0.14343 | 0 | 0 | 0.28685 | 357.3085 | 0.14404 | 0 | 0 | 0.28808 | 357.5913 | 0.14465 | 0 | 0 | 0.28931 | 357.7798 | 0.14506 | 0 | 0 | 0.29012 | 358.0626 | 0.14568 | 0 | 0 | 0.29135 | 358.3453 | 0.14629 | 0 | 0 | 0.29258 | 358.6281 | 0.1469 | 0 | 0 | 0.2938 | 358.8166 | 0.14731 | 0 | 0 | 0.29462 | 359.0993 | 0.14792 | 0 | 0 | 0.29585 | 359.2878 | 0.14833 | 0 | 0 | 0.29667 | 359.4763 | 0.14874 | 0 | 0 | 0.29748 | 359.7591 | 0.14936 | 0 | 0 | 0.29871 | 359.9476 | 0.14976 | 0 | 0 | 0.29953 | 360.2304 | 0.15038 | 0 | 0 | 0.30076 | 360.4189 | 0.15079 | 0 | 0 | 0.30157 | 360.7016 | 0.1514 | 0 | 0 | 0.3028 | 360.8901 | 0.15181 | 0 | 0 | 0.30362 | 360.8901 | 0.15181 | 0 | 0 | 0.30362
2017-03-05 06:00 | 320.0158 | 0.95384 |  | 341.8557 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22105 | 351.9664 | 0.13245 | 0 | 0 | 0.26491 | 359.6925 | 0.14921 | 0 | 0 | 0.29842 | 359.8832 | 0.14962 | 0 | 0 | 0.29925 | 360.1694 | 0.15025 | 0 | 0 | 0.30049 | 360.4555 | 0.15087 | 0 | 0 | 0.30173 | 360.7417 | 0.15149 | 0 | 0 | 0.30297 | 361.0278 | 0.15211 | 0 | 0 | 0.30421 | 361.314 | 0.15273 | 0 | 0 | 0.30546 | 361.6001 | 0.15335 | 0 | 0 | 0.3067 | 361.8863 | 0.15397 | 0 | 0 | 0.30794 | 362.0771 | 0.15438 | 0 | 0 | 0.30877 | 362.3632 | 0.155 | 0 | 0 | 0.31001 | 362.6494 | 0.15562 | 0 | 0 | 0.31125 | 362.9355 | 0.15625 | 0 | 0 | 0.31249 | 363.1263 | 0.15666 | 0 | 0 | 0.31332 | 363.4124 | 0.15728 | 0 | 0 | 0.31456 | 363.6032 | 0.15769 | 0 | 0 | 0.31539 | 363.794 | 0.15811 | 0 | 0 | 0.31621 | 364.0801 | 0.15873 | 0 | 0 | 0.31746 | 364.2709 | 0.15914 | 0 | 0 | 0.31828 | 364.557 | 0.15976 | 0.010232 | 0 | 0.32976 | 364.7478 | 0.16018 | 0.02266 | 0 | 0.34301 | 365.034 | 0.1608 | 0.041303 | 0 | 0.3629 | 365.2247 | 0.16121 | 0.053732 | 0 | 0.37615 | 365.2247 | 0.16121 | 0.053732 | 0 | 0.37615
2017-03-05 07:00 | 321.8367 | 0.95927 |  | 343.8008 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.22948 | 353.9691 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.27359 | 361.7391 | 0.15365 | 0 | 0 | 0.3073 | 361.931 | 0.15407 | 0 | 0 | 0.30813 | 362.2187 | 0.15469 | 0 | 0 | 0.30938 | 362.5065 | 0.15531 | 0 | 0 | 0.31063 | 362.7943 | 0.15594 | 0 | 0 | 0.31188 | 363.0821 | 0.15656 | 0 | 0 | 0.31313 | 363.3699 | 0.15719 | 0 | 0 | 0.31437 | 363.6576 | 0.15781 | 0 | 0 | 0.31562 | 363.9454 | 0.15844 | 0 | 0 | 0.31687 | 364.1373 | 0.15885 | 0 | 0 | 0.3177 | 364.4251 | 0.15948 | 0.0016322 | 0 | 0.32058 | 364.7128 | 0.1601 | 0.020381 | 0 | 0.34058 | 365.0006 | 0.16072 | 0.03913 | 0 | 0.36058 | 365.1925 | 0.16114 | 0.051629 | 0 | 0.37391 | 365.4802 | 0.16176 | 0.070378 | 0 | 0.39391 | 365.6721 | 0.16218 | 0.082877 | 0 | 0.40724 | 365.864 | 0.1626 | 0.095376 | 0 | 0.42057 | 366.1517 | 0.16322 | 0.11413 | 0 | 0.44057 | 366.3436 | 0.16364 | 0.12662 | 0 | 0.4539 | 366.6314 | 0.16426 | 0.14537 | 0 | 0.4739 | 366.8232 | 0.16468 | 0.15787 | 0 | 0.48723 | 367.111 | 0.1653 | 0.17662 | 0 | 0.50722 | 367.3028 | 0.16572 | 0.18912 | 0.0047462 | 0.53005 | 367.3028 | 0.16572 | 0.18912 | 0.0047462 | 0.53005
2017-03-05 08:00 | 311.5036 | 0.92847 |  | 332.7626 | 0.0908 | 0 | 0 | 0.1816 | 342.6044 | 0.11215 | 0 | 0 | 0.22429 | 350.125 | 0.12846 | 0 | 0 | 0.25692 | 350.3107 | 0.12886 | 0 | 0 | 0.25772 | 350.5892 | 0.12947 | 0 | 0 | 0.25893 | 350.8678 | 0.13007 | 0 | 0 | 0.26014 | 351.1463 | 0.13067 | 0 | 0 | 0.26135 | 351.4248 | 0.13128 | 0 | 0 | 0.26256 | 351.7034 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.26377 | 351.9819 | 0.13249 | 0 | 0 | 0.26497 | 352.2605 | 0.13309 | 0 | 0 | 0.26618 | 352.4461 | 0.13349 | 0 | 0 | 0.26699 | 352.7247 | 0.1341 | 0 | 0 | 0.2682 | 353.0032 | 0.1347 | 0 | 0 | 0.2694 | 353.2818 | 0.13531 | 0 | 0 | 0.27061 | 353.4675 | 0.13571 | 0 | 0 | 0.27142 | 353.746 | 0.13631 | 0 | 0 | 0.27263 | 353.9317 | 0.13672 | 0 | 0 | 0.27343 | 354.1174 | 0.13712 | 0 | 0 | 0.27424 | 354.3959 | 0.13772 | 0 | 0 | 0.27545 | 354.5816 | 0.13813 | 0 | 0 | 0.27625 | 354.8602 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.27746 | 355.0459 | 0.13913 | 0 | 0 | 0.27826 | 355.3244 | 0.13974 | 0 | 0 | 0.27947 | 355.5101 | 0.14014 | 0 | 0 | 0.28028 | 355.5101 | 0.14014 | 0 | 0 | 0.28028
2017-03-05 09:00 | 304.0204 | 0.90616 |  | 324.7687 | 0.073461 | 0 | 0 | 0.14692 | 334.3741 | 0.094295 | 0 | 0 | 0.18859 | 341.714 | 0.11022 | 0 | 0 | 0.22043 | 341.8952 | 0.11061 | 0 | 0 | 0.22122 | 342.1671 | 0.1112 | 0 | 0 | 0.2224 | 342.4389 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.22358 | 342.7108 | 0.11238 | 0 | 0 | 0.22476 | 342.9826 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22593 | 343.2545 | 0.11356 | 0 | 0 | 0.22711 | 343.5263 | 0.11415 | 0 | 0 | 0.22829 | 343.7982 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.22947 | 343.9794 | 0.11513 | 0 | 0 | 0.23026 | 344.2512 | 0.11572 | 0 | 0 | 0.23144 | 344.5231 | 0.11631 | 0 | 0 | 0.23262 | 344.7949 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.2338 | 344.9762 | 0.11729 | 0 | 0 | 0.23458 | 345.248 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.23576 | 345.4293 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23655 | 345.6105 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.23733 | 345.8823 | 0.11926 | 0 | 0 | 0.23851 | 346.0636 | 0.11965 | 0 | 0 | 0.2393 | 346.3354 | 0.12024 | 0 | 0 | 0.24048 | 346.5166 | 0.12063 | 0 | 0 | 0.24127 | 346.7885 | 0.12122 | 0 | 0 | 0.24244 | 346.9697 | 0.12162 | 0 | 0 | 0.24323 | 346.9697 | 0.12162 | 0 | 0 | 0.24323
2017-03-05 10:00 | 306.8145 | 0.91449 |  | 327.7535 | 0.079935 | 0 | 0 | 0.15987 | 337.4471 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20192 | 344.8545 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23405 | 345.0374 | 0.11742 | 0 | 0 | 0.23485 | 345.3117 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23604 | 345.5861 | 0.11861 | 0 | 0 | 0.23723 | 345.8604 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.23842 | 346.1348 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.23961 | 346.4091 | 0.1204 | 0 | 0 | 0.2408 | 346.6835 | 0.12099 | 0 | 0 | 0.24199 | 346.9578 | 0.12159 | 0 | 0 | 0.24318 | 347.1407 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.24397 | 347.415 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.24516 | 347.6894 | 0.12318 | 0 | 0 | 0.24635 | 347.9637 | 0.12377 | 0 | 0 | 0.24754 | 348.1466 | 0.12417 | 0 | 0 | 0.24834 | 348.421 | 0.12476 | 0 | 0 | 0.24953 | 348.6039 | 0.12516 | 0 | 0 | 0.25032 | 348.7868 | 0.12556 | 0 | 0 | 0.25111 | 349.0611 | 0.12615 | 0 | 0 | 0.2523 | 349.244 | 0.12655 | 0 | 0 | 0.2531 | 349.5184 | 0.12714 | 0 | 0 | 0.25429 | 349.7013 | 0.12754 | 0 | 0 | 0.25508 | 349.9756 | 0.12814 | 0 | 0 | 0.25627 | 350.1585 | 0.12853 | 0 | 0 | 0.25706 | 350.1585 | 0.12853 | 0 | 0 | 0.25706
2017-03-05 11:00 | 304.9829 | 0.90903 |  | 325.7968 | 0.075691 | 0 | 0 | 0.15138 | 335.4326 | 0.096591 | 0 | 0 | 0.19318 | 342.7957 | 0.11256 | 0 | 0 | 0.22512 | 342.9775 | 0.11296 | 0 | 0 | 0.22591 | 343.2502 | 0.11355 | 0 | 0 | 0.2271 | 343.523 | 0.11414 | 0 | 0 | 0.22828 | 343.7957 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22946 | 344.0684 | 0.11532 | 0 | 0 | 0.23064 | 344.3411 | 0.11591 | 0 | 0 | 0.23183 | 344.6138 | 0.11651 | 0 | 0 | 0.23301 | 344.8865 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.23419 | 345.0683 | 0.11749 | 0 | 0 | 0.23498 | 345.341 | 0.11808 | 0 | 0 | 0.23617 | 345.6137 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.23735 | 345.8864 | 0.11927 | 0 | 0 | 0.23853 | 346.0682 | 0.11966 | 0 | 0 | 0.23932 | 346.3409 | 0.12025 | 0 | 0 | 0.2405 | 346.5228 | 0.12065 | 0 | 0 | 0.24129 | 346.7046 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24208 | 346.9773 | 0.12163 | 0 | 0 | 0.24326 | 347.1591 | 0.12203 | 0 | 0 | 0.24405 | 347.4318 | 0.12262 | 0 | 0 | 0.24523 | 347.6136 | 0.12301 | 0 | 0 | 0.24602 | 347.8863 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.24721 | 348.0681 | 0.124 | 0 | 0 | 0.248 | 348.0681 | 0.124 | 0 | 0 | 0.248
2017-03-05 12:00 | 301.3923 | 0.89833 |  | 321.9612 | 0.067372 | 0 | 0 | 0.13474 | 331.4835 | 0.088026 | 0 | 0 | 0.17605 | 338.76 | 0.10381 | 0 | 0 | 0.20762 | 338.9397 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.2084 | 339.2092 | 0.10478 | 0 | 0 | 0.20957 | 339.4786 | 0.10537 | 0 | 0 | 0.21073 | 339.7481 | 0.10595 | 0 | 0 | 0.2119 | 340.0176 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.21307 | 340.2871 | 0.10712 | 0 | 0 | 0.21424 | 340.5566 | 0.10771 | 0 | 0 | 0.21541 | 340.8261 | 0.10829 | 0 | 0 | 0.21658 | 341.0058 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21736 | 341.2753 | 0.10926 | 0 | 0 | 0.21853 | 341.5448 | 0.10985 | 0 | 0 | 0.2197 | 341.8143 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.22087 | 341.994 | 0.11082 | 0 | 0 | 0.22165 | 342.2635 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22281 | 342.4431 | 0.1118 | 0 | 0 | 0.22359 | 342.6228 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22437 | 342.8923 | 0.11277 | 0 | 0 | 0.22554 | 343.072 | 0.11316 | 0 | 0 | 0.22632 | 343.3415 | 0.11375 | 0 | 0 | 0.22749 | 343.5211 | 0.11414 | 0 | 0 | 0.22827 | 343.7906 | 0.11472 | 0 | 0 | 0.22944 | 343.9703 | 0.11511 | 0 | 0 | 0.23022 | 343.9703 | 0.11511 | 0 | 0 | 0.23022
2017-03-05 13:00 | 300.7689 | 0.89647 |  | 321.2953 | 0.065927 | 0 | 0 | 0.13185 | 330.7978 | 0.086538 | 0 | 0 | 0.17308 | 338.0593 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.20458 | 338.2386 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.20535 | 338.5075 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20652 | 338.7764 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20769 | 339.0454 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20885 | 339.3143 | 0.10501 | 0 | 0 | 0.21002 | 339.5833 | 0.10559 | 0 | 0 | 0.21119 | 339.8522 | 0.10618 | 0 | 0 | 0.21235 | 340.1211 | 0.10676 | 0 | 0 | 0.21352 | 340.3004 | 0.10715 | 0 | 0 | 0.2143 | 340.5694 | 0.10773 | 0 | 0 | 0.21547 | 340.8383 | 0.10832 | 0 | 0 | 0.21663 | 341.1073 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.2178 | 341.2866 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21858 | 341.5555 | 0.10987 | 0 | 0 | 0.21974 | 341.7348 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.22052 | 341.9141 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.2213 | 342.183 | 0.11123 | 0 | 0 | 0.22247 | 342.3623 | 0.11162 | 0 | 0 | 0.22324 | 342.6313 | 0.11221 | 0 | 0 | 0.22441 | 342.8106 | 0.11259 | 0 | 0 | 0.22519 | 343.0795 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.22635 | 343.2588 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22713 | 343.2588 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22713
2017-03-05 14:00 | 292.6729 | 0.87234 |  | 312.6468 | 0.047169 | 0 | 0 | 0.094337 | 321.8936 | 0.067225 | 0 | 0 | 0.13445 | 328.9595 | 0.082551 | 0 | 0 | 0.1651 | 329.134 | 0.08293 | 0 | 0 | 0.16586 | 329.3957 | 0.083497 | 0 | 0 | 0.16699 | 329.6574 | 0.084065 | 0 | 0 | 0.16813 | 329.9191 | 0.084632 | 0 | 0 | 0.16926 | 330.1808 | 0.0852 | 0 | 0 | 0.1704 | 330.4425 | 0.085768 | 0 | 0 | 0.17154 | 330.7042 | 0.086335 | 0 | 0 | 0.17267 | 330.9659 | 0.086903 | 0 | 0 | 0.17381 | 331.1404 | 0.087281 | 0 | 0 | 0.17456 | 331.4021 | 0.087849 | 0 | 0 | 0.1757 | 331.6638 | 0.088417 | 0 | 0 | 0.17683 | 331.9255 | 0.088984 | 0 | 0 | 0.17797 | 332.0999 | 0.089363 | 0 | 0 | 0.17873 | 332.3617 | 0.08993 | 0 | 0 | 0.17986 | 332.5361 | 0.090309 | 0 | 0 | 0.18062 | 332.7106 | 0.090687 | 0 | 0 | 0.18137 | 332.9723 | 0.091255 | 0 | 0 | 0.18251 | 333.1468 | 0.091633 | 0 | 0 | 0.18327 | 333.4085 | 0.092201 | 0 | 0 | 0.1844 | 333.5829 | 0.092579 | 0 | 0 | 0.18516 | 333.8446 | 0.093147 | 0 | 0 | 0.18629 | 334.0191 | 0.093525 | 0 | 0 | 0.18705 | 334.0191 | 0.093525 | 0 | 0 | 0.18705
2017-03-05 15:00 | 291.573 | 0.86906 |  | 311.4717 | 0.04462 | 0 | 0 | 0.08924 | 320.6838 | 0.064601 | 0 | 0 | 0.1292 | 327.7232 | 0.07987 | 0 | 0 | 0.15974 | 327.897 | 0.080247 | 0 | 0 | 0.16049 | 328.1577 | 0.080812 | 0 | 0 | 0.16162 | 328.4185 | 0.081378 | 0 | 0 | 0.16276 | 328.6792 | 0.081943 | 0 | 0 | 0.16389 | 328.9399 | 0.082509 | 0 | 0 | 0.16502 | 329.2006 | 0.083074 | 0 | 0 | 0.16615 | 329.4613 | 0.08364 | 0 | 0 | 0.16728 | 329.722 | 0.084205 | 0 | 0 | 0.16841 | 329.8959 | 0.084582 | 0 | 0 | 0.16916 | 330.1566 | 0.085148 | 0 | 0 | 0.1703 | 330.4173 | 0.085713 | 0 | 0 | 0.17143 | 330.678 | 0.086279 | 0 | 0 | 0.17256 | 330.8518 | 0.086656 | 0 | 0 | 0.17331 | 331.1125 | 0.087221 | 0 | 0 | 0.17444 | 331.2864 | 0.087598 | 0 | 0 | 0.1752 | 331.4602 | 0.087975 | 0 | 0 | 0.17595 | 331.7209 | 0.088541 | 0 | 0 | 0.17708 | 331.8947 | 0.088918 | 0 | 0 | 0.17784 | 332.1554 | 0.089483 | 0 | 0 | 0.17897 | 332.3292 | 0.08986 | 0 | 0 | 0.17972 | 332.59 | 0.090426 | 0 | 0 | 0.18085 | 332.7638 | 0.090803 | 0 | 0 | 0.18161 | 332.7638 | 0.090803 | 0 | 0 | 0.18161
2017-03-05 16:00 | 290.1073 | 0.86469 |  | 309.9061 | 0.041224 | 0 | 0 | 0.082448 | 319.0718 | 0.061105 | 0 | 0 | 0.12221 | 326.0759 | 0.076296 | 0 | 0 | 0.15259 | 326.2488 | 0.076672 | 0 | 0 | 0.15334 | 326.5082 | 0.077234 | 0 | 0 | 0.15447 | 326.7676 | 0.077797 | 0 | 0 | 0.15559 | 327.027 | 0.07836 | 0 | 0 | 0.15672 | 327.2864 | 0.078922 | 0 | 0 | 0.15784 | 327.5458 | 0.079485 | 0 | 0 | 0.15897 | 327.8052 | 0.080047 | 0 | 0 | 0.16009 | 328.0647 | 0.08061 | 0 | 0 | 0.16122 | 328.2376 | 0.080985 | 0 | 0 | 0.16197 | 328.497 | 0.081548 | 0 | 0 | 0.1631 | 328.7564 | 0.082111 | 0 | 0 | 0.16422 | 329.0158 | 0.082673 | 0 | 0 | 0.16535 | 329.1888 | 0.083048 | 0 | 0 | 0.1661 | 329.4482 | 0.083611 | 0 | 0 | 0.16722 | 329.6211 | 0.083986 | 0 | 0 | 0.16797 | 329.794 | 0.084361 | 0 | 0 | 0.16872 | 330.0535 | 0.084924 | 0 | 0 | 0.16985 | 330.2264 | 0.085299 | 0 | 0 | 0.1706 | 330.4858 | 0.085862 | 0 | 0 | 0.17172 | 330.6587 | 0.086237 | 0 | 0 | 0.17247 | 330.9181 | 0.086799 | 0 | 0 | 0.1736 | 331.0911 | 0.087174 | 0 | 0 | 0.17435 | 331.0911 | 0.087174 | 0 | 0 | 0.17435
2017-03-05 17:00 | 298.8641 | 0.89079 |  | 319.2605 | 0.061514 | 0 | 0 | 0.12303 | 328.7029 | 0.081995 | 0 | 0 | 0.16399 | 335.9184 | 0.097645 | 0 | 0 | 0.19529 | 336.0965 | 0.098031 | 0 | 0 | 0.19606 | 336.3638 | 0.098611 | 0 | 0 | 0.19722 | 336.631 | 0.099191 | 0 | 0 | 0.19838 | 336.8982 | 0.09977 | 0 | 0 | 0.19954 | 337.1655 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.2007 | 337.4327 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.20186 | 337.7 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20302 | 337.9672 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.20418 | 338.1454 | 0.10248 | 0 | 0 | 0.20495 | 338.4126 | 0.10305 | 0 | 0 | 0.20611 | 338.6798 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20727 | 338.9471 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.20843 | 339.1252 | 0.1046 | 0 | 0 | 0.2092 | 339.3925 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21036 | 339.5706 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.21113 | 339.7488 | 0.10595 | 0 | 0 | 0.21191 | 340.016 | 0.10653 | 0 | 0 | 0.21307 | 340.1942 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21384 | 340.4614 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.215 | 340.6396 | 0.10789 | 0 | 0 | 0.21577 | 340.9068 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21693 | 341.085 | 0.10885 | 0 | 0 | 0.2177 | 341.085 | 0.10885 | 0 | 0 | 0.2177
2017-03-05 18:00 | 293.624 | 0.87518 |  | 313.6628 | 0.049373 | 0 | 0 | 0.098745 | 322.9397 | 0.069494 | 0 | 0 | 0.13899 | 330.0286 | 0.08487 | 0 | 0 | 0.16974 | 330.2036 | 0.08525 | 0 | 0 | 0.1705 | 330.4662 | 0.085819 | 0 | 0 | 0.17164 | 330.7287 | 0.086389 | 0 | 0 | 0.17278 | 330.9913 | 0.086958 | 0 | 0 | 0.17392 | 331.2538 | 0.087527 | 0 | 0 | 0.17505 | 331.5164 | 0.088097 | 0 | 0 | 0.17619 | 331.779 | 0.088666 | 0 | 0 | 0.17733 | 332.0415 | 0.089236 | 0 | 0 | 0.17847 | 332.2165 | 0.089616 | 0 | 0 | 0.17923 | 332.4791 | 0.090185 | 0 | 0 | 0.18037 | 332.7416 | 0.090755 | 0 | 0 | 0.18151 | 333.0042 | 0.091324 | 0 | 0 | 0.18265 | 333.1792 | 0.091704 | 0 | 0 | 0.18341 | 333.4418 | 0.092273 | 0 | 0 | 0.18455 | 333.6168 | 0.092653 | 0 | 0 | 0.18531 | 333.7919 | 0.093032 | 0 | 0 | 0.18606 | 334.0544 | 0.093602 | 0 | 0 | 0.1872 | 334.2294 | 0.093982 | 0 | 0 | 0.18796 | 334.492 | 0.094551 | 0 | 0 | 0.1891 | 334.667 | 0.094931 | 0 | 0 | 0.18986 | 334.9296 | 0.0955 | 0 | 0 | 0.191 | 335.1046 | 0.09588 | 0 | 0 | 0.19176 | 335.1046 | 0.09588 | 0 | 0 | 0.19176
2017-03-05 19:00 | 296.5906 | 0.88402 |  | 316.8319 | 0.056246 | 0 | 0 | 0.11249 | 326.2024 | 0.076571 | 0 | 0 | 0.15314 | 333.363 | 0.092102 | 0 | 0 | 0.1842 | 333.5398 | 0.092486 | 0 | 0 | 0.18497 | 333.805 | 0.093061 | 0 | 0 | 0.18612 | 334.0702 | 0.093636 | 0 | 0 | 0.18727 | 334.3354 | 0.094211 | 0 | 0 | 0.18842 | 334.6006 | 0.094787 | 0 | 0 | 0.18957 | 334.8658 | 0.095362 | 0 | 0 | 0.19072 | 335.131 | 0.095937 | 0 | 0 | 0.19187 | 335.3962 | 0.096512 | 0 | 0 | 0.19302 | 335.573 | 0.096896 | 0 | 0 | 0.19379 | 335.8382 | 0.097471 | 0 | 0 | 0.19494 | 336.1034 | 0.098046 | 0 | 0 | 0.19609 | 336.3686 | 0.098621 | 0 | 0 | 0.19724 | 336.5454 | 0.099005 | 0 | 0 | 0.19801 | 336.8107 | 0.09958 | 0 | 0 | 0.19916 | 336.9875 | 0.099964 | 0 | 0 | 0.19993 | 337.1643 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.20069 | 337.4295 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20184 | 337.6063 | 0.10131 | 0 | 0 | 0.20261 | 337.8715 | 0.10188 | 0 | 0 | 0.20376 | 338.0483 | 0.10226 | 0 | 0 | 0.20453 | 338.3135 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20568 | 338.4903 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20645 | 338.4903 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20645
2017-03-05 20:00 | 282.3702 | 0.84163 |  | 301.6409 | 0.023297 | 0 | 0 | 0.046594 | 310.5622 | 0.042647 | 0 | 0 | 0.085295 | 317.3795 | 0.057434 | 0 | 0 | 0.11487 | 317.5478 | 0.057799 | 0 | 0 | 0.1156 | 317.8003 | 0.058347 | 0 | 0 | 0.11669 | 318.0528 | 0.058894 | 0 | 0 | 0.11779 | 318.3052 | 0.059442 | 0 | 0 | 0.11888 | 318.5577 | 0.05999 | 0 | 0 | 0.11998 | 318.8102 | 0.060537 | 0 | 0 | 0.12107 | 319.0627 | 0.061085 | 0 | 0 | 0.12217 | 319.3152 | 0.061633 | 0 | 0 | 0.12327 | 319.4835 | 0.061998 | 0 | 0 | 0.124 | 319.736 | 0.062545 | 0 | 0 | 0.12509 | 319.9885 | 0.063093 | 0 | 0 | 0.12619 | 320.241 | 0.063641 | 0 | 0 | 0.12728 | 320.4093 | 0.064006 | 0 | 0 | 0.12801 | 320.6618 | 0.064553 | 0 | 0 | 0.12911 | 320.8301 | 0.064918 | 0 | 0 | 0.12984 | 320.9985 | 0.065284 | 0 | 0 | 0.13057 | 321.251 | 0.065831 | 0 | 0 | 0.13166 | 321.4193 | 0.066196 | 0 | 0 | 0.13239 | 321.6718 | 0.066744 | 0 | 0 | 0.13349 | 321.8401 | 0.067109 | 0 | 0 | 0.13422 | 322.0926 | 0.067657 | 0 | 0 | 0.13531 | 322.2609 | 0.068022 | 0 | 0 | 0.13604 | 322.2609 | 0.068022 | 0 | 0 | 0.13604
2017-03-05 21:00 | 291.4969 | 0.86884 |  | 311.3905 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.088888 | 320.6001 | 0.06442 | 0 | 0 | 0.12884 | 327.6377 | 0.079684 | 0 | 0 | 0.15937 | 327.8115 | 0.080061 | 0 | 0 | 0.16012 | 328.0721 | 0.080626 | 0 | 0 | 0.16125 | 328.3328 | 0.081192 | 0 | 0 | 0.16238 | 328.5934 | 0.081757 | 0 | 0 | 0.16351 | 328.8541 | 0.082322 | 0 | 0 | 0.16464 | 329.1147 | 0.082888 | 0 | 0 | 0.16578 | 329.3754 | 0.083453 | 0 | 0 | 0.16691 | 329.636 | 0.084018 | 0 | 0 | 0.16804 | 329.8098 | 0.084395 | 0 | 0 | 0.16879 | 330.0704 | 0.084961 | 0 | 0 | 0.16992 | 330.3311 | 0.085526 | 0 | 0 | 0.17105 | 330.5917 | 0.086091 | 0 | 0 | 0.17218 | 330.7655 | 0.086468 | 0 | 0 | 0.17294 | 331.0261 | 0.087034 | 0 | 0 | 0.17407 | 331.1999 | 0.087411 | 0 | 0 | 0.17482 | 331.3737 | 0.087787 | 0 | 0 | 0.17557 | 331.6343 | 0.088353 | 0 | 0 | 0.17671 | 331.8081 | 0.08873 | 0 | 0 | 0.17746 | 332.0687 | 0.089295 | 0 | 0 | 0.17859 | 332.2425 | 0.089672 | 0 | 0 | 0.17934 | 332.5032 | 0.090237 | 0 | 0 | 0.18047 | 332.6769 | 0.090614 | 0 | 0 | 0.18123 | 332.6769 | 0.090614 | 0 | 0 | 0.18123
2017-03-05 22:00 | 296.7172 | 0.88439 |  | 316.967 | 0.056539 | 0 | 0 | 0.11308 | 326.3416 | 0.076873 | 0 | 0 | 0.15375 | 333.5052 | 0.092411 | 0 | 0 | 0.18482 | 333.6821 | 0.092794 | 0 | 0 | 0.18559 | 333.9474 | 0.09337 | 0 | 0 | 0.18674 | 334.2127 | 0.093945 | 0 | 0 | 0.18789 | 334.4781 | 0.094521 | 0 | 0 | 0.18904 | 334.7434 | 0.095096 | 0 | 0 | 0.19019 | 335.0087 | 0.095672 | 0 | 0 | 0.19134 | 335.274 | 0.096247 | 0 | 0 | 0.19249 | 335.5393 | 0.096823 | 0 | 0 | 0.19365 | 335.7162 | 0.097206 | 0 | 0 | 0.19441 | 335.9815 | 0.097782 | 0 | 0 | 0.19556 | 336.2468 | 0.098357 | 0 | 0 | 0.19671 | 336.5122 | 0.098933 | 0 | 0 | 0.19787 | 336.689 | 0.099316 | 0 | 0 | 0.19863 | 336.9544 | 0.099892 | 0 | 0 | 0.19978 | 337.1312 | 0.10028 | 0 | 0 | 0.20055 | 337.3081 | 0.10066 | 0 | 0 | 0.20132 | 337.5734 | 0.10123 | 0 | 0 | 0.20247 | 337.7503 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.20324 | 338.0156 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.20439 | 338.1925 | 0.10258 | 0 | 0 | 0.20515 | 338.4578 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.20631 | 338.6347 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20707 | 338.6347 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20707
2017-03-05 23:00 | 296.7874 | 0.8846 |  | 317.042 | 0.056702 | 0 | 0 | 0.1134 | 326.4188 | 0.07704 | 0 | 0 | 0.15408 | 333.5841 | 0.092582 | 0 | 0 | 0.18516 | 333.761 | 0.092966 | 0 | 0 | 0.18593 | 334.0264 | 0.093541 | 0 | 0 | 0.18708 | 334.2918 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.18823 | 334.5572 | 0.094692 | 0 | 0 | 0.18938 | 334.8226 | 0.095268 | 0 | 0 | 0.19054 | 335.0879 | 0.095844 | 0 | 0 | 0.19169 | 335.3533 | 0.096419 | 0 | 0 | 0.19284 | 335.6187 | 0.096995 | 0 | 0 | 0.19399 | 335.7956 | 0.097379 | 0 | 0 | 0.19476 | 336.061 | 0.097954 | 0 | 0 | 0.19591 | 336.3264 | 0.09853 | 0 | 0 | 0.19706 | 336.5918 | 0.099105 | 0 | 0 | 0.19821 | 336.7687 | 0.099489 | 0 | 0 | 0.19898 | 337.0341 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20013 | 337.211 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.2009 | 337.3879 | 0.10083 | 0 | 0 | 0.20166 | 337.6533 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.20282 | 337.8302 | 0.10179 | 0 | 0 | 0.20358 | 338.0956 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20473 | 338.2725 | 0.10275 | 0 | 0 | 0.2055 | 338.5379 | 0.10333 | 0 | 0 | 0.20665 | 338.7148 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20742 | 338.7148 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20742
2017-03-06 | 299.8671 | 0.89378 |  | 320.332 | 0.063838 | 0 | 0 | 0.12768 | 329.8061 | 0.084387 | 0 | 0 | 0.16877 | 337.0457 | 0.10009 | 0 | 0 | 0.20018 | 337.2245 | 0.10048 | 0 | 0 | 0.20096 | 337.4926 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 337.7607 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20328 | 338.0289 | 0.10222 | 0 | 0 | 0.20445 | 338.297 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.20561 | 338.5651 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.20677 | 338.8333 | 0.10397 | 0 | 0 | 0.20793 | 339.1014 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.2091 | 339.2802 | 0.10494 | 0 | 0 | 0.20987 | 339.5483 | 0.10552 | 0 | 0 | 0.21104 | 339.8164 | 0.1061 | 0 | 0 | 0.2122 | 340.0846 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21336 | 340.2633 | 0.10707 | 0 | 0 | 0.21414 | 340.5315 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 340.7102 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21608 | 340.889 | 0.10843 | 0 | 0 | 0.21685 | 341.1571 | 0.10901 | 0 | 0 | 0.21802 | 341.3359 | 0.1094 | 0 | 0 | 0.21879 | 341.604 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21995 | 341.7828 | 0.11036 | 0 | 0 | 0.22073 | 342.0509 | 0.11095 | 0 | 0 | 0.22189 | 342.2296 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.22267 | 342.2296 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.22267
2017-03-06 01:00 | 302.6339 | 0.90203 |  | 323.2876 | 0.070249 | 0 | 0 | 0.1405 | 332.8491 | 0.090988 | 0 | 0 | 0.18198 | 340.1556 | 0.10684 | 0 | 0 | 0.21367 | 340.336 | 0.10723 | 0 | 0 | 0.21445 | 340.6066 | 0.10781 | 0 | 0 | 0.21563 | 340.8772 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.2168 | 341.1478 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21797 | 341.4184 | 0.10957 | 0 | 0 | 0.21915 | 341.689 | 0.11016 | 0 | 0 | 0.22032 | 341.9596 | 0.11075 | 0 | 0 | 0.2215 | 342.2302 | 0.11134 | 0 | 0 | 0.22267 | 342.4106 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.22345 | 342.6813 | 0.11231 | 0 | 0 | 0.22463 | 342.9519 | 0.1129 | 0 | 0 | 0.2258 | 343.2225 | 0.11349 | 0 | 0 | 0.22697 | 343.4029 | 0.11388 | 0 | 0 | 0.22776 | 343.6735 | 0.11447 | 0 | 0 | 0.22893 | 343.8539 | 0.11486 | 0 | 0 | 0.22971 | 344.0343 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 344.3049 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.23167 | 344.4853 | 0.11623 | 0 | 0 | 0.23245 | 344.7559 | 0.11681 | 0 | 0 | 0.23363 | 344.9363 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.23441 | 345.2069 | 0.11779 | 0 | 0 | 0.23558 | 345.3873 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.23637 | 345.3873 | 0.11818 | 0 | 0 | 0.23637
2017-03-06 02:00 | 302.472 | 0.90155 |  | 323.1146 | 0.069874 | 0 | 0 | 0.13975 | 332.6711 | 0.090601 | 0 | 0 | 0.1812 | 339.9736 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21288 | 340.1539 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.21366 | 340.4244 | 0.10742 | 0 | 0 | 0.21484 | 340.6948 | 0.108 | 0 | 0 | 0.21601 | 340.9653 | 0.10859 | 0 | 0 | 0.21718 | 341.2358 | 0.10918 | 0 | 0 | 0.21836 | 341.5062 | 0.10976 | 0 | 0 | 0.21953 | 341.7767 | 0.11035 | 0 | 0 | 0.2207 | 342.0471 | 0.11094 | 0 | 0 | 0.22188 | 342.2275 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.22266 | 342.4979 | 0.11192 | 0 | 0 | 0.22383 | 342.7684 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.22501 | 343.0389 | 0.11309 | 0 | 0 | 0.22618 | 343.2192 | 0.11348 | 0 | 0 | 0.22696 | 343.4896 | 0.11407 | 0 | 0 | 0.22813 | 343.6699 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22892 | 343.8502 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.2297 | 344.1207 | 0.11544 | 0 | 0 | 0.23087 | 344.301 | 0.11583 | 0 | 0 | 0.23165 | 344.5715 | 0.11641 | 0 | 0 | 0.23283 | 344.7518 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.23361 | 345.0223 | 0.11739 | 0 | 0 | 0.23478 | 345.2026 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23556 | 345.2026 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23556
2017-03-06 03:00 | 306.3749 | 0.91318 |  | 327.2838 | 0.078917 | 0 | 0 | 0.15783 | 336.9635 | 0.099912 | 0 | 0 | 0.19982 | 344.3603 | 0.11596 | 0 | 0 | 0.23191 | 344.5429 | 0.11635 | 0 | 0 | 0.2327 | 344.8169 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.23389 | 345.0908 | 0.11754 | 0 | 0 | 0.23508 | 345.3648 | 0.11813 | 0 | 0 | 0.23627 | 345.6388 | 0.11873 | 0 | 0 | 0.23746 | 345.9127 | 0.11932 | 0 | 0 | 0.23865 | 346.1867 | 0.11992 | 0 | 0 | 0.23983 | 346.4606 | 0.12051 | 0 | 0 | 0.24102 | 346.6433 | 0.12091 | 0 | 0 | 0.24181 | 346.9172 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.243 | 347.1912 | 0.1221 | 0 | 0 | 0.24419 | 347.4651 | 0.12269 | 0 | 0 | 0.24538 | 347.6477 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24617 | 347.9217 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24736 | 348.1043 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.24815 | 348.287 | 0.12447 | 0 | 0 | 0.24894 | 348.5609 | 0.12507 | 0 | 0 | 0.25013 | 348.7436 | 0.12546 | 0 | 0 | 0.25093 | 349.0175 | 0.12606 | 0 | 0 | 0.25211 | 349.2002 | 0.12645 | 0 | 0 | 0.25291 | 349.4741 | 0.12705 | 0 | 0 | 0.25409 | 349.6567 | 0.12744 | 0 | 0 | 0.25489 | 349.6567 | 0.12744 | 0 | 0 | 0.25489
2017-03-06 04:00 | 307.8417 | 0.91755 |  | 328.8507 | 0.082315 | 0 | 0 | 0.16463 | 338.5768 | 0.10341 | 0 | 0 | 0.20682 | 346.009 | 0.11953 | 0 | 0 | 0.23906 | 346.1925 | 0.11993 | 0 | 0 | 0.23986 | 346.4677 | 0.12053 | 0 | 0 | 0.24105 | 346.743 | 0.12112 | 0 | 0 | 0.24225 | 347.0183 | 0.12172 | 0 | 0 | 0.24344 | 347.2935 | 0.12232 | 0 | 0 | 0.24464 | 347.5688 | 0.12291 | 0 | 0 | 0.24583 | 347.8441 | 0.12351 | 0 | 0 | 0.24702 | 348.1193 | 0.12411 | 0 | 0 | 0.24822 | 348.3028 | 0.12451 | 0 | 0 | 0.24901 | 348.5781 | 0.1251 | 0 | 0 | 0.25021 | 348.8534 | 0.1257 | 0 | 0 | 0.2514 | 349.1286 | 0.1263 | 0 | 0 | 0.2526 | 349.3122 | 0.1267 | 0 | 0 | 0.25339 | 349.5874 | 0.12729 | 0 | 0 | 0.25459 | 349.7709 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.25538 | 349.9544 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.25618 | 350.2297 | 0.12869 | 0 | 0 | 0.25737 | 350.4132 | 0.12908 | 0 | 0 | 0.25817 | 350.6885 | 0.12968 | 0 | 0 | 0.25936 | 350.872 | 0.13008 | 0 | 0 | 0.26016 | 351.1473 | 0.13068 | 0 | 0 | 0.26135 | 351.3308 | 0.13107 | 0 | 0 | 0.26215 | 351.3308 | 0.13107 | 0 | 0 | 0.26215
2017-03-06 05:00 | 310.8451 | 0.9265 |  | 332.0592 | 0.089274 | 0 | 0 | 0.17855 | 341.8801 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22115 | 349.3848 | 0.12685 | 0 | 0 | 0.25371 | 349.5701 | 0.12726 | 0 | 0 | 0.25451 | 349.8481 | 0.12786 | 0 | 0 | 0.25572 | 350.126 | 0.12846 | 0 | 0 | 0.25692 | 350.404 | 0.12906 | 0 | 0 | 0.25813 | 350.6819 | 0.12967 | 0 | 0 | 0.25933 | 350.9599 | 0.13027 | 0 | 0 | 0.26054 | 351.2378 | 0.13087 | 0 | 0 | 0.26175 | 351.5158 | 0.13148 | 0 | 0 | 0.26295 | 351.7011 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.26376 | 351.979 | 0.13248 | 0 | 0 | 0.26496 | 352.257 | 0.13308 | 0 | 0 | 0.26617 | 352.5349 | 0.13369 | 0 | 0 | 0.26737 | 352.7202 | 0.13409 | 0 | 0 | 0.26818 | 352.9982 | 0.13469 | 0 | 0 | 0.26938 | 353.1835 | 0.13509 | 0 | 0 | 0.27019 | 353.3688 | 0.13549 | 0 | 0 | 0.27099 | 353.6467 | 0.1361 | 0 | 0 | 0.2722 | 353.832 | 0.1365 | 0 | 0 | 0.273 | 354.11 | 0.1371 | 0 | 0 | 0.2742 | 354.2953 | 0.1375 | 0 | 0 | 0.27501 | 354.5732 | 0.13811 | 0 | 0 | 0.27621 | 354.7585 | 0.13851 | 0 | 0 | 0.27702 | 354.7585 | 0.13851 | 0 | 0 | 0.27702
2017-03-06 06:00 | 304.6179 | 0.90794 |  | 325.407 | 0.074846 | 0 | 0 | 0.14969 | 335.0312 | 0.095721 | 0 | 0 | 0.19144 | 342.3855 | 0.11167 | 0 | 0 | 0.22334 | 342.5671 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22413 | 342.8395 | 0.11266 | 0 | 0 | 0.22531 | 343.1119 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.2265 | 343.3843 | 0.11384 | 0 | 0 | 0.22768 | 343.6567 | 0.11443 | 0 | 0 | 0.22886 | 343.929 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.23004 | 344.2014 | 0.11561 | 0 | 0 | 0.23122 | 344.4738 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.2324 | 344.6554 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.23319 | 344.9278 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23437 | 345.2002 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23555 | 345.4726 | 0.11837 | 0 | 0 | 0.23674 | 345.6541 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.23752 | 345.9265 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.23871 | 346.1081 | 0.11975 | 0 | 0 | 0.23949 | 346.2897 | 0.12014 | 0 | 0 | 0.24028 | 346.5621 | 0.12073 | 0 | 0 | 0.24146 | 346.7437 | 0.12112 | 0 | 0 | 0.24225 | 347.0161 | 0.12172 | 0 | 0 | 0.24343 | 347.1976 | 0.12211 | 0 | 0 | 0.24422 | 347.47 | 0.1227 | 0 | 0 | 0.2454 | 347.6516 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24619 | 347.6516 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24619
2017-03-06 07:00 | 307.9131 | 0.91777 |  | 328.927 | 0.082481 | 0 | 0 | 0.16496 | 338.6554 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.20716 | 346.0893 | 0.11971 | 0 | 0 | 0.23941 | 346.2728 | 0.1201 | 0 | 0 | 0.24021 | 346.5481 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.2414 | 346.8235 | 0.1213 | 0 | 0 | 0.2426 | 347.0988 | 0.1219 | 0 | 0 | 0.24379 | 347.3741 | 0.12249 | 0 | 0 | 0.24498 | 347.6495 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24618 | 347.9248 | 0.12369 | 0 | 0 | 0.24737 | 348.2001 | 0.12428 | 0 | 0 | 0.24857 | 348.3837 | 0.12468 | 0 | 0 | 0.24936 | 348.659 | 0.12528 | 0 | 0 | 0.25056 | 348.9343 | 0.12588 | 0 | 0 | 0.25175 | 349.2097 | 0.12647 | 0 | 0 | 0.25295 | 349.3932 | 0.12687 | 0 | 0 | 0.25374 | 349.6685 | 0.12747 | 0 | 0 | 0.25494 | 349.8521 | 0.12787 | 0 | 0 | 0.25573 | 350.0356 | 0.12827 | 0 | 0 | 0.25653 | 350.311 | 0.12886 | 0 | 0 | 0.25772 | 350.4945 | 0.12926 | 0 | 0 | 0.25852 | 350.7699 | 0.12986 | 0 | 0 | 0.25972 | 350.9534 | 0.13026 | 0 | 0 | 0.26051 | 351.2287 | 0.13085 | 0 | 0 | 0.26171 | 351.4123 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.2625 | 351.4123 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.2625
2017-03-06 08:00 | 298.6444 | 0.89014 |  | 319.0258 | 0.061005 | 0 | 0 | 0.12201 | 328.4612 | 0.08147 | 0 | 0 | 0.16294 | 335.6714 | 0.097109 | 0 | 0 | 0.19422 | 335.8494 | 0.097495 | 0 | 0 | 0.19499 | 336.1164 | 0.098074 | 0 | 0 | 0.19615 | 336.3835 | 0.098654 | 0 | 0 | 0.19731 | 336.6505 | 0.099233 | 0 | 0 | 0.19847 | 336.9176 | 0.099812 | 0 | 0 | 0.19962 | 337.1846 | 0.10039 | 0 | 0 | 0.20078 | 337.4516 | 0.10097 | 0 | 0 | 0.20194 | 337.7187 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.2031 | 337.8967 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20387 | 338.1638 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20503 | 338.4308 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20619 | 338.6978 | 0.10367 | 0 | 0 | 0.20735 | 338.8759 | 0.10406 | 0 | 0 | 0.20812 | 339.1429 | 0.10464 | 0 | 0 | 0.20928 | 339.3209 | 0.10503 | 0 | 0 | 0.21005 | 339.499 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.21082 | 339.766 | 0.10599 | 0 | 0 | 0.21198 | 339.944 | 0.10638 | 0 | 0 | 0.21275 | 340.2111 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.21391 | 340.3891 | 0.10734 | 0 | 0 | 0.21468 | 340.6561 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21584 | 340.8342 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21661 | 340.8342 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21661
2017-03-06 09:00 | 302.4181 | 0.90139 |  | 323.0571 | 0.069749 | 0 | 0 | 0.1395 | 332.6118 | 0.090473 | 0 | 0 | 0.18095 | 339.913 | 0.10631 | 0 | 0 | 0.21262 | 340.0933 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.2134 | 340.3637 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.21457 | 340.6341 | 0.10787 | 0 | 0 | 0.21575 | 340.9045 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21692 | 341.1749 | 0.10905 | 0 | 0 | 0.21809 | 341.4454 | 0.10963 | 0 | 0 | 0.21927 | 341.7158 | 0.11022 | 0 | 0 | 0.22044 | 341.9862 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.22161 | 342.1665 | 0.1112 | 0 | 0 | 0.22239 | 342.4369 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.22357 | 342.7073 | 0.11237 | 0 | 0 | 0.22474 | 342.9777 | 0.11296 | 0 | 0 | 0.22591 | 343.158 | 0.11335 | 0 | 0 | 0.2267 | 343.4284 | 0.11393 | 0 | 0 | 0.22787 | 343.6087 | 0.11433 | 0 | 0 | 0.22865 | 343.789 | 0.11472 | 0 | 0 | 0.22943 | 344.0594 | 0.1153 | 0 | 0 | 0.23061 | 344.2397 | 0.11569 | 0 | 0 | 0.23139 | 344.5101 | 0.11628 | 0 | 0 | 0.23256 | 344.6904 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.23334 | 344.9608 | 0.11726 | 0 | 0 | 0.23452 | 345.141 | 0.11765 | 0 | 0 | 0.2353 | 345.141 | 0.11765 | 0 | 0 | 0.2353
2017-03-06 10:00 | 296.0163 | 0.88231 |  | 316.2183 | 0.054915 | 0 | 0 | 0.10983 | 325.5707 | 0.075201 | 0 | 0 | 0.1504 | 332.7174 | 0.090702 | 0 | 0 | 0.1814 | 332.8939 | 0.091085 | 0 | 0 | 0.18217 | 333.1586 | 0.091659 | 0 | 0 | 0.18332 | 333.4233 | 0.092233 | 0 | 0 | 0.18447 | 333.688 | 0.092807 | 0 | 0 | 0.18561 | 333.9527 | 0.093381 | 0 | 0 | 0.18676 | 334.2173 | 0.093955 | 0 | 0 | 0.18791 | 334.482 | 0.094529 | 0 | 0 | 0.18906 | 334.7467 | 0.095104 | 0 | 0 | 0.19021 | 334.9232 | 0.095486 | 0 | 0 | 0.19097 | 335.1879 | 0.09606 | 0 | 0 | 0.19212 | 335.4526 | 0.096635 | 0 | 0 | 0.19327 | 335.7173 | 0.097209 | 0 | 0 | 0.19442 | 335.8937 | 0.097591 | 0 | 0 | 0.19518 | 336.1584 | 0.098166 | 0 | 0 | 0.19633 | 336.3349 | 0.098548 | 0 | 0 | 0.1971 | 336.5113 | 0.098931 | 0 | 0 | 0.19786 | 336.776 | 0.099505 | 0 | 0 | 0.19901 | 336.9525 | 0.099888 | 0 | 0 | 0.19978 | 337.2172 | 0.10046 | 0 | 0 | 0.20092 | 337.3936 | 0.10084 | 0 | 0 | 0.20169 | 337.6583 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20284 | 337.8348 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.2036 | 337.8348 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.2036
2017-03-06 11:00 | 286.8854 | 0.85509 |  | 306.4643 | 0.033759 | 0 | 0 | 0.067518 | 315.5282 | 0.053419 | 0 | 0 | 0.10684 | 322.4545 | 0.068442 | 0 | 0 | 0.13688 | 322.6255 | 0.068813 | 0 | 0 | 0.13763 | 322.882 | 0.069369 | 0 | 0 | 0.13874 | 323.1385 | 0.069925 | 0 | 0 | 0.13985 | 323.3951 | 0.070482 | 0 | 0 | 0.14096 | 323.6516 | 0.071038 | 0 | 0 | 0.14208 | 323.9081 | 0.071595 | 0 | 0 | 0.14319 | 324.1646 | 0.072151 | 0 | 0 | 0.1443 | 324.4212 | 0.072707 | 0 | 0 | 0.14541 | 324.5922 | 0.073078 | 0 | 0 | 0.14616 | 324.8487 | 0.073635 | 0 | 0 | 0.14727 | 325.1052 | 0.074191 | 0 | 0 | 0.14838 | 325.3618 | 0.074748 | 0 | 0 | 0.1495 | 325.5328 | 0.075119 | 0 | 0 | 0.15024 | 325.7893 | 0.075675 | 0 | 0 | 0.15135 | 325.9603 | 0.076046 | 0 | 0 | 0.15209 | 326.1313 | 0.076417 | 0 | 0 | 0.15283 | 326.3879 | 0.076973 | 0 | 0 | 0.15395 | 326.5589 | 0.077344 | 0 | 0 | 0.15469 | 326.8154 | 0.077901 | 0 | 0 | 0.1558 | 326.9864 | 0.078271 | 0 | 0 | 0.15654 | 327.243 | 0.078828 | 0 | 0 | 0.15766 | 327.414 | 0.079199 | 0 | 0 | 0.1584 | 327.414 | 0.079199 | 0 | 0 | 0.1584
2017-03-06 12:00 | 280.508 | 0.83608 |  | 299.6516 | 0.018982 | 0 | 0 | 0.037965 | 308.5141 | 0.038205 | 0 | 0 | 0.07641 | 315.2864 | 0.052894 | 0 | 0 | 0.10579 | 315.4536 | 0.053257 | 0 | 0 | 0.10651 | 315.7044 | 0.053801 | 0 | 0 | 0.1076 | 315.9552 | 0.054345 | 0 | 0 | 0.10869 | 316.2061 | 0.054889 | 0 | 0 | 0.10978 | 316.4569 | 0.055433 | 0 | 0 | 0.11087 | 316.7077 | 0.055977 | 0 | 0 | 0.11195 | 316.9585 | 0.056521 | 0 | 0 | 0.11304 | 317.2094 | 0.057065 | 0 | 0 | 0.11413 | 317.3766 | 0.057428 | 0 | 0 | 0.11486 | 317.6274 | 0.057972 | 0 | 0 | 0.11594 | 317.8782 | 0.058516 | 0 | 0 | 0.11703 | 318.129 | 0.05906 | 0 | 0 | 0.11812 | 318.2963 | 0.059422 | 0 | 0 | 0.11884 | 318.5471 | 0.059967 | 0 | 0 | 0.11993 | 318.7143 | 0.060329 | 0 | 0 | 0.12066 | 318.8815 | 0.060692 | 0 | 0 | 0.12138 | 319.1323 | 0.061236 | 0 | 0 | 0.12247 | 319.2996 | 0.061599 | 0 | 0 | 0.1232 | 319.5504 | 0.062143 | 0 | 0 | 0.12429 | 319.7176 | 0.062505 | 0 | 0 | 0.12501 | 319.9684 | 0.063049 | 0 | 0 | 0.1261 | 320.1356 | 0.063412 | 0 | 0 | 0.12682 | 320.1356 | 0.063412 | 0 | 0 | 0.12682
2017-03-06 13:00 | 289.9596 | 0.86425 |  | 309.7483 | 0.040882 | 0 | 0 | 0.081764 | 318.9093 | 0.060752 | 0 | 0 | 0.1215 | 325.9098 | 0.075936 | 0 | 0 | 0.15187 | 326.0826 | 0.076311 | 0 | 0 | 0.15262 | 326.3419 | 0.076874 | 0 | 0 | 0.15375 | 326.6012 | 0.077436 | 0 | 0 | 0.15487 | 326.8605 | 0.077998 | 0 | 0 | 0.156 | 327.1197 | 0.078561 | 0 | 0 | 0.15712 | 327.379 | 0.079123 | 0 | 0 | 0.15825 | 327.6383 | 0.079685 | 0 | 0 | 0.15937 | 327.8976 | 0.080248 | 0 | 0 | 0.1605 | 328.0704 | 0.080623 | 0 | 0 | 0.16125 | 328.3297 | 0.081185 | 0 | 0 | 0.16237 | 328.589 | 0.081747 | 0 | 0 | 0.16349 | 328.8482 | 0.08231 | 0 | 0 | 0.16462 | 329.0211 | 0.082685 | 0 | 0 | 0.16537 | 329.2804 | 0.083247 | 0 | 0 | 0.16649 | 329.4532 | 0.083622 | 0 | 0 | 0.16724 | 329.6261 | 0.083997 | 0 | 0 | 0.16799 | 329.8853 | 0.084559 | 0 | 0 | 0.16912 | 330.0582 | 0.084934 | 0 | 0 | 0.16987 | 330.3175 | 0.085496 | 0 | 0 | 0.17099 | 330.4903 | 0.085871 | 0 | 0 | 0.17174 | 330.7496 | 0.086434 | 0 | 0 | 0.17287 | 330.9225 | 0.086809 | 0 | 0 | 0.17362 | 330.9225 | 0.086809 | 0 | 0 | 0.17362
2017-03-06 14:00 | 276.9907 | 0.8256 |  | 295.8943 | 0.010833 | 0 | 0 | 0.021665 | 304.6456 | 0.029814 | 0 | 0 | 0.059628 | 311.333 | 0.044319 | 0 | 0 | 0.088638 | 311.4981 | 0.044677 | 0 | 0 | 0.089354 | 311.7458 | 0.045214 | 0 | 0 | 0.090429 | 311.9934 | 0.045752 | 0 | 0 | 0.091503 | 312.2411 | 0.046289 | 0 | 0 | 0.092578 | 312.4888 | 0.046826 | 0 | 0 | 0.093652 | 312.7365 | 0.047363 | 0 | 0 | 0.094727 | 312.9842 | 0.047901 | 0 | 0 | 0.095801 | 313.2318 | 0.048438 | 0 | 0 | 0.096876 | 313.397 | 0.048796 | 0 | 0 | 0.097592 | 313.6446 | 0.049333 | 0 | 0 | 0.098666 | 313.8923 | 0.04987 | 0 | 0 | 0.099741 | 314.14 | 0.050408 | 0 | 0 | 0.10082 | 314.3051 | 0.050766 | 0 | 0 | 0.10153 | 314.5528 | 0.051303 | 0 | 0 | 0.10261 | 314.7179 | 0.051661 | 0 | 0 | 0.10332 | 314.883 | 0.052019 | 0 | 0 | 0.10404 | 315.1307 | 0.052556 | 0 | 0 | 0.10511 | 315.2958 | 0.052915 | 0 | 0 | 0.10583 | 315.5435 | 0.053452 | 0 | 0 | 0.1069 | 315.7086 | 0.05381 | 0 | 0 | 0.10762 | 315.9563 | 0.054347 | 0 | 0 | 0.10869 | 316.1214 | 0.054705 | 0 | 0 | 0.10941 | 316.1214 | 0.054705 | 0 | 0 | 0.10941
2017-03-06 15:00 | 269.3697 | 0.80288 |  | 287.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.2638 | 0.011634 | 0 | 0 | 0.023268 | 302.7672 | 0.02574 | 0 | 0 | 0.05148 | 302.9277 | 0.026088 | 0 | 0 | 0.052176 | 303.1686 | 0.026611 | 0 | 0 | 0.053221 | 303.4095 | 0.027133 | 0 | 0 | 0.054266 | 303.6503 | 0.027655 | 0 | 0 | 0.055311 | 303.8912 | 0.028178 | 0 | 0 | 0.056356 | 304.1321 | 0.0287 | 0 | 0 | 0.057401 | 304.3729 | 0.029223 | 0 | 0 | 0.058446 | 304.6138 | 0.029745 | 0 | 0 | 0.05949 | 304.7744 | 0.030093 | 0 | 0 | 0.060187 | 305.0152 | 0.030616 | 0 | 0 | 0.061232 | 305.2561 | 0.031138 | 0 | 0 | 0.062277 | 305.497 | 0.031661 | 0 | 0 | 0.063322 | 305.6575 | 0.032009 | 0 | 0 | 0.064018 | 305.8984 | 0.032532 | 0 | 0 | 0.065063 | 306.059 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.06576 | 306.2196 | 0.033228 | 0 | 0 | 0.066456 | 306.4604 | 0.033751 | 0 | 0 | 0.067501 | 306.621 | 0.034099 | 0 | 0 | 0.068198 | 306.8619 | 0.034621 | 0 | 0 | 0.069243 | 307.0224 | 0.03497 | 0 | 0 | 0.069939 | 307.2633 | 0.035492 | 0 | 0 | 0.070984 | 307.4239 | 0.03584 | 0 | 0 | 0.071681 | 307.4239 | 0.03584 | 0 | 0 | 0.071681
2017-03-06 16:00 | 274.5724 | 0.81839 |  | 293.311 | 0.0052295 | 0 | 0 | 0.010459 | 301.9859 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.048091 | 308.6149 | 0.038424 | 0 | 0 | 0.076847 | 308.7786 | 0.038779 | 0 | 0 | 0.077557 | 309.0241 | 0.039311 | 0 | 0 | 0.078622 | 309.2696 | 0.039844 | 0 | 0 | 0.079687 | 309.5151 | 0.040376 | 0 | 0 | 0.080752 | 309.7606 | 0.040909 | 0 | 0 | 0.081817 | 310.0062 | 0.041441 | 0 | 0 | 0.082883 | 310.2517 | 0.041974 | 0 | 0 | 0.083948 | 310.4972 | 0.042506 | 0 | 0 | 0.085013 | 310.6609 | 0.042861 | 0 | 0 | 0.085723 | 310.9064 | 0.043394 | 0 | 0 | 0.086788 | 311.1519 | 0.043926 | 0 | 0 | 0.087853 | 311.3974 | 0.044459 | 0 | 0 | 0.088918 | 311.5611 | 0.044814 | 0 | 0 | 0.089628 | 311.8066 | 0.045346 | 0 | 0 | 0.090693 | 311.9703 | 0.045701 | 0 | 0 | 0.091403 | 312.134 | 0.046056 | 0 | 0 | 0.092113 | 312.3795 | 0.046589 | 0 | 0 | 0.093178 | 312.5432 | 0.046944 | 0 | 0 | 0.093888 | 312.7887 | 0.047477 | 0 | 0 | 0.094953 | 312.9524 | 0.047832 | 0 | 0 | 0.095663 | 313.1979 | 0.048364 | 0 | 0 | 0.096728 | 313.3616 | 0.048719 | 0 | 0 | 0.097438 | 313.3616 | 0.048719 | 0 | 0 | 0.097438
2017-03-06 17:00 | 271.7147 | 0.80987 |  | 290.2582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.8428 | 0.017228 | 0 | 0 | 0.034456 | 305.4028 | 0.031457 | 0 | 0 | 0.062913 | 305.5648 | 0.031808 | 0 | 0 | 0.063616 | 305.8077 | 0.032335 | 0 | 0 | 0.06467 | 306.0507 | 0.032862 | 0 | 0 | 0.065724 | 306.2937 | 0.033389 | 0 | 0 | 0.066778 | 306.5366 | 0.033916 | 0 | 0 | 0.067832 | 306.7796 | 0.034443 | 0 | 0 | 0.068886 | 307.0226 | 0.03497 | 0 | 0 | 0.06994 | 307.2655 | 0.035497 | 0 | 0 | 0.070994 | 307.4275 | 0.035848 | 0 | 0 | 0.071696 | 307.6705 | 0.036375 | 0 | 0 | 0.07275 | 307.9134 | 0.036902 | 0 | 0 | 0.073804 | 308.1564 | 0.037429 | 0 | 0 | 0.074858 | 308.3184 | 0.03778 | 0 | 0 | 0.075561 | 308.5613 | 0.038307 | 0 | 0 | 0.076615 | 308.7233 | 0.038659 | 0 | 0 | 0.077317 | 308.8853 | 0.03901 | 0 | 0 | 0.07802 | 309.1282 | 0.039537 | 0 | 0 | 0.079074 | 309.2902 | 0.039888 | 0 | 0 | 0.079777 | 309.5332 | 0.040415 | 0 | 0 | 0.080831 | 309.6951 | 0.040767 | 0 | 0 | 0.081533 | 309.9381 | 0.041294 | 0 | 0 | 0.082587 | 310.1001 | 0.041645 | 0 | 0 | 0.08329 | 310.1001 | 0.041645 | 0 | 0 | 0.08329
2017-03-06 18:00 | 276.3513 | 0.82369 |  | 295.2113 | 0.0093511 | 0 | 0 | 0.018702 | 303.9424 | 0.028289 | 0 | 0 | 0.056578 | 310.6143 | 0.04276 | 0 | 0 | 0.085521 | 310.779 | 0.043118 | 0 | 0 | 0.086235 | 311.0262 | 0.043654 | 0 | 0 | 0.087307 | 311.2733 | 0.04419 | 0 | 0 | 0.088379 | 311.5204 | 0.044726 | 0 | 0 | 0.089451 | 311.7675 | 0.045262 | 0 | 0 | 0.090523 | 312.0146 | 0.045798 | 0 | 0 | 0.091595 | 312.2617 | 0.046334 | 0 | 0 | 0.092667 | 312.5088 | 0.046869 | 0 | 0 | 0.093739 | 312.6735 | 0.047227 | 0 | 0 | 0.094454 | 312.9206 | 0.047763 | 0 | 0 | 0.095526 | 313.1678 | 0.048299 | 0 | 0 | 0.096598 | 313.4149 | 0.048835 | 0 | 0 | 0.097669 | 313.5796 | 0.049192 | 0 | 0 | 0.098384 | 313.8267 | 0.049728 | 0 | 0 | 0.099456 | 313.9914 | 0.050085 | 0 | 0 | 0.10017 | 314.1562 | 0.050443 | 0 | 0 | 0.10089 | 314.4033 | 0.050979 | 0 | 0 | 0.10196 | 314.568 | 0.051336 | 0 | 0 | 0.10267 | 314.8151 | 0.051872 | 0 | 0 | 0.10374 | 314.9799 | 0.052229 | 0 | 0 | 0.10446 | 315.227 | 0.052765 | 0 | 0 | 0.10553 | 315.3917 | 0.053123 | 0 | 0 | 0.10625 | 315.3917 | 0.053123 | 0 | 0 | 0.10625
2017-03-06 19:00 | 287.3216 | 0.85639 |  | 306.9302 | 0.03477 | 0 | 0 | 0.069539 | 316.0079 | 0.054459 | 0 | 0 | 0.10892 | 322.9447 | 0.069505 | 0 | 0 | 0.13901 | 323.116 | 0.069876 | 0 | 0 | 0.13975 | 323.3729 | 0.070434 | 0 | 0 | 0.14087 | 323.6298 | 0.070991 | 0 | 0 | 0.14198 | 323.8867 | 0.071548 | 0 | 0 | 0.1431 | 324.1437 | 0.072105 | 0 | 0 | 0.14421 | 324.4006 | 0.072663 | 0 | 0 | 0.14533 | 324.6575 | 0.07322 | 0 | 0 | 0.14644 | 324.9144 | 0.073777 | 0 | 0 | 0.14755 | 325.0857 | 0.074149 | 0 | 0 | 0.1483 | 325.3426 | 0.074706 | 0 | 0 | 0.14941 | 325.5995 | 0.075263 | 0 | 0 | 0.15053 | 325.8564 | 0.075821 | 0 | 0 | 0.15164 | 326.0277 | 0.076192 | 0 | 0 | 0.15238 | 326.2846 | 0.076749 | 0 | 0 | 0.1535 | 326.4559 | 0.077121 | 0 | 0 | 0.15424 | 326.6272 | 0.077492 | 0 | 0 | 0.15498 | 326.8841 | 0.07805 | 0 | 0 | 0.1561 | 327.0554 | 0.078421 | 0 | 0 | 0.15684 | 327.3123 | 0.078978 | 0 | 0 | 0.15796 | 327.4836 | 0.07935 | 0 | 0 | 0.1587 | 327.7405 | 0.079907 | 0 | 0 | 0.15981 | 327.9118 | 0.080279 | 0 | 0 | 0.16056 | 327.9118 | 0.080279 | 0 | 0 | 0.16056
2017-03-06 20:00 | 279.994 | 0.83455 |  | 299.1026 | 0.017791 | 0 | 0 | 0.035583 | 307.9488 | 0.036979 | 0 | 0 | 0.073958 | 314.7086 | 0.051641 | 0 | 0 | 0.10328 | 314.8755 | 0.052003 | 0 | 0 | 0.10401 | 315.1259 | 0.052546 | 0 | 0 | 0.10509 | 315.3763 | 0.053089 | 0 | 0 | 0.10618 | 315.6266 | 0.053632 | 0 | 0 | 0.10726 | 315.877 | 0.054175 | 0 | 0 | 0.10835 | 316.1274 | 0.054718 | 0 | 0 | 0.10944 | 316.3777 | 0.055261 | 0 | 0 | 0.11052 | 316.6281 | 0.055804 | 0 | 0 | 0.11161 | 316.795 | 0.056166 | 0 | 0 | 0.11233 | 317.0454 | 0.056709 | 0 | 0 | 0.11342 | 317.2957 | 0.057252 | 0 | 0 | 0.1145 | 317.5461 | 0.057795 | 0 | 0 | 0.11559 | 317.713 | 0.058157 | 0 | 0 | 0.11631 | 317.9634 | 0.0587 | 0 | 0 | 0.1174 | 318.1303 | 0.059063 | 0 | 0 | 0.11813 | 318.2972 | 0.059425 | 0 | 0 | 0.11885 | 318.5476 | 0.059968 | 0 | 0 | 0.11994 | 318.7145 | 0.06033 | 0 | 0 | 0.12066 | 318.9648 | 0.060873 | 0 | 0 | 0.12175 | 319.1318 | 0.061235 | 0 | 0 | 0.12247 | 319.3821 | 0.061778 | 0 | 0 | 0.12356 | 319.549 | 0.06214 | 0 | 0 | 0.12428 | 319.549 | 0.06214 | 0 | 0 | 0.12428
2017-03-06 21:00 | 291.3732 | 0.86847 |  | 311.2584 | 0.044157 | 0 | 0 | 0.088315 | 320.4641 | 0.064125 | 0 | 0 | 0.12825 | 327.4987 | 0.079383 | 0 | 0 | 0.15877 | 327.6724 | 0.079759 | 0 | 0 | 0.15952 | 327.9329 | 0.080324 | 0 | 0 | 0.16065 | 328.1935 | 0.08089 | 0 | 0 | 0.16178 | 328.454 | 0.081455 | 0 | 0 | 0.16291 | 328.7145 | 0.08202 | 0 | 0 | 0.16404 | 328.9751 | 0.082585 | 0 | 0 | 0.16517 | 329.2356 | 0.08315 | 0 | 0 | 0.1663 | 329.4962 | 0.083715 | 0 | 0 | 0.16743 | 329.6699 | 0.084092 | 0 | 0 | 0.16818 | 329.9304 | 0.084657 | 0 | 0 | 0.16931 | 330.1909 | 0.085222 | 0 | 0 | 0.17044 | 330.4515 | 0.085787 | 0 | 0 | 0.17157 | 330.6252 | 0.086164 | 0 | 0 | 0.17233 | 330.8857 | 0.086729 | 0 | 0 | 0.17346 | 331.0594 | 0.087106 | 0 | 0 | 0.17421 | 331.2331 | 0.087482 | 0 | 0 | 0.17496 | 331.4936 | 0.088048 | 0 | 0 | 0.1761 | 331.6673 | 0.088424 | 0 | 0 | 0.17685 | 331.9279 | 0.088989 | 0 | 0 | 0.17798 | 332.1016 | 0.089366 | 0 | 0 | 0.17873 | 332.3621 | 0.089931 | 0 | 0 | 0.17986 | 332.5358 | 0.090308 | 0 | 0 | 0.18062 | 332.5358 | 0.090308 | 0 | 0 | 0.18062
2017-03-06 22:00 | 292.0129 | 0.87037 |  | 311.9418 | 0.04564 | 0 | 0 | 0.091279 | 321.1677 | 0.065651 | 0 | 0 | 0.1313 | 328.2178 | 0.080942 | 0 | 0 | 0.16188 | 328.3918 | 0.08132 | 0 | 0 | 0.16264 | 328.6529 | 0.081886 | 0 | 0 | 0.16377 | 328.9141 | 0.082452 | 0 | 0 | 0.1649 | 329.1752 | 0.083019 | 0 | 0 | 0.16604 | 329.4363 | 0.083585 | 0 | 0 | 0.16717 | 329.6974 | 0.084152 | 0 | 0 | 0.1683 | 329.9585 | 0.084718 | 0 | 0 | 0.16944 | 330.2196 | 0.085284 | 0 | 0 | 0.17057 | 330.3937 | 0.085662 | 0 | 0 | 0.17132 | 330.6548 | 0.086228 | 0 | 0 | 0.17246 | 330.9159 | 0.086795 | 0 | 0 | 0.17359 | 331.177 | 0.087361 | 0 | 0 | 0.17472 | 331.3511 | 0.087738 | 0 | 0 | 0.17548 | 331.6122 | 0.088305 | 0 | 0 | 0.17661 | 331.7863 | 0.088682 | 0 | 0 | 0.17736 | 331.9604 | 0.08906 | 0 | 0 | 0.17812 | 332.2215 | 0.089626 | 0 | 0 | 0.17925 | 332.3955 | 0.090004 | 0 | 0 | 0.18001 | 332.6567 | 0.09057 | 0 | 0 | 0.18114 | 332.8307 | 0.090948 | 0 | 0 | 0.1819 | 333.0918 | 0.091514 | 0 | 0 | 0.18303 | 333.2659 | 0.091892 | 0 | 0 | 0.18378 | 333.2659 | 0.091892 | 0 | 0 | 0.18378
2017-03-06 23:00 | 289.8867 | 0.86404 |  | 309.6704 | 0.040713 | 0 | 0 | 0.081426 | 318.8292 | 0.060578 | 0 | 0 | 0.12116 | 325.8279 | 0.075759 | 0 | 0 | 0.15152 | 326.0007 | 0.076133 | 0 | 0 | 0.15227 | 326.2599 | 0.076696 | 0 | 0 | 0.15339 | 326.5191 | 0.077258 | 0 | 0 | 0.15452 | 326.7783 | 0.07782 | 0 | 0 | 0.15564 | 327.0376 | 0.078382 | 0 | 0 | 0.15676 | 327.2968 | 0.078945 | 0 | 0 | 0.15789 | 327.556 | 0.079507 | 0 | 0 | 0.15901 | 327.8152 | 0.080069 | 0 | 0 | 0.16014 | 327.988 | 0.080444 | 0 | 0 | 0.16089 | 328.2472 | 0.081006 | 0 | 0 | 0.16201 | 328.5064 | 0.081568 | 0 | 0 | 0.16314 | 328.7656 | 0.082131 | 0 | 0 | 0.16426 | 328.9384 | 0.082505 | 0 | 0 | 0.16501 | 329.1976 | 0.083068 | 0 | 0 | 0.16614 | 329.3705 | 0.083442 | 0 | 0 | 0.16688 | 329.5433 | 0.083817 | 0 | 0 | 0.16763 | 329.8025 | 0.084379 | 0 | 0 | 0.16876 | 329.9753 | 0.084754 | 0 | 0 | 0.16951 | 330.2345 | 0.085317 | 0 | 0 | 0.17063 | 330.4073 | 0.085691 | 0 | 0 | 0.17138 | 330.6665 | 0.086254 | 0 | 0 | 0.17251 | 330.8393 | 0.086628 | 0 | 0 | 0.17326 | 330.8393 | 0.086628 | 0 | 0 | 0.17326
2017-03-07 | 290.5226 | 0.86593 |  | 310.3497 | 0.042186 | 0 | 0 | 0.084373 | 319.5286 | 0.062095 | 0 | 0 | 0.12419 | 326.5426 | 0.077309 | 0 | 0 | 0.15462 | 326.7158 | 0.077685 | 0 | 0 | 0.15537 | 326.9756 | 0.078248 | 0 | 0 | 0.1565 | 327.2354 | 0.078811 | 0 | 0 | 0.15762 | 327.4952 | 0.079375 | 0 | 0 | 0.15875 | 327.7549 | 0.079938 | 0 | 0 | 0.15988 | 328.0147 | 0.080502 | 0 | 0 | 0.161 | 328.2745 | 0.081065 | 0 | 0 | 0.16213 | 328.5343 | 0.081629 | 0 | 0 | 0.16326 | 328.7075 | 0.082004 | 0 | 0 | 0.16401 | 328.9672 | 0.082568 | 0 | 0 | 0.16514 | 329.227 | 0.083131 | 0 | 0 | 0.16626 | 329.4868 | 0.083695 | 0 | 0 | 0.16739 | 329.66 | 0.08407 | 0 | 0 | 0.16814 | 329.9198 | 0.084634 | 0 | 0 | 0.16927 | 330.093 | 0.08501 | 0 | 0 | 0.17002 | 330.2661 | 0.085385 | 0 | 0 | 0.17077 | 330.5259 | 0.085949 | 0 | 0 | 0.1719 | 330.6991 | 0.086324 | 0 | 0 | 0.17265 | 330.9589 | 0.086888 | 0 | 0 | 0.17378 | 331.1321 | 0.087263 | 0 | 0 | 0.17453 | 331.3918 | 0.087827 | 0 | 0 | 0.17565 | 331.565 | 0.088202 | 0 | 0 | 0.1764 | 331.565 | 0.088202 | 0 | 0 | 0.1764
2017-03-07 01:00 | 289.9613 | 0.86426 |  | 309.7501 | 0.040886 | 0 | 0 | 0.081772 | 318.9113 | 0.060756 | 0 | 0 | 0.12151 | 325.9118 | 0.07594 | 0 | 0 | 0.15188 | 326.0846 | 0.076315 | 0 | 0 | 0.15263 | 326.3439 | 0.076878 | 0 | 0 | 0.15376 | 326.6032 | 0.07744 | 0 | 0 | 0.15488 | 326.8624 | 0.078003 | 0 | 0 | 0.15601 | 327.1217 | 0.078565 | 0 | 0 | 0.15713 | 327.381 | 0.079127 | 0 | 0 | 0.15825 | 327.6403 | 0.07969 | 0 | 0 | 0.15938 | 327.8995 | 0.080252 | 0 | 0 | 0.1605 | 328.0724 | 0.080627 | 0 | 0 | 0.16125 | 328.3317 | 0.081189 | 0 | 0 | 0.16238 | 328.591 | 0.081752 | 0 | 0 | 0.1635 | 328.8502 | 0.082314 | 0 | 0 | 0.16463 | 329.0231 | 0.082689 | 0 | 0 | 0.16538 | 329.2824 | 0.083251 | 0 | 0 | 0.1665 | 329.4552 | 0.083626 | 0 | 0 | 0.16725 | 329.6281 | 0.084001 | 0 | 0 | 0.168 | 329.8873 | 0.084564 | 0 | 0 | 0.16913 | 330.0602 | 0.084938 | 0 | 0 | 0.16988 | 330.3195 | 0.085501 | 0 | 0 | 0.171 | 330.4923 | 0.085876 | 0 | 0 | 0.17175 | 330.7516 | 0.086438 | 0 | 0 | 0.17288 | 330.9245 | 0.086813 | 0 | 0 | 0.17363 | 330.9245 | 0.086813 | 0 | 0 | 0.17363
2017-03-07 02:00 | 295.1629 | 0.87976 |  | 315.3067 | 0.052938 | 0 | 0 | 0.10588 | 324.6322 | 0.073165 | 0 | 0 | 0.14633 | 331.7582 | 0.088622 | 0 | 0 | 0.17724 | 331.9342 | 0.089003 | 0 | 0 | 0.17801 | 332.1981 | 0.089576 | 0 | 0 | 0.17915 | 332.462 | 0.090148 | 0 | 0 | 0.1803 | 332.726 | 0.090721 | 0 | 0 | 0.18144 | 332.9899 | 0.091293 | 0 | 0 | 0.18259 | 333.2538 | 0.091865 | 0 | 0 | 0.18373 | 333.5178 | 0.092438 | 0 | 0 | 0.18488 | 333.7817 | 0.09301 | 0 | 0 | 0.18602 | 333.9576 | 0.093392 | 0 | 0 | 0.18678 | 334.2216 | 0.093964 | 0 | 0 | 0.18793 | 334.4855 | 0.094537 | 0 | 0 | 0.18907 | 334.7494 | 0.095109 | 0 | 0 | 0.19022 | 334.9254 | 0.095491 | 0 | 0 | 0.19098 | 335.1893 | 0.096064 | 0 | 0 | 0.19213 | 335.3653 | 0.096445 | 0 | 0 | 0.19289 | 335.5412 | 0.096827 | 0 | 0 | 0.19365 | 335.8051 | 0.097399 | 0 | 0 | 0.1948 | 335.9811 | 0.097781 | 0 | 0 | 0.19556 | 336.245 | 0.098353 | 0 | 0 | 0.19671 | 336.421 | 0.098735 | 0 | 0 | 0.19747 | 336.6849 | 0.099307 | 0 | 0 | 0.19861 | 336.8609 | 0.099689 | 0 | 0 | 0.19938 | 336.8609 | 0.099689 | 0 | 0 | 0.19938
2017-03-07 03:00 | 290.3435 | 0.8654 |  | 310.1584 | 0.041772 | 0 | 0 | 0.083543 | 319.3316 | 0.061668 | 0 | 0 | 0.12334 | 326.3414 | 0.076872 | 0 | 0 | 0.15374 | 326.5144 | 0.077248 | 0 | 0 | 0.1545 | 326.7741 | 0.077811 | 0 | 0 | 0.15562 | 327.0337 | 0.078374 | 0 | 0 | 0.15675 | 327.2933 | 0.078937 | 0 | 0 | 0.15787 | 327.5529 | 0.0795 | 0 | 0 | 0.159 | 327.8125 | 0.080063 | 0 | 0 | 0.16013 | 328.0722 | 0.080626 | 0 | 0 | 0.16125 | 328.3318 | 0.08119 | 0 | 0 | 0.16238 | 328.5049 | 0.081565 | 0 | 0 | 0.16313 | 328.7645 | 0.082128 | 0 | 0 | 0.16426 | 329.0241 | 0.082691 | 0 | 0 | 0.16538 | 329.2837 | 0.083254 | 0 | 0 | 0.16651 | 329.4568 | 0.08363 | 0 | 0 | 0.16726 | 329.7164 | 0.084193 | 0 | 0 | 0.16839 | 329.8895 | 0.084568 | 0 | 0 | 0.16914 | 330.0626 | 0.084944 | 0 | 0 | 0.16989 | 330.3222 | 0.085507 | 0 | 0 | 0.17101 | 330.4953 | 0.085882 | 0 | 0 | 0.17176 | 330.7549 | 0.086445 | 0 | 0 | 0.17289 | 330.928 | 0.086821 | 0 | 0 | 0.17364 | 331.1876 | 0.087384 | 0 | 0 | 0.17477 | 331.3607 | 0.087759 | 0 | 0 | 0.17552 | 331.3607 | 0.087759 | 0 | 0 | 0.17552
2017-03-07 04:00 | 294.5774 | 0.87802 |  | 314.6812 | 0.051581 | 0 | 0 | 0.10316 | 323.9882 | 0.071768 | 0 | 0 | 0.14354 | 331.1001 | 0.087194 | 0 | 0 | 0.17439 | 331.2757 | 0.087575 | 0 | 0 | 0.17515 | 331.5391 | 0.088146 | 0 | 0 | 0.17629 | 331.8026 | 0.088718 | 0 | 0 | 0.17744 | 332.066 | 0.089289 | 0 | 0 | 0.17858 | 332.3294 | 0.08986 | 0 | 0 | 0.17972 | 332.5928 | 0.090432 | 0 | 0 | 0.18086 | 332.8562 | 0.091003 | 0 | 0 | 0.18201 | 333.1196 | 0.091574 | 0 | 0 | 0.18315 | 333.2952 | 0.091955 | 0 | 0 | 0.18391 | 333.5586 | 0.092526 | 0 | 0 | 0.18505 | 333.822 | 0.093098 | 0 | 0 | 0.1862 | 334.0854 | 0.093669 | 0 | 0 | 0.18734 | 334.261 | 0.09405 | 0 | 0 | 0.1881 | 334.5244 | 0.094621 | 0 | 0 | 0.18924 | 334.7 | 0.095002 | 0 | 0 | 0.19 | 334.8756 | 0.095383 | 0 | 0 | 0.19077 | 335.139 | 0.095954 | 0 | 0 | 0.19191 | 335.3146 | 0.096335 | 0 | 0 | 0.19267 | 335.578 | 0.096907 | 0 | 0 | 0.19381 | 335.7536 | 0.097288 | 0 | 0 | 0.19458 | 336.017 | 0.097859 | 0 | 0 | 0.19572 | 336.1926 | 0.09824 | 0 | 0 | 0.19648 | 336.1926 | 0.09824 | 0 | 0 | 0.19648
2017-03-07 05:00 | 294.1123 | 0.87663 |  | 314.1844 | 0.050504 | 0 | 0 | 0.10101 | 323.4767 | 0.070659 | 0 | 0 | 0.14132 | 330.5774 | 0.08606 | 0 | 0 | 0.17212 | 330.7527 | 0.086441 | 0 | 0 | 0.17288 | 331.0157 | 0.087011 | 0 | 0 | 0.17402 | 331.2787 | 0.087581 | 0 | 0 | 0.17516 | 331.5417 | 0.088152 | 0 | 0 | 0.1763 | 331.8047 | 0.088722 | 0 | 0 | 0.17744 | 332.0676 | 0.089293 | 0 | 0 | 0.17859 | 332.3306 | 0.089863 | 0 | 0 | 0.17973 | 332.5936 | 0.090433 | 0 | 0 | 0.18087 | 332.769 | 0.090814 | 0 | 0 | 0.18163 | 333.0319 | 0.091384 | 0 | 0 | 0.18277 | 333.2949 | 0.091955 | 0 | 0 | 0.18391 | 333.5579 | 0.092525 | 0 | 0 | 0.18505 | 333.7332 | 0.092905 | 0 | 0 | 0.18581 | 333.9962 | 0.093476 | 0 | 0 | 0.18695 | 334.1716 | 0.093856 | 0 | 0 | 0.18771 | 334.3469 | 0.094236 | 0 | 0 | 0.18847 | 334.6099 | 0.094807 | 0 | 0 | 0.18961 | 334.7852 | 0.095187 | 0 | 0 | 0.19037 | 335.0482 | 0.095757 | 0 | 0 | 0.19151 | 335.2235 | 0.096138 | 0 | 0 | 0.19228 | 335.4865 | 0.096708 | 0 | 0 | 0.19342 | 335.6618 | 0.097088 | 0 | 0 | 0.19418 | 335.6618 | 0.097088 | 0 | 0 | 0.19418
2017-03-07 06:00 | 303.2487 | 0.90386 |  | 323.9443 | 0.071673 | 0 | 0 | 0.14335 | 333.5253 | 0.092454 | 0 | 0 | 0.18491 | 340.8466 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.21667 | 341.0273 | 0.10873 | 0 | 0 | 0.21745 | 341.2985 | 0.10931 | 0 | 0 | 0.21863 | 341.5697 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.2198 | 341.8408 | 0.11049 | 0 | 0 | 0.22098 | 342.112 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.22216 | 342.3831 | 0.11167 | 0 | 0 | 0.22333 | 342.6543 | 0.11226 | 0 | 0 | 0.22451 | 342.9254 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22569 | 343.1062 | 0.11324 | 0 | 0 | 0.22647 | 343.3774 | 0.11382 | 0 | 0 | 0.22765 | 343.6485 | 0.11441 | 0 | 0 | 0.22882 | 343.9197 | 0.115 | 0 | 0 | 0.23 | 344.1005 | 0.11539 | 0 | 0 | 0.23078 | 344.3716 | 0.11598 | 0 | 0 | 0.23196 | 344.5524 | 0.11637 | 0 | 0 | 0.23274 | 344.7332 | 0.11676 | 0 | 0 | 0.23353 | 345.0043 | 0.11735 | 0 | 0 | 0.2347 | 345.1851 | 0.11774 | 0 | 0 | 0.23549 | 345.4563 | 0.11833 | 0 | 0 | 0.23667 | 345.637 | 0.11872 | 0 | 0 | 0.23745 | 345.9082 | 0.11931 | 0 | 0 | 0.23863 | 346.089 | 0.1197 | 0 | 0 | 0.23941 | 346.089 | 0.1197 | 0 | 0 | 0.23941
2017-03-07 07:00 | 298.9496 | 0.89105 |  | 319.3518 | 0.061712 | 0 | 0 | 0.12342 | 328.7969 | 0.082198 | 0 | 0 | 0.1644 | 336.0144 | 0.097853 | 0 | 0 | 0.19571 | 336.1926 | 0.09824 | 0 | 0 | 0.19648 | 336.4599 | 0.09882 | 0 | 0 | 0.19764 | 336.7273 | 0.099399 | 0 | 0 | 0.1988 | 336.9946 | 0.099979 | 0 | 0 | 0.19996 | 337.2619 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20112 | 337.5292 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20228 | 337.7965 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20344 | 338.0638 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.2046 | 338.242 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.20537 | 338.5094 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20653 | 338.7767 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20769 | 339.044 | 0.10442 | 0 | 0 | 0.20885 | 339.2222 | 0.10481 | 0 | 0 | 0.20962 | 339.4895 | 0.10539 | 0 | 0 | 0.21078 | 339.6677 | 0.10578 | 0 | 0 | 0.21155 | 339.8459 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21233 | 340.1132 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.21349 | 340.2915 | 0.10713 | 0 | 0 | 0.21426 | 340.5588 | 0.10771 | 0 | 0 | 0.21542 | 340.737 | 0.1081 | 0 | 0 | 0.21619 | 341.0043 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21735 | 341.1825 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21813 | 341.1825 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21813
2017-03-07 08:00 | 288.9992 | 0.86139 |  | 308.7223 | 0.038657 | 0 | 0 | 0.077313 | 317.8531 | 0.058461 | 0 | 0 | 0.11692 | 324.8303 | 0.073595 | 0 | 0 | 0.14719 | 325.0026 | 0.073969 | 0 | 0 | 0.14794 | 325.261 | 0.074529 | 0 | 0 | 0.14906 | 325.5194 | 0.07509 | 0 | 0 | 0.15018 | 325.7779 | 0.07565 | 0 | 0 | 0.1513 | 326.0363 | 0.076211 | 0 | 0 | 0.15242 | 326.2947 | 0.076771 | 0 | 0 | 0.15354 | 326.5531 | 0.077332 | 0 | 0 | 0.15466 | 326.8115 | 0.077892 | 0 | 0 | 0.15578 | 326.9838 | 0.078266 | 0 | 0 | 0.15653 | 327.2422 | 0.078826 | 0 | 0 | 0.15765 | 327.5006 | 0.079387 | 0 | 0 | 0.15877 | 327.7591 | 0.079947 | 0 | 0 | 0.15989 | 327.9313 | 0.080321 | 0 | 0 | 0.16064 | 328.1898 | 0.080881 | 0 | 0 | 0.16176 | 328.362 | 0.081255 | 0 | 0 | 0.16251 | 328.5343 | 0.081629 | 0 | 0 | 0.16326 | 328.7927 | 0.082189 | 0 | 0 | 0.16438 | 328.965 | 0.082563 | 0 | 0 | 0.16513 | 329.2234 | 0.083124 | 0 | 0 | 0.16625 | 329.3957 | 0.083497 | 0 | 0 | 0.16699 | 329.6541 | 0.084058 | 0 | 0 | 0.16812 | 329.8264 | 0.084431 | 0 | 0 | 0.16886 | 329.8264 | 0.084431 | 0 | 0 | 0.16886
2017-03-07 09:00 | 295.6758 | 0.88129 |  | 315.8546 | 0.054127 | 0 | 0 | 0.10825 | 325.1963 | 0.074389 | 0 | 0 | 0.14878 | 332.3348 | 0.089872 | 0 | 0 | 0.17974 | 332.511 | 0.090254 | 0 | 0 | 0.18051 | 332.7754 | 0.090828 | 0 | 0 | 0.18166 | 333.0398 | 0.091401 | 0 | 0 | 0.1828 | 333.3042 | 0.091975 | 0 | 0 | 0.18395 | 333.5686 | 0.092548 | 0 | 0 | 0.1851 | 333.833 | 0.093122 | 0 | 0 | 0.18624 | 334.0974 | 0.093695 | 0 | 0 | 0.18739 | 334.3617 | 0.094269 | 0 | 0 | 0.18854 | 334.538 | 0.094651 | 0 | 0 | 0.1893 | 334.8024 | 0.095224 | 0 | 0 | 0.19045 | 335.0668 | 0.095798 | 0 | 0 | 0.1916 | 335.3312 | 0.096371 | 0 | 0 | 0.19274 | 335.5074 | 0.096753 | 0 | 0 | 0.19351 | 335.7718 | 0.097327 | 0 | 0 | 0.19465 | 335.9481 | 0.097709 | 0 | 0 | 0.19542 | 336.1243 | 0.098092 | 0 | 0 | 0.19618 | 336.3887 | 0.098665 | 0 | 0 | 0.19733 | 336.565 | 0.099047 | 0 | 0 | 0.19809 | 336.8294 | 0.099621 | 0 | 0 | 0.19924 | 337.0056 | 0.1 | 0 | 0 | 0.20001 | 337.27 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20115 | 337.4463 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20192 | 337.4463 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20192
2017-03-07 10:00 | 288.7225 | 0.86057 |  | 308.4268 | 0.038016 | 0 | 0 | 0.076031 | 317.5488 | 0.057801 | 0 | 0 | 0.1156 | 324.5194 | 0.07292 | 0 | 0 | 0.14584 | 324.6915 | 0.073294 | 0 | 0 | 0.14659 | 324.9497 | 0.073854 | 0 | 0 | 0.14771 | 325.2078 | 0.074414 | 0 | 0 | 0.14883 | 325.466 | 0.074974 | 0 | 0 | 0.14995 | 325.7242 | 0.075534 | 0 | 0 | 0.15107 | 325.9824 | 0.076094 | 0 | 0 | 0.15219 | 326.2405 | 0.076654 | 0 | 0 | 0.15331 | 326.4987 | 0.077214 | 0 | 0 | 0.15443 | 326.6708 | 0.077587 | 0 | 0 | 0.15517 | 326.929 | 0.078147 | 0 | 0 | 0.15629 | 327.1871 | 0.078707 | 0 | 0 | 0.15741 | 327.4453 | 0.079267 | 0 | 0 | 0.15853 | 327.6174 | 0.07964 | 0 | 0 | 0.15928 | 327.8756 | 0.0802 | 0 | 0 | 0.1604 | 328.0477 | 0.080573 | 0 | 0 | 0.16115 | 328.2198 | 0.080947 | 0 | 0 | 0.16189 | 328.478 | 0.081507 | 0 | 0 | 0.16301 | 328.6501 | 0.08188 | 0 | 0 | 0.16376 | 328.9083 | 0.08244 | 0 | 0 | 0.16488 | 329.0804 | 0.082813 | 0 | 0 | 0.16563 | 329.3386 | 0.083373 | 0 | 0 | 0.16675 | 329.5107 | 0.083747 | 0 | 0 | 0.16749 | 329.5107 | 0.083747 | 0 | 0 | 0.16749
2017-03-07 11:00 | 283.1094 | 0.84384 |  | 302.4306 | 0.02501 | 0 | 0 | 0.05002 | 311.3752 | 0.044411 | 0 | 0 | 0.088822 | 318.2103 | 0.059236 | 0 | 0 | 0.11847 | 318.3791 | 0.059602 | 0 | 0 | 0.1192 | 318.6322 | 0.060151 | 0 | 0 | 0.1203 | 318.8854 | 0.0607 | 0 | 0 | 0.1214 | 319.1385 | 0.061249 | 0 | 0 | 0.1225 | 319.3917 | 0.061798 | 0 | 0 | 0.1236 | 319.6448 | 0.062348 | 0 | 0 | 0.1247 | 319.898 | 0.062897 | 0 | 0 | 0.12579 | 320.1511 | 0.063446 | 0 | 0 | 0.12689 | 320.3199 | 0.063812 | 0 | 0 | 0.12762 | 320.573 | 0.064361 | 0 | 0 | 0.12872 | 320.8262 | 0.06491 | 0 | 0 | 0.12982 | 321.0793 | 0.065459 | 0 | 0 | 0.13092 | 321.2481 | 0.065825 | 0 | 0 | 0.13165 | 321.5013 | 0.066374 | 0 | 0 | 0.13275 | 321.67 | 0.06674 | 0 | 0 | 0.13348 | 321.8388 | 0.067106 | 0 | 0 | 0.13421 | 322.0919 | 0.067655 | 0 | 0 | 0.13531 | 322.2607 | 0.068021 | 0 | 0 | 0.13604 | 322.5139 | 0.06857 | 0 | 0 | 0.13714 | 322.6826 | 0.068937 | 0 | 0 | 0.13787 | 322.9358 | 0.069486 | 0 | 0 | 0.13897 | 323.1045 | 0.069852 | 0 | 0 | 0.1397 | 323.1045 | 0.069852 | 0 | 0 | 0.1397
2017-03-07 12:00 | 275.9417 | 0.82247 |  | 294.7737 | 0.008402 | 0 | 0 | 0.016804 | 303.4919 | 0.027312 | 0 | 0 | 0.054624 | 310.1539 | 0.041762 | 0 | 0 | 0.083523 | 310.3184 | 0.042119 | 0 | 0 | 0.084237 | 310.5651 | 0.042654 | 0 | 0 | 0.085307 | 310.8119 | 0.043189 | 0 | 0 | 0.086378 | 311.0586 | 0.043724 | 0 | 0 | 0.087448 | 311.3054 | 0.044259 | 0 | 0 | 0.088518 | 311.5521 | 0.044794 | 0 | 0 | 0.089589 | 311.7988 | 0.04533 | 0 | 0 | 0.090659 | 312.0456 | 0.045865 | 0 | 0 | 0.09173 | 312.2101 | 0.046222 | 0 | 0 | 0.092443 | 312.4568 | 0.046757 | 0 | 0 | 0.093514 | 312.7036 | 0.047292 | 0 | 0 | 0.094584 | 312.9503 | 0.047827 | 0 | 0 | 0.095654 | 313.1148 | 0.048184 | 0 | 0 | 0.096368 | 313.3615 | 0.048719 | 0 | 0 | 0.097438 | 313.526 | 0.049076 | 0 | 0 | 0.098152 | 313.6905 | 0.049433 | 0 | 0 | 0.098865 | 313.9373 | 0.049968 | 0 | 0 | 0.099936 | 314.1018 | 0.050325 | 0 | 0 | 0.10065 | 314.3485 | 0.05086 | 0 | 0 | 0.10172 | 314.513 | 0.051217 | 0 | 0 | 0.10243 | 314.7597 | 0.051752 | 0 | 0 | 0.1035 | 314.9242 | 0.052109 | 0 | 0 | 0.10422 | 314.9242 | 0.052109 | 0 | 0 | 0.10422
2017-03-07 13:00 | 273.0326 | 0.8138 |  | 291.6661 | 0.0016616 | 0 | 0 | 0.0033231 | 300.2923 | 0.020372 | 0 | 0 | 0.040744 | 306.8841 | 0.03467 | 0 | 0 | 0.069339 | 307.0469 | 0.035023 | 0 | 0 | 0.070045 | 307.291 | 0.035552 | 0 | 0 | 0.071104 | 307.5352 | 0.036082 | 0 | 0 | 0.072163 | 307.7793 | 0.036611 | 0 | 0 | 0.073222 | 308.0234 | 0.037141 | 0 | 0 | 0.074281 | 308.2676 | 0.03767 | 0 | 0 | 0.075341 | 308.5117 | 0.0382 | 0 | 0 | 0.0764 | 308.7559 | 0.038729 | 0 | 0 | 0.077459 | 308.9186 | 0.039082 | 0 | 0 | 0.078165 | 309.1628 | 0.039612 | 0 | 0 | 0.079224 | 309.4069 | 0.040141 | 0 | 0 | 0.080283 | 309.651 | 0.040671 | 0 | 0 | 0.081342 | 309.8138 | 0.041024 | 0 | 0 | 0.082048 | 310.0579 | 0.041554 | 0 | 0 | 0.083107 | 310.2207 | 0.041907 | 0 | 0 | 0.083813 | 310.3835 | 0.04226 | 0 | 0 | 0.084519 | 310.6276 | 0.042789 | 0 | 0 | 0.085578 | 310.7904 | 0.043142 | 0 | 0 | 0.086284 | 311.0345 | 0.043672 | 0 | 0 | 0.087343 | 311.1973 | 0.044025 | 0 | 0 | 0.08805 | 311.4414 | 0.044554 | 0 | 0 | 0.089109 | 311.6042 | 0.044907 | 0 | 0 | 0.089815 | 311.6042 | 0.044907 | 0 | 0 | 0.089815
2017-03-07 14:00 | 265.9154 | 0.79259 |  | 284.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4646 | 0.0033936 | 0 | 0 | 0.0067873 | 298.8846 | 0.017319 | 0 | 0 | 0.034637 | 299.0431 | 0.017662 | 0 | 0 | 0.035325 | 299.2809 | 0.018178 | 0 | 0 | 0.036356 | 299.5186 | 0.018694 | 0 | 0 | 0.037388 | 299.7564 | 0.01921 | 0 | 0 | 0.038419 | 299.9942 | 0.019725 | 0 | 0 | 0.039451 | 300.232 | 0.020241 | 0 | 0 | 0.040482 | 300.4697 | 0.020757 | 0 | 0 | 0.041514 | 300.7075 | 0.021272 | 0 | 0 | 0.042545 | 300.866 | 0.021616 | 0 | 0 | 0.043233 | 301.1038 | 0.022132 | 0 | 0 | 0.044264 | 301.3416 | 0.022648 | 0 | 0 | 0.045296 | 301.5794 | 0.023164 | 0 | 0 | 0.046327 | 301.7379 | 0.023507 | 0 | 0 | 0.047015 | 301.9757 | 0.024023 | 0 | 0 | 0.048046 | 302.1342 | 0.024367 | 0 | 0 | 0.048734 | 302.2927 | 0.024711 | 0 | 0 | 0.049421 | 302.5305 | 0.025226 | 0 | 0 | 0.050453 | 302.689 | 0.02557 | 0 | 0 | 0.051141 | 302.9268 | 0.026086 | 0 | 0 | 0.052172 | 303.0853 | 0.02643 | 0 | 0 | 0.05286 | 303.323 | 0.026946 | 0 | 0 | 0.053891 | 303.4816 | 0.027289 | 0 | 0 | 0.054579 | 303.4816 | 0.027289 | 0 | 0 | 0.054579
2017-03-07 15:00 | 268.6368 | 0.8007 |  | 286.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4577 | 0.0098857 | 0 | 0 | 0.019771 | 301.9434 | 0.023953 | 0 | 0 | 0.047906 | 302.1035 | 0.0243 | 0 | 0 | 0.048601 | 302.3437 | 0.024821 | 0 | 0 | 0.049643 | 302.584 | 0.025342 | 0 | 0 | 0.050685 | 302.8242 | 0.025864 | 0 | 0 | 0.051727 | 303.0644 | 0.026385 | 0 | 0 | 0.052769 | 303.3046 | 0.026906 | 0 | 0 | 0.053811 | 303.5448 | 0.027427 | 0 | 0 | 0.054853 | 303.785 | 0.027948 | 0 | 0 | 0.055895 | 303.9451 | 0.028295 | 0 | 0 | 0.05659 | 304.1854 | 0.028816 | 0 | 0 | 0.057632 | 304.4256 | 0.029337 | 0 | 0 | 0.058674 | 304.6658 | 0.029858 | 0 | 0 | 0.059716 | 304.8259 | 0.030205 | 0 | 0 | 0.060411 | 305.0661 | 0.030726 | 0 | 0 | 0.061453 | 305.2263 | 0.031074 | 0 | 0 | 0.062147 | 305.3864 | 0.031421 | 0 | 0 | 0.062842 | 305.6266 | 0.031942 | 0 | 0 | 0.063884 | 305.7867 | 0.032289 | 0 | 0 | 0.064579 | 306.027 | 0.03281 | 0 | 0 | 0.065621 | 306.1871 | 0.033158 | 0 | 0 | 0.066315 | 306.4273 | 0.033679 | 0 | 0 | 0.067357 | 306.5874 | 0.034026 | 0 | 0 | 0.068052 | 306.5874 | 0.034026 | 0 | 0 | 0.068052
2017-03-07 16:00 | 277.931 | 0.8284 |  | 296.8988 | 0.013011 | 0 | 0 | 0.026023 | 305.6798 | 0.032057 | 0 | 0 | 0.064115 | 312.3899 | 0.046612 | 0 | 0 | 0.093223 | 312.5555 | 0.046971 | 0 | 0 | 0.093942 | 312.8041 | 0.04751 | 0 | 0 | 0.09502 | 313.0526 | 0.048049 | 0 | 0 | 0.096098 | 313.3011 | 0.048588 | 0 | 0 | 0.097176 | 313.5496 | 0.049127 | 0 | 0 | 0.098254 | 313.7981 | 0.049666 | 0 | 0 | 0.099332 | 314.0467 | 0.050205 | 0 | 0 | 0.10041 | 314.2952 | 0.050744 | 0 | 0 | 0.10149 | 314.4609 | 0.051104 | 0 | 0 | 0.10221 | 314.7094 | 0.051643 | 0 | 0 | 0.10329 | 314.9579 | 0.052182 | 0 | 0 | 0.10436 | 315.2064 | 0.052721 | 0 | 0 | 0.10544 | 315.3721 | 0.05308 | 0 | 0 | 0.10616 | 315.6206 | 0.053619 | 0 | 0 | 0.10724 | 315.7863 | 0.053978 | 0 | 0 | 0.10796 | 315.952 | 0.054338 | 0 | 0 | 0.10868 | 316.2005 | 0.054877 | 0 | 0 | 0.10975 | 316.3662 | 0.055236 | 0 | 0 | 0.11047 | 316.6147 | 0.055775 | 0 | 0 | 0.11155 | 316.7804 | 0.056135 | 0 | 0 | 0.11227 | 317.0289 | 0.056674 | 0 | 0 | 0.11335 | 317.1946 | 0.057033 | 0 | 0 | 0.11407 | 317.1946 | 0.057033 | 0 | 0 | 0.11407
2017-03-07 17:00 | 279.6948 | 0.83366 |  | 298.783 | 0.017098 | 0 | 0 | 0.034196 | 307.6198 | 0.036265 | 0 | 0 | 0.07253 | 314.3724 | 0.050912 | 0 | 0 | 0.10182 | 314.5391 | 0.051273 | 0 | 0 | 0.10255 | 314.7892 | 0.051816 | 0 | 0 | 0.10363 | 315.0393 | 0.052358 | 0 | 0 | 0.10472 | 315.2894 | 0.052901 | 0 | 0 | 0.1058 | 315.5395 | 0.053443 | 0 | 0 | 0.10689 | 315.7896 | 0.053986 | 0 | 0 | 0.10797 | 316.0397 | 0.054528 | 0 | 0 | 0.10906 | 316.2898 | 0.055071 | 0 | 0 | 0.11014 | 316.4565 | 0.055432 | 0 | 0 | 0.11086 | 316.7066 | 0.055975 | 0 | 0 | 0.11195 | 316.9567 | 0.056517 | 0 | 0 | 0.11303 | 317.2068 | 0.05706 | 0 | 0 | 0.11412 | 317.3736 | 0.057421 | 0 | 0 | 0.11484 | 317.6237 | 0.057964 | 0 | 0 | 0.11593 | 317.7904 | 0.058325 | 0 | 0 | 0.11665 | 317.9571 | 0.058687 | 0 | 0 | 0.11737 | 318.2072 | 0.059229 | 0 | 0 | 0.11846 | 318.374 | 0.059591 | 0 | 0 | 0.11918 | 318.6241 | 0.060133 | 0 | 0 | 0.12027 | 318.7908 | 0.060495 | 0 | 0 | 0.12099 | 319.0409 | 0.061038 | 0 | 0 | 0.12208 | 319.2076 | 0.061399 | 0 | 0 | 0.1228 | 319.2076 | 0.061399 | 0 | 0 | 0.1228
2017-03-07 18:00 | 278.2371 | 0.82931 |  | 297.2258 | 0.013721 | 0 | 0 | 0.027441 | 306.0165 | 0.032788 | 0 | 0 | 0.065576 | 312.734 | 0.047358 | 0 | 0 | 0.094716 | 312.8998 | 0.047718 | 0 | 0 | 0.095435 | 313.1486 | 0.048257 | 0 | 0 | 0.096515 | 313.3974 | 0.048797 | 0 | 0 | 0.097594 | 313.6462 | 0.049337 | 0 | 0 | 0.098673 | 313.895 | 0.049876 | 0 | 0 | 0.099752 | 314.1438 | 0.050416 | 0 | 0 | 0.10083 | 314.3926 | 0.050955 | 0 | 0 | 0.10191 | 314.6414 | 0.051495 | 0 | 0 | 0.10299 | 314.8073 | 0.051855 | 0 | 0 | 0.10371 | 315.056 | 0.052394 | 0 | 0 | 0.10479 | 315.3048 | 0.052934 | 0 | 0 | 0.10587 | 315.5536 | 0.053474 | 0 | 0 | 0.10695 | 315.7195 | 0.053833 | 0 | 0 | 0.10767 | 315.9683 | 0.054373 | 0 | 0 | 0.10875 | 316.1342 | 0.054733 | 0 | 0 | 0.10947 | 316.3 | 0.055093 | 0 | 0 | 0.11019 | 316.5488 | 0.055632 | 0 | 0 | 0.11126 | 316.7147 | 0.055992 | 0 | 0 | 0.11198 | 316.9635 | 0.056532 | 0 | 0 | 0.11306 | 317.1293 | 0.056891 | 0 | 0 | 0.11378 | 317.3781 | 0.057431 | 0 | 0 | 0.11486 | 317.544 | 0.057791 | 0 | 0 | 0.11558 | 317.544 | 0.057791 | 0 | 0 | 0.11558
2017-03-07 19:00 | 280.7321 | 0.83675 |  | 299.8911 | 0.019502 | 0 | 0 | 0.039003 | 308.7606 | 0.03874 | 0 | 0 | 0.077479 | 315.5383 | 0.05344 | 0 | 0 | 0.10688 | 315.7056 | 0.053803 | 0 | 0 | 0.10761 | 315.9566 | 0.054348 | 0 | 0 | 0.1087 | 316.2077 | 0.054892 | 0 | 0 | 0.10978 | 316.4587 | 0.055437 | 0 | 0 | 0.11087 | 316.7097 | 0.055981 | 0 | 0 | 0.11196 | 316.9607 | 0.056526 | 0 | 0 | 0.11305 | 317.2118 | 0.05707 | 0 | 0 | 0.11414 | 317.4628 | 0.057615 | 0 | 0 | 0.11523 | 317.6301 | 0.057978 | 0 | 0 | 0.11596 | 317.8812 | 0.058522 | 0 | 0 | 0.11704 | 318.1322 | 0.059067 | 0 | 0 | 0.11813 | 318.3832 | 0.059611 | 0 | 0 | 0.11922 | 318.5506 | 0.059974 | 0 | 0 | 0.11995 | 318.8016 | 0.060519 | 0 | 0 | 0.12104 | 318.9689 | 0.060882 | 0 | 0 | 0.12176 | 319.1363 | 0.061245 | 0 | 0 | 0.12249 | 319.3873 | 0.061789 | 0 | 0 | 0.12358 | 319.5547 | 0.062152 | 0 | 0 | 0.1243 | 319.8057 | 0.062696 | 0 | 0 | 0.12539 | 319.973 | 0.063059 | 0 | 0 | 0.12612 | 320.2241 | 0.063604 | 0 | 0 | 0.12721 | 320.3914 | 0.063967 | 0 | 0 | 0.12793 | 320.3914 | 0.063967 | 0 | 0 | 0.12793
2017-03-07 20:00 | 278.1997 | 0.8292 |  | 297.1858 | 0.013634 | 0 | 0 | 0.027268 | 305.9753 | 0.032698 | 0 | 0 | 0.065397 | 312.6918 | 0.047267 | 0 | 0 | 0.094533 | 312.8577 | 0.047626 | 0 | 0 | 0.095252 | 313.1064 | 0.048166 | 0 | 0 | 0.096332 | 313.3552 | 0.048705 | 0 | 0 | 0.097411 | 313.604 | 0.049245 | 0 | 0 | 0.09849 | 313.8527 | 0.049784 | 0 | 0 | 0.099569 | 314.1015 | 0.050324 | 0 | 0 | 0.10065 | 314.3502 | 0.050864 | 0 | 0 | 0.10173 | 314.599 | 0.051403 | 0 | 0 | 0.10281 | 314.7648 | 0.051763 | 0 | 0 | 0.10353 | 315.0136 | 0.052302 | 0 | 0 | 0.1046 | 315.2624 | 0.052842 | 0 | 0 | 0.10568 | 315.5111 | 0.053382 | 0 | 0 | 0.10676 | 315.677 | 0.053741 | 0 | 0 | 0.10748 | 315.9257 | 0.054281 | 0 | 0 | 0.10856 | 316.0916 | 0.054641 | 0 | 0 | 0.10928 | 316.2574 | 0.055 | 0 | 0 | 0.11 | 316.5062 | 0.05554 | 0 | 0 | 0.11108 | 316.672 | 0.055899 | 0 | 0 | 0.1118 | 316.9208 | 0.056439 | 0 | 0 | 0.11288 | 317.0866 | 0.056799 | 0 | 0 | 0.1136 | 317.3354 | 0.057338 | 0 | 0 | 0.11468 | 317.5012 | 0.057698 | 0 | 0 | 0.1154 | 317.5012 | 0.057698 | 0 | 0 | 0.1154
2017-03-07 21:00 | 278.1795 | 0.82914 |  | 297.1642 | 0.013587 | 0 | 0 | 0.027174 | 305.9531 | 0.03265 | 0 | 0 | 0.0653 | 312.6692 | 0.047217 | 0 | 0 | 0.094435 | 312.835 | 0.047577 | 0 | 0 | 0.095154 | 313.0837 | 0.048116 | 0 | 0 | 0.096233 | 313.3325 | 0.048656 | 0 | 0 | 0.097312 | 313.5812 | 0.049196 | 0 | 0 | 0.098391 | 313.8299 | 0.049735 | 0 | 0 | 0.09947 | 314.0787 | 0.050275 | 0 | 0 | 0.10055 | 314.3274 | 0.050814 | 0 | 0 | 0.10163 | 314.5762 | 0.051354 | 0 | 0 | 0.10271 | 314.742 | 0.051713 | 0 | 0 | 0.10343 | 314.9907 | 0.052253 | 0 | 0 | 0.10451 | 315.2395 | 0.052792 | 0 | 0 | 0.10558 | 315.4882 | 0.053332 | 0 | 0 | 0.10666 | 315.6541 | 0.053692 | 0 | 0 | 0.10738 | 315.9028 | 0.054231 | 0 | 0 | 0.10846 | 316.0686 | 0.054591 | 0 | 0 | 0.10918 | 316.2345 | 0.05495 | 0 | 0 | 0.1099 | 316.4832 | 0.05549 | 0 | 0 | 0.11098 | 316.649 | 0.05585 | 0 | 0 | 0.1117 | 316.8978 | 0.056389 | 0 | 0 | 0.11278 | 317.0636 | 0.056749 | 0 | 0 | 0.1135 | 317.3123 | 0.057288 | 0 | 0 | 0.11458 | 317.4782 | 0.057648 | 0 | 0 | 0.1153 | 317.4782 | 0.057648 | 0 | 0 | 0.1153
2017-03-07 22:00 | 268.3195 | 0.79975 |  | 286.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1087 | 0.0091286 | 0 | 0 | 0.018257 | 301.5867 | 0.023179 | 0 | 0 | 0.046359 | 301.7466 | 0.023526 | 0 | 0 | 0.047053 | 301.9866 | 0.024047 | 0 | 0 | 0.048093 | 302.2265 | 0.024567 | 0 | 0 | 0.049134 | 302.4664 | 0.025088 | 0 | 0 | 0.050175 | 302.7063 | 0.025608 | 0 | 0 | 0.051216 | 302.9463 | 0.026128 | 0 | 0 | 0.052257 | 303.1862 | 0.026649 | 0 | 0 | 0.053297 | 303.4261 | 0.027169 | 0 | 0 | 0.054338 | 303.5861 | 0.027516 | 0 | 0 | 0.055032 | 303.826 | 0.028036 | 0 | 0 | 0.056073 | 304.0659 | 0.028557 | 0 | 0 | 0.057114 | 304.3058 | 0.029077 | 0 | 0 | 0.058155 | 304.4658 | 0.029424 | 0 | 0 | 0.058848 | 304.7057 | 0.029945 | 0 | 0 | 0.059889 | 304.8657 | 0.030292 | 0 | 0 | 0.060583 | 305.0256 | 0.030638 | 0 | 0 | 0.061277 | 305.2655 | 0.031159 | 0 | 0 | 0.062318 | 305.4255 | 0.031506 | 0 | 0 | 0.063012 | 305.6654 | 0.032026 | 0 | 0 | 0.064052 | 305.8254 | 0.032373 | 0 | 0 | 0.064746 | 306.0653 | 0.032894 | 0 | 0 | 0.065787 | 306.2252 | 0.03324 | 0 | 0 | 0.066481 | 306.2252 | 0.03324 | 0 | 0 | 0.066481
2017-03-07 23:00 | 269.4185 | 0.80303 |  | 287.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3175 | 0.011751 | 0 | 0 | 0.023501 | 302.822 | 0.025859 | 0 | 0 | 0.051718 | 302.9826 | 0.026207 | 0 | 0 | 0.052414 | 303.2235 | 0.02673 | 0 | 0 | 0.053459 | 303.4644 | 0.027252 | 0 | 0 | 0.054505 | 303.7053 | 0.027775 | 0 | 0 | 0.05555 | 303.9463 | 0.028297 | 0 | 0 | 0.056595 | 304.1872 | 0.02882 | 0 | 0 | 0.05764 | 304.4281 | 0.029342 | 0 | 0 | 0.058685 | 304.669 | 0.029865 | 0 | 0 | 0.05973 | 304.8296 | 0.030213 | 0 | 0 | 0.060427 | 305.0705 | 0.030736 | 0 | 0 | 0.061472 | 305.3114 | 0.031258 | 0 | 0 | 0.062517 | 305.5523 | 0.031781 | 0 | 0 | 0.063562 | 305.7129 | 0.032129 | 0 | 0 | 0.064258 | 305.9538 | 0.032652 | 0 | 0 | 0.065303 | 306.1144 | 0.033 | 0 | 0 | 0.066 | 306.275 | 0.033348 | 0 | 0 | 0.066697 | 306.5159 | 0.033871 | 0 | 0 | 0.067742 | 306.6765 | 0.034219 | 0 | 0 | 0.068439 | 306.9175 | 0.034742 | 0 | 0 | 0.069484 | 307.0781 | 0.03509 | 0 | 0 | 0.07018 | 307.319 | 0.035613 | 0 | 0 | 0.071225 | 307.4796 | 0.035961 | 0 | 0 | 0.071922 | 307.4796 | 0.035961 | 0 | 0 | 0.071922
2017-03-08 | 276.0951 | 0.82293 |  | 294.9375 | 0.0087574 | 0 | 0 | 0.017515 | 303.6606 | 0.027678 | 0 | 0 | 0.055355 | 310.3263 | 0.042136 | 0 | 0 | 0.084271 | 310.4909 | 0.042493 | 0 | 0 | 0.084985 | 310.7378 | 0.043028 | 0 | 0 | 0.086056 | 310.9847 | 0.043564 | 0 | 0 | 0.087127 | 311.2315 | 0.044099 | 0 | 0 | 0.088198 | 311.4784 | 0.044635 | 0 | 0 | 0.089269 | 311.7253 | 0.04517 | 0 | 0 | 0.09034 | 311.9722 | 0.045706 | 0 | 0 | 0.091411 | 312.219 | 0.046241 | 0 | 0 | 0.092482 | 312.3836 | 0.046598 | 0 | 0 | 0.093196 | 312.6305 | 0.047133 | 0 | 0 | 0.094267 | 312.8774 | 0.047669 | 0 | 0 | 0.095338 | 313.1243 | 0.048204 | 0 | 0 | 0.096409 | 313.2889 | 0.048561 | 0 | 0 | 0.097123 | 313.5357 | 0.049097 | 0 | 0 | 0.098194 | 313.7003 | 0.049454 | 0 | 0 | 0.098908 | 313.8649 | 0.049811 | 0 | 0 | 0.099622 | 314.1118 | 0.050346 | 0 | 0 | 0.10069 | 314.2764 | 0.050703 | 0 | 0 | 0.10141 | 314.5232 | 0.051239 | 0 | 0 | 0.10248 | 314.6878 | 0.051596 | 0 | 0 | 0.10319 | 314.9347 | 0.052131 | 0 | 0 | 0.10426 | 315.0993 | 0.052488 | 0 | 0 | 0.10498 | 315.0993 | 0.052488 | 0 | 0 | 0.10498
2017-03-08 01:00 | 279.9288 | 0.83436 |  | 299.0329 | 0.01764 | 0 | 0 | 0.03528 | 307.877 | 0.036823 | 0 | 0 | 0.073646 | 314.6353 | 0.051482 | 0 | 0 | 0.10296 | 314.8022 | 0.051844 | 0 | 0 | 0.10369 | 315.0525 | 0.052387 | 0 | 0 | 0.10477 | 315.3028 | 0.05293 | 0 | 0 | 0.10586 | 315.5531 | 0.053473 | 0 | 0 | 0.10695 | 315.8034 | 0.054016 | 0 | 0 | 0.10803 | 316.0537 | 0.054558 | 0 | 0 | 0.10912 | 316.304 | 0.055101 | 0 | 0 | 0.1102 | 316.5543 | 0.055644 | 0 | 0 | 0.11129 | 316.7212 | 0.056006 | 0 | 0 | 0.11201 | 316.9715 | 0.056549 | 0 | 0 | 0.1131 | 317.2218 | 0.057092 | 0 | 0 | 0.11418 | 317.4721 | 0.057635 | 0 | 0 | 0.11527 | 317.639 | 0.057997 | 0 | 0 | 0.11599 | 317.8893 | 0.05854 | 0 | 0 | 0.11708 | 318.0562 | 0.058902 | 0 | 0 | 0.1178 | 318.2231 | 0.059264 | 0 | 0 | 0.11853 | 318.4734 | 0.059807 | 0 | 0 | 0.11961 | 318.6402 | 0.060169 | 0 | 0 | 0.12034 | 318.8905 | 0.060711 | 0 | 0 | 0.12142 | 319.0574 | 0.061073 | 0 | 0 | 0.12215 | 319.3077 | 0.061616 | 0 | 0 | 0.12323 | 319.4746 | 0.061978 | 0 | 0 | 0.12396 | 319.4746 | 0.061978 | 0 | 0 | 0.12396
2017-03-08 02:00 | 277.064 | 0.82582 |  | 295.9726 | 0.011002 | 0 | 0 | 0.022005 | 304.7262 | 0.029989 | 0 | 0 | 0.059978 | 311.4154 | 0.044498 | 0 | 0 | 0.088996 | 311.5805 | 0.044856 | 0 | 0 | 0.089712 | 311.8283 | 0.045393 | 0 | 0 | 0.090787 | 312.076 | 0.045931 | 0 | 0 | 0.091862 | 312.3238 | 0.046468 | 0 | 0 | 0.092936 | 312.5715 | 0.047005 | 0 | 0 | 0.094011 | 312.8192 | 0.047543 | 0 | 0 | 0.095086 | 313.067 | 0.04808 | 0 | 0 | 0.09616 | 313.3147 | 0.048618 | 0 | 0 | 0.097235 | 313.4799 | 0.048976 | 0 | 0 | 0.097952 | 313.7276 | 0.049513 | 0 | 0 | 0.099026 | 313.9754 | 0.050051 | 0 | 0 | 0.1001 | 314.2231 | 0.050588 | 0 | 0 | 0.10118 | 314.3883 | 0.050946 | 0 | 0 | 0.10189 | 314.636 | 0.051483 | 0 | 0 | 0.10297 | 314.8012 | 0.051842 | 0 | 0 | 0.10368 | 314.9664 | 0.0522 | 0 | 0 | 0.1044 | 315.2141 | 0.052737 | 0 | 0 | 0.10547 | 315.3793 | 0.053096 | 0 | 0 | 0.10619 | 315.627 | 0.053633 | 0 | 0 | 0.10727 | 315.7922 | 0.053991 | 0 | 0 | 0.10798 | 316.0399 | 0.054528 | 0 | 0 | 0.10906 | 316.2051 | 0.054887 | 0 | 0 | 0.10977 | 316.2051 | 0.054887 | 0 | 0 | 0.10977
2017-03-08 03:00 | 278.2367 | 0.82931 |  | 297.2253 | 0.01372 | 0 | 0 | 0.027439 | 306.016 | 0.032787 | 0 | 0 | 0.065573 | 312.7335 | 0.047357 | 0 | 0 | 0.094714 | 312.8993 | 0.047717 | 0 | 0 | 0.095433 | 313.1481 | 0.048256 | 0 | 0 | 0.096512 | 313.3969 | 0.048796 | 0 | 0 | 0.097592 | 313.6457 | 0.049335 | 0 | 0 | 0.098671 | 313.8945 | 0.049875 | 0 | 0 | 0.09975 | 314.1433 | 0.050415 | 0 | 0 | 0.10083 | 314.3921 | 0.050954 | 0 | 0 | 0.10191 | 314.6409 | 0.051494 | 0 | 0 | 0.10299 | 314.8067 | 0.051854 | 0 | 0 | 0.10371 | 315.0555 | 0.052393 | 0 | 0 | 0.10479 | 315.3043 | 0.052933 | 0 | 0 | 0.10587 | 315.5531 | 0.053473 | 0 | 0 | 0.10695 | 315.719 | 0.053832 | 0 | 0 | 0.10766 | 315.9678 | 0.054372 | 0 | 0 | 0.10874 | 316.1336 | 0.054732 | 0 | 0 | 0.10946 | 316.2995 | 0.055092 | 0 | 0 | 0.11018 | 316.5483 | 0.055631 | 0 | 0 | 0.11126 | 316.7142 | 0.055991 | 0 | 0 | 0.11198 | 316.963 | 0.056531 | 0 | 0 | 0.11306 | 317.1288 | 0.05689 | 0 | 0 | 0.11378 | 317.3776 | 0.05743 | 0 | 0 | 0.11486 | 317.5435 | 0.05779 | 0 | 0 | 0.11558 | 317.5435 | 0.05779 | 0 | 0 | 0.11558
2017-03-08 04:00 | 287.2491 | 0.85617 |  | 306.8528 | 0.034602 | 0 | 0 | 0.069203 | 315.9282 | 0.054286 | 0 | 0 | 0.10857 | 322.8632 | 0.069328 | 0 | 0 | 0.13866 | 323.0345 | 0.0697 | 0 | 0 | 0.1394 | 323.2913 | 0.070257 | 0 | 0 | 0.14051 | 323.5482 | 0.070814 | 0 | 0 | 0.14163 | 323.805 | 0.071371 | 0 | 0 | 0.14274 | 324.0619 | 0.071928 | 0 | 0 | 0.14386 | 324.3187 | 0.072485 | 0 | 0 | 0.14497 | 324.5756 | 0.073042 | 0 | 0 | 0.14608 | 324.8324 | 0.073599 | 0 | 0 | 0.1472 | 325.0037 | 0.073971 | 0 | 0 | 0.14794 | 325.2605 | 0.074528 | 0 | 0 | 0.14906 | 325.5174 | 0.075085 | 0 | 0 | 0.15017 | 325.7742 | 0.075642 | 0 | 0 | 0.15128 | 325.9455 | 0.076014 | 0 | 0 | 0.15203 | 326.2023 | 0.076571 | 0 | 0 | 0.15314 | 326.3736 | 0.076942 | 0 | 0 | 0.15388 | 326.5448 | 0.077314 | 0 | 0 | 0.15463 | 326.8016 | 0.077871 | 0 | 0 | 0.15574 | 326.9729 | 0.078242 | 0 | 0 | 0.15648 | 327.2297 | 0.078799 | 0 | 0 | 0.1576 | 327.401 | 0.079171 | 0 | 0 | 0.15834 | 327.6578 | 0.079728 | 0 | 0 | 0.15946 | 327.8291 | 0.080099 | 0 | 0 | 0.1602 | 327.8291 | 0.080099 | 0 | 0 | 0.1602
2017-03-08 05:00 | 291.4003 | 0.86855 |  | 311.2874 | 0.04422 | 0 | 0 | 0.08844 | 320.494 | 0.064189 | 0 | 0 | 0.12838 | 327.5292 | 0.079449 | 0 | 0 | 0.1589 | 327.7029 | 0.079825 | 0 | 0 | 0.15965 | 327.9635 | 0.080391 | 0 | 0 | 0.16078 | 328.224 | 0.080956 | 0 | 0 | 0.16191 | 328.4846 | 0.081521 | 0 | 0 | 0.16304 | 328.7452 | 0.082086 | 0 | 0 | 0.16417 | 329.0057 | 0.082651 | 0 | 0 | 0.1653 | 329.2663 | 0.083216 | 0 | 0 | 0.16643 | 329.5268 | 0.083782 | 0 | 0 | 0.16756 | 329.7006 | 0.084158 | 0 | 0 | 0.16832 | 329.9611 | 0.084724 | 0 | 0 | 0.16945 | 330.2217 | 0.085289 | 0 | 0 | 0.17058 | 330.4822 | 0.085854 | 0 | 0 | 0.17171 | 330.656 | 0.086231 | 0 | 0 | 0.17246 | 330.9165 | 0.086796 | 0 | 0 | 0.17359 | 331.0902 | 0.087173 | 0 | 0 | 0.17435 | 331.2639 | 0.087549 | 0 | 0 | 0.1751 | 331.5245 | 0.088115 | 0 | 0 | 0.17623 | 331.6982 | 0.088491 | 0 | 0 | 0.17698 | 331.9588 | 0.089056 | 0 | 0 | 0.17811 | 332.1325 | 0.089433 | 0 | 0 | 0.17887 | 332.3931 | 0.089998 | 0 | 0 | 0.18 | 332.5668 | 0.090375 | 0 | 0 | 0.18075 | 332.5668 | 0.090375 | 0 | 0 | 0.18075
2017-03-08 06:00 | 283.4389 | 0.84482 |  | 302.7826 | 0.025773 | 0 | 0 | 0.051547 | 311.7377 | 0.045197 | 0 | 0 | 0.090394 | 318.5807 | 0.060039 | 0 | 0 | 0.12008 | 318.7496 | 0.060406 | 0 | 0 | 0.12081 | 319.0031 | 0.060956 | 0 | 0 | 0.12191 | 319.2565 | 0.061505 | 0 | 0 | 0.12301 | 319.51 | 0.062055 | 0 | 0 | 0.12411 | 319.7634 | 0.062605 | 0 | 0 | 0.12521 | 320.0169 | 0.063155 | 0 | 0 | 0.12631 | 320.2703 | 0.063704 | 0 | 0 | 0.12741 | 320.5238 | 0.064254 | 0 | 0 | 0.12851 | 320.6927 | 0.06462 | 0 | 0 | 0.12924 | 320.9462 | 0.06517 | 0 | 0 | 0.13034 | 321.1996 | 0.06572 | 0 | 0 | 0.13144 | 321.4531 | 0.06627 | 0 | 0 | 0.13254 | 321.622 | 0.066636 | 0 | 0 | 0.13327 | 321.8755 | 0.067186 | 0 | 0 | 0.13437 | 322.0444 | 0.067552 | 0 | 0 | 0.1351 | 322.2134 | 0.067919 | 0 | 0 | 0.13584 | 322.4668 | 0.068468 | 0 | 0 | 0.13694 | 322.6358 | 0.068835 | 0 | 0 | 0.13767 | 322.8893 | 0.069385 | 0 | 0 | 0.13877 | 323.0582 | 0.069751 | 0 | 0 | 0.1395 | 323.3117 | 0.070301 | 0 | 0 | 0.1406 | 323.4806 | 0.070667 | 0 | 0 | 0.14133 | 323.4806 | 0.070667 | 0 | 0 | 0.14133
2017-03-08 07:00 | 296.3844 | 0.8834 |  | 316.6116 | 0.055768 | 0 | 0 | 0.11154 | 325.9756 | 0.076079 | 0 | 0 | 0.15216 | 333.1312 | 0.091599 | 0 | 0 | 0.1832 | 333.3079 | 0.091983 | 0 | 0 | 0.18397 | 333.5729 | 0.092558 | 0 | 0 | 0.18512 | 333.8379 | 0.093132 | 0 | 0 | 0.18626 | 334.1029 | 0.093707 | 0 | 0 | 0.18741 | 334.368 | 0.094282 | 0 | 0 | 0.18856 | 334.633 | 0.094857 | 0 | 0 | 0.18971 | 334.898 | 0.095432 | 0 | 0 | 0.19086 | 335.163 | 0.096006 | 0 | 0 | 0.19201 | 335.3397 | 0.09639 | 0 | 0 | 0.19278 | 335.6047 | 0.096965 | 0 | 0 | 0.19393 | 335.8697 | 0.097539 | 0 | 0 | 0.19508 | 336.1348 | 0.098114 | 0 | 0 | 0.19623 | 336.3114 | 0.098497 | 0 | 0 | 0.19699 | 336.5765 | 0.099072 | 0 | 0 | 0.19814 | 336.7531 | 0.099455 | 0 | 0 | 0.19891 | 336.9298 | 0.099839 | 0 | 0 | 0.19968 | 337.1948 | 0.10041 | 0 | 0 | 0.20083 | 337.3715 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.20159 | 337.6365 | 0.10137 | 0 | 0 | 0.20274 | 337.8132 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.20351 | 338.0782 | 0.10233 | 0 | 0 | 0.20466 | 338.2549 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20543 | 338.2549 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20543
2017-03-08 08:00 | 281.3568 | 0.83861 |  | 300.5584 | 0.020949 | 0 | 0 | 0.041898 | 309.4477 | 0.04023 | 0 | 0 | 0.08046 | 316.2405 | 0.054963 | 0 | 0 | 0.10993 | 316.4082 | 0.055327 | 0 | 0 | 0.11065 | 316.6598 | 0.055873 | 0 | 0 | 0.11175 | 316.9114 | 0.056419 | 0 | 0 | 0.11284 | 317.1629 | 0.056964 | 0 | 0 | 0.11393 | 317.4145 | 0.05751 | 0 | 0 | 0.11502 | 317.6661 | 0.058056 | 0 | 0 | 0.11611 | 317.9177 | 0.058601 | 0 | 0 | 0.1172 | 318.1693 | 0.059147 | 0 | 0 | 0.11829 | 318.337 | 0.059511 | 0 | 0 | 0.11902 | 318.5886 | 0.060057 | 0 | 0 | 0.12011 | 318.8402 | 0.060602 | 0 | 0 | 0.1212 | 319.0917 | 0.061148 | 0 | 0 | 0.1223 | 319.2595 | 0.061512 | 0 | 0 | 0.12302 | 319.5111 | 0.062057 | 0 | 0 | 0.12411 | 319.6788 | 0.062421 | 0 | 0 | 0.12484 | 319.8465 | 0.062785 | 0 | 0 | 0.12557 | 320.0981 | 0.063331 | 0 | 0 | 0.12666 | 320.2658 | 0.063694 | 0 | 0 | 0.12739 | 320.5174 | 0.06424 | 0 | 0 | 0.12848 | 320.6851 | 0.064604 | 0 | 0 | 0.12921 | 320.9367 | 0.06515 | 0 | 0 | 0.1303 | 321.1044 | 0.065513 | 0 | 0 | 0.13103 | 321.1044 | 0.065513 | 0 | 0 | 0.13103
2017-03-08 09:00 | 286.4427 | 0.85377 |  | 305.9914 | 0.032733 | 0 | 0 | 0.065467 | 315.0414 | 0.052363 | 0 | 0 | 0.10473 | 321.9569 | 0.067362 | 0 | 0 | 0.13472 | 322.1277 | 0.067733 | 0 | 0 | 0.13547 | 322.3838 | 0.068288 | 0 | 0 | 0.13658 | 322.6399 | 0.068844 | 0 | 0 | 0.13769 | 322.8961 | 0.069399 | 0 | 0 | 0.1388 | 323.1522 | 0.069955 | 0 | 0 | 0.13991 | 323.4083 | 0.070511 | 0 | 0 | 0.14102 | 323.6645 | 0.071066 | 0 | 0 | 0.14213 | 323.9206 | 0.071622 | 0 | 0 | 0.14324 | 324.0913 | 0.071992 | 0 | 0 | 0.14398 | 324.3475 | 0.072548 | 0 | 0 | 0.1451 | 324.6036 | 0.073103 | 0 | 0 | 0.14621 | 324.8597 | 0.073659 | 0 | 0 | 0.14732 | 325.0305 | 0.074029 | 0 | 0 | 0.14806 | 325.2866 | 0.074585 | 0 | 0 | 0.14917 | 325.4574 | 0.074955 | 0 | 0 | 0.14991 | 325.6281 | 0.075325 | 0 | 0 | 0.15065 | 325.8843 | 0.075881 | 0 | 0 | 0.15176 | 326.055 | 0.076251 | 0 | 0 | 0.1525 | 326.3111 | 0.076807 | 0 | 0 | 0.15361 | 326.4819 | 0.077177 | 0 | 0 | 0.15435 | 326.738 | 0.077733 | 0 | 0 | 0.15547 | 326.9088 | 0.078103 | 0 | 0 | 0.15621 | 326.9088 | 0.078103 | 0 | 0 | 0.15621
2017-03-08 10:00 | 277.5524 | 0.82727 |  | 296.4944 | 0.012134 | 0 | 0 | 0.024268 | 305.2635 | 0.031154 | 0 | 0 | 0.062309 | 311.9644 | 0.045689 | 0 | 0 | 0.091377 | 312.1298 | 0.046047 | 0 | 0 | 0.092095 | 312.378 | 0.046586 | 0 | 0 | 0.093172 | 312.6262 | 0.047124 | 0 | 0 | 0.094248 | 312.8744 | 0.047662 | 0 | 0 | 0.095325 | 313.1225 | 0.048201 | 0 | 0 | 0.096401 | 313.3707 | 0.048739 | 0 | 0 | 0.097478 | 313.6189 | 0.049277 | 0 | 0 | 0.098555 | 313.8671 | 0.049816 | 0 | 0 | 0.099631 | 314.0325 | 0.050174 | 0 | 0 | 0.10035 | 314.2807 | 0.050713 | 0 | 0 | 0.10143 | 314.5289 | 0.051251 | 0 | 0 | 0.1025 | 314.7771 | 0.051789 | 0 | 0 | 0.10358 | 314.9425 | 0.052148 | 0 | 0 | 0.1043 | 315.1907 | 0.052687 | 0 | 0 | 0.10537 | 315.3562 | 0.053045 | 0 | 0 | 0.10609 | 315.5216 | 0.053404 | 0 | 0 | 0.10681 | 315.7698 | 0.053943 | 0 | 0 | 0.10789 | 315.9353 | 0.054302 | 0 | 0 | 0.1086 | 316.1835 | 0.05484 | 0 | 0 | 0.10968 | 316.3489 | 0.055199 | 0 | 0 | 0.1104 | 316.5971 | 0.055737 | 0 | 0 | 0.11147 | 316.7625 | 0.056096 | 0 | 0 | 0.11219 | 316.7625 | 0.056096 | 0 | 0 | 0.11219
2017-03-08 11:00 | 271.4934 | 0.80921 |  | 290.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5995 | 0.0167 | 0 | 0 | 0.033401 | 305.1542 | 0.030917 | 0 | 0 | 0.061835 | 305.316 | 0.031268 | 0 | 0 | 0.062537 | 305.5588 | 0.031795 | 0 | 0 | 0.06359 | 305.8015 | 0.032321 | 0 | 0 | 0.064643 | 306.0443 | 0.032848 | 0 | 0 | 0.065696 | 306.2871 | 0.033375 | 0 | 0 | 0.066749 | 306.5298 | 0.033901 | 0 | 0 | 0.067802 | 306.7726 | 0.034428 | 0 | 0 | 0.068855 | 307.0154 | 0.034954 | 0 | 0 | 0.069908 | 307.1772 | 0.035305 | 0 | 0 | 0.07061 | 307.42 | 0.035832 | 0 | 0 | 0.071664 | 307.6627 | 0.036358 | 0 | 0 | 0.072717 | 307.9055 | 0.036885 | 0 | 0 | 0.07377 | 308.0673 | 0.037236 | 0 | 0 | 0.074472 | 308.3101 | 0.037762 | 0 | 0 | 0.075525 | 308.4719 | 0.038114 | 0 | 0 | 0.076227 | 308.6338 | 0.038465 | 0 | 0 | 0.076929 | 308.8765 | 0.038991 | 0 | 0 | 0.077982 | 309.0384 | 0.039342 | 0 | 0 | 0.078684 | 309.2811 | 0.039869 | 0 | 0 | 0.079737 | 309.443 | 0.04022 | 0 | 0 | 0.080439 | 309.6858 | 0.040746 | 0 | 0 | 0.081493 | 309.8476 | 0.041097 | 0 | 0 | 0.082195 | 309.8476 | 0.041097 | 0 | 0 | 0.082195
2017-03-08 12:00 | 280.6201 | 0.83642 |  | 299.7714 | 0.019242 | 0 | 0 | 0.038484 | 308.6374 | 0.038472 | 0 | 0 | 0.076945 | 315.4124 | 0.053167 | 0 | 0 | 0.10633 | 315.5797 | 0.05353 | 0 | 0 | 0.10706 | 315.8306 | 0.054074 | 0 | 0 | 0.10815 | 316.0815 | 0.054619 | 0 | 0 | 0.10924 | 316.3324 | 0.055163 | 0 | 0 | 0.11033 | 316.5834 | 0.055707 | 0 | 0 | 0.11141 | 316.8343 | 0.056251 | 0 | 0 | 0.1125 | 317.0852 | 0.056796 | 0 | 0 | 0.11359 | 317.3361 | 0.05734 | 0 | 0 | 0.11468 | 317.5034 | 0.057703 | 0 | 0 | 0.11541 | 317.7544 | 0.058247 | 0 | 0 | 0.11649 | 318.0053 | 0.058791 | 0 | 0 | 0.11758 | 318.2562 | 0.059336 | 0 | 0 | 0.11867 | 318.4235 | 0.059698 | 0 | 0 | 0.1194 | 318.6744 | 0.060243 | 0 | 0 | 0.12049 | 318.8417 | 0.060606 | 0 | 0 | 0.12121 | 319.009 | 0.060968 | 0 | 0 | 0.12194 | 319.2599 | 0.061513 | 0 | 0 | 0.12303 | 319.4272 | 0.061875 | 0 | 0 | 0.12375 | 319.6781 | 0.06242 | 0 | 0 | 0.12484 | 319.8454 | 0.062783 | 0 | 0 | 0.12557 | 320.0963 | 0.063327 | 0 | 0 | 0.12665 | 320.2636 | 0.06369 | 0 | 0 | 0.12738 | 320.2636 | 0.06369 | 0 | 0 | 0.12738
2017-03-08 13:00 | 280.6437 | 0.83649 |  | 299.7966 | 0.019297 | 0 | 0 | 0.038593 | 308.6633 | 0.038529 | 0 | 0 | 0.077057 | 315.4389 | 0.053225 | 0 | 0 | 0.10645 | 315.6062 | 0.053588 | 0 | 0 | 0.10718 | 315.8571 | 0.054132 | 0 | 0 | 0.10826 | 316.1081 | 0.054676 | 0 | 0 | 0.10935 | 316.359 | 0.055221 | 0 | 0 | 0.11044 | 316.61 | 0.055765 | 0 | 0 | 0.11153 | 316.8609 | 0.056309 | 0 | 0 | 0.11262 | 317.1118 | 0.056853 | 0 | 0 | 0.11371 | 317.3628 | 0.057398 | 0 | 0 | 0.1148 | 317.5301 | 0.057761 | 0 | 0 | 0.11552 | 317.781 | 0.058305 | 0 | 0 | 0.11661 | 318.032 | 0.058849 | 0 | 0 | 0.1177 | 318.2829 | 0.059394 | 0 | 0 | 0.11879 | 318.4502 | 0.059756 | 0 | 0 | 0.11951 | 318.7012 | 0.060301 | 0 | 0 | 0.1206 | 318.8685 | 0.060664 | 0 | 0 | 0.12133 | 319.0358 | 0.061026 | 0 | 0 | 0.12205 | 319.2867 | 0.061571 | 0 | 0 | 0.12314 | 319.454 | 0.061934 | 0 | 0 | 0.12387 | 319.7049 | 0.062478 | 0 | 0 | 0.12496 | 319.8722 | 0.062841 | 0 | 0 | 0.12568 | 320.1232 | 0.063385 | 0 | 0 | 0.12677 | 320.2905 | 0.063748 | 0 | 0 | 0.1275 | 320.2905 | 0.063748 | 0 | 0 | 0.1275
2017-03-08 14:00 | 286.1331 | 0.85285 |  | 305.6607 | 0.032016 | 0 | 0 | 0.064032 | 314.7009 | 0.051624 | 0 | 0 | 0.10325 | 321.6089 | 0.066608 | 0 | 0 | 0.13322 | 321.7795 | 0.066978 | 0 | 0 | 0.13396 | 322.0353 | 0.067533 | 0 | 0 | 0.13507 | 322.2912 | 0.068088 | 0 | 0 | 0.13618 | 322.5471 | 0.068642 | 0 | 0 | 0.13728 | 322.8029 | 0.069197 | 0 | 0 | 0.13839 | 323.0588 | 0.069752 | 0 | 0 | 0.1395 | 323.3146 | 0.070307 | 0 | 0 | 0.14061 | 323.5705 | 0.070862 | 0 | 0 | 0.14172 | 323.741 | 0.071232 | 0 | 0 | 0.14246 | 323.9969 | 0.071787 | 0 | 0 | 0.14357 | 324.2527 | 0.072342 | 0 | 0 | 0.14468 | 324.5086 | 0.072897 | 0 | 0 | 0.14579 | 324.6792 | 0.073267 | 0 | 0 | 0.14653 | 324.935 | 0.073822 | 0 | 0 | 0.14764 | 325.1056 | 0.074192 | 0 | 0 | 0.14838 | 325.2762 | 0.074562 | 0 | 0 | 0.14912 | 325.532 | 0.075117 | 0 | 0 | 0.15023 | 325.7026 | 0.075487 | 0 | 0 | 0.15097 | 325.9584 | 0.076042 | 0 | 0 | 0.15208 | 326.129 | 0.076412 | 0 | 0 | 0.15282 | 326.3849 | 0.076967 | 0 | 0 | 0.15393 | 326.5554 | 0.077337 | 0 | 0 | 0.15467 | 326.5554 | 0.077337 | 0 | 0 | 0.15467
2017-03-08 15:00 | 284.5752 | 0.8482 |  | 303.9964 | 0.028406 | 0 | 0 | 0.056812 | 312.9874 | 0.047908 | 0 | 0 | 0.095815 | 319.8578 | 0.06281 | 0 | 0 | 0.12562 | 320.0275 | 0.063178 | 0 | 0 | 0.12636 | 320.282 | 0.063729 | 0 | 0 | 0.12746 | 320.5364 | 0.064281 | 0 | 0 | 0.12856 | 320.7909 | 0.064833 | 0 | 0 | 0.12967 | 321.0453 | 0.065385 | 0 | 0 | 0.13077 | 321.2998 | 0.065937 | 0 | 0 | 0.13187 | 321.5543 | 0.066489 | 0 | 0 | 0.13298 | 321.8087 | 0.067041 | 0 | 0 | 0.13408 | 321.9784 | 0.067409 | 0 | 0 | 0.13482 | 322.2328 | 0.067961 | 0 | 0 | 0.13592 | 322.4873 | 0.068513 | 0 | 0 | 0.13703 | 322.7417 | 0.069065 | 0 | 0 | 0.13813 | 322.9114 | 0.069433 | 0 | 0 | 0.13887 | 323.1658 | 0.069985 | 0 | 0 | 0.13997 | 323.3355 | 0.070353 | 0 | 0 | 0.14071 | 323.5051 | 0.070721 | 0 | 0 | 0.14144 | 323.7596 | 0.071272 | 0 | 0 | 0.14254 | 323.9292 | 0.07164 | 0 | 0 | 0.14328 | 324.1837 | 0.072192 | 0 | 0 | 0.14438 | 324.3533 | 0.07256 | 0 | 0 | 0.14512 | 324.6078 | 0.073112 | 0 | 0 | 0.14622 | 324.7774 | 0.07348 | 0 | 0 | 0.14696 | 324.7774 | 0.07348 | 0 | 0 | 0.14696
2017-03-08 16:00 | 292.6693 | 0.87233 |  | 312.643 | 0.04716 | 0 | 0 | 0.094321 | 321.8897 | 0.067217 | 0 | 0 | 0.13443 | 328.9555 | 0.082542 | 0 | 0 | 0.16508 | 329.13 | 0.082921 | 0 | 0 | 0.16584 | 329.3917 | 0.083488 | 0 | 0 | 0.16698 | 329.6534 | 0.084056 | 0 | 0 | 0.16811 | 329.9151 | 0.084624 | 0 | 0 | 0.16925 | 330.1768 | 0.085191 | 0 | 0 | 0.17038 | 330.4385 | 0.085759 | 0 | 0 | 0.17152 | 330.7002 | 0.086327 | 0 | 0 | 0.17265 | 330.9619 | 0.086894 | 0 | 0 | 0.17379 | 331.1364 | 0.087273 | 0 | 0 | 0.17455 | 331.3981 | 0.08784 | 0 | 0 | 0.17568 | 331.6598 | 0.088408 | 0 | 0 | 0.17682 | 331.9214 | 0.088976 | 0 | 0 | 0.17795 | 332.0959 | 0.089354 | 0 | 0 | 0.17871 | 332.3576 | 0.089922 | 0 | 0 | 0.17984 | 332.5321 | 0.0903 | 0 | 0 | 0.1806 | 332.7065 | 0.090678 | 0 | 0 | 0.18136 | 332.9682 | 0.091246 | 0 | 0 | 0.18249 | 333.1427 | 0.091624 | 0 | 0 | 0.18325 | 333.4044 | 0.092192 | 0 | 0 | 0.18438 | 333.5789 | 0.09257 | 0 | 0 | 0.18514 | 333.8406 | 0.093138 | 0 | 0 | 0.18628 | 334.015 | 0.093517 | 0 | 0 | 0.18703 | 334.015 | 0.093517 | 0 | 0 | 0.18703
2017-03-08 17:00 | 293.8373 | 0.87581 |  | 313.8906 | 0.049867 | 0 | 0 | 0.099733 | 323.1742 | 0.070003 | 0 | 0 | 0.14001 | 330.2683 | 0.08539 | 0 | 0 | 0.17078 | 330.4435 | 0.08577 | 0 | 0 | 0.17154 | 330.7062 | 0.08634 | 0 | 0 | 0.17268 | 330.9689 | 0.08691 | 0 | 0 | 0.17382 | 331.2317 | 0.087479 | 0 | 0 | 0.17496 | 331.4944 | 0.088049 | 0 | 0 | 0.1761 | 331.7572 | 0.088619 | 0 | 0 | 0.17724 | 332.0199 | 0.089189 | 0 | 0 | 0.17838 | 332.2827 | 0.089759 | 0 | 0 | 0.17952 | 332.4578 | 0.090139 | 0 | 0 | 0.18028 | 332.7206 | 0.090709 | 0 | 0 | 0.18142 | 332.9833 | 0.091279 | 0 | 0 | 0.18256 | 333.2461 | 0.091849 | 0 | 0 | 0.1837 | 333.4212 | 0.092229 | 0 | 0 | 0.18446 | 333.684 | 0.092798 | 0 | 0 | 0.1856 | 333.8591 | 0.093178 | 0 | 0 | 0.18636 | 334.0343 | 0.093558 | 0 | 0 | 0.18712 | 334.297 | 0.094128 | 0 | 0 | 0.18826 | 334.4722 | 0.094508 | 0 | 0 | 0.18902 | 334.7349 | 0.095078 | 0 | 0 | 0.19016 | 334.9101 | 0.095458 | 0 | 0 | 0.19092 | 335.1728 | 0.096028 | 0 | 0 | 0.19206 | 335.348 | 0.096408 | 0 | 0 | 0.19282 | 335.348 | 0.096408 | 0 | 0 | 0.19282
2017-03-08 18:00 | 290.1815 | 0.86491 |  | 309.9854 | 0.041396 | 0 | 0 | 0.082792 | 319.1535 | 0.061282 | 0 | 0 | 0.12256 | 326.1593 | 0.076477 | 0 | 0 | 0.15295 | 326.3322 | 0.076853 | 0 | 0 | 0.15371 | 326.5917 | 0.077415 | 0 | 0 | 0.15483 | 326.8512 | 0.077978 | 0 | 0 | 0.15596 | 327.1107 | 0.078541 | 0 | 0 | 0.15708 | 327.3701 | 0.079104 | 0 | 0 | 0.15821 | 327.6296 | 0.079667 | 0 | 0 | 0.15933 | 327.8891 | 0.080229 | 0 | 0 | 0.16046 | 328.1486 | 0.080792 | 0 | 0 | 0.16158 | 328.3216 | 0.081167 | 0 | 0 | 0.16233 | 328.581 | 0.08173 | 0 | 0 | 0.16346 | 328.8405 | 0.082293 | 0 | 0 | 0.16459 | 329.1 | 0.082856 | 0 | 0 | 0.16571 | 329.273 | 0.083231 | 0 | 0 | 0.16646 | 329.5324 | 0.083794 | 0 | 0 | 0.16759 | 329.7054 | 0.084169 | 0 | 0 | 0.16834 | 329.8784 | 0.084544 | 0 | 0 | 0.16909 | 330.1379 | 0.085107 | 0 | 0 | 0.17021 | 330.3109 | 0.085482 | 0 | 0 | 0.17096 | 330.5703 | 0.086045 | 0 | 0 | 0.17209 | 330.7433 | 0.08642 | 0 | 0 | 0.17284 | 331.0028 | 0.086983 | 0 | 0 | 0.17397 | 331.1758 | 0.087358 | 0 | 0 | 0.17472 | 331.1758 | 0.087358 | 0 | 0 | 0.17472
2017-03-08 19:00 | 297.3815 | 0.88637 |  | 317.6768 | 0.058079 | 0 | 0 | 0.11616 | 327.0723 | 0.078458 | 0 | 0 | 0.15692 | 334.252 | 0.09403 | 0 | 0 | 0.18806 | 334.4292 | 0.094415 | 0 | 0 | 0.18883 | 334.6951 | 0.094992 | 0 | 0 | 0.18998 | 334.9611 | 0.095568 | 0 | 0 | 0.19114 | 335.227 | 0.096145 | 0 | 0 | 0.19229 | 335.4929 | 0.096722 | 0 | 0 | 0.19344 | 335.7588 | 0.097299 | 0 | 0 | 0.1946 | 336.0247 | 0.097875 | 0 | 0 | 0.19575 | 336.2906 | 0.098452 | 0 | 0 | 0.1969 | 336.4679 | 0.098837 | 0 | 0 | 0.19767 | 336.7338 | 0.099414 | 0 | 0 | 0.19883 | 336.9997 | 0.09999 | 0 | 0 | 0.19998 | 337.2656 | 0.10057 | 0 | 0 | 0.20113 | 337.4429 | 0.10095 | 0 | 0 | 0.2019 | 337.7088 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.20306 | 337.8861 | 0.10191 | 0 | 0 | 0.20383 | 338.0634 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.20459 | 338.3293 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20575 | 338.5066 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20652 | 338.7725 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20767 | 338.9497 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20844 | 339.2157 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.20959 | 339.3929 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21036 | 339.3929 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21036
2017-03-08 20:00 | 293.9265 | 0.87608 |  | 313.9859 | 0.050073 | 0 | 0 | 0.10015 | 323.2724 | 0.070216 | 0 | 0 | 0.14043 | 330.3686 | 0.085607 | 0 | 0 | 0.17121 | 330.5438 | 0.085987 | 0 | 0 | 0.17197 | 330.8066 | 0.086557 | 0 | 0 | 0.17311 | 331.0694 | 0.087128 | 0 | 0 | 0.17426 | 331.3323 | 0.087698 | 0 | 0 | 0.1754 | 331.5951 | 0.088268 | 0 | 0 | 0.17654 | 331.8579 | 0.088838 | 0 | 0 | 0.17768 | 332.1207 | 0.089408 | 0 | 0 | 0.17882 | 332.3836 | 0.089978 | 0 | 0 | 0.17996 | 332.5588 | 0.090358 | 0 | 0 | 0.18072 | 332.8216 | 0.090928 | 0 | 0 | 0.18186 | 333.0844 | 0.091498 | 0 | 0 | 0.183 | 333.3472 | 0.092068 | 0 | 0 | 0.18414 | 333.5225 | 0.092448 | 0 | 0 | 0.1849 | 333.7853 | 0.093018 | 0 | 0 | 0.18604 | 333.9605 | 0.093398 | 0 | 0 | 0.1868 | 334.1357 | 0.093778 | 0 | 0 | 0.18756 | 334.3985 | 0.094348 | 0 | 0 | 0.1887 | 334.5737 | 0.094728 | 0 | 0 | 0.18946 | 334.8366 | 0.095298 | 0 | 0 | 0.1906 | 335.0118 | 0.095678 | 0 | 0 | 0.19136 | 335.2746 | 0.096249 | 0 | 0 | 0.1925 | 335.4498 | 0.096629 | 0 | 0 | 0.19326 | 335.4498 | 0.096629 | 0 | 0 | 0.19326
2017-03-08 21:00 | 284.6707 | 0.84849 |  | 304.0985 | 0.028627 | 0 | 0 | 0.057255 | 313.0925 | 0.048135 | 0 | 0 | 0.096271 | 319.9652 | 0.063042 | 0 | 0 | 0.12608 | 320.1349 | 0.063411 | 0 | 0 | 0.12682 | 320.3895 | 0.063963 | 0 | 0 | 0.12793 | 320.644 | 0.064515 | 0 | 0 | 0.12903 | 320.8986 | 0.065067 | 0 | 0 | 0.13013 | 321.1531 | 0.065619 | 0 | 0 | 0.13124 | 321.4077 | 0.066171 | 0 | 0 | 0.13234 | 321.6622 | 0.066723 | 0 | 0 | 0.13345 | 321.9167 | 0.067275 | 0 | 0 | 0.13455 | 322.0864 | 0.067643 | 0 | 0 | 0.13529 | 322.341 | 0.068196 | 0 | 0 | 0.13639 | 322.5955 | 0.068748 | 0 | 0 | 0.1375 | 322.8501 | 0.0693 | 0 | 0 | 0.1386 | 323.0198 | 0.069668 | 0 | 0 | 0.13934 | 323.2743 | 0.07022 | 0 | 0 | 0.14044 | 323.444 | 0.070588 | 0 | 0 | 0.14118 | 323.6137 | 0.070956 | 0 | 0 | 0.14191 | 323.8683 | 0.071508 | 0 | 0 | 0.14302 | 324.038 | 0.071876 | 0 | 0 | 0.14375 | 324.2925 | 0.072428 | 0 | 0 | 0.14486 | 324.4622 | 0.072796 | 0 | 0 | 0.14559 | 324.7168 | 0.073349 | 0 | 0 | 0.1467 | 324.8865 | 0.073717 | 0 | 0 | 0.14743 | 324.8865 | 0.073717 | 0 | 0 | 0.14743
2017-03-08 22:00 | 295.2418 | 0.88 |  | 315.391 | 0.053121 | 0 | 0 | 0.10624 | 324.7189 | 0.073353 | 0 | 0 | 0.14671 | 331.8469 | 0.088814 | 0 | 0 | 0.17763 | 332.0229 | 0.089196 | 0 | 0 | 0.17839 | 332.2869 | 0.089768 | 0 | 0 | 0.17954 | 332.5509 | 0.090341 | 0 | 0 | 0.18068 | 332.8149 | 0.090913 | 0 | 0 | 0.18183 | 333.0789 | 0.091486 | 0 | 0 | 0.18297 | 333.3429 | 0.092059 | 0 | 0 | 0.18412 | 333.6069 | 0.092631 | 0 | 0 | 0.18526 | 333.8709 | 0.093204 | 0 | 0 | 0.18641 | 334.0469 | 0.093586 | 0 | 0 | 0.18717 | 334.3109 | 0.094158 | 0 | 0 | 0.18832 | 334.5749 | 0.094731 | 0 | 0 | 0.18946 | 334.8389 | 0.095303 | 0 | 0 | 0.19061 | 335.0149 | 0.095685 | 0 | 0 | 0.19137 | 335.2789 | 0.096258 | 0 | 0 | 0.19252 | 335.4549 | 0.09664 | 0 | 0 | 0.19328 | 335.6309 | 0.097021 | 0 | 0 | 0.19404 | 335.8949 | 0.097594 | 0 | 0 | 0.19519 | 336.0709 | 0.097976 | 0 | 0 | 0.19595 | 336.3349 | 0.098548 | 0 | 0 | 0.1971 | 336.5109 | 0.09893 | 0 | 0 | 0.19786 | 336.7749 | 0.099503 | 0 | 0 | 0.19901 | 336.9509 | 0.099884 | 0 | 0 | 0.19977 | 336.9509 | 0.099884 | 0 | 0 | 0.19977
2017-03-08 23:00 | 290.51 | 0.86589 |  | 310.3363 | 0.042157 | 0 | 0 | 0.084315 | 319.5148 | 0.062065 | 0 | 0 | 0.12413 | 326.5285 | 0.077278 | 0 | 0 | 0.15456 | 326.7017 | 0.077654 | 0 | 0 | 0.15531 | 326.9614 | 0.078217 | 0 | 0 | 0.15643 | 327.2212 | 0.078781 | 0 | 0 | 0.15756 | 327.481 | 0.079344 | 0 | 0 | 0.15869 | 327.7407 | 0.079908 | 0 | 0 | 0.15982 | 328.0005 | 0.080471 | 0 | 0 | 0.16094 | 328.2603 | 0.081034 | 0 | 0 | 0.16207 | 328.52 | 0.081598 | 0 | 0 | 0.1632 | 328.6932 | 0.081974 | 0 | 0 | 0.16395 | 328.953 | 0.082537 | 0 | 0 | 0.16507 | 329.2128 | 0.0831 | 0 | 0 | 0.1662 | 329.4725 | 0.083664 | 0 | 0 | 0.16733 | 329.6457 | 0.084039 | 0 | 0 | 0.16808 | 329.9055 | 0.084603 | 0 | 0 | 0.16921 | 330.0787 | 0.084979 | 0 | 0 | 0.16996 | 330.2518 | 0.085354 | 0 | 0 | 0.17071 | 330.5116 | 0.085918 | 0 | 0 | 0.17184 | 330.6848 | 0.086293 | 0 | 0 | 0.17259 | 330.9445 | 0.086857 | 0 | 0 | 0.17371 | 331.1177 | 0.087232 | 0 | 0 | 0.17446 | 331.3775 | 0.087796 | 0 | 0 | 0.17559 | 331.5507 | 0.088171 | 0 | 0 | 0.17634 | 331.5507 | 0.088171 | 0 | 0 | 0.17634
2017-03-09 | 292.0137 | 0.87038 |  | 311.9426 | 0.045641 | 0 | 0 | 0.091283 | 321.1685 | 0.065652 | 0 | 0 | 0.1313 | 328.2186 | 0.080944 | 0 | 0 | 0.16189 | 328.3926 | 0.081322 | 0 | 0 | 0.16264 | 328.6538 | 0.081888 | 0 | 0 | 0.16378 | 328.9149 | 0.082454 | 0 | 0 | 0.16491 | 329.176 | 0.083021 | 0 | 0 | 0.16604 | 329.4371 | 0.083587 | 0 | 0 | 0.16717 | 329.6982 | 0.084153 | 0 | 0 | 0.16831 | 329.9593 | 0.08472 | 0 | 0 | 0.16944 | 330.2204 | 0.085286 | 0 | 0 | 0.17057 | 330.3945 | 0.085664 | 0 | 0 | 0.17133 | 330.6556 | 0.08623 | 0 | 0 | 0.17246 | 330.9167 | 0.086796 | 0 | 0 | 0.17359 | 331.1779 | 0.087363 | 0 | 0 | 0.17473 | 331.3519 | 0.08774 | 0 | 0 | 0.17548 | 331.613 | 0.088307 | 0 | 0 | 0.17661 | 331.7871 | 0.088684 | 0 | 0 | 0.17737 | 331.9612 | 0.089062 | 0 | 0 | 0.17812 | 332.2223 | 0.089628 | 0 | 0 | 0.17926 | 332.3964 | 0.090006 | 0 | 0 | 0.18001 | 332.6575 | 0.090572 | 0 | 0 | 0.18114 | 332.8316 | 0.09095 | 0 | 0 | 0.1819 | 333.0927 | 0.091516 | 0 | 0 | 0.18303 | 333.2668 | 0.091893 | 0 | 0 | 0.18379 | 333.2668 | 0.091893 | 0 | 0 | 0.18379
2017-03-09 01:00 | 284.1738 | 0.84701 |  | 303.5676 | 0.027476 | 0 | 0 | 0.054952 | 312.5459 | 0.04695 | 0 | 0 | 0.0939 | 319.4066 | 0.061831 | 0 | 0 | 0.12366 | 319.576 | 0.062198 | 0 | 0 | 0.1244 | 319.8301 | 0.062749 | 0 | 0 | 0.1255 | 320.0842 | 0.063301 | 0 | 0 | 0.1266 | 320.3383 | 0.063852 | 0 | 0 | 0.1277 | 320.5924 | 0.064403 | 0 | 0 | 0.12881 | 320.8465 | 0.064954 | 0 | 0 | 0.12991 | 321.1006 | 0.065505 | 0 | 0 | 0.13101 | 321.3547 | 0.066056 | 0 | 0 | 0.13211 | 321.5241 | 0.066424 | 0 | 0 | 0.13285 | 321.7782 | 0.066975 | 0 | 0 | 0.13395 | 322.0323 | 0.067526 | 0 | 0 | 0.13505 | 322.2865 | 0.068077 | 0 | 0 | 0.13615 | 322.4559 | 0.068445 | 0 | 0 | 0.13689 | 322.71 | 0.068996 | 0 | 0 | 0.13799 | 322.8794 | 0.069363 | 0 | 0 | 0.13873 | 323.0488 | 0.069731 | 0 | 0 | 0.13946 | 323.3029 | 0.070282 | 0 | 0 | 0.14056 | 323.4723 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.1413 | 323.7264 | 0.0712 | 0 | 0 | 0.1424 | 323.8958 | 0.071568 | 0 | 0 | 0.14314 | 324.1499 | 0.072119 | 0 | 0 | 0.14424 | 324.3193 | 0.072486 | 0 | 0 | 0.14497 | 324.3193 | 0.072486 | 0 | 0 | 0.14497
2017-03-09 02:00 | 283.7567 | 0.84576 |  | 303.1221 | 0.02651 | 0 | 0 | 0.053019 | 312.0872 | 0.045955 | 0 | 0 | 0.09191 | 318.9379 | 0.060814 | 0 | 0 | 0.12163 | 319.1071 | 0.061181 | 0 | 0 | 0.12236 | 319.3608 | 0.061731 | 0 | 0 | 0.12346 | 319.6145 | 0.062282 | 0 | 0 | 0.12456 | 319.8682 | 0.062832 | 0 | 0 | 0.12566 | 320.122 | 0.063382 | 0 | 0 | 0.12676 | 320.3757 | 0.063933 | 0 | 0 | 0.12787 | 320.6294 | 0.064483 | 0 | 0 | 0.12897 | 320.8832 | 0.065033 | 0 | 0 | 0.13007 | 321.0523 | 0.0654 | 0 | 0 | 0.1308 | 321.306 | 0.065951 | 0 | 0 | 0.1319 | 321.5598 | 0.066501 | 0 | 0 | 0.133 | 321.8135 | 0.067051 | 0 | 0 | 0.1341 | 321.9827 | 0.067418 | 0 | 0 | 0.13484 | 322.2364 | 0.067969 | 0 | 0 | 0.13594 | 322.4055 | 0.068336 | 0 | 0 | 0.13667 | 322.5747 | 0.068702 | 0 | 0 | 0.1374 | 322.8284 | 0.069253 | 0 | 0 | 0.13851 | 322.9976 | 0.06962 | 0 | 0 | 0.13924 | 323.2513 | 0.07017 | 0 | 0 | 0.14034 | 323.4205 | 0.070537 | 0 | 0 | 0.14107 | 323.6742 | 0.071087 | 0 | 0 | 0.14217 | 323.8433 | 0.071454 | 0 | 0 | 0.14291 | 323.8433 | 0.071454 | 0 | 0 | 0.14291
2017-03-09 03:00 | 290.4425 | 0.86569 |  | 310.2642 | 0.042001 | 0 | 0 | 0.084002 | 319.4405 | 0.061904 | 0 | 0 | 0.12381 | 326.4526 | 0.077114 | 0 | 0 | 0.15423 | 326.6257 | 0.077489 | 0 | 0 | 0.15498 | 326.8855 | 0.078052 | 0 | 0 | 0.1561 | 327.1452 | 0.078616 | 0 | 0 | 0.15723 | 327.4049 | 0.079179 | 0 | 0 | 0.15836 | 327.6646 | 0.079742 | 0 | 0 | 0.15948 | 327.9243 | 0.080306 | 0 | 0 | 0.16061 | 328.184 | 0.080869 | 0 | 0 | 0.16174 | 328.4437 | 0.081432 | 0 | 0 | 0.16286 | 328.6168 | 0.081808 | 0 | 0 | 0.16362 | 328.8765 | 0.082371 | 0 | 0 | 0.16474 | 329.1363 | 0.082934 | 0 | 0 | 0.16587 | 329.396 | 0.083498 | 0 | 0 | 0.167 | 329.5691 | 0.083873 | 0 | 0 | 0.16775 | 329.8288 | 0.084437 | 0 | 0 | 0.16887 | 330.0019 | 0.084812 | 0 | 0 | 0.16962 | 330.1751 | 0.085188 | 0 | 0 | 0.17038 | 330.4348 | 0.085751 | 0 | 0 | 0.1715 | 330.6079 | 0.086127 | 0 | 0 | 0.17225 | 330.8676 | 0.08669 | 0 | 0 | 0.17338 | 331.0408 | 0.087065 | 0 | 0 | 0.17413 | 331.3005 | 0.087629 | 0 | 0 | 0.17526 | 331.4736 | 0.088004 | 0 | 0 | 0.17601 | 331.4736 | 0.088004 | 0 | 0 | 0.17601
2017-03-09 04:00 | 289.9974 | 0.86437 |  | 309.7887 | 0.04097 | 0 | 0 | 0.081939 | 318.951 | 0.060843 | 0 | 0 | 0.12169 | 325.9523 | 0.076028 | 0 | 0 | 0.15206 | 326.1252 | 0.076403 | 0 | 0 | 0.15281 | 326.3845 | 0.076966 | 0 | 0 | 0.15393 | 326.6438 | 0.077528 | 0 | 0 | 0.15506 | 326.9031 | 0.078091 | 0 | 0 | 0.15618 | 327.1624 | 0.078653 | 0 | 0 | 0.15731 | 327.4217 | 0.079216 | 0 | 0 | 0.15843 | 327.6811 | 0.079778 | 0 | 0 | 0.15956 | 327.9404 | 0.080341 | 0 | 0 | 0.16068 | 328.1132 | 0.080716 | 0 | 0 | 0.16143 | 328.3725 | 0.081278 | 0 | 0 | 0.16256 | 328.6319 | 0.08184 | 0 | 0 | 0.16368 | 328.8912 | 0.082403 | 0 | 0 | 0.16481 | 329.064 | 0.082778 | 0 | 0 | 0.16556 | 329.3234 | 0.08334 | 0 | 0 | 0.16668 | 329.4962 | 0.083715 | 0 | 0 | 0.16743 | 329.6691 | 0.08409 | 0 | 0 | 0.16818 | 329.9284 | 0.084653 | 0 | 0 | 0.16931 | 330.1013 | 0.085028 | 0 | 0 | 0.17006 | 330.3606 | 0.08559 | 0 | 0 | 0.17118 | 330.5335 | 0.085965 | 0 | 0 | 0.17193 | 330.7928 | 0.086527 | 0 | 0 | 0.17305 | 330.9656 | 0.086902 | 0 | 0 | 0.1738 | 330.9656 | 0.086902 | 0 | 0 | 0.1738
2017-03-09 05:00 | 291.573 | 0.86906 |  | 311.4718 | 0.04462 | 0 | 0 | 0.08924 | 320.6838 | 0.064601 | 0 | 0 | 0.1292 | 327.7232 | 0.07987 | 0 | 0 | 0.15974 | 327.8971 | 0.080247 | 0 | 0 | 0.16049 | 328.1578 | 0.080812 | 0 | 0 | 0.16162 | 328.4185 | 0.081378 | 0 | 0 | 0.16276 | 328.6792 | 0.081943 | 0 | 0 | 0.16389 | 328.9399 | 0.082509 | 0 | 0 | 0.16502 | 329.2007 | 0.083074 | 0 | 0 | 0.16615 | 329.4614 | 0.08364 | 0 | 0 | 0.16728 | 329.7221 | 0.084205 | 0 | 0 | 0.16841 | 329.8959 | 0.084582 | 0 | 0 | 0.16916 | 330.1566 | 0.085148 | 0 | 0 | 0.1703 | 330.4173 | 0.085713 | 0 | 0 | 0.17143 | 330.6781 | 0.086279 | 0 | 0 | 0.17256 | 330.8519 | 0.086656 | 0 | 0 | 0.17331 | 331.1126 | 0.087221 | 0 | 0 | 0.17444 | 331.2864 | 0.087598 | 0 | 0 | 0.1752 | 331.4602 | 0.087975 | 0 | 0 | 0.17595 | 331.7209 | 0.088541 | 0 | 0 | 0.17708 | 331.8947 | 0.088918 | 0 | 0 | 0.17784 | 332.1555 | 0.089483 | 0 | 0 | 0.17897 | 332.3293 | 0.08986 | 0 | 0 | 0.17972 | 332.59 | 0.090426 | 0 | 0 | 0.18085 | 332.7638 | 0.090803 | 0 | 0 | 0.18161 | 332.7638 | 0.090803 | 0 | 0 | 0.18161
2017-03-09 06:00 | 298.7732 | 0.89052 |  | 319.1633 | 0.061303 | 0 | 0 | 0.12261 | 328.6029 | 0.081778 | 0 | 0 | 0.16356 | 335.8161 | 0.097423 | 0 | 0 | 0.19485 | 335.9942 | 0.097809 | 0 | 0 | 0.19562 | 336.2614 | 0.098389 | 0 | 0 | 0.19678 | 336.5285 | 0.098968 | 0 | 0 | 0.19794 | 336.7957 | 0.099548 | 0 | 0 | 0.1991 | 337.0629 | 0.10013 | 0 | 0 | 0.20025 | 337.33 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20141 | 337.5972 | 0.10129 | 0 | 0 | 0.20257 | 337.8643 | 0.10187 | 0 | 0 | 0.20373 | 338.0424 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.2045 | 338.3096 | 0.10283 | 0 | 0 | 0.20566 | 338.5767 | 0.10341 | 0 | 0 | 0.20682 | 338.8439 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20798 | 339.022 | 0.10438 | 0 | 0 | 0.20875 | 339.2892 | 0.10496 | 0 | 0 | 0.20991 | 339.4673 | 0.10534 | 0 | 0 | 0.21068 | 339.6454 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.21146 | 339.9125 | 0.10631 | 0 | 0 | 0.21262 | 340.0906 | 0.10669 | 0 | 0 | 0.21339 | 340.3578 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.21455 | 340.5359 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.21532 | 340.8031 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.21648 | 340.9812 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21725 | 340.9812 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21725
2017-03-09 07:00 | 297.2164 | 0.88588 |  | 317.5004 | 0.057696 | 0 | 0 | 0.11539 | 326.8907 | 0.078064 | 0 | 0 | 0.15613 | 334.0664 | 0.093628 | 0 | 0 | 0.18726 | 334.2435 | 0.094012 | 0 | 0 | 0.18802 | 334.5093 | 0.094589 | 0 | 0 | 0.18918 | 334.7751 | 0.095165 | 0 | 0 | 0.19033 | 335.0408 | 0.095741 | 0 | 0 | 0.19148 | 335.3066 | 0.096318 | 0 | 0 | 0.19264 | 335.5724 | 0.096894 | 0 | 0 | 0.19379 | 335.8381 | 0.097471 | 0 | 0 | 0.19494 | 336.1039 | 0.098047 | 0 | 0 | 0.19609 | 336.2811 | 0.098432 | 0 | 0 | 0.19686 | 336.5468 | 0.099008 | 0 | 0 | 0.19802 | 336.8126 | 0.099584 | 0 | 0 | 0.19917 | 337.0784 | 0.10016 | 0 | 0 | 0.20032 | 337.2556 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.20109 | 337.5213 | 0.10112 | 0 | 0 | 0.20224 | 337.6985 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20301 | 337.8757 | 0.10189 | 0 | 0 | 0.20378 | 338.1414 | 0.10247 | 0 | 0 | 0.20493 | 338.3186 | 0.10285 | 0 | 0 | 0.2057 | 338.5844 | 0.10343 | 0 | 0 | 0.20685 | 338.7616 | 0.10381 | 0 | 0 | 0.20762 | 339.0273 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.20878 | 339.2045 | 0.10477 | 0 | 0 | 0.20954 | 339.2045 | 0.10477 | 0 | 0 | 0.20954
2017-03-09 08:00 | 289.7199 | 0.86354 |  | 309.4922 | 0.040327 | 0 | 0 | 0.080653 | 318.6457 | 0.06018 | 0 | 0 | 0.12036 | 325.6404 | 0.075352 | 0 | 0 | 0.1507 | 325.8131 | 0.075726 | 0 | 0 | 0.15145 | 326.0722 | 0.076288 | 0 | 0 | 0.15258 | 326.3312 | 0.07685 | 0 | 0 | 0.1537 | 326.5903 | 0.077412 | 0 | 0 | 0.15482 | 326.8493 | 0.077974 | 0 | 0 | 0.15595 | 327.1084 | 0.078536 | 0 | 0 | 0.15707 | 327.3675 | 0.079098 | 0 | 0 | 0.1582 | 327.6265 | 0.07966 | 0 | 0 | 0.15932 | 327.7992 | 0.080034 | 0 | 0 | 0.16007 | 328.0583 | 0.080596 | 0 | 0 | 0.16119 | 328.3174 | 0.081158 | 0 | 0 | 0.16232 | 328.5764 | 0.08172 | 0 | 0 | 0.16344 | 328.7491 | 0.082095 | 0 | 0 | 0.16419 | 329.0082 | 0.082657 | 0 | 0 | 0.16531 | 329.1809 | 0.083031 | 0 | 0 | 0.16606 | 329.3536 | 0.083406 | 0 | 0 | 0.16681 | 329.6127 | 0.083968 | 0 | 0 | 0.16794 | 329.7854 | 0.084342 | 0 | 0 | 0.16868 | 330.0444 | 0.084904 | 0 | 0 | 0.16981 | 330.2171 | 0.085279 | 0 | 0 | 0.17056 | 330.4762 | 0.085841 | 0 | 0 | 0.17168 | 330.6489 | 0.086215 | 0 | 0 | 0.17243 | 330.6489 | 0.086215 | 0 | 0 | 0.17243
2017-03-09 09:00 | 284.8304 | 0.84896 |  | 304.269 | 0.028997 | 0 | 0 | 0.057995 | 313.2681 | 0.048516 | 0 | 0 | 0.097033 | 320.1447 | 0.063432 | 0 | 0 | 0.12686 | 320.3145 | 0.0638 | 0 | 0 | 0.1276 | 320.5692 | 0.064352 | 0 | 0 | 0.1287 | 320.8239 | 0.064905 | 0 | 0 | 0.12981 | 321.0786 | 0.065457 | 0 | 0 | 0.13091 | 321.3332 | 0.06601 | 0 | 0 | 0.13202 | 321.5879 | 0.066562 | 0 | 0 | 0.13312 | 321.8426 | 0.067115 | 0 | 0 | 0.13423 | 322.0973 | 0.067667 | 0 | 0 | 0.13533 | 322.2671 | 0.068035 | 0 | 0 | 0.13607 | 322.5218 | 0.068588 | 0 | 0 | 0.13718 | 322.7765 | 0.06914 | 0 | 0 | 0.13828 | 323.0312 | 0.069693 | 0 | 0 | 0.13939 | 323.201 | 0.070061 | 0 | 0 | 0.14012 | 323.4557 | 0.070613 | 0 | 0 | 0.14123 | 323.6255 | 0.070982 | 0 | 0 | 0.14196 | 323.7952 | 0.07135 | 0 | 0 | 0.1427 | 324.0499 | 0.071902 | 0 | 0 | 0.1438 | 324.2197 | 0.07227 | 0 | 0 | 0.14454 | 324.4744 | 0.072823 | 0 | 0 | 0.14565 | 324.6442 | 0.073191 | 0 | 0 | 0.14638 | 324.8989 | 0.073744 | 0 | 0 | 0.14749 | 325.0687 | 0.074112 | 0 | 0 | 0.14822 | 325.0687 | 0.074112 | 0 | 0 | 0.14822
2017-03-09 10:00 | 283.2582 | 0.84428 |  | 302.5895 | 0.025355 | 0 | 0 | 0.050709 | 311.5389 | 0.044766 | 0 | 0 | 0.089531 | 318.3775 | 0.059599 | 0 | 0 | 0.1192 | 318.5464 | 0.059965 | 0 | 0 | 0.11993 | 318.7997 | 0.060514 | 0 | 0 | 0.12103 | 319.053 | 0.061064 | 0 | 0 | 0.12213 | 319.3062 | 0.061613 | 0 | 0 | 0.12323 | 319.5595 | 0.062162 | 0 | 0 | 0.12432 | 319.8128 | 0.062712 | 0 | 0 | 0.12542 | 320.0661 | 0.063261 | 0 | 0 | 0.12652 | 320.3194 | 0.063811 | 0 | 0 | 0.12762 | 320.4882 | 0.064177 | 0 | 0 | 0.12835 | 320.7415 | 0.064726 | 0 | 0 | 0.12945 | 320.9948 | 0.065276 | 0 | 0 | 0.13055 | 321.2481 | 0.065825 | 0 | 0 | 0.13165 | 321.4169 | 0.066191 | 0 | 0 | 0.13238 | 321.6702 | 0.066741 | 0 | 0 | 0.13348 | 321.8391 | 0.067107 | 0 | 0 | 0.13421 | 322.0079 | 0.067473 | 0 | 0 | 0.13495 | 322.2612 | 0.068022 | 0 | 0 | 0.13604 | 322.4301 | 0.068389 | 0 | 0 | 0.13678 | 322.6833 | 0.068938 | 0 | 0 | 0.13788 | 322.8522 | 0.069304 | 0 | 0 | 0.13861 | 323.1055 | 0.069854 | 0 | 0 | 0.13971 | 323.2743 | 0.07022 | 0 | 0 | 0.14044 | 323.2743 | 0.07022 | 0 | 0 | 0.14044
2017-03-09 11:00 | 267.7087 | 0.79793 |  | 285.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4369 | 0.0076716 | 0 | 0 | 0.015343 | 300.9002 | 0.02169 | 0 | 0 | 0.043381 | 301.0598 | 0.022037 | 0 | 0 | 0.044073 | 301.2992 | 0.022556 | 0 | 0 | 0.045112 | 301.5385 | 0.023075 | 0 | 0 | 0.04615 | 301.7779 | 0.023594 | 0 | 0 | 0.047188 | 302.0173 | 0.024113 | 0 | 0 | 0.048227 | 302.2567 | 0.024633 | 0 | 0 | 0.049265 | 302.4961 | 0.025152 | 0 | 0 | 0.050304 | 302.7354 | 0.025671 | 0 | 0 | 0.051342 | 302.895 | 0.026017 | 0 | 0 | 0.052034 | 303.1344 | 0.026536 | 0 | 0 | 0.053073 | 303.3738 | 0.027056 | 0 | 0 | 0.054111 | 303.6132 | 0.027575 | 0 | 0 | 0.05515 | 303.7728 | 0.027921 | 0 | 0 | 0.055842 | 304.0121 | 0.02844 | 0 | 0 | 0.05688 | 304.1717 | 0.028786 | 0 | 0 | 0.057573 | 304.3313 | 0.029133 | 0 | 0 | 0.058265 | 304.5707 | 0.029652 | 0 | 0 | 0.059303 | 304.7303 | 0.029998 | 0 | 0 | 0.059996 | 304.9697 | 0.030517 | 0 | 0 | 0.061034 | 305.1292 | 0.030863 | 0 | 0 | 0.061726 | 305.3686 | 0.031382 | 0 | 0 | 0.062765 | 305.5282 | 0.031729 | 0 | 0 | 0.063457 | 305.5282 | 0.031729 | 0 | 0 | 0.063457
2017-03-09 12:00 | 252.6698 | 0.75311 |  | 269.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3647 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 13:00 | 249.8778 | 0.74479 |  | 266.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1783 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 14:00 | 247.7038 | 0.73831 |  | 264.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6972 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 15:00 | 247.4702 | 0.73761 |  | 264.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4306 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 16:00 | 261.639 | 0.77984 |  | 279.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0779 | 0.0068929 | 0 | 0 | 0.013786 | 294.2339 | 0.0072312 | 0 | 0 | 0.014462 | 294.4678 | 0.0077386 | 0 | 0 | 0.015477 | 294.7018 | 0.008246 | 0 | 0 | 0.016492 | 294.9357 | 0.0087535 | 0 | 0 | 0.017507 | 295.1697 | 0.0092609 | 0 | 0 | 0.018522 | 295.4036 | 0.0097684 | 0 | 0 | 0.019537 | 295.6376 | 0.010276 | 0 | 0 | 0.020552 | 295.8715 | 0.010783 | 0 | 0 | 0.021567 | 296.0275 | 0.011122 | 0 | 0 | 0.022243 | 296.2615 | 0.011629 | 0 | 0 | 0.023258 | 296.4954 | 0.012136 | 0 | 0 | 0.024273 | 296.7294 | 0.012644 | 0 | 0 | 0.025288 | 296.8853 | 0.012982 | 0 | 0 | 0.025964 | 297.1193 | 0.01349 | 0 | 0 | 0.026979 | 297.2752 | 0.013828 | 0 | 0 | 0.027656 | 297.4312 | 0.014166 | 0 | 0 | 0.028332 | 297.6652 | 0.014674 | 0 | 0 | 0.029347 | 297.8211 | 0.015012 | 0 | 0 | 0.030024 | 298.0551 | 0.015519 | 0 | 0 | 0.031039 | 298.2111 | 0.015858 | 0 | 0 | 0.031715 | 298.445 | 0.016365 | 0 | 0 | 0.03273 | 298.601 | 0.016703 | 0 | 0 | 0.033407 | 298.601 | 0.016703 | 0 | 0 | 0.033407
2017-03-09 17:00 | 258.5982 | 0.77078 |  | 276.2466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0455 | 0.00031563 | 0 | 0 | 0.00063127 | 291.2768 | 0.00081718 | 0 | 0 | 0.0016344 | 291.508 | 0.0013187 | 0 | 0 | 0.0026374 | 291.7392 | 0.0018203 | 0 | 0 | 0.0036405 | 291.9705 | 0.0023218 | 0 | 0 | 0.0046436 | 292.2017 | 0.0028234 | 0 | 0 | 0.0056467 | 292.4329 | 0.0033249 | 0 | 0 | 0.0066498 | 292.5871 | 0.0036593 | 0 | 0 | 0.0073185 | 292.8183 | 0.0041608 | 0 | 0 | 0.0083216 | 293.0495 | 0.0046624 | 0 | 0 | 0.0093247 | 293.2808 | 0.0051639 | 0 | 0 | 0.010328 | 293.4349 | 0.0054983 | 0 | 0 | 0.010997 | 293.6662 | 0.0059998 | 0 | 0 | 0.012 | 293.8203 | 0.0063342 | 0 | 0 | 0.012668 | 293.9745 | 0.0066685 | 0 | 0 | 0.013337 | 294.2057 | 0.0071701 | 0 | 0 | 0.01434 | 294.3599 | 0.0075044 | 0 | 0 | 0.015009 | 294.5911 | 0.008006 | 0 | 0 | 0.016012 | 294.7453 | 0.0083404 | 0 | 0 | 0.016681 | 294.9765 | 0.0088419 | 0 | 0 | 0.017684 | 295.1306 | 0.0091763 | 0 | 0 | 0.018353 | 295.1306 | 0.0091763 | 0 | 0 | 0.018353
2017-03-09 18:00 | 259.1963 | 0.77256 |  | 276.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3324 | 0.00093794 | 0 | 0 | 0.0018759 | 291.4869 | 0.0012731 | 0 | 0 | 0.0025462 | 291.7187 | 0.0017758 | 0 | 0 | 0.0035516 | 291.9505 | 0.0022785 | 0 | 0 | 0.004557 | 292.1822 | 0.0027812 | 0 | 0 | 0.0055624 | 292.414 | 0.0032839 | 0 | 0 | 0.0065678 | 292.6458 | 0.0037866 | 0 | 0 | 0.0075732 | 292.8776 | 0.0042893 | 0 | 0 | 0.0085786 | 293.1093 | 0.004792 | 0 | 0 | 0.009584 | 293.2638 | 0.0051272 | 0 | 0 | 0.010254 | 293.4956 | 0.0056299 | 0 | 0 | 0.01126 | 293.7274 | 0.0061326 | 0 | 0 | 0.012265 | 293.9591 | 0.0066353 | 0 | 0 | 0.013271 | 294.1136 | 0.0069704 | 0 | 0 | 0.013941 | 294.3454 | 0.0074731 | 0 | 0 | 0.014946 | 294.4999 | 0.0078082 | 0 | 0 | 0.015616 | 294.6544 | 0.0081434 | 0 | 0 | 0.016287 | 294.8862 | 0.0086461 | 0 | 0 | 0.017292 | 295.0407 | 0.0089812 | 0 | 0 | 0.017962 | 295.2725 | 0.0094839 | 0 | 0 | 0.018968 | 295.427 | 0.0098191 | 0 | 0 | 0.019638 | 295.6588 | 0.010322 | 0 | 0 | 0.020644 | 295.8133 | 0.010657 | 0 | 0 | 0.021314 | 295.8133 | 0.010657 | 0 | 0 | 0.021314
2017-03-09 19:00 | 253.0289 | 0.75418 |  | 270.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 20:00 | 252.8833 | 0.75374 |  | 270.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6083 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 21:00 | 263.8728 | 0.7865 |  | 281.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5886 | 0.012339 | 0 | 0 | 0.024677 | 296.7459 | 0.01268 | 0 | 0 | 0.02536 | 296.9819 | 0.013192 | 0 | 0 | 0.026383 | 297.2178 | 0.013703 | 0 | 0 | 0.027407 | 297.4538 | 0.014215 | 0 | 0 | 0.02843 | 297.6897 | 0.014727 | 0 | 0 | 0.029454 | 297.9257 | 0.015239 | 0 | 0 | 0.030477 | 298.1616 | 0.01575 | 0 | 0 | 0.031501 | 298.3976 | 0.016262 | 0 | 0 | 0.032525 | 298.5549 | 0.016603 | 0 | 0 | 0.033207 | 298.7908 | 0.017115 | 0 | 0 | 0.03423 | 299.0268 | 0.017627 | 0 | 0 | 0.035254 | 299.2627 | 0.018139 | 0 | 0 | 0.036278 | 299.42 | 0.01848 | 0 | 0 | 0.03696 | 299.656 | 0.018992 | 0 | 0 | 0.037983 | 299.8133 | 0.019333 | 0 | 0 | 0.038666 | 299.9706 | 0.019674 | 0 | 0 | 0.039348 | 300.2065 | 0.020186 | 0 | 0 | 0.040372 | 300.3638 | 0.020527 | 0 | 0 | 0.041054 | 300.5998 | 0.021039 | 0 | 0 | 0.042078 | 300.7571 | 0.02138 | 0 | 0 | 0.04276 | 300.993 | 0.021892 | 0 | 0 | 0.043784 | 301.1503 | 0.022233 | 0 | 0 | 0.044466 | 301.1503 | 0.022233 | 0 | 0 | 0.044466
2017-03-09 22:00 | 253.2487 | 0.75483 |  | 270.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0254 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-09 23:00 | 256.6927 | 0.7651 |  | 274.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1197 | 0.00047652 | 0 | 0 | 0.00095305 | 291.2727 | 0.00080842 | 0 | 0 | 0.0016168 | 291.5022 | 0.0013063 | 0 | 0 | 0.0026125 | 291.6553 | 0.0016382 | 0 | 0 | 0.0032763 | 291.8083 | 0.0019701 | 0 | 0 | 0.0039401 | 292.0378 | 0.0024679 | 0 | 0 | 0.0049358 | 292.1908 | 0.0027998 | 0 | 0 | 0.0055996 | 292.4204 | 0.0032977 | 0 | 0 | 0.0065953 | 292.5734 | 0.0036296 | 0 | 0 | 0.0072591 | 292.8029 | 0.0041274 | 0 | 0 | 0.0082548 | 292.9559 | 0.0044593 | 0 | 0 | 0.0089186 | 292.9559 | 0.0044593 | 0 | 0 | 0.0089186
2017-03-10 | 264.6067 | 0.78869 |  | 282.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0252 | 0.00027151 | 0 | 0 | 0.00054302 | 297.4135 | 0.014128 | 0 | 0 | 0.028256 | 297.5713 | 0.01447 | 0 | 0 | 0.02894 | 297.8079 | 0.014983 | 0 | 0 | 0.029966 | 298.0445 | 0.015496 | 0 | 0 | 0.030993 | 298.2811 | 0.01601 | 0 | 0 | 0.032019 | 298.5177 | 0.016523 | 0 | 0 | 0.033046 | 298.7543 | 0.017036 | 0 | 0 | 0.034072 | 298.9909 | 0.017549 | 0 | 0 | 0.035098 | 299.2275 | 0.018062 | 0 | 0 | 0.036125 | 299.3852 | 0.018405 | 0 | 0 | 0.036809 | 299.6219 | 0.018918 | 0 | 0 | 0.037835 | 299.8585 | 0.019431 | 0 | 0 | 0.038862 | 300.0951 | 0.019944 | 0 | 0 | 0.039888 | 300.2528 | 0.020286 | 0 | 0 | 0.040572 | 300.4894 | 0.020799 | 0 | 0 | 0.041599 | 300.6471 | 0.021142 | 0 | 0 | 0.042283 | 300.8049 | 0.021484 | 0 | 0 | 0.042967 | 301.0415 | 0.021997 | 0 | 0 | 0.043994 | 301.1992 | 0.022339 | 0 | 0 | 0.044678 | 301.4358 | 0.022852 | 0 | 0 | 0.045704 | 301.5936 | 0.023194 | 0 | 0 | 0.046389 | 301.8302 | 0.023708 | 0 | 0 | 0.047415 | 301.9879 | 0.02405 | 0 | 0 | 0.048099 | 301.9879 | 0.02405 | 0 | 0 | 0.048099
2017-03-10 01:00 | 276.2409 | 0.82336 |  | 295.0933 | 0.0090953 | 0 | 0 | 0.018191 | 303.821 | 0.028026 | 0 | 0 | 0.056051 | 310.4902 | 0.042491 | 0 | 0 | 0.084982 | 310.6549 | 0.042848 | 0 | 0 | 0.085697 | 310.9019 | 0.043384 | 0 | 0 | 0.086768 | 311.1489 | 0.04392 | 0 | 0 | 0.08784 | 311.3959 | 0.044456 | 0 | 0 | 0.088911 | 311.6429 | 0.044991 | 0 | 0 | 0.089983 | 311.8899 | 0.045527 | 0 | 0 | 0.091054 | 312.1369 | 0.046063 | 0 | 0 | 0.092126 | 312.384 | 0.046599 | 0 | 0 | 0.093197 | 312.5486 | 0.046956 | 0 | 0 | 0.093912 | 312.7956 | 0.047492 | 0 | 0 | 0.094983 | 313.0426 | 0.048027 | 0 | 0 | 0.096055 | 313.2897 | 0.048563 | 0 | 0 | 0.097126 | 313.4543 | 0.04892 | 0 | 0 | 0.097841 | 313.7013 | 0.049456 | 0 | 0 | 0.098912 | 313.866 | 0.049813 | 0 | 0 | 0.099627 | 314.0307 | 0.05017 | 0 | 0 | 0.10034 | 314.2777 | 0.050706 | 0 | 0 | 0.10141 | 314.4424 | 0.051063 | 0 | 0 | 0.10213 | 314.6894 | 0.051599 | 0 | 0 | 0.1032 | 314.854 | 0.051956 | 0 | 0 | 0.10391 | 315.1011 | 0.052492 | 0 | 0 | 0.10498 | 315.2657 | 0.052849 | 0 | 0 | 0.1057 | 315.2657 | 0.052849 | 0 | 0 | 0.1057
2017-03-10 02:00 | 289.5211 | 0.86295 |  | 309.2799 | 0.039866 | 0 | 0 | 0.079732 | 318.4271 | 0.059706 | 0 | 0 | 0.11941 | 325.417 | 0.074867 | 0 | 0 | 0.14973 | 325.5896 | 0.075242 | 0 | 0 | 0.15048 | 325.8485 | 0.075803 | 0 | 0 | 0.15161 | 326.1074 | 0.076365 | 0 | 0 | 0.15273 | 326.3662 | 0.076926 | 0 | 0 | 0.15385 | 326.6251 | 0.077488 | 0 | 0 | 0.15498 | 326.884 | 0.078049 | 0 | 0 | 0.1561 | 327.1429 | 0.078611 | 0 | 0 | 0.15722 | 327.4018 | 0.079172 | 0 | 0 | 0.15834 | 327.5744 | 0.079547 | 0 | 0 | 0.15909 | 327.8333 | 0.080108 | 0 | 0 | 0.16022 | 328.0921 | 0.08067 | 0 | 0 | 0.16134 | 328.351 | 0.081231 | 0 | 0 | 0.16246 | 328.5236 | 0.081606 | 0 | 0 | 0.16321 | 328.7825 | 0.082167 | 0 | 0 | 0.16433 | 328.9551 | 0.082541 | 0 | 0 | 0.16508 | 329.1277 | 0.082916 | 0 | 0 | 0.16583 | 329.3866 | 0.083477 | 0 | 0 | 0.16695 | 329.5591 | 0.083852 | 0 | 0 | 0.1677 | 329.818 | 0.084413 | 0 | 0 | 0.16883 | 329.9906 | 0.084788 | 0 | 0 | 0.16958 | 330.2495 | 0.085349 | 0 | 0 | 0.1707 | 330.4221 | 0.085723 | 0 | 0 | 0.17145 | 330.4221 | 0.085723 | 0 | 0 | 0.17145
2017-03-10 03:00 | 282.2943 | 0.84141 |  | 301.5598 | 0.023121 | 0 | 0 | 0.046242 | 310.4787 | 0.042466 | 0 | 0 | 0.084932 | 317.2941 | 0.057249 | 0 | 0 | 0.1145 | 317.4624 | 0.057614 | 0 | 0 | 0.11523 | 317.7148 | 0.058161 | 0 | 0 | 0.11632 | 317.9672 | 0.058709 | 0 | 0 | 0.11742 | 318.2196 | 0.059256 | 0 | 0 | 0.11851 | 318.4721 | 0.059804 | 0 | 0 | 0.11961 | 318.7245 | 0.060351 | 0 | 0 | 0.1207 | 318.9769 | 0.060899 | 0 | 0 | 0.1218 | 319.2293 | 0.061446 | 0 | 0 | 0.12289 | 319.3976 | 0.061811 | 0 | 0 | 0.12362 | 319.65 | 0.062359 | 0 | 0 | 0.12472 | 319.9025 | 0.062906 | 0 | 0 | 0.12581 | 320.1549 | 0.063454 | 0 | 0 | 0.12691 | 320.3232 | 0.063819 | 0 | 0 | 0.12764 | 320.5756 | 0.064366 | 0 | 0 | 0.12873 | 320.7439 | 0.064731 | 0 | 0 | 0.12946 | 320.9121 | 0.065096 | 0 | 0 | 0.13019 | 321.1646 | 0.065644 | 0 | 0 | 0.13129 | 321.3328 | 0.066009 | 0 | 0 | 0.13202 | 321.5853 | 0.066556 | 0 | 0 | 0.13311 | 321.7535 | 0.066921 | 0 | 0 | 0.13384 | 322.006 | 0.067469 | 0 | 0 | 0.13494 | 322.1742 | 0.067834 | 0 | 0 | 0.13567 | 322.1742 | 0.067834 | 0 | 0 | 0.13567
2017-03-10 04:00 | 291.8083 | 0.86976 |  | 311.7232 | 0.045165 | 0 | 0 | 0.090331 | 320.9427 | 0.065163 | 0 | 0 | 0.13033 | 327.9878 | 0.080443 | 0 | 0 | 0.16089 | 328.1617 | 0.080821 | 0 | 0 | 0.16164 | 328.4226 | 0.081387 | 0 | 0 | 0.16277 | 328.6836 | 0.081953 | 0 | 0 | 0.16391 | 328.9445 | 0.082519 | 0 | 0 | 0.16504 | 329.2054 | 0.083084 | 0 | 0 | 0.16617 | 329.4664 | 0.08365 | 0 | 0 | 0.1673 | 329.7273 | 0.084216 | 0 | 0 | 0.16843 | 329.9882 | 0.084782 | 0 | 0 | 0.16956 | 330.1622 | 0.08516 | 0 | 0 | 0.17032 | 330.4231 | 0.085726 | 0 | 0 | 0.17145 | 330.684 | 0.086292 | 0 | 0 | 0.17258 | 330.945 | 0.086858 | 0 | 0 | 0.17372 | 331.1189 | 0.087235 | 0 | 0 | 0.17447 | 331.3798 | 0.087801 | 0 | 0 | 0.1756 | 331.5538 | 0.088178 | 0 | 0 | 0.17636 | 331.7277 | 0.088555 | 0 | 0 | 0.17711 | 331.9887 | 0.089121 | 0 | 0 | 0.17824 | 332.1626 | 0.089499 | 0 | 0 | 0.179 | 332.4236 | 0.090065 | 0 | 0 | 0.18013 | 332.5975 | 0.090442 | 0 | 0 | 0.18088 | 332.8584 | 0.091008 | 0 | 0 | 0.18202 | 333.0324 | 0.091385 | 0 | 0 | 0.18277 | 333.0324 | 0.091385 | 0 | 0 | 0.18277
2017-03-10 05:00 | 294.4796 | 0.87773 |  | 314.5768 | 0.051355 | 0 | 0 | 0.10271 | 323.8807 | 0.071535 | 0 | 0 | 0.14307 | 330.9903 | 0.086956 | 0 | 0 | 0.17391 | 331.1658 | 0.087337 | 0 | 0 | 0.17467 | 331.4291 | 0.087908 | 0 | 0 | 0.17582 | 331.6925 | 0.088479 | 0 | 0 | 0.17696 | 331.9558 | 0.08905 | 0 | 0 | 0.1781 | 332.2191 | 0.089621 | 0 | 0 | 0.17924 | 332.4824 | 0.090192 | 0 | 0 | 0.18038 | 332.7457 | 0.090763 | 0 | 0 | 0.18153 | 333.009 | 0.091335 | 0 | 0 | 0.18267 | 333.1846 | 0.091715 | 0 | 0 | 0.18343 | 333.4479 | 0.092286 | 0 | 0 | 0.18457 | 333.7112 | 0.092858 | 0 | 0 | 0.18572 | 333.9745 | 0.093429 | 0 | 0 | 0.18686 | 334.1501 | 0.093809 | 0 | 0 | 0.18762 | 334.4134 | 0.094381 | 0 | 0 | 0.18876 | 334.5889 | 0.094761 | 0 | 0 | 0.18952 | 334.7645 | 0.095142 | 0 | 0 | 0.19028 | 335.0278 | 0.095713 | 0 | 0 | 0.19143 | 335.2034 | 0.096094 | 0 | 0 | 0.19219 | 335.4667 | 0.096665 | 0 | 0 | 0.19333 | 335.6422 | 0.097046 | 0 | 0 | 0.19409 | 335.9055 | 0.097617 | 0 | 0 | 0.19523 | 336.0811 | 0.097998 | 0 | 0 | 0.196 | 336.0811 | 0.097998 | 0 | 0 | 0.196
2017-03-10 06:00 | 288.8537 | 0.86096 |  | 308.5669 | 0.03832 | 0 | 0 | 0.076639 | 317.6931 | 0.058114 | 0 | 0 | 0.11623 | 324.6668 | 0.07324 | 0 | 0 | 0.14648 | 324.839 | 0.073614 | 0 | 0 | 0.14723 | 325.0973 | 0.074174 | 0 | 0 | 0.14835 | 325.3556 | 0.074734 | 0 | 0 | 0.14947 | 325.6139 | 0.075294 | 0 | 0 | 0.15059 | 325.8722 | 0.075855 | 0 | 0 | 0.15171 | 326.1304 | 0.076415 | 0 | 0 | 0.15283 | 326.3887 | 0.076975 | 0 | 0 | 0.15395 | 326.647 | 0.077535 | 0 | 0 | 0.15507 | 326.8192 | 0.077909 | 0 | 0 | 0.15582 | 327.0775 | 0.078469 | 0 | 0 | 0.15694 | 327.3358 | 0.079029 | 0 | 0 | 0.15806 | 327.5941 | 0.079589 | 0 | 0 | 0.15918 | 327.7663 | 0.079963 | 0 | 0 | 0.15993 | 328.0245 | 0.080523 | 0 | 0 | 0.16105 | 328.1967 | 0.080897 | 0 | 0 | 0.16179 | 328.3689 | 0.08127 | 0 | 0 | 0.16254 | 328.6272 | 0.08183 | 0 | 0 | 0.16366 | 328.7994 | 0.082204 | 0 | 0 | 0.16441 | 329.0577 | 0.082764 | 0 | 0 | 0.16553 | 329.2299 | 0.083138 | 0 | 0 | 0.16628 | 329.4882 | 0.083698 | 0 | 0 | 0.1674 | 329.6604 | 0.084071 | 0 | 0 | 0.16814 | 329.6604 | 0.084071 | 0 | 0 | 0.16814
2017-03-10 07:00 | 292.9645 | 0.87321 |  | 312.9583 | 0.047844 | 0 | 0 | 0.095689 | 322.2143 | 0.067921 | 0 | 0 | 0.13584 | 329.2873 | 0.083262 | 0 | 0 | 0.16652 | 329.462 | 0.083641 | 0 | 0 | 0.16728 | 329.7239 | 0.084209 | 0 | 0 | 0.16842 | 329.9859 | 0.084777 | 0 | 0 | 0.16955 | 330.2479 | 0.085345 | 0 | 0 | 0.17069 | 330.5098 | 0.085914 | 0 | 0 | 0.17183 | 330.7718 | 0.086482 | 0 | 0 | 0.17296 | 331.0337 | 0.08705 | 0 | 0 | 0.1741 | 331.2957 | 0.087618 | 0 | 0 | 0.17524 | 331.4703 | 0.087997 | 0 | 0 | 0.17599 | 331.7323 | 0.088565 | 0 | 0 | 0.17713 | 331.9943 | 0.089133 | 0 | 0 | 0.17827 | 332.2562 | 0.089702 | 0 | 0 | 0.1794 | 332.4309 | 0.09008 | 0 | 0 | 0.18016 | 332.6928 | 0.090649 | 0 | 0 | 0.1813 | 332.8675 | 0.091027 | 0 | 0 | 0.18205 | 333.0421 | 0.091406 | 0 | 0 | 0.18281 | 333.3041 | 0.091974 | 0 | 0 | 0.18395 | 333.4787 | 0.092353 | 0 | 0 | 0.18471 | 333.7407 | 0.092921 | 0 | 0 | 0.18584 | 333.9153 | 0.0933 | 0 | 0 | 0.1866 | 334.1773 | 0.093868 | 0 | 0 | 0.18774 | 334.3519 | 0.094247 | 0 | 0 | 0.18849 | 334.3519 | 0.094247 | 0 | 0 | 0.18849
2017-03-10 08:00 | 291.7684 | 0.86964 |  | 311.6805 | 0.045073 | 0 | 0 | 0.090146 | 320.8988 | 0.065067 | 0 | 0 | 0.13013 | 327.9429 | 0.080346 | 0 | 0 | 0.16069 | 328.1168 | 0.080723 | 0 | 0 | 0.16145 | 328.3777 | 0.081289 | 0 | 0 | 0.16258 | 328.6386 | 0.081855 | 0 | 0 | 0.16371 | 328.8995 | 0.082421 | 0 | 0 | 0.16484 | 329.1604 | 0.082987 | 0 | 0 | 0.16597 | 329.4213 | 0.083553 | 0 | 0 | 0.16711 | 329.6822 | 0.084119 | 0 | 0 | 0.16824 | 329.9431 | 0.084684 | 0 | 0 | 0.16937 | 330.117 | 0.085062 | 0 | 0 | 0.17012 | 330.3779 | 0.085628 | 0 | 0 | 0.17126 | 330.6388 | 0.086193 | 0 | 0 | 0.17239 | 330.8997 | 0.086759 | 0 | 0 | 0.17352 | 331.0736 | 0.087137 | 0 | 0 | 0.17427 | 331.3345 | 0.087702 | 0 | 0 | 0.1754 | 331.5084 | 0.08808 | 0 | 0 | 0.17616 | 331.6823 | 0.088457 | 0 | 0 | 0.17691 | 331.9432 | 0.089023 | 0 | 0 | 0.17805 | 332.1172 | 0.0894 | 0 | 0 | 0.1788 | 332.3781 | 0.089966 | 0 | 0 | 0.17993 | 332.552 | 0.090343 | 0 | 0 | 0.18069 | 332.8129 | 0.090909 | 0 | 0 | 0.18182 | 332.9868 | 0.091286 | 0 | 0 | 0.18257 | 332.9868 | 0.091286 | 0 | 0 | 0.18257
2017-03-10 09:00 | 288.7518 | 0.86065 |  | 308.458 | 0.038083 | 0 | 0 | 0.076167 | 317.5809 | 0.057871 | 0 | 0 | 0.11574 | 324.5522 | 0.072992 | 0 | 0 | 0.14598 | 324.7244 | 0.073365 | 0 | 0 | 0.14673 | 324.9826 | 0.073925 | 0 | 0 | 0.14785 | 325.2407 | 0.074485 | 0 | 0 | 0.14897 | 325.4989 | 0.075045 | 0 | 0 | 0.15009 | 325.7571 | 0.075605 | 0 | 0 | 0.15121 | 326.0153 | 0.076165 | 0 | 0 | 0.15233 | 326.2735 | 0.076725 | 0 | 0 | 0.15345 | 326.5317 | 0.077285 | 0 | 0 | 0.15457 | 326.7039 | 0.077659 | 0 | 0 | 0.15532 | 326.9621 | 0.078219 | 0 | 0 | 0.15644 | 327.2202 | 0.078779 | 0 | 0 | 0.15756 | 327.4784 | 0.079339 | 0 | 0 | 0.15868 | 327.6506 | 0.079712 | 0 | 0 | 0.15942 | 327.9088 | 0.080272 | 0 | 0 | 0.16054 | 328.0809 | 0.080645 | 0 | 0 | 0.16129 | 328.253 | 0.081019 | 0 | 0 | 0.16204 | 328.5112 | 0.081579 | 0 | 0 | 0.16316 | 328.6834 | 0.081952 | 0 | 0 | 0.1639 | 328.9416 | 0.082512 | 0 | 0 | 0.16502 | 329.1137 | 0.082885 | 0 | 0 | 0.16577 | 329.3719 | 0.083446 | 0 | 0 | 0.16689 | 329.544 | 0.083819 | 0 | 0 | 0.16764 | 329.544 | 0.083819 | 0 | 0 | 0.16764
2017-03-10 10:00 | 274.2931 | 0.81756 |  | 293.0126 | 0.0045823 | 0 | 0 | 0.0091645 | 301.6787 | 0.023379 | 0 | 0 | 0.046758 | 308.3009 | 0.037743 | 0 | 0 | 0.075485 | 308.4645 | 0.038097 | 0 | 0 | 0.076195 | 308.7097 | 0.038629 | 0 | 0 | 0.077259 | 308.955 | 0.039161 | 0 | 0 | 0.078323 | 309.2003 | 0.039693 | 0 | 0 | 0.079387 | 309.4455 | 0.040225 | 0 | 0 | 0.08045 | 309.6908 | 0.040757 | 0 | 0 | 0.081514 | 309.9361 | 0.041289 | 0 | 0 | 0.082578 | 310.1813 | 0.041821 | 0 | 0 | 0.083642 | 310.3448 | 0.042176 | 0 | 0 | 0.084352 | 310.5901 | 0.042708 | 0 | 0 | 0.085416 | 310.8354 | 0.04324 | 0 | 0 | 0.08648 | 311.0806 | 0.043772 | 0 | 0 | 0.087544 | 311.2441 | 0.044126 | 0 | 0 | 0.088253 | 311.4894 | 0.044658 | 0 | 0 | 0.089317 | 311.6529 | 0.045013 | 0 | 0 | 0.090026 | 311.8164 | 0.045368 | 0 | 0 | 0.090736 | 312.0617 | 0.0459 | 0 | 0 | 0.091799 | 312.2252 | 0.046254 | 0 | 0 | 0.092509 | 312.4705 | 0.046786 | 0 | 0 | 0.093573 | 312.634 | 0.047141 | 0 | 0 | 0.094282 | 312.8793 | 0.047673 | 0 | 0 | 0.095346 | 313.0428 | 0.048028 | 0 | 0 | 0.096055 | 313.0428 | 0.048028 | 0 | 0 | 0.096055
2017-03-10 11:00 | 277.7397 | 0.82783 |  | 296.6944 | 0.012568 | 0 | 0 | 0.025136 | 305.4694 | 0.031601 | 0 | 0 | 0.063202 | 312.1749 | 0.046145 | 0 | 0 | 0.09229 | 312.3404 | 0.046504 | 0 | 0 | 0.093009 | 312.5888 | 0.047043 | 0 | 0 | 0.094086 | 312.8371 | 0.047582 | 0 | 0 | 0.095163 | 313.0855 | 0.04812 | 0 | 0 | 0.096241 | 313.3338 | 0.048659 | 0 | 0 | 0.097318 | 313.5822 | 0.049198 | 0 | 0 | 0.098395 | 313.8305 | 0.049736 | 0 | 0 | 0.099473 | 314.0789 | 0.050275 | 0 | 0 | 0.10055 | 314.2445 | 0.050634 | 0 | 0 | 0.10127 | 314.4928 | 0.051173 | 0 | 0 | 0.10235 | 314.7411 | 0.051711 | 0 | 0 | 0.10342 | 314.9895 | 0.05225 | 0 | 0 | 0.1045 | 315.1551 | 0.052609 | 0 | 0 | 0.10522 | 315.4034 | 0.053148 | 0 | 0 | 0.1063 | 315.569 | 0.053507 | 0 | 0 | 0.10701 | 315.7345 | 0.053866 | 0 | 0 | 0.10773 | 315.9829 | 0.054405 | 0 | 0 | 0.10881 | 316.1485 | 0.054764 | 0 | 0 | 0.10953 | 316.3968 | 0.055303 | 0 | 0 | 0.11061 | 316.5624 | 0.055662 | 0 | 0 | 0.11132 | 316.8107 | 0.0562 | 0 | 0 | 0.1124 | 316.9763 | 0.056559 | 0 | 0 | 0.11312 | 316.9763 | 0.056559 | 0 | 0 | 0.11312
2017-03-10 12:00 | 275.574 | 0.82138 |  | 294.3809 | 0.0075502 | 0 | 0 | 0.0151 | 303.0875 | 0.026435 | 0 | 0 | 0.052869 | 309.7407 | 0.040865 | 0 | 0 | 0.081731 | 309.9049 | 0.041222 | 0 | 0 | 0.082443 | 310.1513 | 0.041756 | 0 | 0 | 0.083512 | 310.3978 | 0.042291 | 0 | 0 | 0.084581 | 310.6442 | 0.042825 | 0 | 0 | 0.08565 | 310.8906 | 0.04336 | 0 | 0 | 0.086719 | 311.137 | 0.043894 | 0 | 0 | 0.087788 | 311.3834 | 0.044429 | 0 | 0 | 0.088857 | 311.6298 | 0.044963 | 0 | 0 | 0.089926 | 311.7941 | 0.045319 | 0 | 0 | 0.090639 | 312.0405 | 0.045854 | 0 | 0 | 0.091708 | 312.2869 | 0.046388 | 0 | 0 | 0.092776 | 312.5333 | 0.046923 | 0 | 0 | 0.093845 | 312.6976 | 0.047279 | 0 | 0 | 0.094558 | 312.944 | 0.047813 | 0 | 0 | 0.095627 | 313.1083 | 0.04817 | 0 | 0 | 0.09634 | 313.2726 | 0.048526 | 0 | 0 | 0.097052 | 313.519 | 0.049061 | 0 | 0 | 0.098121 | 313.6833 | 0.049417 | 0 | 0 | 0.098834 | 313.9297 | 0.049951 | 0 | 0 | 0.099903 | 314.0939 | 0.050308 | 0 | 0 | 0.10062 | 314.3404 | 0.050842 | 0 | 0 | 0.10168 | 314.5046 | 0.051198 | 0 | 0 | 0.1024 | 314.5046 | 0.051198 | 0 | 0 | 0.1024
2017-03-10 13:00 | 267.585 | 0.79756 |  | 285.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.3008 | 0.0073764 | 0 | 0 | 0.014753 | 300.7611 | 0.021389 | 0 | 0 | 0.042777 | 300.9206 | 0.021735 | 0 | 0 | 0.043469 | 301.1599 | 0.022254 | 0 | 0 | 0.044507 | 301.3992 | 0.022773 | 0 | 0 | 0.045545 | 301.6384 | 0.023292 | 0 | 0 | 0.046583 | 301.8777 | 0.023811 | 0 | 0 | 0.047621 | 302.117 | 0.02433 | 0 | 0 | 0.048659 | 302.3562 | 0.024849 | 0 | 0 | 0.049697 | 302.5955 | 0.025368 | 0 | 0 | 0.050735 | 302.755 | 0.025714 | 0 | 0 | 0.051427 | 302.9943 | 0.026232 | 0 | 0 | 0.052465 | 303.2336 | 0.026751 | 0 | 0 | 0.053503 | 303.4728 | 0.02727 | 0 | 0 | 0.054541 | 303.6323 | 0.027616 | 0 | 0 | 0.055233 | 303.8716 | 0.028135 | 0 | 0 | 0.056271 | 304.0311 | 0.028481 | 0 | 0 | 0.056963 | 304.1906 | 0.028827 | 0 | 0 | 0.057655 | 304.4299 | 0.029346 | 0 | 0 | 0.058693 | 304.5894 | 0.029692 | 0 | 0 | 0.059385 | 304.8287 | 0.030211 | 0 | 0 | 0.060423 | 304.9882 | 0.030557 | 0 | 0 | 0.061115 | 305.2275 | 0.031076 | 0 | 0 | 0.062153 | 305.387 | 0.031422 | 0 | 0 | 0.062844 | 305.387 | 0.031422 | 0 | 0 | 0.062844
2017-03-10 14:00 | 259.9811 | 0.7749 |  | 277.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2145 | 0.0028512 | 0 | 0 | 0.0057024 | 292.3695 | 0.0031873 | 0 | 0 | 0.0063747 | 292.602 | 0.0036916 | 0 | 0 | 0.0073831 | 292.8344 | 0.0041958 | 0 | 0 | 0.0083916 | 293.0669 | 0.0047 | 0 | 0 | 0.0094 | 293.2994 | 0.0052042 | 0 | 0 | 0.010408 | 293.5318 | 0.0057085 | 0 | 0 | 0.011417 | 293.7643 | 0.0062127 | 0 | 0 | 0.012425 | 293.9968 | 0.0067169 | 0 | 0 | 0.013434 | 294.1518 | 0.0070531 | 0 | 0 | 0.014106 | 294.3842 | 0.0075573 | 0 | 0 | 0.015115 | 294.6167 | 0.0080615 | 0 | 0 | 0.016123 | 294.8492 | 0.0085658 | 0 | 0 | 0.017132 | 295.0042 | 0.0089019 | 0 | 0 | 0.017804 | 295.2366 | 0.0094061 | 0 | 0 | 0.018812 | 295.3916 | 0.0097423 | 0 | 0 | 0.019485 | 295.5466 | 0.010078 | 0 | 0 | 0.020157 | 295.7791 | 0.010583 | 0 | 0 | 0.021165 | 295.934 | 0.010919 | 0 | 0 | 0.021838 | 296.1665 | 0.011423 | 0 | 0 | 0.022846 | 296.3215 | 0.011759 | 0 | 0 | 0.023518 | 296.554 | 0.012263 | 0 | 0 | 0.024527 | 296.7089 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.025199 | 296.7089 | 0.0126 | 0 | 0 | 0.025199
2017-03-10 15:00 | 269.7495 | 0.80401 |  | 288.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.6815 | 0.01254 | 0 | 0 | 0.02508 | 303.194 | 0.026666 | 0 | 0 | 0.053331 | 303.3548 | 0.027014 | 0 | 0 | 0.054029 | 303.596 | 0.027538 | 0 | 0 | 0.055075 | 303.8372 | 0.028061 | 0 | 0 | 0.056122 | 304.0784 | 0.028584 | 0 | 0 | 0.057168 | 304.3196 | 0.029107 | 0 | 0 | 0.058214 | 304.5608 | 0.02963 | 0 | 0 | 0.059261 | 304.802 | 0.030153 | 0 | 0 | 0.060307 | 305.0432 | 0.030677 | 0 | 0 | 0.061353 | 305.204 | 0.031025 | 0 | 0 | 0.062051 | 305.4452 | 0.031549 | 0 | 0 | 0.063097 | 305.6864 | 0.032072 | 0 | 0 | 0.064144 | 305.9276 | 0.032595 | 0 | 0 | 0.06519 | 306.0884 | 0.032944 | 0 | 0 | 0.065887 | 306.3297 | 0.033467 | 0 | 0 | 0.066934 | 306.4905 | 0.033816 | 0 | 0 | 0.067631 | 306.6513 | 0.034164 | 0 | 0 | 0.068329 | 306.8925 | 0.034688 | 0 | 0 | 0.069375 | 307.0533 | 0.035036 | 0 | 0 | 0.070073 | 307.2945 | 0.03556 | 0 | 0 | 0.071119 | 307.4553 | 0.035908 | 0 | 0 | 0.071817 | 307.6965 | 0.036432 | 0 | 0 | 0.072863 | 307.8573 | 0.03678 | 0 | 0 | 0.073561 | 307.8573 | 0.03678 | 0 | 0 | 0.073561
2017-03-10 16:00 | 272.3986 | 0.81191 |  | 290.9888 | 0.00019267 | 0 | 0 | 0.00038535 | 299.5951 | 0.01886 | 0 | 0 | 0.037719 | 306.1716 | 0.033124 | 0 | 0 | 0.066248 | 306.3339 | 0.033476 | 0 | 0 | 0.066952 | 306.5775 | 0.034005 | 0 | 0 | 0.068009 | 306.8211 | 0.034533 | 0 | 0 | 0.069066 | 307.0647 | 0.035061 | 0 | 0 | 0.070122 | 307.3082 | 0.035589 | 0 | 0 | 0.071179 | 307.5518 | 0.036118 | 0 | 0 | 0.072236 | 307.7954 | 0.036646 | 0 | 0 | 0.073292 | 308.039 | 0.037174 | 0 | 0 | 0.074349 | 308.2013 | 0.037527 | 0 | 0 | 0.075053 | 308.4449 | 0.038055 | 0 | 0 | 0.07611 | 308.6885 | 0.038583 | 0 | 0 | 0.077166 | 308.9321 | 0.039112 | 0 | 0 | 0.078223 | 309.0944 | 0.039464 | 0 | 0 | 0.078927 | 309.338 | 0.039992 | 0 | 0 | 0.079984 | 309.5004 | 0.040344 | 0 | 0 | 0.080689 | 309.6628 | 0.040696 | 0 | 0 | 0.081393 | 309.9064 | 0.041225 | 0 | 0 | 0.08245 | 310.0687 | 0.041577 | 0 | 0 | 0.083154 | 310.3123 | 0.042105 | 0 | 0 | 0.084211 | 310.4747 | 0.042458 | 0 | 0 | 0.084915 | 310.7183 | 0.042986 | 0 | 0 | 0.085972 | 310.8806 | 0.043338 | 0 | 0 | 0.086676 | 310.8806 | 0.043338 | 0 | 0 | 0.086676
2017-03-10 17:00 | 276.3564 | 0.82371 |  | 295.2167 | 0.009363 | 0 | 0 | 0.018726 | 303.948 | 0.028301 | 0 | 0 | 0.056602 | 310.6201 | 0.042773 | 0 | 0 | 0.085546 | 310.7848 | 0.04313 | 0 | 0 | 0.08626 | 311.0319 | 0.043666 | 0 | 0 | 0.087332 | 311.279 | 0.044202 | 0 | 0 | 0.088404 | 311.5261 | 0.044738 | 0 | 0 | 0.089476 | 311.7732 | 0.045274 | 0 | 0 | 0.090548 | 312.0204 | 0.04581 | 0 | 0 | 0.09162 | 312.2675 | 0.046346 | 0 | 0 | 0.092692 | 312.5146 | 0.046882 | 0 | 0 | 0.093764 | 312.6793 | 0.047239 | 0 | 0 | 0.094479 | 312.9264 | 0.047775 | 0 | 0 | 0.095551 | 313.1736 | 0.048311 | 0 | 0 | 0.096623 | 313.4207 | 0.048847 | 0 | 0 | 0.097695 | 313.5854 | 0.049205 | 0 | 0 | 0.098409 | 313.8325 | 0.049741 | 0 | 0 | 0.099481 | 313.9973 | 0.050098 | 0 | 0 | 0.1002 | 314.162 | 0.050455 | 0 | 0 | 0.10091 | 314.4091 | 0.050991 | 0 | 0 | 0.10198 | 314.5739 | 0.051349 | 0 | 0 | 0.1027 | 314.821 | 0.051885 | 0 | 0 | 0.10377 | 314.9857 | 0.052242 | 0 | 0 | 0.10448 | 315.2328 | 0.052778 | 0 | 0 | 0.10556 | 315.3976 | 0.053135 | 0 | 0 | 0.10627 | 315.3976 | 0.053135 | 0 | 0 | 0.10627
2017-03-10 18:00 | 280.109 | 0.83489 |  | 299.2254 | 0.018058 | 0 | 0 | 0.036116 | 308.0753 | 0.037253 | 0 | 0 | 0.074506 | 314.8379 | 0.051921 | 0 | 0 | 0.10384 | 315.0049 | 0.052283 | 0 | 0 | 0.10457 | 315.2553 | 0.052827 | 0 | 0 | 0.10565 | 315.5058 | 0.05337 | 0 | 0 | 0.10674 | 315.7563 | 0.053913 | 0 | 0 | 0.10783 | 316.0067 | 0.054457 | 0 | 0 | 0.10891 | 316.2572 | 0.055 | 0 | 0 | 0.11 | 316.5077 | 0.055543 | 0 | 0 | 0.11109 | 316.7581 | 0.056086 | 0 | 0 | 0.11217 | 316.9251 | 0.056448 | 0 | 0 | 0.1129 | 317.1756 | 0.056992 | 0 | 0 | 0.11398 | 317.4261 | 0.057535 | 0 | 0 | 0.11507 | 317.6765 | 0.058078 | 0 | 0 | 0.11616 | 317.8435 | 0.05844 | 0 | 0 | 0.11688 | 318.094 | 0.058984 | 0 | 0 | 0.11797 | 318.261 | 0.059346 | 0 | 0 | 0.11869 | 318.4279 | 0.059708 | 0 | 0 | 0.11942 | 318.6784 | 0.060251 | 0 | 0 | 0.1205 | 318.8454 | 0.060614 | 0 | 0 | 0.12123 | 319.0958 | 0.061157 | 0 | 0 | 0.12231 | 319.2628 | 0.061519 | 0 | 0 | 0.12304 | 319.5133 | 0.062062 | 0 | 0 | 0.12412 | 319.6803 | 0.062424 | 0 | 0 | 0.12485 | 319.6803 | 0.062424 | 0 | 0 | 0.12485
2017-03-10 19:00 | 285.2725 | 0.85028 |  | 304.7413 | 0.030022 | 0 | 0 | 0.060043 | 313.7543 | 0.049571 | 0 | 0 | 0.099142 | 320.6416 | 0.064509 | 0 | 0 | 0.12902 | 320.8116 | 0.064878 | 0 | 0 | 0.12976 | 321.0667 | 0.065432 | 0 | 0 | 0.13086 | 321.3218 | 0.065985 | 0 | 0 | 0.13197 | 321.5769 | 0.066538 | 0 | 0 | 0.13308 | 321.832 | 0.067091 | 0 | 0 | 0.13418 | 322.087 | 0.067645 | 0 | 0 | 0.13529 | 322.3421 | 0.068198 | 0 | 0 | 0.1364 | 322.5972 | 0.068751 | 0 | 0 | 0.1375 | 322.7673 | 0.06912 | 0 | 0 | 0.13824 | 323.0224 | 0.069673 | 0 | 0 | 0.13935 | 323.2774 | 0.070227 | 0 | 0 | 0.14045 | 323.5325 | 0.07078 | 0 | 0 | 0.14156 | 323.7026 | 0.071149 | 0 | 0 | 0.1423 | 323.9577 | 0.071702 | 0 | 0 | 0.1434 | 324.1277 | 0.072071 | 0 | 0 | 0.14414 | 324.2978 | 0.07244 | 0 | 0 | 0.14488 | 324.5529 | 0.072993 | 0 | 0 | 0.14599 | 324.7229 | 0.073362 | 0 | 0 | 0.14672 | 324.978 | 0.073915 | 0 | 0 | 0.14783 | 325.1481 | 0.074284 | 0 | 0 | 0.14857 | 325.4031 | 0.074837 | 0 | 0 | 0.14967 | 325.5732 | 0.075206 | 0 | 0 | 0.15041 | 325.5732 | 0.075206 | 0 | 0 | 0.15041
2017-03-10 20:00 | 280.03 | 0.83466 |  | 299.141 | 0.017875 | 0 | 0 | 0.03575 | 307.9884 | 0.037065 | 0 | 0 | 0.074129 | 314.7491 | 0.051729 | 0 | 0 | 0.10346 | 314.916 | 0.052091 | 0 | 0 | 0.10418 | 315.1664 | 0.052634 | 0 | 0 | 0.10527 | 315.4168 | 0.053177 | 0 | 0 | 0.10635 | 315.6672 | 0.05372 | 0 | 0 | 0.10744 | 315.9176 | 0.054263 | 0 | 0 | 0.10853 | 316.168 | 0.054806 | 0 | 0 | 0.10961 | 316.4184 | 0.055349 | 0 | 0 | 0.1107 | 316.6688 | 0.055893 | 0 | 0 | 0.11179 | 316.8357 | 0.056255 | 0 | 0 | 0.11251 | 317.0861 | 0.056798 | 0 | 0 | 0.1136 | 317.3365 | 0.057341 | 0 | 0 | 0.11468 | 317.5869 | 0.057884 | 0 | 0 | 0.11577 | 317.7539 | 0.058246 | 0 | 0 | 0.11649 | 318.0043 | 0.058789 | 0 | 0 | 0.11758 | 318.1712 | 0.059151 | 0 | 0 | 0.1183 | 318.3381 | 0.059513 | 0 | 0 | 0.11903 | 318.5885 | 0.060056 | 0 | 0 | 0.12011 | 318.7555 | 0.060418 | 0 | 0 | 0.12084 | 319.0059 | 0.060962 | 0 | 0 | 0.12192 | 319.1728 | 0.061324 | 0 | 0 | 0.12265 | 319.4232 | 0.061867 | 0 | 0 | 0.12373 | 319.5901 | 0.062229 | 0 | 0 | 0.12446 | 319.5901 | 0.062229 | 0 | 0 | 0.12446
2017-03-10 21:00 | 284.9037 | 0.84918 |  | 304.3474 | 0.029167 | 0 | 0 | 0.058335 | 313.3487 | 0.048691 | 0 | 0 | 0.097383 | 320.2271 | 0.063611 | 0 | 0 | 0.12722 | 320.397 | 0.063979 | 0 | 0 | 0.12796 | 320.6517 | 0.064531 | 0 | 0 | 0.12906 | 320.9065 | 0.065084 | 0 | 0 | 0.13017 | 321.1612 | 0.065637 | 0 | 0 | 0.13127 | 321.416 | 0.066189 | 0 | 0 | 0.13238 | 321.6707 | 0.066742 | 0 | 0 | 0.13348 | 321.9255 | 0.067294 | 0 | 0 | 0.13459 | 322.1802 | 0.067847 | 0 | 0 | 0.13569 | 322.3501 | 0.068215 | 0 | 0 | 0.13643 | 322.6048 | 0.068768 | 0 | 0 | 0.13754 | 322.8596 | 0.06932 | 0 | 0 | 0.13864 | 323.1143 | 0.069873 | 0 | 0 | 0.13975 | 323.2842 | 0.070241 | 0 | 0 | 0.14048 | 323.5389 | 0.070794 | 0 | 0 | 0.14159 | 323.7088 | 0.071162 | 0 | 0 | 0.14232 | 323.8786 | 0.071531 | 0 | 0 | 0.14306 | 324.1334 | 0.072083 | 0 | 0 | 0.14417 | 324.3032 | 0.072452 | 0 | 0 | 0.1449 | 324.558 | 0.073004 | 0 | 0 | 0.14601 | 324.7278 | 0.073372 | 0 | 0 | 0.14674 | 324.9825 | 0.073925 | 0 | 0 | 0.14785 | 325.1524 | 0.074293 | 0 | 0 | 0.14859 | 325.1524 | 0.074293 | 0 | 0 | 0.14859
2017-03-10 22:00 | 290.5594 | 0.86604 |  | 310.389 | 0.042272 | 0 | 0 | 0.084543 | 319.569 | 0.062183 | 0 | 0 | 0.12437 | 326.584 | 0.077399 | 0 | 0 | 0.1548 | 326.7572 | 0.077774 | 0 | 0 | 0.15555 | 327.017 | 0.078338 | 0 | 0 | 0.15668 | 327.2768 | 0.078901 | 0 | 0 | 0.1578 | 327.5366 | 0.079465 | 0 | 0 | 0.15893 | 327.7964 | 0.080028 | 0 | 0 | 0.16006 | 328.0562 | 0.080592 | 0 | 0 | 0.16118 | 328.316 | 0.081155 | 0 | 0 | 0.16231 | 328.5759 | 0.081719 | 0 | 0 | 0.16344 | 328.7491 | 0.082095 | 0 | 0 | 0.16419 | 329.0089 | 0.082658 | 0 | 0 | 0.16532 | 329.2687 | 0.083222 | 0 | 0 | 0.16644 | 329.5285 | 0.083785 | 0 | 0 | 0.16757 | 329.7017 | 0.084161 | 0 | 0 | 0.16832 | 329.9615 | 0.084724 | 0 | 0 | 0.16945 | 330.1347 | 0.0851 | 0 | 0 | 0.1702 | 330.3079 | 0.085476 | 0 | 0 | 0.17095 | 330.5678 | 0.086039 | 0 | 0 | 0.17208 | 330.741 | 0.086415 | 0 | 0 | 0.17283 | 331.0008 | 0.086979 | 0 | 0 | 0.17396 | 331.174 | 0.087354 | 0 | 0 | 0.17471 | 331.4338 | 0.087918 | 0 | 0 | 0.17584 | 331.607 | 0.088293 | 0 | 0 | 0.17659 | 331.607 | 0.088293 | 0 | 0 | 0.17659
2017-03-10 23:00 | 295.9942 | 0.88224 |  | 316.1947 | 0.054864 | 0 | 0 | 0.10973 | 325.5465 | 0.075148 | 0 | 0 | 0.1503 | 332.6926 | 0.090648 | 0 | 0 | 0.1813 | 332.869 | 0.091031 | 0 | 0 | 0.18206 | 333.1337 | 0.091605 | 0 | 0 | 0.18321 | 333.3984 | 0.092179 | 0 | 0 | 0.18436 | 333.6631 | 0.092753 | 0 | 0 | 0.18551 | 333.9277 | 0.093327 | 0 | 0 | 0.18665 | 334.1924 | 0.093901 | 0 | 0 | 0.1878 | 334.4571 | 0.094475 | 0 | 0 | 0.18895 | 334.7218 | 0.095049 | 0 | 0 | 0.1901 | 334.8982 | 0.095432 | 0 | 0 | 0.19086 | 335.1629 | 0.096006 | 0 | 0 | 0.19201 | 335.4275 | 0.09658 | 0 | 0 | 0.19316 | 335.6922 | 0.097154 | 0 | 0 | 0.19431 | 335.8687 | 0.097537 | 0 | 0 | 0.19507 | 336.1333 | 0.098111 | 0 | 0 | 0.19622 | 336.3098 | 0.098494 | 0 | 0 | 0.19699 | 336.4862 | 0.098877 | 0 | 0 | 0.19775 | 336.7509 | 0.099451 | 0 | 0 | 0.1989 | 336.9273 | 0.099833 | 0 | 0 | 0.19967 | 337.192 | 0.10041 | 0 | 0 | 0.20081 | 337.3685 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.20158 | 337.6331 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.20273 | 337.8096 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.20349 | 337.8096 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.20349
2017-03-11 | 296.378 | 0.88338 |  | 316.6047 | 0.055753 | 0 | 0 | 0.11151 | 325.9685 | 0.076064 | 0 | 0 | 0.15213 | 333.1239 | 0.091584 | 0 | 0 | 0.18317 | 333.3006 | 0.091967 | 0 | 0 | 0.18393 | 333.5656 | 0.092542 | 0 | 0 | 0.18508 | 333.8307 | 0.093117 | 0 | 0 | 0.18623 | 334.0957 | 0.093691 | 0 | 0 | 0.18738 | 334.3607 | 0.094266 | 0 | 0 | 0.18853 | 334.6257 | 0.094841 | 0 | 0 | 0.18968 | 334.8907 | 0.095416 | 0 | 0 | 0.19083 | 335.1557 | 0.095991 | 0 | 0 | 0.19198 | 335.3324 | 0.096374 | 0 | 0 | 0.19275 | 335.5974 | 0.096949 | 0 | 0 | 0.1939 | 335.8624 | 0.097524 | 0 | 0 | 0.19505 | 336.1275 | 0.098098 | 0 | 0 | 0.1962 | 336.3041 | 0.098482 | 0 | 0 | 0.19696 | 336.5691 | 0.099056 | 0 | 0 | 0.19811 | 336.7458 | 0.09944 | 0 | 0 | 0.19888 | 336.9225 | 0.099823 | 0 | 0 | 0.19965 | 337.1875 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.2008 | 337.3642 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.20156 | 337.6292 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.20271 | 337.8059 | 0.10174 | 0 | 0 | 0.20348 | 338.0709 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20463 | 338.2476 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.20539 | 338.2476 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.20539
2017-03-11 01:00 | 291.6149 | 0.86919 |  | 311.5166 | 0.044717 | 0 | 0 | 0.089435 | 320.73 | 0.064701 | 0 | 0 | 0.1294 | 327.7704 | 0.079972 | 0 | 0 | 0.15994 | 327.9442 | 0.080349 | 0 | 0 | 0.1607 | 328.205 | 0.080914 | 0 | 0 | 0.16183 | 328.4657 | 0.08148 | 0 | 0 | 0.16296 | 328.7265 | 0.082046 | 0 | 0 | 0.16409 | 328.9872 | 0.082611 | 0 | 0 | 0.16522 | 329.248 | 0.083177 | 0 | 0 | 0.16635 | 329.5088 | 0.083742 | 0 | 0 | 0.16748 | 329.7695 | 0.084308 | 0 | 0 | 0.16862 | 329.9433 | 0.084685 | 0 | 0 | 0.16937 | 330.2041 | 0.085251 | 0 | 0 | 0.1705 | 330.4649 | 0.085816 | 0 | 0 | 0.17163 | 330.7256 | 0.086382 | 0 | 0 | 0.17276 | 330.8995 | 0.086759 | 0 | 0 | 0.17352 | 331.1602 | 0.087324 | 0 | 0 | 0.17465 | 331.334 | 0.087701 | 0 | 0 | 0.1754 | 331.5079 | 0.088078 | 0 | 0 | 0.17616 | 331.7686 | 0.088644 | 0 | 0 | 0.17729 | 331.9425 | 0.089021 | 0 | 0 | 0.17804 | 332.2032 | 0.089587 | 0 | 0 | 0.17917 | 332.3771 | 0.089964 | 0 | 0 | 0.17993 | 332.6378 | 0.090529 | 0 | 0 | 0.18106 | 332.8117 | 0.090906 | 0 | 0 | 0.18181 | 332.8117 | 0.090906 | 0 | 0 | 0.18181
2017-03-11 02:00 | 285.1258 | 0.84985 |  | 304.5846 | 0.029682 | 0 | 0 | 0.059364 | 313.593 | 0.049221 | 0 | 0 | 0.098442 | 320.4768 | 0.064152 | 0 | 0 | 0.1283 | 320.6467 | 0.064521 | 0 | 0 | 0.12904 | 320.9017 | 0.065074 | 0 | 0 | 0.13015 | 321.1566 | 0.065627 | 0 | 0 | 0.13125 | 321.4116 | 0.06618 | 0 | 0 | 0.13236 | 321.6665 | 0.066733 | 0 | 0 | 0.13347 | 321.9215 | 0.067286 | 0 | 0 | 0.13457 | 322.1764 | 0.067839 | 0 | 0 | 0.13568 | 322.4314 | 0.068392 | 0 | 0 | 0.13678 | 322.6014 | 0.06876 | 0 | 0 | 0.13752 | 322.8563 | 0.069313 | 0 | 0 | 0.13863 | 323.1113 | 0.069866 | 0 | 0 | 0.13973 | 323.3662 | 0.070419 | 0 | 0 | 0.14084 | 323.5362 | 0.070788 | 0 | 0 | 0.14158 | 323.7912 | 0.071341 | 0 | 0 | 0.14268 | 323.9611 | 0.07171 | 0 | 0 | 0.14342 | 324.1311 | 0.072078 | 0 | 0 | 0.14416 | 324.386 | 0.072631 | 0 | 0 | 0.14526 | 324.556 | 0.073 | 0 | 0 | 0.146 | 324.811 | 0.073553 | 0 | 0 | 0.14711 | 324.9809 | 0.073922 | 0 | 0 | 0.14784 | 325.2359 | 0.074475 | 0 | 0 | 0.14895 | 325.4059 | 0.074843 | 0 | 0 | 0.14969 | 325.4059 | 0.074843 | 0 | 0 | 0.14969
2017-03-11 03:00 | 285.3455 | 0.8505 |  | 304.8193 | 0.030191 | 0 | 0 | 0.060382 | 313.8346 | 0.049745 | 0 | 0 | 0.09949 | 320.7236 | 0.064687 | 0 | 0 | 0.12937 | 320.8937 | 0.065056 | 0 | 0 | 0.13011 | 321.1489 | 0.06561 | 0 | 0 | 0.13122 | 321.404 | 0.066163 | 0 | 0 | 0.13233 | 321.6592 | 0.066717 | 0 | 0 | 0.13343 | 321.9143 | 0.06727 | 0 | 0 | 0.13454 | 322.1695 | 0.067823 | 0 | 0 | 0.13565 | 322.4246 | 0.068377 | 0 | 0 | 0.13675 | 322.6798 | 0.06893 | 0 | 0 | 0.13786 | 322.8499 | 0.069299 | 0 | 0 | 0.1386 | 323.105 | 0.069853 | 0 | 0 | 0.13971 | 323.3602 | 0.070406 | 0 | 0 | 0.14081 | 323.6153 | 0.070959 | 0 | 0 | 0.14192 | 323.7854 | 0.071328 | 0 | 0 | 0.14266 | 324.0406 | 0.071882 | 0 | 0 | 0.14376 | 324.2107 | 0.072251 | 0 | 0 | 0.1445 | 324.3808 | 0.07262 | 0 | 0 | 0.14524 | 324.6359 | 0.073173 | 0 | 0 | 0.14635 | 324.806 | 0.073542 | 0 | 0 | 0.14708 | 325.0612 | 0.074096 | 0 | 0 | 0.14819 | 325.2313 | 0.074464 | 0 | 0 | 0.14893 | 325.4864 | 0.075018 | 0 | 0 | 0.15004 | 325.6565 | 0.075387 | 0 | 0 | 0.15077 | 325.6565 | 0.075387 | 0 | 0 | 0.15077
2017-03-11 04:00 | 288.2012 | 0.85901 |  | 307.8699 | 0.036808 | 0 | 0 | 0.073616 | 316.9755 | 0.056558 | 0 | 0 | 0.11312 | 323.9335 | 0.07165 | 0 | 0 | 0.1433 | 324.1053 | 0.072022 | 0 | 0 | 0.14404 | 324.363 | 0.072581 | 0 | 0 | 0.14516 | 324.6207 | 0.07314 | 0 | 0 | 0.14628 | 324.8784 | 0.073699 | 0 | 0 | 0.1474 | 325.1361 | 0.074258 | 0 | 0 | 0.14852 | 325.3938 | 0.074817 | 0 | 0 | 0.14963 | 325.6515 | 0.075376 | 0 | 0 | 0.15075 | 325.9092 | 0.075935 | 0 | 0 | 0.15187 | 326.081 | 0.076308 | 0 | 0 | 0.15262 | 326.3387 | 0.076867 | 0 | 0 | 0.15373 | 326.5964 | 0.077425 | 0 | 0 | 0.15485 | 326.8541 | 0.077984 | 0 | 0 | 0.15597 | 327.0259 | 0.078357 | 0 | 0 | 0.15671 | 327.2836 | 0.078916 | 0 | 0 | 0.15783 | 327.4554 | 0.079289 | 0 | 0 | 0.15858 | 327.6272 | 0.079661 | 0 | 0 | 0.15932 | 327.8849 | 0.08022 | 0 | 0 | 0.16044 | 328.0567 | 0.080593 | 0 | 0 | 0.16119 | 328.3144 | 0.081152 | 0 | 0 | 0.1623 | 328.4862 | 0.081525 | 0 | 0 | 0.16305 | 328.7439 | 0.082083 | 0 | 0 | 0.16417 | 328.9157 | 0.082456 | 0 | 0 | 0.16491 | 328.9157 | 0.082456 | 0 | 0 | 0.16491
2017-03-11 05:00 | 293.2584 | 0.87409 |  | 313.2722 | 0.048525 | 0 | 0 | 0.097051 | 322.5375 | 0.068622 | 0 | 0 | 0.13724 | 329.6176 | 0.083978 | 0 | 0 | 0.16796 | 329.7924 | 0.084358 | 0 | 0 | 0.16872 | 330.0546 | 0.084926 | 0 | 0 | 0.16985 | 330.3169 | 0.085495 | 0 | 0 | 0.17099 | 330.5791 | 0.086064 | 0 | 0 | 0.17213 | 330.8413 | 0.086633 | 0 | 0 | 0.17327 | 331.1035 | 0.087201 | 0 | 0 | 0.1744 | 331.3658 | 0.08777 | 0 | 0 | 0.17554 | 331.628 | 0.088339 | 0 | 0 | 0.17668 | 331.8028 | 0.088718 | 0 | 0 | 0.17744 | 332.065 | 0.089287 | 0 | 0 | 0.17857 | 332.3273 | 0.089856 | 0 | 0 | 0.17971 | 332.5895 | 0.090424 | 0 | 0 | 0.18085 | 332.7643 | 0.090804 | 0 | 0 | 0.18161 | 333.0265 | 0.091372 | 0 | 0 | 0.18274 | 333.2013 | 0.091752 | 0 | 0 | 0.1835 | 333.3762 | 0.092131 | 0 | 0 | 0.18426 | 333.6384 | 0.0927 | 0 | 0 | 0.1854 | 333.8132 | 0.093079 | 0 | 0 | 0.18616 | 334.0754 | 0.093648 | 0 | 0 | 0.1873 | 334.2502 | 0.094027 | 0 | 0 | 0.18805 | 334.5125 | 0.094595 | 0 | 0 | 0.18919 | 334.6873 | 0.094975 | 0 | 0 | 0.18995 | 334.6873 | 0.094975 | 0 | 0 | 0.18995
2017-03-11 06:00 | 290.5108 | 0.8659 |  | 310.3371 | 0.042159 | 0 | 0 | 0.084318 | 319.5156 | 0.062067 | 0 | 0 | 0.12413 | 326.5293 | 0.07728 | 0 | 0 | 0.15456 | 326.7025 | 0.077656 | 0 | 0 | 0.15531 | 326.9623 | 0.078219 | 0 | 0 | 0.15644 | 327.222 | 0.078782 | 0 | 0 | 0.15756 | 327.4818 | 0.079346 | 0 | 0 | 0.15869 | 327.7416 | 0.079909 | 0 | 0 | 0.15982 | 328.0013 | 0.080473 | 0 | 0 | 0.16095 | 328.2611 | 0.081036 | 0 | 0 | 0.16207 | 328.5209 | 0.0816 | 0 | 0 | 0.1632 | 328.6941 | 0.081975 | 0 | 0 | 0.16395 | 328.9538 | 0.082539 | 0 | 0 | 0.16508 | 329.2136 | 0.083102 | 0 | 0 | 0.1662 | 329.4734 | 0.083666 | 0 | 0 | 0.16733 | 329.6465 | 0.084041 | 0 | 0 | 0.16808 | 329.9063 | 0.084605 | 0 | 0 | 0.16921 | 330.0795 | 0.08498 | 0 | 0 | 0.16996 | 330.2527 | 0.085356 | 0 | 0 | 0.17071 | 330.5124 | 0.085919 | 0 | 0 | 0.17184 | 330.6856 | 0.086295 | 0 | 0 | 0.17259 | 330.9454 | 0.086858 | 0 | 0 | 0.17372 | 331.1186 | 0.087234 | 0 | 0 | 0.17447 | 331.3783 | 0.087798 | 0 | 0 | 0.1756 | 331.5515 | 0.088173 | 0 | 0 | 0.17635 | 331.5515 | 0.088173 | 0 | 0 | 0.17635
2017-03-11 07:00 | 290.3273 | 0.86535 |  | 310.1411 | 0.041734 | 0 | 0 | 0.083468 | 319.3138 | 0.06163 | 0 | 0 | 0.12326 | 326.3231 | 0.076833 | 0 | 0 | 0.15367 | 326.4962 | 0.077208 | 0 | 0 | 0.15442 | 326.7558 | 0.077771 | 0 | 0 | 0.15554 | 327.0154 | 0.078334 | 0 | 0 | 0.15667 | 327.275 | 0.078897 | 0 | 0 | 0.15779 | 327.5346 | 0.07946 | 0 | 0 | 0.15892 | 327.7942 | 0.080024 | 0 | 0 | 0.16005 | 328.0538 | 0.080587 | 0 | 0 | 0.16117 | 328.3134 | 0.08115 | 0 | 0 | 0.1623 | 328.4865 | 0.081525 | 0 | 0 | 0.16305 | 328.7461 | 0.082088 | 0 | 0 | 0.16418 | 329.0057 | 0.082651 | 0 | 0 | 0.1653 | 329.2653 | 0.083214 | 0 | 0 | 0.16643 | 329.4384 | 0.08359 | 0 | 0 | 0.16718 | 329.698 | 0.084153 | 0 | 0 | 0.16831 | 329.871 | 0.084528 | 0 | 0 | 0.16906 | 330.0441 | 0.084904 | 0 | 0 | 0.16981 | 330.3037 | 0.085467 | 0 | 0 | 0.17093 | 330.4768 | 0.085842 | 0 | 0 | 0.17168 | 330.7364 | 0.086405 | 0 | 0 | 0.17281 | 330.9095 | 0.086781 | 0 | 0 | 0.17356 | 331.1691 | 0.087344 | 0 | 0 | 0.17469 | 331.3421 | 0.087719 | 0 | 0 | 0.17544 | 331.3421 | 0.087719 | 0 | 0 | 0.17544
2017-03-11 08:00 | 287.4694 | 0.85683 |  | 307.0882 | 0.035112 | 0 | 0 | 0.070224 | 316.1706 | 0.054812 | 0 | 0 | 0.10962 | 323.1109 | 0.069865 | 0 | 0 | 0.13973 | 323.2823 | 0.070237 | 0 | 0 | 0.14047 | 323.5393 | 0.070795 | 0 | 0 | 0.14159 | 323.7964 | 0.071352 | 0 | 0 | 0.1427 | 324.0534 | 0.07191 | 0 | 0 | 0.14382 | 324.3105 | 0.072467 | 0 | 0 | 0.14493 | 324.5675 | 0.073025 | 0 | 0 | 0.14605 | 324.8246 | 0.073582 | 0 | 0 | 0.14716 | 325.0816 | 0.07414 | 0 | 0 | 0.14828 | 325.253 | 0.074512 | 0 | 0 | 0.14902 | 325.51 | 0.075069 | 0 | 0 | 0.15014 | 325.7671 | 0.075627 | 0 | 0 | 0.15125 | 326.0241 | 0.076184 | 0 | 0 | 0.15237 | 326.1955 | 0.076556 | 0 | 0 | 0.15311 | 326.4526 | 0.077113 | 0 | 0 | 0.15423 | 326.6239 | 0.077485 | 0 | 0 | 0.15497 | 326.7953 | 0.077857 | 0 | 0 | 0.15571 | 327.0523 | 0.078414 | 0 | 0 | 0.15683 | 327.2237 | 0.078786 | 0 | 0 | 0.15757 | 327.4807 | 0.079344 | 0 | 0 | 0.15869 | 327.6521 | 0.079715 | 0 | 0 | 0.15943 | 327.9092 | 0.080273 | 0 | 0 | 0.16055 | 328.0805 | 0.080645 | 0 | 0 | 0.16129 | 328.0805 | 0.080645 | 0 | 0 | 0.16129
2017-03-11 09:00 | 289.4908 | 0.86286 |  | 309.2475 | 0.039796 | 0 | 0 | 0.079592 | 318.3938 | 0.059634 | 0 | 0 | 0.11927 | 325.3829 | 0.074793 | 0 | 0 | 0.14959 | 325.5555 | 0.075168 | 0 | 0 | 0.15034 | 325.8144 | 0.075729 | 0 | 0 | 0.15146 | 326.0732 | 0.076291 | 0 | 0 | 0.15258 | 326.3321 | 0.076852 | 0 | 0 | 0.1537 | 326.5909 | 0.077414 | 0 | 0 | 0.15483 | 326.8498 | 0.077975 | 0 | 0 | 0.15595 | 327.1086 | 0.078537 | 0 | 0 | 0.15707 | 327.3675 | 0.079098 | 0 | 0 | 0.1582 | 327.5401 | 0.079472 | 0 | 0 | 0.15894 | 327.7989 | 0.080034 | 0 | 0 | 0.16007 | 328.0578 | 0.080595 | 0 | 0 | 0.16119 | 328.3166 | 0.081157 | 0 | 0 | 0.16231 | 328.4892 | 0.081531 | 0 | 0 | 0.16306 | 328.7481 | 0.082092 | 0 | 0 | 0.16418 | 328.9206 | 0.082467 | 0 | 0 | 0.16493 | 329.0932 | 0.082841 | 0 | 0 | 0.16568 | 329.3521 | 0.083403 | 0 | 0 | 0.16681 | 329.5246 | 0.083777 | 0 | 0 | 0.16755 | 329.7835 | 0.084338 | 0 | 0 | 0.16868 | 329.9561 | 0.084713 | 0 | 0 | 0.16943 | 330.2149 | 0.085274 | 0 | 0 | 0.17055 | 330.3875 | 0.085648 | 0 | 0 | 0.1713 | 330.3875 | 0.085648 | 0 | 0 | 0.1713
2017-03-11 10:00 | 287.0299 | 0.85552 |  | 306.6187 | 0.034094 | 0 | 0 | 0.068188 | 315.6872 | 0.053763 | 0 | 0 | 0.10753 | 322.6169 | 0.068794 | 0 | 0 | 0.13759 | 322.788 | 0.069165 | 0 | 0 | 0.13833 | 323.0447 | 0.069722 | 0 | 0 | 0.13944 | 323.3013 | 0.070278 | 0 | 0 | 0.14056 | 323.558 | 0.070835 | 0 | 0 | 0.14167 | 323.8146 | 0.071392 | 0 | 0 | 0.14278 | 324.0713 | 0.071949 | 0 | 0 | 0.1439 | 324.3279 | 0.072505 | 0 | 0 | 0.14501 | 324.5846 | 0.073062 | 0 | 0 | 0.14612 | 324.7557 | 0.073433 | 0 | 0 | 0.14687 | 325.0124 | 0.07399 | 0 | 0 | 0.14798 | 325.269 | 0.074546 | 0 | 0 | 0.14909 | 325.5257 | 0.075103 | 0 | 0 | 0.15021 | 325.6968 | 0.075474 | 0 | 0 | 0.15095 | 325.9534 | 0.076031 | 0 | 0 | 0.15206 | 326.1245 | 0.076402 | 0 | 0 | 0.1528 | 326.2956 | 0.076773 | 0 | 0 | 0.15355 | 326.5523 | 0.07733 | 0 | 0 | 0.15466 | 326.7234 | 0.077701 | 0 | 0 | 0.1554 | 326.9801 | 0.078258 | 0 | 0 | 0.15652 | 327.1512 | 0.078629 | 0 | 0 | 0.15726 | 327.4078 | 0.079185 | 0 | 0 | 0.15837 | 327.5789 | 0.079557 | 0 | 0 | 0.15911 | 327.5789 | 0.079557 | 0 | 0 | 0.15911
2017-03-11 11:00 | 284.04 | 0.84661 |  | 303.4247 | 0.027166 | 0 | 0 | 0.054332 | 312.3987 | 0.046631 | 0 | 0 | 0.093261 | 319.2562 | 0.061505 | 0 | 0 | 0.12301 | 319.4256 | 0.061872 | 0 | 0 | 0.12374 | 319.6795 | 0.062423 | 0 | 0 | 0.12485 | 319.9335 | 0.062974 | 0 | 0 | 0.12595 | 320.1875 | 0.063525 | 0 | 0 | 0.12705 | 320.4415 | 0.064075 | 0 | 0 | 0.12815 | 320.6955 | 0.064626 | 0 | 0 | 0.12925 | 320.9495 | 0.065177 | 0 | 0 | 0.13035 | 321.2034 | 0.065728 | 0 | 0 | 0.13146 | 321.3728 | 0.066095 | 0 | 0 | 0.13219 | 321.6267 | 0.066646 | 0 | 0 | 0.13329 | 321.8807 | 0.067197 | 0 | 0 | 0.13439 | 322.1347 | 0.067748 | 0 | 0 | 0.1355 | 322.304 | 0.068115 | 0 | 0 | 0.13623 | 322.558 | 0.068666 | 0 | 0 | 0.13733 | 322.7273 | 0.069033 | 0 | 0 | 0.13807 | 322.8967 | 0.069401 | 0 | 0 | 0.1388 | 323.1506 | 0.069952 | 0 | 0 | 0.1399 | 323.32 | 0.070319 | 0 | 0 | 0.14064 | 323.5739 | 0.07087 | 0 | 0 | 0.14174 | 323.7433 | 0.071237 | 0 | 0 | 0.14247 | 323.9972 | 0.071788 | 0 | 0 | 0.14358 | 324.1666 | 0.072155 | 0 | 0 | 0.14431 | 324.1666 | 0.072155 | 0 | 0 | 0.14431
2017-03-11 12:00 | 283.4758 | 0.84493 |  | 302.822 | 0.025859 | 0 | 0 | 0.051718 | 311.7783 | 0.045285 | 0 | 0 | 0.09057 | 318.6222 | 0.060129 | 0 | 0 | 0.12026 | 318.7912 | 0.060496 | 0 | 0 | 0.12099 | 319.0447 | 0.061046 | 0 | 0 | 0.12209 | 319.2981 | 0.061596 | 0 | 0 | 0.12319 | 319.5516 | 0.062145 | 0 | 0 | 0.12429 | 319.8051 | 0.062695 | 0 | 0 | 0.12539 | 320.0586 | 0.063245 | 0 | 0 | 0.12649 | 320.312 | 0.063795 | 0 | 0 | 0.12759 | 320.5655 | 0.064345 | 0 | 0 | 0.12869 | 320.7345 | 0.064711 | 0 | 0 | 0.12942 | 320.988 | 0.065261 | 0 | 0 | 0.13052 | 321.2415 | 0.065811 | 0 | 0 | 0.13162 | 321.4949 | 0.06636 | 0 | 0 | 0.13272 | 321.6639 | 0.066727 | 0 | 0 | 0.13345 | 321.9174 | 0.067277 | 0 | 0 | 0.13455 | 322.0864 | 0.067643 | 0 | 0 | 0.13529 | 322.2554 | 0.06801 | 0 | 0 | 0.13602 | 322.5089 | 0.06856 | 0 | 0 | 0.13712 | 322.6778 | 0.068926 | 0 | 0 | 0.13785 | 322.9313 | 0.069476 | 0 | 0 | 0.13895 | 323.1003 | 0.069842 | 0 | 0 | 0.13968 | 323.3538 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.14078 | 323.5228 | 0.070759 | 0 | 0 | 0.14152 | 323.5228 | 0.070759 | 0 | 0 | 0.14152
2017-03-11 13:00 | 273.8397 | 0.81621 |  | 292.5283 | 0.0035318 | 0 | 0 | 0.0070636 | 301.1801 | 0.022298 | 0 | 0 | 0.044595 | 307.7914 | 0.036637 | 0 | 0 | 0.073275 | 307.9546 | 0.036991 | 0 | 0 | 0.073983 | 308.1995 | 0.037523 | 0 | 0 | 0.075045 | 308.4443 | 0.038054 | 0 | 0 | 0.076107 | 308.6892 | 0.038585 | 0 | 0 | 0.077169 | 308.934 | 0.039116 | 0 | 0 | 0.078232 | 309.1789 | 0.039647 | 0 | 0 | 0.079294 | 309.4238 | 0.040178 | 0 | 0 | 0.080356 | 309.6686 | 0.040709 | 0 | 0 | 0.081418 | 309.8319 | 0.041063 | 0 | 0 | 0.082126 | 310.0767 | 0.041594 | 0 | 0 | 0.083189 | 310.3216 | 0.042125 | 0 | 0 | 0.084251 | 310.5665 | 0.042657 | 0 | 0 | 0.085313 | 310.7297 | 0.043011 | 0 | 0 | 0.086021 | 310.9746 | 0.043542 | 0 | 0 | 0.087083 | 311.1378 | 0.043896 | 0 | 0 | 0.087792 | 311.301 | 0.04425 | 0 | 0 | 0.0885 | 311.5459 | 0.044781 | 0 | 0 | 0.089562 | 311.7091 | 0.045135 | 0 | 0 | 0.09027 | 311.954 | 0.045666 | 0 | 0 | 0.091332 | 312.1172 | 0.04602 | 0 | 0 | 0.09204 | 312.3621 | 0.046551 | 0 | 0 | 0.093103 | 312.5253 | 0.046905 | 0 | 0 | 0.093811 | 312.5253 | 0.046905 | 0 | 0 | 0.093811
2017-03-11 14:00 | 270.3956 | 0.80594 |  | 288.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3921 | 0.014081 | 0 | 0 | 0.028163 | 303.9203 | 0.028241 | 0 | 0 | 0.056482 | 304.0814 | 0.028591 | 0 | 0 | 0.057181 | 304.3232 | 0.029115 | 0 | 0 | 0.05823 | 304.565 | 0.029639 | 0 | 0 | 0.059279 | 304.8068 | 0.030164 | 0 | 0 | 0.060328 | 305.0486 | 0.030688 | 0 | 0 | 0.061377 | 305.2904 | 0.031213 | 0 | 0 | 0.062425 | 305.5321 | 0.031737 | 0 | 0 | 0.063474 | 305.7739 | 0.032262 | 0 | 0 | 0.064523 | 305.9351 | 0.032611 | 0 | 0 | 0.065222 | 306.1769 | 0.033136 | 0 | 0 | 0.066271 | 306.4187 | 0.03366 | 0 | 0 | 0.06732 | 306.6605 | 0.034184 | 0 | 0 | 0.068369 | 306.8216 | 0.034534 | 0 | 0 | 0.069068 | 307.0634 | 0.035058 | 0 | 0 | 0.070117 | 307.2246 | 0.035408 | 0 | 0 | 0.070816 | 307.3858 | 0.035758 | 0 | 0 | 0.071515 | 307.6276 | 0.036282 | 0 | 0 | 0.072564 | 307.7888 | 0.036632 | 0 | 0 | 0.073264 | 308.0306 | 0.037156 | 0 | 0 | 0.074312 | 308.1917 | 0.037506 | 0 | 0 | 0.075012 | 308.4335 | 0.03803 | 0 | 0 | 0.07606 | 308.5947 | 0.03838 | 0 | 0 | 0.07676 | 308.5947 | 0.03838 | 0 | 0 | 0.07676
2017-03-11 15:00 | 267.4931 | 0.79729 |  | 285.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.1998 | 0.0071573 | 0 | 0 | 0.014315 | 300.6579 | 0.021165 | 0 | 0 | 0.04233 | 300.8173 | 0.021511 | 0 | 0 | 0.043021 | 301.0565 | 0.022029 | 0 | 0 | 0.044059 | 301.2957 | 0.022548 | 0 | 0 | 0.045097 | 301.5349 | 0.023067 | 0 | 0 | 0.046134 | 301.7741 | 0.023586 | 0 | 0 | 0.047172 | 302.0133 | 0.024105 | 0 | 0 | 0.048209 | 302.2524 | 0.024623 | 0 | 0 | 0.049247 | 302.4916 | 0.025142 | 0 | 0 | 0.050285 | 302.6511 | 0.025488 | 0 | 0 | 0.050976 | 302.8903 | 0.026007 | 0 | 0 | 0.052014 | 303.1295 | 0.026526 | 0 | 0 | 0.053051 | 303.3687 | 0.027045 | 0 | 0 | 0.054089 | 303.5281 | 0.02739 | 0 | 0 | 0.054781 | 303.7673 | 0.027909 | 0 | 0 | 0.055818 | 303.9268 | 0.028255 | 0 | 0 | 0.05651 | 304.0862 | 0.028601 | 0 | 0 | 0.057202 | 304.3254 | 0.02912 | 0 | 0 | 0.058239 | 304.4849 | 0.029466 | 0 | 0 | 0.058931 | 304.724 | 0.029984 | 0 | 0 | 0.059969 | 304.8835 | 0.03033 | 0 | 0 | 0.06066 | 305.1227 | 0.030849 | 0 | 0 | 0.061698 | 305.2821 | 0.031195 | 0 | 0 | 0.06239 | 305.2821 | 0.031195 | 0 | 0 | 0.06239
2017-03-11 16:00 | 269.8827 | 0.80441 |  | 288.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.828 | 0.012858 | 0 | 0 | 0.025716 | 303.3437 | 0.02699 | 0 | 0 | 0.053981 | 303.5046 | 0.027339 | 0 | 0 | 0.054679 | 303.7459 | 0.027863 | 0 | 0 | 0.055726 | 303.9873 | 0.028386 | 0 | 0 | 0.056773 | 304.2286 | 0.02891 | 0 | 0 | 0.057819 | 304.4699 | 0.029433 | 0 | 0 | 0.058866 | 304.7112 | 0.029957 | 0 | 0 | 0.059913 | 304.9525 | 0.03048 | 0 | 0 | 0.06096 | 305.1939 | 0.031003 | 0 | 0 | 0.062007 | 305.3548 | 0.031352 | 0 | 0 | 0.062705 | 305.5961 | 0.031876 | 0 | 0 | 0.063752 | 305.8374 | 0.032399 | 0 | 0 | 0.064798 | 306.0787 | 0.032923 | 0 | 0 | 0.065845 | 306.2396 | 0.033272 | 0 | 0 | 0.066543 | 306.4809 | 0.033795 | 0 | 0 | 0.06759 | 306.6418 | 0.034144 | 0 | 0 | 0.068288 | 306.8027 | 0.034493 | 0 | 0 | 0.068986 | 307.044 | 0.035016 | 0 | 0 | 0.070033 | 307.2049 | 0.035365 | 0 | 0 | 0.070731 | 307.4462 | 0.035889 | 0 | 0 | 0.071778 | 307.6071 | 0.036238 | 0 | 0 | 0.072475 | 307.8484 | 0.036761 | 0 | 0 | 0.073522 | 308.0093 | 0.03711 | 0 | 0 | 0.07422 | 308.0093 | 0.03711 | 0 | 0 | 0.07422
2017-03-11 17:00 | 276.5876 | 0.8244 |  | 295.4637 | 0.0098988 | 0 | 0 | 0.019798 | 304.2024 | 0.028853 | 0 | 0 | 0.057706 | 310.88 | 0.043337 | 0 | 0 | 0.086673 | 311.0448 | 0.043694 | 0 | 0 | 0.087388 | 311.2922 | 0.044231 | 0 | 0 | 0.088461 | 311.5395 | 0.044767 | 0 | 0 | 0.089534 | 311.7868 | 0.045303 | 0 | 0 | 0.090607 | 312.0341 | 0.04584 | 0 | 0 | 0.09168 | 312.2814 | 0.046376 | 0 | 0 | 0.092753 | 312.5288 | 0.046913 | 0 | 0 | 0.093826 | 312.7761 | 0.047449 | 0 | 0 | 0.094898 | 312.941 | 0.047807 | 0 | 0 | 0.095614 | 313.1883 | 0.048343 | 0 | 0 | 0.096687 | 313.4356 | 0.04888 | 0 | 0 | 0.097759 | 313.6829 | 0.049416 | 0 | 0 | 0.098832 | 313.8478 | 0.049774 | 0 | 0 | 0.099548 | 314.0951 | 0.05031 | 0 | 0 | 0.10062 | 314.26 | 0.050668 | 0 | 0 | 0.10134 | 314.4249 | 0.051025 | 0 | 0 | 0.10205 | 314.6722 | 0.051562 | 0 | 0 | 0.10312 | 314.8371 | 0.051919 | 0 | 0 | 0.10384 | 315.0844 | 0.052456 | 0 | 0 | 0.10491 | 315.2493 | 0.052814 | 0 | 0 | 0.10563 | 315.4966 | 0.05335 | 0 | 0 | 0.1067 | 315.6615 | 0.053708 | 0 | 0 | 0.10742 | 315.6615 | 0.053708 | 0 | 0 | 0.10742
2017-03-11 18:00 | 278.09 | 0.82887 |  | 297.0687 | 0.01338 | 0 | 0 | 0.02676 | 305.8547 | 0.032437 | 0 | 0 | 0.064874 | 312.5686 | 0.046999 | 0 | 0 | 0.093999 | 312.7344 | 0.047359 | 0 | 0 | 0.094718 | 312.9831 | 0.047898 | 0 | 0 | 0.095796 | 313.2317 | 0.048438 | 0 | 0 | 0.096875 | 313.4804 | 0.048977 | 0 | 0 | 0.097954 | 313.7291 | 0.049516 | 0 | 0 | 0.099032 | 313.9777 | 0.050056 | 0 | 0 | 0.10011 | 314.2264 | 0.050595 | 0 | 0 | 0.10119 | 314.475 | 0.051134 | 0 | 0 | 0.10227 | 314.6408 | 0.051494 | 0 | 0 | 0.10299 | 314.8895 | 0.052033 | 0 | 0 | 0.10407 | 315.1381 | 0.052573 | 0 | 0 | 0.10515 | 315.3868 | 0.053112 | 0 | 0 | 0.10622 | 315.5526 | 0.053471 | 0 | 0 | 0.10694 | 315.8012 | 0.054011 | 0 | 0 | 0.10802 | 315.967 | 0.05437 | 0 | 0 | 0.10874 | 316.1328 | 0.05473 | 0 | 0 | 0.10946 | 316.3815 | 0.055269 | 0 | 0 | 0.11054 | 316.5472 | 0.055629 | 0 | 0 | 0.11126 | 316.7959 | 0.056168 | 0 | 0 | 0.11234 | 316.9617 | 0.056528 | 0 | 0 | 0.11306 | 317.2103 | 0.057067 | 0 | 0 | 0.11413 | 317.3761 | 0.057427 | 0 | 0 | 0.11485 | 317.3761 | 0.057427 | 0 | 0 | 0.11485
2017-03-11 19:00 | 283.5124 | 0.84504 |  | 302.8611 | 0.025944 | 0 | 0 | 0.051887 | 311.8185 | 0.045372 | 0 | 0 | 0.090744 | 318.6633 | 0.060219 | 0 | 0 | 0.12044 | 318.8323 | 0.060585 | 0 | 0 | 0.12117 | 319.0858 | 0.061135 | 0 | 0 | 0.12227 | 319.3393 | 0.061685 | 0 | 0 | 0.12337 | 319.5928 | 0.062235 | 0 | 0 | 0.12447 | 319.8463 | 0.062785 | 0 | 0 | 0.12557 | 320.0999 | 0.063334 | 0 | 0 | 0.12667 | 320.3534 | 0.063884 | 0 | 0 | 0.12777 | 320.6069 | 0.064434 | 0 | 0 | 0.12887 | 320.7759 | 0.064801 | 0 | 0 | 0.1296 | 321.0294 | 0.065351 | 0 | 0 | 0.1307 | 321.2829 | 0.065901 | 0 | 0 | 0.1318 | 321.5364 | 0.06645 | 0 | 0 | 0.1329 | 321.7054 | 0.066817 | 0 | 0 | 0.13363 | 321.9589 | 0.067367 | 0 | 0 | 0.13473 | 322.1279 | 0.067733 | 0 | 0 | 0.13547 | 322.2969 | 0.0681 | 0 | 0 | 0.1362 | 322.5505 | 0.06865 | 0 | 0 | 0.1373 | 322.7195 | 0.069016 | 0 | 0 | 0.13803 | 322.973 | 0.069566 | 0 | 0 | 0.13913 | 323.142 | 0.069933 | 0 | 0 | 0.13987 | 323.3955 | 0.070483 | 0 | 0 | 0.14097 | 323.5645 | 0.070849 | 0 | 0 | 0.1417 | 323.5645 | 0.070849 | 0 | 0 | 0.1417
2017-03-11 20:00 | 283.5648 | 0.84519 |  | 302.917 | 0.026065 | 0 | 0 | 0.05213 | 311.8761 | 0.045497 | 0 | 0 | 0.090994 | 318.7221 | 0.060346 | 0 | 0 | 0.12069 | 318.8912 | 0.060713 | 0 | 0 | 0.12143 | 319.1447 | 0.061263 | 0 | 0 | 0.12253 | 319.3983 | 0.061813 | 0 | 0 | 0.12363 | 319.6518 | 0.062363 | 0 | 0 | 0.12473 | 319.9054 | 0.062913 | 0 | 0 | 0.12583 | 320.159 | 0.063463 | 0 | 0 | 0.12693 | 320.4125 | 0.064013 | 0 | 0 | 0.12803 | 320.6661 | 0.064563 | 0 | 0 | 0.12913 | 320.8351 | 0.064929 | 0 | 0 | 0.12986 | 321.0887 | 0.065479 | 0 | 0 | 0.13096 | 321.3422 | 0.066029 | 0 | 0 | 0.13206 | 321.5958 | 0.066579 | 0 | 0 | 0.13316 | 321.7648 | 0.066946 | 0 | 0 | 0.13389 | 322.0184 | 0.067496 | 0 | 0 | 0.13499 | 322.1874 | 0.067862 | 0 | 0 | 0.13572 | 322.3565 | 0.068229 | 0 | 0 | 0.13646 | 322.61 | 0.068779 | 0 | 0 | 0.13756 | 322.7791 | 0.069146 | 0 | 0 | 0.13829 | 323.0326 | 0.069696 | 0 | 0 | 0.13939 | 323.2017 | 0.070062 | 0 | 0 | 0.14012 | 323.4552 | 0.070612 | 0 | 0 | 0.14122 | 323.6243 | 0.070979 | 0 | 0 | 0.14196 | 323.6243 | 0.070979 | 0 | 0 | 0.14196
2017-03-11 21:00 | 295.3834 | 0.88042 |  | 315.5423 | 0.053449 | 0 | 0 | 0.1069 | 324.8747 | 0.073691 | 0 | 0 | 0.14738 | 332.0061 | 0.089159 | 0 | 0 | 0.17832 | 332.1822 | 0.089541 | 0 | 0 | 0.17908 | 332.4463 | 0.090114 | 0 | 0 | 0.18023 | 332.7105 | 0.090687 | 0 | 0 | 0.18137 | 332.9746 | 0.09126 | 0 | 0 | 0.18252 | 333.2387 | 0.091833 | 0 | 0 | 0.18367 | 333.5028 | 0.092406 | 0 | 0 | 0.18481 | 333.767 | 0.092978 | 0 | 0 | 0.18596 | 334.0311 | 0.093551 | 0 | 0 | 0.1871 | 334.2072 | 0.093933 | 0 | 0 | 0.18787 | 334.4713 | 0.094506 | 0 | 0 | 0.18901 | 334.7354 | 0.095079 | 0 | 0 | 0.19016 | 334.9996 | 0.095652 | 0 | 0 | 0.1913 | 335.1756 | 0.096034 | 0 | 0 | 0.19207 | 335.4398 | 0.096607 | 0 | 0 | 0.19321 | 335.6159 | 0.096989 | 0 | 0 | 0.19398 | 335.7919 | 0.097371 | 0 | 0 | 0.19474 | 336.0561 | 0.097944 | 0 | 0 | 0.19589 | 336.2321 | 0.098325 | 0 | 0 | 0.19665 | 336.4963 | 0.098898 | 0 | 0 | 0.1978 | 336.6724 | 0.09928 | 0 | 0 | 0.19856 | 336.9365 | 0.099853 | 0 | 0 | 0.19971 | 337.1126 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.20047 | 337.1126 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.20047
2017-03-11 22:00 | 291.113 | 0.86769 |  | 310.9804 | 0.043554 | 0 | 0 | 0.087109 | 320.1779 | 0.063504 | 0 | 0 | 0.12701 | 327.2062 | 0.078748 | 0 | 0 | 0.1575 | 327.3798 | 0.079125 | 0 | 0 | 0.15825 | 327.6401 | 0.079689 | 0 | 0 | 0.15938 | 327.9004 | 0.080254 | 0 | 0 | 0.16051 | 328.1607 | 0.080818 | 0 | 0 | 0.16164 | 328.421 | 0.081383 | 0 | 0 | 0.16277 | 328.6813 | 0.081948 | 0 | 0 | 0.1639 | 328.9416 | 0.082512 | 0 | 0 | 0.16502 | 329.2019 | 0.083077 | 0 | 0 | 0.16615 | 329.3755 | 0.083453 | 0 | 0 | 0.16691 | 329.6358 | 0.084018 | 0 | 0 | 0.16804 | 329.8961 | 0.084582 | 0 | 0 | 0.16916 | 330.1564 | 0.085147 | 0 | 0 | 0.17029 | 330.3299 | 0.085523 | 0 | 0 | 0.17105 | 330.5902 | 0.086088 | 0 | 0 | 0.17218 | 330.7638 | 0.086465 | 0 | 0 | 0.17293 | 330.9373 | 0.086841 | 0 | 0 | 0.17368 | 331.1976 | 0.087406 | 0 | 0 | 0.17481 | 331.3711 | 0.087782 | 0 | 0 | 0.17556 | 331.6315 | 0.088347 | 0 | 0 | 0.17669 | 331.805 | 0.088723 | 0 | 0 | 0.17745 | 332.0653 | 0.089288 | 0 | 0 | 0.17858 | 332.2388 | 0.089664 | 0 | 0 | 0.17933 | 332.2388 | 0.089664 | 0 | 0 | 0.17933
2017-03-11 23:00 | 288.6419 | 0.86033 |  | 308.3406 | 0.037829 | 0 | 0 | 0.075658 | 317.4601 | 0.057609 | 0 | 0 | 0.11522 | 324.4287 | 0.072724 | 0 | 0 | 0.14545 | 324.6008 | 0.073097 | 0 | 0 | 0.14619 | 324.8589 | 0.073657 | 0 | 0 | 0.14731 | 325.117 | 0.074217 | 0 | 0 | 0.14843 | 325.3751 | 0.074776 | 0 | 0 | 0.14955 | 325.6332 | 0.075336 | 0 | 0 | 0.15067 | 325.8913 | 0.075896 | 0 | 0 | 0.15179 | 326.1494 | 0.076456 | 0 | 0 | 0.15291 | 326.4075 | 0.077016 | 0 | 0 | 0.15403 | 326.5795 | 0.077389 | 0 | 0 | 0.15478 | 326.8376 | 0.077949 | 0 | 0 | 0.1559 | 327.0957 | 0.078509 | 0 | 0 | 0.15702 | 327.3538 | 0.079068 | 0 | 0 | 0.15814 | 327.5259 | 0.079442 | 0 | 0 | 0.15888 | 327.784 | 0.080001 | 0 | 0 | 0.16 | 327.9561 | 0.080375 | 0 | 0 | 0.16075 | 328.1281 | 0.080748 | 0 | 0 | 0.1615 | 328.3862 | 0.081308 | 0 | 0 | 0.16262 | 328.5583 | 0.081681 | 0 | 0 | 0.16336 | 328.8164 | 0.082241 | 0 | 0 | 0.16448 | 328.9885 | 0.082614 | 0 | 0 | 0.16523 | 329.2466 | 0.083174 | 0 | 0 | 0.16635 | 329.4186 | 0.083547 | 0 | 0 | 0.16709 | 329.4186 | 0.083547 | 0 | 0 | 0.16709
2017-03-12 | 295.4244 | 0.88054 |  | 315.5861 | 0.053544 | 0 | 0 | 0.10709 | 324.9198 | 0.073789 | 0 | 0 | 0.14758 | 332.0522 | 0.089259 | 0 | 0 | 0.17852 | 332.2283 | 0.089641 | 0 | 0 | 0.17928 | 332.4925 | 0.090214 | 0 | 0 | 0.18043 | 332.7567 | 0.090787 | 0 | 0 | 0.18157 | 333.0208 | 0.09136 | 0 | 0 | 0.18272 | 333.285 | 0.091933 | 0 | 0 | 0.18387 | 333.5491 | 0.092506 | 0 | 0 | 0.18501 | 333.8133 | 0.093079 | 0 | 0 | 0.18616 | 334.0775 | 0.093652 | 0 | 0 | 0.1873 | 334.2536 | 0.094034 | 0 | 0 | 0.18807 | 334.5177 | 0.094607 | 0 | 0 | 0.18921 | 334.7819 | 0.09518 | 0 | 0 | 0.19036 | 335.0461 | 0.095753 | 0 | 0 | 0.19151 | 335.2222 | 0.096135 | 0 | 0 | 0.19227 | 335.4863 | 0.096708 | 0 | 0 | 0.19342 | 335.6624 | 0.09709 | 0 | 0 | 0.19418 | 335.8385 | 0.097472 | 0 | 0 | 0.19494 | 336.1027 | 0.098045 | 0 | 0 | 0.19609 | 336.2788 | 0.098427 | 0 | 0 | 0.19685 | 336.543 | 0.099 | 0 | 0 | 0.198 | 336.7191 | 0.099382 | 0 | 0 | 0.19876 | 336.9833 | 0.099955 | 0 | 0 | 0.19991 | 337.1594 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20067 | 337.1594 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20067
2017-03-12 01:00 | 293.9143 | 0.87604 |  | 313.9729 | 0.050045 | 0 | 0 | 0.10009 | 323.2589 | 0.070186 | 0 | 0 | 0.14037 | 330.3548 | 0.085578 | 0 | 0 | 0.17116 | 330.53 | 0.085958 | 0 | 0 | 0.17192 | 330.7929 | 0.086528 | 0 | 0 | 0.17306 | 331.0557 | 0.087098 | 0 | 0 | 0.1742 | 331.3185 | 0.087668 | 0 | 0 | 0.17534 | 331.5813 | 0.088238 | 0 | 0 | 0.17648 | 331.8441 | 0.088808 | 0 | 0 | 0.17762 | 332.1069 | 0.089378 | 0 | 0 | 0.17876 | 332.3697 | 0.089948 | 0 | 0 | 0.1799 | 332.5449 | 0.090328 | 0 | 0 | 0.18066 | 332.8077 | 0.090898 | 0 | 0 | 0.1818 | 333.0706 | 0.091468 | 0 | 0 | 0.18294 | 333.3334 | 0.092038 | 0 | 0 | 0.18408 | 333.5086 | 0.092418 | 0 | 0 | 0.18484 | 333.7714 | 0.092988 | 0 | 0 | 0.18598 | 333.9466 | 0.093368 | 0 | 0 | 0.18674 | 334.1218 | 0.093748 | 0 | 0 | 0.1875 | 334.3846 | 0.094318 | 0 | 0 | 0.18864 | 334.5598 | 0.094698 | 0 | 0 | 0.1894 | 334.8226 | 0.095268 | 0 | 0 | 0.19054 | 334.9978 | 0.095648 | 0 | 0 | 0.1913 | 335.2607 | 0.096218 | 0 | 0 | 0.19244 | 335.4359 | 0.096598 | 0 | 0 | 0.1932 | 335.4359 | 0.096598 | 0 | 0 | 0.1932
2017-03-12 02:00 | 296.6292 | 0.88413 |  | 316.873 | 0.056336 | 0 | 0 | 0.11267 | 326.2448 | 0.076663 | 0 | 0 | 0.15333 | 333.4063 | 0.092196 | 0 | 0 | 0.18439 | 333.5831 | 0.09258 | 0 | 0 | 0.18516 | 333.8484 | 0.093155 | 0 | 0 | 0.18631 | 334.1136 | 0.09373 | 0 | 0 | 0.18746 | 334.3789 | 0.094306 | 0 | 0 | 0.18861 | 334.6441 | 0.094881 | 0 | 0 | 0.18976 | 334.9093 | 0.095456 | 0 | 0 | 0.19091 | 335.1746 | 0.096032 | 0 | 0 | 0.19206 | 335.4398 | 0.096607 | 0 | 0 | 0.19321 | 335.6166 | 0.09699 | 0 | 0 | 0.19398 | 335.8819 | 0.097566 | 0 | 0 | 0.19513 | 336.1471 | 0.098141 | 0 | 0 | 0.19628 | 336.4124 | 0.098716 | 0 | 0 | 0.19743 | 336.5892 | 0.0991 | 0 | 0 | 0.1982 | 336.8544 | 0.099675 | 0 | 0 | 0.19935 | 337.0312 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20012 | 337.2081 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20088 | 337.4733 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20204 | 337.6501 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.2028 | 337.9154 | 0.10198 | 0 | 0 | 0.20395 | 338.0922 | 0.10236 | 0 | 0 | 0.20472 | 338.3574 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20587 | 338.5343 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20664 | 338.5343 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20664
2017-03-12 03:00 | 295.6419 | 0.88119 |  | 315.8184 | 0.054048 | 0 | 0 | 0.1081 | 325.159 | 0.074308 | 0 | 0 | 0.14862 | 332.2966 | 0.089789 | 0 | 0 | 0.17958 | 332.4729 | 0.090172 | 0 | 0 | 0.18034 | 332.7372 | 0.090745 | 0 | 0 | 0.18149 | 333.0016 | 0.091318 | 0 | 0 | 0.18264 | 333.266 | 0.091892 | 0 | 0 | 0.18378 | 333.5303 | 0.092465 | 0 | 0 | 0.18493 | 333.7947 | 0.093039 | 0 | 0 | 0.18608 | 334.059 | 0.093612 | 0 | 0 | 0.18722 | 334.3234 | 0.094185 | 0 | 0 | 0.18837 | 334.4996 | 0.094568 | 0 | 0 | 0.18914 | 334.764 | 0.095141 | 0 | 0 | 0.19028 | 335.0283 | 0.095714 | 0 | 0 | 0.19143 | 335.2927 | 0.096288 | 0 | 0 | 0.19258 | 335.4689 | 0.09667 | 0 | 0 | 0.19334 | 335.7333 | 0.097243 | 0 | 0 | 0.19449 | 335.9095 | 0.097626 | 0 | 0 | 0.19525 | 336.0858 | 0.098008 | 0 | 0 | 0.19602 | 336.3501 | 0.098581 | 0 | 0 | 0.19716 | 336.5264 | 0.098964 | 0 | 0 | 0.19793 | 336.7907 | 0.099537 | 0 | 0 | 0.19907 | 336.9669 | 0.099919 | 0 | 0 | 0.19984 | 337.2313 | 0.10049 | 0 | 0 | 0.20099 | 337.4075 | 0.10087 | 0 | 0 | 0.20175 | 337.4075 | 0.10087 | 0 | 0 | 0.20175
2017-03-12 04:00 | 302.3551 | 0.9012 |  | 322.9898 | 0.069603 | 0 | 0 | 0.13921 | 332.5425 | 0.090323 | 0 | 0 | 0.18065 | 339.8422 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21231 | 340.0224 | 0.10655 | 0 | 0 | 0.21309 | 340.2928 | 0.10713 | 0 | 0 | 0.21427 | 340.5632 | 0.10772 | 0 | 0 | 0.21544 | 340.8335 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21661 | 341.1039 | 0.10889 | 0 | 0 | 0.21778 | 341.3742 | 0.10948 | 0 | 0 | 0.21896 | 341.6446 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22013 | 341.915 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.2213 | 342.0952 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22208 | 342.3656 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22326 | 342.6359 | 0.11222 | 0 | 0 | 0.22443 | 342.9063 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.2256 | 343.0865 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.22639 | 343.3569 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22756 | 343.5371 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22834 | 343.7174 | 0.11456 | 0 | 0 | 0.22912 | 343.9877 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.23029 | 344.168 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.23108 | 344.4383 | 0.11612 | 0 | 0 | 0.23225 | 344.6186 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.23303 | 344.8889 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.2342 | 345.0692 | 0.11749 | 0 | 0 | 0.23499 | 345.0692 | 0.11749 | 0 | 0 | 0.23499
2017-03-12 05:00 | 300.6523 | 0.89612 |  | 321.1707 | 0.065657 | 0 | 0 | 0.13131 | 330.6697 | 0.08626 | 0 | 0 | 0.17252 | 337.9283 | 0.102 | 0 | 0 | 0.20401 | 338.1075 | 0.10239 | 0 | 0 | 0.20479 | 338.3763 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.20595 | 338.6452 | 0.10356 | 0 | 0 | 0.20712 | 338.914 | 0.10414 | 0 | 0 | 0.20828 | 339.1828 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20945 | 339.4517 | 0.10531 | 0 | 0 | 0.21062 | 339.7205 | 0.10589 | 0 | 0 | 0.21178 | 339.9893 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.21295 | 340.1686 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.21373 | 340.4374 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.21489 | 340.7062 | 0.10803 | 0 | 0 | 0.21606 | 340.9751 | 0.10861 | 0 | 0 | 0.21723 | 341.1543 | 0.109 | 0 | 0 | 0.218 | 341.4231 | 0.10958 | 0 | 0 | 0.21917 | 341.6024 | 0.10997 | 0 | 0 | 0.21995 | 341.7816 | 0.11036 | 0 | 0 | 0.22072 | 342.0504 | 0.11095 | 0 | 0 | 0.22189 | 342.2297 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.22267 | 342.4985 | 0.11192 | 0 | 0 | 0.22383 | 342.6777 | 0.11231 | 0 | 0 | 0.22461 | 342.9465 | 0.11289 | 0 | 0 | 0.22578 | 343.1258 | 0.11328 | 0 | 0 | 0.22656 | 343.1258 | 0.11328 | 0 | 0 | 0.22656
2017-03-12 06:00 | 289.5456 | 0.86302 |  | 309.3061 | 0.039923 | 0 | 0 | 0.079846 | 318.4541 | 0.059765 | 0 | 0 | 0.11953 | 325.4445 | 0.074927 | 0 | 0 | 0.14985 | 325.6171 | 0.075301 | 0 | 0 | 0.1506 | 325.876 | 0.075863 | 0 | 0 | 0.15173 | 326.1349 | 0.076425 | 0 | 0 | 0.15285 | 326.3939 | 0.076986 | 0 | 0 | 0.15397 | 326.6528 | 0.077548 | 0 | 0 | 0.1551 | 326.9117 | 0.078109 | 0 | 0 | 0.15622 | 327.1706 | 0.078671 | 0 | 0 | 0.15734 | 327.4295 | 0.079232 | 0 | 0 | 0.15846 | 327.6021 | 0.079607 | 0 | 0 | 0.15921 | 327.861 | 0.080168 | 0 | 0 | 0.16034 | 328.1199 | 0.08073 | 0 | 0 | 0.16146 | 328.3788 | 0.081292 | 0 | 0 | 0.16258 | 328.5514 | 0.081666 | 0 | 0 | 0.16333 | 328.8103 | 0.082227 | 0 | 0 | 0.16445 | 328.9829 | 0.082602 | 0 | 0 | 0.1652 | 329.1555 | 0.082976 | 0 | 0 | 0.16595 | 329.4144 | 0.083538 | 0 | 0 | 0.16708 | 329.587 | 0.083912 | 0 | 0 | 0.16782 | 329.8459 | 0.084474 | 0 | 0 | 0.16895 | 330.0185 | 0.084848 | 0 | 0 | 0.1697 | 330.2774 | 0.08541 | 0 | 0 | 0.17082 | 330.45 | 0.085784 | 0 | 0 | 0.17157 | 330.45 | 0.085784 | 0 | 0 | 0.17157
2017-03-12 07:00 | 287.4327 | 0.85672 |  | 307.049 | 0.035027 | 0 | 0 | 0.070054 | 316.1302 | 0.054724 | 0 | 0 | 0.10945 | 323.0697 | 0.069776 | 0 | 0 | 0.13955 | 323.241 | 0.070148 | 0 | 0 | 0.1403 | 323.498 | 0.070705 | 0 | 0 | 0.14141 | 323.755 | 0.071263 | 0 | 0 | 0.14253 | 324.012 | 0.07182 | 0 | 0 | 0.14364 | 324.2691 | 0.072378 | 0 | 0 | 0.14476 | 324.5261 | 0.072935 | 0 | 0 | 0.14587 | 324.7831 | 0.073492 | 0 | 0 | 0.14698 | 325.0401 | 0.07405 | 0 | 0 | 0.1481 | 325.2115 | 0.074422 | 0 | 0 | 0.14884 | 325.4685 | 0.074979 | 0 | 0 | 0.14996 | 325.7255 | 0.075536 | 0 | 0 | 0.15107 | 325.9825 | 0.076094 | 0 | 0 | 0.15219 | 326.1539 | 0.076466 | 0 | 0 | 0.15293 | 326.4109 | 0.077023 | 0 | 0 | 0.15405 | 326.5822 | 0.077395 | 0 | 0 | 0.15479 | 326.7536 | 0.077766 | 0 | 0 | 0.15553 | 327.0106 | 0.078324 | 0 | 0 | 0.15665 | 327.1819 | 0.078695 | 0 | 0 | 0.15739 | 327.4389 | 0.079253 | 0 | 0 | 0.15851 | 327.6103 | 0.079625 | 0 | 0 | 0.15925 | 327.8673 | 0.080182 | 0 | 0 | 0.16036 | 328.0386 | 0.080554 | 0 | 0 | 0.16111 | 328.0386 | 0.080554 | 0 | 0 | 0.16111
2017-03-12 08:00 | 282.798 | 0.84291 |  | 302.0979 | 0.024288 | 0 | 0 | 0.048576 | 311.0327 | 0.043668 | 0 | 0 | 0.087336 | 317.8603 | 0.058477 | 0 | 0 | 0.11695 | 318.0288 | 0.058842 | 0 | 0 | 0.11768 | 318.2817 | 0.059391 | 0 | 0 | 0.11878 | 318.5346 | 0.059939 | 0 | 0 | 0.11988 | 318.7875 | 0.060488 | 0 | 0 | 0.12098 | 319.0403 | 0.061036 | 0 | 0 | 0.12207 | 319.2932 | 0.061585 | 0 | 0 | 0.12317 | 319.5461 | 0.062133 | 0 | 0 | 0.12427 | 319.7989 | 0.062682 | 0 | 0 | 0.12536 | 319.9675 | 0.063047 | 0 | 0 | 0.12609 | 320.2204 | 0.063596 | 0 | 0 | 0.12719 | 320.4733 | 0.064144 | 0 | 0 | 0.12829 | 320.7261 | 0.064693 | 0 | 0 | 0.12939 | 320.8947 | 0.065059 | 0 | 0 | 0.13012 | 321.1476 | 0.065607 | 0 | 0 | 0.13121 | 321.3162 | 0.065973 | 0 | 0 | 0.13195 | 321.4848 | 0.066338 | 0 | 0 | 0.13268 | 321.7376 | 0.066887 | 0 | 0 | 0.13377 | 321.9062 | 0.067252 | 0 | 0 | 0.1345 | 322.1591 | 0.067801 | 0 | 0 | 0.1356 | 322.3277 | 0.068167 | 0 | 0 | 0.13633 | 322.5805 | 0.068715 | 0 | 0 | 0.13743 | 322.7491 | 0.069081 | 0 | 0 | 0.13816 | 322.7491 | 0.069081 | 0 | 0 | 0.13816
2017-03-12 09:00 | 293.7567 | 0.87557 |  | 313.8046 | 0.04968 | 0 | 0 | 0.09936 | 323.0856 | 0.069811 | 0 | 0 | 0.13962 | 330.1777 | 0.085193 | 0 | 0 | 0.17039 | 330.3529 | 0.085573 | 0 | 0 | 0.17115 | 330.6155 | 0.086143 | 0 | 0 | 0.17229 | 330.8782 | 0.086713 | 0 | 0 | 0.17343 | 331.1409 | 0.087282 | 0 | 0 | 0.17456 | 331.4035 | 0.087852 | 0 | 0 | 0.1757 | 331.6662 | 0.088422 | 0 | 0 | 0.17684 | 331.9289 | 0.088992 | 0 | 0 | 0.17798 | 332.1916 | 0.089561 | 0 | 0 | 0.17912 | 332.3667 | 0.089941 | 0 | 0 | 0.17988 | 332.6293 | 0.090511 | 0 | 0 | 0.18102 | 332.892 | 0.091081 | 0 | 0 | 0.18216 | 333.1547 | 0.09165 | 0 | 0 | 0.1833 | 333.3298 | 0.09203 | 0 | 0 | 0.18406 | 333.5925 | 0.0926 | 0 | 0 | 0.1852 | 333.7676 | 0.09298 | 0 | 0 | 0.18596 | 333.9427 | 0.09336 | 0 | 0 | 0.18672 | 334.2054 | 0.093929 | 0 | 0 | 0.18786 | 334.3805 | 0.094309 | 0 | 0 | 0.18862 | 334.6432 | 0.094879 | 0 | 0 | 0.18976 | 334.8183 | 0.095259 | 0 | 0 | 0.19052 | 335.0809 | 0.095828 | 0 | 0 | 0.19166 | 335.2561 | 0.096208 | 0 | 0 | 0.19242 | 335.2561 | 0.096208 | 0 | 0 | 0.19242
2017-03-12 10:00 | 290.6814 | 0.8664 |  | 310.5193 | 0.042554 | 0 | 0 | 0.085109 | 319.7032 | 0.062474 | 0 | 0 | 0.12495 | 326.7211 | 0.077696 | 0 | 0 | 0.15539 | 326.8943 | 0.078072 | 0 | 0 | 0.15614 | 327.1543 | 0.078636 | 0 | 0 | 0.15727 | 327.4142 | 0.079199 | 0 | 0 | 0.1584 | 327.6741 | 0.079763 | 0 | 0 | 0.15953 | 327.934 | 0.080327 | 0 | 0 | 0.16065 | 328.194 | 0.080891 | 0 | 0 | 0.16178 | 328.4539 | 0.081454 | 0 | 0 | 0.16291 | 328.7138 | 0.082018 | 0 | 0 | 0.16404 | 328.8871 | 0.082394 | 0 | 0 | 0.16479 | 329.147 | 0.082958 | 0 | 0 | 0.16592 | 329.4069 | 0.083522 | 0 | 0 | 0.16704 | 329.6668 | 0.084085 | 0 | 0 | 0.16817 | 329.8401 | 0.084461 | 0 | 0 | 0.16892 | 330.1 | 0.085025 | 0 | 0 | 0.17005 | 330.2733 | 0.085401 | 0 | 0 | 0.1708 | 330.4466 | 0.085777 | 0 | 0 | 0.17155 | 330.7065 | 0.08634 | 0 | 0 | 0.17268 | 330.8798 | 0.086716 | 0 | 0 | 0.17343 | 331.1397 | 0.08728 | 0 | 0 | 0.17456 | 331.313 | 0.087656 | 0 | 0 | 0.17531 | 331.5729 | 0.08822 | 0 | 0 | 0.17644 | 331.7462 | 0.088595 | 0 | 0 | 0.17719 | 331.7462 | 0.088595 | 0 | 0 | 0.17719
2017-03-12 11:00 | 283.3646 | 0.8446 |  | 302.7032 | 0.025601 | 0 | 0 | 0.051202 | 311.656 | 0.04502 | 0 | 0 | 0.090039 | 318.4972 | 0.059858 | 0 | 0 | 0.11972 | 318.6661 | 0.060225 | 0 | 0 | 0.12045 | 318.9195 | 0.060774 | 0 | 0 | 0.12155 | 319.1729 | 0.061324 | 0 | 0 | 0.12265 | 319.4262 | 0.061873 | 0 | 0 | 0.12375 | 319.6796 | 0.062423 | 0 | 0 | 0.12485 | 319.933 | 0.062973 | 0 | 0 | 0.12595 | 320.1864 | 0.063522 | 0 | 0 | 0.12704 | 320.4397 | 0.064072 | 0 | 0 | 0.12814 | 320.6087 | 0.064438 | 0 | 0 | 0.12888 | 320.862 | 0.064988 | 0 | 0 | 0.12998 | 321.1154 | 0.065537 | 0 | 0 | 0.13107 | 321.3688 | 0.066087 | 0 | 0 | 0.13217 | 321.5377 | 0.066453 | 0 | 0 | 0.13291 | 321.7911 | 0.067003 | 0 | 0 | 0.13401 | 321.96 | 0.067369 | 0 | 0 | 0.13474 | 322.1289 | 0.067736 | 0 | 0 | 0.13547 | 322.3823 | 0.068285 | 0 | 0 | 0.13657 | 322.5512 | 0.068652 | 0 | 0 | 0.1373 | 322.8046 | 0.069201 | 0 | 0 | 0.1384 | 322.9735 | 0.069568 | 0 | 0 | 0.13914 | 323.2269 | 0.070117 | 0 | 0 | 0.14023 | 323.3958 | 0.070483 | 0 | 0 | 0.14097 | 323.3958 | 0.070483 | 0 | 0 | 0.14097
2017-03-12 12:00 | 287.7631 | 0.85771 |  | 307.4019 | 0.035793 | 0 | 0 | 0.071585 | 316.4936 | 0.055513 | 0 | 0 | 0.11103 | 323.441 | 0.070581 | 0 | 0 | 0.14116 | 323.6126 | 0.070954 | 0 | 0 | 0.14191 | 323.8699 | 0.071512 | 0 | 0 | 0.14302 | 324.1272 | 0.07207 | 0 | 0 | 0.14414 | 324.3845 | 0.072628 | 0 | 0 | 0.14526 | 324.6418 | 0.073186 | 0 | 0 | 0.14637 | 324.8991 | 0.073744 | 0 | 0 | 0.14749 | 325.1564 | 0.074302 | 0 | 0 | 0.1486 | 325.4138 | 0.07486 | 0 | 0 | 0.14972 | 325.5853 | 0.075232 | 0 | 0 | 0.15046 | 325.8426 | 0.075791 | 0 | 0 | 0.15158 | 326.0999 | 0.076349 | 0 | 0 | 0.1527 | 326.3572 | 0.076907 | 0 | 0 | 0.15381 | 326.5288 | 0.077279 | 0 | 0 | 0.15456 | 326.7861 | 0.077837 | 0 | 0 | 0.15567 | 326.9576 | 0.078209 | 0 | 0 | 0.15642 | 327.1292 | 0.078581 | 0 | 0 | 0.15716 | 327.3865 | 0.079139 | 0 | 0 | 0.15828 | 327.558 | 0.079511 | 0 | 0 | 0.15902 | 327.8153 | 0.080069 | 0 | 0 | 0.16014 | 327.9869 | 0.080441 | 0 | 0 | 0.16088 | 328.2442 | 0.081 | 0 | 0 | 0.162 | 328.4157 | 0.081372 | 0 | 0 | 0.16274 | 328.4157 | 0.081372 | 0 | 0 | 0.16274
2017-03-12 13:00 | 278.9694 | 0.8315 |  | 298.0081 | 0.015417 | 0 | 0 | 0.030835 | 306.8219 | 0.034535 | 0 | 0 | 0.069069 | 313.557 | 0.049143 | 0 | 0 | 0.098286 | 313.7233 | 0.049504 | 0 | 0 | 0.099008 | 313.9728 | 0.050045 | 0 | 0 | 0.10009 | 314.2222 | 0.050586 | 0 | 0 | 0.10117 | 314.4717 | 0.051127 | 0 | 0 | 0.10225 | 314.7211 | 0.051668 | 0 | 0 | 0.10334 | 314.9706 | 0.052209 | 0 | 0 | 0.10442 | 315.22 | 0.05275 | 0 | 0 | 0.1055 | 315.4695 | 0.053291 | 0 | 0 | 0.10658 | 315.6358 | 0.053652 | 0 | 0 | 0.1073 | 315.8852 | 0.054193 | 0 | 0 | 0.10839 | 316.1347 | 0.054734 | 0 | 0 | 0.10947 | 316.3841 | 0.055275 | 0 | 0 | 0.11055 | 316.5504 | 0.055636 | 0 | 0 | 0.11127 | 316.7999 | 0.056177 | 0 | 0 | 0.11235 | 316.9662 | 0.056538 | 0 | 0 | 0.11308 | 317.1325 | 0.056898 | 0 | 0 | 0.1138 | 317.3819 | 0.057439 | 0 | 0 | 0.11488 | 317.5482 | 0.0578 | 0 | 0 | 0.1156 | 317.7977 | 0.058341 | 0 | 0 | 0.11668 | 317.964 | 0.058702 | 0 | 0 | 0.1174 | 318.2134 | 0.059243 | 0 | 0 | 0.11849 | 318.3797 | 0.059603 | 0 | 0 | 0.11921 | 318.3797 | 0.059603 | 0 | 0 | 0.11921
2017-03-12 14:00 | 274.4615 | 0.81806 |  | 293.1925 | 0.0049724 | 0 | 0 | 0.0099449 | 301.8639 | 0.023781 | 0 | 0 | 0.047562 | 308.4902 | 0.038153 | 0 | 0 | 0.076306 | 308.6538 | 0.038508 | 0 | 0 | 0.077016 | 308.8992 | 0.03904 | 0 | 0 | 0.078081 | 309.1447 | 0.039573 | 0 | 0 | 0.079145 | 309.3901 | 0.040105 | 0 | 0 | 0.08021 | 309.6355 | 0.040637 | 0 | 0 | 0.081275 | 309.8809 | 0.04117 | 0 | 0 | 0.082339 | 310.1263 | 0.041702 | 0 | 0 | 0.083404 | 310.3718 | 0.042234 | 0 | 0 | 0.084468 | 310.5354 | 0.042589 | 0 | 0 | 0.085178 | 310.7808 | 0.043121 | 0 | 0 | 0.086243 | 311.0262 | 0.043654 | 0 | 0 | 0.087307 | 311.2716 | 0.044186 | 0 | 0 | 0.088372 | 311.4352 | 0.044541 | 0 | 0 | 0.089082 | 311.6806 | 0.045073 | 0 | 0 | 0.090146 | 311.8443 | 0.045428 | 0 | 0 | 0.090856 | 312.0079 | 0.045783 | 0 | 0 | 0.091566 | 312.2533 | 0.046315 | 0 | 0 | 0.092631 | 312.4169 | 0.04667 | 0 | 0 | 0.09334 | 312.6623 | 0.047202 | 0 | 0 | 0.094405 | 312.8259 | 0.047557 | 0 | 0 | 0.095115 | 313.0713 | 0.04809 | 0 | 0 | 0.096179 | 313.235 | 0.048445 | 0 | 0 | 0.096889 | 313.235 | 0.048445 | 0 | 0 | 0.096889
2017-03-12 15:00 | 268.3146 | 0.79974 |  | 286.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.1033 | 0.009117 | 0 | 0 | 0.018234 | 301.5812 | 0.023167 | 0 | 0 | 0.046335 | 301.7411 | 0.023514 | 0 | 0 | 0.047029 | 301.9811 | 0.024035 | 0 | 0 | 0.04807 | 302.221 | 0.024555 | 0 | 0 | 0.04911 | 302.4609 | 0.025076 | 0 | 0 | 0.050151 | 302.7008 | 0.025596 | 0 | 0 | 0.051192 | 302.9407 | 0.026116 | 0 | 0 | 0.052233 | 303.1807 | 0.026637 | 0 | 0 | 0.053274 | 303.4206 | 0.027157 | 0 | 0 | 0.054314 | 303.5805 | 0.027504 | 0 | 0 | 0.055008 | 303.8205 | 0.028024 | 0 | 0 | 0.056049 | 304.0604 | 0.028545 | 0 | 0 | 0.05709 | 304.3003 | 0.029065 | 0 | 0 | 0.05813 | 304.4602 | 0.029412 | 0 | 0 | 0.058824 | 304.7002 | 0.029933 | 0 | 0 | 0.059865 | 304.8601 | 0.030279 | 0 | 0 | 0.060559 | 305.0201 | 0.030626 | 0 | 0 | 0.061253 | 305.26 | 0.031147 | 0 | 0 | 0.062294 | 305.4199 | 0.031494 | 0 | 0 | 0.062987 | 305.6599 | 0.032014 | 0 | 0 | 0.064028 | 305.8198 | 0.032361 | 0 | 0 | 0.064722 | 306.0597 | 0.032881 | 0 | 0 | 0.065763 | 306.2197 | 0.033228 | 0 | 0 | 0.066457 | 306.2197 | 0.033228 | 0 | 0 | 0.066457
2017-03-12 16:00 | 279.592 | 0.83335 |  | 298.6732 | 0.01686 | 0 | 0 | 0.03372 | 307.5067 | 0.03602 | 0 | 0 | 0.07204 | 314.2569 | 0.050661 | 0 | 0 | 0.10132 | 314.4235 | 0.051023 | 0 | 0 | 0.10205 | 314.6735 | 0.051565 | 0 | 0 | 0.10313 | 314.9235 | 0.052107 | 0 | 0 | 0.10421 | 315.1735 | 0.052649 | 0 | 0 | 0.1053 | 315.4235 | 0.053192 | 0 | 0 | 0.10638 | 315.6736 | 0.053734 | 0 | 0 | 0.10747 | 315.9236 | 0.054276 | 0 | 0 | 0.10855 | 316.1736 | 0.054818 | 0 | 0 | 0.10964 | 316.3402 | 0.05518 | 0 | 0 | 0.11036 | 316.5902 | 0.055722 | 0 | 0 | 0.11144 | 316.8402 | 0.056264 | 0 | 0 | 0.11253 | 317.0903 | 0.056807 | 0 | 0 | 0.11361 | 317.2569 | 0.057168 | 0 | 0 | 0.11434 | 317.5069 | 0.05771 | 0 | 0 | 0.11542 | 317.6736 | 0.058072 | 0 | 0 | 0.11614 | 317.8403 | 0.058433 | 0 | 0 | 0.11687 | 318.0903 | 0.058976 | 0 | 0 | 0.11795 | 318.2569 | 0.059337 | 0 | 0 | 0.11867 | 318.507 | 0.059879 | 0 | 0 | 0.11976 | 318.6736 | 0.060241 | 0 | 0 | 0.12048 | 318.9236 | 0.060783 | 0 | 0 | 0.12157 | 319.0903 | 0.061145 | 0 | 0 | 0.12229 | 319.0903 | 0.061145 | 0 | 0 | 0.12229
2017-03-12 17:00 | 277.0652 | 0.82582 |  | 295.9739 | 0.011005 | 0 | 0 | 0.022011 | 304.7276 | 0.029992 | 0 | 0 | 0.059984 | 311.4167 | 0.044501 | 0 | 0 | 0.089002 | 311.5819 | 0.044859 | 0 | 0 | 0.089718 | 311.8296 | 0.045396 | 0 | 0 | 0.090793 | 312.0774 | 0.045934 | 0 | 0 | 0.091868 | 312.3251 | 0.046471 | 0 | 0 | 0.092942 | 312.5729 | 0.047008 | 0 | 0 | 0.094017 | 312.8206 | 0.047546 | 0 | 0 | 0.095092 | 313.0684 | 0.048083 | 0 | 0 | 0.096166 | 313.3161 | 0.048621 | 0 | 0 | 0.097241 | 313.4813 | 0.048979 | 0 | 0 | 0.097958 | 313.729 | 0.049516 | 0 | 0 | 0.099032 | 313.9768 | 0.050054 | 0 | 0 | 0.10011 | 314.2245 | 0.050591 | 0 | 0 | 0.10118 | 314.3897 | 0.050949 | 0 | 0 | 0.1019 | 314.6374 | 0.051486 | 0 | 0 | 0.10297 | 314.8026 | 0.051845 | 0 | 0 | 0.10369 | 314.9678 | 0.052203 | 0 | 0 | 0.10441 | 315.2155 | 0.05274 | 0 | 0 | 0.10548 | 315.3807 | 0.053099 | 0 | 0 | 0.1062 | 315.6284 | 0.053636 | 0 | 0 | 0.10727 | 315.7936 | 0.053994 | 0 | 0 | 0.10799 | 316.0413 | 0.054532 | 0 | 0 | 0.10906 | 316.2065 | 0.05489 | 0 | 0 | 0.10978 | 316.2065 | 0.05489 | 0 | 0 | 0.10978
2017-03-12 18:00 | 271.3492 | 0.80878 |  | 289.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4409 | 0.016356 | 0 | 0 | 0.032713 | 304.9921 | 0.030566 | 0 | 0 | 0.061131 | 305.1538 | 0.030917 | 0 | 0 | 0.061833 | 305.3965 | 0.031443 | 0 | 0 | 0.062886 | 305.6391 | 0.031969 | 0 | 0 | 0.063938 | 305.8817 | 0.032495 | 0 | 0 | 0.064991 | 306.1244 | 0.033022 | 0 | 0 | 0.066043 | 306.367 | 0.033548 | 0 | 0 | 0.067096 | 306.6096 | 0.034074 | 0 | 0 | 0.068148 | 306.8523 | 0.0346 | 0 | 0 | 0.069201 | 307.014 | 0.034951 | 0 | 0 | 0.069903 | 307.2567 | 0.035478 | 0 | 0 | 0.070955 | 307.4993 | 0.036004 | 0 | 0 | 0.072008 | 307.7419 | 0.03653 | 0 | 0 | 0.07306 | 307.9037 | 0.036881 | 0 | 0 | 0.073762 | 308.1463 | 0.037407 | 0 | 0 | 0.074815 | 308.3081 | 0.037758 | 0 | 0 | 0.075516 | 308.4698 | 0.038109 | 0 | 0 | 0.076218 | 308.7125 | 0.038635 | 0 | 0 | 0.077271 | 308.8742 | 0.038986 | 0 | 0 | 0.077972 | 309.1169 | 0.039512 | 0 | 0 | 0.079025 | 309.2786 | 0.039863 | 0 | 0 | 0.079726 | 309.5213 | 0.04039 | 0 | 0 | 0.080779 | 309.683 | 0.04074 | 0 | 0 | 0.081481 | 309.683 | 0.04074 | 0 | 0 | 0.081481
2017-03-12 19:00 | 279.8786 | 0.83421 |  | 298.9793 | 0.017524 | 0 | 0 | 0.035048 | 307.8219 | 0.036704 | 0 | 0 | 0.073407 | 314.5789 | 0.05136 | 0 | 0 | 0.10272 | 314.7458 | 0.051721 | 0 | 0 | 0.10344 | 314.996 | 0.052264 | 0 | 0 | 0.10453 | 315.2463 | 0.052807 | 0 | 0 | 0.10561 | 315.4966 | 0.05335 | 0 | 0 | 0.1067 | 315.7468 | 0.053893 | 0 | 0 | 0.10779 | 315.9971 | 0.054436 | 0 | 0 | 0.10887 | 316.2473 | 0.054978 | 0 | 0 | 0.10996 | 316.4976 | 0.055521 | 0 | 0 | 0.11104 | 316.6645 | 0.055883 | 0 | 0 | 0.11177 | 316.9147 | 0.056426 | 0 | 0 | 0.11285 | 317.165 | 0.056969 | 0 | 0 | 0.11394 | 317.4152 | 0.057512 | 0 | 0 | 0.11502 | 317.5821 | 0.057873 | 0 | 0 | 0.11575 | 317.8323 | 0.058416 | 0 | 0 | 0.11683 | 317.9992 | 0.058778 | 0 | 0 | 0.11756 | 318.166 | 0.05914 | 0 | 0 | 0.11828 | 318.4163 | 0.059683 | 0 | 0 | 0.11937 | 318.5831 | 0.060045 | 0 | 0 | 0.12009 | 318.8334 | 0.060588 | 0 | 0 | 0.12118 | 319.0002 | 0.060949 | 0 | 0 | 0.1219 | 319.2505 | 0.061492 | 0 | 0 | 0.12298 | 319.4173 | 0.061854 | 0 | 0 | 0.12371 | 319.4173 | 0.061854 | 0 | 0 | 0.12371
2017-03-12 20:00 | 282.6673 | 0.84252 |  | 301.9583 | 0.023985 | 0 | 0 | 0.047971 | 310.889 | 0.043356 | 0 | 0 | 0.086712 | 317.7134 | 0.058158 | 0 | 0 | 0.11632 | 317.8819 | 0.058524 | 0 | 0 | 0.11705 | 318.1346 | 0.059072 | 0 | 0 | 0.11814 | 318.3874 | 0.05962 | 0 | 0 | 0.11924 | 318.6402 | 0.060168 | 0 | 0 | 0.12034 | 318.8929 | 0.060717 | 0 | 0 | 0.12143 | 319.1457 | 0.061265 | 0 | 0 | 0.12253 | 319.3984 | 0.061813 | 0 | 0 | 0.12363 | 319.6512 | 0.062361 | 0 | 0 | 0.12472 | 319.8197 | 0.062727 | 0 | 0 | 0.12545 | 320.0724 | 0.063275 | 0 | 0 | 0.12655 | 320.3252 | 0.063823 | 0 | 0 | 0.12765 | 320.5779 | 0.064371 | 0 | 0 | 0.12874 | 320.7464 | 0.064737 | 0 | 0 | 0.12947 | 320.9992 | 0.065285 | 0 | 0 | 0.13057 | 321.1677 | 0.065651 | 0 | 0 | 0.1313 | 321.3362 | 0.066016 | 0 | 0 | 0.13203 | 321.589 | 0.066564 | 0 | 0 | 0.13313 | 321.7575 | 0.06693 | 0 | 0 | 0.13386 | 322.0102 | 0.067478 | 0 | 0 | 0.13496 | 322.1787 | 0.067844 | 0 | 0 | 0.13569 | 322.4315 | 0.068392 | 0 | 0 | 0.13678 | 322.6 | 0.068757 | 0 | 0 | 0.13751 | 322.6 | 0.068757 | 0 | 0 | 0.13751
2017-03-12 21:00 | 284.6116 | 0.84831 |  | 304.0353 | 0.02849 | 0 | 0 | 0.056981 | 313.0274 | 0.047994 | 0 | 0 | 0.095989 | 319.8987 | 0.062898 | 0 | 0 | 0.1258 | 320.0684 | 0.063266 | 0 | 0 | 0.12653 | 320.3229 | 0.063818 | 0 | 0 | 0.12764 | 320.5774 | 0.06437 | 0 | 0 | 0.12874 | 320.8319 | 0.064922 | 0 | 0 | 0.12984 | 321.0864 | 0.065474 | 0 | 0 | 0.13095 | 321.3409 | 0.066026 | 0 | 0 | 0.13205 | 321.5954 | 0.066578 | 0 | 0 | 0.13316 | 321.8499 | 0.06713 | 0 | 0 | 0.13426 | 322.0195 | 0.067498 | 0 | 0 | 0.135 | 322.274 | 0.06805 | 0 | 0 | 0.1361 | 322.5285 | 0.068602 | 0 | 0 | 0.1372 | 322.783 | 0.069154 | 0 | 0 | 0.13831 | 322.9527 | 0.069522 | 0 | 0 | 0.13904 | 323.2072 | 0.070074 | 0 | 0 | 0.14015 | 323.3768 | 0.070442 | 0 | 0 | 0.14088 | 323.5465 | 0.07081 | 0 | 0 | 0.14162 | 323.801 | 0.071362 | 0 | 0 | 0.14272 | 323.9706 | 0.07173 | 0 | 0 | 0.14346 | 324.2251 | 0.072282 | 0 | 0 | 0.14456 | 324.3948 | 0.07265 | 0 | 0 | 0.1453 | 324.6493 | 0.073202 | 0 | 0 | 0.1464 | 324.819 | 0.07357 | 0 | 0 | 0.14714 | 324.819 | 0.07357 | 0 | 0 | 0.14714
2017-03-12 22:00 | 280.5079 | 0.83608 |  | 299.6516 | 0.018982 | 0 | 0 | 0.037964 | 308.5141 | 0.038205 | 0 | 0 | 0.07641 | 315.2863 | 0.052894 | 0 | 0 | 0.10579 | 315.4535 | 0.053257 | 0 | 0 | 0.10651 | 315.7044 | 0.053801 | 0 | 0 | 0.1076 | 315.9552 | 0.054345 | 0 | 0 | 0.10869 | 316.206 | 0.054889 | 0 | 0 | 0.10978 | 316.4568 | 0.055433 | 0 | 0 | 0.11087 | 316.7077 | 0.055977 | 0 | 0 | 0.11195 | 316.9585 | 0.056521 | 0 | 0 | 0.11304 | 317.2093 | 0.057065 | 0 | 0 | 0.11413 | 317.3765 | 0.057428 | 0 | 0 | 0.11486 | 317.6274 | 0.057972 | 0 | 0 | 0.11594 | 317.8782 | 0.058516 | 0 | 0 | 0.11703 | 318.129 | 0.05906 | 0 | 0 | 0.11812 | 318.2962 | 0.059422 | 0 | 0 | 0.11884 | 318.547 | 0.059966 | 0 | 0 | 0.11993 | 318.7143 | 0.060329 | 0 | 0 | 0.12066 | 318.8815 | 0.060692 | 0 | 0 | 0.12138 | 319.1323 | 0.061236 | 0 | 0 | 0.12247 | 319.2995 | 0.061599 | 0 | 0 | 0.1232 | 319.5503 | 0.062143 | 0 | 0 | 0.12429 | 319.7176 | 0.062505 | 0 | 0 | 0.12501 | 319.9684 | 0.063049 | 0 | 0 | 0.1261 | 320.1356 | 0.063412 | 0 | 0 | 0.12682 | 320.1356 | 0.063412 | 0 | 0 | 0.12682
2017-03-12 23:00 | 278.5149 | 0.83014 |  | 297.5225 | 0.014364 | 0 | 0 | 0.028728 | 306.322 | 0.03345 | 0 | 0 | 0.066901 | 313.0461 | 0.048035 | 0 | 0 | 0.09607 | 313.2121 | 0.048395 | 0 | 0 | 0.09679 | 313.4612 | 0.048935 | 0 | 0 | 0.09787 | 313.7102 | 0.049475 | 0 | 0 | 0.098951 | 313.9593 | 0.050016 | 0 | 0 | 0.10003 | 314.2083 | 0.050556 | 0 | 0 | 0.10111 | 314.4574 | 0.051096 | 0 | 0 | 0.10219 | 314.7064 | 0.051636 | 0 | 0 | 0.10327 | 314.9554 | 0.052176 | 0 | 0 | 0.10435 | 315.1215 | 0.052536 | 0 | 0 | 0.10507 | 315.3705 | 0.053077 | 0 | 0 | 0.10615 | 315.6196 | 0.053617 | 0 | 0 | 0.10723 | 315.8686 | 0.054157 | 0 | 0 | 0.10831 | 316.0346 | 0.054517 | 0 | 0 | 0.10903 | 316.2837 | 0.055057 | 0 | 0 | 0.11011 | 316.4497 | 0.055417 | 0 | 0 | 0.11083 | 316.6157 | 0.055777 | 0 | 0 | 0.11155 | 316.8648 | 0.056318 | 0 | 0 | 0.11264 | 317.0308 | 0.056678 | 0 | 0 | 0.11336 | 317.2798 | 0.057218 | 0 | 0 | 0.11444 | 317.4459 | 0.057578 | 0 | 0 | 0.11516 | 317.6949 | 0.058118 | 0 | 0 | 0.11624 | 317.8609 | 0.058478 | 0 | 0 | 0.11696 | 317.8609 | 0.058478 | 0 | 0 | 0.11696
2017-03-13 | 273.9235 | 0.81646 |  | 292.6178 | 0.0037258 | 0 | 0 | 0.0074516 | 301.2722 | 0.022497 | 0 | 0 | 0.044995 | 307.8855 | 0.036842 | 0 | 0 | 0.073683 | 308.0488 | 0.037196 | 0 | 0 | 0.074391 | 308.2937 | 0.037727 | 0 | 0 | 0.075454 | 308.5386 | 0.038258 | 0 | 0 | 0.076516 | 308.7836 | 0.038789 | 0 | 0 | 0.077579 | 309.0285 | 0.039321 | 0 | 0 | 0.078642 | 309.2735 | 0.039852 | 0 | 0 | 0.079704 | 309.5184 | 0.040383 | 0 | 0 | 0.080767 | 309.7633 | 0.040915 | 0 | 0 | 0.081829 | 309.9266 | 0.041269 | 0 | 0 | 0.082537 | 310.1716 | 0.0418 | 0 | 0 | 0.0836 | 310.4165 | 0.042331 | 0 | 0 | 0.084663 | 310.6614 | 0.042863 | 0 | 0 | 0.085725 | 310.8247 | 0.043217 | 0 | 0 | 0.086433 | 311.0697 | 0.043748 | 0 | 0 | 0.087496 | 311.233 | 0.044102 | 0 | 0 | 0.088204 | 311.3962 | 0.044456 | 0 | 0 | 0.088913 | 311.6412 | 0.044988 | 0 | 0 | 0.089975 | 311.8045 | 0.045342 | 0 | 0 | 0.090684 | 312.0494 | 0.045873 | 0 | 0 | 0.091746 | 312.2127 | 0.046227 | 0 | 0 | 0.092454 | 312.4576 | 0.046759 | 0 | 0 | 0.093517 | 312.6209 | 0.047113 | 0 | 0 | 0.094225 | 312.6209 | 0.047113 | 0 | 0 | 0.094225
2017-03-13 01:00 | 270.5427 | 0.80638 |  | 289.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5539 | 0.014432 | 0 | 0 | 0.028865 | 304.0856 | 0.0286 | 0 | 0 | 0.057199 | 304.2469 | 0.028949 | 0 | 0 | 0.057899 | 304.4888 | 0.029474 | 0 | 0 | 0.058948 | 304.7307 | 0.029999 | 0 | 0 | 0.059997 | 304.9726 | 0.030523 | 0 | 0 | 0.061047 | 305.2145 | 0.031048 | 0 | 0 | 0.062096 | 305.4564 | 0.031573 | 0 | 0 | 0.063146 | 305.6983 | 0.032098 | 0 | 0 | 0.064195 | 305.9403 | 0.032622 | 0 | 0 | 0.065245 | 306.1015 | 0.032972 | 0 | 0 | 0.065944 | 306.3434 | 0.033497 | 0 | 0 | 0.066994 | 306.5854 | 0.034022 | 0 | 0 | 0.068043 | 306.8273 | 0.034546 | 0 | 0 | 0.069092 | 306.9885 | 0.034896 | 0 | 0 | 0.069792 | 307.2305 | 0.035421 | 0 | 0 | 0.070842 | 307.3917 | 0.035771 | 0 | 0 | 0.071541 | 307.553 | 0.03612 | 0 | 0 | 0.072241 | 307.7949 | 0.036645 | 0 | 0 | 0.07329 | 307.9562 | 0.036995 | 0 | 0 | 0.07399 | 308.1981 | 0.03752 | 0 | 0 | 0.075039 | 308.3594 | 0.037869 | 0 | 0 | 0.075739 | 308.6013 | 0.038394 | 0 | 0 | 0.076788 | 308.7626 | 0.038744 | 0 | 0 | 0.077488 | 308.7626 | 0.038744 | 0 | 0 | 0.077488
2017-03-13 02:00 | 273.1079 | 0.81402 |  | 291.7465 | 0.0018361 | 0 | 0 | 0.0036722 | 300.3752 | 0.020552 | 0 | 0 | 0.041103 | 306.9688 | 0.034853 | 0 | 0 | 0.069706 | 307.1316 | 0.035206 | 0 | 0 | 0.070413 | 307.3758 | 0.035736 | 0 | 0 | 0.071472 | 307.62 | 0.036266 | 0 | 0 | 0.072531 | 307.8642 | 0.036795 | 0 | 0 | 0.073591 | 308.1084 | 0.037325 | 0 | 0 | 0.07465 | 308.3526 | 0.037855 | 0 | 0 | 0.07571 | 308.5968 | 0.038384 | 0 | 0 | 0.076769 | 308.841 | 0.038914 | 0 | 0 | 0.077828 | 309.0039 | 0.039267 | 0 | 0 | 0.078535 | 309.2481 | 0.039797 | 0 | 0 | 0.079594 | 309.4923 | 0.040327 | 0 | 0 | 0.080653 | 309.7365 | 0.040856 | 0 | 0 | 0.081713 | 309.8993 | 0.041209 | 0 | 0 | 0.082419 | 310.1435 | 0.041739 | 0 | 0 | 0.083478 | 310.3063 | 0.042092 | 0 | 0 | 0.084184 | 310.4691 | 0.042445 | 0 | 0 | 0.084891 | 310.7133 | 0.042975 | 0 | 0 | 0.08595 | 310.8761 | 0.043328 | 0 | 0 | 0.086656 | 311.1203 | 0.043858 | 0 | 0 | 0.087716 | 311.2831 | 0.044211 | 0 | 0 | 0.088422 | 311.5273 | 0.044741 | 0 | 0 | 0.089481 | 311.6901 | 0.045094 | 0 | 0 | 0.090188 | 311.6901 | 0.045094 | 0 | 0 | 0.090188
2017-03-13 03:00 | 277.6486 | 0.82756 |  | 296.5972 | 0.012357 | 0 | 0 | 0.024714 | 305.3693 | 0.031384 | 0 | 0 | 0.062768 | 312.0725 | 0.045923 | 0 | 0 | 0.091846 | 312.238 | 0.046282 | 0 | 0 | 0.092564 | 312.4863 | 0.046821 | 0 | 0 | 0.093641 | 312.7346 | 0.047359 | 0 | 0 | 0.094718 | 312.9828 | 0.047898 | 0 | 0 | 0.095795 | 313.2311 | 0.048436 | 0 | 0 | 0.096872 | 313.4794 | 0.048975 | 0 | 0 | 0.097949 | 313.7276 | 0.049513 | 0 | 0 | 0.099026 | 313.9759 | 0.050052 | 0 | 0 | 0.1001 | 314.1414 | 0.050411 | 0 | 0 | 0.10082 | 314.3897 | 0.050949 | 0 | 0 | 0.1019 | 314.6379 | 0.051488 | 0 | 0 | 0.10298 | 314.8862 | 0.052026 | 0 | 0 | 0.10405 | 315.0517 | 0.052385 | 0 | 0 | 0.10477 | 315.3 | 0.052924 | 0 | 0 | 0.10585 | 315.4655 | 0.053283 | 0 | 0 | 0.10657 | 315.631 | 0.053642 | 0 | 0 | 0.10728 | 315.8793 | 0.05418 | 0 | 0 | 0.10836 | 316.0448 | 0.054539 | 0 | 0 | 0.10908 | 316.2931 | 0.055078 | 0 | 0 | 0.11016 | 316.4586 | 0.055437 | 0 | 0 | 0.11087 | 316.7068 | 0.055975 | 0 | 0 | 0.11195 | 316.8723 | 0.056334 | 0 | 0 | 0.11267 | 316.8723 | 0.056334 | 0 | 0 | 0.11267
2017-03-13 04:00 | 274.3519 | 0.81773 |  | 293.0754 | 0.0047184 | 0 | 0 | 0.0094368 | 301.7433 | 0.023519 | 0 | 0 | 0.047038 | 308.367 | 0.037886 | 0 | 0 | 0.075772 | 308.5305 | 0.038241 | 0 | 0 | 0.076481 | 308.7759 | 0.038773 | 0 | 0 | 0.077545 | 309.0212 | 0.039305 | 0 | 0 | 0.07861 | 309.2665 | 0.039837 | 0 | 0 | 0.079674 | 309.5118 | 0.040369 | 0 | 0 | 0.080738 | 309.7571 | 0.040901 | 0 | 0 | 0.081802 | 310.0024 | 0.041433 | 0 | 0 | 0.082866 | 310.2478 | 0.041965 | 0 | 0 | 0.083931 | 310.4113 | 0.04232 | 0 | 0 | 0.08464 | 310.6566 | 0.042852 | 0 | 0 | 0.085704 | 310.902 | 0.043384 | 0 | 0 | 0.086768 | 311.1473 | 0.043916 | 0 | 0 | 0.087833 | 311.3108 | 0.044271 | 0 | 0 | 0.088542 | 311.5561 | 0.044803 | 0 | 0 | 0.089606 | 311.7197 | 0.045158 | 0 | 0 | 0.090316 | 311.8832 | 0.045513 | 0 | 0 | 0.091025 | 312.1286 | 0.046045 | 0 | 0 | 0.092089 | 312.2921 | 0.046399 | 0 | 0 | 0.092799 | 312.5374 | 0.046932 | 0 | 0 | 0.093863 | 312.701 | 0.047286 | 0 | 0 | 0.094573 | 312.9463 | 0.047818 | 0 | 0 | 0.095637 | 313.1098 | 0.048173 | 0 | 0 | 0.096346 | 313.1098 | 0.048173 | 0 | 0 | 0.096346
2017-03-13 05:00 | 280.2894 | 0.83543 |  | 299.4182 | 0.018476 | 0 | 0 | 0.036952 | 308.2737 | 0.037684 | 0 | 0 | 0.075367 | 315.0407 | 0.052361 | 0 | 0 | 0.10472 | 315.2078 | 0.052724 | 0 | 0 | 0.10545 | 315.4584 | 0.053267 | 0 | 0 | 0.10653 | 315.709 | 0.053811 | 0 | 0 | 0.10762 | 315.9597 | 0.054354 | 0 | 0 | 0.10871 | 316.2103 | 0.054898 | 0 | 0 | 0.1098 | 316.4609 | 0.055442 | 0 | 0 | 0.11088 | 316.7116 | 0.055985 | 0 | 0 | 0.11197 | 316.9622 | 0.056529 | 0 | 0 | 0.11306 | 317.1293 | 0.056891 | 0 | 0 | 0.11378 | 317.3799 | 0.057435 | 0 | 0 | 0.11487 | 317.6305 | 0.057979 | 0 | 0 | 0.11596 | 317.8812 | 0.058522 | 0 | 0 | 0.11704 | 318.0482 | 0.058885 | 0 | 0 | 0.11777 | 318.2989 | 0.059428 | 0 | 0 | 0.11886 | 318.466 | 0.059791 | 0 | 0 | 0.11958 | 318.6331 | 0.060153 | 0 | 0 | 0.12031 | 318.8837 | 0.060697 | 0 | 0 | 0.12139 | 319.0508 | 0.061059 | 0 | 0 | 0.12212 | 319.3014 | 0.061603 | 0 | 0 | 0.12321 | 319.4685 | 0.061965 | 0 | 0 | 0.12393 | 319.7191 | 0.062509 | 0 | 0 | 0.12502 | 319.8862 | 0.062871 | 0 | 0 | 0.12574 | 319.8862 | 0.062871 | 0 | 0 | 0.12574
2017-03-13 06:00 | 287.9822 | 0.85836 |  | 307.636 | 0.0363 | 0 | 0 | 0.072601 | 316.7346 | 0.056035 | 0 | 0 | 0.11207 | 323.6873 | 0.071116 | 0 | 0 | 0.14223 | 323.859 | 0.071488 | 0 | 0 | 0.14298 | 324.1165 | 0.072047 | 0 | 0 | 0.14409 | 324.374 | 0.072605 | 0 | 0 | 0.14521 | 324.6315 | 0.073164 | 0 | 0 | 0.14633 | 324.889 | 0.073722 | 0 | 0 | 0.14744 | 325.1465 | 0.074281 | 0 | 0 | 0.14856 | 325.404 | 0.074839 | 0 | 0 | 0.14968 | 325.6615 | 0.075398 | 0 | 0 | 0.1508 | 325.8332 | 0.07577 | 0 | 0 | 0.15154 | 326.0907 | 0.076329 | 0 | 0 | 0.15266 | 326.3482 | 0.076887 | 0 | 0 | 0.15377 | 326.6057 | 0.077446 | 0 | 0 | 0.15489 | 326.7774 | 0.077818 | 0 | 0 | 0.15564 | 327.0349 | 0.078377 | 0 | 0 | 0.15675 | 327.2066 | 0.078749 | 0 | 0 | 0.1575 | 327.3782 | 0.079121 | 0 | 0 | 0.15824 | 327.6357 | 0.07968 | 0 | 0 | 0.15936 | 327.8074 | 0.080052 | 0 | 0 | 0.1601 | 328.0649 | 0.080611 | 0 | 0 | 0.16122 | 328.2366 | 0.080983 | 0 | 0 | 0.16197 | 328.4941 | 0.081542 | 0 | 0 | 0.16308 | 328.6658 | 0.081914 | 0 | 0 | 0.16383 | 328.6658 | 0.081914 | 0 | 0 | 0.16383
2017-03-13 07:00 | 289.6678 | 0.86338 |  | 309.4365 | 0.040206 | 0 | 0 | 0.080412 | 318.5884 | 0.060056 | 0 | 0 | 0.12011 | 325.5818 | 0.075225 | 0 | 0 | 0.15045 | 325.7545 | 0.075599 | 0 | 0 | 0.1512 | 326.0135 | 0.076161 | 0 | 0 | 0.15232 | 326.2725 | 0.076723 | 0 | 0 | 0.15345 | 326.5315 | 0.077285 | 0 | 0 | 0.15457 | 326.7905 | 0.077847 | 0 | 0 | 0.15569 | 327.0496 | 0.078408 | 0 | 0 | 0.15682 | 327.3086 | 0.07897 | 0 | 0 | 0.15794 | 327.5676 | 0.079532 | 0 | 0 | 0.15906 | 327.7403 | 0.079907 | 0 | 0 | 0.15981 | 327.9993 | 0.080468 | 0 | 0 | 0.16094 | 328.2583 | 0.08103 | 0 | 0 | 0.16206 | 328.5173 | 0.081592 | 0 | 0 | 0.16318 | 328.69 | 0.081966 | 0 | 0 | 0.16393 | 328.949 | 0.082528 | 0 | 0 | 0.16506 | 329.1217 | 0.082903 | 0 | 0 | 0.16581 | 329.2944 | 0.083277 | 0 | 0 | 0.16655 | 329.5534 | 0.083839 | 0 | 0 | 0.16768 | 329.7261 | 0.084214 | 0 | 0 | 0.16843 | 329.9851 | 0.084776 | 0 | 0 | 0.16955 | 330.1577 | 0.08515 | 0 | 0 | 0.1703 | 330.4168 | 0.085712 | 0 | 0 | 0.17142 | 330.5894 | 0.086086 | 0 | 0 | 0.17217 | 330.5894 | 0.086086 | 0 | 0 | 0.17217
2017-03-13 08:00 | 279.8241 | 0.83404 |  | 298.9211 | 0.017398 | 0 | 0 | 0.034796 | 307.762 | 0.036574 | 0 | 0 | 0.073147 | 314.5177 | 0.051227 | 0 | 0 | 0.10245 | 314.6845 | 0.051589 | 0 | 0 | 0.10318 | 314.9348 | 0.052131 | 0 | 0 | 0.10426 | 315.185 | 0.052674 | 0 | 0 | 0.10535 | 315.4352 | 0.053217 | 0 | 0 | 0.10643 | 315.6854 | 0.05376 | 0 | 0 | 0.10752 | 315.9356 | 0.054302 | 0 | 0 | 0.1086 | 316.1858 | 0.054845 | 0 | 0 | 0.10969 | 316.436 | 0.055388 | 0 | 0 | 0.11078 | 316.6028 | 0.055749 | 0 | 0 | 0.1115 | 316.8531 | 0.056292 | 0 | 0 | 0.11258 | 317.1033 | 0.056835 | 0 | 0 | 0.11367 | 317.3535 | 0.057378 | 0 | 0 | 0.11476 | 317.5203 | 0.057739 | 0 | 0 | 0.11548 | 317.7705 | 0.058282 | 0 | 0 | 0.11656 | 317.9373 | 0.058644 | 0 | 0 | 0.11729 | 318.1041 | 0.059006 | 0 | 0 | 0.11801 | 318.3543 | 0.059548 | 0 | 0 | 0.1191 | 318.5211 | 0.05991 | 0 | 0 | 0.11982 | 318.7714 | 0.060453 | 0 | 0 | 0.12091 | 318.9382 | 0.060815 | 0 | 0 | 0.12163 | 319.1884 | 0.061357 | 0 | 0 | 0.12271 | 319.3552 | 0.061719 | 0 | 0 | 0.12344 | 319.3552 | 0.061719 | 0 | 0 | 0.12344
2017-03-13 09:00 | 287.9827 | 0.85836 |  | 307.6364 | 0.036301 | 0 | 0 | 0.072603 | 316.7351 | 0.056036 | 0 | 0 | 0.11207 | 323.6878 | 0.071117 | 0 | 0 | 0.14223 | 323.8595 | 0.071489 | 0 | 0 | 0.14298 | 324.117 | 0.072048 | 0 | 0 | 0.1441 | 324.3745 | 0.072606 | 0 | 0 | 0.14521 | 324.632 | 0.073165 | 0 | 0 | 0.14633 | 324.8895 | 0.073723 | 0 | 0 | 0.14745 | 325.147 | 0.074282 | 0 | 0 | 0.14856 | 325.4045 | 0.07484 | 0 | 0 | 0.14968 | 325.662 | 0.075399 | 0 | 0 | 0.1508 | 325.8337 | 0.075771 | 0 | 0 | 0.15154 | 326.0912 | 0.07633 | 0 | 0 | 0.15266 | 326.3487 | 0.076888 | 0 | 0 | 0.15378 | 326.6062 | 0.077447 | 0 | 0 | 0.15489 | 326.7779 | 0.077819 | 0 | 0 | 0.15564 | 327.0354 | 0.078378 | 0 | 0 | 0.15676 | 327.2071 | 0.07875 | 0 | 0 | 0.1575 | 327.3787 | 0.079122 | 0 | 0 | 0.15824 | 327.6362 | 0.079681 | 0 | 0 | 0.15936 | 327.8079 | 0.080053 | 0 | 0 | 0.16011 | 328.0654 | 0.080612 | 0 | 0 | 0.16122 | 328.2371 | 0.080984 | 0 | 0 | 0.16197 | 328.4946 | 0.081543 | 0 | 0 | 0.16309 | 328.6663 | 0.081915 | 0 | 0 | 0.16383 | 328.6663 | 0.081915 | 0 | 0 | 0.16383
2017-03-13 10:00 | 278.4567 | 0.82997 |  | 297.4603 | 0.014229 | 0 | 0 | 0.028459 | 306.258 | 0.033311 | 0 | 0 | 0.066623 | 312.9807 | 0.047893 | 0 | 0 | 0.095786 | 313.1467 | 0.048253 | 0 | 0 | 0.096506 | 313.3957 | 0.048793 | 0 | 0 | 0.097586 | 313.6447 | 0.049333 | 0 | 0 | 0.098667 | 313.8937 | 0.049873 | 0 | 0 | 0.099747 | 314.1427 | 0.050413 | 0 | 0 | 0.10083 | 314.3917 | 0.050953 | 0 | 0 | 0.10191 | 314.6407 | 0.051493 | 0 | 0 | 0.10299 | 314.8897 | 0.052034 | 0 | 0 | 0.10407 | 315.0556 | 0.052394 | 0 | 0 | 0.10479 | 315.3046 | 0.052934 | 0 | 0 | 0.10587 | 315.5536 | 0.053474 | 0 | 0 | 0.10695 | 315.8026 | 0.054014 | 0 | 0 | 0.10803 | 315.9686 | 0.054374 | 0 | 0 | 0.10875 | 316.2176 | 0.054914 | 0 | 0 | 0.10983 | 316.3836 | 0.055274 | 0 | 0 | 0.11055 | 316.5496 | 0.055634 | 0 | 0 | 0.11127 | 316.7986 | 0.056174 | 0 | 0 | 0.11235 | 316.9646 | 0.056534 | 0 | 0 | 0.11307 | 317.2136 | 0.057074 | 0 | 0 | 0.11415 | 317.3796 | 0.057434 | 0 | 0 | 0.11487 | 317.6285 | 0.057974 | 0 | 0 | 0.11595 | 317.7945 | 0.058334 | 0 | 0 | 0.11667 | 317.7945 | 0.058334 | 0 | 0 | 0.11667
2017-03-13 11:00 | 272.6673 | 0.81271 |  | 291.2758 | 0.00081517 | 0 | 0 | 0.0016303 | 299.8906 | 0.019501 | 0 | 0 | 0.039001 | 306.4735 | 0.033779 | 0 | 0 | 0.067558 | 306.6361 | 0.034132 | 0 | 0 | 0.068263 | 306.8799 | 0.03466 | 0 | 0 | 0.069321 | 307.1237 | 0.035189 | 0 | 0 | 0.070378 | 307.3675 | 0.035718 | 0 | 0 | 0.071436 | 307.6113 | 0.036247 | 0 | 0 | 0.072494 | 307.8551 | 0.036776 | 0 | 0 | 0.073551 | 308.099 | 0.037305 | 0 | 0 | 0.074609 | 308.3428 | 0.037833 | 0 | 0 | 0.075667 | 308.5053 | 0.038186 | 0 | 0 | 0.076372 | 308.7491 | 0.038715 | 0 | 0 | 0.07743 | 308.9929 | 0.039244 | 0 | 0 | 0.078487 | 309.2368 | 0.039772 | 0 | 0 | 0.079545 | 309.3993 | 0.040125 | 0 | 0 | 0.08025 | 309.6431 | 0.040654 | 0 | 0 | 0.081308 | 309.8057 | 0.041006 | 0 | 0 | 0.082013 | 309.9682 | 0.041359 | 0 | 0 | 0.082718 | 310.212 | 0.041888 | 0 | 0 | 0.083775 | 310.3745 | 0.04224 | 0 | 0 | 0.084481 | 310.6184 | 0.042769 | 0 | 0 | 0.085538 | 310.7809 | 0.043122 | 0 | 0 | 0.086243 | 311.0247 | 0.043651 | 0 | 0 | 0.087301 | 311.1873 | 0.044003 | 0 | 0 | 0.088006 | 311.1873 | 0.044003 | 0 | 0 | 0.088006
2017-03-13 12:00 | 267.5386 | 0.79743 |  | 285.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.2499 | 0.0072659 | 0 | 0 | 0.014532 | 300.709 | 0.021276 | 0 | 0 | 0.042552 | 300.8685 | 0.021622 | 0 | 0 | 0.043243 | 301.1077 | 0.022141 | 0 | 0 | 0.044281 | 301.347 | 0.022659 | 0 | 0 | 0.045319 | 301.5862 | 0.023178 | 0 | 0 | 0.046357 | 301.8254 | 0.023697 | 0 | 0 | 0.047394 | 302.0646 | 0.024216 | 0 | 0 | 0.048432 | 302.3039 | 0.024735 | 0 | 0 | 0.04947 | 302.5431 | 0.025254 | 0 | 0 | 0.050508 | 302.7026 | 0.0256 | 0 | 0 | 0.0512 | 302.9418 | 0.026119 | 0 | 0 | 0.052237 | 303.181 | 0.026638 | 0 | 0 | 0.053275 | 303.4203 | 0.027156 | 0 | 0 | 0.054313 | 303.5797 | 0.027502 | 0 | 0 | 0.055005 | 303.819 | 0.028021 | 0 | 0 | 0.056043 | 303.9785 | 0.028367 | 0 | 0 | 0.056734 | 304.1379 | 0.028713 | 0 | 0 | 0.057426 | 304.3772 | 0.029232 | 0 | 0 | 0.058464 | 304.5367 | 0.029578 | 0 | 0 | 0.059156 | 304.7759 | 0.030097 | 0 | 0 | 0.060194 | 304.9354 | 0.030443 | 0 | 0 | 0.060885 | 305.1746 | 0.030962 | 0 | 0 | 0.061923 | 305.3341 | 0.031308 | 0 | 0 | 0.062615 | 305.3341 | 0.031308 | 0 | 0 | 0.062615
2017-03-13 13:00 | 264.3505 | 0.78792 |  | 282.3914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1256 | 0.013503 | 0 | 0 | 0.027006 | 297.2831 | 0.013845 | 0 | 0 | 0.02769 | 297.5195 | 0.014358 | 0 | 0 | 0.028715 | 297.7559 | 0.01487 | 0 | 0 | 0.029741 | 297.9923 | 0.015383 | 0 | 0 | 0.030766 | 298.2287 | 0.015896 | 0 | 0 | 0.031792 | 298.465 | 0.016409 | 0 | 0 | 0.032817 | 298.7014 | 0.016921 | 0 | 0 | 0.033843 | 298.9378 | 0.017434 | 0 | 0 | 0.034868 | 299.0954 | 0.017776 | 0 | 0 | 0.035552 | 299.3317 | 0.018288 | 0 | 0 | 0.036577 | 299.5681 | 0.018801 | 0 | 0 | 0.037602 | 299.8045 | 0.019314 | 0 | 0 | 0.038628 | 299.9621 | 0.019656 | 0 | 0 | 0.039311 | 300.1985 | 0.020168 | 0 | 0 | 0.040337 | 300.356 | 0.02051 | 0 | 0 | 0.04102 | 300.5136 | 0.020852 | 0 | 0 | 0.041704 | 300.75 | 0.021365 | 0 | 0 | 0.042729 | 300.9076 | 0.021706 | 0 | 0 | 0.043413 | 301.144 | 0.022219 | 0 | 0 | 0.044438 | 301.3016 | 0.022561 | 0 | 0 | 0.045122 | 301.5379 | 0.023074 | 0 | 0 | 0.046147 | 301.6955 | 0.023415 | 0 | 0 | 0.046831 | 301.6955 | 0.023415 | 0 | 0 | 0.046831
2017-03-13 14:00 | 256.84 | 0.76554 |  | 274.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0571 | 0.00034068 | 0 | 0 | 0.00068136 | 291.2867 | 0.00083881 | 0 | 0 | 0.0016776 | 291.4398 | 0.0011709 | 0 | 0 | 0.0023418 | 291.6695 | 0.001669 | 0 | 0 | 0.0033381 | 291.8226 | 0.0020011 | 0 | 0 | 0.0040023 | 291.9757 | 0.0023332 | 0 | 0 | 0.0046664 | 292.2054 | 0.0028314 | 0 | 0 | 0.0056627 | 292.3585 | 0.0031634 | 0 | 0 | 0.0063269 | 292.5881 | 0.0036616 | 0 | 0 | 0.0073232 | 292.7412 | 0.0039937 | 0 | 0 | 0.0079873 | 292.9709 | 0.0044918 | 0 | 0 | 0.0089836 | 293.124 | 0.0048239 | 0 | 0 | 0.0096478 | 293.124 | 0.0048239 | 0 | 0 | 0.0096478
2017-03-13 15:00 | 263.2987 | 0.78479 |  | 281.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9435 | 0.010939 | 0 | 0 | 0.021878 | 296.1004 | 0.01128 | 0 | 0 | 0.022559 | 296.3358 | 0.01179 | 0 | 0 | 0.023581 | 296.5713 | 0.012301 | 0 | 0 | 0.024602 | 296.8067 | 0.012812 | 0 | 0 | 0.025623 | 297.0422 | 0.013322 | 0 | 0 | 0.026645 | 297.2776 | 0.013833 | 0 | 0 | 0.027666 | 297.513 | 0.014344 | 0 | 0 | 0.028687 | 297.7485 | 0.014854 | 0 | 0 | 0.029709 | 297.9054 | 0.015195 | 0 | 0 | 0.03039 | 298.1409 | 0.015705 | 0 | 0 | 0.031411 | 298.3763 | 0.016216 | 0 | 0 | 0.032432 | 298.6117 | 0.016727 | 0 | 0 | 0.033453 | 298.7687 | 0.017067 | 0 | 0 | 0.034134 | 299.0041 | 0.017578 | 0 | 0 | 0.035156 | 299.1611 | 0.017918 | 0 | 0 | 0.035837 | 299.318 | 0.018259 | 0 | 0 | 0.036517 | 299.5535 | 0.018769 | 0 | 0 | 0.037539 | 299.7104 | 0.01911 | 0 | 0 | 0.03822 | 299.9459 | 0.01962 | 0 | 0 | 0.039241 | 300.1028 | 0.019961 | 0 | 0 | 0.039922 | 300.3383 | 0.020472 | 0 | 0 | 0.040943 | 300.4952 | 0.020812 | 0 | 0 | 0.041624 | 300.4952 | 0.020812 | 0 | 0 | 0.041624
2017-03-13 16:00 | 265.6326 | 0.79174 |  | 283.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.1535 | 0.0027189 | 0 | 0 | 0.0054379 | 298.5667 | 0.016629 | 0 | 0 | 0.033258 | 298.725 | 0.016972 | 0 | 0 | 0.033945 | 298.9625 | 0.017488 | 0 | 0 | 0.034975 | 299.2001 | 0.018003 | 0 | 0 | 0.036006 | 299.4376 | 0.018518 | 0 | 0 | 0.037036 | 299.6751 | 0.019033 | 0 | 0 | 0.038066 | 299.9126 | 0.019548 | 0 | 0 | 0.039097 | 300.1502 | 0.020064 | 0 | 0 | 0.040127 | 300.3877 | 0.020579 | 0 | 0 | 0.041158 | 300.546 | 0.020922 | 0 | 0 | 0.041844 | 300.7836 | 0.021437 | 0 | 0 | 0.042875 | 301.0211 | 0.021953 | 0 | 0 | 0.043905 | 301.2586 | 0.022468 | 0 | 0 | 0.044936 | 301.417 | 0.022811 | 0 | 0 | 0.045623 | 301.6545 | 0.023326 | 0 | 0 | 0.046653 | 301.8128 | 0.02367 | 0 | 0 | 0.04734 | 301.9712 | 0.024013 | 0 | 0 | 0.048027 | 302.2087 | 0.024529 | 0 | 0 | 0.049057 | 302.367 | 0.024872 | 0 | 0 | 0.049744 | 302.6046 | 0.025387 | 0 | 0 | 0.050774 | 302.7629 | 0.025731 | 0 | 0 | 0.051461 | 303.0004 | 0.026246 | 0 | 0 | 0.052492 | 303.1588 | 0.026589 | 0 | 0 | 0.053179 | 303.1588 | 0.026589 | 0 | 0 | 0.053179
2017-03-13 17:00 | 271.275 | 0.80856 |  | 289.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3593 | 0.016179 | 0 | 0 | 0.032358 | 304.9086 | 0.030385 | 0 | 0 | 0.060769 | 305.0703 | 0.030735 | 0 | 0 | 0.061471 | 305.3129 | 0.031262 | 0 | 0 | 0.062523 | 305.5555 | 0.031788 | 0 | 0 | 0.063575 | 305.798 | 0.032314 | 0 | 0 | 0.064628 | 306.0406 | 0.03284 | 0 | 0 | 0.06568 | 306.2832 | 0.033366 | 0 | 0 | 0.066732 | 306.5257 | 0.033892 | 0 | 0 | 0.067784 | 306.7683 | 0.034418 | 0 | 0 | 0.068837 | 306.93 | 0.034769 | 0 | 0 | 0.069538 | 307.1726 | 0.035295 | 0 | 0 | 0.07059 | 307.4152 | 0.035821 | 0 | 0 | 0.071643 | 307.6577 | 0.036348 | 0 | 0 | 0.072695 | 307.8194 | 0.036698 | 0 | 0 | 0.073397 | 308.062 | 0.037224 | 0 | 0 | 0.074449 | 308.2237 | 0.037575 | 0 | 0 | 0.07515 | 308.3854 | 0.037926 | 0 | 0 | 0.075852 | 308.628 | 0.038452 | 0 | 0 | 0.076904 | 308.7897 | 0.038803 | 0 | 0 | 0.077606 | 309.0323 | 0.039329 | 0 | 0 | 0.078658 | 309.194 | 0.03968 | 0 | 0 | 0.079359 | 309.4366 | 0.040206 | 0 | 0 | 0.080412 | 309.5983 | 0.040557 | 0 | 0 | 0.081113 | 309.5983 | 0.040557 | 0 | 0 | 0.081113
2017-03-13 18:00 | 271.5661 | 0.80943 |  | 290.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.6795 | 0.016874 | 0 | 0 | 0.033747 | 305.2359 | 0.031095 | 0 | 0 | 0.062189 | 305.3978 | 0.031446 | 0 | 0 | 0.062891 | 305.6406 | 0.031972 | 0 | 0 | 0.063945 | 305.8834 | 0.032499 | 0 | 0 | 0.064998 | 306.1262 | 0.033026 | 0 | 0 | 0.066051 | 306.3691 | 0.033552 | 0 | 0 | 0.067105 | 306.6119 | 0.034079 | 0 | 0 | 0.068158 | 306.8547 | 0.034606 | 0 | 0 | 0.069212 | 307.0976 | 0.035133 | 0 | 0 | 0.070265 | 307.2594 | 0.035484 | 0 | 0 | 0.070967 | 307.5023 | 0.03601 | 0 | 0 | 0.072021 | 307.7451 | 0.036537 | 0 | 0 | 0.073074 | 307.9879 | 0.037064 | 0 | 0 | 0.074127 | 308.1498 | 0.037415 | 0 | 0 | 0.07483 | 308.3927 | 0.037942 | 0 | 0 | 0.075883 | 308.5545 | 0.038293 | 0 | 0 | 0.076585 | 308.7164 | 0.038644 | 0 | 0 | 0.077288 | 308.9593 | 0.039171 | 0 | 0 | 0.078341 | 309.1211 | 0.039522 | 0 | 0 | 0.079043 | 309.364 | 0.040048 | 0 | 0 | 0.080097 | 309.5259 | 0.040399 | 0 | 0 | 0.080799 | 309.7687 | 0.040926 | 0 | 0 | 0.081852 | 309.9306 | 0.041277 | 0 | 0 | 0.082555 | 309.9306 | 0.041277 | 0 | 0 | 0.082555
2017-03-13 19:00 | 289.9601 | 0.86425 |  | 309.7488 | 0.040883 | 0 | 0 | 0.081766 | 318.9099 | 0.060753 | 0 | 0 | 0.12151 | 325.9103 | 0.075937 | 0 | 0 | 0.15187 | 326.0832 | 0.076312 | 0 | 0 | 0.15262 | 326.3425 | 0.076875 | 0 | 0 | 0.15375 | 326.6018 | 0.077437 | 0 | 0 | 0.15487 | 326.861 | 0.077999 | 0 | 0 | 0.156 | 327.1203 | 0.078562 | 0 | 0 | 0.15712 | 327.3796 | 0.079124 | 0 | 0 | 0.15825 | 327.6389 | 0.079687 | 0 | 0 | 0.15937 | 327.8981 | 0.080249 | 0 | 0 | 0.1605 | 328.071 | 0.080624 | 0 | 0 | 0.16125 | 328.3303 | 0.081186 | 0 | 0 | 0.16237 | 328.5895 | 0.081749 | 0 | 0 | 0.1635 | 328.8488 | 0.082311 | 0 | 0 | 0.16462 | 329.0217 | 0.082686 | 0 | 0 | 0.16537 | 329.2809 | 0.083248 | 0 | 0 | 0.1665 | 329.4538 | 0.083623 | 0 | 0 | 0.16725 | 329.6266 | 0.083998 | 0 | 0 | 0.168 | 329.8859 | 0.08456 | 0 | 0 | 0.16912 | 330.0588 | 0.084935 | 0 | 0 | 0.16987 | 330.318 | 0.085498 | 0 | 0 | 0.171 | 330.4909 | 0.085873 | 0 | 0 | 0.17175 | 330.7502 | 0.086435 | 0 | 0 | 0.17287 | 330.923 | 0.08681 | 0 | 0 | 0.17362 | 330.923 | 0.08681 | 0 | 0 | 0.17362
2017-03-13 20:00 | 294.9049 | 0.87899 |  | 315.0311 | 0.05234 | 0 | 0 | 0.10468 | 324.3484 | 0.07255 | 0 | 0 | 0.1451 | 331.4682 | 0.087992 | 0 | 0 | 0.17598 | 331.644 | 0.088374 | 0 | 0 | 0.17675 | 331.9077 | 0.088946 | 0 | 0 | 0.17789 | 332.1714 | 0.089518 | 0 | 0 | 0.17904 | 332.4351 | 0.09009 | 0 | 0 | 0.18018 | 332.6988 | 0.090662 | 0 | 0 | 0.18132 | 332.9625 | 0.091234 | 0 | 0 | 0.18247 | 333.2262 | 0.091806 | 0 | 0 | 0.18361 | 333.4899 | 0.092378 | 0 | 0 | 0.18476 | 333.6657 | 0.092759 | 0 | 0 | 0.18552 | 333.9294 | 0.093331 | 0 | 0 | 0.18666 | 334.1931 | 0.093903 | 0 | 0 | 0.18781 | 334.4568 | 0.094475 | 0 | 0 | 0.18895 | 334.6326 | 0.094856 | 0 | 0 | 0.18971 | 334.8963 | 0.095428 | 0 | 0 | 0.19086 | 335.0721 | 0.095809 | 0 | 0 | 0.19162 | 335.2479 | 0.096191 | 0 | 0 | 0.19238 | 335.5116 | 0.096763 | 0 | 0 | 0.19353 | 335.6874 | 0.097144 | 0 | 0 | 0.19429 | 335.9511 | 0.097716 | 0 | 0 | 0.19543 | 336.1269 | 0.098097 | 0 | 0 | 0.19619 | 336.3906 | 0.098669 | 0 | 0 | 0.19734 | 336.5664 | 0.09905 | 0 | 0 | 0.1981 | 336.5664 | 0.09905 | 0 | 0 | 0.1981
2017-03-13 21:00 | 300.8048 | 0.89658 |  | 321.3337 | 0.066011 | 0 | 0 | 0.13202 | 330.8374 | 0.086624 | 0 | 0 | 0.17325 | 338.0997 | 0.10238 | 0 | 0 | 0.20475 | 338.279 | 0.10277 | 0 | 0 | 0.20553 | 338.548 | 0.10335 | 0 | 0 | 0.2067 | 338.817 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20786 | 339.0859 | 0.10452 | 0 | 0 | 0.20903 | 339.3549 | 0.1051 | 0 | 0 | 0.2102 | 339.6239 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21136 | 339.8929 | 0.10627 | 0 | 0 | 0.21253 | 340.1618 | 0.10685 | 0 | 0 | 0.2137 | 340.3411 | 0.10724 | 0 | 0 | 0.21448 | 340.6101 | 0.10782 | 0 | 0 | 0.21564 | 340.8791 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.21681 | 341.1481 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21798 | 341.3274 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21875 | 341.5964 | 0.10996 | 0 | 0 | 0.21992 | 341.7757 | 0.11035 | 0 | 0 | 0.2207 | 341.955 | 0.11074 | 0 | 0 | 0.22148 | 342.224 | 0.11132 | 0 | 0 | 0.22264 | 342.4033 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22342 | 342.6722 | 0.11229 | 0 | 0 | 0.22459 | 342.8516 | 0.11268 | 0 | 0 | 0.22537 | 343.1205 | 0.11327 | 0 | 0 | 0.22653 | 343.2998 | 0.11366 | 0 | 0 | 0.22731 | 343.2998 | 0.11366 | 0 | 0 | 0.22731
2017-03-13 22:00 | 302.5662 | 0.90183 |  | 323.2152 | 0.070092 | 0 | 0 | 0.14018 | 332.7746 | 0.090826 | 0 | 0 | 0.18165 | 340.0794 | 0.10667 | 0 | 0 | 0.21334 | 340.2597 | 0.10706 | 0 | 0 | 0.21412 | 340.5303 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 340.8008 | 0.10823 | 0 | 0 | 0.21647 | 341.0714 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.21764 | 341.3419 | 0.10941 | 0 | 0 | 0.21882 | 341.6125 | 0.11 | 0 | 0 | 0.21999 | 341.883 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22116 | 342.1536 | 0.11117 | 0 | 0 | 0.22234 | 342.334 | 0.11156 | 0 | 0 | 0.22312 | 342.6045 | 0.11215 | 0 | 0 | 0.22429 | 342.8751 | 0.11273 | 0 | 0 | 0.22547 | 343.1456 | 0.11332 | 0 | 0 | 0.22664 | 343.326 | 0.11371 | 0 | 0 | 0.22742 | 343.5965 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.2286 | 343.7769 | 0.11469 | 0 | 0 | 0.22938 | 343.9572 | 0.11508 | 0 | 0 | 0.23016 | 344.2278 | 0.11567 | 0 | 0 | 0.23134 | 344.4082 | 0.11606 | 0 | 0 | 0.23212 | 344.6787 | 0.11665 | 0 | 0 | 0.23329 | 344.8591 | 0.11704 | 0 | 0 | 0.23407 | 345.1296 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.23525 | 345.31 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23603 | 345.31 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23603
2017-03-13 23:00 | 300.7327 | 0.89636 |  | 321.2567 | 0.065844 | 0 | 0 | 0.13169 | 330.7581 | 0.086452 | 0 | 0 | 0.1729 | 338.0187 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.2044 | 338.1979 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20518 | 338.4668 | 0.10317 | 0 | 0 | 0.20634 | 338.7357 | 0.10376 | 0 | 0 | 0.20751 | 339.0047 | 0.10434 | 0 | 0 | 0.20868 | 339.2736 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.20984 | 339.5425 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.21101 | 339.8114 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.21218 | 340.0803 | 0.10667 | 0 | 0 | 0.21334 | 340.2596 | 0.10706 | 0 | 0 | 0.21412 | 340.5285 | 0.10764 | 0 | 0 | 0.21529 | 340.7974 | 0.10823 | 0 | 0 | 0.21645 | 341.0663 | 0.10881 | 0 | 0 | 0.21762 | 341.2456 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.2184 | 341.5145 | 0.10978 | 0 | 0 | 0.21957 | 341.6937 | 0.11017 | 0 | 0 | 0.22034 | 341.873 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22112 | 342.1419 | 0.11114 | 0 | 0 | 0.22229 | 342.3212 | 0.11153 | 0 | 0 | 0.22307 | 342.5901 | 0.11212 | 0 | 0 | 0.22423 | 342.7694 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.22501 | 343.0383 | 0.11309 | 0 | 0 | 0.22618 | 343.2176 | 0.11348 | 0 | 0 | 0.22695 | 343.2176 | 0.11348 | 0 | 0 | 0.22695
2017-03-14 | 302.0029 | 0.90015 |  | 322.6135 | 0.068787 | 0 | 0 | 0.13757 | 332.1551 | 0.089482 | 0 | 0 | 0.17896 | 339.4463 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.21059 | 339.6263 | 0.10569 | 0 | 0 | 0.21137 | 339.8964 | 0.10627 | 0 | 0 | 0.21255 | 340.1664 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.21372 | 340.4365 | 0.10744 | 0 | 0 | 0.21489 | 340.7065 | 0.10803 | 0 | 0 | 0.21606 | 340.9765 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21723 | 341.2466 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.2184 | 341.5166 | 0.10979 | 0 | 0 | 0.21957 | 341.6967 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22036 | 341.9667 | 0.11076 | 0 | 0 | 0.22153 | 342.2368 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.2227 | 342.5068 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22387 | 342.6868 | 0.11233 | 0 | 0 | 0.22465 | 342.9569 | 0.11291 | 0 | 0 | 0.22582 | 343.1369 | 0.1133 | 0 | 0 | 0.2266 | 343.3169 | 0.11369 | 0 | 0 | 0.22738 | 343.587 | 0.11428 | 0 | 0 | 0.22856 | 343.767 | 0.11467 | 0 | 0 | 0.22934 | 344.0371 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.23051 | 344.2171 | 0.11564 | 0 | 0 | 0.23129 | 344.4871 | 0.11623 | 0 | 0 | 0.23246 | 344.6672 | 0.11662 | 0 | 0 | 0.23324 | 344.6672 | 0.11662 | 0 | 0 | 0.23324
2017-03-14 01:00 | 298.8605 | 0.89078 |  | 319.2567 | 0.061506 | 0 | 0 | 0.12301 | 328.699 | 0.081986 | 0 | 0 | 0.16397 | 335.9143 | 0.097636 | 0 | 0 | 0.19527 | 336.0925 | 0.098022 | 0 | 0 | 0.19604 | 336.3597 | 0.098602 | 0 | 0 | 0.1972 | 336.6269 | 0.099182 | 0 | 0 | 0.19836 | 336.8942 | 0.099761 | 0 | 0 | 0.19952 | 337.1614 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20068 | 337.4286 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20184 | 337.6959 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.203 | 337.9631 | 0.10208 | 0 | 0 | 0.20416 | 338.1413 | 0.10247 | 0 | 0 | 0.20493 | 338.4085 | 0.10305 | 0 | 0 | 0.20609 | 338.6757 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20725 | 338.943 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.20841 | 339.1211 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20918 | 339.3884 | 0.10517 | 0 | 0 | 0.21034 | 339.5665 | 0.10556 | 0 | 0 | 0.21112 | 339.7447 | 0.10594 | 0 | 0 | 0.21189 | 340.0119 | 0.10652 | 0 | 0 | 0.21305 | 340.1901 | 0.10691 | 0 | 0 | 0.21382 | 340.4573 | 0.10749 | 0 | 0 | 0.21498 | 340.6355 | 0.10788 | 0 | 0 | 0.21575 | 340.9027 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21691 | 341.0809 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.21768 | 341.0809 | 0.10884 | 0 | 0 | 0.21768
2017-03-14 02:00 | 304.0816 | 0.90634 |  | 324.834 | 0.073603 | 0 | 0 | 0.14721 | 334.4413 | 0.094441 | 0 | 0 | 0.18888 | 341.7827 | 0.11036 | 0 | 0 | 0.22073 | 341.9639 | 0.11076 | 0 | 0 | 0.22152 | 342.2358 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.22269 | 342.5077 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22387 | 342.7797 | 0.11253 | 0 | 0 | 0.22505 | 343.0516 | 0.11312 | 0 | 0 | 0.22623 | 343.3235 | 0.11371 | 0 | 0 | 0.22741 | 343.5954 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.22859 | 343.8673 | 0.11489 | 0 | 0 | 0.22977 | 344.0485 | 0.11528 | 0 | 0 | 0.23056 | 344.3204 | 0.11587 | 0 | 0 | 0.23174 | 344.5923 | 0.11646 | 0 | 0 | 0.23292 | 344.8642 | 0.11705 | 0 | 0 | 0.2341 | 345.0455 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23488 | 345.3174 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.23606 | 345.4987 | 0.11842 | 0 | 0 | 0.23685 | 345.68 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.23764 | 345.9519 | 0.11941 | 0 | 0 | 0.23881 | 346.1331 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.2396 | 346.405 | 0.12039 | 0 | 0 | 0.24078 | 346.5863 | 0.12078 | 0 | 0 | 0.24157 | 346.8582 | 0.12137 | 0 | 0 | 0.24275 | 347.0395 | 0.12177 | 0 | 0 | 0.24353 | 347.0395 | 0.12177 | 0 | 0 | 0.24353
2017-03-14 03:00 | 301.0247 | 0.89723 |  | 321.5685 | 0.06652 | 0 | 0 | 0.13304 | 331.0792 | 0.087149 | 0 | 0 | 0.1743 | 338.3468 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20582 | 338.5262 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.2066 | 338.7954 | 0.10389 | 0 | 0 | 0.20777 | 339.0646 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.20894 | 339.3337 | 0.10505 | 0 | 0 | 0.21011 | 339.6029 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.21127 | 339.8721 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.21244 | 340.1413 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.21361 | 340.4104 | 0.10739 | 0 | 0 | 0.21478 | 340.5899 | 0.10778 | 0 | 0 | 0.21555 | 340.859 | 0.10836 | 0 | 0 | 0.21672 | 341.1282 | 0.10894 | 0 | 0 | 0.21789 | 341.3974 | 0.10953 | 0 | 0 | 0.21906 | 341.5768 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21984 | 341.846 | 0.1105 | 0 | 0 | 0.221 | 342.0254 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.22178 | 342.2049 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22256 | 342.4741 | 0.11186 | 0 | 0 | 0.22373 | 342.6535 | 0.11225 | 0 | 0 | 0.22451 | 342.9227 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22567 | 343.1021 | 0.11323 | 0 | 0 | 0.22645 | 343.3713 | 0.11381 | 0 | 0 | 0.22762 | 343.5507 | 0.1142 | 0 | 0 | 0.2284 | 343.5507 | 0.1142 | 0 | 0 | 0.2284
2017-03-14 04:00 | 306.595 | 0.91384 |  | 327.5189 | 0.079427 | 0 | 0 | 0.15885 | 337.2056 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20087 | 344.6077 | 0.11649 | 0 | 0 | 0.23298 | 344.7905 | 0.11689 | 0 | 0 | 0.23378 | 345.0646 | 0.11748 | 0 | 0 | 0.23497 | 345.3388 | 0.11808 | 0 | 0 | 0.23616 | 345.6129 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.23734 | 345.8871 | 0.11927 | 0 | 0 | 0.23853 | 346.1612 | 0.11986 | 0 | 0 | 0.23972 | 346.4354 | 0.12046 | 0 | 0 | 0.24091 | 346.7095 | 0.12105 | 0 | 0 | 0.2421 | 346.8923 | 0.12145 | 0 | 0 | 0.24289 | 347.1664 | 0.12204 | 0 | 0 | 0.24408 | 347.4406 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.24527 | 347.7147 | 0.12323 | 0 | 0 | 0.24646 | 347.8975 | 0.12363 | 0 | 0 | 0.24726 | 348.1717 | 0.12422 | 0 | 0 | 0.24844 | 348.3544 | 0.12462 | 0 | 0 | 0.24924 | 348.5372 | 0.12502 | 0 | 0 | 0.25003 | 348.8113 | 0.12561 | 0 | 0 | 0.25122 | 348.9941 | 0.12601 | 0 | 0 | 0.25201 | 349.2683 | 0.1266 | 0 | 0 | 0.2532 | 349.451 | 0.127 | 0 | 0 | 0.25399 | 349.7252 | 0.12759 | 0 | 0 | 0.25518 | 349.9079 | 0.12799 | 0 | 0 | 0.25598 | 349.9079 | 0.12799 | 0 | 0 | 0.25598
2017-03-14 05:00 | 300.0008 | 0.89418 |  | 320.4747 | 0.064148 | 0 | 0 | 0.1283 | 329.9531 | 0.084706 | 0 | 0 | 0.16941 | 337.1959 | 0.10042 | 0 | 0 | 0.20083 | 337.3748 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.20161 | 337.643 | 0.10139 | 0 | 0 | 0.20277 | 337.9113 | 0.10197 | 0 | 0 | 0.20393 | 338.1795 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 338.4478 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20626 | 338.716 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20743 | 338.9843 | 0.10429 | 0 | 0 | 0.20859 | 339.2525 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20975 | 339.4314 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.21053 | 339.6996 | 0.10585 | 0 | 0 | 0.21169 | 339.9679 | 0.10643 | 0 | 0 | 0.21286 | 340.2361 | 0.10701 | 0 | 0 | 0.21402 | 340.415 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.2148 | 340.6832 | 0.10798 | 0 | 0 | 0.21596 | 340.8621 | 0.10837 | 0 | 0 | 0.21674 | 341.0409 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.21751 | 341.3092 | 0.10934 | 0 | 0 | 0.21867 | 341.488 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.21945 | 341.7563 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22061 | 341.9351 | 0.1107 | 0 | 0 | 0.22139 | 342.2033 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22255 | 342.3822 | 0.11166 | 0 | 0 | 0.22333 | 342.3822 | 0.11166 | 0 | 0 | 0.22333
2017-03-14 06:00 | 306.0193 | 0.91212 |  | 326.904 | 0.078093 | 0 | 0 | 0.15619 | 336.5724 | 0.099064 | 0 | 0 | 0.19813 | 343.9606 | 0.11509 | 0 | 0 | 0.23018 | 344.143 | 0.11548 | 0 | 0 | 0.23097 | 344.4167 | 0.11608 | 0 | 0 | 0.23216 | 344.6903 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.23334 | 344.9639 | 0.11726 | 0 | 0 | 0.23453 | 345.2376 | 0.11786 | 0 | 0 | 0.23572 | 345.5112 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.2369 | 345.7849 | 0.11905 | 0 | 0 | 0.23809 | 346.0585 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23928 | 346.2409 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.24007 | 346.5146 | 0.12063 | 0 | 0 | 0.24126 | 346.7882 | 0.12122 | 0 | 0 | 0.24244 | 347.0618 | 0.12181 | 0 | 0 | 0.24363 | 347.2442 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24442 | 347.5179 | 0.1228 | 0 | 0 | 0.24561 | 347.7003 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.2464 | 347.8827 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.24719 | 348.1564 | 0.12419 | 0 | 0 | 0.24838 | 348.3388 | 0.12458 | 0 | 0 | 0.24917 | 348.6124 | 0.12518 | 0 | 0 | 0.25036 | 348.7949 | 0.12557 | 0 | 0 | 0.25115 | 349.0685 | 0.12617 | 0 | 0 | 0.25233 | 349.2509 | 0.12656 | 0 | 0 | 0.25313 | 349.2509 | 0.12656 | 0 | 0 | 0.25313
2017-03-14 07:00 | 307.7415 | 0.91725 |  | 328.7438 | 0.082083 | 0 | 0 | 0.16417 | 338.4667 | 0.10317 | 0 | 0 | 0.20634 | 345.8964 | 0.11929 | 0 | 0 | 0.23857 | 346.0799 | 0.11969 | 0 | 0 | 0.23937 | 346.3551 | 0.12028 | 0 | 0 | 0.24056 | 346.6302 | 0.12088 | 0 | 0 | 0.24176 | 346.9054 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.24295 | 347.1806 | 0.12207 | 0 | 0 | 0.24415 | 347.4558 | 0.12267 | 0 | 0 | 0.24534 | 347.7309 | 0.12327 | 0 | 0 | 0.24653 | 348.0061 | 0.12386 | 0 | 0 | 0.24773 | 348.1896 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.24852 | 348.4647 | 0.12486 | 0 | 0 | 0.24972 | 348.7399 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.25091 | 349.0151 | 0.12605 | 0 | 0 | 0.2521 | 349.1986 | 0.12645 | 0 | 0 | 0.2529 | 349.4737 | 0.12705 | 0 | 0 | 0.25409 | 349.6572 | 0.12744 | 0 | 0 | 0.25489 | 349.8406 | 0.12784 | 0 | 0 | 0.25568 | 350.1158 | 0.12844 | 0 | 0 | 0.25688 | 350.2993 | 0.12884 | 0 | 0 | 0.25767 | 350.5744 | 0.12943 | 0 | 0 | 0.25887 | 350.7579 | 0.12983 | 0 | 0 | 0.25966 | 351.0331 | 0.13043 | 0 | 0 | 0.26086 | 351.2165 | 0.13083 | 0 | 0 | 0.26165 | 351.2165 | 0.13083 | 0 | 0 | 0.26165
2017-03-14 08:00 | 312.1518 | 0.9304 |  | 333.455 | 0.092302 | 0 | 0 | 0.1846 | 343.3173 | 0.11369 | 0 | 0 | 0.22739 | 350.8535 | 0.13004 | 0 | 0 | 0.26008 | 351.0396 | 0.13044 | 0 | 0 | 0.26089 | 351.3187 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.2621 | 351.5978 | 0.13165 | 0 | 0 | 0.26331 | 351.8769 | 0.13226 | 0 | 0 | 0.26452 | 352.1561 | 0.13286 | 0 | 0 | 0.26573 | 352.4352 | 0.13347 | 0 | 0 | 0.26694 | 352.7143 | 0.13408 | 0 | 0 | 0.26815 | 352.9934 | 0.13468 | 0 | 0 | 0.26936 | 353.1795 | 0.13508 | 0 | 0 | 0.27017 | 353.4586 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.27138 | 353.7377 | 0.1363 | 0 | 0 | 0.27259 | 354.0169 | 0.1369 | 0 | 0 | 0.2738 | 354.2029 | 0.1373 | 0 | 0 | 0.27461 | 354.4821 | 0.13791 | 0 | 0 | 0.27582 | 354.6681 | 0.13831 | 0 | 0 | 0.27663 | 354.8542 | 0.13872 | 0 | 0 | 0.27743 | 355.1333 | 0.13932 | 0 | 0 | 0.27864 | 355.3194 | 0.13973 | 0 | 0 | 0.27945 | 355.5985 | 0.14033 | 0 | 0 | 0.28066 | 355.7846 | 0.14073 | 0 | 0 | 0.28147 | 356.0637 | 0.14134 | 0 | 0 | 0.28268 | 356.2498 | 0.14174 | 0 | 0 | 0.28349 | 356.2498 | 0.14174 | 0 | 0 | 0.28349
2017-03-14 09:00 | 309.9421 | 0.92381 |  | 331.0946 | 0.087182 | 0 | 0 | 0.17436 | 340.887 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.21684 | 348.3699 | 0.12465 | 0 | 0 | 0.2493 | 348.5546 | 0.12505 | 0 | 0 | 0.25011 | 348.8318 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.25131 | 349.1089 | 0.12626 | 0 | 0 | 0.25251 | 349.3861 | 0.12686 | 0 | 0 | 0.25371 | 349.6632 | 0.12746 | 0 | 0 | 0.25491 | 349.9404 | 0.12806 | 0 | 0 | 0.25612 | 350.2175 | 0.12866 | 0 | 0 | 0.25732 | 350.4946 | 0.12926 | 0 | 0 | 0.25852 | 350.6794 | 0.12966 | 0 | 0 | 0.25932 | 350.9566 | 0.13026 | 0 | 0 | 0.26053 | 351.2337 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.26173 | 351.5108 | 0.13146 | 0 | 0 | 0.26293 | 351.6956 | 0.13187 | 0 | 0 | 0.26373 | 351.9727 | 0.13247 | 0 | 0 | 0.26493 | 352.1575 | 0.13287 | 0 | 0 | 0.26574 | 352.3423 | 0.13327 | 0 | 0 | 0.26654 | 352.6194 | 0.13387 | 0 | 0 | 0.26774 | 352.8042 | 0.13427 | 0 | 0 | 0.26854 | 353.0813 | 0.13487 | 0 | 0 | 0.26974 | 353.2661 | 0.13527 | 0 | 0 | 0.27054 | 353.5432 | 0.13587 | 0 | 0 | 0.27175 | 353.728 | 0.13627 | 0 | 0 | 0.27255 | 353.728 | 0.13627 | 0 | 0 | 0.27255
2017-03-14 10:00 | 286.1011 | 0.85275 |  | 305.6264 | 0.031942 | 0 | 0 | 0.063883 | 314.6656 | 0.051548 | 0 | 0 | 0.1031 | 321.5729 | 0.06653 | 0 | 0 | 0.13306 | 321.7434 | 0.066899 | 0 | 0 | 0.1338 | 321.9993 | 0.067454 | 0 | 0 | 0.13491 | 322.2551 | 0.068009 | 0 | 0 | 0.13602 | 322.5109 | 0.068564 | 0 | 0 | 0.13713 | 322.7667 | 0.069119 | 0 | 0 | 0.13824 | 323.0226 | 0.069674 | 0 | 0 | 0.13935 | 323.2784 | 0.070229 | 0 | 0 | 0.14046 | 323.5342 | 0.070784 | 0 | 0 | 0.14157 | 323.7048 | 0.071154 | 0 | 0 | 0.14231 | 323.9606 | 0.071708 | 0 | 0 | 0.14342 | 324.2164 | 0.072263 | 0 | 0 | 0.14453 | 324.4723 | 0.072818 | 0 | 0 | 0.14564 | 324.6428 | 0.073188 | 0 | 0 | 0.14638 | 324.8986 | 0.073743 | 0 | 0 | 0.14749 | 325.0692 | 0.074113 | 0 | 0 | 0.14823 | 325.2397 | 0.074483 | 0 | 0 | 0.14897 | 325.4956 | 0.075038 | 0 | 0 | 0.15008 | 325.6661 | 0.075408 | 0 | 0 | 0.15082 | 325.9219 | 0.075963 | 0 | 0 | 0.15193 | 326.0925 | 0.076332 | 0 | 0 | 0.15266 | 326.3483 | 0.076887 | 0 | 0 | 0.15377 | 326.5189 | 0.077257 | 0 | 0 | 0.15451 | 326.5189 | 0.077257 | 0 | 0 | 0.15451
2017-03-14 11:00 | 273.6189 | 0.81555 |  | 292.2925 | 0.0030202 | 0 | 0 | 0.0060405 | 300.9373 | 0.021771 | 0 | 0 | 0.043542 | 307.5432 | 0.036099 | 0 | 0 | 0.072198 | 307.7063 | 0.036453 | 0 | 0 | 0.072906 | 307.951 | 0.036984 | 0 | 0 | 0.073967 | 308.1956 | 0.037514 | 0 | 0 | 0.075028 | 308.4403 | 0.038045 | 0 | 0 | 0.07609 | 308.685 | 0.038576 | 0 | 0 | 0.077151 | 308.9296 | 0.039106 | 0 | 0 | 0.078213 | 309.1743 | 0.039637 | 0 | 0 | 0.079274 | 309.419 | 0.040168 | 0 | 0 | 0.080335 | 309.5821 | 0.040521 | 0 | 0 | 0.081043 | 309.8267 | 0.041052 | 0 | 0 | 0.082104 | 310.0714 | 0.041583 | 0 | 0 | 0.083166 | 310.3161 | 0.042113 | 0 | 0 | 0.084227 | 310.4792 | 0.042467 | 0 | 0 | 0.084934 | 310.7238 | 0.042998 | 0 | 0 | 0.085996 | 310.8869 | 0.043352 | 0 | 0 | 0.086703 | 311.0501 | 0.043705 | 0 | 0 | 0.087411 | 311.2947 | 0.044236 | 0 | 0 | 0.088472 | 311.4578 | 0.04459 | 0 | 0 | 0.08918 | 311.7025 | 0.045121 | 0 | 0 | 0.090241 | 311.8656 | 0.045474 | 0 | 0 | 0.090949 | 312.1103 | 0.046005 | 0 | 0 | 0.09201 | 312.2734 | 0.046359 | 0 | 0 | 0.092718 | 312.2734 | 0.046359 | 0 | 0 | 0.092718
2017-03-14 12:00 | 276.2265 | 0.82332 |  | 295.078 | 0.009062 | 0 | 0 | 0.018124 | 303.8052 | 0.027991 | 0 | 0 | 0.055983 | 310.4741 | 0.042456 | 0 | 0 | 0.084912 | 310.6387 | 0.042813 | 0 | 0 | 0.085627 | 310.8857 | 0.043349 | 0 | 0 | 0.086698 | 311.1327 | 0.043885 | 0 | 0 | 0.08777 | 311.3797 | 0.044421 | 0 | 0 | 0.088841 | 311.6267 | 0.044956 | 0 | 0 | 0.089912 | 311.8737 | 0.045492 | 0 | 0 | 0.090984 | 312.1207 | 0.046028 | 0 | 0 | 0.092055 | 312.3677 | 0.046563 | 0 | 0 | 0.093127 | 312.5324 | 0.046921 | 0 | 0 | 0.093841 | 312.7794 | 0.047456 | 0 | 0 | 0.094913 | 313.0264 | 0.047992 | 0 | 0 | 0.095984 | 313.2734 | 0.048528 | 0 | 0 | 0.097056 | 313.438 | 0.048885 | 0 | 0 | 0.09777 | 313.685 | 0.049421 | 0 | 0 | 0.098841 | 313.8497 | 0.049778 | 0 | 0 | 0.099556 | 314.0143 | 0.050135 | 0 | 0 | 0.10027 | 314.2613 | 0.050671 | 0 | 0 | 0.10134 | 314.426 | 0.051028 | 0 | 0 | 0.10206 | 314.673 | 0.051564 | 0 | 0 | 0.10313 | 314.8377 | 0.051921 | 0 | 0 | 0.10384 | 315.0847 | 0.052457 | 0 | 0 | 0.10491 | 315.2493 | 0.052814 | 0 | 0 | 0.10563 | 315.2493 | 0.052814 | 0 | 0 | 0.10563
2017-03-14 13:00 | 277.8333 | 0.82811 |  | 296.7944 | 0.012785 | 0 | 0 | 0.02557 | 305.5723 | 0.031824 | 0 | 0 | 0.063649 | 312.28 | 0.046373 | 0 | 0 | 0.092747 | 312.4457 | 0.046733 | 0 | 0 | 0.093465 | 312.6941 | 0.047271 | 0 | 0 | 0.094543 | 312.9425 | 0.04781 | 0 | 0 | 0.09562 | 313.191 | 0.048349 | 0 | 0 | 0.096698 | 313.4394 | 0.048888 | 0 | 0 | 0.097776 | 313.6878 | 0.049427 | 0 | 0 | 0.098854 | 313.9363 | 0.049966 | 0 | 0 | 0.099931 | 314.1847 | 0.050504 | 0 | 0 | 0.10101 | 314.3503 | 0.050864 | 0 | 0 | 0.10173 | 314.5987 | 0.051403 | 0 | 0 | 0.10281 | 314.8472 | 0.051941 | 0 | 0 | 0.10388 | 315.0956 | 0.05248 | 0 | 0 | 0.10496 | 315.2612 | 0.05284 | 0 | 0 | 0.10568 | 315.5097 | 0.053378 | 0 | 0 | 0.10676 | 315.6753 | 0.053738 | 0 | 0 | 0.10748 | 315.8409 | 0.054097 | 0 | 0 | 0.10819 | 316.0893 | 0.054636 | 0 | 0 | 0.10927 | 316.255 | 0.054995 | 0 | 0 | 0.10999 | 316.5034 | 0.055534 | 0 | 0 | 0.11107 | 316.669 | 0.055893 | 0 | 0 | 0.11179 | 316.9174 | 0.056432 | 0 | 0 | 0.11286 | 317.0831 | 0.056791 | 0 | 0 | 0.11358 | 317.0831 | 0.056791 | 0 | 0 | 0.11358
2017-03-14 14:00 | 274.8603 | 0.81925 |  | 293.6186 | 0.0058966 | 0 | 0 | 0.011793 | 302.3026 | 0.024732 | 0 | 0 | 0.049464 | 308.9385 | 0.039126 | 0 | 0 | 0.078251 | 309.1023 | 0.039481 | 0 | 0 | 0.078962 | 309.3481 | 0.040014 | 0 | 0 | 0.080028 | 309.5939 | 0.040547 | 0 | 0 | 0.081094 | 309.8397 | 0.04108 | 0 | 0 | 0.08216 | 310.0854 | 0.041613 | 0 | 0 | 0.083226 | 310.3312 | 0.042146 | 0 | 0 | 0.084293 | 310.577 | 0.042679 | 0 | 0 | 0.085359 | 310.8228 | 0.043212 | 0 | 0 | 0.086425 | 310.9866 | 0.043568 | 0 | 0 | 0.087136 | 311.2324 | 0.044101 | 0 | 0 | 0.088202 | 311.4782 | 0.044634 | 0 | 0 | 0.089268 | 311.7239 | 0.045167 | 0 | 0 | 0.090334 | 311.8878 | 0.045523 | 0 | 0 | 0.091045 | 312.1336 | 0.046056 | 0 | 0 | 0.092111 | 312.2974 | 0.046411 | 0 | 0 | 0.092822 | 312.4613 | 0.046766 | 0 | 0 | 0.093533 | 312.707 | 0.047299 | 0 | 0 | 0.094599 | 312.8709 | 0.047655 | 0 | 0 | 0.09531 | 313.1167 | 0.048188 | 0 | 0 | 0.096376 | 313.2805 | 0.048543 | 0 | 0 | 0.097087 | 313.5263 | 0.049076 | 0 | 0 | 0.098153 | 313.6901 | 0.049432 | 0 | 0 | 0.098864 | 313.6901 | 0.049432 | 0 | 0 | 0.098864
2017-03-14 15:00 | 271.0063 | 0.80776 |  | 289.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0638 | 0.015538 | 0 | 0 | 0.031077 | 304.6067 | 0.02973 | 0 | 0 | 0.05946 | 304.7682 | 0.03008 | 0 | 0 | 0.06016 | 305.0105 | 0.030606 | 0 | 0 | 0.061212 | 305.2529 | 0.031131 | 0 | 0 | 0.062263 | 305.4952 | 0.031657 | 0 | 0 | 0.063314 | 305.7375 | 0.032183 | 0 | 0 | 0.064365 | 305.9799 | 0.032708 | 0 | 0 | 0.065416 | 306.2222 | 0.033234 | 0 | 0 | 0.066468 | 306.4645 | 0.033759 | 0 | 0 | 0.067519 | 306.6261 | 0.03411 | 0 | 0 | 0.06822 | 306.8684 | 0.034635 | 0 | 0 | 0.069271 | 307.1107 | 0.035161 | 0 | 0 | 0.070322 | 307.353 | 0.035687 | 0 | 0 | 0.071373 | 307.5146 | 0.036037 | 0 | 0 | 0.072074 | 307.7569 | 0.036563 | 0 | 0 | 0.073125 | 307.9185 | 0.036913 | 0 | 0 | 0.073826 | 308.08 | 0.037263 | 0 | 0 | 0.074527 | 308.3224 | 0.037789 | 0 | 0 | 0.075578 | 308.4839 | 0.03814 | 0 | 0 | 0.076279 | 308.7262 | 0.038665 | 0 | 0 | 0.07733 | 308.8878 | 0.039016 | 0 | 0 | 0.078031 | 309.1301 | 0.039541 | 0 | 0 | 0.079082 | 309.2917 | 0.039892 | 0 | 0 | 0.079783 | 309.2917 | 0.039892 | 0 | 0 | 0.079783
2017-03-14 16:00 | 273.2644 | 0.81449 |  | 291.9137 | 0.0021986 | 0 | 0 | 0.0043972 | 300.5473 | 0.020925 | 0 | 0 | 0.04185 | 307.1446 | 0.035235 | 0 | 0 | 0.070469 | 307.3075 | 0.035588 | 0 | 0 | 0.071176 | 307.5519 | 0.036118 | 0 | 0 | 0.072236 | 307.7962 | 0.036648 | 0 | 0 | 0.073296 | 308.0406 | 0.037178 | 0 | 0 | 0.074356 | 308.2849 | 0.037708 | 0 | 0 | 0.075416 | 308.5293 | 0.038238 | 0 | 0 | 0.076476 | 308.7736 | 0.038768 | 0 | 0 | 0.077536 | 309.018 | 0.039298 | 0 | 0 | 0.078596 | 309.1809 | 0.039651 | 0 | 0 | 0.079302 | 309.4252 | 0.040181 | 0 | 0 | 0.080362 | 309.6696 | 0.040711 | 0 | 0 | 0.081422 | 309.9139 | 0.041241 | 0 | 0 | 0.082482 | 310.0768 | 0.041594 | 0 | 0 | 0.083189 | 310.3212 | 0.042124 | 0 | 0 | 0.084249 | 310.4841 | 0.042478 | 0 | 0 | 0.084956 | 310.6469 | 0.042831 | 0 | 0 | 0.085662 | 310.8913 | 0.043361 | 0 | 0 | 0.086722 | 311.0542 | 0.043714 | 0 | 0 | 0.087429 | 311.2985 | 0.044244 | 0 | 0 | 0.088489 | 311.4614 | 0.044598 | 0 | 0 | 0.089196 | 311.7058 | 0.045128 | 0 | 0 | 0.090256 | 311.8687 | 0.045481 | 0 | 0 | 0.090962 | 311.8687 | 0.045481 | 0 | 0 | 0.090962
2017-03-14 17:00 | 247.0236 | 0.73628 |  | 263.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-14 18:00 | 247.754 | 0.73845 |  | 264.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7544 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-14 19:00 | 260.6489 | 0.77689 |  | 278.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.9651 | 0.0044791 | 0 | 0 | 0.0089582 | 293.1204 | 0.0048161 | 0 | 0 | 0.0096322 | 293.3535 | 0.0053216 | 0 | 0 | 0.010643 | 293.5866 | 0.0058272 | 0 | 0 | 0.011654 | 293.8196 | 0.0063327 | 0 | 0 | 0.012665 | 294.0527 | 0.0068382 | 0 | 0 | 0.013676 | 294.2858 | 0.0073437 | 0 | 0 | 0.014687 | 294.5188 | 0.0078493 | 0 | 0 | 0.015699 | 294.7519 | 0.0083548 | 0 | 0 | 0.01671 | 294.9073 | 0.0086918 | 0 | 0 | 0.017384 | 295.1403 | 0.0091973 | 0 | 0 | 0.018395 | 295.3734 | 0.0097028 | 0 | 0 | 0.019406 | 295.6065 | 0.010208 | 0 | 0 | 0.020417 | 295.7619 | 0.010545 | 0 | 0 | 0.021091 | 295.9949 | 0.011051 | 0 | 0 | 0.022102 | 296.1503 | 0.011388 | 0 | 0 | 0.022776 | 296.3057 | 0.011725 | 0 | 0 | 0.02345 | 296.5387 | 0.01223 | 0 | 0 | 0.024461 | 296.6941 | 0.012567 | 0 | 0 | 0.025135 | 296.9272 | 0.013073 | 0 | 0 | 0.026146 | 297.0826 | 0.01341 | 0 | 0 | 0.02682 | 297.3156 | 0.013916 | 0 | 0 | 0.027831 | 297.471 | 0.014253 | 0 | 0 | 0.028505 | 297.471 | 0.014253 | 0 | 0 | 0.028505
2017-03-14 20:00 | 258.2553 | 0.76976 |  | 275.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1214 | 0.00048022 | 0 | 0 | 0.00096044 | 291.3523 | 0.0009811 | 0 | 0 | 0.0019622 | 291.5833 | 0.001482 | 0 | 0 | 0.002964 | 291.8142 | 0.0019829 | 0 | 0 | 0.0039657 | 292.0451 | 0.0024837 | 0 | 0 | 0.0049675 | 292.1991 | 0.0028177 | 0 | 0 | 0.0056353 | 292.43 | 0.0033185 | 0 | 0 | 0.0066371 | 292.6609 | 0.0038194 | 0 | 0 | 0.0076388 | 292.8918 | 0.0043203 | 0 | 0 | 0.0086406 | 293.0458 | 0.0046542 | 0 | 0 | 0.0093084 | 293.2767 | 0.0051551 | 0 | 0 | 0.01031 | 293.4307 | 0.005489 | 0 | 0 | 0.010978 | 293.5846 | 0.0058229 | 0 | 0 | 0.011646 | 293.8155 | 0.0063238 | 0 | 0 | 0.012648 | 293.9695 | 0.0066577 | 0 | 0 | 0.013315 | 294.2004 | 0.0071586 | 0 | 0 | 0.014317 | 294.3544 | 0.0074925 | 0 | 0 | 0.014985 | 294.5853 | 0.0079934 | 0 | 0 | 0.015987 | 294.7393 | 0.0083273 | 0 | 0 | 0.016655 | 294.7393 | 0.0083273 | 0 | 0 | 0.016655
2017-03-14 21:00 | 242.6232 | 0.72316 |  | 259.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8989 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-14 22:00 | 241.3813 | 0.71946 |  | 257.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4815 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-14 23:00 | 261.3348 | 0.77893 |  | 279.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.736 | 0.0061513 | 0 | 0 | 0.012303 | 293.8918 | 0.0064892 | 0 | 0 | 0.012978 | 294.1255 | 0.0069961 | 0 | 0 | 0.013992 | 294.3592 | 0.007503 | 0 | 0 | 0.015006 | 294.5929 | 0.0080098 | 0 | 0 | 0.01602 | 294.8265 | 0.0085167 | 0 | 0 | 0.017033 | 295.0602 | 0.0090235 | 0 | 0 | 0.018047 | 295.2939 | 0.0095304 | 0 | 0 | 0.019061 | 295.5276 | 0.010037 | 0 | 0 | 0.020074 | 295.6834 | 0.010375 | 0 | 0 | 0.02075 | 295.917 | 0.010882 | 0 | 0 | 0.021764 | 296.1507 | 0.011389 | 0 | 0 | 0.022778 | 296.3844 | 0.011896 | 0 | 0 | 0.023791 | 296.5402 | 0.012234 | 0 | 0 | 0.024467 | 296.7739 | 0.01274 | 0 | 0 | 0.025481 | 296.9297 | 0.013078 | 0 | 0 | 0.026157 | 297.0854 | 0.013416 | 0 | 0 | 0.026832 | 297.3191 | 0.013923 | 0 | 0 | 0.027846 | 297.4749 | 0.014261 | 0 | 0 | 0.028522 | 297.7086 | 0.014768 | 0 | 0 | 0.029536 | 297.8644 | 0.015106 | 0 | 0 | 0.030211 | 298.0981 | 0.015613 | 0 | 0 | 0.031225 | 298.2538 | 0.01595 | 0 | 0 | 0.031901 | 298.2538 | 0.01595 | 0 | 0 | 0.031901
2017-03-15 | 262.1893 | 0.78148 |  | 280.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6964 | 0.0082345 | 0 | 0 | 0.016469 | 294.8527 | 0.0085735 | 0 | 0 | 0.017147 | 295.0872 | 0.009082 | 0 | 0 | 0.018164 | 295.3216 | 0.0095905 | 0 | 0 | 0.019181 | 295.5561 | 0.010099 | 0 | 0 | 0.020198 | 295.7905 | 0.010607 | 0 | 0 | 0.021215 | 296.0249 | 0.011116 | 0 | 0 | 0.022232 | 296.2594 | 0.011625 | 0 | 0 | 0.023249 | 296.4938 | 0.012133 | 0 | 0 | 0.024266 | 296.6501 | 0.012472 | 0 | 0 | 0.024944 | 296.8846 | 0.012981 | 0 | 0 | 0.025961 | 297.119 | 0.013489 | 0 | 0 | 0.026978 | 297.3535 | 0.013998 | 0 | 0 | 0.027995 | 297.5098 | 0.014337 | 0 | 0 | 0.028673 | 297.7442 | 0.014845 | 0 | 0 | 0.02969 | 297.9005 | 0.015184 | 0 | 0 | 0.030368 | 298.0568 | 0.015523 | 0 | 0 | 0.031046 | 298.2912 | 0.016032 | 0 | 0 | 0.032063 | 298.4475 | 0.016371 | 0 | 0 | 0.032741 | 298.682 | 0.016879 | 0 | 0 | 0.033758 | 298.8383 | 0.017218 | 0 | 0 | 0.034436 | 299.0727 | 0.017727 | 0 | 0 | 0.035453 | 299.229 | 0.018066 | 0 | 0 | 0.036131 | 299.229 | 0.018066 | 0 | 0 | 0.036131
2017-03-15 01:00 | 255.3004 | 0.76095 |  | 272.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9864 | 0.00018748 | 0 | 0 | 0.00037496 | 291.2147 | 0.00068263 | 0 | 0 | 0.0013653 | 291.3669 | 0.0010127 | 0 | 0 | 0.0020255 | 291.3669 | 0.0010127 | 0 | 0 | 0.0020255
2017-03-15 02:00 | 244.3837 | 0.72841 |  | 261.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.908 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 03:00 | 242.0368 | 0.72141 |  | 258.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2296 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 04:00 | 242.8448 | 0.72382 |  | 259.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1518 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 05:00 | 266.2601 | 0.79361 |  | 284.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8438 | 0.004216 | 0 | 0 | 0.008432 | 299.272 | 0.018159 | 0 | 0 | 0.036318 | 299.4308 | 0.018503 | 0 | 0 | 0.037006 | 299.6688 | 0.01902 | 0 | 0 | 0.038039 | 299.9069 | 0.019536 | 0 | 0 | 0.039072 | 300.145 | 0.020052 | 0 | 0 | 0.040105 | 300.3831 | 0.020569 | 0 | 0 | 0.041138 | 300.6212 | 0.021085 | 0 | 0 | 0.04217 | 300.8593 | 0.021602 | 0 | 0 | 0.043203 | 301.0973 | 0.022118 | 0 | 0 | 0.044236 | 301.2561 | 0.022462 | 0 | 0 | 0.044925 | 301.4941 | 0.022979 | 0 | 0 | 0.045957 | 301.7322 | 0.023495 | 0 | 0 | 0.04699 | 301.9703 | 0.024012 | 0 | 0 | 0.048023 | 302.129 | 0.024356 | 0 | 0 | 0.048712 | 302.3671 | 0.024872 | 0 | 0 | 0.049744 | 302.5258 | 0.025216 | 0 | 0 | 0.050433 | 302.6846 | 0.025561 | 0 | 0 | 0.051121 | 302.9227 | 0.026077 | 0 | 0 | 0.052154 | 303.0814 | 0.026421 | 0 | 0 | 0.052843 | 303.3195 | 0.026938 | 0 | 0 | 0.053876 | 303.4782 | 0.027282 | 0 | 0 | 0.054564 | 303.7163 | 0.027798 | 0 | 0 | 0.055597 | 303.875 | 0.028143 | 0 | 0 | 0.056286 | 303.875 | 0.028143 | 0 | 0 | 0.056286
2017-03-15 06:00 | 278.7901 | 0.83096 |  | 297.8165 | 0.015002 | 0 | 0 | 0.030004 | 306.6247 | 0.034107 | 0 | 0 | 0.068214 | 313.3555 | 0.048706 | 0 | 0 | 0.097412 | 313.5216 | 0.049066 | 0 | 0 | 0.098133 | 313.7709 | 0.049607 | 0 | 0 | 0.099214 | 314.0202 | 0.050148 | 0 | 0 | 0.1003 | 314.2695 | 0.050688 | 0 | 0 | 0.10138 | 314.5188 | 0.051229 | 0 | 0 | 0.10246 | 314.7681 | 0.05177 | 0 | 0 | 0.10354 | 315.0174 | 0.052311 | 0 | 0 | 0.10462 | 315.2667 | 0.052851 | 0 | 0 | 0.1057 | 315.4329 | 0.053212 | 0 | 0 | 0.10642 | 315.6821 | 0.053752 | 0 | 0 | 0.1075 | 315.9314 | 0.054293 | 0 | 0 | 0.10859 | 316.1807 | 0.054834 | 0 | 0 | 0.10967 | 316.3469 | 0.055194 | 0 | 0 | 0.11039 | 316.5962 | 0.055735 | 0 | 0 | 0.11147 | 316.7624 | 0.056096 | 0 | 0 | 0.11219 | 316.9286 | 0.056456 | 0 | 0 | 0.11291 | 317.1779 | 0.056997 | 0 | 0 | 0.11399 | 317.3441 | 0.057357 | 0 | 0 | 0.11471 | 317.5934 | 0.057898 | 0 | 0 | 0.1158 | 317.7595 | 0.058258 | 0 | 0 | 0.11652 | 318.0088 | 0.058799 | 0 | 0 | 0.1176 | 318.175 | 0.05916 | 0 | 0 | 0.11832 | 318.175 | 0.05916 | 0 | 0 | 0.11832
2017-03-15 07:00 | 285.7976 | 0.85185 |  | 305.3022 | 0.031238 | 0 | 0 | 0.062477 | 314.3318 | 0.050824 | 0 | 0 | 0.10165 | 321.2318 | 0.06579 | 0 | 0 | 0.13158 | 321.4021 | 0.066159 | 0 | 0 | 0.13232 | 321.6577 | 0.066713 | 0 | 0 | 0.13343 | 321.9132 | 0.067268 | 0 | 0 | 0.13454 | 322.1688 | 0.067822 | 0 | 0 | 0.13564 | 322.4243 | 0.068376 | 0 | 0 | 0.13675 | 322.6799 | 0.068931 | 0 | 0 | 0.13786 | 322.9355 | 0.069485 | 0 | 0 | 0.13897 | 323.191 | 0.070039 | 0 | 0 | 0.14008 | 323.3614 | 0.070409 | 0 | 0 | 0.14082 | 323.6169 | 0.070963 | 0 | 0 | 0.14193 | 323.8725 | 0.071517 | 0 | 0 | 0.14303 | 324.128 | 0.072072 | 0 | 0 | 0.14414 | 324.2984 | 0.072441 | 0 | 0 | 0.14488 | 324.554 | 0.072995 | 0 | 0 | 0.14599 | 324.7243 | 0.073365 | 0 | 0 | 0.14673 | 324.8947 | 0.073735 | 0 | 0 | 0.14747 | 325.1503 | 0.074289 | 0 | 0 | 0.14858 | 325.3206 | 0.074658 | 0 | 0 | 0.14932 | 325.5762 | 0.075213 | 0 | 0 | 0.15043 | 325.7466 | 0.075582 | 0 | 0 | 0.15116 | 326.0021 | 0.076136 | 0 | 0 | 0.15227 | 326.1725 | 0.076506 | 0 | 0 | 0.15301 | 326.1725 | 0.076506 | 0 | 0 | 0.15301
2017-03-15 08:00 | 285.3769 | 0.85059 |  | 304.8529 | 0.030264 | 0 | 0 | 0.060528 | 313.8692 | 0.04982 | 0 | 0 | 0.09964 | 320.759 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.12953 | 320.9291 | 0.065133 | 0 | 0 | 0.13027 | 321.1843 | 0.065687 | 0 | 0 | 0.13137 | 321.4394 | 0.06624 | 0 | 0 | 0.13248 | 321.6946 | 0.066794 | 0 | 0 | 0.13359 | 321.9498 | 0.067347 | 0 | 0 | 0.13469 | 322.205 | 0.0679 | 0 | 0 | 0.1358 | 322.4602 | 0.068454 | 0 | 0 | 0.13691 | 322.7153 | 0.069007 | 0 | 0 | 0.13801 | 322.8855 | 0.069376 | 0 | 0 | 0.13875 | 323.1406 | 0.06993 | 0 | 0 | 0.13986 | 323.3958 | 0.070483 | 0 | 0 | 0.14097 | 323.651 | 0.071037 | 0 | 0 | 0.14207 | 323.8211 | 0.071406 | 0 | 0 | 0.14281 | 324.0763 | 0.071959 | 0 | 0 | 0.14392 | 324.2464 | 0.072328 | 0 | 0 | 0.14466 | 324.4165 | 0.072697 | 0 | 0 | 0.14539 | 324.6717 | 0.073251 | 0 | 0 | 0.1465 | 324.8418 | 0.07362 | 0 | 0 | 0.14724 | 325.097 | 0.074173 | 0 | 0 | 0.14835 | 325.2671 | 0.074542 | 0 | 0 | 0.14908 | 325.5223 | 0.075096 | 0 | 0 | 0.15019 | 325.6924 | 0.075465 | 0 | 0 | 0.15093 | 325.6924 | 0.075465 | 0 | 0 | 0.15093
2017-03-15 09:00 | 286.1829 | 0.853 |  | 305.7138 | 0.032131 | 0 | 0 | 0.064262 | 314.7556 | 0.051743 | 0 | 0 | 0.10349 | 321.6649 | 0.066729 | 0 | 0 | 0.13346 | 321.8355 | 0.067099 | 0 | 0 | 0.1342 | 322.0914 | 0.067654 | 0 | 0 | 0.13531 | 322.3473 | 0.068209 | 0 | 0 | 0.13642 | 322.6032 | 0.068764 | 0 | 0 | 0.13753 | 322.8591 | 0.069319 | 0 | 0 | 0.13864 | 323.115 | 0.069874 | 0 | 0 | 0.13975 | 323.3709 | 0.070429 | 0 | 0 | 0.14086 | 323.6268 | 0.070984 | 0 | 0 | 0.14197 | 323.7974 | 0.071354 | 0 | 0 | 0.14271 | 324.0533 | 0.071909 | 0 | 0 | 0.14382 | 324.3092 | 0.072464 | 0 | 0 | 0.14493 | 324.5651 | 0.07302 | 0 | 0 | 0.14604 | 324.7357 | 0.07339 | 0 | 0 | 0.14678 | 324.9916 | 0.073945 | 0 | 0 | 0.14789 | 325.1622 | 0.074315 | 0 | 0 | 0.14863 | 325.3328 | 0.074685 | 0 | 0 | 0.14937 | 325.5887 | 0.07524 | 0 | 0 | 0.15048 | 325.7593 | 0.07561 | 0 | 0 | 0.15122 | 326.0152 | 0.076165 | 0 | 0 | 0.15233 | 326.1858 | 0.076535 | 0 | 0 | 0.15307 | 326.4417 | 0.07709 | 0 | 0 | 0.15418 | 326.6123 | 0.07746 | 0 | 0 | 0.15492 | 326.6123 | 0.07746 | 0 | 0 | 0.15492
2017-03-15 10:00 | 284.0081 | 0.84651 |  | 303.3906 | 0.027092 | 0 | 0 | 0.054184 | 312.3636 | 0.046555 | 0 | 0 | 0.093109 | 319.2204 | 0.061427 | 0 | 0 | 0.12285 | 319.3897 | 0.061794 | 0 | 0 | 0.12359 | 319.6437 | 0.062345 | 0 | 0 | 0.12469 | 319.8976 | 0.062896 | 0 | 0 | 0.12579 | 320.1516 | 0.063447 | 0 | 0 | 0.12689 | 320.4055 | 0.063997 | 0 | 0 | 0.12799 | 320.6595 | 0.064548 | 0 | 0 | 0.1291 | 320.9134 | 0.065099 | 0 | 0 | 0.1302 | 321.1674 | 0.06565 | 0 | 0 | 0.1313 | 321.3367 | 0.066017 | 0 | 0 | 0.13203 | 321.5906 | 0.066568 | 0 | 0 | 0.13314 | 321.8446 | 0.067119 | 0 | 0 | 0.13424 | 322.0985 | 0.06767 | 0 | 0 | 0.13534 | 322.2678 | 0.068037 | 0 | 0 | 0.13607 | 322.5218 | 0.068588 | 0 | 0 | 0.13718 | 322.6911 | 0.068955 | 0 | 0 | 0.13791 | 322.8604 | 0.069322 | 0 | 0 | 0.13864 | 323.1144 | 0.069873 | 0 | 0 | 0.13975 | 323.2837 | 0.07024 | 0 | 0 | 0.14048 | 323.5376 | 0.070791 | 0 | 0 | 0.14158 | 323.7069 | 0.071158 | 0 | 0 | 0.14232 | 323.9609 | 0.071709 | 0 | 0 | 0.14342 | 324.1302 | 0.072076 | 0 | 0 | 0.14415 | 324.1302 | 0.072076 | 0 | 0 | 0.14415
2017-03-15 11:00 | 287.3413 | 0.85645 |  | 306.9513 | 0.034815 | 0 | 0 | 0.06963 | 316.0296 | 0.054506 | 0 | 0 | 0.10901 | 322.9669 | 0.069553 | 0 | 0 | 0.13911 | 323.1382 | 0.069925 | 0 | 0 | 0.13985 | 323.3951 | 0.070482 | 0 | 0 | 0.14096 | 323.652 | 0.071039 | 0 | 0 | 0.14208 | 323.909 | 0.071596 | 0 | 0 | 0.14319 | 324.1659 | 0.072154 | 0 | 0 | 0.14431 | 324.4228 | 0.072711 | 0 | 0 | 0.14542 | 324.6798 | 0.073268 | 0 | 0 | 0.14654 | 324.9367 | 0.073826 | 0 | 0 | 0.14765 | 325.108 | 0.074197 | 0 | 0 | 0.14839 | 325.3649 | 0.074754 | 0 | 0 | 0.14951 | 325.6219 | 0.075312 | 0 | 0 | 0.15062 | 325.8788 | 0.075869 | 0 | 0 | 0.15174 | 326.0501 | 0.076241 | 0 | 0 | 0.15248 | 326.307 | 0.076798 | 0 | 0 | 0.1536 | 326.4783 | 0.077169 | 0 | 0 | 0.15434 | 326.6496 | 0.077541 | 0 | 0 | 0.15508 | 326.9065 | 0.078098 | 0 | 0 | 0.1562 | 327.0778 | 0.07847 | 0 | 0 | 0.15694 | 327.3348 | 0.079027 | 0 | 0 | 0.15805 | 327.5061 | 0.079399 | 0 | 0 | 0.1588 | 327.763 | 0.079956 | 0 | 0 | 0.15991 | 327.9343 | 0.080327 | 0 | 0 | 0.16065 | 327.9343 | 0.080327 | 0 | 0 | 0.16065
2017-03-15 12:00 | 266.2188 | 0.79349 |  | 284.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7983 | 0.0041174 | 0 | 0 | 0.0082348 | 299.2256 | 0.018058 | 0 | 0 | 0.036116 | 299.3843 | 0.018402 | 0 | 0 | 0.036805 | 299.6223 | 0.018919 | 0 | 0 | 0.037837 | 299.8604 | 0.019435 | 0 | 0 | 0.03887 | 300.0984 | 0.019951 | 0 | 0 | 0.039903 | 300.3365 | 0.020468 | 0 | 0 | 0.040935 | 300.5745 | 0.020984 | 0 | 0 | 0.041968 | 300.8126 | 0.0215 | 0 | 0 | 0.043001 | 301.0506 | 0.022017 | 0 | 0 | 0.044033 | 301.2093 | 0.022361 | 0 | 0 | 0.044722 | 301.4474 | 0.022877 | 0 | 0 | 0.045754 | 301.6854 | 0.023394 | 0 | 0 | 0.046787 | 301.9235 | 0.02391 | 0 | 0 | 0.04782 | 302.0821 | 0.024254 | 0 | 0 | 0.048508 | 302.3202 | 0.02477 | 0 | 0 | 0.049541 | 302.4789 | 0.025115 | 0 | 0 | 0.050229 | 302.6376 | 0.025459 | 0 | 0 | 0.050918 | 302.8756 | 0.025975 | 0 | 0 | 0.05195 | 303.0343 | 0.026319 | 0 | 0 | 0.052639 | 303.2724 | 0.026836 | 0 | 0 | 0.053671 | 303.4311 | 0.02718 | 0 | 0 | 0.05436 | 303.6691 | 0.027696 | 0 | 0 | 0.055392 | 303.8278 | 0.02804 | 0 | 0 | 0.056081 | 303.8278 | 0.02804 | 0 | 0 | 0.056081
2017-03-15 13:00 | 272.27 | 0.81153 |  | 290.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4537 | 0.018553 | 0 | 0 | 0.037106 | 306.0271 | 0.032811 | 0 | 0 | 0.065621 | 306.1894 | 0.033163 | 0 | 0 | 0.066325 | 306.4328 | 0.033691 | 0 | 0 | 0.067381 | 306.6763 | 0.034219 | 0 | 0 | 0.068437 | 306.9197 | 0.034747 | 0 | 0 | 0.069494 | 307.1632 | 0.035275 | 0 | 0 | 0.07055 | 307.4066 | 0.035803 | 0 | 0 | 0.071606 | 307.6501 | 0.036331 | 0 | 0 | 0.072662 | 307.8936 | 0.036859 | 0 | 0 | 0.073718 | 308.0559 | 0.037211 | 0 | 0 | 0.074422 | 308.2993 | 0.037739 | 0 | 0 | 0.075478 | 308.5428 | 0.038267 | 0 | 0 | 0.076534 | 308.7862 | 0.038795 | 0 | 0 | 0.077591 | 308.9486 | 0.039147 | 0 | 0 | 0.078295 | 309.192 | 0.039675 | 0 | 0 | 0.079351 | 309.3543 | 0.040027 | 0 | 0 | 0.080055 | 309.5166 | 0.040379 | 0 | 0 | 0.080759 | 309.7601 | 0.040908 | 0 | 0 | 0.081815 | 309.9224 | 0.04126 | 0 | 0 | 0.082519 | 310.1658 | 0.041788 | 0 | 0 | 0.083575 | 310.3281 | 0.04214 | 0 | 0 | 0.084279 | 310.5716 | 0.042668 | 0 | 0 | 0.085335 | 310.7339 | 0.04302 | 0 | 0 | 0.08604 | 310.7339 | 0.04302 | 0 | 0 | 0.08604
2017-03-15 14:00 | 276.5875 | 0.8244 |  | 295.4636 | 0.0098985 | 0 | 0 | 0.019797 | 304.2022 | 0.028853 | 0 | 0 | 0.057705 | 310.8799 | 0.043336 | 0 | 0 | 0.086673 | 311.0447 | 0.043694 | 0 | 0 | 0.087388 | 311.2921 | 0.04423 | 0 | 0 | 0.088461 | 311.5394 | 0.044767 | 0 | 0 | 0.089534 | 311.7867 | 0.045303 | 0 | 0 | 0.090606 | 312.034 | 0.04584 | 0 | 0 | 0.091679 | 312.2813 | 0.046376 | 0 | 0 | 0.092752 | 312.5286 | 0.046913 | 0 | 0 | 0.093825 | 312.776 | 0.047449 | 0 | 0 | 0.094898 | 312.9408 | 0.047807 | 0 | 0 | 0.095613 | 313.1882 | 0.048343 | 0 | 0 | 0.096686 | 313.4355 | 0.048879 | 0 | 0 | 0.097759 | 313.6828 | 0.049416 | 0 | 0 | 0.098832 | 313.8477 | 0.049774 | 0 | 0 | 0.099547 | 314.095 | 0.05031 | 0 | 0 | 0.10062 | 314.2599 | 0.050668 | 0 | 0 | 0.10134 | 314.4248 | 0.051025 | 0 | 0 | 0.10205 | 314.6721 | 0.051562 | 0 | 0 | 0.10312 | 314.837 | 0.051919 | 0 | 0 | 0.10384 | 315.0843 | 0.052456 | 0 | 0 | 0.10491 | 315.2492 | 0.052813 | 0 | 0 | 0.10563 | 315.4965 | 0.05335 | 0 | 0 | 0.1067 | 315.6614 | 0.053707 | 0 | 0 | 0.10741 | 315.6614 | 0.053707 | 0 | 0 | 0.10741
2017-03-15 15:00 | 266.623 | 0.7947 |  | 284.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2429 | 0.0050816 | 0 | 0 | 0.010163 | 299.6799 | 0.019044 | 0 | 0 | 0.038087 | 299.8388 | 0.019388 | 0 | 0 | 0.038777 | 300.0772 | 0.019905 | 0 | 0 | 0.039811 | 300.3156 | 0.020423 | 0 | 0 | 0.040845 | 300.5541 | 0.02094 | 0 | 0 | 0.041879 | 300.7925 | 0.021457 | 0 | 0 | 0.042914 | 301.0309 | 0.021974 | 0 | 0 | 0.043948 | 301.2693 | 0.022491 | 0 | 0 | 0.044982 | 301.5077 | 0.023008 | 0 | 0 | 0.046016 | 301.6666 | 0.023353 | 0 | 0 | 0.046706 | 301.905 | 0.02387 | 0 | 0 | 0.04774 | 302.1434 | 0.024387 | 0 | 0 | 0.048774 | 302.3819 | 0.024904 | 0 | 0 | 0.049808 | 302.5408 | 0.025249 | 0 | 0 | 0.050498 | 302.7792 | 0.025766 | 0 | 0 | 0.051532 | 302.9381 | 0.026111 | 0 | 0 | 0.052221 | 303.0971 | 0.026455 | 0 | 0 | 0.052911 | 303.3355 | 0.026973 | 0 | 0 | 0.053945 | 303.4944 | 0.027317 | 0 | 0 | 0.054635 | 303.7328 | 0.027834 | 0 | 0 | 0.055669 | 303.8918 | 0.028179 | 0 | 0 | 0.056358 | 304.1302 | 0.028696 | 0 | 0 | 0.057393 | 304.2891 | 0.029041 | 0 | 0 | 0.058082 | 304.2891 | 0.029041 | 0 | 0 | 0.058082
2017-03-15 16:00 | 236.0528 | 0.70358 |  | 252.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4002 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 17:00 | 215.4139 | 0.64206 |  | 230.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 18:00 | 217.7321 | 0.64897 |  | 232.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4914 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 19:00 | 240.7 | 0.71743 |  | 257.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7039 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 20:00 | 247.1515 | 0.73666 |  | 264.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0669 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-15 21:00 | 263.3112 | 0.78482 |  | 281.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.9574 | 0.01097 | 0 | 0 | 0.021939 | 296.1144 | 0.01131 | 0 | 0 | 0.02262 | 296.3498 | 0.011821 | 0 | 0 | 0.023641 | 296.5853 | 0.012331 | 0 | 0 | 0.024663 | 296.8207 | 0.012842 | 0 | 0 | 0.025684 | 297.0562 | 0.013353 | 0 | 0 | 0.026705 | 297.2916 | 0.013863 | 0 | 0 | 0.027727 | 297.5271 | 0.014374 | 0 | 0 | 0.028748 | 297.7625 | 0.014885 | 0 | 0 | 0.02977 | 297.9195 | 0.015225 | 0 | 0 | 0.03045 | 298.1549 | 0.015736 | 0 | 0 | 0.031472 | 298.3904 | 0.016247 | 0 | 0 | 0.032493 | 298.6258 | 0.016757 | 0 | 0 | 0.033515 | 298.7828 | 0.017098 | 0 | 0 | 0.034196 | 299.0182 | 0.017608 | 0 | 0 | 0.035217 | 299.1752 | 0.017949 | 0 | 0 | 0.035898 | 299.3322 | 0.018289 | 0 | 0 | 0.036579 | 299.5676 | 0.0188 | 0 | 0 | 0.0376 | 299.7246 | 0.019141 | 0 | 0 | 0.038281 | 299.96 | 0.019651 | 0 | 0 | 0.039302 | 300.117 | 0.019992 | 0 | 0 | 0.039983 | 300.3524 | 0.020502 | 0 | 0 | 0.041005 | 300.5094 | 0.020843 | 0 | 0 | 0.041686 | 300.5094 | 0.020843 | 0 | 0 | 0.041686
2017-03-15 22:00 | 273.1806 | 0.81424 |  | 291.8242 | 0.0020045 | 0 | 0 | 0.0040091 | 300.4551 | 0.020725 | 0 | 0 | 0.04145 | 307.0505 | 0.03503 | 0 | 0 | 0.070061 | 307.2133 | 0.035384 | 0 | 0 | 0.070767 | 307.4576 | 0.035913 | 0 | 0 | 0.071827 | 307.7019 | 0.036443 | 0 | 0 | 0.072887 | 307.9462 | 0.036973 | 0 | 0 | 0.073946 | 308.1904 | 0.037503 | 0 | 0 | 0.075006 | 308.4347 | 0.038033 | 0 | 0 | 0.076066 | 308.679 | 0.038563 | 0 | 0 | 0.077125 | 308.9232 | 0.039092 | 0 | 0 | 0.078185 | 309.0861 | 0.039446 | 0 | 0 | 0.078891 | 309.3304 | 0.039975 | 0 | 0 | 0.079951 | 309.5746 | 0.040505 | 0 | 0 | 0.081011 | 309.8189 | 0.041035 | 0 | 0 | 0.08207 | 309.9818 | 0.041388 | 0 | 0 | 0.082777 | 310.226 | 0.041918 | 0 | 0 | 0.083836 | 310.3889 | 0.042271 | 0 | 0 | 0.084543 | 310.5517 | 0.042625 | 0 | 0 | 0.085249 | 310.796 | 0.043154 | 0 | 0 | 0.086309 | 310.9588 | 0.043508 | 0 | 0 | 0.087015 | 311.2031 | 0.044037 | 0 | 0 | 0.088075 | 311.366 | 0.044391 | 0 | 0 | 0.088781 | 311.6102 | 0.044921 | 0 | 0 | 0.089841 | 311.7731 | 0.045274 | 0 | 0 | 0.090547 | 311.7731 | 0.045274 | 0 | 0 | 0.090547
2017-03-15 23:00 | 280.2151 | 0.83521 |  | 299.3388 | 0.018304 | 0 | 0 | 0.036607 | 308.192 | 0.037506 | 0 | 0 | 0.075013 | 314.9572 | 0.05218 | 0 | 0 | 0.10436 | 315.1242 | 0.052542 | 0 | 0 | 0.10508 | 315.3748 | 0.053086 | 0 | 0 | 0.10617 | 315.6254 | 0.053629 | 0 | 0 | 0.10726 | 315.8759 | 0.054173 | 0 | 0 | 0.10835 | 316.1265 | 0.054716 | 0 | 0 | 0.10943 | 316.377 | 0.05526 | 0 | 0 | 0.11052 | 316.6276 | 0.055803 | 0 | 0 | 0.11161 | 316.8782 | 0.056347 | 0 | 0 | 0.11269 | 317.0452 | 0.056709 | 0 | 0 | 0.11342 | 317.2958 | 0.057252 | 0 | 0 | 0.1145 | 317.5463 | 0.057796 | 0 | 0 | 0.11559 | 317.7969 | 0.058339 | 0 | 0 | 0.11668 | 317.9639 | 0.058702 | 0 | 0 | 0.1174 | 318.2145 | 0.059245 | 0 | 0 | 0.11849 | 318.3815 | 0.059607 | 0 | 0 | 0.11921 | 318.5486 | 0.05997 | 0 | 0 | 0.11994 | 318.7992 | 0.060513 | 0 | 0 | 0.12103 | 318.9662 | 0.060876 | 0 | 0 | 0.12175 | 319.2168 | 0.061419 | 0 | 0 | 0.12284 | 319.3838 | 0.061781 | 0 | 0 | 0.12356 | 319.6344 | 0.062325 | 0 | 0 | 0.12465 | 319.8014 | 0.062687 | 0 | 0 | 0.12537 | 319.8014 | 0.062687 | 0 | 0 | 0.12537
2017-03-16 | 281.0453 | 0.83768 |  | 300.2256 | 0.020227 | 0 | 0 | 0.040454 | 309.105 | 0.039487 | 0 | 0 | 0.078973 | 315.8903 | 0.054204 | 0 | 0 | 0.10841 | 316.0578 | 0.054567 | 0 | 0 | 0.10913 | 316.3091 | 0.055112 | 0 | 0 | 0.11022 | 316.5604 | 0.055657 | 0 | 0 | 0.11131 | 316.8117 | 0.056203 | 0 | 0 | 0.11241 | 317.063 | 0.056748 | 0 | 0 | 0.1135 | 317.3143 | 0.057293 | 0 | 0 | 0.11459 | 317.5656 | 0.057838 | 0 | 0 | 0.11568 | 317.8169 | 0.058383 | 0 | 0 | 0.11677 | 317.9845 | 0.058746 | 0 | 0 | 0.11749 | 318.2358 | 0.059291 | 0 | 0 | 0.11858 | 318.4871 | 0.059836 | 0 | 0 | 0.11967 | 318.7384 | 0.060381 | 0 | 0 | 0.12076 | 318.9059 | 0.060745 | 0 | 0 | 0.12149 | 319.1572 | 0.06129 | 0 | 0 | 0.12258 | 319.3248 | 0.061653 | 0 | 0 | 0.12331 | 319.4923 | 0.062017 | 0 | 0 | 0.12403 | 319.7436 | 0.062562 | 0 | 0 | 0.12512 | 319.9111 | 0.062925 | 0 | 0 | 0.12585 | 320.1624 | 0.06347 | 0 | 0 | 0.12694 | 320.33 | 0.063834 | 0 | 0 | 0.12767 | 320.5813 | 0.064379 | 0 | 0 | 0.12876 | 320.7488 | 0.064742 | 0 | 0 | 0.12948 | 320.7488 | 0.064742 | 0 | 0 | 0.12948
2017-03-16 01:00 | 278.9692 | 0.83149 |  | 298.0078 | 0.015417 | 0 | 0 | 0.030834 | 306.8217 | 0.034534 | 0 | 0 | 0.069068 | 313.5568 | 0.049143 | 0 | 0 | 0.098285 | 313.7231 | 0.049503 | 0 | 0 | 0.099006 | 313.9725 | 0.050044 | 0 | 0 | 0.10009 | 314.222 | 0.050585 | 0 | 0 | 0.10117 | 314.4714 | 0.051126 | 0 | 0 | 0.10225 | 314.7209 | 0.051667 | 0 | 0 | 0.10333 | 314.9703 | 0.052208 | 0 | 0 | 0.10442 | 315.2198 | 0.05275 | 0 | 0 | 0.1055 | 315.4692 | 0.053291 | 0 | 0 | 0.10658 | 315.6355 | 0.053651 | 0 | 0 | 0.1073 | 315.8849 | 0.054192 | 0 | 0 | 0.10838 | 316.1344 | 0.054733 | 0 | 0 | 0.10947 | 316.3838 | 0.055274 | 0 | 0 | 0.11055 | 316.5501 | 0.055635 | 0 | 0 | 0.11127 | 316.7996 | 0.056176 | 0 | 0 | 0.11235 | 316.9659 | 0.056537 | 0 | 0 | 0.11307 | 317.1322 | 0.056898 | 0 | 0 | 0.1138 | 317.3816 | 0.057439 | 0 | 0 | 0.11488 | 317.5479 | 0.057799 | 0 | 0 | 0.1156 | 317.7974 | 0.05834 | 0 | 0 | 0.11668 | 317.9637 | 0.058701 | 0 | 0 | 0.1174 | 318.2131 | 0.059242 | 0 | 0 | 0.11848 | 318.3794 | 0.059603 | 0 | 0 | 0.11921 | 318.3794 | 0.059603 | 0 | 0 | 0.11921
2017-03-16 02:00 | 280.2786 | 0.8354 |  | 299.4066 | 0.018451 | 0 | 0 | 0.036901 | 308.2618 | 0.037658 | 0 | 0 | 0.075315 | 315.0285 | 0.052335 | 0 | 0 | 0.10467 | 315.1956 | 0.052697 | 0 | 0 | 0.10539 | 315.4462 | 0.053241 | 0 | 0 | 0.10648 | 315.6968 | 0.053784 | 0 | 0 | 0.10757 | 315.9474 | 0.054328 | 0 | 0 | 0.10866 | 316.1981 | 0.054871 | 0 | 0 | 0.10974 | 316.4487 | 0.055415 | 0 | 0 | 0.11083 | 316.6993 | 0.055959 | 0 | 0 | 0.11192 | 316.9499 | 0.056502 | 0 | 0 | 0.113 | 317.117 | 0.056865 | 0 | 0 | 0.11373 | 317.3676 | 0.057408 | 0 | 0 | 0.11482 | 317.6182 | 0.057952 | 0 | 0 | 0.1159 | 317.8689 | 0.058495 | 0 | 0 | 0.11699 | 318.0359 | 0.058858 | 0 | 0 | 0.11772 | 318.2865 | 0.059401 | 0 | 0 | 0.1188 | 318.4536 | 0.059764 | 0 | 0 | 0.11953 | 318.6207 | 0.060126 | 0 | 0 | 0.12025 | 318.8713 | 0.06067 | 0 | 0 | 0.12134 | 319.0384 | 0.061032 | 0 | 0 | 0.12206 | 319.289 | 0.061576 | 0 | 0 | 0.12315 | 319.4561 | 0.061938 | 0 | 0 | 0.12388 | 319.7067 | 0.062482 | 0 | 0 | 0.12496 | 319.8738 | 0.062844 | 0 | 0 | 0.12569 | 319.8738 | 0.062844 | 0 | 0 | 0.12569
2017-03-16 03:00 | 269.7595 | 0.80404 |  | 288.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.6925 | 0.012564 | 0 | 0 | 0.025128 | 303.2053 | 0.02669 | 0 | 0 | 0.05338 | 303.3661 | 0.027039 | 0 | 0 | 0.054078 | 303.6073 | 0.027562 | 0 | 0 | 0.055124 | 303.8485 | 0.028085 | 0 | 0 | 0.056171 | 304.0897 | 0.028608 | 0 | 0 | 0.057217 | 304.3309 | 0.029132 | 0 | 0 | 0.058263 | 304.5721 | 0.029655 | 0 | 0 | 0.05931 | 304.8133 | 0.030178 | 0 | 0 | 0.060356 | 305.0546 | 0.030701 | 0 | 0 | 0.061402 | 305.2154 | 0.03105 | 0 | 0 | 0.0621 | 305.4566 | 0.031573 | 0 | 0 | 0.063146 | 305.6978 | 0.032096 | 0 | 0 | 0.064193 | 305.939 | 0.03262 | 0 | 0 | 0.065239 | 306.0998 | 0.032968 | 0 | 0 | 0.065937 | 306.341 | 0.033492 | 0 | 0 | 0.066983 | 306.5018 | 0.03384 | 0 | 0 | 0.067681 | 306.6627 | 0.034189 | 0 | 0 | 0.068378 | 306.9039 | 0.034712 | 0 | 0 | 0.069425 | 307.0647 | 0.035061 | 0 | 0 | 0.070122 | 307.3059 | 0.035584 | 0 | 0 | 0.071169 | 307.4667 | 0.035933 | 0 | 0 | 0.071866 | 307.7079 | 0.036456 | 0 | 0 | 0.072913 | 307.8687 | 0.036805 | 0 | 0 | 0.07361 | 307.8687 | 0.036805 | 0 | 0 | 0.07361
2017-03-16 04:00 | 273.838 | 0.8162 |  | 292.5264 | 0.0035277 | 0 | 0 | 0.0070554 | 301.1781 | 0.022293 | 0 | 0 | 0.044587 | 307.7894 | 0.036633 | 0 | 0 | 0.073266 | 307.9526 | 0.036987 | 0 | 0 | 0.073974 | 308.1975 | 0.037518 | 0 | 0 | 0.075036 | 308.4423 | 0.038049 | 0 | 0 | 0.076099 | 308.6872 | 0.03858 | 0 | 0 | 0.077161 | 308.9321 | 0.039112 | 0 | 0 | 0.078223 | 309.1769 | 0.039643 | 0 | 0 | 0.079285 | 309.4218 | 0.040174 | 0 | 0 | 0.080347 | 309.6666 | 0.040705 | 0 | 0 | 0.08141 | 309.8299 | 0.041059 | 0 | 0 | 0.082118 | 310.0747 | 0.04159 | 0 | 0 | 0.08318 | 310.3196 | 0.042121 | 0 | 0 | 0.084242 | 310.5645 | 0.042652 | 0 | 0 | 0.085304 | 310.7277 | 0.043006 | 0 | 0 | 0.086013 | 310.9726 | 0.043537 | 0 | 0 | 0.087075 | 311.1358 | 0.043891 | 0 | 0 | 0.087783 | 311.299 | 0.044246 | 0 | 0 | 0.088491 | 311.5439 | 0.044777 | 0 | 0 | 0.089553 | 311.7071 | 0.045131 | 0 | 0 | 0.090261 | 311.952 | 0.045662 | 0 | 0 | 0.091324 | 312.1152 | 0.046016 | 0 | 0 | 0.092032 | 312.3601 | 0.046547 | 0 | 0 | 0.093094 | 312.5233 | 0.046901 | 0 | 0 | 0.093802 | 312.5233 | 0.046901 | 0 | 0 | 0.093802
2017-03-16 05:00 | 274.8291 | 0.81916 |  | 293.5852 | 0.0058241 | 0 | 0 | 0.011648 | 302.2682 | 0.024658 | 0 | 0 | 0.049315 | 308.9034 | 0.039049 | 0 | 0 | 0.078099 | 309.0672 | 0.039405 | 0 | 0 | 0.078809 | 309.3129 | 0.039938 | 0 | 0 | 0.079875 | 309.5587 | 0.040471 | 0 | 0 | 0.080941 | 309.8044 | 0.041004 | 0 | 0 | 0.082007 | 310.0502 | 0.041537 | 0 | 0 | 0.083073 | 310.2959 | 0.04207 | 0 | 0 | 0.084139 | 310.5417 | 0.042603 | 0 | 0 | 0.085206 | 310.7874 | 0.043136 | 0 | 0 | 0.086272 | 310.9512 | 0.043491 | 0 | 0 | 0.086982 | 311.197 | 0.044024 | 0 | 0 | 0.088048 | 311.4427 | 0.044557 | 0 | 0 | 0.089114 | 311.6885 | 0.04509 | 0 | 0 | 0.09018 | 311.8523 | 0.045446 | 0 | 0 | 0.090891 | 312.0981 | 0.045979 | 0 | 0 | 0.091957 | 312.2619 | 0.046334 | 0 | 0 | 0.092668 | 312.4257 | 0.046689 | 0 | 0 | 0.093379 | 312.6715 | 0.047222 | 0 | 0 | 0.094445 | 312.8353 | 0.047578 | 0 | 0 | 0.095155 | 313.081 | 0.048111 | 0 | 0 | 0.096221 | 313.2449 | 0.048466 | 0 | 0 | 0.096932 | 313.4906 | 0.048999 | 0 | 0 | 0.097998 | 313.6545 | 0.049354 | 0 | 0 | 0.098709 | 313.6545 | 0.049354 | 0 | 0 | 0.098709
2017-03-16 06:00 | 284.6929 | 0.84856 |  | 304.1222 | 0.028679 | 0 | 0 | 0.057358 | 313.1169 | 0.048188 | 0 | 0 | 0.096377 | 319.9902 | 0.063097 | 0 | 0 | 0.12619 | 320.1599 | 0.063465 | 0 | 0 | 0.12693 | 320.4145 | 0.064017 | 0 | 0 | 0.12803 | 320.669 | 0.064569 | 0 | 0 | 0.12914 | 320.9236 | 0.065121 | 0 | 0 | 0.13024 | 321.1782 | 0.065673 | 0 | 0 | 0.13135 | 321.4327 | 0.066226 | 0 | 0 | 0.13245 | 321.6873 | 0.066778 | 0 | 0 | 0.13356 | 321.9419 | 0.06733 | 0 | 0 | 0.13466 | 322.1116 | 0.067698 | 0 | 0 | 0.1354 | 322.3661 | 0.06825 | 0 | 0 | 0.1365 | 322.6207 | 0.068802 | 0 | 0 | 0.1376 | 322.8753 | 0.069354 | 0 | 0 | 0.13871 | 323.045 | 0.069722 | 0 | 0 | 0.13944 | 323.2996 | 0.070275 | 0 | 0 | 0.14055 | 323.4693 | 0.070643 | 0 | 0 | 0.14129 | 323.639 | 0.071011 | 0 | 0 | 0.14202 | 323.8935 | 0.071563 | 0 | 0 | 0.14313 | 324.0633 | 0.071931 | 0 | 0 | 0.14386 | 324.3178 | 0.072483 | 0 | 0 | 0.14497 | 324.4875 | 0.072851 | 0 | 0 | 0.1457 | 324.7421 | 0.073404 | 0 | 0 | 0.14681 | 324.9118 | 0.073772 | 0 | 0 | 0.14754 | 324.9118 | 0.073772 | 0 | 0 | 0.14754
2017-03-16 07:00 | 278.4166 | 0.82985 |  | 297.4175 | 0.014136 | 0 | 0 | 0.028273 | 306.2139 | 0.033216 | 0 | 0 | 0.066432 | 312.9356 | 0.047795 | 0 | 0 | 0.095591 | 313.1016 | 0.048155 | 0 | 0 | 0.096311 | 313.3506 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.097391 | 313.5995 | 0.049235 | 0 | 0 | 0.098471 | 313.8485 | 0.049775 | 0 | 0 | 0.09955 | 314.0974 | 0.050315 | 0 | 0 | 0.10063 | 314.3464 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.10171 | 314.5953 | 0.051395 | 0 | 0 | 0.10279 | 314.8443 | 0.051935 | 0 | 0 | 0.10387 | 315.0103 | 0.052295 | 0 | 0 | 0.10459 | 315.2592 | 0.052835 | 0 | 0 | 0.10567 | 315.5082 | 0.053375 | 0 | 0 | 0.10675 | 315.7571 | 0.053915 | 0 | 0 | 0.10783 | 315.9231 | 0.054275 | 0 | 0 | 0.10855 | 316.172 | 0.054815 | 0 | 0 | 0.10963 | 316.338 | 0.055175 | 0 | 0 | 0.11035 | 316.504 | 0.055535 | 0 | 0 | 0.11107 | 316.7529 | 0.056075 | 0 | 0 | 0.11215 | 316.9189 | 0.056435 | 0 | 0 | 0.11287 | 317.1679 | 0.056975 | 0 | 0 | 0.11395 | 317.3338 | 0.057335 | 0 | 0 | 0.11467 | 317.5828 | 0.057875 | 0 | 0 | 0.11575 | 317.7488 | 0.058235 | 0 | 0 | 0.11647 | 317.7488 | 0.058235 | 0 | 0 | 0.11647
2017-03-16 08:00 | 270.9434 | 0.80757 |  | 289.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.9946 | 0.015388 | 0 | 0 | 0.030776 | 304.536 | 0.029576 | 0 | 0 | 0.059153 | 304.6975 | 0.029927 | 0 | 0 | 0.059853 | 304.9397 | 0.030452 | 0 | 0 | 0.060904 | 305.182 | 0.030978 | 0 | 0 | 0.061955 | 305.4243 | 0.031503 | 0 | 0 | 0.063006 | 305.6666 | 0.032029 | 0 | 0 | 0.064057 | 305.9088 | 0.032554 | 0 | 0 | 0.065108 | 306.1511 | 0.03308 | 0 | 0 | 0.066159 | 306.3934 | 0.033605 | 0 | 0 | 0.06721 | 306.5549 | 0.033955 | 0 | 0 | 0.067911 | 306.7972 | 0.034481 | 0 | 0 | 0.068962 | 307.0394 | 0.035006 | 0 | 0 | 0.070013 | 307.2817 | 0.035532 | 0 | 0 | 0.071064 | 307.4432 | 0.035882 | 0 | 0 | 0.071764 | 307.6855 | 0.036408 | 0 | 0 | 0.072815 | 307.847 | 0.036758 | 0 | 0 | 0.073516 | 308.0085 | 0.037108 | 0 | 0 | 0.074217 | 308.2508 | 0.037634 | 0 | 0 | 0.075268 | 308.4123 | 0.037984 | 0 | 0 | 0.075968 | 308.6546 | 0.03851 | 0 | 0 | 0.077019 | 308.8161 | 0.03886 | 0 | 0 | 0.07772 | 309.0584 | 0.039385 | 0 | 0 | 0.078771 | 309.2199 | 0.039736 | 0 | 0 | 0.079472 | 309.2199 | 0.039736 | 0 | 0 | 0.079472
2017-03-16 09:00 | 275.0562 | 0.81983 |  | 293.8278 | 0.0063505 | 0 | 0 | 0.012701 | 302.518 | 0.0252 | 0 | 0 | 0.050399 | 309.1587 | 0.039603 | 0 | 0 | 0.079206 | 309.3227 | 0.039959 | 0 | 0 | 0.079917 | 309.5686 | 0.040492 | 0 | 0 | 0.080984 | 309.8146 | 0.041026 | 0 | 0 | 0.082051 | 310.0605 | 0.041559 | 0 | 0 | 0.083118 | 310.3065 | 0.042093 | 0 | 0 | 0.084185 | 310.5524 | 0.042626 | 0 | 0 | 0.085252 | 310.7984 | 0.04316 | 0 | 0 | 0.086319 | 311.0443 | 0.043693 | 0 | 0 | 0.087386 | 311.2083 | 0.044049 | 0 | 0 | 0.088097 | 311.4542 | 0.044582 | 0 | 0 | 0.089164 | 311.7002 | 0.045116 | 0 | 0 | 0.090231 | 311.9461 | 0.045649 | 0 | 0 | 0.091298 | 312.1101 | 0.046005 | 0 | 0 | 0.092009 | 312.356 | 0.046538 | 0 | 0 | 0.093076 | 312.52 | 0.046894 | 0 | 0 | 0.093788 | 312.684 | 0.047249 | 0 | 0 | 0.094499 | 312.9299 | 0.047783 | 0 | 0 | 0.095566 | 313.0939 | 0.048139 | 0 | 0 | 0.096277 | 313.3398 | 0.048672 | 0 | 0 | 0.097344 | 313.5038 | 0.049028 | 0 | 0 | 0.098055 | 313.7497 | 0.049561 | 0 | 0 | 0.099122 | 313.9137 | 0.049917 | 0 | 0 | 0.099833 | 313.9137 | 0.049917 | 0 | 0 | 0.099833
2017-03-16 10:00 | 269.4593 | 0.80315 |  | 287.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3623 | 0.011848 | 0 | 0 | 0.023696 | 302.8679 | 0.025958 | 0 | 0 | 0.051917 | 303.0285 | 0.026307 | 0 | 0 | 0.052613 | 303.2694 | 0.026829 | 0 | 0 | 0.053659 | 303.5104 | 0.027352 | 0 | 0 | 0.054704 | 303.7513 | 0.027875 | 0 | 0 | 0.055749 | 303.9923 | 0.028397 | 0 | 0 | 0.056794 | 304.2332 | 0.02892 | 0 | 0 | 0.057839 | 304.4742 | 0.029442 | 0 | 0 | 0.058885 | 304.7151 | 0.029965 | 0 | 0 | 0.05993 | 304.8757 | 0.030313 | 0 | 0 | 0.060627 | 305.1167 | 0.030836 | 0 | 0 | 0.061672 | 305.3576 | 0.031359 | 0 | 0 | 0.062717 | 305.5986 | 0.031881 | 0 | 0 | 0.063762 | 305.7592 | 0.03223 | 0 | 0 | 0.064459 | 306.0001 | 0.032752 | 0 | 0 | 0.065504 | 306.1608 | 0.033101 | 0 | 0 | 0.066201 | 306.3214 | 0.033449 | 0 | 0 | 0.066898 | 306.5623 | 0.033972 | 0 | 0 | 0.067943 | 306.723 | 0.03432 | 0 | 0 | 0.06864 | 306.9639 | 0.034843 | 0 | 0 | 0.069685 | 307.1246 | 0.035191 | 0 | 0 | 0.070382 | 307.3655 | 0.035714 | 0 | 0 | 0.071427 | 307.5261 | 0.036062 | 0 | 0 | 0.072124 | 307.5261 | 0.036062 | 0 | 0 | 0.072124
2017-03-16 11:00 | 264.1689 | 0.78738 |  | 282.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.9215 | 0.013061 | 0 | 0 | 0.026121 | 297.079 | 0.013402 | 0 | 0 | 0.026805 | 297.3152 | 0.013915 | 0 | 0 | 0.027829 | 297.5514 | 0.014427 | 0 | 0 | 0.028854 | 297.7877 | 0.014939 | 0 | 0 | 0.029879 | 298.0239 | 0.015452 | 0 | 0 | 0.030903 | 298.2601 | 0.015964 | 0 | 0 | 0.031928 | 298.4963 | 0.016476 | 0 | 0 | 0.032953 | 298.7325 | 0.016989 | 0 | 0 | 0.033977 | 298.89 | 0.01733 | 0 | 0 | 0.034661 | 299.1262 | 0.017843 | 0 | 0 | 0.035685 | 299.3624 | 0.018355 | 0 | 0 | 0.03671 | 299.5986 | 0.018867 | 0 | 0 | 0.037735 | 299.7561 | 0.019209 | 0 | 0 | 0.038418 | 299.9923 | 0.019721 | 0 | 0 | 0.039443 | 300.1498 | 0.020063 | 0 | 0 | 0.040126 | 300.3073 | 0.020404 | 0 | 0 | 0.040809 | 300.5435 | 0.020917 | 0 | 0 | 0.041833 | 300.701 | 0.021258 | 0 | 0 | 0.042517 | 300.9372 | 0.021771 | 0 | 0 | 0.043541 | 301.0947 | 0.022112 | 0 | 0 | 0.044224 | 301.3309 | 0.022625 | 0 | 0 | 0.045249 | 301.4884 | 0.022966 | 0 | 0 | 0.045932 | 301.4884 | 0.022966 | 0 | 0 | 0.045932
2017-03-16 12:00 | 275.7693 | 0.82196 |  | 294.5895 | 0.0080026 | 0 | 0 | 0.016005 | 303.3023 | 0.026901 | 0 | 0 | 0.053801 | 309.9601 | 0.041341 | 0 | 0 | 0.082683 | 310.1245 | 0.041698 | 0 | 0 | 0.083396 | 310.3711 | 0.042233 | 0 | 0 | 0.084466 | 310.6177 | 0.042768 | 0 | 0 | 0.085535 | 310.8643 | 0.043303 | 0 | 0 | 0.086605 | 311.1109 | 0.043837 | 0 | 0 | 0.087675 | 311.3575 | 0.044372 | 0 | 0 | 0.088745 | 311.6041 | 0.044907 | 0 | 0 | 0.089814 | 311.8506 | 0.045442 | 0 | 0 | 0.090884 | 312.015 | 0.045799 | 0 | 0 | 0.091597 | 312.2616 | 0.046333 | 0 | 0 | 0.092667 | 312.5082 | 0.046868 | 0 | 0 | 0.093736 | 312.7548 | 0.047403 | 0 | 0 | 0.094806 | 312.9192 | 0.04776 | 0 | 0 | 0.095519 | 313.1658 | 0.048294 | 0 | 0 | 0.096589 | 313.3302 | 0.048651 | 0 | 0 | 0.097302 | 313.4946 | 0.049008 | 0 | 0 | 0.098015 | 313.7411 | 0.049542 | 0 | 0 | 0.099085 | 313.9055 | 0.049899 | 0 | 0 | 0.099798 | 314.1521 | 0.050434 | 0 | 0 | 0.10087 | 314.3165 | 0.05079 | 0 | 0 | 0.10158 | 314.5631 | 0.051325 | 0 | 0 | 0.10265 | 314.7275 | 0.051682 | 0 | 0 | 0.10336 | 314.7275 | 0.051682 | 0 | 0 | 0.10336
2017-03-16 13:00 | 263.6193 | 0.78574 |  | 281.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3038 | 0.011721 | 0 | 0 | 0.023442 | 296.461 | 0.012062 | 0 | 0 | 0.024123 | 296.6967 | 0.012573 | 0 | 0 | 0.025146 | 296.9324 | 0.013084 | 0 | 0 | 0.026169 | 297.1681 | 0.013596 | 0 | 0 | 0.027191 | 297.4038 | 0.014107 | 0 | 0 | 0.028214 | 297.6396 | 0.014618 | 0 | 0 | 0.029236 | 297.8753 | 0.015129 | 0 | 0 | 0.030259 | 298.111 | 0.015641 | 0 | 0 | 0.031281 | 298.2682 | 0.015982 | 0 | 0 | 0.031963 | 298.5039 | 0.016493 | 0 | 0 | 0.032986 | 298.7396 | 0.017004 | 0 | 0 | 0.034008 | 298.9753 | 0.017515 | 0 | 0 | 0.035031 | 299.1325 | 0.017856 | 0 | 0 | 0.035713 | 299.3682 | 0.018368 | 0 | 0 | 0.036735 | 299.5254 | 0.018708 | 0 | 0 | 0.037417 | 299.6825 | 0.019049 | 0 | 0 | 0.038099 | 299.9182 | 0.019561 | 0 | 0 | 0.039121 | 300.0754 | 0.019901 | 0 | 0 | 0.039803 | 300.3111 | 0.020413 | 0 | 0 | 0.040825 | 300.4682 | 0.020754 | 0 | 0 | 0.041507 | 300.704 | 0.021265 | 0 | 0 | 0.04253 | 300.8611 | 0.021606 | 0 | 0 | 0.043211 | 300.8611 | 0.021606 | 0 | 0 | 0.043211
2017-03-16 14:00 | 250.8548 | 0.7477 |  | 267.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.2934 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-16 15:00 | 246.5083 | 0.73474 |  | 263.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3328 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-16 16:00 | 254.9343 | 0.75986 |  | 272.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9491 | 0.00010657 | 0 | 0 | 0.00021315 | 290.9491 | 0.00010657 | 0 | 0 | 0.00021315
2017-03-16 17:00 | 266.7073 | 0.79495 |  | 284.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.3356 | 0.0052828 | 0 | 0 | 0.010566 | 299.7747 | 0.019249 | 0 | 0 | 0.038498 | 299.9337 | 0.019594 | 0 | 0 | 0.039188 | 300.1721 | 0.020111 | 0 | 0 | 0.040223 | 300.4106 | 0.020629 | 0 | 0 | 0.041257 | 300.6491 | 0.021146 | 0 | 0 | 0.042292 | 300.8876 | 0.021663 | 0 | 0 | 0.043326 | 301.1261 | 0.02218 | 0 | 0 | 0.044361 | 301.3646 | 0.022698 | 0 | 0 | 0.045395 | 301.603 | 0.023215 | 0 | 0 | 0.04643 | 301.762 | 0.02356 | 0 | 0 | 0.047119 | 302.0005 | 0.024077 | 0 | 0 | 0.048154 | 302.239 | 0.024594 | 0 | 0 | 0.049189 | 302.4775 | 0.025112 | 0 | 0 | 0.050223 | 302.6365 | 0.025456 | 0 | 0 | 0.050913 | 302.875 | 0.025974 | 0 | 0 | 0.051947 | 303.0339 | 0.026319 | 0 | 0 | 0.052637 | 303.1929 | 0.026663 | 0 | 0 | 0.053327 | 303.4314 | 0.027181 | 0 | 0 | 0.054361 | 303.5904 | 0.027525 | 0 | 0 | 0.055051 | 303.8289 | 0.028043 | 0 | 0 | 0.056086 | 303.9879 | 0.028388 | 0 | 0 | 0.056775 | 304.2264 | 0.028905 | 0 | 0 | 0.05781 | 304.3854 | 0.02925 | 0 | 0 | 0.058499 | 304.3854 | 0.02925 | 0 | 0 | 0.058499
2017-03-16 18:00 | 247.9718 | 0.7391 |  | 264.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.003 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-16 19:00 | 234.1876 | 0.69802 |  | 250.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2715 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-16 20:00 | 239.6055 | 0.71417 |  | 255.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4548 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-16 21:00 | 265.57 | 0.79156 |  | 283.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0847 | 0.0025696 | 0 | 0 | 0.0051393 | 298.4963 | 0.016476 | 0 | 0 | 0.032953 | 298.6546 | 0.01682 | 0 | 0 | 0.03364 | 298.8921 | 0.017335 | 0 | 0 | 0.03467 | 299.1296 | 0.01785 | 0 | 0 | 0.0357 | 299.367 | 0.018365 | 0 | 0 | 0.03673 | 299.6045 | 0.01888 | 0 | 0 | 0.03776 | 299.842 | 0.019395 | 0 | 0 | 0.03879 | 300.0794 | 0.01991 | 0 | 0 | 0.03982 | 300.3169 | 0.020425 | 0 | 0 | 0.040851 | 300.4752 | 0.020769 | 0 | 0 | 0.041537 | 300.7127 | 0.021284 | 0 | 0 | 0.042567 | 300.9502 | 0.021799 | 0 | 0 | 0.043598 | 301.1876 | 0.022314 | 0 | 0 | 0.044628 | 301.3459 | 0.022657 | 0 | 0 | 0.045314 | 301.5834 | 0.023172 | 0 | 0 | 0.046345 | 301.7417 | 0.023516 | 0 | 0 | 0.047031 | 301.9 | 0.023859 | 0 | 0 | 0.047718 | 302.1375 | 0.024374 | 0 | 0 | 0.048748 | 302.2958 | 0.024717 | 0 | 0 | 0.049435 | 302.5333 | 0.025233 | 0 | 0 | 0.050465 | 302.6916 | 0.025576 | 0 | 0 | 0.051152 | 302.929 | 0.026091 | 0 | 0 | 0.052182 | 303.0874 | 0.026434 | 0 | 0 | 0.052869 | 303.0874 | 0.026434 | 0 | 0 | 0.052869
2017-03-16 22:00 | 278.6777 | 0.83063 |  | 297.6964 | 0.014741 | 0 | 0 | 0.029483 | 306.5011 | 0.033839 | 0 | 0 | 0.067677 | 313.2291 | 0.048432 | 0 | 0 | 0.096864 | 313.3953 | 0.048792 | 0 | 0 | 0.097584 | 313.6445 | 0.049333 | 0 | 0 | 0.098665 | 313.8936 | 0.049873 | 0 | 0 | 0.099746 | 314.1428 | 0.050414 | 0 | 0 | 0.10083 | 314.392 | 0.050954 | 0 | 0 | 0.10191 | 314.6412 | 0.051495 | 0 | 0 | 0.10299 | 314.8904 | 0.052035 | 0 | 0 | 0.10407 | 315.1396 | 0.052576 | 0 | 0 | 0.10515 | 315.3057 | 0.052936 | 0 | 0 | 0.10587 | 315.5549 | 0.053476 | 0 | 0 | 0.10695 | 315.8041 | 0.054017 | 0 | 0 | 0.10803 | 316.0533 | 0.054557 | 0 | 0 | 0.10911 | 316.2194 | 0.054918 | 0 | 0 | 0.10984 | 316.4686 | 0.055458 | 0 | 0 | 0.11092 | 316.6347 | 0.055819 | 0 | 0 | 0.11164 | 316.8008 | 0.056179 | 0 | 0 | 0.11236 | 317.05 | 0.056719 | 0 | 0 | 0.11344 | 317.2161 | 0.05708 | 0 | 0 | 0.11416 | 317.4653 | 0.05762 | 0 | 0 | 0.11524 | 317.6315 | 0.057981 | 0 | 0 | 0.11596 | 317.8806 | 0.058521 | 0 | 0 | 0.11704 | 318.0468 | 0.058881 | 0 | 0 | 0.11776 | 318.0468 | 0.058881 | 0 | 0 | 0.11776
2017-03-16 23:00 | 280.4958 | 0.83605 |  | 299.6387 | 0.018954 | 0 | 0 | 0.037908 | 308.5007 | 0.038176 | 0 | 0 | 0.076352 | 315.2727 | 0.052864 | 0 | 0 | 0.10573 | 315.4399 | 0.053227 | 0 | 0 | 0.10645 | 315.6907 | 0.053771 | 0 | 0 | 0.10754 | 315.9415 | 0.054315 | 0 | 0 | 0.10863 | 316.1924 | 0.054859 | 0 | 0 | 0.10972 | 316.4432 | 0.055403 | 0 | 0 | 0.11081 | 316.694 | 0.055947 | 0 | 0 | 0.11189 | 316.9448 | 0.056491 | 0 | 0 | 0.11298 | 317.1956 | 0.057035 | 0 | 0 | 0.11407 | 317.3628 | 0.057398 | 0 | 0 | 0.1148 | 317.6136 | 0.057942 | 0 | 0 | 0.11588 | 317.8645 | 0.058486 | 0 | 0 | 0.11697 | 318.1153 | 0.05903 | 0 | 0 | 0.11806 | 318.2825 | 0.059393 | 0 | 0 | 0.11879 | 318.5333 | 0.059937 | 0 | 0 | 0.11987 | 318.7005 | 0.060299 | 0 | 0 | 0.1206 | 318.8677 | 0.060662 | 0 | 0 | 0.12132 | 319.1185 | 0.061206 | 0 | 0 | 0.12241 | 319.2857 | 0.061569 | 0 | 0 | 0.12314 | 319.5365 | 0.062113 | 0 | 0 | 0.12423 | 319.7038 | 0.062475 | 0 | 0 | 0.12495 | 319.9546 | 0.063019 | 0 | 0 | 0.12604 | 320.1218 | 0.063382 | 0 | 0 | 0.12676 | 320.1218 | 0.063382 | 0 | 0 | 0.12676
2017-03-17 | 278.277 | 0.82943 |  | 297.2684 | 0.013813 | 0 | 0 | 0.027626 | 306.0604 | 0.032883 | 0 | 0 | 0.065766 | 312.7788 | 0.047455 | 0 | 0 | 0.09491 | 312.9447 | 0.047815 | 0 | 0 | 0.09563 | 313.1935 | 0.048355 | 0 | 0 | 0.096709 | 313.4423 | 0.048894 | 0 | 0 | 0.097789 | 313.6911 | 0.049434 | 0 | 0 | 0.098868 | 313.94 | 0.049974 | 0 | 0 | 0.099947 | 314.1888 | 0.050513 | 0 | 0 | 0.10103 | 314.4376 | 0.051053 | 0 | 0 | 0.10211 | 314.6865 | 0.051593 | 0 | 0 | 0.10319 | 314.8523 | 0.051953 | 0 | 0 | 0.10391 | 315.1012 | 0.052492 | 0 | 0 | 0.10498 | 315.35 | 0.053032 | 0 | 0 | 0.10606 | 315.5988 | 0.053572 | 0 | 0 | 0.10714 | 315.7647 | 0.053932 | 0 | 0 | 0.10786 | 316.0136 | 0.054471 | 0 | 0 | 0.10894 | 316.1794 | 0.054831 | 0 | 0 | 0.10966 | 316.3453 | 0.055191 | 0 | 0 | 0.11038 | 316.5942 | 0.055731 | 0 | 0 | 0.11146 | 316.76 | 0.05609 | 0 | 0 | 0.11218 | 317.0089 | 0.05663 | 0 | 0 | 0.11326 | 317.1748 | 0.05699 | 0 | 0 | 0.11398 | 317.4236 | 0.05753 | 0 | 0 | 0.11506 | 317.5895 | 0.057889 | 0 | 0 | 0.11578 | 317.5895 | 0.057889 | 0 | 0 | 0.11578
2017-03-17 01:00 | 284.7782 | 0.84881 |  | 304.2133 | 0.028876 | 0 | 0 | 0.057753 | 313.2106 | 0.048392 | 0 | 0 | 0.096784 | 320.086 | 0.063304 | 0 | 0 | 0.12661 | 320.2557 | 0.063673 | 0 | 0 | 0.12735 | 320.5104 | 0.064225 | 0 | 0 | 0.12845 | 320.765 | 0.064777 | 0 | 0 | 0.12955 | 321.0197 | 0.06533 | 0 | 0 | 0.13066 | 321.2743 | 0.065882 | 0 | 0 | 0.13176 | 321.529 | 0.066434 | 0 | 0 | 0.13287 | 321.7836 | 0.066987 | 0 | 0 | 0.13397 | 322.0382 | 0.067539 | 0 | 0 | 0.13508 | 322.208 | 0.067907 | 0 | 0 | 0.13581 | 322.4627 | 0.068459 | 0 | 0 | 0.13692 | 322.7173 | 0.069012 | 0 | 0 | 0.13802 | 322.9719 | 0.069564 | 0 | 0 | 0.13913 | 323.1417 | 0.069932 | 0 | 0 | 0.13986 | 323.3963 | 0.070485 | 0 | 0 | 0.14097 | 323.5661 | 0.070853 | 0 | 0 | 0.14171 | 323.7359 | 0.071221 | 0 | 0 | 0.14244 | 323.9905 | 0.071773 | 0 | 0 | 0.14355 | 324.1603 | 0.072142 | 0 | 0 | 0.14428 | 324.4149 | 0.072694 | 0 | 0 | 0.14539 | 324.5847 | 0.073062 | 0 | 0 | 0.14612 | 324.8393 | 0.073614 | 0 | 0 | 0.14723 | 325.0091 | 0.073983 | 0 | 0 | 0.14797 | 325.0091 | 0.073983 | 0 | 0 | 0.14797
2017-03-17 02:00 | 285.2446 | 0.8502 |  | 304.7115 | 0.029957 | 0 | 0 | 0.059914 | 313.7236 | 0.049504 | 0 | 0 | 0.099009 | 320.6102 | 0.064441 | 0 | 0 | 0.12888 | 320.7802 | 0.06481 | 0 | 0 | 0.12962 | 321.0353 | 0.065363 | 0 | 0 | 0.13073 | 321.2904 | 0.065917 | 0 | 0 | 0.13183 | 321.5454 | 0.06647 | 0 | 0 | 0.13294 | 321.8005 | 0.067023 | 0 | 0 | 0.13405 | 322.0555 | 0.067576 | 0 | 0 | 0.13515 | 322.3106 | 0.06813 | 0 | 0 | 0.13626 | 322.5657 | 0.068683 | 0 | 0 | 0.13737 | 322.7357 | 0.069052 | 0 | 0 | 0.1381 | 322.9908 | 0.069605 | 0 | 0 | 0.13921 | 323.2458 | 0.070158 | 0 | 0 | 0.14032 | 323.5009 | 0.070711 | 0 | 0 | 0.14142 | 323.6709 | 0.07108 | 0 | 0 | 0.14216 | 323.926 | 0.071633 | 0 | 0 | 0.14327 | 324.096 | 0.072002 | 0 | 0 | 0.144 | 324.2661 | 0.072371 | 0 | 0 | 0.14474 | 324.5211 | 0.072924 | 0 | 0 | 0.14585 | 324.6912 | 0.073293 | 0 | 0 | 0.14659 | 324.9462 | 0.073846 | 0 | 0 | 0.14769 | 325.1163 | 0.074215 | 0 | 0 | 0.14843 | 325.3713 | 0.074768 | 0 | 0 | 0.14954 | 325.5414 | 0.075137 | 0 | 0 | 0.15027 | 325.5414 | 0.075137 | 0 | 0 | 0.15027
2017-03-17 03:00 | 285.5651 | 0.85115 |  | 305.0539 | 0.0307 | 0 | 0 | 0.061399 | 314.0761 | 0.050269 | 0 | 0 | 0.10054 | 320.9705 | 0.065223 | 0 | 0 | 0.13045 | 321.1407 | 0.065592 | 0 | 0 | 0.13118 | 321.396 | 0.066146 | 0 | 0 | 0.13229 | 321.6514 | 0.0667 | 0 | 0 | 0.1334 | 321.9067 | 0.067254 | 0 | 0 | 0.13451 | 322.1621 | 0.067807 | 0 | 0 | 0.13561 | 322.4174 | 0.068361 | 0 | 0 | 0.13672 | 322.6728 | 0.068915 | 0 | 0 | 0.13783 | 322.9281 | 0.069469 | 0 | 0 | 0.13894 | 323.0983 | 0.069838 | 0 | 0 | 0.13968 | 323.3537 | 0.070392 | 0 | 0 | 0.14078 | 323.609 | 0.070946 | 0 | 0 | 0.14189 | 323.8644 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.143 | 324.0346 | 0.071869 | 0 | 0 | 0.14374 | 324.29 | 0.072423 | 0 | 0 | 0.14485 | 324.4602 | 0.072792 | 0 | 0 | 0.14558 | 324.6304 | 0.073161 | 0 | 0 | 0.14632 | 324.8858 | 0.073715 | 0 | 0 | 0.14743 | 325.056 | 0.074084 | 0 | 0 | 0.14817 | 325.3114 | 0.074638 | 0 | 0 | 0.14928 | 325.4816 | 0.075007 | 0 | 0 | 0.15001 | 325.7369 | 0.075561 | 0 | 0 | 0.15112 | 325.9072 | 0.075931 | 0 | 0 | 0.15186 | 325.9072 | 0.075931 | 0 | 0 | 0.15186
2017-03-17 04:00 | 287.4694 | 0.85683 |  | 307.0882 | 0.035112 | 0 | 0 | 0.070224 | 316.1706 | 0.054812 | 0 | 0 | 0.10962 | 323.1109 | 0.069865 | 0 | 0 | 0.13973 | 323.2823 | 0.070237 | 0 | 0 | 0.14047 | 323.5393 | 0.070795 | 0 | 0 | 0.14159 | 323.7964 | 0.071352 | 0 | 0 | 0.1427 | 324.0534 | 0.07191 | 0 | 0 | 0.14382 | 324.3105 | 0.072467 | 0 | 0 | 0.14493 | 324.5675 | 0.073025 | 0 | 0 | 0.14605 | 324.8246 | 0.073582 | 0 | 0 | 0.14716 | 325.0816 | 0.07414 | 0 | 0 | 0.14828 | 325.253 | 0.074512 | 0 | 0 | 0.14902 | 325.51 | 0.075069 | 0 | 0 | 0.15014 | 325.7671 | 0.075627 | 0 | 0 | 0.15125 | 326.0241 | 0.076184 | 0 | 0 | 0.15237 | 326.1955 | 0.076556 | 0 | 0 | 0.15311 | 326.4526 | 0.077113 | 0 | 0 | 0.15423 | 326.6239 | 0.077485 | 0 | 0 | 0.15497 | 326.7953 | 0.077857 | 0 | 0 | 0.15571 | 327.0523 | 0.078414 | 0 | 0 | 0.15683 | 327.2237 | 0.078786 | 0 | 0 | 0.15757 | 327.4807 | 0.079344 | 0 | 0 | 0.15869 | 327.6521 | 0.079715 | 0 | 0 | 0.15943 | 327.9092 | 0.080273 | 0 | 0 | 0.16055 | 328.0805 | 0.080645 | 0 | 0 | 0.16129 | 328.0805 | 0.080645 | 0 | 0 | 0.16129
2017-03-17 05:00 | 289.0407 | 0.86151 |  | 308.7667 | 0.038753 | 0 | 0 | 0.077506 | 317.8987 | 0.05856 | 0 | 0 | 0.11712 | 324.877 | 0.073696 | 0 | 0 | 0.14739 | 325.0493 | 0.07407 | 0 | 0 | 0.14814 | 325.3077 | 0.07463 | 0 | 0 | 0.14926 | 325.5662 | 0.075191 | 0 | 0 | 0.15038 | 325.8247 | 0.075752 | 0 | 0 | 0.1515 | 326.0831 | 0.076312 | 0 | 0 | 0.15262 | 326.3416 | 0.076873 | 0 | 0 | 0.15375 | 326.6 | 0.077433 | 0 | 0 | 0.15487 | 326.8585 | 0.077994 | 0 | 0 | 0.15599 | 327.0308 | 0.078368 | 0 | 0 | 0.15674 | 327.2892 | 0.078928 | 0 | 0 | 0.15786 | 327.5477 | 0.079489 | 0 | 0 | 0.15898 | 327.8061 | 0.080049 | 0 | 0 | 0.1601 | 327.9784 | 0.080423 | 0 | 0 | 0.16085 | 328.2369 | 0.080984 | 0 | 0 | 0.16197 | 328.4092 | 0.081357 | 0 | 0 | 0.16271 | 328.5815 | 0.081731 | 0 | 0 | 0.16346 | 328.84 | 0.082292 | 0 | 0 | 0.16458 | 329.0123 | 0.082665 | 0 | 0 | 0.16533 | 329.2707 | 0.083226 | 0 | 0 | 0.16645 | 329.443 | 0.0836 | 0 | 0 | 0.1672 | 329.7015 | 0.08416 | 0 | 0 | 0.16832 | 329.8738 | 0.084534 | 0 | 0 | 0.16907 | 329.8738 | 0.084534 | 0 | 0 | 0.16907
2017-03-17 06:00 | 286.0038 | 0.85246 |  | 305.5225 | 0.031716 | 0 | 0 | 0.063432 | 314.5586 | 0.051316 | 0 | 0 | 0.10263 | 321.4636 | 0.066292 | 0 | 0 | 0.13258 | 321.6341 | 0.066662 | 0 | 0 | 0.13332 | 321.8898 | 0.067217 | 0 | 0 | 0.13443 | 322.1455 | 0.067772 | 0 | 0 | 0.13554 | 322.4013 | 0.068326 | 0 | 0 | 0.13665 | 322.657 | 0.068881 | 0 | 0 | 0.13776 | 322.9127 | 0.069436 | 0 | 0 | 0.13887 | 323.1685 | 0.06999 | 0 | 0 | 0.13998 | 323.4242 | 0.070545 | 0 | 0 | 0.14109 | 323.5947 | 0.070915 | 0 | 0 | 0.14183 | 323.8505 | 0.07147 | 0 | 0 | 0.14294 | 324.1062 | 0.072024 | 0 | 0 | 0.14405 | 324.3619 | 0.072579 | 0 | 0 | 0.14516 | 324.5324 | 0.072949 | 0 | 0 | 0.1459 | 324.7882 | 0.073503 | 0 | 0 | 0.14701 | 324.9587 | 0.073873 | 0 | 0 | 0.14775 | 325.1291 | 0.074243 | 0 | 0 | 0.14849 | 325.3849 | 0.074798 | 0 | 0 | 0.1496 | 325.5554 | 0.075168 | 0 | 0 | 0.15034 | 325.8111 | 0.075722 | 0 | 0 | 0.15144 | 325.9816 | 0.076092 | 0 | 0 | 0.15218 | 326.2373 | 0.076647 | 0 | 0 | 0.15329 | 326.4078 | 0.077017 | 0 | 0 | 0.15403 | 326.4078 | 0.077017 | 0 | 0 | 0.15403
2017-03-17 07:00 | 278.0131 | 0.82865 |  | 296.9865 | 0.013202 | 0 | 0 | 0.026403 | 305.7701 | 0.032253 | 0 | 0 | 0.064507 | 312.4821 | 0.046812 | 0 | 0 | 0.093623 | 312.6479 | 0.047171 | 0 | 0 | 0.094342 | 312.8965 | 0.04771 | 0 | 0 | 0.095421 | 313.1451 | 0.04825 | 0 | 0 | 0.096499 | 313.3936 | 0.048789 | 0 | 0 | 0.097577 | 313.6422 | 0.049328 | 0 | 0 | 0.098656 | 313.8908 | 0.049867 | 0 | 0 | 0.099734 | 314.1394 | 0.050406 | 0 | 0 | 0.10081 | 314.388 | 0.050946 | 0 | 0 | 0.10189 | 314.5537 | 0.051305 | 0 | 0 | 0.10261 | 314.8023 | 0.051844 | 0 | 0 | 0.10369 | 315.0509 | 0.052383 | 0 | 0 | 0.10477 | 315.2995 | 0.052923 | 0 | 0 | 0.10585 | 315.4653 | 0.053282 | 0 | 0 | 0.10656 | 315.7139 | 0.053821 | 0 | 0 | 0.10764 | 315.8796 | 0.054181 | 0 | 0 | 0.10836 | 316.0453 | 0.05454 | 0 | 0 | 0.10908 | 316.2939 | 0.055079 | 0 | 0 | 0.11016 | 316.4596 | 0.055439 | 0 | 0 | 0.11088 | 316.7082 | 0.055978 | 0 | 0 | 0.11196 | 316.874 | 0.056338 | 0 | 0 | 0.11268 | 317.1225 | 0.056877 | 0 | 0 | 0.11375 | 317.2883 | 0.057236 | 0 | 0 | 0.11447 | 317.2883 | 0.057236 | 0 | 0 | 0.11447
2017-03-17 08:00 | 265.0597 | 0.79004 |  | 283.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5235 | 0.0013523 | 0 | 0 | 0.0027046 | 297.9228 | 0.015232 | 0 | 0 | 0.030465 | 298.0808 | 0.015575 | 0 | 0 | 0.03115 | 298.3178 | 0.016089 | 0 | 0 | 0.032178 | 298.5548 | 0.016603 | 0 | 0 | 0.033206 | 298.7918 | 0.017117 | 0 | 0 | 0.034235 | 299.0288 | 0.017631 | 0 | 0 | 0.035263 | 299.2658 | 0.018145 | 0 | 0 | 0.036291 | 299.5028 | 0.01866 | 0 | 0 | 0.037319 | 299.7398 | 0.019174 | 0 | 0 | 0.038347 | 299.8978 | 0.019516 | 0 | 0 | 0.039033 | 300.1349 | 0.02003 | 0 | 0 | 0.040061 | 300.3719 | 0.020544 | 0 | 0 | 0.041089 | 300.6089 | 0.021059 | 0 | 0 | 0.042117 | 300.7669 | 0.021401 | 0 | 0 | 0.042803 | 301.0039 | 0.021915 | 0 | 0 | 0.043831 | 301.1619 | 0.022258 | 0 | 0 | 0.044516 | 301.3199 | 0.022601 | 0 | 0 | 0.045202 | 301.5569 | 0.023115 | 0 | 0 | 0.04623 | 301.7149 | 0.023458 | 0 | 0 | 0.046915 | 301.9519 | 0.023972 | 0 | 0 | 0.047943 | 302.1099 | 0.024314 | 0 | 0 | 0.048629 | 302.347 | 0.024828 | 0 | 0 | 0.049657 | 302.505 | 0.025171 | 0 | 0 | 0.050342 | 302.505 | 0.025171 | 0 | 0 | 0.050342
2017-03-17 09:00 | 272.8706 | 0.81332 |  | 291.493 | 0.0012862 | 0 | 0 | 0.0025724 | 300.1142 | 0.019985 | 0 | 0 | 0.039971 | 306.702 | 0.034275 | 0 | 0 | 0.068549 | 306.8647 | 0.034627 | 0 | 0 | 0.069255 | 307.1087 | 0.035157 | 0 | 0 | 0.070313 | 307.3527 | 0.035686 | 0 | 0 | 0.071372 | 307.5967 | 0.036215 | 0 | 0 | 0.07243 | 307.8407 | 0.036744 | 0 | 0 | 0.073489 | 308.0847 | 0.037274 | 0 | 0 | 0.074547 | 308.3287 | 0.037803 | 0 | 0 | 0.075606 | 308.5727 | 0.038332 | 0 | 0 | 0.076664 | 308.7353 | 0.038685 | 0 | 0 | 0.07737 | 308.9793 | 0.039214 | 0 | 0 | 0.078428 | 309.2233 | 0.039743 | 0 | 0 | 0.079487 | 309.4673 | 0.040272 | 0 | 0 | 0.080545 | 309.63 | 0.040625 | 0 | 0 | 0.081251 | 309.874 | 0.041155 | 0 | 0 | 0.082309 | 310.0366 | 0.041507 | 0 | 0 | 0.083015 | 310.1993 | 0.04186 | 0 | 0 | 0.08372 | 310.4433 | 0.042389 | 0 | 0 | 0.084779 | 310.6059 | 0.042742 | 0 | 0 | 0.085484 | 310.8499 | 0.043271 | 0 | 0 | 0.086543 | 311.0126 | 0.043624 | 0 | 0 | 0.087248 | 311.2566 | 0.044153 | 0 | 0 | 0.088307 | 311.4193 | 0.044506 | 0 | 0 | 0.089013 | 311.4193 | 0.044506 | 0 | 0 | 0.089013
2017-03-17 10:00 | 270.3954 | 0.80594 |  | 288.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3919 | 0.014081 | 0 | 0 | 0.028162 | 303.92 | 0.02824 | 0 | 0 | 0.056481 | 304.0812 | 0.02859 | 0 | 0 | 0.05718 | 304.323 | 0.029115 | 0 | 0 | 0.058229 | 304.5648 | 0.029639 | 0 | 0 | 0.059278 | 304.8066 | 0.030163 | 0 | 0 | 0.060327 | 305.0484 | 0.030688 | 0 | 0 | 0.061376 | 305.2901 | 0.031212 | 0 | 0 | 0.062424 | 305.5319 | 0.031737 | 0 | 0 | 0.063473 | 305.7737 | 0.032261 | 0 | 0 | 0.064522 | 305.9349 | 0.032611 | 0 | 0 | 0.065221 | 306.1767 | 0.033135 | 0 | 0 | 0.06627 | 306.4185 | 0.03366 | 0 | 0 | 0.067319 | 306.6602 | 0.034184 | 0 | 0 | 0.068368 | 306.8214 | 0.034534 | 0 | 0 | 0.069067 | 307.0632 | 0.035058 | 0 | 0 | 0.070116 | 307.2244 | 0.035408 | 0 | 0 | 0.070815 | 307.3856 | 0.035757 | 0 | 0 | 0.071514 | 307.6274 | 0.036282 | 0 | 0 | 0.072563 | 307.7885 | 0.036631 | 0 | 0 | 0.073263 | 308.0303 | 0.037156 | 0 | 0 | 0.074311 | 308.1915 | 0.037505 | 0 | 0 | 0.075011 | 308.4333 | 0.03803 | 0 | 0 | 0.076059 | 308.5945 | 0.038379 | 0 | 0 | 0.076759 | 308.5945 | 0.038379 | 0 | 0 | 0.076759
2017-03-17 11:00 | 272.3014 | 0.81162 |  | 290.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.4882 | 0.018628 | 0 | 0 | 0.037255 | 306.0623 | 0.032887 | 0 | 0 | 0.065774 | 306.2246 | 0.033239 | 0 | 0 | 0.066478 | 306.4681 | 0.033767 | 0 | 0 | 0.067534 | 306.7116 | 0.034295 | 0 | 0 | 0.068591 | 306.9551 | 0.034823 | 0 | 0 | 0.069647 | 307.1986 | 0.035352 | 0 | 0 | 0.070703 | 307.4421 | 0.03588 | 0 | 0 | 0.071759 | 307.6855 | 0.036408 | 0 | 0 | 0.072816 | 307.929 | 0.036936 | 0 | 0 | 0.073872 | 308.0913 | 0.037288 | 0 | 0 | 0.074576 | 308.3348 | 0.037816 | 0 | 0 | 0.075632 | 308.5783 | 0.038344 | 0 | 0 | 0.076689 | 308.8218 | 0.038872 | 0 | 0 | 0.077745 | 308.9841 | 0.039224 | 0 | 0 | 0.078449 | 309.2276 | 0.039753 | 0 | 0 | 0.079505 | 309.3899 | 0.040105 | 0 | 0 | 0.080209 | 309.5523 | 0.040457 | 0 | 0 | 0.080914 | 309.7958 | 0.040985 | 0 | 0 | 0.08197 | 309.9581 | 0.041337 | 0 | 0 | 0.082674 | 310.2016 | 0.041865 | 0 | 0 | 0.08373 | 310.3639 | 0.042217 | 0 | 0 | 0.084434 | 310.6074 | 0.042745 | 0 | 0 | 0.085491 | 310.7697 | 0.043097 | 0 | 0 | 0.086195 | 310.7697 | 0.043097 | 0 | 0 | 0.086195
2017-03-17 12:00 | 269.5903 | 0.80354 |  | 287.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5064 | 0.01216 | 0 | 0 | 0.024321 | 303.0151 | 0.026278 | 0 | 0 | 0.052555 | 303.1758 | 0.026626 | 0 | 0 | 0.053252 | 303.4169 | 0.027149 | 0 | 0 | 0.054298 | 303.6579 | 0.027672 | 0 | 0 | 0.055344 | 303.899 | 0.028195 | 0 | 0 | 0.05639 | 304.1401 | 0.028718 | 0 | 0 | 0.057435 | 304.3811 | 0.029241 | 0 | 0 | 0.058481 | 304.6222 | 0.029763 | 0 | 0 | 0.059527 | 304.8632 | 0.030286 | 0 | 0 | 0.060573 | 305.024 | 0.030635 | 0 | 0 | 0.06127 | 305.265 | 0.031158 | 0 | 0 | 0.062315 | 305.5061 | 0.031681 | 0 | 0 | 0.063361 | 305.7471 | 0.032203 | 0 | 0 | 0.064407 | 305.9078 | 0.032552 | 0 | 0 | 0.065104 | 306.1489 | 0.033075 | 0 | 0 | 0.06615 | 306.3096 | 0.033423 | 0 | 0 | 0.066847 | 306.4703 | 0.033772 | 0 | 0 | 0.067544 | 306.7114 | 0.034295 | 0 | 0 | 0.06859 | 306.8721 | 0.034643 | 0 | 0 | 0.069287 | 307.1132 | 0.035166 | 0 | 0 | 0.070333 | 307.2739 | 0.035515 | 0 | 0 | 0.07103 | 307.5149 | 0.036038 | 0 | 0 | 0.072076 | 307.6756 | 0.036386 | 0 | 0 | 0.072773 | 307.6756 | 0.036386 | 0 | 0 | 0.072773
2017-03-17 13:00 | 271.2019 | 0.80834 |  | 289.7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2789 | 0.016005 | 0 | 0 | 0.03201 | 304.8265 | 0.030207 | 0 | 0 | 0.060413 | 304.9882 | 0.030557 | 0 | 0 | 0.061115 | 305.2307 | 0.031083 | 0 | 0 | 0.062167 | 305.4732 | 0.031609 | 0 | 0 | 0.063219 | 305.7157 | 0.032135 | 0 | 0 | 0.064271 | 305.9582 | 0.032661 | 0 | 0 | 0.065322 | 306.2007 | 0.033187 | 0 | 0 | 0.066374 | 306.4432 | 0.033713 | 0 | 0 | 0.067426 | 306.6857 | 0.034239 | 0 | 0 | 0.068478 | 306.8474 | 0.03459 | 0 | 0 | 0.06918 | 307.0899 | 0.035116 | 0 | 0 | 0.070232 | 307.3324 | 0.035642 | 0 | 0 | 0.071284 | 307.5749 | 0.036168 | 0 | 0 | 0.072336 | 307.7366 | 0.036519 | 0 | 0 | 0.073037 | 307.9791 | 0.037044 | 0 | 0 | 0.074089 | 308.1407 | 0.037395 | 0 | 0 | 0.07479 | 308.3024 | 0.037746 | 0 | 0 | 0.075492 | 308.5449 | 0.038272 | 0 | 0 | 0.076544 | 308.7066 | 0.038622 | 0 | 0 | 0.077245 | 308.9491 | 0.039148 | 0 | 0 | 0.078297 | 309.1107 | 0.039499 | 0 | 0 | 0.078998 | 309.3533 | 0.040025 | 0 | 0 | 0.08005 | 309.5149 | 0.040376 | 0 | 0 | 0.080752 | 309.5149 | 0.040376 | 0 | 0 | 0.080752
2017-03-17 14:00 | 253.8348 | 0.75658 |  | 271.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6943 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-17 15:00 | 234.966 | 0.70034 |  | 251.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1599 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-17 16:00 | 243.1258 | 0.72466 |  | 259.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4724 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-17 17:00 | 247.8483 | 0.73874 |  | 264.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8621 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-17 18:00 | 261.9696 | 0.78083 |  | 279.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4496 | 0.007699 | 0 | 0 | 0.015398 | 294.6057 | 0.0080377 | 0 | 0 | 0.016075 | 294.84 | 0.0085458 | 0 | 0 | 0.017092 | 295.0742 | 0.0090539 | 0 | 0 | 0.018108 | 295.3085 | 0.009562 | 0 | 0 | 0.019124 | 295.5427 | 0.01007 | 0 | 0 | 0.02014 | 295.777 | 0.010578 | 0 | 0 | 0.021156 | 296.0112 | 0.011086 | 0 | 0 | 0.022172 | 296.2455 | 0.011594 | 0 | 0 | 0.023189 | 296.4016 | 0.011933 | 0 | 0 | 0.023866 | 296.6359 | 0.012441 | 0 | 0 | 0.024882 | 296.8701 | 0.012949 | 0 | 0 | 0.025898 | 297.1044 | 0.013457 | 0 | 0 | 0.026915 | 297.2605 | 0.013796 | 0 | 0 | 0.027592 | 297.4948 | 0.014304 | 0 | 0 | 0.028608 | 297.651 | 0.014643 | 0 | 0 | 0.029286 | 297.8071 | 0.014982 | 0 | 0 | 0.029963 | 298.0414 | 0.01549 | 0 | 0 | 0.030979 | 298.1975 | 0.015828 | 0 | 0 | 0.031657 | 298.4318 | 0.016336 | 0 | 0 | 0.032673 | 298.588 | 0.016675 | 0 | 0 | 0.03335 | 298.8222 | 0.017183 | 0 | 0 | 0.034366 | 298.9784 | 0.017522 | 0 | 0 | 0.035044 | 298.9784 | 0.017522 | 0 | 0 | 0.035044
2017-03-17 19:00 | 266.1448 | 0.79327 |  | 284.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.7169 | 0.0039408 | 0 | 0 | 0.0078817 | 299.1424 | 0.017878 | 0 | 0 | 0.035755 | 299.301 | 0.018222 | 0 | 0 | 0.036444 | 299.539 | 0.018738 | 0 | 0 | 0.037476 | 299.777 | 0.019254 | 0 | 0 | 0.038508 | 300.015 | 0.01977 | 0 | 0 | 0.039541 | 300.253 | 0.020287 | 0 | 0 | 0.040573 | 300.4909 | 0.020803 | 0 | 0 | 0.041606 | 300.7289 | 0.021319 | 0 | 0 | 0.042638 | 300.9669 | 0.021835 | 0 | 0 | 0.04367 | 301.1256 | 0.022179 | 0 | 0 | 0.044358 | 301.3635 | 0.022695 | 0 | 0 | 0.045391 | 301.6015 | 0.023212 | 0 | 0 | 0.046423 | 301.8395 | 0.023728 | 0 | 0 | 0.047456 | 301.9982 | 0.024072 | 0 | 0 | 0.048144 | 302.2361 | 0.024588 | 0 | 0 | 0.049176 | 302.3948 | 0.024932 | 0 | 0 | 0.049864 | 302.5535 | 0.025276 | 0 | 0 | 0.050553 | 302.7914 | 0.025793 | 0 | 0 | 0.051585 | 302.9501 | 0.026137 | 0 | 0 | 0.052273 | 303.1881 | 0.026653 | 0 | 0 | 0.053306 | 303.3467 | 0.026997 | 0 | 0 | 0.053994 | 303.5847 | 0.027513 | 0 | 0 | 0.055026 | 303.7434 | 0.027857 | 0 | 0 | 0.055714 | 303.7434 | 0.027857 | 0 | 0 | 0.055714
2017-03-17 20:00 | 264.3555 | 0.78794 |  | 282.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.1312 | 0.013516 | 0 | 0 | 0.027031 | 297.2888 | 0.013857 | 0 | 0 | 0.027715 | 297.5252 | 0.01437 | 0 | 0 | 0.02874 | 297.7616 | 0.014883 | 0 | 0 | 0.029765 | 297.9979 | 0.015395 | 0 | 0 | 0.030791 | 298.2343 | 0.015908 | 0 | 0 | 0.031816 | 298.4707 | 0.016421 | 0 | 0 | 0.032842 | 298.7071 | 0.016934 | 0 | 0 | 0.033867 | 298.9435 | 0.017446 | 0 | 0 | 0.034893 | 299.1011 | 0.017788 | 0 | 0 | 0.035576 | 299.3374 | 0.018301 | 0 | 0 | 0.036602 | 299.5738 | 0.018814 | 0 | 0 | 0.037627 | 299.8102 | 0.019326 | 0 | 0 | 0.038652 | 299.9678 | 0.019668 | 0 | 0 | 0.039336 | 300.2042 | 0.020181 | 0 | 0 | 0.040362 | 300.3618 | 0.020523 | 0 | 0 | 0.041045 | 300.5193 | 0.020864 | 0 | 0 | 0.041729 | 300.7557 | 0.021377 | 0 | 0 | 0.042754 | 300.9133 | 0.021719 | 0 | 0 | 0.043438 | 301.1497 | 0.022232 | 0 | 0 | 0.044463 | 301.3073 | 0.022573 | 0 | 0 | 0.045147 | 301.5437 | 0.023086 | 0 | 0 | 0.046172 | 301.7013 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.046856 | 301.7013 | 0.023428 | 0 | 0 | 0.046856
2017-03-17 21:00 | 271.4042 | 0.80895 |  | 289.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.5014 | 0.016487 | 0 | 0 | 0.032975 | 305.0538 | 0.0307 | 0 | 0 | 0.061399 | 305.2156 | 0.031051 | 0 | 0 | 0.062101 | 305.4583 | 0.031577 | 0 | 0 | 0.063154 | 305.701 | 0.032103 | 0 | 0 | 0.064207 | 305.9437 | 0.03263 | 0 | 0 | 0.065259 | 306.1864 | 0.033156 | 0 | 0 | 0.066312 | 306.429 | 0.033682 | 0 | 0 | 0.067365 | 306.6717 | 0.034209 | 0 | 0 | 0.068418 | 306.9144 | 0.034735 | 0 | 0 | 0.069471 | 307.0762 | 0.035086 | 0 | 0 | 0.070172 | 307.3189 | 0.035613 | 0 | 0 | 0.071225 | 307.5616 | 0.036139 | 0 | 0 | 0.072278 | 307.8042 | 0.036665 | 0 | 0 | 0.073331 | 307.966 | 0.037016 | 0 | 0 | 0.074032 | 308.2087 | 0.037543 | 0 | 0 | 0.075085 | 308.3705 | 0.037894 | 0 | 0 | 0.075787 | 308.5323 | 0.038244 | 0 | 0 | 0.076489 | 308.775 | 0.038771 | 0 | 0 | 0.077542 | 308.9368 | 0.039122 | 0 | 0 | 0.078244 | 309.1795 | 0.039648 | 0 | 0 | 0.079296 | 309.3412 | 0.039999 | 0 | 0 | 0.079998 | 309.5839 | 0.040525 | 0 | 0 | 0.081051 | 309.7457 | 0.040876 | 0 | 0 | 0.081753 | 309.7457 | 0.040876 | 0 | 0 | 0.081753
2017-03-17 22:00 | 276.7587 | 0.82491 |  | 295.6464 | 0.010295 | 0 | 0 | 0.02059 | 304.3904 | 0.029261 | 0 | 0 | 0.058521 | 311.0722 | 0.043753 | 0 | 0 | 0.087507 | 311.2372 | 0.044111 | 0 | 0 | 0.088223 | 311.4846 | 0.044648 | 0 | 0 | 0.089296 | 311.7321 | 0.045185 | 0 | 0 | 0.09037 | 311.9796 | 0.045722 | 0 | 0 | 0.091443 | 312.227 | 0.046258 | 0 | 0 | 0.092517 | 312.4745 | 0.046795 | 0 | 0 | 0.09359 | 312.722 | 0.047332 | 0 | 0 | 0.094664 | 312.9695 | 0.047869 | 0 | 0 | 0.095737 | 313.1344 | 0.048227 | 0 | 0 | 0.096453 | 313.3819 | 0.048763 | 0 | 0 | 0.097527 | 313.6294 | 0.0493 | 0 | 0 | 0.0986 | 313.8769 | 0.049837 | 0 | 0 | 0.099674 | 314.0418 | 0.050195 | 0 | 0 | 0.10039 | 314.2893 | 0.050731 | 0 | 0 | 0.10146 | 314.4543 | 0.051089 | 0 | 0 | 0.10218 | 314.6193 | 0.051447 | 0 | 0 | 0.10289 | 314.8667 | 0.051984 | 0 | 0 | 0.10397 | 315.0317 | 0.052342 | 0 | 0 | 0.10468 | 315.2792 | 0.052878 | 0 | 0 | 0.10576 | 315.4442 | 0.053236 | 0 | 0 | 0.10647 | 315.6916 | 0.053773 | 0 | 0 | 0.10755 | 315.8566 | 0.054131 | 0 | 0 | 0.10826 | 315.8566 | 0.054131 | 0 | 0 | 0.10826
2017-03-17 23:00 | 281.7383 | 0.83975 |  | 300.966 | 0.021833 | 0 | 0 | 0.043666 | 309.8673 | 0.04114 | 0 | 0 | 0.08228 | 316.6693 | 0.055894 | 0 | 0 | 0.11179 | 316.8372 | 0.056258 | 0 | 0 | 0.11252 | 317.0891 | 0.056804 | 0 | 0 | 0.11361 | 317.3411 | 0.057351 | 0 | 0 | 0.1147 | 317.593 | 0.057897 | 0 | 0 | 0.11579 | 317.8449 | 0.058443 | 0 | 0 | 0.11689 | 318.0968 | 0.05899 | 0 | 0 | 0.11798 | 318.3487 | 0.059536 | 0 | 0 | 0.11907 | 318.6007 | 0.060083 | 0 | 0 | 0.12017 | 318.7686 | 0.060447 | 0 | 0 | 0.12089 | 319.0205 | 0.060993 | 0 | 0 | 0.12199 | 319.2725 | 0.06154 | 0 | 0 | 0.12308 | 319.5244 | 0.062086 | 0 | 0 | 0.12417 | 319.6923 | 0.062451 | 0 | 0 | 0.1249 | 319.9443 | 0.062997 | 0 | 0 | 0.12599 | 320.1122 | 0.063361 | 0 | 0 | 0.12672 | 320.2802 | 0.063726 | 0 | 0 | 0.12745 | 320.5321 | 0.064272 | 0 | 0 | 0.12854 | 320.7 | 0.064636 | 0 | 0 | 0.12927 | 320.952 | 0.065183 | 0 | 0 | 0.13037 | 321.1199 | 0.065547 | 0 | 0 | 0.13109 | 321.3718 | 0.066093 | 0 | 0 | 0.13219 | 321.5398 | 0.066458 | 0 | 0 | 0.13292 | 321.5398 | 0.066458 | 0 | 0 | 0.13292
2017-03-18 | 293.515 | 0.87485 |  | 313.5463 | 0.04912 | 0 | 0 | 0.09824 | 322.8197 | 0.069234 | 0 | 0 | 0.13847 | 329.906 | 0.084604 | 0 | 0 | 0.16921 | 330.081 | 0.084984 | 0 | 0 | 0.16997 | 330.3434 | 0.085553 | 0 | 0 | 0.17111 | 330.6059 | 0.086122 | 0 | 0 | 0.17224 | 330.8683 | 0.086691 | 0 | 0 | 0.17338 | 331.1308 | 0.087261 | 0 | 0 | 0.17452 | 331.3932 | 0.08783 | 0 | 0 | 0.17566 | 331.6557 | 0.088399 | 0 | 0 | 0.1768 | 331.9181 | 0.088968 | 0 | 0 | 0.17794 | 332.0931 | 0.089348 | 0 | 0 | 0.1787 | 332.3556 | 0.089917 | 0 | 0 | 0.17983 | 332.618 | 0.090486 | 0 | 0 | 0.18097 | 332.8805 | 0.091056 | 0 | 0 | 0.18211 | 333.0555 | 0.091435 | 0 | 0 | 0.18287 | 333.3179 | 0.092004 | 0 | 0 | 0.18401 | 333.4929 | 0.092384 | 0 | 0 | 0.18477 | 333.6678 | 0.092763 | 0 | 0 | 0.18553 | 333.9303 | 0.093333 | 0 | 0 | 0.18667 | 334.1053 | 0.093712 | 0 | 0 | 0.18742 | 334.3677 | 0.094281 | 0 | 0 | 0.18856 | 334.5427 | 0.094661 | 0 | 0 | 0.18932 | 334.8052 | 0.09523 | 0 | 0 | 0.19046 | 334.9801 | 0.09561 | 0 | 0 | 0.19122 | 334.9801 | 0.09561 | 0 | 0 | 0.19122
2017-03-18 01:00 | 297.0426 | 0.88536 |  | 317.3147 | 0.057294 | 0 | 0 | 0.11459 | 326.6996 | 0.077649 | 0 | 0 | 0.1553 | 333.871 | 0.093204 | 0 | 0 | 0.18641 | 334.0481 | 0.093588 | 0 | 0 | 0.18718 | 334.3137 | 0.094164 | 0 | 0 | 0.18833 | 334.5793 | 0.09474 | 0 | 0 | 0.18948 | 334.8449 | 0.095317 | 0 | 0 | 0.19063 | 335.1105 | 0.095893 | 0 | 0 | 0.19179 | 335.3762 | 0.096469 | 0 | 0 | 0.19294 | 335.6418 | 0.097045 | 0 | 0 | 0.19409 | 335.9074 | 0.097621 | 0 | 0 | 0.19524 | 336.0844 | 0.098005 | 0 | 0 | 0.19601 | 336.3501 | 0.098581 | 0 | 0 | 0.19716 | 336.6157 | 0.099157 | 0 | 0 | 0.19831 | 336.8813 | 0.099733 | 0 | 0 | 0.19947 | 337.0583 | 0.10012 | 0 | 0 | 0.20023 | 337.324 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20139 | 337.501 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.20216 | 337.6781 | 0.10146 | 0 | 0 | 0.20292 | 337.9437 | 0.10204 | 0 | 0 | 0.20408 | 338.1208 | 0.10242 | 0 | 0 | 0.20484 | 338.3864 | 0.103 | 0 | 0 | 0.206 | 338.5635 | 0.10338 | 0 | 0 | 0.20676 | 338.8291 | 0.10396 | 0 | 0 | 0.20792 | 339.0062 | 0.10434 | 0 | 0 | 0.20868 | 339.0062 | 0.10434 | 0 | 0 | 0.20868
2017-03-18 02:00 | 307.8848 | 0.91768 |  | 328.8968 | 0.082415 | 0 | 0 | 0.16483 | 338.6242 | 0.10351 | 0 | 0 | 0.20703 | 346.0574 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23927 | 346.2409 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.24007 | 346.5162 | 0.12063 | 0 | 0 | 0.24126 | 346.7916 | 0.12123 | 0 | 0 | 0.24246 | 347.0669 | 0.12183 | 0 | 0 | 0.24365 | 347.3422 | 0.12242 | 0 | 0 | 0.24485 | 347.6175 | 0.12302 | 0 | 0 | 0.24604 | 347.8928 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.24723 | 348.1681 | 0.12421 | 0 | 0 | 0.24843 | 348.3516 | 0.12461 | 0 | 0 | 0.24923 | 348.6269 | 0.12521 | 0 | 0 | 0.25042 | 348.9022 | 0.12581 | 0 | 0 | 0.25161 | 349.1775 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.25281 | 349.3611 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.2536 | 349.6364 | 0.1274 | 0 | 0 | 0.2548 | 349.8199 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.25559 | 350.0034 | 0.1282 | 0 | 0 | 0.25639 | 350.2787 | 0.12879 | 0 | 0 | 0.25758 | 350.4623 | 0.12919 | 0 | 0 | 0.25838 | 350.7376 | 0.12979 | 0 | 0 | 0.25958 | 350.9211 | 0.13019 | 0 | 0 | 0.26037 | 351.1964 | 0.13078 | 0 | 0 | 0.26157 | 351.38 | 0.13118 | 0 | 0 | 0.26236 | 351.38 | 0.13118 | 0 | 0 | 0.26236
2017-03-18 03:00 | 310.7718 | 0.92629 |  | 331.9809 | 0.089104 | 0 | 0 | 0.17821 | 341.7995 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.2208 | 349.3024 | 0.12667 | 0 | 0 | 0.25335 | 349.4877 | 0.12708 | 0 | 0 | 0.25415 | 349.7656 | 0.12768 | 0 | 0 | 0.25536 | 350.0434 | 0.12828 | 0 | 0 | 0.25656 | 350.3213 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.25777 | 350.5992 | 0.12949 | 0 | 0 | 0.25898 | 350.8771 | 0.13009 | 0 | 0 | 0.26018 | 351.155 | 0.13069 | 0 | 0 | 0.26139 | 351.4329 | 0.1313 | 0 | 0 | 0.26259 | 351.6181 | 0.1317 | 0 | 0 | 0.2634 | 351.896 | 0.1323 | 0 | 0 | 0.2646 | 352.1739 | 0.1329 | 0 | 0 | 0.26581 | 352.4518 | 0.13351 | 0 | 0 | 0.26701 | 352.637 | 0.13391 | 0 | 0 | 0.26782 | 352.9149 | 0.13451 | 0 | 0 | 0.26902 | 353.1002 | 0.13491 | 0 | 0 | 0.26982 | 353.2854 | 0.13531 | 0 | 0 | 0.27063 | 353.5633 | 0.13592 | 0 | 0 | 0.27183 | 353.7486 | 0.13632 | 0 | 0 | 0.27264 | 354.0265 | 0.13692 | 0 | 0 | 0.27384 | 354.2117 | 0.13732 | 0 | 0 | 0.27465 | 354.4896 | 0.13793 | 0 | 0 | 0.27585 | 354.6749 | 0.13833 | 0 | 0 | 0.27666 | 354.6749 | 0.13833 | 0 | 0 | 0.27666
2017-03-18 04:00 | 315.6814 | 0.94092 |  | 337.2255 | 0.10048 | 0 | 0 | 0.20096 | 347.1993 | 0.12211 | 0 | 0 | 0.24423 | 354.8207 | 0.13864 | 0 | 0 | 0.27729 | 355.0089 | 0.13905 | 0 | 0 | 0.2781 | 355.2912 | 0.13966 | 0 | 0 | 0.27933 | 355.5734 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.28055 | 355.8557 | 0.14089 | 0 | 0 | 0.28178 | 356.138 | 0.1415 | 0 | 0 | 0.283 | 356.4203 | 0.14211 | 0 | 0 | 0.28423 | 356.7025 | 0.14273 | 0 | 0 | 0.28545 | 356.9848 | 0.14334 | 0 | 0 | 0.28668 | 357.173 | 0.14375 | 0 | 0 | 0.28749 | 357.4553 | 0.14436 | 0 | 0 | 0.28872 | 357.7375 | 0.14497 | 0 | 0 | 0.28994 | 358.0198 | 0.14558 | 0 | 0 | 0.29117 | 358.208 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.29198 | 358.4903 | 0.1466 | 0 | 0 | 0.29321 | 358.6785 | 0.14701 | 0 | 0 | 0.29402 | 358.8667 | 0.14742 | 0 | 0 | 0.29484 | 359.1489 | 0.14803 | 0 | 0 | 0.29606 | 359.3371 | 0.14844 | 0 | 0 | 0.29688 | 359.6194 | 0.14905 | 0 | 0 | 0.2981 | 359.8076 | 0.14946 | 0 | 0 | 0.29892 | 360.0898 | 0.15007 | 0 | 0 | 0.30015 | 360.278 | 0.15048 | 0 | 0 | 0.30096 | 360.278 | 0.15048 | 0 | 0 | 0.30096
2017-03-18 05:00 | 313.5039 | 0.93443 |  | 334.8994 | 0.095435 | 0 | 0 | 0.19087 | 344.8044 | 0.11692 | 0 | 0 | 0.23384 | 352.3733 | 0.13334 | 0 | 0 | 0.26667 | 352.5602 | 0.13374 | 0 | 0 | 0.26748 | 352.8405 | 0.13435 | 0 | 0 | 0.2687 | 353.1208 | 0.13496 | 0 | 0 | 0.26991 | 353.4011 | 0.13556 | 0 | 0 | 0.27113 | 353.6815 | 0.13617 | 0 | 0 | 0.27235 | 353.9618 | 0.13678 | 0 | 0 | 0.27356 | 354.2421 | 0.13739 | 0 | 0 | 0.27478 | 354.5225 | 0.138 | 0 | 0 | 0.27599 | 354.7093 | 0.1384 | 0 | 0 | 0.2768 | 354.9897 | 0.13901 | 0 | 0 | 0.27802 | 355.27 | 0.13962 | 0 | 0 | 0.27924 | 355.5503 | 0.14023 | 0 | 0 | 0.28045 | 355.7372 | 0.14063 | 0 | 0 | 0.28126 | 356.0175 | 0.14124 | 0 | 0 | 0.28248 | 356.2044 | 0.14165 | 0 | 0 | 0.28329 | 356.3913 | 0.14205 | 0 | 0 | 0.2841 | 356.6716 | 0.14266 | 0 | 0 | 0.28532 | 356.8585 | 0.14306 | 0 | 0 | 0.28613 | 357.1389 | 0.14367 | 0 | 0 | 0.28734 | 357.3257 | 0.14408 | 0 | 0 | 0.28815 | 357.6061 | 0.14469 | 0 | 0 | 0.28937 | 357.793 | 0.14509 | 0 | 0 | 0.29018 | 357.793 | 0.14509 | 0 | 0 | 0.29018
2017-03-18 06:00 | 318.7575 | 0.95009 |  | 340.5116 | 0.10761 | 0 | 0 | 0.21521 | 350.5825 | 0.12945 | 0 | 0 | 0.2589 | 358.2782 | 0.14614 | 0 | 0 | 0.29229 | 358.4682 | 0.14656 | 0 | 0 | 0.29311 | 358.7532 | 0.14717 | 0 | 0 | 0.29435 | 359.0383 | 0.14779 | 0 | 0 | 0.29558 | 359.3233 | 0.14841 | 0 | 0 | 0.29682 | 359.6083 | 0.14903 | 0 | 0 | 0.29806 | 359.8933 | 0.14965 | 0 | 0 | 0.29929 | 360.1784 | 0.15026 | 0 | 0 | 0.30053 | 360.4634 | 0.15088 | 0 | 0 | 0.30177 | 360.6534 | 0.1513 | 0 | 0 | 0.30259 | 360.9384 | 0.15191 | 0 | 0 | 0.30383 | 361.2235 | 0.15253 | 0 | 0 | 0.30506 | 361.5085 | 0.15315 | 0 | 0 | 0.3063 | 361.6985 | 0.15356 | 0 | 0 | 0.30712 | 361.9835 | 0.15418 | 0 | 0 | 0.30836 | 362.1736 | 0.15459 | 0 | 0 | 0.30918 | 362.3636 | 0.155 | 0 | 0 | 0.31001 | 362.6486 | 0.15562 | 0 | 0 | 0.31125 | 362.8386 | 0.15603 | 0 | 0 | 0.31207 | 363.1236 | 0.15665 | 0 | 0 | 0.31331 | 363.3137 | 0.15707 | 0 | 0 | 0.31413 | 363.5987 | 0.15768 | 0 | 0 | 0.31537 | 363.7887 | 0.1581 | 0 | 0 | 0.31619 | 363.7887 | 0.1581 | 0 | 0 | 0.31619
2017-03-18 07:00 | 317.0014 | 0.94485 |  | 338.6356 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20708 | 348.651 | 0.12526 | 0 | 0 | 0.25052 | 356.3044 | 0.14186 | 0 | 0 | 0.28372 | 356.4933 | 0.14227 | 0 | 0 | 0.28454 | 356.7768 | 0.14289 | 0 | 0 | 0.28577 | 357.0602 | 0.1435 | 0 | 0 | 0.287 | 357.3437 | 0.14412 | 0 | 0 | 0.28823 | 357.6272 | 0.14473 | 0 | 0 | 0.28946 | 357.9106 | 0.14535 | 0 | 0 | 0.29069 | 358.1941 | 0.14596 | 0 | 0 | 0.29192 | 358.4775 | 0.14658 | 0 | 0 | 0.29315 | 358.6665 | 0.14699 | 0 | 0 | 0.29397 | 358.9499 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.2952 | 359.2334 | 0.14822 | 0 | 0 | 0.29643 | 359.5169 | 0.14883 | 0 | 0 | 0.29766 | 359.7058 | 0.14924 | 0 | 0 | 0.29848 | 359.9893 | 0.14985 | 0 | 0 | 0.29971 | 360.1783 | 0.15026 | 0 | 0 | 0.30053 | 360.3672 | 0.15067 | 0 | 0 | 0.30135 | 360.6507 | 0.15129 | 0 | 0 | 0.30258 | 360.8397 | 0.1517 | 0 | 0 | 0.3034 | 361.1231 | 0.15231 | 0 | 0 | 0.30463 | 361.3121 | 0.15272 | 0 | 0 | 0.30545 | 361.5955 | 0.15334 | 0 | 0 | 0.30668 | 361.7845 | 0.15375 | 0 | 0 | 0.3075 | 361.7845 | 0.15375 | 0 | 0 | 0.3075
2017-03-18 08:00 | 312.6893 | 0.932 |  | 334.0292 | 0.093547 | 0 | 0 | 0.18709 | 343.9084 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22995 | 351.4576 | 0.13135 | 0 | 0 | 0.2627 | 351.644 | 0.13175 | 0 | 0 | 0.26351 | 351.9236 | 0.13236 | 0 | 0 | 0.26472 | 352.2032 | 0.13297 | 0 | 0 | 0.26593 | 352.4828 | 0.13357 | 0 | 0 | 0.26715 | 352.7624 | 0.13418 | 0 | 0 | 0.26836 | 353.042 | 0.13479 | 0 | 0 | 0.26957 | 353.3216 | 0.13539 | 0 | 0 | 0.27078 | 353.6012 | 0.136 | 0 | 0 | 0.272 | 353.7876 | 0.1364 | 0 | 0 | 0.27281 | 354.0672 | 0.13701 | 0 | 0 | 0.27402 | 354.3468 | 0.13762 | 0 | 0 | 0.27523 | 354.6264 | 0.13822 | 0 | 0 | 0.27645 | 354.8128 | 0.13863 | 0 | 0 | 0.27725 | 355.0924 | 0.13923 | 0 | 0 | 0.27847 | 355.2788 | 0.13964 | 0 | 0 | 0.27928 | 355.4652 | 0.14004 | 0 | 0 | 0.28008 | 355.7448 | 0.14065 | 0 | 0 | 0.2813 | 355.9312 | 0.14105 | 0 | 0 | 0.28211 | 356.2108 | 0.14166 | 0 | 0 | 0.28332 | 356.3972 | 0.14206 | 0 | 0 | 0.28413 | 356.6768 | 0.14267 | 0 | 0 | 0.28534 | 356.8632 | 0.14307 | 0 | 0 | 0.28615 | 356.8632 | 0.14307 | 0 | 0 | 0.28615
2017-03-18 09:00 | 315.0708 | 0.9391 |  | 336.5733 | 0.099065 | 0 | 0 | 0.19813 | 346.5277 | 0.12066 | 0 | 0 | 0.24131 | 354.1344 | 0.13716 | 0 | 0 | 0.27431 | 354.3222 | 0.13756 | 0 | 0 | 0.27513 | 354.604 | 0.13817 | 0 | 0 | 0.27635 | 354.8857 | 0.13878 | 0 | 0 | 0.27757 | 355.1674 | 0.1394 | 0 | 0 | 0.27879 | 355.4492 | 0.14001 | 0 | 0 | 0.28001 | 355.7309 | 0.14062 | 0 | 0 | 0.28124 | 356.0126 | 0.14123 | 0 | 0 | 0.28246 | 356.2944 | 0.14184 | 0 | 0 | 0.28368 | 356.4822 | 0.14225 | 0 | 0 | 0.2845 | 356.7639 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.28572 | 357.0456 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.28694 | 357.3274 | 0.14408 | 0 | 0 | 0.28816 | 357.5152 | 0.14449 | 0 | 0 | 0.28898 | 357.7969 | 0.1451 | 0 | 0 | 0.2902 | 357.9847 | 0.14551 | 0 | 0 | 0.29101 | 358.1726 | 0.14591 | 0 | 0 | 0.29183 | 358.4543 | 0.14653 | 0 | 0 | 0.29305 | 358.6421 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.29387 | 358.9238 | 0.14754 | 0 | 0 | 0.29509 | 359.1117 | 0.14795 | 0 | 0 | 0.2959 | 359.3934 | 0.14856 | 0 | 0 | 0.29712 | 359.5812 | 0.14897 | 0 | 0 | 0.29794 | 359.5812 | 0.14897 | 0 | 0 | 0.29794
2017-03-18 10:00 | 312.691 | 0.93201 |  | 334.031 | 0.093551 | 0 | 0 | 0.1871 | 343.9103 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22996 | 351.4595 | 0.13135 | 0 | 0 | 0.26271 | 351.6459 | 0.13176 | 0 | 0 | 0.26352 | 351.9255 | 0.13236 | 0 | 0 | 0.26473 | 352.2052 | 0.13297 | 0 | 0 | 0.26594 | 352.4848 | 0.13358 | 0 | 0 | 0.26715 | 352.7644 | 0.13418 | 0 | 0 | 0.26837 | 353.044 | 0.13479 | 0 | 0 | 0.26958 | 353.3236 | 0.1354 | 0 | 0 | 0.27079 | 353.6032 | 0.136 | 0 | 0 | 0.27201 | 353.7896 | 0.13641 | 0 | 0 | 0.27281 | 354.0692 | 0.13701 | 0 | 0 | 0.27403 | 354.3488 | 0.13762 | 0 | 0 | 0.27524 | 354.6284 | 0.13823 | 0 | 0 | 0.27645 | 354.8148 | 0.13863 | 0 | 0 | 0.27726 | 355.0944 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.27848 | 355.2808 | 0.13964 | 0 | 0 | 0.27928 | 355.4672 | 0.14005 | 0 | 0 | 0.28009 | 355.7468 | 0.14065 | 0 | 0 | 0.28131 | 355.9332 | 0.14106 | 0 | 0 | 0.28211 | 356.2128 | 0.14166 | 0 | 0 | 0.28333 | 356.3992 | 0.14207 | 0 | 0 | 0.28414 | 356.6788 | 0.14267 | 0 | 0 | 0.28535 | 356.8652 | 0.14308 | 0 | 0 | 0.28616 | 356.8652 | 0.14308 | 0 | 0 | 0.28616
2017-03-18 11:00 | 306.0807 | 0.9123 |  | 326.9696 | 0.078235 | 0 | 0 | 0.15647 | 336.64 | 0.09921 | 0 | 0 | 0.19842 | 344.0297 | 0.11524 | 0 | 0 | 0.23048 | 344.2121 | 0.11563 | 0 | 0 | 0.23127 | 344.4858 | 0.11623 | 0 | 0 | 0.23246 | 344.7595 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.23364 | 345.0332 | 0.11741 | 0 | 0 | 0.23483 | 345.3069 | 0.11801 | 0 | 0 | 0.23602 | 345.5806 | 0.1186 | 0 | 0 | 0.2372 | 345.8543 | 0.1192 | 0 | 0 | 0.23839 | 346.128 | 0.11979 | 0 | 0 | 0.23958 | 346.3104 | 0.12019 | 0 | 0 | 0.24037 | 346.5841 | 0.12078 | 0 | 0 | 0.24156 | 346.8578 | 0.12137 | 0 | 0 | 0.24275 | 347.1315 | 0.12197 | 0 | 0 | 0.24393 | 347.314 | 0.12236 | 0 | 0 | 0.24472 | 347.5877 | 0.12296 | 0 | 0 | 0.24591 | 347.7701 | 0.12335 | 0 | 0 | 0.2467 | 347.9526 | 0.12375 | 0 | 0 | 0.24749 | 348.2263 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24868 | 348.4087 | 0.12474 | 0 | 0 | 0.24947 | 348.6824 | 0.12533 | 0 | 0 | 0.25066 | 348.8649 | 0.12573 | 0 | 0 | 0.25145 | 349.1386 | 0.12632 | 0 | 0 | 0.25264 | 349.321 | 0.12672 | 0 | 0 | 0.25343 | 349.321 | 0.12672 | 0 | 0 | 0.25343
2017-03-18 12:00 | 305.57 | 0.91078 |  | 326.4241 | 0.077052 | 0 | 0 | 0.1541 | 336.0784 | 0.097992 | 0 | 0 | 0.19598 | 343.4557 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.22799 | 343.6379 | 0.11439 | 0 | 0 | 0.22878 | 343.9111 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22996 | 344.1843 | 0.11557 | 0 | 0 | 0.23115 | 344.4576 | 0.11617 | 0 | 0 | 0.23233 | 344.7308 | 0.11676 | 0 | 0 | 0.23352 | 345.004 | 0.11735 | 0 | 0 | 0.2347 | 345.2773 | 0.11794 | 0 | 0 | 0.23589 | 345.5505 | 0.11854 | 0 | 0 | 0.23707 | 345.7327 | 0.11893 | 0 | 0 | 0.23786 | 346.0059 | 0.11952 | 0 | 0 | 0.23905 | 346.2791 | 0.12012 | 0 | 0 | 0.24023 | 346.5524 | 0.12071 | 0 | 0 | 0.24142 | 346.7345 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.24221 | 347.0077 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.2434 | 347.1899 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.24419 | 347.3721 | 0.12249 | 0 | 0 | 0.24498 | 347.6453 | 0.12308 | 0 | 0 | 0.24616 | 347.8274 | 0.12348 | 0 | 0 | 0.24695 | 348.1007 | 0.12407 | 0 | 0 | 0.24814 | 348.2828 | 0.12446 | 0 | 0 | 0.24893 | 348.5561 | 0.12506 | 0 | 0 | 0.25011 | 348.7382 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.2509 | 348.7382 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.2509
2017-03-18 13:00 | 292.0226 | 0.8704 |  | 311.952 | 0.045662 | 0 | 0 | 0.091324 | 321.1783 | 0.065674 | 0 | 0 | 0.13135 | 328.2285 | 0.080966 | 0 | 0 | 0.16193 | 328.4026 | 0.081343 | 0 | 0 | 0.16269 | 328.6637 | 0.08191 | 0 | 0 | 0.16382 | 328.9249 | 0.082476 | 0 | 0 | 0.16495 | 329.186 | 0.083042 | 0 | 0 | 0.16608 | 329.4471 | 0.083609 | 0 | 0 | 0.16722 | 329.7082 | 0.084175 | 0 | 0 | 0.16835 | 329.9694 | 0.084741 | 0 | 0 | 0.16948 | 330.2305 | 0.085308 | 0 | 0 | 0.17062 | 330.4046 | 0.085685 | 0 | 0 | 0.17137 | 330.6657 | 0.086252 | 0 | 0 | 0.1725 | 330.9268 | 0.086818 | 0 | 0 | 0.17364 | 331.1879 | 0.087384 | 0 | 0 | 0.17477 | 331.362 | 0.087762 | 0 | 0 | 0.17552 | 331.6231 | 0.088328 | 0 | 0 | 0.17666 | 331.7972 | 0.088706 | 0 | 0 | 0.17741 | 331.9713 | 0.089084 | 0 | 0 | 0.17817 | 332.2324 | 0.08965 | 0 | 0 | 0.1793 | 332.4065 | 0.090028 | 0 | 0 | 0.18006 | 332.6676 | 0.090594 | 0 | 0 | 0.18119 | 332.8417 | 0.090971 | 0 | 0 | 0.18194 | 333.1028 | 0.091538 | 0 | 0 | 0.18308 | 333.2769 | 0.091915 | 0 | 0 | 0.18383 | 333.2769 | 0.091915 | 0 | 0 | 0.18383
2017-03-18 14:00 | 295.4554 | 0.88063 |  | 315.6192 | 0.053616 | 0 | 0 | 0.10723 | 324.9539 | 0.073863 | 0 | 0 | 0.14773 | 332.087 | 0.089335 | 0 | 0 | 0.17867 | 332.2632 | 0.089717 | 0 | 0 | 0.17943 | 332.5273 | 0.09029 | 0 | 0 | 0.18058 | 332.7915 | 0.090863 | 0 | 0 | 0.18173 | 333.0557 | 0.091436 | 0 | 0 | 0.18287 | 333.3199 | 0.092009 | 0 | 0 | 0.18402 | 333.5841 | 0.092582 | 0 | 0 | 0.18516 | 333.8483 | 0.093155 | 0 | 0 | 0.18631 | 334.1125 | 0.093728 | 0 | 0 | 0.18746 | 334.2886 | 0.09411 | 0 | 0 | 0.18822 | 334.5528 | 0.094683 | 0 | 0 | 0.18937 | 334.817 | 0.095256 | 0 | 0 | 0.19051 | 335.0812 | 0.095829 | 0 | 0 | 0.19166 | 335.2573 | 0.096211 | 0 | 0 | 0.19242 | 335.5215 | 0.096784 | 0 | 0 | 0.19357 | 335.6976 | 0.097166 | 0 | 0 | 0.19433 | 335.8738 | 0.097548 | 0 | 0 | 0.1951 | 336.1379 | 0.098121 | 0 | 0 | 0.19624 | 336.3141 | 0.098503 | 0 | 0 | 0.19701 | 336.5783 | 0.099076 | 0 | 0 | 0.19815 | 336.7544 | 0.099458 | 0 | 0 | 0.19892 | 337.0186 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20006 | 337.1947 | 0.10041 | 0 | 0 | 0.20083 | 337.1947 | 0.10041 | 0 | 0 | 0.20083
2017-03-18 15:00 | 281.7545 | 0.8398 |  | 300.9832 | 0.02187 | 0 | 0 | 0.043741 | 309.885 | 0.041179 | 0 | 0 | 0.082357 | 316.6874 | 0.055933 | 0 | 0 | 0.11187 | 316.8554 | 0.056297 | 0 | 0 | 0.11259 | 317.1073 | 0.056844 | 0 | 0 | 0.11369 | 317.3592 | 0.05739 | 0 | 0 | 0.11478 | 317.6112 | 0.057937 | 0 | 0 | 0.11587 | 317.8631 | 0.058483 | 0 | 0 | 0.11697 | 318.1151 | 0.059029 | 0 | 0 | 0.11806 | 318.367 | 0.059576 | 0 | 0 | 0.11915 | 318.6189 | 0.060122 | 0 | 0 | 0.12024 | 318.7869 | 0.060487 | 0 | 0 | 0.12097 | 319.0388 | 0.061033 | 0 | 0 | 0.12207 | 319.2908 | 0.06158 | 0 | 0 | 0.12316 | 319.5427 | 0.062126 | 0 | 0 | 0.12425 | 319.7107 | 0.06249 | 0 | 0 | 0.12498 | 319.9626 | 0.063037 | 0 | 0 | 0.12607 | 320.1306 | 0.063401 | 0 | 0 | 0.1268 | 320.2985 | 0.063765 | 0 | 0 | 0.12753 | 320.5505 | 0.064312 | 0 | 0 | 0.12862 | 320.7184 | 0.064676 | 0 | 0 | 0.12935 | 320.9704 | 0.065223 | 0 | 0 | 0.13045 | 321.1383 | 0.065587 | 0 | 0 | 0.13117 | 321.3903 | 0.066133 | 0 | 0 | 0.13227 | 321.5582 | 0.066498 | 0 | 0 | 0.133 | 321.5582 | 0.066498 | 0 | 0 | 0.133
2017-03-18 16:00 | 279.1895 | 0.83215 |  | 298.2432 | 0.015927 | 0 | 0 | 0.031855 | 307.064 | 0.03506 | 0 | 0 | 0.07012 | 313.8044 | 0.04968 | 0 | 0 | 0.09936 | 313.9709 | 0.050041 | 0 | 0 | 0.10008 | 314.2205 | 0.050582 | 0 | 0 | 0.10116 | 314.4702 | 0.051124 | 0 | 0 | 0.10225 | 314.7198 | 0.051665 | 0 | 0 | 0.10333 | 314.9695 | 0.052207 | 0 | 0 | 0.10441 | 315.2191 | 0.052748 | 0 | 0 | 0.1055 | 315.4688 | 0.05329 | 0 | 0 | 0.10658 | 315.7184 | 0.053831 | 0 | 0 | 0.10766 | 315.8848 | 0.054192 | 0 | 0 | 0.10838 | 316.1345 | 0.054734 | 0 | 0 | 0.10947 | 316.3841 | 0.055275 | 0 | 0 | 0.11055 | 316.6338 | 0.055817 | 0 | 0 | 0.11163 | 316.8002 | 0.056178 | 0 | 0 | 0.11236 | 317.0498 | 0.056719 | 0 | 0 | 0.11344 | 317.2163 | 0.05708 | 0 | 0 | 0.11416 | 317.3827 | 0.057441 | 0 | 0 | 0.11488 | 317.6323 | 0.057982 | 0 | 0 | 0.11596 | 317.7988 | 0.058343 | 0 | 0 | 0.11669 | 318.0484 | 0.058885 | 0 | 0 | 0.11777 | 318.2149 | 0.059246 | 0 | 0 | 0.11849 | 318.4645 | 0.059787 | 0 | 0 | 0.11957 | 318.6309 | 0.060148 | 0 | 0 | 0.1203 | 318.6309 | 0.060148 | 0 | 0 | 0.1203
2017-03-18 17:00 | 284.2207 | 0.84715 |  | 303.6178 | 0.027585 | 0 | 0 | 0.05517 | 312.5975 | 0.047062 | 0 | 0 | 0.094124 | 319.4594 | 0.061945 | 0 | 0 | 0.12389 | 319.6289 | 0.062313 | 0 | 0 | 0.12463 | 319.883 | 0.062864 | 0 | 0 | 0.12573 | 320.1372 | 0.063415 | 0 | 0 | 0.12683 | 320.3913 | 0.063967 | 0 | 0 | 0.12793 | 320.6454 | 0.064518 | 0 | 0 | 0.12904 | 320.8996 | 0.065069 | 0 | 0 | 0.13014 | 321.1537 | 0.06562 | 0 | 0 | 0.13124 | 321.4079 | 0.066172 | 0 | 0 | 0.13234 | 321.5773 | 0.066539 | 0 | 0 | 0.13308 | 321.8315 | 0.06709 | 0 | 0 | 0.13418 | 322.0856 | 0.067642 | 0 | 0 | 0.13528 | 322.3397 | 0.068193 | 0 | 0 | 0.13639 | 322.5092 | 0.06856 | 0 | 0 | 0.13712 | 322.7633 | 0.069112 | 0 | 0 | 0.13822 | 322.9327 | 0.069479 | 0 | 0 | 0.13896 | 323.1022 | 0.069847 | 0 | 0 | 0.13969 | 323.3563 | 0.070398 | 0 | 0 | 0.1408 | 323.5257 | 0.070765 | 0 | 0 | 0.14153 | 323.7799 | 0.071316 | 0 | 0 | 0.14263 | 323.9493 | 0.071684 | 0 | 0 | 0.14337 | 324.2035 | 0.072235 | 0 | 0 | 0.14447 | 324.3729 | 0.072603 | 0 | 0 | 0.14521 | 324.3729 | 0.072603 | 0 | 0 | 0.14521
2017-03-18 18:00 | 290.609 | 0.86619 |  | 310.442 | 0.042387 | 0 | 0 | 0.084773 | 319.6236 | 0.062301 | 0 | 0 | 0.1246 | 326.6397 | 0.077519 | 0 | 0 | 0.15504 | 326.8129 | 0.077895 | 0 | 0 | 0.15579 | 327.0728 | 0.078459 | 0 | 0 | 0.15692 | 327.3326 | 0.079022 | 0 | 0 | 0.15804 | 327.5925 | 0.079586 | 0 | 0 | 0.15917 | 327.8524 | 0.08015 | 0 | 0 | 0.1603 | 328.1122 | 0.080713 | 0 | 0 | 0.16143 | 328.3721 | 0.081277 | 0 | 0 | 0.16255 | 328.6319 | 0.081841 | 0 | 0 | 0.16368 | 328.8052 | 0.082216 | 0 | 0 | 0.16443 | 329.065 | 0.08278 | 0 | 0 | 0.16556 | 329.3249 | 0.083344 | 0 | 0 | 0.16669 | 329.5847 | 0.083907 | 0 | 0 | 0.16781 | 329.758 | 0.084283 | 0 | 0 | 0.16857 | 330.0178 | 0.084847 | 0 | 0 | 0.16969 | 330.1911 | 0.085222 | 0 | 0 | 0.17044 | 330.3643 | 0.085598 | 0 | 0 | 0.1712 | 330.6242 | 0.086162 | 0 | 0 | 0.17232 | 330.7974 | 0.086537 | 0 | 0 | 0.17307 | 331.0573 | 0.087101 | 0 | 0 | 0.1742 | 331.2305 | 0.087477 | 0 | 0 | 0.17495 | 331.4904 | 0.08804 | 0 | 0 | 0.17608 | 331.6636 | 0.088416 | 0 | 0 | 0.17683 | 331.6636 | 0.088416 | 0 | 0 | 0.17683
2017-03-18 19:00 | 293.1118 | 0.87365 |  | 313.1156 | 0.048186 | 0 | 0 | 0.096371 | 322.3763 | 0.068272 | 0 | 0 | 0.13654 | 329.4528 | 0.083621 | 0 | 0 | 0.16724 | 329.6276 | 0.084 | 0 | 0 | 0.168 | 329.8897 | 0.084569 | 0 | 0 | 0.16914 | 330.1518 | 0.085137 | 0 | 0 | 0.17027 | 330.4139 | 0.085706 | 0 | 0 | 0.17141 | 330.676 | 0.086274 | 0 | 0 | 0.17255 | 330.938 | 0.086843 | 0 | 0 | 0.17369 | 331.2001 | 0.087411 | 0 | 0 | 0.17482 | 331.4622 | 0.087979 | 0 | 0 | 0.17596 | 331.637 | 0.088358 | 0 | 0 | 0.17672 | 331.8991 | 0.088927 | 0 | 0 | 0.17785 | 332.1612 | 0.089495 | 0 | 0 | 0.17899 | 332.4233 | 0.090064 | 0 | 0 | 0.18013 | 332.598 | 0.090443 | 0 | 0 | 0.18089 | 332.8601 | 0.091011 | 0 | 0 | 0.18202 | 333.0348 | 0.09139 | 0 | 0 | 0.18278 | 333.2095 | 0.091769 | 0 | 0 | 0.18354 | 333.4716 | 0.092338 | 0 | 0 | 0.18468 | 333.6464 | 0.092717 | 0 | 0 | 0.18543 | 333.9085 | 0.093285 | 0 | 0 | 0.18657 | 334.0832 | 0.093664 | 0 | 0 | 0.18733 | 334.3453 | 0.094233 | 0 | 0 | 0.18847 | 334.52 | 0.094612 | 0 | 0 | 0.18922 | 334.52 | 0.094612 | 0 | 0 | 0.18922
2017-03-18 20:00 | 290.1145 | 0.86471 |  | 309.9138 | 0.041241 | 0 | 0 | 0.082482 | 319.0798 | 0.061122 | 0 | 0 | 0.12224 | 326.084 | 0.076314 | 0 | 0 | 0.15263 | 326.2569 | 0.076689 | 0 | 0 | 0.15338 | 326.5163 | 0.077252 | 0 | 0 | 0.1545 | 326.7758 | 0.077815 | 0 | 0 | 0.15563 | 327.0352 | 0.078377 | 0 | 0 | 0.15675 | 327.2946 | 0.07894 | 0 | 0 | 0.15788 | 327.554 | 0.079503 | 0 | 0 | 0.15901 | 327.8134 | 0.080065 | 0 | 0 | 0.16013 | 328.0728 | 0.080628 | 0 | 0 | 0.16126 | 328.2458 | 0.081003 | 0 | 0 | 0.16201 | 328.5052 | 0.081566 | 0 | 0 | 0.16313 | 328.7646 | 0.082128 | 0 | 0 | 0.16426 | 329.024 | 0.082691 | 0 | 0 | 0.16538 | 329.197 | 0.083066 | 0 | 0 | 0.16613 | 329.4564 | 0.083629 | 0 | 0 | 0.16726 | 329.6293 | 0.084004 | 0 | 0 | 0.16801 | 329.8023 | 0.084379 | 0 | 0 | 0.16876 | 330.0617 | 0.084942 | 0 | 0 | 0.16988 | 330.2346 | 0.085317 | 0 | 0 | 0.17063 | 330.494 | 0.085879 | 0 | 0 | 0.17176 | 330.667 | 0.086255 | 0 | 0 | 0.17251 | 330.9264 | 0.086817 | 0 | 0 | 0.17363 | 331.0993 | 0.087192 | 0 | 0 | 0.17438 | 331.0993 | 0.087192 | 0 | 0 | 0.17438
2017-03-18 21:00 | 297.1421 | 0.88566 |  | 317.4209 | 0.057524 | 0 | 0 | 0.11505 | 326.8089 | 0.077886 | 0 | 0 | 0.15577 | 333.9828 | 0.093447 | 0 | 0 | 0.18689 | 334.1599 | 0.093831 | 0 | 0 | 0.18766 | 334.4256 | 0.094407 | 0 | 0 | 0.18881 | 334.6913 | 0.094983 | 0 | 0 | 0.18997 | 334.957 | 0.09556 | 0 | 0 | 0.19112 | 335.2227 | 0.096136 | 0 | 0 | 0.19227 | 335.4884 | 0.096712 | 0 | 0 | 0.19342 | 335.7541 | 0.097289 | 0 | 0 | 0.19458 | 336.0198 | 0.097865 | 0 | 0 | 0.19573 | 336.1969 | 0.098249 | 0 | 0 | 0.1965 | 336.4626 | 0.098825 | 0 | 0 | 0.19765 | 336.7283 | 0.099402 | 0 | 0 | 0.1988 | 336.994 | 0.099978 | 0 | 0 | 0.19996 | 337.1712 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20072 | 337.4369 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20188 | 337.614 | 0.10132 | 0 | 0 | 0.20265 | 337.7911 | 0.10171 | 0 | 0 | 0.20341 | 338.0568 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.20457 | 338.234 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20533 | 338.4997 | 0.10324 | 0 | 0 | 0.20649 | 338.6768 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20726 | 338.9425 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.20841 | 339.1196 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20918 | 339.1196 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20918
2017-03-18 22:00 | 302.9676 | 0.90302 |  | 323.644 | 0.071022 | 0 | 0 | 0.14204 | 333.2161 | 0.091784 | 0 | 0 | 0.18357 | 340.5306 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 340.7112 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21608 | 340.9821 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21726 | 341.253 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21843 | 341.5239 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.21961 | 341.7948 | 0.11039 | 0 | 0 | 0.22078 | 342.0657 | 0.11098 | 0 | 0 | 0.22196 | 342.3366 | 0.11157 | 0 | 0 | 0.22313 | 342.6075 | 0.11215 | 0 | 0 | 0.22431 | 342.7882 | 0.11255 | 0 | 0 | 0.22509 | 343.0591 | 0.11313 | 0 | 0 | 0.22627 | 343.33 | 0.11372 | 0 | 0 | 0.22744 | 343.6009 | 0.11431 | 0 | 0 | 0.22862 | 343.7815 | 0.1147 | 0 | 0 | 0.2294 | 344.0524 | 0.11529 | 0 | 0 | 0.23058 | 344.233 | 0.11568 | 0 | 0 | 0.23136 | 344.4136 | 0.11607 | 0 | 0 | 0.23214 | 344.6845 | 0.11666 | 0 | 0 | 0.23332 | 344.8651 | 0.11705 | 0 | 0 | 0.2341 | 345.136 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.23528 | 345.3166 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.23606 | 345.5875 | 0.11862 | 0 | 0 | 0.23723 | 345.7681 | 0.11901 | 0 | 0 | 0.23802 | 345.7681 | 0.11901 | 0 | 0 | 0.23802
2017-03-18 23:00 | 301.8333 | 0.89964 |  | 322.4323 | 0.068394 | 0 | 0 | 0.13679 | 331.9685 | 0.089078 | 0 | 0 | 0.17816 | 339.2557 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20977 | 339.4356 | 0.10527 | 0 | 0 | 0.21055 | 339.7055 | 0.10586 | 0 | 0 | 0.21172 | 339.9754 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21289 | 340.2453 | 0.10703 | 0 | 0 | 0.21406 | 340.5152 | 0.10762 | 0 | 0 | 0.21523 | 340.7851 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.2164 | 341.055 | 0.10879 | 0 | 0 | 0.21757 | 341.3248 | 0.10937 | 0 | 0 | 0.21874 | 341.5048 | 0.10976 | 0 | 0 | 0.21952 | 341.7747 | 0.11035 | 0 | 0 | 0.22069 | 342.0446 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22187 | 342.3145 | 0.11152 | 0 | 0 | 0.22304 | 342.4944 | 0.11191 | 0 | 0 | 0.22382 | 342.7643 | 0.11249 | 0 | 0 | 0.22499 | 342.9442 | 0.11288 | 0 | 0 | 0.22577 | 343.1241 | 0.11327 | 0 | 0 | 0.22655 | 343.394 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22772 | 343.574 | 0.11425 | 0 | 0 | 0.2285 | 343.8438 | 0.11484 | 0 | 0 | 0.22967 | 344.0238 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23045 | 344.2937 | 0.11581 | 0 | 0 | 0.23162 | 344.4736 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.2324 | 344.4736 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.2324
2017-03-19 | 313.3052 | 0.93384 |  | 334.6871 | 0.094974 | 0 | 0 | 0.18995 | 344.5858 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.23289 | 352.1498 | 0.13285 | 0 | 0 | 0.2657 | 352.3366 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.26651 | 352.6168 | 0.13386 | 0 | 0 | 0.26773 | 352.8969 | 0.13447 | 0 | 0 | 0.26894 | 353.1771 | 0.13508 | 0 | 0 | 0.27016 | 353.4572 | 0.13569 | 0 | 0 | 0.27137 | 353.7374 | 0.13629 | 0 | 0 | 0.27259 | 354.0175 | 0.1369 | 0 | 0 | 0.2738 | 354.2977 | 0.13751 | 0 | 0 | 0.27502 | 354.4844 | 0.13791 | 0 | 0 | 0.27583 | 354.7646 | 0.13852 | 0 | 0 | 0.27704 | 355.0447 | 0.13913 | 0 | 0 | 0.27826 | 355.3249 | 0.13974 | 0 | 0 | 0.27948 | 355.5117 | 0.14014 | 0 | 0 | 0.28029 | 355.7918 | 0.14075 | 0 | 0 | 0.2815 | 355.9786 | 0.14116 | 0 | 0 | 0.28231 | 356.1653 | 0.14156 | 0 | 0 | 0.28312 | 356.4455 | 0.14217 | 0 | 0 | 0.28434 | 356.6323 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.28515 | 356.9124 | 0.14318 | 0 | 0 | 0.28636 | 357.0992 | 0.14359 | 0 | 0 | 0.28717 | 357.3793 | 0.14419 | 0 | 0 | 0.28839 | 357.5661 | 0.1446 | 0 | 0 | 0.2892 | 357.5661 | 0.1446 | 0 | 0 | 0.2892
2017-03-19 01:00 | 314.707 | 0.93801 |  | 336.1846 | 0.098222 | 0 | 0 | 0.19644 | 346.1275 | 0.11979 | 0 | 0 | 0.23958 | 353.7254 | 0.13627 | 0 | 0 | 0.27254 | 353.913 | 0.13668 | 0 | 0 | 0.27335 | 354.1945 | 0.13729 | 0 | 0 | 0.27457 | 354.4759 | 0.1379 | 0 | 0 | 0.27579 | 354.7573 | 0.13851 | 0 | 0 | 0.27701 | 355.0387 | 0.13912 | 0 | 0 | 0.27823 | 355.3201 | 0.13973 | 0 | 0 | 0.27945 | 355.6015 | 0.14034 | 0 | 0 | 0.28067 | 355.8829 | 0.14095 | 0 | 0 | 0.2819 | 356.0705 | 0.14135 | 0 | 0 | 0.28271 | 356.3519 | 0.14197 | 0 | 0 | 0.28393 | 356.6333 | 0.14258 | 0 | 0 | 0.28515 | 356.9147 | 0.14319 | 0 | 0 | 0.28637 | 357.1023 | 0.14359 | 0 | 0 | 0.28719 | 357.3837 | 0.1442 | 0 | 0 | 0.28841 | 357.5713 | 0.14461 | 0 | 0 | 0.28922 | 357.7589 | 0.14502 | 0 | 0 | 0.29003 | 358.0403 | 0.14563 | 0 | 0 | 0.29125 | 358.2279 | 0.14603 | 0 | 0 | 0.29207 | 358.5093 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.29329 | 358.6969 | 0.14705 | 0 | 0 | 0.2941 | 358.9783 | 0.14766 | 0 | 0 | 0.29532 | 359.1659 | 0.14807 | 0 | 0 | 0.29614 | 359.1659 | 0.14807 | 0 | 0 | 0.29614
2017-03-19 02:00 | 314.6821 | 0.93794 |  | 336.158 | 0.098165 | 0 | 0 | 0.19633 | 346.1002 | 0.11973 | 0 | 0 | 0.23946 | 353.6975 | 0.13621 | 0 | 0 | 0.27242 | 353.8851 | 0.13661 | 0 | 0 | 0.27323 | 354.1665 | 0.13723 | 0 | 0 | 0.27445 | 354.4479 | 0.13784 | 0 | 0 | 0.27567 | 354.7293 | 0.13845 | 0 | 0 | 0.27689 | 355.0107 | 0.13906 | 0 | 0 | 0.27811 | 355.292 | 0.13967 | 0 | 0 | 0.27933 | 355.5734 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.28055 | 355.8548 | 0.14089 | 0 | 0 | 0.28177 | 356.0424 | 0.14129 | 0 | 0 | 0.28259 | 356.3238 | 0.1419 | 0 | 0 | 0.28381 | 356.6052 | 0.14251 | 0 | 0 | 0.28503 | 356.8865 | 0.14312 | 0 | 0 | 0.28625 | 357.0741 | 0.14353 | 0 | 0 | 0.28706 | 357.3555 | 0.14414 | 0 | 0 | 0.28828 | 357.5431 | 0.14455 | 0 | 0 | 0.2891 | 357.7307 | 0.14496 | 0 | 0 | 0.28991 | 358.0121 | 0.14557 | 0 | 0 | 0.29113 | 358.1997 | 0.14597 | 0 | 0 | 0.29195 | 358.481 | 0.14658 | 0 | 0 | 0.29317 | 358.6686 | 0.14699 | 0 | 0 | 0.29398 | 358.95 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.2952 | 359.1376 | 0.14801 | 0 | 0 | 0.29601 | 359.1376 | 0.14801 | 0 | 0 | 0.29601
2017-03-19 03:00 | 309.8493 | 0.92354 |  | 330.9954 | 0.086967 | 0 | 0 | 0.17393 | 340.7849 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.2164 | 348.2656 | 0.12443 | 0 | 0 | 0.24885 | 348.4503 | 0.12483 | 0 | 0 | 0.24965 | 348.7273 | 0.12543 | 0 | 0 | 0.25085 | 349.0044 | 0.12603 | 0 | 0 | 0.25206 | 349.2814 | 0.12663 | 0 | 0 | 0.25326 | 349.5585 | 0.12723 | 0 | 0 | 0.25446 | 349.8356 | 0.12783 | 0 | 0 | 0.25566 | 350.1126 | 0.12843 | 0 | 0 | 0.25686 | 350.3897 | 0.12903 | 0 | 0 | 0.25807 | 350.5744 | 0.12943 | 0 | 0 | 0.25887 | 350.8515 | 0.13003 | 0 | 0 | 0.26007 | 351.1285 | 0.13064 | 0 | 0 | 0.26127 | 351.4056 | 0.13124 | 0 | 0 | 0.26247 | 351.5903 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.26327 | 351.8673 | 0.13224 | 0 | 0 | 0.26448 | 352.0521 | 0.13264 | 0 | 0 | 0.26528 | 352.2368 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.26608 | 352.5138 | 0.13364 | 0 | 0 | 0.26728 | 352.6985 | 0.13404 | 0 | 0 | 0.26808 | 352.9756 | 0.13464 | 0 | 0 | 0.26928 | 353.1603 | 0.13504 | 0 | 0 | 0.27009 | 353.4374 | 0.13564 | 0 | 0 | 0.27129 | 353.6221 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.27209 | 353.6221 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.27209
2017-03-19 04:00 | 308.5443 | 0.91965 |  | 329.6013 | 0.083943 | 0 | 0 | 0.16789 | 339.3496 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.21017 | 346.7987 | 0.12124 | 0 | 0 | 0.24249 | 346.9827 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.24329 | 347.2585 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24448 | 347.5344 | 0.12284 | 0 | 0 | 0.24568 | 347.8103 | 0.12344 | 0 | 0 | 0.24688 | 348.0862 | 0.12404 | 0 | 0 | 0.24807 | 348.3621 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.24927 | 348.638 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.25047 | 348.9139 | 0.12583 | 0 | 0 | 0.25166 | 349.0978 | 0.12623 | 0 | 0 | 0.25246 | 349.3737 | 0.12683 | 0 | 0 | 0.25366 | 349.6496 | 0.12743 | 0 | 0 | 0.25486 | 349.9255 | 0.12803 | 0 | 0 | 0.25605 | 350.1095 | 0.12843 | 0 | 0 | 0.25685 | 350.3853 | 0.12902 | 0 | 0 | 0.25805 | 350.5693 | 0.12942 | 0 | 0 | 0.25885 | 350.7532 | 0.12982 | 0 | 0 | 0.25964 | 351.0291 | 0.13042 | 0 | 0 | 0.26084 | 351.213 | 0.13082 | 0 | 0 | 0.26164 | 351.4889 | 0.13142 | 0 | 0 | 0.26283 | 351.6729 | 0.13182 | 0 | 0 | 0.26363 | 351.9487 | 0.13241 | 0 | 0 | 0.26483 | 352.1327 | 0.13281 | 0 | 0 | 0.26563 | 352.1327 | 0.13281 | 0 | 0 | 0.26563
2017-03-19 05:00 | 309.8185 | 0.92344 |  | 330.9625 | 0.086895 | 0 | 0 | 0.17379 | 340.751 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.21625 | 348.2309 | 0.12435 | 0 | 0 | 0.2487 | 348.4156 | 0.12475 | 0 | 0 | 0.2495 | 348.6926 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.2507 | 348.9696 | 0.12595 | 0 | 0 | 0.25191 | 349.2467 | 0.12655 | 0 | 0 | 0.25311 | 349.5237 | 0.12715 | 0 | 0 | 0.25431 | 349.8007 | 0.12776 | 0 | 0 | 0.25551 | 350.0778 | 0.12836 | 0 | 0 | 0.25671 | 350.3548 | 0.12896 | 0 | 0 | 0.25791 | 350.5395 | 0.12936 | 0 | 0 | 0.25872 | 350.8165 | 0.12996 | 0 | 0 | 0.25992 | 351.0935 | 0.13056 | 0 | 0 | 0.26112 | 351.3706 | 0.13116 | 0 | 0 | 0.26232 | 351.5553 | 0.13156 | 0 | 0 | 0.26312 | 351.8323 | 0.13216 | 0 | 0 | 0.26432 | 352.017 | 0.13256 | 0 | 0 | 0.26513 | 352.2017 | 0.13296 | 0 | 0 | 0.26593 | 352.4787 | 0.13356 | 0 | 0 | 0.26713 | 352.6634 | 0.13396 | 0 | 0 | 0.26793 | 352.9404 | 0.13457 | 0 | 0 | 0.26913 | 353.1251 | 0.13497 | 0 | 0 | 0.26993 | 353.4022 | 0.13557 | 0 | 0 | 0.27113 | 353.5868 | 0.13597 | 0 | 0 | 0.27194 | 353.5868 | 0.13597 | 0 | 0 | 0.27194
2017-03-19 06:00 | 305.6416 | 0.91099 |  | 326.5006 | 0.077218 | 0 | 0 | 0.15444 | 336.1571 | 0.098163 | 0 | 0 | 0.19633 | 343.5362 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22834 | 343.7184 | 0.11456 | 0 | 0 | 0.22913 | 343.9917 | 0.11516 | 0 | 0 | 0.23031 | 344.265 | 0.11575 | 0 | 0 | 0.2315 | 344.5383 | 0.11634 | 0 | 0 | 0.23268 | 344.8116 | 0.11693 | 0 | 0 | 0.23387 | 345.0849 | 0.11753 | 0 | 0 | 0.23505 | 345.3582 | 0.11812 | 0 | 0 | 0.23624 | 345.6315 | 0.11871 | 0 | 0 | 0.23743 | 345.8137 | 0.11911 | 0 | 0 | 0.23822 | 346.087 | 0.1197 | 0 | 0 | 0.2394 | 346.3603 | 0.12029 | 0 | 0 | 0.24059 | 346.6336 | 0.12089 | 0 | 0 | 0.24177 | 346.8158 | 0.12128 | 0 | 0 | 0.24256 | 347.089 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.24375 | 347.2712 | 0.12227 | 0 | 0 | 0.24454 | 347.4534 | 0.12266 | 0 | 0 | 0.24533 | 347.7267 | 0.12326 | 0 | 0 | 0.24651 | 347.9089 | 0.12365 | 0 | 0 | 0.2473 | 348.1822 | 0.12425 | 0 | 0 | 0.24849 | 348.3644 | 0.12464 | 0 | 0 | 0.24928 | 348.6377 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.25047 | 348.8199 | 0.12563 | 0 | 0 | 0.25126 | 348.8199 | 0.12563 | 0 | 0 | 0.25126
2017-03-19 07:00 | 312.0746 | 0.93017 |  | 333.3725 | 0.092123 | 0 | 0 | 0.18425 | 343.2323 | 0.11351 | 0 | 0 | 0.22702 | 350.7667 | 0.12985 | 0 | 0 | 0.2597 | 350.9527 | 0.13025 | 0 | 0 | 0.26051 | 351.2318 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.26172 | 351.5108 | 0.13146 | 0 | 0 | 0.26293 | 351.7899 | 0.13207 | 0 | 0 | 0.26414 | 352.0689 | 0.13268 | 0 | 0 | 0.26535 | 352.348 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.26656 | 352.627 | 0.13389 | 0 | 0 | 0.26777 | 352.9061 | 0.13449 | 0 | 0 | 0.26898 | 353.0921 | 0.13489 | 0 | 0 | 0.26979 | 353.3711 | 0.1355 | 0 | 0 | 0.271 | 353.6502 | 0.13611 | 0 | 0 | 0.27221 | 353.9292 | 0.13671 | 0 | 0 | 0.27342 | 354.1153 | 0.13711 | 0 | 0 | 0.27423 | 354.3943 | 0.13772 | 0 | 0 | 0.27544 | 354.5804 | 0.13812 | 0 | 0 | 0.27625 | 354.7664 | 0.13853 | 0 | 0 | 0.27705 | 355.0454 | 0.13913 | 0 | 0 | 0.27826 | 355.2315 | 0.13953 | 0 | 0 | 0.27907 | 355.5105 | 0.14014 | 0 | 0 | 0.28028 | 355.6966 | 0.14054 | 0 | 0 | 0.28109 | 355.9756 | 0.14115 | 0 | 0 | 0.2823 | 356.1616 | 0.14155 | 0 | 0 | 0.28311 | 356.1616 | 0.14155 | 0 | 0 | 0.28311
2017-03-19 08:00 | 303.5908 | 0.90488 |  | 324.3098 | 0.072466 | 0 | 0 | 0.14493 | 333.9015 | 0.09327 | 0 | 0 | 0.18654 | 341.2311 | 0.10917 | 0 | 0 | 0.21834 | 341.412 | 0.10956 | 0 | 0 | 0.21912 | 341.6835 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.2203 | 341.955 | 0.11074 | 0 | 0 | 0.22148 | 342.2264 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.22265 | 342.4979 | 0.11192 | 0 | 0 | 0.22383 | 342.7694 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.22501 | 343.0408 | 0.11309 | 0 | 0 | 0.22619 | 343.3123 | 0.11368 | 0 | 0 | 0.22736 | 343.4933 | 0.11407 | 0 | 0 | 0.22815 | 343.7647 | 0.11466 | 0 | 0 | 0.22933 | 344.0362 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 344.3077 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.23168 | 344.4886 | 0.11623 | 0 | 0 | 0.23247 | 344.7601 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.23365 | 344.9411 | 0.11722 | 0 | 0 | 0.23443 | 345.122 | 0.11761 | 0 | 0 | 0.23522 | 345.3935 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.23639 | 345.5745 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23718 | 345.846 | 0.11918 | 0 | 0 | 0.23836 | 346.0269 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.23914 | 346.2984 | 0.12016 | 0 | 0 | 0.24032 | 346.4794 | 0.12055 | 0 | 0 | 0.2411 | 346.4794 | 0.12055 | 0 | 0 | 0.2411
2017-03-19 09:00 | 295.5788 | 0.881 |  | 315.751 | 0.053902 | 0 | 0 | 0.1078 | 325.0896 | 0.074157 | 0 | 0 | 0.14831 | 332.2258 | 0.089636 | 0 | 0 | 0.17927 | 332.402 | 0.090018 | 0 | 0 | 0.18004 | 332.6663 | 0.090591 | 0 | 0 | 0.18118 | 332.9306 | 0.091164 | 0 | 0 | 0.18233 | 333.1949 | 0.091738 | 0 | 0 | 0.18348 | 333.4592 | 0.092311 | 0 | 0 | 0.18462 | 333.7235 | 0.092884 | 0 | 0 | 0.18577 | 333.9878 | 0.093457 | 0 | 0 | 0.18691 | 334.2521 | 0.094031 | 0 | 0 | 0.18806 | 334.4283 | 0.094413 | 0 | 0 | 0.18883 | 334.6926 | 0.094986 | 0 | 0 | 0.18997 | 334.9569 | 0.095559 | 0 | 0 | 0.19112 | 335.2212 | 0.096133 | 0 | 0 | 0.19227 | 335.3974 | 0.096515 | 0 | 0 | 0.19303 | 335.6617 | 0.097088 | 0 | 0 | 0.19418 | 335.8379 | 0.09747 | 0 | 0 | 0.19494 | 336.0141 | 0.097852 | 0 | 0 | 0.1957 | 336.2784 | 0.098426 | 0 | 0 | 0.19685 | 336.4546 | 0.098808 | 0 | 0 | 0.19762 | 336.7189 | 0.099381 | 0 | 0 | 0.19876 | 336.8951 | 0.099763 | 0 | 0 | 0.19953 | 337.1594 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20067 | 337.3356 | 0.10072 | 0 | 0 | 0.20144 | 337.3356 | 0.10072 | 0 | 0 | 0.20144
2017-03-19 10:00 | 306.4044 | 0.91327 |  | 327.3154 | 0.078985 | 0 | 0 | 0.15797 | 336.996 | 0.099982 | 0 | 0 | 0.19996 | 344.3935 | 0.11603 | 0 | 0 | 0.23205 | 344.5761 | 0.11642 | 0 | 0 | 0.23285 | 344.8501 | 0.11702 | 0 | 0 | 0.23404 | 345.1241 | 0.11761 | 0 | 0 | 0.23522 | 345.3981 | 0.11821 | 0 | 0 | 0.23641 | 345.6721 | 0.1188 | 0 | 0 | 0.2376 | 345.946 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.23879 | 346.22 | 0.11999 | 0 | 0 | 0.23998 | 346.494 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.24117 | 346.6766 | 0.12098 | 0 | 0 | 0.24196 | 346.9506 | 0.12157 | 0 | 0 | 0.24315 | 347.2246 | 0.12217 | 0 | 0 | 0.24434 | 347.4986 | 0.12276 | 0 | 0 | 0.24552 | 347.6812 | 0.12316 | 0 | 0 | 0.24632 | 347.9552 | 0.12375 | 0 | 0 | 0.24751 | 348.1379 | 0.12415 | 0 | 0 | 0.2483 | 348.3205 | 0.12455 | 0 | 0 | 0.24909 | 348.5945 | 0.12514 | 0 | 0 | 0.25028 | 348.7772 | 0.12554 | 0 | 0 | 0.25107 | 349.0511 | 0.12613 | 0 | 0 | 0.25226 | 349.2338 | 0.12653 | 0 | 0 | 0.25305 | 349.5078 | 0.12712 | 0 | 0 | 0.25424 | 349.6904 | 0.12752 | 0 | 0 | 0.25503 | 349.6904 | 0.12752 | 0 | 0 | 0.25503
2017-03-19 11:00 | 310.9171 | 0.92672 |  | 332.1361 | 0.089441 | 0 | 0 | 0.17888 | 341.9593 | 0.11075 | 0 | 0 | 0.2215 | 349.4657 | 0.12703 | 0 | 0 | 0.25406 | 349.6511 | 0.12743 | 0 | 0 | 0.25486 | 349.9291 | 0.12803 | 0 | 0 | 0.25607 | 350.2071 | 0.12864 | 0 | 0 | 0.25727 | 350.4851 | 0.12924 | 0 | 0 | 0.25848 | 350.7631 | 0.12984 | 0 | 0 | 0.25969 | 351.0412 | 0.13045 | 0 | 0 | 0.26089 | 351.3192 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.2621 | 351.5972 | 0.13165 | 0 | 0 | 0.2633 | 351.7825 | 0.13205 | 0 | 0 | 0.26411 | 352.0606 | 0.13266 | 0 | 0 | 0.26531 | 352.3386 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.26652 | 352.6166 | 0.13386 | 0 | 0 | 0.26773 | 352.8019 | 0.13427 | 0 | 0 | 0.26853 | 353.0799 | 0.13487 | 0 | 0 | 0.26974 | 353.2653 | 0.13527 | 0 | 0 | 0.27054 | 353.4506 | 0.13567 | 0 | 0 | 0.27134 | 353.7286 | 0.13628 | 0 | 0 | 0.27255 | 353.914 | 0.13668 | 0 | 0 | 0.27335 | 354.192 | 0.13728 | 0 | 0 | 0.27456 | 354.3774 | 0.13768 | 0 | 0 | 0.27536 | 354.6554 | 0.13829 | 0 | 0 | 0.27657 | 354.8407 | 0.13869 | 0 | 0 | 0.27737 | 354.8407 | 0.13869 | 0 | 0 | 0.27737
2017-03-19 12:00 | 306.5638 | 0.91374 |  | 327.4856 | 0.079354 | 0 | 0 | 0.15871 | 337.1713 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20073 | 344.5727 | 0.11642 | 0 | 0 | 0.23283 | 344.7554 | 0.11681 | 0 | 0 | 0.23362 | 345.0295 | 0.11741 | 0 | 0 | 0.23481 | 345.3036 | 0.118 | 0 | 0 | 0.236 | 345.5778 | 0.1186 | 0 | 0 | 0.23719 | 345.8519 | 0.11919 | 0 | 0 | 0.23838 | 346.126 | 0.11979 | 0 | 0 | 0.23957 | 346.4001 | 0.12038 | 0 | 0 | 0.24076 | 346.6743 | 0.12097 | 0 | 0 | 0.24195 | 346.857 | 0.12137 | 0 | 0 | 0.24274 | 347.1311 | 0.12197 | 0 | 0 | 0.24393 | 347.4053 | 0.12256 | 0 | 0 | 0.24512 | 347.6794 | 0.12315 | 0 | 0 | 0.24631 | 347.8621 | 0.12355 | 0 | 0 | 0.2471 | 348.1362 | 0.12415 | 0 | 0 | 0.24829 | 348.319 | 0.12454 | 0 | 0 | 0.24908 | 348.5017 | 0.12494 | 0 | 0 | 0.24988 | 348.7759 | 0.12553 | 0 | 0 | 0.25107 | 348.9586 | 0.12593 | 0 | 0 | 0.25186 | 349.2327 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.25305 | 349.4155 | 0.12692 | 0 | 0 | 0.25384 | 349.6896 | 0.12751 | 0 | 0 | 0.25503 | 349.8724 | 0.12791 | 0 | 0 | 0.25582 | 349.8724 | 0.12791 | 0 | 0 | 0.25582
2017-03-19 13:00 | 300.5846 | 0.89592 |  | 321.0984 | 0.0655 | 0 | 0 | 0.131 | 330.5951 | 0.086099 | 0 | 0 | 0.1722 | 337.8521 | 0.10184 | 0 | 0 | 0.20368 | 338.0313 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20446 | 338.3001 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20562 | 338.5688 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.20679 | 338.8376 | 0.10398 | 0 | 0 | 0.20795 | 339.1064 | 0.10456 | 0 | 0 | 0.20912 | 339.3752 | 0.10514 | 0 | 0 | 0.21029 | 339.644 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.21145 | 339.9127 | 0.10631 | 0 | 0 | 0.21262 | 340.0919 | 0.1067 | 0 | 0 | 0.21339 | 340.3607 | 0.10728 | 0 | 0 | 0.21456 | 340.6295 | 0.10786 | 0 | 0 | 0.21573 | 340.8982 | 0.10845 | 0 | 0 | 0.21689 | 341.0774 | 0.10883 | 0 | 0 | 0.21767 | 341.3462 | 0.10942 | 0 | 0 | 0.21884 | 341.5254 | 0.10981 | 0 | 0 | 0.21961 | 341.7046 | 0.1102 | 0 | 0 | 0.22039 | 341.9733 | 0.11078 | 0 | 0 | 0.22156 | 342.1525 | 0.11117 | 0 | 0 | 0.22233 | 342.4213 | 0.11175 | 0 | 0 | 0.2235 | 342.6005 | 0.11214 | 0 | 0 | 0.22428 | 342.8693 | 0.11272 | 0 | 0 | 0.22544 | 343.0485 | 0.11311 | 0 | 0 | 0.22622 | 343.0485 | 0.11311 | 0 | 0 | 0.22622
2017-03-19 14:00 | 304.4323 | 0.90739 |  | 325.2087 | 0.074416 | 0 | 0 | 0.14883 | 334.8271 | 0.095278 | 0 | 0 | 0.19056 | 342.1769 | 0.11122 | 0 | 0 | 0.22244 | 342.3584 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22323 | 342.6306 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.22441 | 342.9028 | 0.11279 | 0 | 0 | 0.22559 | 343.1751 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.22677 | 343.4473 | 0.11398 | 0 | 0 | 0.22795 | 343.7195 | 0.11457 | 0 | 0 | 0.22913 | 343.9917 | 0.11516 | 0 | 0 | 0.23031 | 344.2639 | 0.11575 | 0 | 0 | 0.23149 | 344.4454 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.23228 | 344.7176 | 0.11673 | 0 | 0 | 0.23346 | 344.9898 | 0.11732 | 0 | 0 | 0.23464 | 345.2621 | 0.11791 | 0 | 0 | 0.23582 | 345.4435 | 0.1183 | 0 | 0 | 0.23661 | 345.7158 | 0.1189 | 0 | 0 | 0.23779 | 345.8972 | 0.11929 | 0 | 0 | 0.23858 | 346.0787 | 0.11968 | 0 | 0 | 0.23937 | 346.3509 | 0.12027 | 0 | 0 | 0.24055 | 346.5324 | 0.12067 | 0 | 0 | 0.24133 | 346.8046 | 0.12126 | 0 | 0 | 0.24251 | 346.9861 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.2433 | 347.2583 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24448 | 347.4398 | 0.12263 | 0 | 0 | 0.24527 | 347.4398 | 0.12263 | 0 | 0 | 0.24527
2017-03-19 15:00 | 303.936 | 0.90591 |  | 324.6786 | 0.073266 | 0 | 0 | 0.14653 | 334.2812 | 0.094094 | 0 | 0 | 0.18819 | 341.6191 | 0.11001 | 0 | 0 | 0.22002 | 341.8003 | 0.1104 | 0 | 0 | 0.22081 | 342.0721 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.22198 | 342.3438 | 0.11158 | 0 | 0 | 0.22316 | 342.6156 | 0.11217 | 0 | 0 | 0.22434 | 342.8874 | 0.11276 | 0 | 0 | 0.22552 | 343.1592 | 0.11335 | 0 | 0 | 0.2267 | 343.4309 | 0.11394 | 0 | 0 | 0.22788 | 343.7027 | 0.11453 | 0 | 0 | 0.22906 | 343.8839 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.22984 | 344.1557 | 0.11551 | 0 | 0 | 0.23102 | 344.4274 | 0.1161 | 0 | 0 | 0.2322 | 344.6992 | 0.11669 | 0 | 0 | 0.23338 | 344.8804 | 0.11708 | 0 | 0 | 0.23417 | 345.1522 | 0.11767 | 0 | 0 | 0.23535 | 345.3334 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.23613 | 345.5145 | 0.11846 | 0 | 0 | 0.23692 | 345.7863 | 0.11905 | 0 | 0 | 0.2381 | 345.9675 | 0.11944 | 0 | 0 | 0.23888 | 346.2393 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.24006 | 346.4204 | 0.12042 | 0 | 0 | 0.24085 | 346.6922 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.24203 | 346.8734 | 0.12141 | 0 | 0 | 0.24281 | 346.8734 | 0.12141 | 0 | 0 | 0.24281
2017-03-19 16:00 | 301.9052 | 0.89986 |  | 322.5091 | 0.06856 | 0 | 0 | 0.13712 | 332.0476 | 0.089249 | 0 | 0 | 0.1785 | 339.3365 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21012 | 339.5164 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.2109 | 339.7864 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21207 | 340.0563 | 0.10662 | 0 | 0 | 0.21324 | 340.3263 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.21441 | 340.5963 | 0.10779 | 0 | 0 | 0.21558 | 340.8662 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21675 | 341.1362 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.21792 | 341.4061 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.2191 | 341.5861 | 0.10994 | 0 | 0 | 0.21988 | 341.8561 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22105 | 342.126 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.22222 | 342.396 | 0.11169 | 0 | 0 | 0.22339 | 342.5759 | 0.11209 | 0 | 0 | 0.22417 | 342.8459 | 0.11267 | 0 | 0 | 0.22534 | 343.0259 | 0.11306 | 0 | 0 | 0.22612 | 343.2059 | 0.11345 | 0 | 0 | 0.2269 | 343.4758 | 0.11404 | 0 | 0 | 0.22807 | 343.6558 | 0.11443 | 0 | 0 | 0.22885 | 343.9257 | 0.11501 | 0 | 0 | 0.23003 | 344.1057 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.23081 | 344.3757 | 0.11599 | 0 | 0 | 0.23198 | 344.5556 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23276 | 344.5556 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23276
2017-03-19 17:00 | 300.9528 | 0.89702 |  | 321.4917 | 0.066353 | 0 | 0 | 0.13271 | 331.0001 | 0.086977 | 0 | 0 | 0.17395 | 338.266 | 0.10274 | 0 | 0 | 0.20547 | 338.4454 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20625 | 338.7145 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20742 | 338.9836 | 0.10429 | 0 | 0 | 0.20859 | 339.2527 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20975 | 339.5218 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.21092 | 339.7909 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.21209 | 340.06 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.21326 | 340.3291 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.21442 | 340.5085 | 0.1076 | 0 | 0 | 0.2152 | 340.7776 | 0.10818 | 0 | 0 | 0.21637 | 341.0467 | 0.10877 | 0 | 0 | 0.21754 | 341.3159 | 0.10935 | 0 | 0 | 0.2187 | 341.4953 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.21948 | 341.7644 | 0.11032 | 0 | 0 | 0.22065 | 341.9438 | 0.11071 | 0 | 0 | 0.22143 | 342.1232 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.22221 | 342.3923 | 0.11169 | 0 | 0 | 0.22337 | 342.5717 | 0.11208 | 0 | 0 | 0.22415 | 342.8408 | 0.11266 | 0 | 0 | 0.22532 | 343.0202 | 0.11305 | 0 | 0 | 0.2261 | 343.2893 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22726 | 343.4687 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.22804 | 343.4687 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.22804
2017-03-19 18:00 | 301.4045 | 0.89837 |  | 321.9742 | 0.0674 | 0 | 0 | 0.1348 | 331.4969 | 0.088055 | 0 | 0 | 0.17611 | 338.7737 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20768 | 338.9533 | 0.10423 | 0 | 0 | 0.20846 | 339.2228 | 0.10481 | 0 | 0 | 0.20962 | 339.4923 | 0.1054 | 0 | 0 | 0.21079 | 339.7619 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.21196 | 340.0314 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21313 | 340.3009 | 0.10715 | 0 | 0 | 0.2143 | 340.5704 | 0.10774 | 0 | 0 | 0.21547 | 340.8399 | 0.10832 | 0 | 0 | 0.21664 | 341.0196 | 0.10871 | 0 | 0 | 0.21742 | 341.2891 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21859 | 341.5586 | 0.10988 | 0 | 0 | 0.21976 | 341.8281 | 0.11046 | 0 | 0 | 0.22093 | 342.0078 | 0.11085 | 0 | 0 | 0.22171 | 342.2773 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22287 | 342.457 | 0.11183 | 0 | 0 | 0.22365 | 342.6366 | 0.11222 | 0 | 0 | 0.22443 | 342.9061 | 0.1128 | 0 | 0 | 0.2256 | 343.0858 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.22638 | 343.3553 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22755 | 343.535 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22833 | 343.8045 | 0.11475 | 0 | 0 | 0.2295 | 343.9842 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.23028 | 343.9842 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.23028
2017-03-19 19:00 | 299.3651 | 0.89229 |  | 319.7956 | 0.062675 | 0 | 0 | 0.12535 | 329.2539 | 0.08319 | 0 | 0 | 0.16638 | 336.4814 | 0.098866 | 0 | 0 | 0.19773 | 336.6599 | 0.099253 | 0 | 0 | 0.19851 | 336.9275 | 0.099834 | 0 | 0 | 0.19967 | 337.1952 | 0.10041 | 0 | 0 | 0.20083 | 337.4629 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20199 | 337.7306 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.20315 | 337.9983 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20431 | 338.266 | 0.10274 | 0 | 0 | 0.20547 | 338.5337 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20663 | 338.7121 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.20741 | 338.9798 | 0.10429 | 0 | 0 | 0.20857 | 339.2475 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20973 | 339.5152 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.21089 | 339.6936 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.21167 | 339.9613 | 0.10641 | 0 | 0 | 0.21283 | 340.1398 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.2136 | 340.3182 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21438 | 340.5859 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21554 | 340.7644 | 0.10816 | 0 | 0 | 0.21631 | 341.0321 | 0.10874 | 0 | 0 | 0.21747 | 341.2105 | 0.10912 | 0 | 0 | 0.21825 | 341.4782 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.21941 | 341.6567 | 0.11009 | 0 | 0 | 0.22018 | 341.6567 | 0.11009 | 0 | 0 | 0.22018
2017-03-19 20:00 | 299.7078 | 0.89331 |  | 320.1618 | 0.063469 | 0 | 0 | 0.12694 | 329.6308 | 0.084007 | 0 | 0 | 0.16801 | 336.8666 | 0.099702 | 0 | 0 | 0.1994 | 337.0453 | 0.10009 | 0 | 0 | 0.20018 | 337.3133 | 0.10067 | 0 | 0 | 0.20134 | 337.5813 | 0.10125 | 0 | 0 | 0.2025 | 337.8493 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20367 | 338.1173 | 0.10241 | 0 | 0 | 0.20483 | 338.3853 | 0.103 | 0 | 0 | 0.20599 | 338.6533 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.20715 | 338.9212 | 0.10416 | 0 | 0 | 0.20832 | 339.0999 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.20909 | 339.3679 | 0.10513 | 0 | 0 | 0.21025 | 339.6359 | 0.10571 | 0 | 0 | 0.21142 | 339.9039 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.21258 | 340.0825 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21335 | 340.3505 | 0.10726 | 0 | 0 | 0.21452 | 340.5292 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.21529 | 340.7079 | 0.10803 | 0 | 0 | 0.21607 | 340.9759 | 0.10861 | 0 | 0 | 0.21723 | 341.1545 | 0.109 | 0 | 0 | 0.218 | 341.4225 | 0.10958 | 0 | 0 | 0.21917 | 341.6012 | 0.10997 | 0 | 0 | 0.21994 | 341.8692 | 0.11055 | 0 | 0 | 0.2211 | 342.0478 | 0.11094 | 0 | 0 | 0.22188 | 342.0478 | 0.11094 | 0 | 0 | 0.22188
2017-03-19 21:00 | 307.1079 | 0.91537 |  | 328.0669 | 0.080615 | 0 | 0 | 0.16123 | 337.7697 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.20332 | 345.1842 | 0.11774 | 0 | 0 | 0.23548 | 345.3673 | 0.11814 | 0 | 0 | 0.23628 | 345.6419 | 0.11874 | 0 | 0 | 0.23747 | 345.9165 | 0.11933 | 0 | 0 | 0.23866 | 346.1911 | 0.11993 | 0 | 0 | 0.23985 | 346.4657 | 0.12052 | 0 | 0 | 0.24104 | 346.7403 | 0.12112 | 0 | 0 | 0.24224 | 347.0149 | 0.12171 | 0 | 0 | 0.24343 | 347.2895 | 0.12231 | 0 | 0 | 0.24462 | 347.4726 | 0.12271 | 0 | 0 | 0.24541 | 347.7472 | 0.1233 | 0 | 0 | 0.2466 | 348.0218 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.24779 | 348.2964 | 0.12449 | 0 | 0 | 0.24899 | 348.4795 | 0.12489 | 0 | 0 | 0.24978 | 348.7541 | 0.12549 | 0 | 0 | 0.25097 | 348.9372 | 0.12588 | 0 | 0 | 0.25177 | 349.1203 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.25256 | 349.3949 | 0.12688 | 0 | 0 | 0.25375 | 349.5779 | 0.12727 | 0 | 0 | 0.25454 | 349.8525 | 0.12787 | 0 | 0 | 0.25574 | 350.0356 | 0.12827 | 0 | 0 | 0.25653 | 350.3102 | 0.12886 | 0 | 0 | 0.25772 | 350.4933 | 0.12926 | 0 | 0 | 0.25852 | 350.4933 | 0.12926 | 0 | 0 | 0.25852
2017-03-19 22:00 | 309.5505 | 0.92265 |  | 330.6762 | 0.086275 | 0 | 0 | 0.17255 | 340.4563 | 0.10749 | 0 | 0 | 0.21498 | 347.9297 | 0.1237 | 0 | 0 | 0.24739 | 348.1142 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.2482 | 348.391 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.2494 | 348.6678 | 0.1253 | 0 | 0 | 0.2506 | 348.9446 | 0.1259 | 0 | 0 | 0.2518 | 349.2214 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.253 | 349.4982 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.2542 | 349.775 | 0.1277 | 0 | 0 | 0.2554 | 350.0518 | 0.1283 | 0 | 0 | 0.2566 | 350.2363 | 0.1287 | 0 | 0 | 0.2574 | 350.5131 | 0.1293 | 0 | 0 | 0.2586 | 350.7899 | 0.1299 | 0 | 0 | 0.2598 | 351.0667 | 0.1305 | 0 | 0 | 0.261 | 351.2512 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.2618 | 351.528 | 0.1315 | 0 | 0 | 0.263 | 351.7126 | 0.1319 | 0 | 0 | 0.2638 | 351.8971 | 0.1323 | 0 | 0 | 0.26461 | 352.1739 | 0.1329 | 0 | 0 | 0.26581 | 352.3584 | 0.1333 | 0 | 0 | 0.26661 | 352.6352 | 0.1339 | 0 | 0 | 0.26781 | 352.8197 | 0.1343 | 0 | 0 | 0.26861 | 353.0965 | 0.1349 | 0 | 0 | 0.26981 | 353.2811 | 0.1353 | 0 | 0 | 0.27061 | 353.2811 | 0.1353 | 0 | 0 | 0.27061
2017-03-19 23:00 | 302.6678 | 0.90213 |  | 323.3238 | 0.070327 | 0 | 0 | 0.14065 | 332.8864 | 0.091068 | 0 | 0 | 0.18214 | 340.1936 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21384 | 340.3741 | 0.10731 | 0 | 0 | 0.21462 | 340.6447 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.21579 | 340.9154 | 0.10848 | 0 | 0 | 0.21697 | 341.186 | 0.10907 | 0 | 0 | 0.21814 | 341.4566 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21931 | 341.7273 | 0.11024 | 0 | 0 | 0.22049 | 341.9979 | 0.11083 | 0 | 0 | 0.22166 | 342.2686 | 0.11142 | 0 | 0 | 0.22284 | 342.449 | 0.11181 | 0 | 0 | 0.22362 | 342.7196 | 0.1124 | 0 | 0 | 0.22479 | 342.9903 | 0.11298 | 0 | 0 | 0.22597 | 343.2609 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22714 | 343.4413 | 0.11396 | 0 | 0 | 0.22792 | 343.712 | 0.11455 | 0 | 0 | 0.2291 | 343.8924 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.22988 | 344.0728 | 0.11533 | 0 | 0 | 0.23066 | 344.3435 | 0.11592 | 0 | 0 | 0.23184 | 344.5239 | 0.11631 | 0 | 0 | 0.23262 | 344.7945 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.23379 | 344.9749 | 0.11729 | 0 | 0 | 0.23458 | 345.2456 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.23575 | 345.426 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23653 | 345.426 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23653
2017-03-20 | 303.2242 | 0.90379 |  | 323.9181 | 0.071616 | 0 | 0 | 0.14323 | 333.4983 | 0.092396 | 0 | 0 | 0.18479 | 340.819 | 0.10827 | 0 | 0 | 0.21655 | 340.9998 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21733 | 341.2709 | 0.10925 | 0 | 0 | 0.21851 | 341.542 | 0.10984 | 0 | 0 | 0.21969 | 341.8132 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.22086 | 342.0843 | 0.11102 | 0 | 0 | 0.22204 | 342.3555 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22321 | 342.6266 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22439 | 342.8977 | 0.11278 | 0 | 0 | 0.22557 | 343.0785 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.22635 | 343.3496 | 0.11376 | 0 | 0 | 0.22753 | 343.6208 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.2287 | 343.8919 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.22988 | 344.0727 | 0.11533 | 0 | 0 | 0.23066 | 344.3438 | 0.11592 | 0 | 0 | 0.23184 | 344.5245 | 0.11631 | 0 | 0 | 0.23262 | 344.7053 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.23341 | 344.9764 | 0.11729 | 0 | 0 | 0.23458 | 345.1572 | 0.11768 | 0 | 0 | 0.23537 | 345.4283 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23654 | 345.6091 | 0.11866 | 0 | 0 | 0.23733 | 345.8802 | 0.11925 | 0 | 0 | 0.2385 | 346.061 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23929 | 346.061 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23929
2017-03-20 01:00 | 305.0579 | 0.90926 |  | 325.877 | 0.075865 | 0 | 0 | 0.15173 | 335.5151 | 0.09677 | 0 | 0 | 0.19354 | 342.8801 | 0.11274 | 0 | 0 | 0.22549 | 343.0619 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.22628 | 343.3347 | 0.11373 | 0 | 0 | 0.22746 | 343.6075 | 0.11432 | 0 | 0 | 0.22865 | 343.8803 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.22983 | 344.153 | 0.11551 | 0 | 0 | 0.23101 | 344.4258 | 0.1161 | 0 | 0 | 0.2322 | 344.6986 | 0.11669 | 0 | 0 | 0.23338 | 344.9714 | 0.11728 | 0 | 0 | 0.23456 | 345.1532 | 0.11768 | 0 | 0 | 0.23535 | 345.426 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23653 | 345.6988 | 0.11886 | 0 | 0 | 0.23772 | 345.9716 | 0.11945 | 0 | 0 | 0.2389 | 346.1534 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23969 | 346.4262 | 0.12044 | 0 | 0 | 0.24087 | 346.608 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.24166 | 346.7899 | 0.12123 | 0 | 0 | 0.24245 | 347.0627 | 0.12182 | 0 | 0 | 0.24363 | 347.2445 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24442 | 347.5173 | 0.1228 | 0 | 0 | 0.24561 | 347.6991 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.24639 | 347.9719 | 0.12379 | 0 | 0 | 0.24758 | 348.1538 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.24837 | 348.1538 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.24837
2017-03-20 02:00 | 306.6439 | 0.91398 |  | 327.5713 | 0.07954 | 0 | 0 | 0.15908 | 337.2595 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.20111 | 344.6627 | 0.11661 | 0 | 0 | 0.23322 | 344.8455 | 0.11701 | 0 | 0 | 0.23402 | 345.1197 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.23521 | 345.3939 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.23639 | 345.6681 | 0.11879 | 0 | 0 | 0.23758 | 345.9423 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.23877 | 346.2165 | 0.11998 | 0 | 0 | 0.23996 | 346.4907 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.24115 | 346.7649 | 0.12117 | 0 | 0 | 0.24234 | 346.9477 | 0.12157 | 0 | 0 | 0.24313 | 347.2219 | 0.12216 | 0 | 0 | 0.24432 | 347.4961 | 0.12276 | 0 | 0 | 0.24551 | 347.7703 | 0.12335 | 0 | 0 | 0.2467 | 347.9531 | 0.12375 | 0 | 0 | 0.2475 | 348.2273 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24869 | 348.4101 | 0.12474 | 0 | 0 | 0.24948 | 348.5928 | 0.12514 | 0 | 0 | 0.25027 | 348.867 | 0.12573 | 0 | 0 | 0.25146 | 349.0498 | 0.12613 | 0 | 0 | 0.25225 | 349.324 | 0.12672 | 0 | 0 | 0.25344 | 349.5068 | 0.12712 | 0 | 0 | 0.25424 | 349.781 | 0.12771 | 0 | 0 | 0.25543 | 349.9638 | 0.12811 | 0 | 0 | 0.25622 | 349.9638 | 0.12811 | 0 | 0 | 0.25622
2017-03-20 03:00 | 305.7897 | 0.91144 |  | 326.6588 | 0.077561 | 0 | 0 | 0.15512 | 336.32 | 0.098516 | 0 | 0 | 0.19703 | 343.7026 | 0.11453 | 0 | 0 | 0.22906 | 343.8849 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.22985 | 344.1583 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23103 | 344.4318 | 0.11611 | 0 | 0 | 0.23222 | 344.7052 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.23341 | 344.9786 | 0.1173 | 0 | 0 | 0.23459 | 345.2521 | 0.11789 | 0 | 0 | 0.23578 | 345.5255 | 0.11848 | 0 | 0 | 0.23697 | 345.7989 | 0.11908 | 0 | 0 | 0.23815 | 345.9812 | 0.11947 | 0 | 0 | 0.23894 | 346.2546 | 0.12006 | 0 | 0 | 0.24013 | 346.5281 | 0.12066 | 0 | 0 | 0.24131 | 346.8015 | 0.12125 | 0 | 0 | 0.2425 | 346.9838 | 0.12165 | 0 | 0 | 0.24329 | 347.2572 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24448 | 347.4395 | 0.12263 | 0 | 0 | 0.24527 | 347.6218 | 0.12303 | 0 | 0 | 0.24606 | 347.8952 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.24725 | 348.0775 | 0.12402 | 0 | 0 | 0.24804 | 348.3509 | 0.12461 | 0 | 0 | 0.24922 | 348.5332 | 0.12501 | 0 | 0 | 0.25001 | 348.8067 | 0.1256 | 0 | 0 | 0.2512 | 348.989 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.25199 | 348.989 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.25199
2017-03-20 04:00 | 306.9049 | 0.91476 |  | 327.8501 | 0.080145 | 0 | 0 | 0.16029 | 337.5466 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20235 | 344.9561 | 0.11725 | 0 | 0 | 0.2345 | 345.1391 | 0.11764 | 0 | 0 | 0.23529 | 345.4135 | 0.11824 | 0 | 0 | 0.23648 | 345.6879 | 0.11884 | 0 | 0 | 0.23767 | 345.9623 | 0.11943 | 0 | 0 | 0.23886 | 346.2368 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.24005 | 346.5112 | 0.12062 | 0 | 0 | 0.24124 | 346.7856 | 0.12122 | 0 | 0 | 0.24243 | 347.0601 | 0.12181 | 0 | 0 | 0.24362 | 347.243 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24442 | 347.5174 | 0.1228 | 0 | 0 | 0.24561 | 347.7919 | 0.1234 | 0 | 0 | 0.2468 | 348.0663 | 0.12399 | 0 | 0 | 0.24799 | 348.2492 | 0.12439 | 0 | 0 | 0.24878 | 348.5237 | 0.12499 | 0 | 0 | 0.24997 | 348.7066 | 0.12538 | 0 | 0 | 0.25077 | 348.8896 | 0.12578 | 0 | 0 | 0.25156 | 349.164 | 0.12637 | 0 | 0 | 0.25275 | 349.347 | 0.12677 | 0 | 0 | 0.25354 | 349.6214 | 0.12737 | 0 | 0 | 0.25473 | 349.8043 | 0.12776 | 0 | 0 | 0.25553 | 350.0788 | 0.12836 | 0 | 0 | 0.25672 | 350.2617 | 0.12876 | 0 | 0 | 0.25751 | 350.2617 | 0.12876 | 0 | 0 | 0.25751
2017-03-20 05:00 | 305.0929 | 0.90936 |  | 325.9144 | 0.075946 | 0 | 0 | 0.15189 | 335.5536 | 0.096854 | 0 | 0 | 0.19371 | 342.9194 | 0.11283 | 0 | 0 | 0.22566 | 343.1013 | 0.11322 | 0 | 0 | 0.22645 | 343.3741 | 0.11382 | 0 | 0 | 0.22763 | 343.6469 | 0.11441 | 0 | 0 | 0.22882 | 343.9197 | 0.115 | 0 | 0 | 0.23 | 344.1925 | 0.11559 | 0 | 0 | 0.23118 | 344.4653 | 0.11618 | 0 | 0 | 0.23237 | 344.7381 | 0.11677 | 0 | 0 | 0.23355 | 345.0109 | 0.11737 | 0 | 0 | 0.23473 | 345.1928 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.23552 | 345.4656 | 0.11835 | 0 | 0 | 0.23671 | 345.7384 | 0.11894 | 0 | 0 | 0.23789 | 346.0112 | 0.11954 | 0 | 0 | 0.23907 | 346.1931 | 0.11993 | 0 | 0 | 0.23986 | 346.4659 | 0.12052 | 0 | 0 | 0.24104 | 346.6478 | 0.12092 | 0 | 0 | 0.24183 | 346.8297 | 0.12131 | 0 | 0 | 0.24262 | 347.1025 | 0.1219 | 0 | 0 | 0.24381 | 347.2843 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.2446 | 347.5571 | 0.12289 | 0 | 0 | 0.24578 | 347.739 | 0.12328 | 0 | 0 | 0.24657 | 348.0118 | 0.12388 | 0 | 0 | 0.24775 | 348.1937 | 0.12427 | 0 | 0 | 0.24854 | 348.1937 | 0.12427 | 0 | 0 | 0.24854
2017-03-20 06:00 | 304.7203 | 0.90825 |  | 325.5163 | 0.075083 | 0 | 0 | 0.15017 | 335.1438 | 0.095965 | 0 | 0 | 0.19193 | 342.5006 | 0.11192 | 0 | 0 | 0.22384 | 342.6822 | 0.11232 | 0 | 0 | 0.22463 | 342.9547 | 0.11291 | 0 | 0 | 0.22581 | 343.2272 | 0.1135 | 0 | 0 | 0.227 | 343.4997 | 0.11409 | 0 | 0 | 0.22818 | 343.7721 | 0.11468 | 0 | 0 | 0.22936 | 344.0446 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.23054 | 344.3171 | 0.11586 | 0 | 0 | 0.23172 | 344.5896 | 0.11645 | 0 | 0 | 0.23291 | 344.7712 | 0.11685 | 0 | 0 | 0.23369 | 345.0437 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23488 | 345.3162 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.23606 | 345.5886 | 0.11862 | 0 | 0 | 0.23724 | 345.7703 | 0.11901 | 0 | 0 | 0.23803 | 346.0428 | 0.1196 | 0 | 0 | 0.23921 | 346.2244 | 0.12 | 0 | 0 | 0.24 | 346.4061 | 0.12039 | 0 | 0 | 0.24079 | 346.6785 | 0.12098 | 0 | 0 | 0.24197 | 346.8602 | 0.12138 | 0 | 0 | 0.24276 | 347.1327 | 0.12197 | 0 | 0 | 0.24394 | 347.3143 | 0.12236 | 0 | 0 | 0.24473 | 347.5868 | 0.12295 | 0 | 0 | 0.24591 | 347.7684 | 0.12335 | 0 | 0 | 0.2467 | 347.7684 | 0.12335 | 0 | 0 | 0.2467
2017-03-20 07:00 | 308.1668 | 0.91852 |  | 329.1981 | 0.083069 | 0 | 0 | 0.16614 | 338.9344 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.20837 | 346.3745 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.24065 | 346.5582 | 0.12072 | 0 | 0 | 0.24145 | 346.8337 | 0.12132 | 0 | 0 | 0.24264 | 347.1093 | 0.12192 | 0 | 0 | 0.24384 | 347.3848 | 0.12252 | 0 | 0 | 0.24503 | 347.6604 | 0.12311 | 0 | 0 | 0.24623 | 347.9359 | 0.12371 | 0 | 0 | 0.24742 | 348.2115 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.24862 | 348.4871 | 0.12491 | 0 | 0 | 0.24981 | 348.6708 | 0.1253 | 0 | 0 | 0.25061 | 348.9463 | 0.1259 | 0 | 0 | 0.2518 | 349.2219 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.253 | 349.4974 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.2542 | 349.6811 | 0.1275 | 0 | 0 | 0.25499 | 349.9567 | 0.12809 | 0 | 0 | 0.25619 | 350.1404 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.25698 | 350.3241 | 0.12889 | 0 | 0 | 0.25778 | 350.5997 | 0.12949 | 0 | 0 | 0.25898 | 350.7834 | 0.12989 | 0 | 0 | 0.25977 | 351.0589 | 0.13048 | 0 | 0 | 0.26097 | 351.2426 | 0.13088 | 0 | 0 | 0.26177 | 351.5182 | 0.13148 | 0 | 0 | 0.26296 | 351.7019 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.26376 | 351.7019 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.26376
2017-03-20 08:00 | 298.9711 | 0.89111 |  | 319.3748 | 0.061762 | 0 | 0 | 0.12352 | 328.8205 | 0.08225 | 0 | 0 | 0.1645 | 336.0386 | 0.097906 | 0 | 0 | 0.19581 | 336.2168 | 0.098292 | 0 | 0 | 0.19658 | 336.4841 | 0.098872 | 0 | 0 | 0.19774 | 336.7514 | 0.099452 | 0 | 0 | 0.1989 | 337.0188 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20006 | 337.2861 | 0.10061 | 0 | 0 | 0.20122 | 337.5534 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20238 | 337.8208 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20354 | 338.0881 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.2047 | 338.2663 | 0.10274 | 0 | 0 | 0.20548 | 338.5337 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20663 | 338.801 | 0.1039 | 0 | 0 | 0.20779 | 339.0683 | 0.10448 | 0 | 0 | 0.20895 | 339.2466 | 0.10486 | 0 | 0 | 0.20973 | 339.5139 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21089 | 339.6921 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.21166 | 339.8703 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.21243 | 340.1377 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.21359 | 340.3159 | 0.10718 | 0 | 0 | 0.21437 | 340.5832 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.21553 | 340.7615 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.2163 | 341.0288 | 0.10873 | 0 | 0 | 0.21746 | 341.207 | 0.10912 | 0 | 0 | 0.21823 | 341.207 | 0.10912 | 0 | 0 | 0.21823
2017-03-20 09:00 | 305.0554 | 0.90925 |  | 325.8743 | 0.075859 | 0 | 0 | 0.15172 | 335.5124 | 0.096764 | 0 | 0 | 0.19353 | 342.8773 | 0.11274 | 0 | 0 | 0.22548 | 343.0591 | 0.11313 | 0 | 0 | 0.22627 | 343.3319 | 0.11372 | 0 | 0 | 0.22745 | 343.6047 | 0.11432 | 0 | 0 | 0.22863 | 343.8774 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.22982 | 344.1502 | 0.1155 | 0 | 0 | 0.231 | 344.423 | 0.11609 | 0 | 0 | 0.23218 | 344.6958 | 0.11668 | 0 | 0 | 0.23337 | 344.9685 | 0.11727 | 0 | 0 | 0.23455 | 345.1504 | 0.11767 | 0 | 0 | 0.23534 | 345.4232 | 0.11826 | 0 | 0 | 0.23652 | 345.6959 | 0.11885 | 0 | 0 | 0.2377 | 345.9687 | 0.11944 | 0 | 0 | 0.23889 | 346.1506 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23968 | 346.4233 | 0.12043 | 0 | 0 | 0.24086 | 346.6052 | 0.12082 | 0 | 0 | 0.24165 | 346.787 | 0.12122 | 0 | 0 | 0.24244 | 347.0598 | 0.12181 | 0 | 0 | 0.24362 | 347.2417 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24441 | 347.5144 | 0.1228 | 0 | 0 | 0.24559 | 347.6963 | 0.12319 | 0 | 0 | 0.24638 | 347.9691 | 0.12378 | 0 | 0 | 0.24757 | 348.1509 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.24835 | 348.1509 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.24835
2017-03-20 10:00 | 296.538 | 0.88386 |  | 316.7757 | 0.056124 | 0 | 0 | 0.11225 | 326.1446 | 0.076446 | 0 | 0 | 0.15289 | 333.3039 | 0.091974 | 0 | 0 | 0.18395 | 333.4807 | 0.092357 | 0 | 0 | 0.18471 | 333.7458 | 0.092933 | 0 | 0 | 0.18587 | 334.011 | 0.093508 | 0 | 0 | 0.18702 | 334.2761 | 0.094083 | 0 | 0 | 0.18817 | 334.5413 | 0.094658 | 0 | 0 | 0.18932 | 334.8065 | 0.095233 | 0 | 0 | 0.19047 | 335.0716 | 0.095808 | 0 | 0 | 0.19162 | 335.3368 | 0.096383 | 0 | 0 | 0.19277 | 335.5135 | 0.096767 | 0 | 0 | 0.19353 | 335.7787 | 0.097342 | 0 | 0 | 0.19468 | 336.0439 | 0.097917 | 0 | 0 | 0.19583 | 336.309 | 0.098492 | 0 | 0 | 0.19698 | 336.4858 | 0.098876 | 0 | 0 | 0.19775 | 336.7509 | 0.099451 | 0 | 0 | 0.1989 | 336.9277 | 0.099834 | 0 | 0 | 0.19967 | 337.1045 | 0.10022 | 0 | 0 | 0.20044 | 337.3696 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.20159 | 337.5464 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20235 | 337.8116 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.2035 | 337.9884 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.20427 | 338.2535 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20542 | 338.4303 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20619 | 338.4303 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20619
2017-03-20 11:00 | 285.9148 | 0.8522 |  | 305.4275 | 0.03151 | 0 | 0 | 0.06302 | 314.4608 | 0.051103 | 0 | 0 | 0.10221 | 321.3636 | 0.066075 | 0 | 0 | 0.13215 | 321.534 | 0.066445 | 0 | 0 | 0.13289 | 321.7897 | 0.067 | 0 | 0 | 0.134 | 322.0453 | 0.067554 | 0 | 0 | 0.13511 | 322.301 | 0.068109 | 0 | 0 | 0.13622 | 322.5566 | 0.068663 | 0 | 0 | 0.13733 | 322.8123 | 0.069218 | 0 | 0 | 0.13844 | 323.0679 | 0.069772 | 0 | 0 | 0.13954 | 323.3236 | 0.070327 | 0 | 0 | 0.14065 | 323.494 | 0.070696 | 0 | 0 | 0.14139 | 323.7497 | 0.071251 | 0 | 0 | 0.1425 | 324.0054 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.14361 | 324.261 | 0.07236 | 0 | 0 | 0.14472 | 324.4315 | 0.07273 | 0 | 0 | 0.14546 | 324.6871 | 0.073284 | 0 | 0 | 0.14657 | 324.8576 | 0.073654 | 0 | 0 | 0.14731 | 325.028 | 0.074024 | 0 | 0 | 0.14805 | 325.2837 | 0.074578 | 0 | 0 | 0.14916 | 325.4541 | 0.074948 | 0 | 0 | 0.1499 | 325.7098 | 0.075502 | 0 | 0 | 0.151 | 325.8802 | 0.075872 | 0 | 0 | 0.15174 | 326.1359 | 0.076427 | 0 | 0 | 0.15285 | 326.3063 | 0.076796 | 0 | 0 | 0.15359 | 326.3063 | 0.076796 | 0 | 0 | 0.15359
2017-03-20 12:00 | 285.3967 | 0.85065 |  | 304.874 | 0.03031 | 0 | 0 | 0.060619 | 313.8909 | 0.049867 | 0 | 0 | 0.099735 | 320.7812 | 0.064812 | 0 | 0 | 0.12962 | 320.9513 | 0.065181 | 0 | 0 | 0.13036 | 321.2065 | 0.065735 | 0 | 0 | 0.13147 | 321.4617 | 0.066288 | 0 | 0 | 0.13258 | 321.7169 | 0.066842 | 0 | 0 | 0.13368 | 321.9721 | 0.067395 | 0 | 0 | 0.13479 | 322.2273 | 0.067949 | 0 | 0 | 0.1359 | 322.4825 | 0.068502 | 0 | 0 | 0.137 | 322.7377 | 0.069056 | 0 | 0 | 0.13811 | 322.9078 | 0.069425 | 0 | 0 | 0.13885 | 323.163 | 0.069979 | 0 | 0 | 0.13996 | 323.4182 | 0.070532 | 0 | 0 | 0.14106 | 323.6734 | 0.071086 | 0 | 0 | 0.14217 | 323.8435 | 0.071455 | 0 | 0 | 0.14291 | 324.0987 | 0.072008 | 0 | 0 | 0.14402 | 324.2689 | 0.072377 | 0 | 0 | 0.14475 | 324.439 | 0.072746 | 0 | 0 | 0.14549 | 324.6942 | 0.0733 | 0 | 0 | 0.1466 | 324.8643 | 0.073669 | 0 | 0 | 0.14734 | 325.1195 | 0.074222 | 0 | 0 | 0.14844 | 325.2897 | 0.074591 | 0 | 0 | 0.14918 | 325.5449 | 0.075145 | 0 | 0 | 0.15029 | 325.715 | 0.075514 | 0 | 0 | 0.15103 | 325.715 | 0.075514 | 0 | 0 | 0.15103
2017-03-20 13:00 | 280.3248 | 0.83554 |  | 299.456 | 0.018558 | 0 | 0 | 0.037116 | 308.3127 | 0.037768 | 0 | 0 | 0.075536 | 315.0805 | 0.052448 | 0 | 0 | 0.1049 | 315.2476 | 0.05281 | 0 | 0 | 0.10562 | 315.4983 | 0.053354 | 0 | 0 | 0.10671 | 315.7489 | 0.053897 | 0 | 0 | 0.10779 | 315.9996 | 0.054441 | 0 | 0 | 0.10888 | 316.2503 | 0.054985 | 0 | 0 | 0.10997 | 316.5009 | 0.055528 | 0 | 0 | 0.11106 | 316.7516 | 0.056072 | 0 | 0 | 0.11214 | 317.0022 | 0.056616 | 0 | 0 | 0.11323 | 317.1694 | 0.056978 | 0 | 0 | 0.11396 | 317.42 | 0.057522 | 0 | 0 | 0.11504 | 317.6707 | 0.058066 | 0 | 0 | 0.11613 | 317.9213 | 0.058609 | 0 | 0 | 0.11722 | 318.0884 | 0.058972 | 0 | 0 | 0.11794 | 318.3391 | 0.059515 | 0 | 0 | 0.11903 | 318.5062 | 0.059878 | 0 | 0 | 0.11976 | 318.6733 | 0.06024 | 0 | 0 | 0.12048 | 318.924 | 0.060784 | 0 | 0 | 0.12157 | 319.0911 | 0.061146 | 0 | 0 | 0.12229 | 319.3417 | 0.06169 | 0 | 0 | 0.12338 | 319.5089 | 0.062053 | 0 | 0 | 0.12411 | 319.7595 | 0.062596 | 0 | 0 | 0.12519 | 319.9266 | 0.062959 | 0 | 0 | 0.12592 | 319.9266 | 0.062959 | 0 | 0 | 0.12592
2017-03-20 14:00 | 238.7817 | 0.71171 |  | 255.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5146 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-20 15:00 | 247.4933 | 0.73768 |  | 264.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4569 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-20 16:00 | 269.4828 | 0.80322 |  | 287.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.3881 | 0.011904 | 0 | 0 | 0.023807 | 302.8942 | 0.026015 | 0 | 0 | 0.052031 | 303.0548 | 0.026364 | 0 | 0 | 0.052728 | 303.2958 | 0.026886 | 0 | 0 | 0.053773 | 303.5368 | 0.027409 | 0 | 0 | 0.054818 | 303.7777 | 0.027932 | 0 | 0 | 0.055864 | 304.0187 | 0.028454 | 0 | 0 | 0.056909 | 304.2597 | 0.028977 | 0 | 0 | 0.057954 | 304.5006 | 0.0295 | 0 | 0 | 0.059 | 304.7416 | 0.030022 | 0 | 0 | 0.060045 | 304.9022 | 0.030371 | 0 | 0 | 0.060742 | 305.1432 | 0.030894 | 0 | 0 | 0.061787 | 305.3842 | 0.031416 | 0 | 0 | 0.062832 | 305.6251 | 0.031939 | 0 | 0 | 0.063878 | 305.7858 | 0.032287 | 0 | 0 | 0.064575 | 306.0267 | 0.03281 | 0 | 0 | 0.06562 | 306.1874 | 0.033158 | 0 | 0 | 0.066317 | 306.348 | 0.033507 | 0 | 0 | 0.067014 | 306.589 | 0.034029 | 0 | 0 | 0.068059 | 306.7496 | 0.034378 | 0 | 0 | 0.068756 | 306.9906 | 0.034901 | 0 | 0 | 0.069801 | 307.1513 | 0.035249 | 0 | 0 | 0.070498 | 307.3922 | 0.035772 | 0 | 0 | 0.071543 | 307.5529 | 0.03612 | 0 | 0 | 0.07224 | 307.5529 | 0.03612 | 0 | 0 | 0.07224
2017-03-20 17:00 | 278.7565 | 0.83086 |  | 297.7806 | 0.014924 | 0 | 0 | 0.029848 | 306.5877 | 0.034027 | 0 | 0 | 0.068053 | 313.3177 | 0.048624 | 0 | 0 | 0.097248 | 313.4839 | 0.048984 | 0 | 0 | 0.097969 | 313.7331 | 0.049525 | 0 | 0 | 0.09905 | 313.9824 | 0.050066 | 0 | 0 | 0.10013 | 314.2316 | 0.050606 | 0 | 0 | 0.10121 | 314.4809 | 0.051147 | 0 | 0 | 0.10229 | 314.7301 | 0.051688 | 0 | 0 | 0.10338 | 314.9794 | 0.052228 | 0 | 0 | 0.10446 | 315.2287 | 0.052769 | 0 | 0 | 0.10554 | 315.3948 | 0.053129 | 0 | 0 | 0.10626 | 315.6441 | 0.05367 | 0 | 0 | 0.10734 | 315.8933 | 0.054211 | 0 | 0 | 0.10842 | 316.1426 | 0.054751 | 0 | 0 | 0.1095 | 316.3088 | 0.055112 | 0 | 0 | 0.11022 | 316.558 | 0.055652 | 0 | 0 | 0.1113 | 316.7242 | 0.056013 | 0 | 0 | 0.11203 | 316.8904 | 0.056373 | 0 | 0 | 0.11275 | 317.1396 | 0.056914 | 0 | 0 | 0.11383 | 317.3058 | 0.057274 | 0 | 0 | 0.11455 | 317.5551 | 0.057815 | 0 | 0 | 0.11563 | 317.7212 | 0.058175 | 0 | 0 | 0.11635 | 317.9705 | 0.058716 | 0 | 0 | 0.11743 | 318.1367 | 0.059076 | 0 | 0 | 0.11815 | 318.1367 | 0.059076 | 0 | 0 | 0.11815
2017-03-20 18:00 | 274.7186 | 0.81883 |  | 293.4672 | 0.0055682 | 0 | 0 | 0.011136 | 302.1467 | 0.024394 | 0 | 0 | 0.048788 | 308.7792 | 0.03878 | 0 | 0 | 0.07756 | 308.943 | 0.039135 | 0 | 0 | 0.07827 | 309.1886 | 0.039668 | 0 | 0 | 0.079336 | 309.4343 | 0.040201 | 0 | 0 | 0.080402 | 309.6799 | 0.040734 | 0 | 0 | 0.081467 | 309.9256 | 0.041266 | 0 | 0 | 0.082533 | 310.1712 | 0.041799 | 0 | 0 | 0.083599 | 310.4169 | 0.042332 | 0 | 0 | 0.084664 | 310.6625 | 0.042865 | 0 | 0 | 0.08573 | 310.8263 | 0.04322 | 0 | 0 | 0.08644 | 311.0719 | 0.043753 | 0 | 0 | 0.087506 | 311.3176 | 0.044286 | 0 | 0 | 0.088571 | 311.5632 | 0.044819 | 0 | 0 | 0.089637 | 311.727 | 0.045174 | 0 | 0 | 0.090348 | 311.9726 | 0.045707 | 0 | 0 | 0.091413 | 312.1364 | 0.046062 | 0 | 0 | 0.092124 | 312.3002 | 0.046417 | 0 | 0 | 0.092834 | 312.5458 | 0.04695 | 0 | 0 | 0.0939 | 312.7096 | 0.047305 | 0 | 0 | 0.09461 | 312.9552 | 0.047838 | 0 | 0 | 0.095676 | 313.119 | 0.048193 | 0 | 0 | 0.096386 | 313.3646 | 0.048726 | 0 | 0 | 0.097452 | 313.5284 | 0.049081 | 0 | 0 | 0.098162 | 313.5284 | 0.049081 | 0 | 0 | 0.098162
2017-03-20 19:00 | 280.044 | 0.8347 |  | 299.156 | 0.017907 | 0 | 0 | 0.035815 | 308.0038 | 0.037098 | 0 | 0 | 0.074196 | 314.7649 | 0.051763 | 0 | 0 | 0.10353 | 314.9318 | 0.052125 | 0 | 0 | 0.10425 | 315.1822 | 0.052668 | 0 | 0 | 0.10534 | 315.4326 | 0.053211 | 0 | 0 | 0.10642 | 315.683 | 0.053754 | 0 | 0 | 0.10751 | 315.9334 | 0.054298 | 0 | 0 | 0.1086 | 316.1839 | 0.054841 | 0 | 0 | 0.10968 | 316.4343 | 0.055384 | 0 | 0 | 0.11077 | 316.6847 | 0.055927 | 0 | 0 | 0.11185 | 316.8516 | 0.056289 | 0 | 0 | 0.11258 | 317.102 | 0.056832 | 0 | 0 | 0.11366 | 317.3524 | 0.057375 | 0 | 0 | 0.11475 | 317.6028 | 0.057918 | 0 | 0 | 0.11584 | 317.7698 | 0.058281 | 0 | 0 | 0.11656 | 318.0202 | 0.058824 | 0 | 0 | 0.11765 | 318.1871 | 0.059186 | 0 | 0 | 0.11837 | 318.3541 | 0.059548 | 0 | 0 | 0.1191 | 318.6045 | 0.060091 | 0 | 0 | 0.12018 | 318.7714 | 0.060453 | 0 | 0 | 0.12091 | 319.0218 | 0.060996 | 0 | 0 | 0.12199 | 319.1888 | 0.061358 | 0 | 0 | 0.12272 | 319.4392 | 0.061901 | 0 | 0 | 0.1238 | 319.6061 | 0.062264 | 0 | 0 | 0.12453 | 319.6061 | 0.062264 | 0 | 0 | 0.12453
2017-03-20 20:00 | 270.98 | 0.80768 |  | 289.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.0349 | 0.015476 | 0 | 0 | 0.030951 | 304.5771 | 0.029666 | 0 | 0 | 0.059331 | 304.7386 | 0.030016 | 0 | 0 | 0.060032 | 304.9809 | 0.030542 | 0 | 0 | 0.061083 | 305.2232 | 0.031067 | 0 | 0 | 0.062134 | 305.4655 | 0.031593 | 0 | 0 | 0.063185 | 305.7078 | 0.032118 | 0 | 0 | 0.064236 | 305.9502 | 0.032644 | 0 | 0 | 0.065288 | 306.1925 | 0.033169 | 0 | 0 | 0.066339 | 306.4348 | 0.033695 | 0 | 0 | 0.06739 | 306.5963 | 0.034045 | 0 | 0 | 0.068091 | 306.8386 | 0.034571 | 0 | 0 | 0.069142 | 307.0809 | 0.035096 | 0 | 0 | 0.070193 | 307.3232 | 0.035622 | 0 | 0 | 0.071244 | 307.4848 | 0.035972 | 0 | 0 | 0.071945 | 307.7271 | 0.036498 | 0 | 0 | 0.072996 | 307.8886 | 0.036848 | 0 | 0 | 0.073697 | 308.0501 | 0.037199 | 0 | 0 | 0.074397 | 308.2924 | 0.037724 | 0 | 0 | 0.075448 | 308.454 | 0.038075 | 0 | 0 | 0.076149 | 308.6963 | 0.0386 | 0 | 0 | 0.0772 | 308.8578 | 0.03895 | 0 | 0 | 0.077901 | 309.1001 | 0.039476 | 0 | 0 | 0.078952 | 309.2617 | 0.039826 | 0 | 0 | 0.079653 | 309.2617 | 0.039826 | 0 | 0 | 0.079653
2017-03-20 21:00 | 284.4649 | 0.84788 |  | 303.8786 | 0.028151 | 0 | 0 | 0.056301 | 312.8661 | 0.047644 | 0 | 0 | 0.095289 | 319.7339 | 0.062541 | 0 | 0 | 0.12508 | 319.9034 | 0.062908 | 0 | 0 | 0.12582 | 320.1578 | 0.06346 | 0 | 0 | 0.12692 | 320.4122 | 0.064012 | 0 | 0 | 0.12802 | 320.6665 | 0.064564 | 0 | 0 | 0.12913 | 320.9209 | 0.065115 | 0 | 0 | 0.13023 | 321.1752 | 0.065667 | 0 | 0 | 0.13133 | 321.4296 | 0.066219 | 0 | 0 | 0.13244 | 321.684 | 0.06677 | 0 | 0 | 0.13354 | 321.8535 | 0.067138 | 0 | 0 | 0.13428 | 322.1079 | 0.06769 | 0 | 0 | 0.13538 | 322.3623 | 0.068242 | 0 | 0 | 0.13648 | 322.6166 | 0.068793 | 0 | 0 | 0.13759 | 322.7862 | 0.069161 | 0 | 0 | 0.13832 | 323.0406 | 0.069713 | 0 | 0 | 0.13943 | 323.2101 | 0.070081 | 0 | 0 | 0.14016 | 323.3797 | 0.070449 | 0 | 0 | 0.1409 | 323.6341 | 0.071 | 0 | 0 | 0.142 | 323.8037 | 0.071368 | 0 | 0 | 0.14274 | 324.058 | 0.07192 | 0 | 0 | 0.14384 | 324.2276 | 0.072288 | 0 | 0 | 0.14458 | 324.482 | 0.072839 | 0 | 0 | 0.14568 | 324.6515 | 0.073207 | 0 | 0 | 0.14641 | 324.6515 | 0.073207 | 0 | 0 | 0.14641
2017-03-20 22:00 | 288.2104 | 0.85904 |  | 307.8797 | 0.036829 | 0 | 0 | 0.073658 | 316.9855 | 0.056579 | 0 | 0 | 0.11316 | 323.9437 | 0.071672 | 0 | 0 | 0.14334 | 324.1155 | 0.072045 | 0 | 0 | 0.14409 | 324.3732 | 0.072603 | 0 | 0 | 0.14521 | 324.631 | 0.073162 | 0 | 0 | 0.14632 | 324.8887 | 0.073721 | 0 | 0 | 0.14744 | 325.1464 | 0.07428 | 0 | 0 | 0.14856 | 325.4041 | 0.074839 | 0 | 0 | 0.14968 | 325.6618 | 0.075398 | 0 | 0 | 0.1508 | 325.9195 | 0.075957 | 0 | 0 | 0.15191 | 326.0913 | 0.07633 | 0 | 0 | 0.15266 | 326.349 | 0.076889 | 0 | 0 | 0.15378 | 326.6068 | 0.077448 | 0 | 0 | 0.1549 | 326.8645 | 0.078007 | 0 | 0 | 0.15601 | 327.0363 | 0.07838 | 0 | 0 | 0.15676 | 327.294 | 0.078939 | 0 | 0 | 0.15788 | 327.4658 | 0.079311 | 0 | 0 | 0.15862 | 327.6376 | 0.079684 | 0 | 0 | 0.15937 | 327.8953 | 0.080243 | 0 | 0 | 0.16049 | 328.0671 | 0.080615 | 0 | 0 | 0.16123 | 328.3248 | 0.081174 | 0 | 0 | 0.16235 | 328.4966 | 0.081547 | 0 | 0 | 0.16309 | 328.7543 | 0.082106 | 0 | 0 | 0.16421 | 328.9262 | 0.082479 | 0 | 0 | 0.16496 | 328.9262 | 0.082479 | 0 | 0 | 0.16496
2017-03-20 23:00 | 283.101 | 0.84381 |  | 302.4216 | 0.02499 | 0 | 0 | 0.049981 | 311.366 | 0.044391 | 0 | 0 | 0.088781 | 318.2008 | 0.059215 | 0 | 0 | 0.11843 | 318.3696 | 0.059582 | 0 | 0 | 0.11916 | 318.6227 | 0.060131 | 0 | 0 | 0.12026 | 318.8759 | 0.06068 | 0 | 0 | 0.12136 | 319.129 | 0.061229 | 0 | 0 | 0.12246 | 319.3822 | 0.061778 | 0 | 0 | 0.12356 | 319.6353 | 0.062327 | 0 | 0 | 0.12465 | 319.8884 | 0.062876 | 0 | 0 | 0.12575 | 320.1416 | 0.063425 | 0 | 0 | 0.12685 | 320.3103 | 0.063791 | 0 | 0 | 0.12758 | 320.5635 | 0.06434 | 0 | 0 | 0.12868 | 320.8166 | 0.064889 | 0 | 0 | 0.12978 | 321.0698 | 0.065438 | 0 | 0 | 0.13088 | 321.2385 | 0.065804 | 0 | 0 | 0.13161 | 321.4917 | 0.066353 | 0 | 0 | 0.13271 | 321.6604 | 0.066719 | 0 | 0 | 0.13344 | 321.8292 | 0.067085 | 0 | 0 | 0.13417 | 322.0823 | 0.067635 | 0 | 0 | 0.13527 | 322.2511 | 0.068001 | 0 | 0 | 0.136 | 322.5042 | 0.06855 | 0 | 0 | 0.1371 | 322.673 | 0.068916 | 0 | 0 | 0.13783 | 322.9262 | 0.069465 | 0 | 0 | 0.13893 | 323.0949 | 0.069831 | 0 | 0 | 0.13966 | 323.0949 | 0.069831 | 0 | 0 | 0.13966
2017-03-21 | 286.8833 | 0.85508 |  | 306.462 | 0.033754 | 0 | 0 | 0.067508 | 315.5259 | 0.053414 | 0 | 0 | 0.10683 | 322.4521 | 0.068437 | 0 | 0 | 0.13687 | 322.6231 | 0.068807 | 0 | 0 | 0.13761 | 322.8797 | 0.069364 | 0 | 0 | 0.13873 | 323.1362 | 0.06992 | 0 | 0 | 0.13984 | 323.3927 | 0.070477 | 0 | 0 | 0.14095 | 323.6492 | 0.071033 | 0 | 0 | 0.14207 | 323.9058 | 0.071589 | 0 | 0 | 0.14318 | 324.1623 | 0.072146 | 0 | 0 | 0.14429 | 324.4188 | 0.072702 | 0 | 0 | 0.1454 | 324.5898 | 0.073073 | 0 | 0 | 0.14615 | 324.8463 | 0.07363 | 0 | 0 | 0.14726 | 325.1029 | 0.074186 | 0 | 0 | 0.14837 | 325.3594 | 0.074742 | 0 | 0 | 0.14948 | 325.5304 | 0.075113 | 0 | 0 | 0.15023 | 325.7869 | 0.07567 | 0 | 0 | 0.15134 | 325.958 | 0.076041 | 0 | 0 | 0.15208 | 326.129 | 0.076412 | 0 | 0 | 0.15282 | 326.3855 | 0.076968 | 0 | 0 | 0.15394 | 326.5565 | 0.077339 | 0 | 0 | 0.15468 | 326.813 | 0.077895 | 0 | 0 | 0.15579 | 326.9841 | 0.078266 | 0 | 0 | 0.15653 | 327.2406 | 0.078823 | 0 | 0 | 0.15765 | 327.4116 | 0.079194 | 0 | 0 | 0.15839 | 327.4116 | 0.079194 | 0 | 0 | 0.15839
2017-03-21 01:00 | 284.5235 | 0.84805 |  | 303.9412 | 0.028286 | 0 | 0 | 0.056573 | 312.9306 | 0.047784 | 0 | 0 | 0.095569 | 319.7998 | 0.062684 | 0 | 0 | 0.12537 | 319.9694 | 0.063052 | 0 | 0 | 0.1261 | 320.2238 | 0.063603 | 0 | 0 | 0.12721 | 320.4782 | 0.064155 | 0 | 0 | 0.12831 | 320.7326 | 0.064707 | 0 | 0 | 0.12941 | 320.9871 | 0.065259 | 0 | 0 | 0.13052 | 321.2415 | 0.065811 | 0 | 0 | 0.13162 | 321.4959 | 0.066362 | 0 | 0 | 0.13272 | 321.7503 | 0.066914 | 0 | 0 | 0.13383 | 321.9199 | 0.067282 | 0 | 0 | 0.13456 | 322.1743 | 0.067834 | 0 | 0 | 0.13567 | 322.4287 | 0.068386 | 0 | 0 | 0.13677 | 322.6832 | 0.068938 | 0 | 0 | 0.13788 | 322.8528 | 0.069306 | 0 | 0 | 0.13861 | 323.1072 | 0.069857 | 0 | 0 | 0.13971 | 323.2768 | 0.070225 | 0 | 0 | 0.14045 | 323.4464 | 0.070593 | 0 | 0 | 0.14119 | 323.7008 | 0.071145 | 0 | 0 | 0.14229 | 323.8704 | 0.071513 | 0 | 0 | 0.14303 | 324.1248 | 0.072065 | 0 | 0 | 0.14413 | 324.2945 | 0.072433 | 0 | 0 | 0.14487 | 324.5489 | 0.072984 | 0 | 0 | 0.14597 | 324.7185 | 0.073352 | 0 | 0 | 0.1467 | 324.7185 | 0.073352 | 0 | 0 | 0.1467
2017-03-21 02:00 | 284.6483 | 0.84842 |  | 304.0745 | 0.028575 | 0 | 0 | 0.057151 | 313.0677 | 0.048082 | 0 | 0 | 0.096164 | 319.94 | 0.062988 | 0 | 0 | 0.12598 | 320.1096 | 0.063356 | 0 | 0 | 0.12671 | 320.3642 | 0.063908 | 0 | 0 | 0.12782 | 320.6187 | 0.06446 | 0 | 0 | 0.12892 | 320.8732 | 0.065012 | 0 | 0 | 0.13002 | 321.1277 | 0.065564 | 0 | 0 | 0.13113 | 321.3823 | 0.066116 | 0 | 0 | 0.13223 | 321.6368 | 0.066668 | 0 | 0 | 0.13334 | 321.8913 | 0.06722 | 0 | 0 | 0.13444 | 322.061 | 0.067588 | 0 | 0 | 0.13518 | 322.3155 | 0.06814 | 0 | 0 | 0.13628 | 322.5701 | 0.068692 | 0 | 0 | 0.13738 | 322.8246 | 0.069244 | 0 | 0 | 0.13849 | 322.9943 | 0.069612 | 0 | 0 | 0.13922 | 323.2488 | 0.070165 | 0 | 0 | 0.14033 | 323.4185 | 0.070533 | 0 | 0 | 0.14107 | 323.5882 | 0.070901 | 0 | 0 | 0.1418 | 323.8427 | 0.071453 | 0 | 0 | 0.14291 | 324.0124 | 0.071821 | 0 | 0 | 0.14364 | 324.2669 | 0.072373 | 0 | 0 | 0.14475 | 324.4366 | 0.072741 | 0 | 0 | 0.14548 | 324.6911 | 0.073293 | 0 | 0 | 0.14659 | 324.8608 | 0.073661 | 0 | 0 | 0.14732 | 324.8608 | 0.073661 | 0 | 0 | 0.14732
2017-03-21 03:00 | 284.4338 | 0.84778 |  | 303.8453 | 0.028078 | 0 | 0 | 0.056157 | 312.8318 | 0.04757 | 0 | 0 | 0.09514 | 319.6989 | 0.062465 | 0 | 0 | 0.12493 | 319.8684 | 0.062833 | 0 | 0 | 0.12567 | 320.1228 | 0.063384 | 0 | 0 | 0.12677 | 320.3771 | 0.063936 | 0 | 0 | 0.12787 | 320.6314 | 0.064487 | 0 | 0 | 0.12897 | 320.8858 | 0.065039 | 0 | 0 | 0.13008 | 321.1401 | 0.065591 | 0 | 0 | 0.13118 | 321.3944 | 0.066142 | 0 | 0 | 0.13228 | 321.6488 | 0.066694 | 0 | 0 | 0.13339 | 321.8183 | 0.067062 | 0 | 0 | 0.13412 | 322.0727 | 0.067614 | 0 | 0 | 0.13523 | 322.327 | 0.068165 | 0 | 0 | 0.13633 | 322.5813 | 0.068717 | 0 | 0 | 0.13743 | 322.7509 | 0.069085 | 0 | 0 | 0.13817 | 323.0052 | 0.069636 | 0 | 0 | 0.13927 | 323.1748 | 0.070004 | 0 | 0 | 0.14001 | 323.3443 | 0.070372 | 0 | 0 | 0.14074 | 323.5987 | 0.070923 | 0 | 0 | 0.14185 | 323.7682 | 0.071291 | 0 | 0 | 0.14258 | 324.0226 | 0.071843 | 0 | 0 | 0.14369 | 324.1921 | 0.072211 | 0 | 0 | 0.14442 | 324.4465 | 0.072762 | 0 | 0 | 0.14552 | 324.616 | 0.07313 | 0 | 0 | 0.14626 | 324.616 | 0.07313 | 0 | 0 | 0.14626
2017-03-21 04:00 | 287.9084 | 0.85814 |  | 307.5571 | 0.036129 | 0 | 0 | 0.072258 | 316.6533 | 0.055859 | 0 | 0 | 0.11172 | 323.6043 | 0.070936 | 0 | 0 | 0.14187 | 323.7759 | 0.071308 | 0 | 0 | 0.14262 | 324.0333 | 0.071866 | 0 | 0 | 0.14373 | 324.2908 | 0.072425 | 0 | 0 | 0.14485 | 324.5482 | 0.072983 | 0 | 0 | 0.14597 | 324.8057 | 0.073541 | 0 | 0 | 0.14708 | 325.0631 | 0.0741 | 0 | 0 | 0.1482 | 325.3205 | 0.074658 | 0 | 0 | 0.14932 | 325.578 | 0.075217 | 0 | 0 | 0.15043 | 325.7496 | 0.075589 | 0 | 0 | 0.15118 | 326.0071 | 0.076147 | 0 | 0 | 0.15229 | 326.2645 | 0.076706 | 0 | 0 | 0.15341 | 326.5219 | 0.077264 | 0 | 0 | 0.15453 | 326.6936 | 0.077636 | 0 | 0 | 0.15527 | 326.951 | 0.078195 | 0 | 0 | 0.15639 | 327.1226 | 0.078567 | 0 | 0 | 0.15713 | 327.2943 | 0.078939 | 0 | 0 | 0.15788 | 327.5517 | 0.079498 | 0 | 0 | 0.159 | 327.7233 | 0.07987 | 0 | 0 | 0.15974 | 327.9808 | 0.080428 | 0 | 0 | 0.16086 | 328.1524 | 0.0808 | 0 | 0 | 0.1616 | 328.4098 | 0.081359 | 0 | 0 | 0.16272 | 328.5815 | 0.081731 | 0 | 0 | 0.16346 | 328.5815 | 0.081731 | 0 | 0 | 0.16346
2017-03-21 05:00 | 284.7232 | 0.84865 |  | 304.1546 | 0.028749 | 0 | 0 | 0.057498 | 313.1502 | 0.048261 | 0 | 0 | 0.096521 | 320.0242 | 0.06317 | 0 | 0 | 0.12634 | 320.194 | 0.063539 | 0 | 0 | 0.12708 | 320.4486 | 0.064091 | 0 | 0 | 0.12818 | 320.7032 | 0.064643 | 0 | 0 | 0.12929 | 320.9578 | 0.065195 | 0 | 0 | 0.13039 | 321.2123 | 0.065747 | 0 | 0 | 0.13149 | 321.4669 | 0.0663 | 0 | 0 | 0.1326 | 321.7215 | 0.066852 | 0 | 0 | 0.1337 | 321.9761 | 0.067404 | 0 | 0 | 0.13481 | 322.1459 | 0.067772 | 0 | 0 | 0.13554 | 322.4005 | 0.068324 | 0 | 0 | 0.13665 | 322.655 | 0.068877 | 0 | 0 | 0.13775 | 322.9096 | 0.069429 | 0 | 0 | 0.13886 | 323.0794 | 0.069797 | 0 | 0 | 0.13959 | 323.334 | 0.070349 | 0 | 0 | 0.1407 | 323.5037 | 0.070717 | 0 | 0 | 0.14143 | 323.6734 | 0.071086 | 0 | 0 | 0.14217 | 323.928 | 0.071638 | 0 | 0 | 0.14328 | 324.0977 | 0.072006 | 0 | 0 | 0.14401 | 324.3523 | 0.072558 | 0 | 0 | 0.14512 | 324.5221 | 0.072926 | 0 | 0 | 0.14585 | 324.7767 | 0.073478 | 0 | 0 | 0.14696 | 324.9464 | 0.073847 | 0 | 0 | 0.14769 | 324.9464 | 0.073847 | 0 | 0 | 0.14769
2017-03-21 06:00 | 284.716 | 0.84862 |  | 304.1469 | 0.028732 | 0 | 0 | 0.057465 | 313.1423 | 0.048244 | 0 | 0 | 0.096487 | 320.0162 | 0.063153 | 0 | 0 | 0.12631 | 320.1859 | 0.063521 | 0 | 0 | 0.12704 | 320.4405 | 0.064073 | 0 | 0 | 0.12815 | 320.6951 | 0.064625 | 0 | 0 | 0.12925 | 320.9496 | 0.065178 | 0 | 0 | 0.13036 | 321.2042 | 0.06573 | 0 | 0 | 0.13146 | 321.4588 | 0.066282 | 0 | 0 | 0.13256 | 321.7134 | 0.066834 | 0 | 0 | 0.13367 | 321.968 | 0.067386 | 0 | 0 | 0.13477 | 322.1377 | 0.067755 | 0 | 0 | 0.13551 | 322.3923 | 0.068307 | 0 | 0 | 0.13661 | 322.6469 | 0.068859 | 0 | 0 | 0.13772 | 322.9015 | 0.069411 | 0 | 0 | 0.13882 | 323.0712 | 0.069779 | 0 | 0 | 0.13956 | 323.3258 | 0.070332 | 0 | 0 | 0.14066 | 323.4955 | 0.0707 | 0 | 0 | 0.1414 | 323.6652 | 0.071068 | 0 | 0 | 0.14214 | 323.9198 | 0.07162 | 0 | 0 | 0.14324 | 324.0896 | 0.071988 | 0 | 0 | 0.14398 | 324.3441 | 0.07254 | 0 | 0 | 0.14508 | 324.5139 | 0.072908 | 0 | 0 | 0.14582 | 324.7685 | 0.073461 | 0 | 0 | 0.14692 | 324.9382 | 0.073829 | 0 | 0 | 0.14766 | 324.9382 | 0.073829 | 0 | 0 | 0.14766
2017-03-21 07:00 | 290.1294 | 0.86476 |  | 309.9297 | 0.041275 | 0 | 0 | 0.082551 | 319.0961 | 0.061157 | 0 | 0 | 0.12231 | 326.1007 | 0.07635 | 0 | 0 | 0.1527 | 326.2736 | 0.076725 | 0 | 0 | 0.15345 | 326.533 | 0.077288 | 0 | 0 | 0.15458 | 326.7925 | 0.077851 | 0 | 0 | 0.1557 | 327.0519 | 0.078413 | 0 | 0 | 0.15683 | 327.3113 | 0.078976 | 0 | 0 | 0.15795 | 327.5708 | 0.079539 | 0 | 0 | 0.15908 | 327.8302 | 0.080102 | 0 | 0 | 0.1602 | 328.0896 | 0.080664 | 0 | 0 | 0.16133 | 328.2626 | 0.081039 | 0 | 0 | 0.16208 | 328.522 | 0.081602 | 0 | 0 | 0.1632 | 328.7814 | 0.082165 | 0 | 0 | 0.16433 | 329.0409 | 0.082728 | 0 | 0 | 0.16546 | 329.2138 | 0.083103 | 0 | 0 | 0.16621 | 329.4732 | 0.083665 | 0 | 0 | 0.16733 | 329.6462 | 0.08404 | 0 | 0 | 0.16808 | 329.8191 | 0.084416 | 0 | 0 | 0.16883 | 330.0786 | 0.084978 | 0 | 0 | 0.16996 | 330.2515 | 0.085353 | 0 | 0 | 0.17071 | 330.5109 | 0.085916 | 0 | 0 | 0.17183 | 330.6839 | 0.086291 | 0 | 0 | 0.17258 | 330.9433 | 0.086854 | 0 | 0 | 0.17371 | 331.1163 | 0.087229 | 0 | 0 | 0.17446 | 331.1163 | 0.087229 | 0 | 0 | 0.17446
2017-03-21 08:00 | 288.6575 | 0.86037 |  | 308.3573 | 0.037865 | 0 | 0 | 0.07573 | 317.4772 | 0.057646 | 0 | 0 | 0.11529 | 324.4463 | 0.072762 | 0 | 0 | 0.14552 | 324.6183 | 0.073135 | 0 | 0 | 0.14627 | 324.8764 | 0.073695 | 0 | 0 | 0.14739 | 325.1345 | 0.074255 | 0 | 0 | 0.14851 | 325.3927 | 0.074815 | 0 | 0 | 0.14963 | 325.6508 | 0.075374 | 0 | 0 | 0.15075 | 325.9089 | 0.075934 | 0 | 0 | 0.15187 | 326.167 | 0.076494 | 0 | 0 | 0.15299 | 326.4251 | 0.077054 | 0 | 0 | 0.15411 | 326.5972 | 0.077427 | 0 | 0 | 0.15485 | 326.8553 | 0.077987 | 0 | 0 | 0.15597 | 327.1134 | 0.078547 | 0 | 0 | 0.15709 | 327.3715 | 0.079107 | 0 | 0 | 0.15821 | 327.5436 | 0.07948 | 0 | 0 | 0.15896 | 327.8017 | 0.08004 | 0 | 0 | 0.16008 | 327.9738 | 0.080413 | 0 | 0 | 0.16083 | 328.1459 | 0.080786 | 0 | 0 | 0.16157 | 328.404 | 0.081346 | 0 | 0 | 0.16269 | 328.576 | 0.081719 | 0 | 0 | 0.16344 | 328.8341 | 0.082279 | 0 | 0 | 0.16456 | 329.0062 | 0.082652 | 0 | 0 | 0.1653 | 329.2643 | 0.083212 | 0 | 0 | 0.16642 | 329.4364 | 0.083585 | 0 | 0 | 0.16717 | 329.4364 | 0.083585 | 0 | 0 | 0.16717
2017-03-21 09:00 | 287.3595 | 0.8565 |  | 306.9707 | 0.034857 | 0 | 0 | 0.069715 | 316.0497 | 0.05455 | 0 | 0 | 0.1091 | 322.9874 | 0.069597 | 0 | 0 | 0.13919 | 323.1587 | 0.069969 | 0 | 0 | 0.13994 | 323.4156 | 0.070526 | 0 | 0 | 0.14105 | 323.6726 | 0.071084 | 0 | 0 | 0.14217 | 323.9295 | 0.071641 | 0 | 0 | 0.14328 | 324.1865 | 0.072198 | 0 | 0 | 0.1444 | 324.4434 | 0.072756 | 0 | 0 | 0.14551 | 324.7004 | 0.073313 | 0 | 0 | 0.14663 | 324.9573 | 0.07387 | 0 | 0 | 0.14774 | 325.1286 | 0.074242 | 0 | 0 | 0.14848 | 325.3856 | 0.074799 | 0 | 0 | 0.1496 | 325.6425 | 0.075357 | 0 | 0 | 0.15071 | 325.8995 | 0.075914 | 0 | 0 | 0.15183 | 326.0708 | 0.076285 | 0 | 0 | 0.15257 | 326.3277 | 0.076843 | 0 | 0 | 0.15369 | 326.499 | 0.077214 | 0 | 0 | 0.15443 | 326.6703 | 0.077586 | 0 | 0 | 0.15517 | 326.9273 | 0.078143 | 0 | 0 | 0.15629 | 327.0986 | 0.078515 | 0 | 0 | 0.15703 | 327.3555 | 0.079072 | 0 | 0 | 0.15814 | 327.5268 | 0.079444 | 0 | 0 | 0.15889 | 327.7838 | 0.080001 | 0 | 0 | 0.16 | 327.9551 | 0.080372 | 0 | 0 | 0.16074 | 327.9551 | 0.080372 | 0 | 0 | 0.16074
2017-03-21 10:00 | 284.9228 | 0.84924 |  | 304.3678 | 0.029212 | 0 | 0 | 0.058423 | 313.3697 | 0.048737 | 0 | 0 | 0.097474 | 320.2486 | 0.063657 | 0 | 0 | 0.12731 | 320.4184 | 0.064025 | 0 | 0 | 0.12805 | 320.6732 | 0.064578 | 0 | 0 | 0.12916 | 320.928 | 0.065131 | 0 | 0 | 0.13026 | 321.1827 | 0.065683 | 0 | 0 | 0.13137 | 321.4375 | 0.066236 | 0 | 0 | 0.13247 | 321.6923 | 0.066788 | 0 | 0 | 0.13358 | 321.9471 | 0.067341 | 0 | 0 | 0.13468 | 322.2018 | 0.067894 | 0 | 0 | 0.13579 | 322.3717 | 0.068262 | 0 | 0 | 0.13652 | 322.6265 | 0.068815 | 0 | 0 | 0.13763 | 322.8812 | 0.069367 | 0 | 0 | 0.13873 | 323.136 | 0.06992 | 0 | 0 | 0.13984 | 323.3058 | 0.070288 | 0 | 0 | 0.14058 | 323.5606 | 0.070841 | 0 | 0 | 0.14168 | 323.7305 | 0.071209 | 0 | 0 | 0.14242 | 323.9003 | 0.071578 | 0 | 0 | 0.14316 | 324.1551 | 0.07213 | 0 | 0 | 0.14426 | 324.3249 | 0.072499 | 0 | 0 | 0.145 | 324.5797 | 0.073051 | 0 | 0 | 0.1461 | 324.7496 | 0.07342 | 0 | 0 | 0.14684 | 325.0043 | 0.073972 | 0 | 0 | 0.14794 | 325.1742 | 0.074341 | 0 | 0 | 0.14868 | 325.1742 | 0.074341 | 0 | 0 | 0.14868
2017-03-21 11:00 | 271.1653 | 0.80823 |  | 289.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.2386 | 0.015918 | 0 | 0 | 0.031835 | 304.7853 | 0.030117 | 0 | 0 | 0.060235 | 304.947 | 0.030468 | 0 | 0 | 0.060936 | 305.1895 | 0.030994 | 0 | 0 | 0.061988 | 305.4319 | 0.03152 | 0 | 0 | 0.06304 | 305.6744 | 0.032046 | 0 | 0 | 0.064091 | 305.9169 | 0.032572 | 0 | 0 | 0.065143 | 306.1593 | 0.033098 | 0 | 0 | 0.066195 | 306.4018 | 0.033623 | 0 | 0 | 0.067247 | 306.6443 | 0.034149 | 0 | 0 | 0.068299 | 306.8059 | 0.0345 | 0 | 0 | 0.069 | 307.0484 | 0.035026 | 0 | 0 | 0.070052 | 307.2909 | 0.035552 | 0 | 0 | 0.071104 | 307.5333 | 0.036078 | 0 | 0 | 0.072155 | 307.695 | 0.036428 | 0 | 0 | 0.072857 | 307.9375 | 0.036954 | 0 | 0 | 0.073909 | 308.0991 | 0.037305 | 0 | 0 | 0.07461 | 308.2608 | 0.037655 | 0 | 0 | 0.075311 | 308.5032 | 0.038181 | 0 | 0 | 0.076363 | 308.6649 | 0.038532 | 0 | 0 | 0.077064 | 308.9073 | 0.039058 | 0 | 0 | 0.078116 | 309.069 | 0.039409 | 0 | 0 | 0.078817 | 309.3115 | 0.039934 | 0 | 0 | 0.079869 | 309.4731 | 0.040285 | 0 | 0 | 0.08057 | 309.4731 | 0.040285 | 0 | 0 | 0.08057
2017-03-21 12:00 | 262.1138 | 0.78126 |  | 280.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6116 | 0.0080504 | 0 | 0 | 0.016101 | 294.7678 | 0.0083893 | 0 | 0 | 0.016779 | 295.0022 | 0.0088977 | 0 | 0 | 0.017795 | 295.2366 | 0.0094061 | 0 | 0 | 0.018812 | 295.471 | 0.0099144 | 0 | 0 | 0.019829 | 295.7053 | 0.010423 | 0 | 0 | 0.020846 | 295.9397 | 0.010931 | 0 | 0 | 0.021862 | 296.1741 | 0.01144 | 0 | 0 | 0.022879 | 296.4085 | 0.011948 | 0 | 0 | 0.023896 | 296.5647 | 0.012287 | 0 | 0 | 0.024574 | 296.7991 | 0.012795 | 0 | 0 | 0.02559 | 297.0335 | 0.013304 | 0 | 0 | 0.026607 | 297.2679 | 0.013812 | 0 | 0 | 0.027624 | 297.4241 | 0.014151 | 0 | 0 | 0.028302 | 297.6585 | 0.014659 | 0 | 0 | 0.029318 | 297.8147 | 0.014998 | 0 | 0 | 0.029996 | 297.971 | 0.015337 | 0 | 0 | 0.030674 | 298.2054 | 0.015845 | 0 | 0 | 0.031691 | 298.3616 | 0.016184 | 0 | 0 | 0.032368 | 298.596 | 0.016693 | 0 | 0 | 0.033385 | 298.7522 | 0.017032 | 0 | 0 | 0.034063 | 298.9866 | 0.01754 | 0 | 0 | 0.03508 | 299.1429 | 0.017879 | 0 | 0 | 0.035758 | 299.1429 | 0.017879 | 0 | 0 | 0.035758
2017-03-21 13:00 | 264.1294 | 0.78726 |  | 282.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8771 | 0.012964 | 0 | 0 | 0.025929 | 297.0346 | 0.013306 | 0 | 0 | 0.026612 | 297.2708 | 0.013818 | 0 | 0 | 0.027636 | 297.507 | 0.01433 | 0 | 0 | 0.028661 | 297.7431 | 0.014843 | 0 | 0 | 0.029686 | 297.9793 | 0.015355 | 0 | 0 | 0.03071 | 298.2155 | 0.015867 | 0 | 0 | 0.031735 | 298.4517 | 0.01638 | 0 | 0 | 0.032759 | 298.6879 | 0.016892 | 0 | 0 | 0.033784 | 298.8453 | 0.017233 | 0 | 0 | 0.034467 | 299.0815 | 0.017746 | 0 | 0 | 0.035491 | 299.3177 | 0.018258 | 0 | 0 | 0.036516 | 299.5538 | 0.01877 | 0 | 0 | 0.03754 | 299.7113 | 0.019112 | 0 | 0 | 0.038223 | 299.9475 | 0.019624 | 0 | 0 | 0.039248 | 300.1049 | 0.019965 | 0 | 0 | 0.039931 | 300.2624 | 0.020307 | 0 | 0 | 0.040614 | 300.4986 | 0.020819 | 0 | 0 | 0.041639 | 300.656 | 0.021161 | 0 | 0 | 0.042322 | 300.8922 | 0.021673 | 0 | 0 | 0.043346 | 301.0496 | 0.022015 | 0 | 0 | 0.044029 | 301.2858 | 0.022527 | 0 | 0 | 0.045054 | 301.4433 | 0.022868 | 0 | 0 | 0.045737 | 301.4433 | 0.022868 | 0 | 0 | 0.045737
2017-03-21 14:00 | 260.5034 | 0.77646 |  | 278.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.8016 | 0.0041245 | 0 | 0 | 0.008249 | 292.9569 | 0.0044613 | 0 | 0 | 0.0089227 | 293.1898 | 0.0049666 | 0 | 0 | 0.0099332 | 293.4227 | 0.0054718 | 0 | 0 | 0.010944 | 293.6557 | 0.0059771 | 0 | 0 | 0.011954 | 293.8886 | 0.0064823 | 0 | 0 | 0.012965 | 294.1216 | 0.0069875 | 0 | 0 | 0.013975 | 294.3545 | 0.0074928 | 0 | 0 | 0.014986 | 294.5874 | 0.007998 | 0 | 0 | 0.015996 | 294.7427 | 0.0083349 | 0 | 0 | 0.01667 | 294.9757 | 0.0088401 | 0 | 0 | 0.01768 | 295.2086 | 0.0093453 | 0 | 0 | 0.018691 | 295.4415 | 0.0098506 | 0 | 0 | 0.019701 | 295.5968 | 0.010187 | 0 | 0 | 0.020375 | 295.8298 | 0.010693 | 0 | 0 | 0.021385 | 295.985 | 0.011029 | 0 | 0 | 0.022059 | 296.1403 | 0.011366 | 0 | 0 | 0.022733 | 296.3733 | 0.011872 | 0 | 0 | 0.023743 | 296.5286 | 0.012208 | 0 | 0 | 0.024417 | 296.7615 | 0.012714 | 0 | 0 | 0.025427 | 296.9168 | 0.01305 | 0 | 0 | 0.026101 | 297.1497 | 0.013556 | 0 | 0 | 0.027111 | 297.305 | 0.013892 | 0 | 0 | 0.027785 | 297.305 | 0.013892 | 0 | 0 | 0.027785
2017-03-21 15:00 | 257.6413 | 0.76793 |  | 275.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1204 | 0.00047803 | 0 | 0 | 0.00095606 | 291.3508 | 0.00097772 | 0 | 0 | 0.0019554 | 291.5044 | 0.0013108 | 0 | 0 | 0.0026217 | 291.7347 | 0.0018105 | 0 | 0 | 0.0036211 | 291.9651 | 0.0023102 | 0 | 0 | 0.0046204 | 292.1955 | 0.0028099 | 0 | 0 | 0.0056198 | 292.3491 | 0.003143 | 0 | 0 | 0.0062861 | 292.5795 | 0.0036427 | 0 | 0 | 0.0072855 | 292.733 | 0.0039759 | 0 | 0 | 0.0079517 | 292.8866 | 0.004309 | 0 | 0 | 0.008618 | 293.117 | 0.0048087 | 0 | 0 | 0.0096173 | 293.2706 | 0.0051418 | 0 | 0 | 0.010284 | 293.501 | 0.0056415 | 0 | 0 | 0.011283 | 293.6545 | 0.0059746 | 0 | 0 | 0.011949 | 293.8849 | 0.0064743 | 0 | 0 | 0.012949 | 294.0385 | 0.0068074 | 0 | 0 | 0.013615 | 294.0385 | 0.0068074 | 0 | 0 | 0.013615
2017-03-21 16:00 | 270.6629 | 0.80674 |  | 289.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.6861 | 0.014719 | 0 | 0 | 0.029438 | 304.2207 | 0.028893 | 0 | 0 | 0.057785 | 304.382 | 0.029243 | 0 | 0 | 0.058485 | 304.624 | 0.029767 | 0 | 0 | 0.059535 | 304.8661 | 0.030292 | 0 | 0 | 0.060585 | 305.1081 | 0.030817 | 0 | 0 | 0.061635 | 305.3501 | 0.031342 | 0 | 0 | 0.062685 | 305.5921 | 0.031867 | 0 | 0 | 0.063734 | 305.8342 | 0.032392 | 0 | 0 | 0.064784 | 306.0762 | 0.032917 | 0 | 0 | 0.065834 | 306.2375 | 0.033267 | 0 | 0 | 0.066534 | 306.4795 | 0.033792 | 0 | 0 | 0.067584 | 306.7216 | 0.034317 | 0 | 0 | 0.068634 | 306.9636 | 0.034842 | 0 | 0 | 0.069684 | 307.1249 | 0.035192 | 0 | 0 | 0.070384 | 307.367 | 0.035717 | 0 | 0 | 0.071434 | 307.5283 | 0.036067 | 0 | 0 | 0.072134 | 307.6896 | 0.036417 | 0 | 0 | 0.072833 | 307.9317 | 0.036942 | 0 | 0 | 0.073883 | 308.093 | 0.037292 | 0 | 0 | 0.074583 | 308.335 | 0.037817 | 0 | 0 | 0.075633 | 308.4964 | 0.038167 | 0 | 0 | 0.076333 | 308.7384 | 0.038692 | 0 | 0 | 0.077383 | 308.8998 | 0.039041 | 0 | 0 | 0.078083 | 308.8998 | 0.039041 | 0 | 0 | 0.078083
2017-03-21 17:00 | 257.8837 | 0.76865 |  | 275.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9332 | 7.199e-05 | 0 | 0 | 0.00014398 | 291.1638 | 0.00057215 | 0 | 0 | 0.0011443 | 291.3944 | 0.0010723 | 0 | 0 | 0.0021446 | 291.625 | 0.0015725 | 0 | 0 | 0.0031449 | 291.7787 | 0.0019059 | 0 | 0 | 0.0038118 | 292.0093 | 0.0024061 | 0 | 0 | 0.0048121 | 292.2399 | 0.0029062 | 0 | 0 | 0.0058124 | 292.4705 | 0.0034064 | 0 | 0 | 0.0068128 | 292.6242 | 0.0037398 | 0 | 0 | 0.0074796 | 292.8548 | 0.00424 | 0 | 0 | 0.00848 | 293.0085 | 0.0045734 | 0 | 0 | 0.0091468 | 293.1623 | 0.0049069 | 0 | 0 | 0.0098137 | 293.3929 | 0.005407 | 0 | 0 | 0.010814 | 293.5466 | 0.0057405 | 0 | 0 | 0.011481 | 293.7772 | 0.0062406 | 0 | 0 | 0.012481 | 293.9309 | 0.0065741 | 0 | 0 | 0.013148 | 294.1615 | 0.0070742 | 0 | 0 | 0.014148 | 294.3152 | 0.0074077 | 0 | 0 | 0.014815 | 294.3152 | 0.0074077 | 0 | 0 | 0.014815
2017-03-21 18:00 | 274.7434 | 0.8189 |  | 293.4936 | 0.0056256 | 0 | 0 | 0.011251 | 302.174 | 0.024453 | 0 | 0 | 0.048907 | 308.8071 | 0.03884 | 0 | 0 | 0.077681 | 308.9708 | 0.039196 | 0 | 0 | 0.078391 | 309.2165 | 0.039729 | 0 | 0 | 0.079457 | 309.4622 | 0.040261 | 0 | 0 | 0.080523 | 309.7079 | 0.040794 | 0 | 0 | 0.081588 | 309.9535 | 0.041327 | 0 | 0 | 0.082654 | 310.1992 | 0.04186 | 0 | 0 | 0.08372 | 310.4449 | 0.042393 | 0 | 0 | 0.084786 | 310.6905 | 0.042926 | 0 | 0 | 0.085851 | 310.8543 | 0.043281 | 0 | 0 | 0.086562 | 311.1 | 0.043814 | 0 | 0 | 0.087628 | 311.3457 | 0.044347 | 0 | 0 | 0.088693 | 311.5913 | 0.044879 | 0 | 0 | 0.089759 | 311.7551 | 0.045235 | 0 | 0 | 0.090469 | 312.0008 | 0.045768 | 0 | 0 | 0.091535 | 312.1646 | 0.046123 | 0 | 0 | 0.092246 | 312.3283 | 0.046478 | 0 | 0 | 0.092956 | 312.574 | 0.047011 | 0 | 0 | 0.094022 | 312.7378 | 0.047366 | 0 | 0 | 0.094732 | 312.9835 | 0.047899 | 0 | 0 | 0.095798 | 313.1472 | 0.048254 | 0 | 0 | 0.096508 | 313.3929 | 0.048787 | 0 | 0 | 0.097574 | 313.5567 | 0.049142 | 0 | 0 | 0.098285 | 313.5567 | 0.049142 | 0 | 0 | 0.098285
2017-03-21 19:00 | 274.5244 | 0.81825 |  | 293.2597 | 0.0051181 | 0 | 0 | 0.010236 | 301.9331 | 0.023931 | 0 | 0 | 0.047862 | 308.5609 | 0.038306 | 0 | 0 | 0.076613 | 308.7245 | 0.038661 | 0 | 0 | 0.077323 | 308.97 | 0.039194 | 0 | 0 | 0.078388 | 309.2155 | 0.039726 | 0 | 0 | 0.079453 | 309.461 | 0.040259 | 0 | 0 | 0.080517 | 309.7064 | 0.040791 | 0 | 0 | 0.081582 | 309.9519 | 0.041324 | 0 | 0 | 0.082647 | 310.1974 | 0.041856 | 0 | 0 | 0.083712 | 310.4429 | 0.042388 | 0 | 0 | 0.084777 | 310.6065 | 0.042743 | 0 | 0 | 0.085487 | 310.852 | 0.043276 | 0 | 0 | 0.086552 | 311.0975 | 0.043808 | 0 | 0 | 0.087617 | 311.3429 | 0.044341 | 0 | 0 | 0.088681 | 311.5066 | 0.044696 | 0 | 0 | 0.089391 | 311.7521 | 0.045228 | 0 | 0 | 0.090456 | 311.9157 | 0.045583 | 0 | 0 | 0.091166 | 312.0794 | 0.045938 | 0 | 0 | 0.091876 | 312.3248 | 0.04647 | 0 | 0 | 0.092941 | 312.4885 | 0.046825 | 0 | 0 | 0.093651 | 312.734 | 0.047358 | 0 | 0 | 0.094716 | 312.8976 | 0.047713 | 0 | 0 | 0.095426 | 313.1431 | 0.048245 | 0 | 0 | 0.09649 | 313.3067 | 0.0486 | 0 | 0 | 0.0972 | 313.3067 | 0.0486 | 0 | 0 | 0.0972
2017-03-21 20:00 | 273.9035 | 0.8164 |  | 292.5964 | 0.0036794 | 0 | 0 | 0.0073589 | 301.2502 | 0.02245 | 0 | 0 | 0.044899 | 307.863 | 0.036793 | 0 | 0 | 0.073585 | 308.0263 | 0.037147 | 0 | 0 | 0.074294 | 308.2712 | 0.037678 | 0 | 0 | 0.075356 | 308.5161 | 0.038209 | 0 | 0 | 0.076419 | 308.761 | 0.038741 | 0 | 0 | 0.077481 | 309.0059 | 0.039272 | 0 | 0 | 0.078544 | 309.2509 | 0.039803 | 0 | 0 | 0.079606 | 309.4958 | 0.040334 | 0 | 0 | 0.080668 | 309.7407 | 0.040865 | 0 | 0 | 0.081731 | 309.904 | 0.04122 | 0 | 0 | 0.082439 | 310.1489 | 0.041751 | 0 | 0 | 0.083502 | 310.3938 | 0.042282 | 0 | 0 | 0.084564 | 310.6387 | 0.042813 | 0 | 0 | 0.085627 | 310.802 | 0.043167 | 0 | 0 | 0.086335 | 311.0469 | 0.043699 | 0 | 0 | 0.087397 | 311.2102 | 0.044053 | 0 | 0 | 0.088106 | 311.3735 | 0.044407 | 0 | 0 | 0.088814 | 311.6184 | 0.044938 | 0 | 0 | 0.089876 | 311.7817 | 0.045292 | 0 | 0 | 0.090585 | 312.0266 | 0.045824 | 0 | 0 | 0.091647 | 312.1899 | 0.046178 | 0 | 0 | 0.092356 | 312.4348 | 0.046709 | 0 | 0 | 0.093418 | 312.5981 | 0.047063 | 0 | 0 | 0.094126 | 312.5981 | 0.047063 | 0 | 0 | 0.094126
2017-03-21 21:00 | 282.926 | 0.84329 |  | 302.2347 | 0.024585 | 0 | 0 | 0.04917 | 311.1735 | 0.043973 | 0 | 0 | 0.087946 | 318.0041 | 0.058789 | 0 | 0 | 0.11758 | 318.1728 | 0.059155 | 0 | 0 | 0.11831 | 318.4258 | 0.059703 | 0 | 0 | 0.11941 | 318.6788 | 0.060252 | 0 | 0 | 0.1205 | 318.9318 | 0.060801 | 0 | 0 | 0.1216 | 319.1848 | 0.06135 | 0 | 0 | 0.1227 | 319.4377 | 0.061898 | 0 | 0 | 0.1238 | 319.6907 | 0.062447 | 0 | 0 | 0.12489 | 319.9437 | 0.062996 | 0 | 0 | 0.12599 | 320.1124 | 0.063362 | 0 | 0 | 0.12672 | 320.3654 | 0.06391 | 0 | 0 | 0.12782 | 320.6183 | 0.064459 | 0 | 0 | 0.12892 | 320.8713 | 0.065008 | 0 | 0 | 0.13002 | 321.04 | 0.065374 | 0 | 0 | 0.13075 | 321.293 | 0.065922 | 0 | 0 | 0.13184 | 321.4616 | 0.066288 | 0 | 0 | 0.13258 | 321.6303 | 0.066654 | 0 | 0 | 0.13331 | 321.8833 | 0.067203 | 0 | 0 | 0.13441 | 322.0519 | 0.067569 | 0 | 0 | 0.13514 | 322.3049 | 0.068117 | 0 | 0 | 0.13623 | 322.4736 | 0.068483 | 0 | 0 | 0.13697 | 322.7266 | 0.069032 | 0 | 0 | 0.13806 | 322.8952 | 0.069398 | 0 | 0 | 0.1388 | 322.8952 | 0.069398 | 0 | 0 | 0.1388
2017-03-21 22:00 | 284.8851 | 0.84913 |  | 304.3274 | 0.029124 | 0 | 0 | 0.058248 | 313.3282 | 0.048647 | 0 | 0 | 0.097293 | 320.2061 | 0.063565 | 0 | 0 | 0.12713 | 320.376 | 0.063933 | 0 | 0 | 0.12787 | 320.6307 | 0.064486 | 0 | 0 | 0.12897 | 320.8854 | 0.065038 | 0 | 0 | 0.13008 | 321.1402 | 0.065591 | 0 | 0 | 0.13118 | 321.3949 | 0.066143 | 0 | 0 | 0.13229 | 321.6496 | 0.066696 | 0 | 0 | 0.13339 | 321.9044 | 0.067249 | 0 | 0 | 0.1345 | 322.1591 | 0.067801 | 0 | 0 | 0.1356 | 322.3289 | 0.068169 | 0 | 0 | 0.13634 | 322.5837 | 0.068722 | 0 | 0 | 0.13744 | 322.8384 | 0.069274 | 0 | 0 | 0.13855 | 323.0932 | 0.069827 | 0 | 0 | 0.13965 | 323.263 | 0.070195 | 0 | 0 | 0.14039 | 323.5177 | 0.070748 | 0 | 0 | 0.1415 | 323.6876 | 0.071116 | 0 | 0 | 0.14223 | 323.8574 | 0.071485 | 0 | 0 | 0.14297 | 324.1121 | 0.072037 | 0 | 0 | 0.14407 | 324.2819 | 0.072405 | 0 | 0 | 0.14481 | 324.5367 | 0.072958 | 0 | 0 | 0.14592 | 324.7065 | 0.073326 | 0 | 0 | 0.14665 | 324.9612 | 0.073879 | 0 | 0 | 0.14776 | 325.1311 | 0.074247 | 0 | 0 | 0.14849 | 325.1311 | 0.074247 | 0 | 0 | 0.14849
2017-03-21 23:00 | 285.1978 | 0.85006 |  | 304.6616 | 0.029849 | 0 | 0 | 0.059698 | 313.6722 | 0.049393 | 0 | 0 | 0.098786 | 320.5577 | 0.064328 | 0 | 0 | 0.12866 | 320.7277 | 0.064696 | 0 | 0 | 0.12939 | 320.9827 | 0.065249 | 0 | 0 | 0.1305 | 321.2377 | 0.065803 | 0 | 0 | 0.13161 | 321.4928 | 0.066356 | 0 | 0 | 0.13271 | 321.7478 | 0.066909 | 0 | 0 | 0.13382 | 322.0028 | 0.067462 | 0 | 0 | 0.13492 | 322.2578 | 0.068015 | 0 | 0 | 0.13603 | 322.5128 | 0.068568 | 0 | 0 | 0.13714 | 322.6828 | 0.068937 | 0 | 0 | 0.13787 | 322.9379 | 0.06949 | 0 | 0 | 0.13898 | 323.1929 | 0.070043 | 0 | 0 | 0.14009 | 323.4479 | 0.070596 | 0 | 0 | 0.14119 | 323.6179 | 0.070965 | 0 | 0 | 0.14193 | 323.8729 | 0.071518 | 0 | 0 | 0.14304 | 324.0429 | 0.071887 | 0 | 0 | 0.14377 | 324.2129 | 0.072256 | 0 | 0 | 0.14451 | 324.468 | 0.072809 | 0 | 0 | 0.14562 | 324.638 | 0.073178 | 0 | 0 | 0.14636 | 324.893 | 0.073731 | 0 | 0 | 0.14746 | 325.063 | 0.0741 | 0 | 0 | 0.1482 | 325.318 | 0.074653 | 0 | 0 | 0.14931 | 325.488 | 0.075021 | 0 | 0 | 0.15004 | 325.488 | 0.075021 | 0 | 0 | 0.15004
2017-03-22 | 287.8766 | 0.85804 |  | 307.5231 | 0.036055 | 0 | 0 | 0.072111 | 316.6184 | 0.055783 | 0 | 0 | 0.11157 | 323.5685 | 0.070858 | 0 | 0 | 0.14172 | 323.7401 | 0.07123 | 0 | 0 | 0.14246 | 323.9975 | 0.071789 | 0 | 0 | 0.14358 | 324.255 | 0.072347 | 0 | 0 | 0.14469 | 324.5124 | 0.072905 | 0 | 0 | 0.14581 | 324.7698 | 0.073464 | 0 | 0 | 0.14693 | 325.0272 | 0.074022 | 0 | 0 | 0.14804 | 325.2846 | 0.07458 | 0 | 0 | 0.14916 | 325.542 | 0.075139 | 0 | 0 | 0.15028 | 325.7136 | 0.075511 | 0 | 0 | 0.15102 | 325.971 | 0.076069 | 0 | 0 | 0.15214 | 326.2285 | 0.076627 | 0 | 0 | 0.15325 | 326.4859 | 0.077186 | 0 | 0 | 0.15437 | 326.6575 | 0.077558 | 0 | 0 | 0.15512 | 326.9149 | 0.078116 | 0 | 0 | 0.15623 | 327.0865 | 0.078489 | 0 | 0 | 0.15698 | 327.2581 | 0.078861 | 0 | 0 | 0.15772 | 327.5155 | 0.079419 | 0 | 0 | 0.15884 | 327.6871 | 0.079791 | 0 | 0 | 0.15958 | 327.9446 | 0.08035 | 0 | 0 | 0.1607 | 328.1162 | 0.080722 | 0 | 0 | 0.16144 | 328.3736 | 0.08128 | 0 | 0 | 0.16256 | 328.5452 | 0.081652 | 0 | 0 | 0.1633 | 328.5452 | 0.081652 | 0 | 0 | 0.1633
2017-03-22 01:00 | 285.4422 | 0.85079 |  | 304.9226 | 0.030415 | 0 | 0 | 0.06083 | 313.941 | 0.049976 | 0 | 0 | 0.099952 | 320.8323 | 0.064923 | 0 | 0 | 0.12985 | 321.0025 | 0.065292 | 0 | 0 | 0.13058 | 321.2577 | 0.065846 | 0 | 0 | 0.13169 | 321.513 | 0.0664 | 0 | 0 | 0.1328 | 321.7682 | 0.066953 | 0 | 0 | 0.13391 | 322.0234 | 0.067507 | 0 | 0 | 0.13501 | 322.2787 | 0.06806 | 0 | 0 | 0.13612 | 322.5339 | 0.068614 | 0 | 0 | 0.13723 | 322.7892 | 0.069168 | 0 | 0 | 0.13834 | 322.9593 | 0.069537 | 0 | 0 | 0.13907 | 323.2145 | 0.07009 | 0 | 0 | 0.14018 | 323.4698 | 0.070644 | 0 | 0 | 0.14129 | 323.725 | 0.071197 | 0 | 0 | 0.14239 | 323.8952 | 0.071567 | 0 | 0 | 0.14313 | 324.1504 | 0.07212 | 0 | 0 | 0.14424 | 324.3206 | 0.072489 | 0 | 0 | 0.14498 | 324.4907 | 0.072858 | 0 | 0 | 0.14572 | 324.746 | 0.073412 | 0 | 0 | 0.14682 | 324.9161 | 0.073781 | 0 | 0 | 0.14756 | 325.1714 | 0.074335 | 0 | 0 | 0.14867 | 325.3415 | 0.074704 | 0 | 0 | 0.14941 | 325.5968 | 0.075257 | 0 | 0 | 0.15051 | 325.7669 | 0.075626 | 0 | 0 | 0.15125 | 325.7669 | 0.075626 | 0 | 0 | 0.15125
2017-03-22 02:00 | 289.9619 | 0.86426 |  | 309.7507 | 0.040887 | 0 | 0 | 0.081775 | 318.9119 | 0.060758 | 0 | 0 | 0.12152 | 325.9124 | 0.075942 | 0 | 0 | 0.15188 | 326.0853 | 0.076317 | 0 | 0 | 0.15263 | 326.3445 | 0.076879 | 0 | 0 | 0.15376 | 326.6038 | 0.077442 | 0 | 0 | 0.15488 | 326.8631 | 0.078004 | 0 | 0 | 0.15601 | 327.1224 | 0.078566 | 0 | 0 | 0.15713 | 327.3816 | 0.079129 | 0 | 0 | 0.15826 | 327.6409 | 0.079691 | 0 | 0 | 0.15938 | 327.9002 | 0.080253 | 0 | 0 | 0.16051 | 328.0731 | 0.080628 | 0 | 0 | 0.16126 | 328.3323 | 0.081191 | 0 | 0 | 0.16238 | 328.5916 | 0.081753 | 0 | 0 | 0.16351 | 328.8509 | 0.082315 | 0 | 0 | 0.16463 | 329.0237 | 0.08269 | 0 | 0 | 0.16538 | 329.283 | 0.083253 | 0 | 0 | 0.16651 | 329.4559 | 0.083628 | 0 | 0 | 0.16726 | 329.6287 | 0.084003 | 0 | 0 | 0.16801 | 329.888 | 0.084565 | 0 | 0 | 0.16913 | 330.0609 | 0.08494 | 0 | 0 | 0.16988 | 330.3201 | 0.085502 | 0 | 0 | 0.171 | 330.493 | 0.085877 | 0 | 0 | 0.17175 | 330.7523 | 0.08644 | 0 | 0 | 0.17288 | 330.9251 | 0.086814 | 0 | 0 | 0.17363 | 330.9251 | 0.086814 | 0 | 0 | 0.17363
2017-03-22 03:00 | 290.9136 | 0.8671 |  | 310.7674 | 0.043092 | 0 | 0 | 0.086185 | 319.9586 | 0.063028 | 0 | 0 | 0.12606 | 326.9821 | 0.078262 | 0 | 0 | 0.15652 | 327.1555 | 0.078638 | 0 | 0 | 0.15728 | 327.4156 | 0.079202 | 0 | 0 | 0.1584 | 327.6757 | 0.079767 | 0 | 0 | 0.15953 | 327.9359 | 0.080331 | 0 | 0 | 0.16066 | 328.196 | 0.080895 | 0 | 0 | 0.16179 | 328.4561 | 0.081459 | 0 | 0 | 0.16292 | 328.7163 | 0.082023 | 0 | 0 | 0.16405 | 328.9764 | 0.082588 | 0 | 0 | 0.16518 | 329.1498 | 0.082964 | 0 | 0 | 0.16593 | 329.4099 | 0.083528 | 0 | 0 | 0.16706 | 329.6701 | 0.084092 | 0 | 0 | 0.16818 | 329.9302 | 0.084656 | 0 | 0 | 0.16931 | 330.1036 | 0.085033 | 0 | 0 | 0.17007 | 330.3637 | 0.085597 | 0 | 0 | 0.17119 | 330.5372 | 0.085973 | 0 | 0 | 0.17195 | 330.7106 | 0.086349 | 0 | 0 | 0.1727 | 330.9707 | 0.086913 | 0 | 0 | 0.17383 | 331.1441 | 0.08729 | 0 | 0 | 0.17458 | 331.4043 | 0.087854 | 0 | 0 | 0.17571 | 331.5777 | 0.08823 | 0 | 0 | 0.17646 | 331.8378 | 0.088794 | 0 | 0 | 0.17759 | 332.0112 | 0.08917 | 0 | 0 | 0.17834 | 332.0112 | 0.08917 | 0 | 0 | 0.17834
2017-03-22 04:00 | 296.6137 | 0.88409 |  | 316.8565 | 0.0563 | 0 | 0 | 0.1126 | 326.2278 | 0.076626 | 0 | 0 | 0.15325 | 333.3889 | 0.092158 | 0 | 0 | 0.18432 | 333.5657 | 0.092542 | 0 | 0 | 0.18508 | 333.8309 | 0.093117 | 0 | 0 | 0.18623 | 334.0962 | 0.093692 | 0 | 0 | 0.18738 | 334.3614 | 0.094268 | 0 | 0 | 0.18854 | 334.6266 | 0.094843 | 0 | 0 | 0.18969 | 334.8918 | 0.095418 | 0 | 0 | 0.19084 | 335.1571 | 0.095994 | 0 | 0 | 0.19199 | 335.4223 | 0.096569 | 0 | 0 | 0.19314 | 335.5991 | 0.096952 | 0 | 0 | 0.1939 | 335.8643 | 0.097528 | 0 | 0 | 0.19506 | 336.1296 | 0.098103 | 0 | 0 | 0.19621 | 336.3948 | 0.098678 | 0 | 0 | 0.19736 | 336.5716 | 0.099062 | 0 | 0 | 0.19812 | 336.8368 | 0.099637 | 0 | 0 | 0.19927 | 337.0136 | 0.10002 | 0 | 0 | 0.20004 | 337.1905 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.20081 | 337.4557 | 0.10098 | 0 | 0 | 0.20196 | 337.6325 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.20273 | 337.8977 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20388 | 338.0745 | 0.10232 | 0 | 0 | 0.20464 | 338.3398 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.20579 | 338.5166 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20656 | 338.5166 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20656
2017-03-22 05:00 | 295.6028 | 0.88107 |  | 315.7767 | 0.053957 | 0 | 0 | 0.10791 | 325.116 | 0.074215 | 0 | 0 | 0.14843 | 332.2527 | 0.089694 | 0 | 0 | 0.17939 | 332.429 | 0.090076 | 0 | 0 | 0.18015 | 332.6933 | 0.09065 | 0 | 0 | 0.1813 | 332.9576 | 0.091223 | 0 | 0 | 0.18245 | 333.2219 | 0.091796 | 0 | 0 | 0.18359 | 333.4862 | 0.09237 | 0 | 0 | 0.18474 | 333.7506 | 0.092943 | 0 | 0 | 0.18589 | 334.0149 | 0.093516 | 0 | 0 | 0.18703 | 334.2792 | 0.094089 | 0 | 0 | 0.18818 | 334.4554 | 0.094472 | 0 | 0 | 0.18894 | 334.7197 | 0.095045 | 0 | 0 | 0.19009 | 334.9841 | 0.095618 | 0 | 0 | 0.19124 | 335.2484 | 0.096192 | 0 | 0 | 0.19238 | 335.4246 | 0.096574 | 0 | 0 | 0.19315 | 335.6889 | 0.097147 | 0 | 0 | 0.19429 | 335.8651 | 0.097529 | 0 | 0 | 0.19506 | 336.0414 | 0.097912 | 0 | 0 | 0.19582 | 336.3057 | 0.098485 | 0 | 0 | 0.19697 | 336.4819 | 0.098867 | 0 | 0 | 0.19773 | 336.7462 | 0.09944 | 0 | 0 | 0.19888 | 336.9224 | 0.099823 | 0 | 0 | 0.19965 | 337.1867 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.20079 | 337.363 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.20156 | 337.363 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.20156
2017-03-22 06:00 | 293.3805 | 0.87445 |  | 313.4027 | 0.048808 | 0 | 0 | 0.097617 | 322.6718 | 0.068913 | 0 | 0 | 0.13783 | 329.7549 | 0.084276 | 0 | 0 | 0.16855 | 329.9297 | 0.084656 | 0 | 0 | 0.16931 | 330.1921 | 0.085225 | 0 | 0 | 0.17045 | 330.4544 | 0.085794 | 0 | 0 | 0.17159 | 330.7168 | 0.086363 | 0 | 0 | 0.17273 | 330.9791 | 0.086932 | 0 | 0 | 0.17386 | 331.2414 | 0.087501 | 0 | 0 | 0.175 | 331.5038 | 0.08807 | 0 | 0 | 0.17614 | 331.7661 | 0.088639 | 0 | 0 | 0.17728 | 331.941 | 0.089018 | 0 | 0 | 0.17804 | 332.2033 | 0.089587 | 0 | 0 | 0.17917 | 332.4657 | 0.090156 | 0 | 0 | 0.18031 | 332.728 | 0.090725 | 0 | 0 | 0.18145 | 332.9029 | 0.091104 | 0 | 0 | 0.18221 | 333.1652 | 0.091673 | 0 | 0 | 0.18335 | 333.3401 | 0.092053 | 0 | 0 | 0.18411 | 333.515 | 0.092432 | 0 | 0 | 0.18486 | 333.7773 | 0.093001 | 0 | 0 | 0.186 | 333.9522 | 0.09338 | 0 | 0 | 0.18676 | 334.2146 | 0.093949 | 0 | 0 | 0.1879 | 334.3894 | 0.094329 | 0 | 0 | 0.18866 | 334.6518 | 0.094898 | 0 | 0 | 0.1898 | 334.8267 | 0.095277 | 0 | 0 | 0.19055 | 334.8267 | 0.095277 | 0 | 0 | 0.19055
2017-03-22 07:00 | 297.5819 | 0.88697 |  | 317.8908 | 0.058543 | 0 | 0 | 0.11709 | 327.2927 | 0.078936 | 0 | 0 | 0.15787 | 334.4772 | 0.094519 | 0 | 0 | 0.18904 | 334.6546 | 0.094904 | 0 | 0 | 0.18981 | 334.9207 | 0.095481 | 0 | 0 | 0.19096 | 335.1868 | 0.096058 | 0 | 0 | 0.19212 | 335.4529 | 0.096635 | 0 | 0 | 0.19327 | 335.719 | 0.097212 | 0 | 0 | 0.19442 | 335.9851 | 0.09779 | 0 | 0 | 0.19558 | 336.2512 | 0.098367 | 0 | 0 | 0.19673 | 336.5173 | 0.098944 | 0 | 0 | 0.19789 | 336.6946 | 0.099329 | 0 | 0 | 0.19866 | 336.9607 | 0.099906 | 0 | 0 | 0.19981 | 337.2268 | 0.10048 | 0 | 0 | 0.20097 | 337.4929 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 337.6703 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.20289 | 337.9364 | 0.10202 | 0 | 0 | 0.20404 | 338.1138 | 0.10241 | 0 | 0 | 0.20481 | 338.2912 | 0.10279 | 0 | 0 | 0.20558 | 338.5573 | 0.10337 | 0 | 0 | 0.20674 | 338.7347 | 0.10375 | 0 | 0 | 0.20751 | 339.0008 | 0.10433 | 0 | 0 | 0.20866 | 339.1782 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20943 | 339.4443 | 0.10529 | 0 | 0 | 0.21059 | 339.6217 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21135 | 339.6217 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21135
2017-03-22 08:00 | 295.6471 | 0.88121 |  | 315.824 | 0.05406 | 0 | 0 | 0.10812 | 325.1648 | 0.07432 | 0 | 0 | 0.14864 | 332.3025 | 0.089802 | 0 | 0 | 0.1796 | 332.4788 | 0.090184 | 0 | 0 | 0.18037 | 332.7431 | 0.090758 | 0 | 0 | 0.18152 | 333.0075 | 0.091331 | 0 | 0 | 0.18266 | 333.2719 | 0.091905 | 0 | 0 | 0.18381 | 333.5362 | 0.092478 | 0 | 0 | 0.18496 | 333.8006 | 0.093051 | 0 | 0 | 0.1861 | 334.0649 | 0.093625 | 0 | 0 | 0.18725 | 334.3293 | 0.094198 | 0 | 0 | 0.1884 | 334.5055 | 0.09458 | 0 | 0 | 0.18916 | 334.7699 | 0.095154 | 0 | 0 | 0.19031 | 335.0343 | 0.095727 | 0 | 0 | 0.19145 | 335.2986 | 0.096301 | 0 | 0 | 0.1926 | 335.4749 | 0.096683 | 0 | 0 | 0.19337 | 335.7392 | 0.097256 | 0 | 0 | 0.19451 | 335.9155 | 0.097639 | 0 | 0 | 0.19528 | 336.0917 | 0.098021 | 0 | 0 | 0.19604 | 336.3561 | 0.098594 | 0 | 0 | 0.19719 | 336.5323 | 0.098976 | 0 | 0 | 0.19795 | 336.7967 | 0.09955 | 0 | 0 | 0.1991 | 336.9729 | 0.099932 | 0 | 0 | 0.19986 | 337.2373 | 0.10051 | 0 | 0 | 0.20101 | 337.4135 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20178 | 337.4135 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20178
2017-03-22 09:00 | 296.9243 | 0.88501 |  | 317.1883 | 0.057019 | 0 | 0 | 0.11404 | 326.5695 | 0.077367 | 0 | 0 | 0.15473 | 333.7381 | 0.092916 | 0 | 0 | 0.18583 | 333.9151 | 0.0933 | 0 | 0 | 0.1866 | 334.1806 | 0.093876 | 0 | 0 | 0.18775 | 334.4461 | 0.094451 | 0 | 0 | 0.1889 | 334.7116 | 0.095027 | 0 | 0 | 0.19005 | 334.9771 | 0.095603 | 0 | 0 | 0.19121 | 335.2426 | 0.096179 | 0 | 0 | 0.19236 | 335.5081 | 0.096755 | 0 | 0 | 0.19351 | 335.7736 | 0.097331 | 0 | 0 | 0.19466 | 335.9506 | 0.097715 | 0 | 0 | 0.19543 | 336.2161 | 0.098291 | 0 | 0 | 0.19658 | 336.4816 | 0.098867 | 0 | 0 | 0.19773 | 336.7471 | 0.099442 | 0 | 0 | 0.19888 | 336.9241 | 0.099826 | 0 | 0 | 0.19965 | 337.1896 | 0.1004 | 0 | 0 | 0.2008 | 337.3666 | 0.10079 | 0 | 0 | 0.20157 | 337.5436 | 0.10117 | 0 | 0 | 0.20234 | 337.8091 | 0.10175 | 0 | 0 | 0.20349 | 337.9861 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.20426 | 338.2516 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20541 | 338.4286 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618 | 338.6941 | 0.10367 | 0 | 0 | 0.20733 | 338.8711 | 0.10405 | 0 | 0 | 0.2081 | 338.8711 | 0.10405 | 0 | 0 | 0.2081
2017-03-22 10:00 | 291.6918 | 0.86942 |  | 311.5987 | 0.044895 | 0 | 0 | 0.089791 | 320.8145 | 0.064885 | 0 | 0 | 0.12977 | 327.8568 | 0.080159 | 0 | 0 | 0.16032 | 328.0307 | 0.080536 | 0 | 0 | 0.16107 | 328.2915 | 0.081102 | 0 | 0 | 0.1622 | 328.5523 | 0.081668 | 0 | 0 | 0.16334 | 328.8131 | 0.082234 | 0 | 0 | 0.16447 | 329.074 | 0.082799 | 0 | 0 | 0.1656 | 329.3348 | 0.083365 | 0 | 0 | 0.16673 | 329.5956 | 0.083931 | 0 | 0 | 0.16786 | 329.8564 | 0.084497 | 0 | 0 | 0.16899 | 330.0303 | 0.084874 | 0 | 0 | 0.16975 | 330.2911 | 0.085439 | 0 | 0 | 0.17088 | 330.552 | 0.086005 | 0 | 0 | 0.17201 | 330.8128 | 0.086571 | 0 | 0 | 0.17314 | 330.9867 | 0.086948 | 0 | 0 | 0.1739 | 331.2475 | 0.087514 | 0 | 0 | 0.17503 | 331.4214 | 0.087891 | 0 | 0 | 0.17578 | 331.5953 | 0.088268 | 0 | 0 | 0.17654 | 331.8561 | 0.088834 | 0 | 0 | 0.17767 | 332.03 | 0.089211 | 0 | 0 | 0.17842 | 332.2908 | 0.089777 | 0 | 0 | 0.17955 | 332.4647 | 0.090154 | 0 | 0 | 0.18031 | 332.7255 | 0.09072 | 0 | 0 | 0.18144 | 332.8994 | 0.091097 | 0 | 0 | 0.18219 | 332.8994 | 0.091097 | 0 | 0 | 0.18219
2017-03-22 11:00 | 293.3561 | 0.87438 |  | 313.3766 | 0.048752 | 0 | 0 | 0.097503 | 322.645 | 0.068855 | 0 | 0 | 0.13771 | 329.7274 | 0.084217 | 0 | 0 | 0.16843 | 329.9023 | 0.084596 | 0 | 0 | 0.16919 | 330.1646 | 0.085165 | 0 | 0 | 0.17033 | 330.4269 | 0.085734 | 0 | 0 | 0.17147 | 330.6893 | 0.086303 | 0 | 0 | 0.17261 | 330.9516 | 0.086872 | 0 | 0 | 0.17374 | 331.2139 | 0.087441 | 0 | 0 | 0.17488 | 331.4762 | 0.08801 | 0 | 0 | 0.17602 | 331.7385 | 0.088579 | 0 | 0 | 0.17716 | 331.9134 | 0.088958 | 0 | 0 | 0.17792 | 332.1757 | 0.089527 | 0 | 0 | 0.17905 | 332.438 | 0.090096 | 0 | 0 | 0.18019 | 332.7003 | 0.090665 | 0 | 0 | 0.18133 | 332.8752 | 0.091044 | 0 | 0 | 0.18209 | 333.1375 | 0.091613 | 0 | 0 | 0.18323 | 333.3124 | 0.091992 | 0 | 0 | 0.18398 | 333.4873 | 0.092372 | 0 | 0 | 0.18474 | 333.7496 | 0.092941 | 0 | 0 | 0.18588 | 333.9245 | 0.09332 | 0 | 0 | 0.18664 | 334.1868 | 0.093889 | 0 | 0 | 0.18778 | 334.3616 | 0.094268 | 0 | 0 | 0.18854 | 334.624 | 0.094837 | 0 | 0 | 0.18967 | 334.7988 | 0.095217 | 0 | 0 | 0.19043 | 334.7988 | 0.095217 | 0 | 0 | 0.19043
2017-03-22 12:00 | 288.5678 | 0.8601 |  | 308.2615 | 0.037657 | 0 | 0 | 0.075314 | 317.3786 | 0.057432 | 0 | 0 | 0.11486 | 324.3455 | 0.072543 | 0 | 0 | 0.14509 | 324.5175 | 0.072916 | 0 | 0 | 0.14583 | 324.7755 | 0.073476 | 0 | 0 | 0.14695 | 325.0335 | 0.074036 | 0 | 0 | 0.14807 | 325.2916 | 0.074595 | 0 | 0 | 0.14919 | 325.5496 | 0.075155 | 0 | 0 | 0.15031 | 325.8076 | 0.075715 | 0 | 0 | 0.15143 | 326.0657 | 0.076274 | 0 | 0 | 0.15255 | 326.3237 | 0.076834 | 0 | 0 | 0.15367 | 326.4957 | 0.077207 | 0 | 0 | 0.15441 | 326.7538 | 0.077767 | 0 | 0 | 0.15553 | 327.0118 | 0.078326 | 0 | 0 | 0.15665 | 327.2698 | 0.078886 | 0 | 0 | 0.15777 | 327.4418 | 0.079259 | 0 | 0 | 0.15852 | 327.6999 | 0.079819 | 0 | 0 | 0.15964 | 327.8719 | 0.080192 | 0 | 0 | 0.16038 | 328.0439 | 0.080565 | 0 | 0 | 0.16113 | 328.3019 | 0.081125 | 0 | 0 | 0.16225 | 328.474 | 0.081498 | 0 | 0 | 0.163 | 328.732 | 0.082058 | 0 | 0 | 0.16412 | 328.904 | 0.082431 | 0 | 0 | 0.16486 | 329.162 | 0.08299 | 0 | 0 | 0.16598 | 329.3341 | 0.083363 | 0 | 0 | 0.16673 | 329.3341 | 0.083363 | 0 | 0 | 0.16673
2017-03-22 13:00 | 286.1114 | 0.85278 |  | 305.6374 | 0.031966 | 0 | 0 | 0.063931 | 314.6769 | 0.051572 | 0 | 0 | 0.10314 | 321.5845 | 0.066555 | 0 | 0 | 0.13311 | 321.755 | 0.066925 | 0 | 0 | 0.13385 | 322.0109 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.13496 | 322.2667 | 0.068034 | 0 | 0 | 0.13607 | 322.5225 | 0.068589 | 0 | 0 | 0.13718 | 322.7784 | 0.069144 | 0 | 0 | 0.13829 | 323.0342 | 0.069699 | 0 | 0 | 0.1394 | 323.29 | 0.070254 | 0 | 0 | 0.14051 | 323.5459 | 0.070809 | 0 | 0 | 0.14162 | 323.7164 | 0.071179 | 0 | 0 | 0.14236 | 323.9723 | 0.071734 | 0 | 0 | 0.14347 | 324.2281 | 0.072289 | 0 | 0 | 0.14458 | 324.4839 | 0.072844 | 0 | 0 | 0.14569 | 324.6545 | 0.073214 | 0 | 0 | 0.14643 | 324.9103 | 0.073768 | 0 | 0 | 0.14754 | 325.0809 | 0.074138 | 0 | 0 | 0.14828 | 325.2514 | 0.074508 | 0 | 0 | 0.14902 | 325.5073 | 0.075063 | 0 | 0 | 0.15013 | 325.6778 | 0.075433 | 0 | 0 | 0.15087 | 325.9337 | 0.075988 | 0 | 0 | 0.15198 | 326.1042 | 0.076358 | 0 | 0 | 0.15272 | 326.3601 | 0.076913 | 0 | 0 | 0.15383 | 326.5306 | 0.077283 | 0 | 0 | 0.15457 | 326.5306 | 0.077283 | 0 | 0 | 0.15457
2017-03-22 14:00 | 289.2567 | 0.86216 |  | 308.9974 | 0.039253 | 0 | 0 | 0.078507 | 318.1363 | 0.059075 | 0 | 0 | 0.11815 | 325.1198 | 0.074223 | 0 | 0 | 0.14845 | 325.2922 | 0.074597 | 0 | 0 | 0.14919 | 325.5508 | 0.075158 | 0 | 0 | 0.15032 | 325.8095 | 0.075719 | 0 | 0 | 0.15144 | 326.0681 | 0.07628 | 0 | 0 | 0.15256 | 326.3268 | 0.076841 | 0 | 0 | 0.15368 | 326.5854 | 0.077402 | 0 | 0 | 0.1548 | 326.8441 | 0.077963 | 0 | 0 | 0.15593 | 327.1027 | 0.078524 | 0 | 0 | 0.15705 | 327.2752 | 0.078898 | 0 | 0 | 0.1578 | 327.5338 | 0.079459 | 0 | 0 | 0.15892 | 327.7924 | 0.08002 | 0 | 0 | 0.16004 | 328.0511 | 0.080581 | 0 | 0 | 0.16116 | 328.2235 | 0.080955 | 0 | 0 | 0.16191 | 328.4822 | 0.081516 | 0 | 0 | 0.16303 | 328.6546 | 0.08189 | 0 | 0 | 0.16378 | 328.827 | 0.082264 | 0 | 0 | 0.16453 | 329.0857 | 0.082825 | 0 | 0 | 0.16565 | 329.2581 | 0.083199 | 0 | 0 | 0.1664 | 329.5168 | 0.08376 | 0 | 0 | 0.16752 | 329.6892 | 0.084134 | 0 | 0 | 0.16827 | 329.9478 | 0.084695 | 0 | 0 | 0.16939 | 330.1203 | 0.085069 | 0 | 0 | 0.17014 | 330.1203 | 0.085069 | 0 | 0 | 0.17014
2017-03-22 15:00 | 284.6114 | 0.84831 |  | 304.0351 | 0.02849 | 0 | 0 | 0.05698 | 313.0273 | 0.047994 | 0 | 0 | 0.095988 | 319.8986 | 0.062898 | 0 | 0 | 0.1258 | 320.0682 | 0.063266 | 0 | 0 | 0.12653 | 320.3227 | 0.063818 | 0 | 0 | 0.12764 | 320.5772 | 0.06437 | 0 | 0 | 0.12874 | 320.8317 | 0.064922 | 0 | 0 | 0.12984 | 321.0862 | 0.065474 | 0 | 0 | 0.13095 | 321.3407 | 0.066026 | 0 | 0 | 0.13205 | 321.5952 | 0.066578 | 0 | 0 | 0.13316 | 321.8497 | 0.06713 | 0 | 0 | 0.13426 | 322.0194 | 0.067498 | 0 | 0 | 0.135 | 322.2739 | 0.06805 | 0 | 0 | 0.1361 | 322.5284 | 0.068602 | 0 | 0 | 0.1372 | 322.7828 | 0.069154 | 0 | 0 | 0.13831 | 322.9525 | 0.069522 | 0 | 0 | 0.13904 | 323.207 | 0.070074 | 0 | 0 | 0.14015 | 323.3767 | 0.070442 | 0 | 0 | 0.14088 | 323.5463 | 0.07081 | 0 | 0 | 0.14162 | 323.8008 | 0.071362 | 0 | 0 | 0.14272 | 323.9705 | 0.07173 | 0 | 0 | 0.14346 | 324.225 | 0.072282 | 0 | 0 | 0.14456 | 324.3946 | 0.07265 | 0 | 0 | 0.1453 | 324.6491 | 0.073202 | 0 | 0 | 0.1464 | 324.8188 | 0.07357 | 0 | 0 | 0.14714 | 324.8188 | 0.07357 | 0 | 0 | 0.14714
2017-03-22 16:00 | 288.4165 | 0.85965 |  | 308.0998 | 0.037306 | 0 | 0 | 0.074613 | 317.2122 | 0.057071 | 0 | 0 | 0.11414 | 324.1754 | 0.072174 | 0 | 0 | 0.14435 | 324.3473 | 0.072547 | 0 | 0 | 0.14509 | 324.6052 | 0.073107 | 0 | 0 | 0.14621 | 324.8631 | 0.073666 | 0 | 0 | 0.14733 | 325.121 | 0.074225 | 0 | 0 | 0.14845 | 325.3789 | 0.074785 | 0 | 0 | 0.14957 | 325.6368 | 0.075344 | 0 | 0 | 0.15069 | 325.8947 | 0.075903 | 0 | 0 | 0.15181 | 326.1526 | 0.076463 | 0 | 0 | 0.15293 | 326.3245 | 0.076836 | 0 | 0 | 0.15367 | 326.5824 | 0.077395 | 0 | 0 | 0.15479 | 326.8403 | 0.077954 | 0 | 0 | 0.15591 | 327.0982 | 0.078514 | 0 | 0 | 0.15703 | 327.2701 | 0.078887 | 0 | 0 | 0.15777 | 327.528 | 0.079446 | 0 | 0 | 0.15889 | 327.6999 | 0.079819 | 0 | 0 | 0.15964 | 327.8719 | 0.080192 | 0 | 0 | 0.16038 | 328.1298 | 0.080751 | 0 | 0 | 0.1615 | 328.3017 | 0.081124 | 0 | 0 | 0.16225 | 328.5596 | 0.081684 | 0 | 0 | 0.16337 | 328.7315 | 0.082057 | 0 | 0 | 0.16411 | 328.9894 | 0.082616 | 0 | 0 | 0.16523 | 329.1613 | 0.082989 | 0 | 0 | 0.16598 | 329.1613 | 0.082989 | 0 | 0 | 0.16598
2017-03-22 17:00 | 288.4576 | 0.85978 |  | 308.1438 | 0.037402 | 0 | 0 | 0.074803 | 317.2574 | 0.057169 | 0 | 0 | 0.11434 | 324.2216 | 0.072275 | 0 | 0 | 0.14455 | 324.3935 | 0.072647 | 0 | 0 | 0.14529 | 324.6515 | 0.073207 | 0 | 0 | 0.14641 | 324.9094 | 0.073766 | 0 | 0 | 0.14753 | 325.1673 | 0.074326 | 0 | 0 | 0.14865 | 325.4253 | 0.074885 | 0 | 0 | 0.14977 | 325.6832 | 0.075445 | 0 | 0 | 0.15089 | 325.9411 | 0.076004 | 0 | 0 | 0.15201 | 326.1991 | 0.076564 | 0 | 0 | 0.15313 | 326.371 | 0.076937 | 0 | 0 | 0.15387 | 326.629 | 0.077496 | 0 | 0 | 0.15499 | 326.8869 | 0.078056 | 0 | 0 | 0.15611 | 327.1448 | 0.078615 | 0 | 0 | 0.15723 | 327.3168 | 0.078988 | 0 | 0 | 0.15798 | 327.5747 | 0.079547 | 0 | 0 | 0.15909 | 327.7467 | 0.07992 | 0 | 0 | 0.15984 | 327.9186 | 0.080293 | 0 | 0 | 0.16059 | 328.1766 | 0.080853 | 0 | 0 | 0.16171 | 328.3485 | 0.081226 | 0 | 0 | 0.16245 | 328.6064 | 0.081785 | 0 | 0 | 0.16357 | 328.7784 | 0.082158 | 0 | 0 | 0.16432 | 329.0363 | 0.082718 | 0 | 0 | 0.16544 | 329.2083 | 0.083091 | 0 | 0 | 0.16618 | 329.2083 | 0.083091 | 0 | 0 | 0.16618
2017-03-22 18:00 | 291.5004 | 0.86885 |  | 311.3943 | 0.044452 | 0 | 0 | 0.088904 | 320.6041 | 0.064428 | 0 | 0 | 0.12886 | 327.6417 | 0.079693 | 0 | 0 | 0.15939 | 327.8155 | 0.08007 | 0 | 0 | 0.16014 | 328.0761 | 0.080635 | 0 | 0 | 0.16127 | 328.3368 | 0.0812 | 0 | 0 | 0.1624 | 328.5974 | 0.081766 | 0 | 0 | 0.16353 | 328.8581 | 0.082331 | 0 | 0 | 0.16466 | 329.1187 | 0.082896 | 0 | 0 | 0.16579 | 329.3794 | 0.083462 | 0 | 0 | 0.16692 | 329.64 | 0.084027 | 0 | 0 | 0.16805 | 329.8138 | 0.084404 | 0 | 0 | 0.16881 | 330.0745 | 0.084969 | 0 | 0 | 0.16994 | 330.3351 | 0.085535 | 0 | 0 | 0.17107 | 330.5958 | 0.0861 | 0 | 0 | 0.1722 | 330.7695 | 0.086477 | 0 | 0 | 0.17295 | 331.0302 | 0.087042 | 0 | 0 | 0.17408 | 331.204 | 0.087419 | 0 | 0 | 0.17484 | 331.3777 | 0.087796 | 0 | 0 | 0.17559 | 331.6384 | 0.088362 | 0 | 0 | 0.17672 | 331.8122 | 0.088738 | 0 | 0 | 0.17748 | 332.0728 | 0.089304 | 0 | 0 | 0.17861 | 332.2466 | 0.089681 | 0 | 0 | 0.17936 | 332.5072 | 0.090246 | 0 | 0 | 0.18049 | 332.681 | 0.090623 | 0 | 0 | 0.18125 | 332.681 | 0.090623 | 0 | 0 | 0.18125
2017-03-22 19:00 | 301.0412 | 0.89728 |  | 321.5862 | 0.066558 | 0 | 0 | 0.13312 | 331.0974 | 0.087188 | 0 | 0 | 0.17438 | 338.3654 | 0.10295 | 0 | 0 | 0.2059 | 338.5448 | 0.10334 | 0 | 0 | 0.20668 | 338.814 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20785 | 339.0832 | 0.10451 | 0 | 0 | 0.20902 | 339.3524 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.21019 | 339.6216 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21135 | 339.8908 | 0.10626 | 0 | 0 | 0.21252 | 340.1599 | 0.10684 | 0 | 0 | 0.21369 | 340.4291 | 0.10743 | 0 | 0 | 0.21486 | 340.6086 | 0.10782 | 0 | 0 | 0.21564 | 340.8778 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.2168 | 341.147 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21797 | 341.4161 | 0.10957 | 0 | 0 | 0.21914 | 341.5956 | 0.10996 | 0 | 0 | 0.21992 | 341.8648 | 0.11054 | 0 | 0 | 0.22109 | 342.0442 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22186 | 342.2237 | 0.11132 | 0 | 0 | 0.22264 | 342.4929 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.22381 | 342.6723 | 0.11229 | 0 | 0 | 0.22459 | 342.9415 | 0.11288 | 0 | 0 | 0.22576 | 343.121 | 0.11327 | 0 | 0 | 0.22653 | 343.3902 | 0.11385 | 0 | 0 | 0.2277 | 343.5696 | 0.11424 | 0 | 0 | 0.22848 | 343.5696 | 0.11424 | 0 | 0 | 0.22848
2017-03-22 20:00 | 284.5016 | 0.84798 |  | 303.9178 | 0.028236 | 0 | 0 | 0.056471 | 312.9064 | 0.047732 | 0 | 0 | 0.095464 | 319.7751 | 0.06263 | 0 | 0 | 0.12526 | 319.9447 | 0.062998 | 0 | 0 | 0.126 | 320.1991 | 0.06355 | 0 | 0 | 0.1271 | 320.4535 | 0.064102 | 0 | 0 | 0.1282 | 320.7079 | 0.064653 | 0 | 0 | 0.12931 | 320.9623 | 0.065205 | 0 | 0 | 0.13041 | 321.2167 | 0.065757 | 0 | 0 | 0.13151 | 321.4711 | 0.066309 | 0 | 0 | 0.13262 | 321.7255 | 0.06686 | 0 | 0 | 0.13372 | 321.8951 | 0.067228 | 0 | 0 | 0.13446 | 322.1495 | 0.06778 | 0 | 0 | 0.13556 | 322.4039 | 0.068332 | 0 | 0 | 0.13666 | 322.6583 | 0.068884 | 0 | 0 | 0.13777 | 322.8279 | 0.069252 | 0 | 0 | 0.1385 | 323.0822 | 0.069803 | 0 | 0 | 0.13961 | 323.2518 | 0.070171 | 0 | 0 | 0.14034 | 323.4214 | 0.070539 | 0 | 0 | 0.14108 | 323.6758 | 0.071091 | 0 | 0 | 0.14218 | 323.8454 | 0.071459 | 0 | 0 | 0.14292 | 324.0998 | 0.07201 | 0 | 0 | 0.14402 | 324.2694 | 0.072378 | 0 | 0 | 0.14476 | 324.5238 | 0.07293 | 0 | 0 | 0.14586 | 324.6934 | 0.073298 | 0 | 0 | 0.1466 | 324.6934 | 0.073298 | 0 | 0 | 0.1466
2017-03-22 21:00 | 296.8124 | 0.88468 |  | 317.0688 | 0.05676 | 0 | 0 | 0.11352 | 326.4464 | 0.0771 | 0 | 0 | 0.1542 | 333.6123 | 0.092643 | 0 | 0 | 0.18529 | 333.7892 | 0.093027 | 0 | 0 | 0.18605 | 334.0546 | 0.093602 | 0 | 0 | 0.1872 | 334.3201 | 0.094178 | 0 | 0 | 0.18836 | 334.5855 | 0.094754 | 0 | 0 | 0.18951 | 334.8509 | 0.095329 | 0 | 0 | 0.19066 | 335.1163 | 0.095905 | 0 | 0 | 0.19181 | 335.3817 | 0.096481 | 0 | 0 | 0.19296 | 335.6471 | 0.097056 | 0 | 0 | 0.19411 | 335.824 | 0.09744 | 0 | 0 | 0.19488 | 336.0894 | 0.098016 | 0 | 0 | 0.19603 | 336.3548 | 0.098591 | 0 | 0 | 0.19718 | 336.6202 | 0.099167 | 0 | 0 | 0.19833 | 336.7972 | 0.099551 | 0 | 0 | 0.1991 | 337.0626 | 0.10013 | 0 | 0 | 0.20025 | 337.2395 | 0.10051 | 0 | 0 | 0.20102 | 337.4164 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20179 | 337.6818 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20294 | 337.8588 | 0.10185 | 0 | 0 | 0.20371 | 338.1242 | 0.10243 | 0 | 0 | 0.20486 | 338.3011 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20563 | 338.5665 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.20678 | 338.7434 | 0.10377 | 0 | 0 | 0.20754 | 338.7434 | 0.10377 | 0 | 0 | 0.20754
2017-03-22 22:00 | 312.3229 | 0.93091 |  | 333.6378 | 0.092698 | 0 | 0 | 0.1854 | 343.5054 | 0.1141 | 0 | 0 | 0.2282 | 351.0458 | 0.13046 | 0 | 0 | 0.26091 | 351.232 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.26172 | 351.5113 | 0.13147 | 0 | 0 | 0.26293 | 351.7905 | 0.13207 | 0 | 0 | 0.26414 | 352.0698 | 0.13268 | 0 | 0 | 0.26535 | 352.3491 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.26657 | 352.6283 | 0.13389 | 0 | 0 | 0.26778 | 352.9076 | 0.13449 | 0 | 0 | 0.26899 | 353.1869 | 0.1351 | 0 | 0 | 0.2702 | 353.3731 | 0.1355 | 0 | 0 | 0.27101 | 353.6523 | 0.13611 | 0 | 0 | 0.27222 | 353.9316 | 0.13672 | 0 | 0 | 0.27343 | 354.2109 | 0.13732 | 0 | 0 | 0.27464 | 354.3971 | 0.13773 | 0 | 0 | 0.27545 | 354.6763 | 0.13833 | 0 | 0 | 0.27666 | 354.8625 | 0.13873 | 0 | 0 | 0.27747 | 355.0487 | 0.13914 | 0 | 0 | 0.27828 | 355.328 | 0.13974 | 0 | 0 | 0.27949 | 355.5142 | 0.14015 | 0 | 0 | 0.2803 | 355.7934 | 0.14075 | 0 | 0 | 0.28151 | 355.9796 | 0.14116 | 0 | 0 | 0.28232 | 356.2589 | 0.14176 | 0 | 0 | 0.28353 | 356.4451 | 0.14217 | 0 | 0 | 0.28433 | 356.4451 | 0.14217 | 0 | 0 | 0.28433
2017-03-22 23:00 | 305.8987 | 0.91176 |  | 326.7752 | 0.077813 | 0 | 0 | 0.15563 | 336.4399 | 0.098776 | 0 | 0 | 0.19755 | 343.8251 | 0.11479 | 0 | 0 | 0.22959 | 344.0075 | 0.11519 | 0 | 0 | 0.23038 | 344.281 | 0.11578 | 0 | 0 | 0.23157 | 344.5545 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23275 | 344.8281 | 0.11697 | 0 | 0 | 0.23394 | 345.1016 | 0.11756 | 0 | 0 | 0.23513 | 345.3751 | 0.11816 | 0 | 0 | 0.23631 | 345.6487 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.2375 | 345.9222 | 0.11934 | 0 | 0 | 0.23869 | 346.1045 | 0.11974 | 0 | 0 | 0.23948 | 346.3781 | 0.12033 | 0 | 0 | 0.24066 | 346.6516 | 0.12093 | 0 | 0 | 0.24185 | 346.9251 | 0.12152 | 0 | 0 | 0.24304 | 347.1075 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.24383 | 347.381 | 0.12251 | 0 | 0 | 0.24501 | 347.5634 | 0.1229 | 0 | 0 | 0.24581 | 347.7457 | 0.1233 | 0 | 0 | 0.2466 | 348.0192 | 0.12389 | 0 | 0 | 0.24778 | 348.2016 | 0.12429 | 0 | 0 | 0.24857 | 348.4751 | 0.12488 | 0 | 0 | 0.24976 | 348.6575 | 0.12528 | 0 | 0 | 0.25055 | 348.931 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.25174 | 349.1134 | 0.12626 | 0 | 0 | 0.25253 | 349.1134 | 0.12626 | 0 | 0 | 0.25253
2017-03-23 | 313.3354 | 0.93393 |  | 334.7195 | 0.095044 | 0 | 0 | 0.19009 | 344.6191 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.23303 | 352.1839 | 0.13292 | 0 | 0 | 0.26585 | 352.3707 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.26666 | 352.6509 | 0.13394 | 0 | 0 | 0.26788 | 352.931 | 0.13455 | 0 | 0 | 0.26909 | 353.2112 | 0.13515 | 0 | 0 | 0.27031 | 353.4914 | 0.13576 | 0 | 0 | 0.27152 | 353.7716 | 0.13637 | 0 | 0 | 0.27274 | 354.0517 | 0.13698 | 0 | 0 | 0.27395 | 354.3319 | 0.13758 | 0 | 0 | 0.27517 | 354.5187 | 0.13799 | 0 | 0 | 0.27598 | 354.7989 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.27719 | 355.0791 | 0.1392 | 0 | 0 | 0.27841 | 355.3592 | 0.13981 | 0 | 0 | 0.27962 | 355.546 | 0.14022 | 0 | 0 | 0.28043 | 355.8262 | 0.14082 | 0 | 0 | 0.28165 | 356.013 | 0.14123 | 0 | 0 | 0.28246 | 356.1998 | 0.14164 | 0 | 0 | 0.28327 | 356.48 | 0.14224 | 0 | 0 | 0.28449 | 356.6667 | 0.14265 | 0 | 0 | 0.2853 | 356.9469 | 0.14326 | 0 | 0 | 0.28651 | 357.1337 | 0.14366 | 0 | 0 | 0.28732 | 357.4139 | 0.14427 | 0 | 0 | 0.28854 | 357.6007 | 0.14467 | 0 | 0 | 0.28935 | 357.6007 | 0.14467 | 0 | 0 | 0.28935
2017-03-23 01:00 | 307.6279 | 0.91692 |  | 328.6224 | 0.08182 | 0 | 0 | 0.16364 | 338.3417 | 0.1029 | 0 | 0 | 0.2058 | 345.7687 | 0.11901 | 0 | 0 | 0.23802 | 345.9521 | 0.11941 | 0 | 0 | 0.23882 | 346.2272 | 0.12 | 0 | 0 | 0.24001 | 346.5023 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.2412 | 346.7773 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.2424 | 347.0524 | 0.12179 | 0 | 0 | 0.24359 | 347.3275 | 0.12239 | 0 | 0 | 0.24478 | 347.6026 | 0.12299 | 0 | 0 | 0.24598 | 347.8776 | 0.12358 | 0 | 0 | 0.24717 | 348.061 | 0.12398 | 0 | 0 | 0.24796 | 348.3361 | 0.12458 | 0 | 0 | 0.24916 | 348.6112 | 0.12518 | 0 | 0 | 0.25035 | 348.8862 | 0.12577 | 0 | 0 | 0.25154 | 349.0696 | 0.12617 | 0 | 0 | 0.25234 | 349.3447 | 0.12677 | 0 | 0 | 0.25353 | 349.5281 | 0.12716 | 0 | 0 | 0.25433 | 349.7115 | 0.12756 | 0 | 0 | 0.25512 | 349.9865 | 0.12816 | 0 | 0 | 0.25632 | 350.1699 | 0.12856 | 0 | 0 | 0.25711 | 350.445 | 0.12915 | 0 | 0 | 0.25831 | 350.6284 | 0.12955 | 0 | 0 | 0.2591 | 350.9035 | 0.13015 | 0 | 0 | 0.2603 | 351.0868 | 0.13055 | 0 | 0 | 0.26109 | 351.0868 | 0.13055 | 0 | 0 | 0.26109
2017-03-23 02:00 | 305.8804 | 0.91171 |  | 326.7557 | 0.077771 | 0 | 0 | 0.15554 | 336.4197 | 0.098732 | 0 | 0 | 0.19746 | 343.8046 | 0.11475 | 0 | 0 | 0.2295 | 343.9869 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.23029 | 344.2604 | 0.11574 | 0 | 0 | 0.23148 | 344.5339 | 0.11633 | 0 | 0 | 0.23266 | 344.8074 | 0.11693 | 0 | 0 | 0.23385 | 345.081 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.23504 | 345.3545 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.23622 | 345.628 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.23741 | 345.9015 | 0.1193 | 0 | 0 | 0.2386 | 346.0838 | 0.11969 | 0 | 0 | 0.23939 | 346.3573 | 0.12029 | 0 | 0 | 0.24057 | 346.6309 | 0.12088 | 0 | 0 | 0.24176 | 346.9044 | 0.12147 | 0 | 0 | 0.24295 | 347.0867 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.24374 | 347.3602 | 0.12246 | 0 | 0 | 0.24492 | 347.5426 | 0.12286 | 0 | 0 | 0.24572 | 347.7249 | 0.12325 | 0 | 0 | 0.24651 | 347.9984 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.24769 | 348.1808 | 0.12424 | 0 | 0 | 0.24848 | 348.4543 | 0.12484 | 0 | 0 | 0.24967 | 348.6366 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.25046 | 348.9101 | 0.12582 | 0 | 0 | 0.25165 | 349.0925 | 0.12622 | 0 | 0 | 0.25244 | 349.0925 | 0.12622 | 0 | 0 | 0.25244
2017-03-23 03:00 | 302.3264 | 0.90111 |  | 322.9591 | 0.069536 | 0 | 0 | 0.13907 | 332.5109 | 0.090254 | 0 | 0 | 0.18051 | 339.8099 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.21217 | 339.9902 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.21295 | 340.2605 | 0.10706 | 0 | 0 | 0.21413 | 340.5308 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 340.8012 | 0.10824 | 0 | 0 | 0.21647 | 341.0715 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.21764 | 341.3418 | 0.10941 | 0 | 0 | 0.21882 | 341.6122 | 0.10999 | 0 | 0 | 0.21999 | 341.8825 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22116 | 342.0627 | 0.11097 | 0 | 0 | 0.22194 | 342.3331 | 0.11156 | 0 | 0 | 0.22312 | 342.6034 | 0.11214 | 0 | 0 | 0.22429 | 342.8737 | 0.11273 | 0 | 0 | 0.22546 | 343.0539 | 0.11312 | 0 | 0 | 0.22624 | 343.3243 | 0.11371 | 0 | 0 | 0.22742 | 343.5045 | 0.1141 | 0 | 0 | 0.2282 | 343.6847 | 0.11449 | 0 | 0 | 0.22898 | 343.9551 | 0.11508 | 0 | 0 | 0.23015 | 344.1353 | 0.11547 | 0 | 0 | 0.23093 | 344.4056 | 0.11605 | 0 | 0 | 0.23211 | 344.5858 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.23289 | 344.8562 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23406 | 345.0364 | 0.11742 | 0 | 0 | 0.23484 | 345.0364 | 0.11742 | 0 | 0 | 0.23484
2017-03-23 04:00 | 296.1158 | 0.8826 |  | 316.3246 | 0.055146 | 0 | 0 | 0.11029 | 325.6802 | 0.075438 | 0 | 0 | 0.15088 | 332.8293 | 0.090945 | 0 | 0 | 0.18189 | 333.0058 | 0.091327 | 0 | 0 | 0.18265 | 333.2706 | 0.091902 | 0 | 0 | 0.1838 | 333.5354 | 0.092476 | 0 | 0 | 0.18495 | 333.8001 | 0.09305 | 0 | 0 | 0.1861 | 334.0649 | 0.093625 | 0 | 0 | 0.18725 | 334.3297 | 0.094199 | 0 | 0 | 0.1884 | 334.5945 | 0.094773 | 0 | 0 | 0.18955 | 334.8593 | 0.095348 | 0 | 0 | 0.1907 | 335.0358 | 0.095731 | 0 | 0 | 0.19146 | 335.3006 | 0.096305 | 0 | 0 | 0.19261 | 335.5653 | 0.096879 | 0 | 0 | 0.19376 | 335.8301 | 0.097453 | 0 | 0 | 0.19491 | 336.0066 | 0.097836 | 0 | 0 | 0.19567 | 336.2714 | 0.098411 | 0 | 0 | 0.19682 | 336.4479 | 0.098793 | 0 | 0 | 0.19759 | 336.6245 | 0.099176 | 0 | 0 | 0.19835 | 336.8892 | 0.099751 | 0 | 0 | 0.1995 | 337.0658 | 0.10013 | 0 | 0 | 0.20027 | 337.3305 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20142 | 337.5071 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20218 | 337.7718 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.20333 | 337.9484 | 0.10205 | 0 | 0 | 0.2041 | 337.9484 | 0.10205 | 0 | 0 | 0.2041
2017-03-23 05:00 | 290.078 | 0.86461 |  | 309.8748 | 0.041156 | 0 | 0 | 0.082313 | 319.0396 | 0.061035 | 0 | 0 | 0.12207 | 326.0429 | 0.076225 | 0 | 0 | 0.15245 | 326.2158 | 0.0766 | 0 | 0 | 0.1532 | 326.4752 | 0.077163 | 0 | 0 | 0.15433 | 326.7346 | 0.077725 | 0 | 0 | 0.15545 | 326.994 | 0.078288 | 0 | 0 | 0.15658 | 327.2534 | 0.07885 | 0 | 0 | 0.1577 | 327.5127 | 0.079413 | 0 | 0 | 0.15883 | 327.7721 | 0.079976 | 0 | 0 | 0.15995 | 328.0315 | 0.080538 | 0 | 0 | 0.16108 | 328.2044 | 0.080913 | 0 | 0 | 0.16183 | 328.4638 | 0.081476 | 0 | 0 | 0.16295 | 328.7232 | 0.082039 | 0 | 0 | 0.16408 | 328.9826 | 0.082601 | 0 | 0 | 0.1652 | 329.1555 | 0.082976 | 0 | 0 | 0.16595 | 329.4149 | 0.083539 | 0 | 0 | 0.16708 | 329.5878 | 0.083914 | 0 | 0 | 0.16783 | 329.7607 | 0.084289 | 0 | 0 | 0.16858 | 330.0201 | 0.084852 | 0 | 0 | 0.1697 | 330.193 | 0.085227 | 0 | 0 | 0.17045 | 330.4524 | 0.085789 | 0 | 0 | 0.17158 | 330.6253 | 0.086164 | 0 | 0 | 0.17233 | 330.8847 | 0.086727 | 0 | 0 | 0.17345 | 331.0576 | 0.087102 | 0 | 0 | 0.1742 | 331.0576 | 0.087102 | 0 | 0 | 0.1742
2017-03-23 06:00 | 293.8935 | 0.87598 |  | 313.9507 | 0.049997 | 0 | 0 | 0.099994 | 323.2361 | 0.070137 | 0 | 0 | 0.14027 | 330.3315 | 0.085527 | 0 | 0 | 0.17105 | 330.5067 | 0.085907 | 0 | 0 | 0.17181 | 330.7695 | 0.086477 | 0 | 0 | 0.17295 | 331.0323 | 0.087047 | 0 | 0 | 0.17409 | 331.2951 | 0.087617 | 0 | 0 | 0.17523 | 331.5579 | 0.088187 | 0 | 0 | 0.17637 | 331.8207 | 0.088757 | 0 | 0 | 0.17751 | 332.0835 | 0.089327 | 0 | 0 | 0.17865 | 332.3462 | 0.089897 | 0 | 0 | 0.17979 | 332.5214 | 0.090277 | 0 | 0 | 0.18055 | 332.7842 | 0.090847 | 0 | 0 | 0.18169 | 333.047 | 0.091417 | 0 | 0 | 0.18283 | 333.3098 | 0.091987 | 0 | 0 | 0.18397 | 333.485 | 0.092367 | 0 | 0 | 0.18473 | 333.7478 | 0.092937 | 0 | 0 | 0.18587 | 333.923 | 0.093317 | 0 | 0 | 0.18663 | 334.0982 | 0.093697 | 0 | 0 | 0.18739 | 334.361 | 0.094267 | 0 | 0 | 0.18853 | 334.5362 | 0.094647 | 0 | 0 | 0.18929 | 334.799 | 0.095217 | 0 | 0 | 0.19043 | 334.9742 | 0.095597 | 0 | 0 | 0.19119 | 335.237 | 0.096167 | 0 | 0 | 0.19233 | 335.4122 | 0.096547 | 0 | 0 | 0.19309 | 335.4122 | 0.096547 | 0 | 0 | 0.19309
2017-03-23 07:00 | 298.9726 | 0.89112 |  | 319.3764 | 0.061765 | 0 | 0 | 0.12353 | 328.8222 | 0.082253 | 0 | 0 | 0.16451 | 336.0403 | 0.097909 | 0 | 0 | 0.19582 | 336.2185 | 0.098296 | 0 | 0 | 0.19659 | 336.4858 | 0.098876 | 0 | 0 | 0.19775 | 336.7532 | 0.099456 | 0 | 0 | 0.19891 | 337.0205 | 0.10004 | 0 | 0 | 0.20007 | 337.2878 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20123 | 337.5552 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.20239 | 337.8225 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20355 | 338.0899 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.20471 | 338.2681 | 0.10274 | 0 | 0 | 0.20548 | 338.5354 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20664 | 338.8027 | 0.1039 | 0 | 0 | 0.2078 | 339.0701 | 0.10448 | 0 | 0 | 0.20896 | 339.2483 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20973 | 339.5156 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.21089 | 339.6939 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.21167 | 339.8721 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.21244 | 340.1394 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.2136 | 340.3176 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21437 | 340.585 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21553 | 340.7632 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.21631 | 341.0305 | 0.10873 | 0 | 0 | 0.21747 | 341.2088 | 0.10912 | 0 | 0 | 0.21824 | 341.2088 | 0.10912 | 0 | 0 | 0.21824
2017-03-23 08:00 | 295.0485 | 0.87942 |  | 315.1845 | 0.052673 | 0 | 0 | 0.10535 | 324.5063 | 0.072892 | 0 | 0 | 0.14578 | 331.6296 | 0.088343 | 0 | 0 | 0.17669 | 331.8055 | 0.088724 | 0 | 0 | 0.17745 | 332.0693 | 0.089296 | 0 | 0 | 0.17859 | 332.3332 | 0.089869 | 0 | 0 | 0.17974 | 332.597 | 0.090441 | 0 | 0 | 0.18088 | 332.8608 | 0.091013 | 0 | 0 | 0.18203 | 333.1247 | 0.091585 | 0 | 0 | 0.18317 | 333.3885 | 0.092158 | 0 | 0 | 0.18432 | 333.6523 | 0.09273 | 0 | 0 | 0.18546 | 333.8282 | 0.093111 | 0 | 0 | 0.18622 | 334.092 | 0.093683 | 0 | 0 | 0.18737 | 334.3558 | 0.094256 | 0 | 0 | 0.18851 | 334.6197 | 0.094828 | 0 | 0 | 0.18966 | 334.7956 | 0.095209 | 0 | 0 | 0.19042 | 335.0594 | 0.095782 | 0 | 0 | 0.19156 | 335.2353 | 0.096163 | 0 | 0 | 0.19233 | 335.4111 | 0.096545 | 0 | 0 | 0.19309 | 335.675 | 0.097117 | 0 | 0 | 0.19423 | 335.8509 | 0.097498 | 0 | 0 | 0.195 | 336.1147 | 0.098071 | 0 | 0 | 0.19614 | 336.2906 | 0.098452 | 0 | 0 | 0.1969 | 336.5544 | 0.099024 | 0 | 0 | 0.19805 | 336.7303 | 0.099406 | 0 | 0 | 0.19881 | 336.7303 | 0.099406 | 0 | 0 | 0.19881
2017-03-23 09:00 | 293.6718 | 0.87532 |  | 313.7139 | 0.049483 | 0 | 0 | 0.098967 | 322.9923 | 0.069608 | 0 | 0 | 0.13922 | 330.0823 | 0.084986 | 0 | 0 | 0.16997 | 330.2574 | 0.085366 | 0 | 0 | 0.17073 | 330.52 | 0.085936 | 0 | 0 | 0.17187 | 330.7826 | 0.086505 | 0 | 0 | 0.17301 | 331.0452 | 0.087075 | 0 | 0 | 0.17415 | 331.3078 | 0.087644 | 0 | 0 | 0.17529 | 331.5704 | 0.088214 | 0 | 0 | 0.17643 | 331.833 | 0.088784 | 0 | 0 | 0.17757 | 332.0956 | 0.089353 | 0 | 0 | 0.17871 | 332.2706 | 0.089733 | 0 | 0 | 0.17947 | 332.5332 | 0.090302 | 0 | 0 | 0.1806 | 332.7958 | 0.090872 | 0 | 0 | 0.18174 | 333.0584 | 0.091442 | 0 | 0 | 0.18288 | 333.2335 | 0.091821 | 0 | 0 | 0.18364 | 333.4961 | 0.092391 | 0 | 0 | 0.18478 | 333.6711 | 0.092771 | 0 | 0 | 0.18554 | 333.8462 | 0.09315 | 0 | 0 | 0.1863 | 334.1088 | 0.09372 | 0 | 0 | 0.18744 | 334.2839 | 0.0941 | 0 | 0 | 0.1882 | 334.5464 | 0.094669 | 0 | 0 | 0.18934 | 334.7215 | 0.095049 | 0 | 0 | 0.1901 | 334.9841 | 0.095618 | 0 | 0 | 0.19124 | 335.1592 | 0.095998 | 0 | 0 | 0.192 | 335.1592 | 0.095998 | 0 | 0 | 0.192
2017-03-23 10:00 | 295.2369 | 0.87998 |  | 315.3857 | 0.05311 | 0 | 0 | 0.10622 | 324.7135 | 0.073342 | 0 | 0 | 0.14668 | 331.8414 | 0.088802 | 0 | 0 | 0.1776 | 332.0174 | 0.089184 | 0 | 0 | 0.17837 | 332.2814 | 0.089756 | 0 | 0 | 0.17951 | 332.5454 | 0.090329 | 0 | 0 | 0.18066 | 332.8094 | 0.090901 | 0 | 0 | 0.1818 | 333.0734 | 0.091474 | 0 | 0 | 0.18295 | 333.3374 | 0.092047 | 0 | 0 | 0.18409 | 333.6014 | 0.092619 | 0 | 0 | 0.18524 | 333.8654 | 0.093192 | 0 | 0 | 0.18638 | 334.0414 | 0.093574 | 0 | 0 | 0.18715 | 334.3054 | 0.094146 | 0 | 0 | 0.18829 | 334.5694 | 0.094719 | 0 | 0 | 0.18944 | 334.8333 | 0.095291 | 0 | 0 | 0.19058 | 335.0093 | 0.095673 | 0 | 0 | 0.19135 | 335.2733 | 0.096246 | 0 | 0 | 0.19249 | 335.4493 | 0.096628 | 0 | 0 | 0.19326 | 335.6253 | 0.097009 | 0 | 0 | 0.19402 | 335.8893 | 0.097582 | 0 | 0 | 0.19516 | 336.0653 | 0.097964 | 0 | 0 | 0.19593 | 336.3293 | 0.098536 | 0 | 0 | 0.19707 | 336.5053 | 0.098918 | 0 | 0 | 0.19784 | 336.7693 | 0.099491 | 0 | 0 | 0.19898 | 336.9453 | 0.099872 | 0 | 0 | 0.19974 | 336.9453 | 0.099872 | 0 | 0 | 0.19974
2017-03-23 11:00 | 297.9063 | 0.88794 |  | 318.2373 | 0.059295 | 0 | 0 | 0.11859 | 327.6495 | 0.07971 | 0 | 0 | 0.15942 | 334.8418 | 0.09531 | 0 | 0 | 0.19062 | 335.0194 | 0.095695 | 0 | 0 | 0.19139 | 335.2857 | 0.096273 | 0 | 0 | 0.19255 | 335.5521 | 0.09685 | 0 | 0 | 0.1937 | 335.8185 | 0.097428 | 0 | 0 | 0.19486 | 336.0849 | 0.098006 | 0 | 0 | 0.19601 | 336.3513 | 0.098584 | 0 | 0 | 0.19717 | 336.6176 | 0.099162 | 0 | 0 | 0.19832 | 336.884 | 0.099739 | 0 | 0 | 0.19948 | 337.0616 | 0.10012 | 0 | 0 | 0.20025 | 337.328 | 0.1007 | 0 | 0 | 0.2014 | 337.5944 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.20256 | 337.8608 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20372 | 338.0384 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.20449 | 338.3047 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20564 | 338.4823 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20641 | 338.6599 | 0.10359 | 0 | 0 | 0.20718 | 338.9263 | 0.10417 | 0 | 0 | 0.20834 | 339.1039 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.20911 | 339.3703 | 0.10513 | 0 | 0 | 0.21026 | 339.5478 | 0.10552 | 0 | 0 | 0.21103 | 339.8142 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.21219 | 339.9918 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.21296 | 339.9918 | 0.10648 | 0 | 0 | 0.21296
2017-03-23 12:00 | 292.1592 | 0.87081 |  | 312.098 | 0.045979 | 0 | 0 | 0.091957 | 321.3286 | 0.066 | 0 | 0 | 0.132 | 328.3822 | 0.081299 | 0 | 0 | 0.1626 | 328.5563 | 0.081677 | 0 | 0 | 0.16335 | 328.8176 | 0.082243 | 0 | 0 | 0.16449 | 329.0788 | 0.08281 | 0 | 0 | 0.16562 | 329.34 | 0.083376 | 0 | 0 | 0.16675 | 329.6013 | 0.083943 | 0 | 0 | 0.16789 | 329.8625 | 0.08451 | 0 | 0 | 0.16902 | 330.1238 | 0.085076 | 0 | 0 | 0.17015 | 330.385 | 0.085643 | 0 | 0 | 0.17129 | 330.5592 | 0.086021 | 0 | 0 | 0.17204 | 330.8204 | 0.086587 | 0 | 0 | 0.17317 | 331.0817 | 0.087154 | 0 | 0 | 0.17431 | 331.3429 | 0.087721 | 0 | 0 | 0.17544 | 331.5171 | 0.088098 | 0 | 0 | 0.1762 | 331.7783 | 0.088665 | 0 | 0 | 0.17733 | 331.9525 | 0.089043 | 0 | 0 | 0.17809 | 332.1266 | 0.089421 | 0 | 0 | 0.17884 | 332.3879 | 0.089987 | 0 | 0 | 0.17997 | 332.562 | 0.090365 | 0 | 0 | 0.18073 | 332.8233 | 0.090932 | 0 | 0 | 0.18186 | 332.9974 | 0.091309 | 0 | 0 | 0.18262 | 333.2587 | 0.091876 | 0 | 0 | 0.18375 | 333.4329 | 0.092254 | 0 | 0 | 0.18451 | 333.4329 | 0.092254 | 0 | 0 | 0.18451
2017-03-23 13:00 | 287.8482 | 0.85796 |  | 307.4928 | 0.03599 | 0 | 0 | 0.07198 | 316.5872 | 0.055715 | 0 | 0 | 0.11143 | 323.5367 | 0.070789 | 0 | 0 | 0.14158 | 323.7082 | 0.071161 | 0 | 0 | 0.14232 | 323.9656 | 0.071719 | 0 | 0 | 0.14344 | 324.223 | 0.072278 | 0 | 0 | 0.14456 | 324.4804 | 0.072836 | 0 | 0 | 0.14567 | 324.7378 | 0.073394 | 0 | 0 | 0.14679 | 324.9952 | 0.073952 | 0 | 0 | 0.1479 | 325.2526 | 0.074511 | 0 | 0 | 0.14902 | 325.51 | 0.075069 | 0 | 0 | 0.15014 | 325.6816 | 0.075441 | 0 | 0 | 0.15088 | 325.9389 | 0.075999 | 0 | 0 | 0.152 | 326.1963 | 0.076558 | 0 | 0 | 0.15312 | 326.4537 | 0.077116 | 0 | 0 | 0.15423 | 326.6253 | 0.077488 | 0 | 0 | 0.15498 | 326.8827 | 0.078046 | 0 | 0 | 0.15609 | 327.0543 | 0.078419 | 0 | 0 | 0.15684 | 327.2259 | 0.078791 | 0 | 0 | 0.15758 | 327.4833 | 0.079349 | 0 | 0 | 0.1587 | 327.6549 | 0.079721 | 0 | 0 | 0.15944 | 327.9122 | 0.08028 | 0 | 0 | 0.16056 | 328.0838 | 0.080652 | 0 | 0 | 0.1613 | 328.3412 | 0.08121 | 0 | 0 | 0.16242 | 328.5128 | 0.081582 | 0 | 0 | 0.16316 | 328.5128 | 0.081582 | 0 | 0 | 0.16316
2017-03-23 14:00 | 289.4488 | 0.86273 |  | 309.2026 | 0.039698 | 0 | 0 | 0.079397 | 318.3476 | 0.059534 | 0 | 0 | 0.11907 | 325.3357 | 0.074691 | 0 | 0 | 0.14938 | 325.5083 | 0.075065 | 0 | 0 | 0.15013 | 325.7671 | 0.075627 | 0 | 0 | 0.15125 | 326.0259 | 0.076188 | 0 | 0 | 0.15238 | 326.2847 | 0.076749 | 0 | 0 | 0.1535 | 326.5435 | 0.077311 | 0 | 0 | 0.15462 | 326.8024 | 0.077872 | 0 | 0 | 0.15574 | 327.0612 | 0.078434 | 0 | 0 | 0.15687 | 327.32 | 0.078995 | 0 | 0 | 0.15799 | 327.4925 | 0.079369 | 0 | 0 | 0.15874 | 327.7514 | 0.079931 | 0 | 0 | 0.15986 | 328.0102 | 0.080492 | 0 | 0 | 0.16098 | 328.269 | 0.081053 | 0 | 0 | 0.16211 | 328.4415 | 0.081428 | 0 | 0 | 0.16286 | 328.7004 | 0.081989 | 0 | 0 | 0.16398 | 328.8729 | 0.082363 | 0 | 0 | 0.16473 | 329.0455 | 0.082737 | 0 | 0 | 0.16547 | 329.3043 | 0.083299 | 0 | 0 | 0.1666 | 329.4768 | 0.083673 | 0 | 0 | 0.16735 | 329.7356 | 0.084234 | 0 | 0 | 0.16847 | 329.9082 | 0.084609 | 0 | 0 | 0.16922 | 330.167 | 0.08517 | 0 | 0 | 0.17034 | 330.3395 | 0.085544 | 0 | 0 | 0.17109 | 330.3395 | 0.085544 | 0 | 0 | 0.17109
2017-03-23 15:00 | 284.5456 | 0.84812 |  | 303.9648 | 0.028338 | 0 | 0 | 0.056675 | 312.9548 | 0.047837 | 0 | 0 | 0.095674 | 319.8246 | 0.062737 | 0 | 0 | 0.12547 | 319.9942 | 0.063105 | 0 | 0 | 0.12621 | 320.2486 | 0.063657 | 0 | 0 | 0.12731 | 320.5031 | 0.064209 | 0 | 0 | 0.12842 | 320.7575 | 0.064761 | 0 | 0 | 0.12952 | 321.0119 | 0.065313 | 0 | 0 | 0.13063 | 321.2664 | 0.065865 | 0 | 0 | 0.13173 | 321.5208 | 0.066417 | 0 | 0 | 0.13283 | 321.7752 | 0.066968 | 0 | 0 | 0.13394 | 321.9449 | 0.067336 | 0 | 0 | 0.13467 | 322.1993 | 0.067888 | 0 | 0 | 0.13578 | 322.4537 | 0.06844 | 0 | 0 | 0.13688 | 322.7082 | 0.068992 | 0 | 0 | 0.13798 | 322.8778 | 0.06936 | 0 | 0 | 0.13872 | 323.1322 | 0.069912 | 0 | 0 | 0.13982 | 323.3018 | 0.07028 | 0 | 0 | 0.14056 | 323.4715 | 0.070648 | 0 | 0 | 0.1413 | 323.7259 | 0.071199 | 0 | 0 | 0.1424 | 323.8955 | 0.071567 | 0 | 0 | 0.14313 | 324.15 | 0.072119 | 0 | 0 | 0.14424 | 324.3196 | 0.072487 | 0 | 0 | 0.14497 | 324.574 | 0.073039 | 0 | 0 | 0.14608 | 324.7436 | 0.073407 | 0 | 0 | 0.14681 | 324.7436 | 0.073407 | 0 | 0 | 0.14681
2017-03-23 16:00 | 283.0518 | 0.84366 |  | 302.3691 | 0.024876 | 0 | 0 | 0.049753 | 311.3119 | 0.044273 | 0 | 0 | 0.088547 | 318.1456 | 0.059096 | 0 | 0 | 0.11819 | 318.3143 | 0.059462 | 0 | 0 | 0.11892 | 318.5674 | 0.060011 | 0 | 0 | 0.12002 | 318.8205 | 0.06056 | 0 | 0 | 0.12112 | 319.0736 | 0.061109 | 0 | 0 | 0.12222 | 319.3267 | 0.061657 | 0 | 0 | 0.12331 | 319.5798 | 0.062206 | 0 | 0 | 0.12441 | 319.8329 | 0.062755 | 0 | 0 | 0.12551 | 320.086 | 0.063304 | 0 | 0 | 0.12661 | 320.2547 | 0.06367 | 0 | 0 | 0.12734 | 320.5078 | 0.064219 | 0 | 0 | 0.12844 | 320.7609 | 0.064768 | 0 | 0 | 0.12954 | 321.014 | 0.065317 | 0 | 0 | 0.13063 | 321.1828 | 0.065683 | 0 | 0 | 0.13137 | 321.4359 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.13246 | 321.6046 | 0.066598 | 0 | 0 | 0.1332 | 321.7733 | 0.066964 | 0 | 0 | 0.13393 | 322.0264 | 0.067513 | 0 | 0 | 0.13503 | 322.1952 | 0.067879 | 0 | 0 | 0.13576 | 322.4482 | 0.068428 | 0 | 0 | 0.13686 | 322.617 | 0.068794 | 0 | 0 | 0.13759 | 322.8701 | 0.069343 | 0 | 0 | 0.13869 | 323.0388 | 0.069709 | 0 | 0 | 0.13942 | 323.0388 | 0.069709 | 0 | 0 | 0.13942
2017-03-23 17:00 | 294.2842 | 0.87714 |  | 314.368 | 0.050902 | 0 | 0 | 0.1018 | 323.6657 | 0.071069 | 0 | 0 | 0.14214 | 330.7706 | 0.086479 | 0 | 0 | 0.17296 | 330.946 | 0.08686 | 0 | 0 | 0.17372 | 331.2092 | 0.087431 | 0 | 0 | 0.17486 | 331.4723 | 0.088001 | 0 | 0 | 0.176 | 331.7355 | 0.088572 | 0 | 0 | 0.17714 | 331.9986 | 0.089143 | 0 | 0 | 0.17829 | 332.2617 | 0.089714 | 0 | 0 | 0.17943 | 332.5249 | 0.090284 | 0 | 0 | 0.18057 | 332.788 | 0.090855 | 0 | 0 | 0.18171 | 332.9635 | 0.091236 | 0 | 0 | 0.18247 | 333.2266 | 0.091806 | 0 | 0 | 0.18361 | 333.4897 | 0.092377 | 0 | 0 | 0.18475 | 333.7529 | 0.092948 | 0 | 0 | 0.1859 | 333.9283 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.18666 | 334.1915 | 0.093899 | 0 | 0 | 0.1878 | 334.3669 | 0.09428 | 0 | 0 | 0.18856 | 334.5423 | 0.09466 | 0 | 0 | 0.18932 | 334.8055 | 0.095231 | 0 | 0 | 0.19046 | 334.9809 | 0.095611 | 0 | 0 | 0.19122 | 335.244 | 0.096182 | 0 | 0 | 0.19236 | 335.4195 | 0.096563 | 0 | 0 | 0.19313 | 335.6826 | 0.097133 | 0 | 0 | 0.19427 | 335.858 | 0.097514 | 0 | 0 | 0.19503 | 335.858 | 0.097514 | 0 | 0 | 0.19503
2017-03-23 18:00 | 294.3789 | 0.87743 |  | 314.4692 | 0.051122 | 0 | 0 | 0.10224 | 323.7699 | 0.071295 | 0 | 0 | 0.14259 | 330.8771 | 0.08671 | 0 | 0 | 0.17342 | 331.0526 | 0.087091 | 0 | 0 | 0.17418 | 331.3158 | 0.087662 | 0 | 0 | 0.17532 | 331.579 | 0.088233 | 0 | 0 | 0.17647 | 331.8422 | 0.088804 | 0 | 0 | 0.17761 | 332.1055 | 0.089375 | 0 | 0 | 0.17875 | 332.3687 | 0.089946 | 0 | 0 | 0.17989 | 332.6319 | 0.090517 | 0 | 0 | 0.18103 | 332.8952 | 0.091087 | 0 | 0 | 0.18217 | 333.0706 | 0.091468 | 0 | 0 | 0.18294 | 333.3339 | 0.092039 | 0 | 0 | 0.18408 | 333.5971 | 0.09261 | 0 | 0 | 0.18522 | 333.8603 | 0.093181 | 0 | 0 | 0.18636 | 334.0358 | 0.093562 | 0 | 0 | 0.18712 | 334.299 | 0.094133 | 0 | 0 | 0.18827 | 334.4745 | 0.094513 | 0 | 0 | 0.18903 | 334.65 | 0.094894 | 0 | 0 | 0.18979 | 334.9132 | 0.095465 | 0 | 0 | 0.19093 | 335.0887 | 0.095845 | 0 | 0 | 0.19169 | 335.3519 | 0.096416 | 0 | 0 | 0.19283 | 335.5274 | 0.096797 | 0 | 0 | 0.19359 | 335.7907 | 0.097368 | 0 | 0 | 0.19474 | 335.9661 | 0.097748 | 0 | 0 | 0.1955 | 335.9661 | 0.097748 | 0 | 0 | 0.1955
2017-03-23 19:00 | 302.0678 | 0.90034 |  | 322.6829 | 0.068937 | 0 | 0 | 0.13787 | 332.2265 | 0.089637 | 0 | 0 | 0.17927 | 339.5193 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.21091 | 339.6994 | 0.10585 | 0 | 0 | 0.21169 | 339.9695 | 0.10643 | 0 | 0 | 0.21286 | 340.2396 | 0.10702 | 0 | 0 | 0.21404 | 340.5097 | 0.1076 | 0 | 0 | 0.21521 | 340.7798 | 0.10819 | 0 | 0 | 0.21638 | 341.0499 | 0.10878 | 0 | 0 | 0.21755 | 341.32 | 0.10936 | 0 | 0 | 0.21872 | 341.5901 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.21989 | 341.7701 | 0.11034 | 0 | 0 | 0.22067 | 342.0402 | 0.11092 | 0 | 0 | 0.22185 | 342.3103 | 0.11151 | 0 | 0 | 0.22302 | 342.5805 | 0.11209 | 0 | 0 | 0.22419 | 342.7605 | 0.11249 | 0 | 0 | 0.22497 | 343.0306 | 0.11307 | 0 | 0 | 0.22614 | 343.2107 | 0.11346 | 0 | 0 | 0.22692 | 343.3908 | 0.11385 | 0 | 0 | 0.2277 | 343.6609 | 0.11444 | 0 | 0 | 0.22888 | 343.8409 | 0.11483 | 0 | 0 | 0.22966 | 344.111 | 0.11541 | 0 | 0 | 0.23083 | 344.2911 | 0.11581 | 0 | 0 | 0.23161 | 344.5612 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23278 | 344.7413 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23356 | 344.7413 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23356
2017-03-23 20:00 | 296.1675 | 0.88276 |  | 316.3799 | 0.055266 | 0 | 0 | 0.11053 | 325.7371 | 0.075562 | 0 | 0 | 0.15112 | 332.8874 | 0.091071 | 0 | 0 | 0.18214 | 333.064 | 0.091454 | 0 | 0 | 0.18291 | 333.3288 | 0.092028 | 0 | 0 | 0.18406 | 333.5936 | 0.092603 | 0 | 0 | 0.18521 | 333.8585 | 0.093177 | 0 | 0 | 0.18635 | 334.1233 | 0.093751 | 0 | 0 | 0.1875 | 334.3881 | 0.094326 | 0 | 0 | 0.18865 | 334.653 | 0.0949 | 0 | 0 | 0.1898 | 334.9178 | 0.095475 | 0 | 0 | 0.19095 | 335.0943 | 0.095858 | 0 | 0 | 0.19172 | 335.3592 | 0.096432 | 0 | 0 | 0.19286 | 335.624 | 0.097006 | 0 | 0 | 0.19401 | 335.8888 | 0.097581 | 0 | 0 | 0.19516 | 336.0654 | 0.097964 | 0 | 0 | 0.19593 | 336.3302 | 0.098538 | 0 | 0 | 0.19708 | 336.5067 | 0.098921 | 0 | 0 | 0.19784 | 336.6833 | 0.099304 | 0 | 0 | 0.19861 | 336.9481 | 0.099878 | 0 | 0 | 0.19976 | 337.1247 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.20052 | 337.3895 | 0.10084 | 0 | 0 | 0.20167 | 337.566 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.20244 | 337.8309 | 0.10179 | 0 | 0 | 0.20359 | 338.0074 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20435 | 338.0074 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20435
2017-03-23 21:00 | 305.0143 | 0.90913 |  | 325.8304 | 0.075764 | 0 | 0 | 0.15153 | 335.4671 | 0.096666 | 0 | 0 | 0.19333 | 342.831 | 0.11264 | 0 | 0 | 0.22528 | 343.0129 | 0.11303 | 0 | 0 | 0.22607 | 343.2856 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.22725 | 343.5583 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.22843 | 343.8311 | 0.11481 | 0 | 0 | 0.22962 | 344.1038 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.2308 | 344.3766 | 0.11599 | 0 | 0 | 0.23198 | 344.6493 | 0.11658 | 0 | 0 | 0.23316 | 344.922 | 0.11717 | 0 | 0 | 0.23435 | 345.1039 | 0.11757 | 0 | 0 | 0.23514 | 345.3766 | 0.11816 | 0 | 0 | 0.23632 | 345.6493 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.2375 | 345.9221 | 0.11934 | 0 | 0 | 0.23869 | 346.1039 | 0.11974 | 0 | 0 | 0.23947 | 346.3766 | 0.12033 | 0 | 0 | 0.24066 | 346.5585 | 0.12072 | 0 | 0 | 0.24145 | 346.7403 | 0.12112 | 0 | 0 | 0.24224 | 347.013 | 0.12171 | 0 | 0 | 0.24342 | 347.1948 | 0.1221 | 0 | 0 | 0.24421 | 347.4676 | 0.1227 | 0 | 0 | 0.24539 | 347.6494 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24618 | 347.9221 | 0.12368 | 0 | 0 | 0.24736 | 348.104 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.24815 | 348.104 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.24815
2017-03-23 22:00 | 313.3373 | 0.93393 |  | 334.7214 | 0.095049 | 0 | 0 | 0.1901 | 344.6211 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.23304 | 352.186 | 0.13293 | 0 | 0 | 0.26586 | 352.3727 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.26667 | 352.6529 | 0.13394 | 0 | 0 | 0.26788 | 352.9331 | 0.13455 | 0 | 0 | 0.2691 | 353.2133 | 0.13516 | 0 | 0 | 0.27031 | 353.4935 | 0.13577 | 0 | 0 | 0.27153 | 353.7736 | 0.13637 | 0 | 0 | 0.27275 | 354.0538 | 0.13698 | 0 | 0 | 0.27396 | 354.334 | 0.13759 | 0 | 0 | 0.27518 | 354.5208 | 0.13799 | 0 | 0 | 0.27599 | 354.801 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.2772 | 355.0811 | 0.13921 | 0 | 0 | 0.27842 | 355.3613 | 0.13982 | 0 | 0 | 0.27963 | 355.5481 | 0.14022 | 0 | 0 | 0.28044 | 355.8283 | 0.14083 | 0 | 0 | 0.28166 | 356.0151 | 0.14123 | 0 | 0 | 0.28247 | 356.2019 | 0.14164 | 0 | 0 | 0.28328 | 356.482 | 0.14225 | 0 | 0 | 0.28449 | 356.6688 | 0.14265 | 0 | 0 | 0.28531 | 356.949 | 0.14326 | 0 | 0 | 0.28652 | 357.1358 | 0.14367 | 0 | 0 | 0.28733 | 357.416 | 0.14427 | 0 | 0 | 0.28855 | 357.6028 | 0.14468 | 0 | 0 | 0.28936 | 357.6028 | 0.14468 | 0 | 0 | 0.28936
2017-03-23 23:00 | 308.8792 | 0.92064 |  | 329.9591 | 0.084719 | 0 | 0 | 0.16944 | 339.7179 | 0.10589 | 0 | 0 | 0.21177 | 347.1751 | 0.12206 | 0 | 0 | 0.24412 | 347.3593 | 0.12246 | 0 | 0 | 0.24492 | 347.6355 | 0.12306 | 0 | 0 | 0.24612 | 347.9116 | 0.12366 | 0 | 0 | 0.24732 | 348.1878 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.24851 | 348.464 | 0.12486 | 0 | 0 | 0.24971 | 348.7402 | 0.12546 | 0 | 0 | 0.25091 | 349.0164 | 0.12605 | 0 | 0 | 0.25211 | 349.2926 | 0.12665 | 0 | 0 | 0.25331 | 349.4767 | 0.12705 | 0 | 0 | 0.25411 | 349.7529 | 0.12765 | 0 | 0 | 0.2553 | 350.0291 | 0.12825 | 0 | 0 | 0.2565 | 350.3053 | 0.12885 | 0 | 0 | 0.2577 | 350.4895 | 0.12925 | 0 | 0 | 0.2585 | 350.7656 | 0.12985 | 0 | 0 | 0.2597 | 350.9498 | 0.13025 | 0 | 0 | 0.2605 | 351.1339 | 0.13065 | 0 | 0 | 0.26129 | 351.4101 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.26249 | 351.5942 | 0.13165 | 0 | 0 | 0.26329 | 351.8704 | 0.13224 | 0 | 0 | 0.26449 | 352.0545 | 0.13264 | 0 | 0 | 0.26529 | 352.3307 | 0.13324 | 0 | 0 | 0.26649 | 352.5149 | 0.13364 | 0 | 0 | 0.26729 | 352.5149 | 0.13364 | 0 | 0 | 0.26729
2017-03-24 | 307.2243 | 0.91571 |  | 328.1913 | 0.080885 | 0 | 0 | 0.16177 | 337.8978 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20388 | 345.3151 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.23605 | 345.4983 | 0.11842 | 0 | 0 | 0.23685 | 345.773 | 0.11902 | 0 | 0 | 0.23804 | 346.0477 | 0.11962 | 0 | 0 | 0.23923 | 346.3224 | 0.12021 | 0 | 0 | 0.24042 | 346.5971 | 0.12081 | 0 | 0 | 0.24161 | 346.8718 | 0.1214 | 0 | 0 | 0.24281 | 347.1465 | 0.122 | 0 | 0 | 0.244 | 347.4213 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.24519 | 347.6044 | 0.12299 | 0 | 0 | 0.24598 | 347.8791 | 0.12359 | 0 | 0 | 0.24718 | 348.1538 | 0.12418 | 0 | 0 | 0.24837 | 348.4285 | 0.12478 | 0 | 0 | 0.24956 | 348.6117 | 0.12518 | 0 | 0 | 0.25035 | 348.8864 | 0.12577 | 0 | 0 | 0.25154 | 349.0695 | 0.12617 | 0 | 0 | 0.25234 | 349.2527 | 0.12657 | 0 | 0 | 0.25313 | 349.5274 | 0.12716 | 0 | 0 | 0.25433 | 349.7105 | 0.12756 | 0 | 0 | 0.25512 | 349.9853 | 0.12816 | 0 | 0 | 0.25631 | 350.1684 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.25711 | 350.4431 | 0.12915 | 0 | 0 | 0.2583 | 350.6262 | 0.12955 | 0 | 0 | 0.25909 | 350.6262 | 0.12955 | 0 | 0 | 0.25909
2017-03-24 01:00 | 310.9927 | 0.92694 |  | 332.2168 | 0.089616 | 0 | 0 | 0.17923 | 342.0424 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22186 | 349.5507 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.25443 | 349.736 | 0.12762 | 0 | 0 | 0.25523 | 350.0141 | 0.12822 | 0 | 0 | 0.25644 | 350.2922 | 0.12882 | 0 | 0 | 0.25764 | 350.5703 | 0.12942 | 0 | 0 | 0.25885 | 350.8484 | 0.13003 | 0 | 0 | 0.26006 | 351.1265 | 0.13063 | 0 | 0 | 0.26126 | 351.4045 | 0.13123 | 0 | 0 | 0.26247 | 351.6826 | 0.13184 | 0 | 0 | 0.26368 | 351.868 | 0.13224 | 0 | 0 | 0.26448 | 352.1461 | 0.13284 | 0 | 0 | 0.26569 | 352.4242 | 0.13345 | 0 | 0 | 0.26689 | 352.7023 | 0.13405 | 0 | 0 | 0.2681 | 352.8877 | 0.13445 | 0 | 0 | 0.2689 | 353.1657 | 0.13505 | 0 | 0 | 0.27011 | 353.3511 | 0.13546 | 0 | 0 | 0.27091 | 353.5365 | 0.13586 | 0 | 0 | 0.27172 | 353.8146 | 0.13646 | 0 | 0 | 0.27292 | 354 | 0.13686 | 0 | 0 | 0.27373 | 354.2781 | 0.13747 | 0 | 0 | 0.27493 | 354.4635 | 0.13787 | 0 | 0 | 0.27574 | 354.7415 | 0.13847 | 0 | 0 | 0.27694 | 354.9269 | 0.13887 | 0 | 0 | 0.27775 | 354.9269 | 0.13887 | 0 | 0 | 0.27775
2017-03-24 02:00 | 312.5746 | 0.93166 |  | 333.9066 | 0.093281 | 0 | 0 | 0.18656 | 343.7822 | 0.1147 | 0 | 0 | 0.2294 | 351.3287 | 0.13107 | 0 | 0 | 0.26214 | 351.515 | 0.13147 | 0 | 0 | 0.26295 | 351.7945 | 0.13208 | 0 | 0 | 0.26416 | 352.074 | 0.13269 | 0 | 0 | 0.26537 | 352.3535 | 0.13329 | 0 | 0 | 0.26659 | 352.633 | 0.1339 | 0 | 0 | 0.2678 | 352.9125 | 0.13451 | 0 | 0 | 0.26901 | 353.192 | 0.13511 | 0 | 0 | 0.27022 | 353.4715 | 0.13572 | 0 | 0 | 0.27144 | 353.6578 | 0.13612 | 0 | 0 | 0.27224 | 353.9373 | 0.13673 | 0 | 0 | 0.27346 | 354.2168 | 0.13733 | 0 | 0 | 0.27467 | 354.4963 | 0.13794 | 0 | 0 | 0.27588 | 354.6826 | 0.13834 | 0 | 0 | 0.27669 | 354.9621 | 0.13895 | 0 | 0 | 0.2779 | 355.1485 | 0.13935 | 0 | 0 | 0.27871 | 355.3348 | 0.13976 | 0 | 0 | 0.27952 | 355.6143 | 0.14037 | 0 | 0 | 0.28073 | 355.8006 | 0.14077 | 0 | 0 | 0.28154 | 356.0801 | 0.14138 | 0 | 0 | 0.28275 | 356.2665 | 0.14178 | 0 | 0 | 0.28356 | 356.546 | 0.14239 | 0 | 0 | 0.28477 | 356.7323 | 0.14279 | 0 | 0 | 0.28558 | 356.7323 | 0.14279 | 0 | 0 | 0.28558
2017-03-24 03:00 | 315.0115 | 0.93892 |  | 336.5099 | 0.098928 | 0 | 0 | 0.19786 | 346.4625 | 0.12052 | 0 | 0 | 0.24103 | 354.0678 | 0.13701 | 0 | 0 | 0.27402 | 354.2555 | 0.13742 | 0 | 0 | 0.27484 | 354.5372 | 0.13803 | 0 | 0 | 0.27606 | 354.8189 | 0.13864 | 0 | 0 | 0.27728 | 355.1006 | 0.13925 | 0 | 0 | 0.2785 | 355.3822 | 0.13986 | 0 | 0 | 0.27972 | 355.6639 | 0.14047 | 0 | 0 | 0.28095 | 355.9456 | 0.14108 | 0 | 0 | 0.28217 | 356.2273 | 0.14169 | 0 | 0 | 0.28339 | 356.4151 | 0.1421 | 0 | 0 | 0.2842 | 356.6967 | 0.14271 | 0 | 0 | 0.28543 | 356.9784 | 0.14332 | 0 | 0 | 0.28665 | 357.2601 | 0.14394 | 0 | 0 | 0.28787 | 357.4479 | 0.14434 | 0 | 0 | 0.28868 | 357.7296 | 0.14495 | 0 | 0 | 0.28991 | 357.9173 | 0.14536 | 0 | 0 | 0.29072 | 358.1051 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.29154 | 358.3868 | 0.14638 | 0 | 0 | 0.29276 | 358.5746 | 0.14679 | 0 | 0 | 0.29357 | 358.8563 | 0.1474 | 0 | 0 | 0.29479 | 359.044 | 0.1478 | 0 | 0 | 0.29561 | 359.3257 | 0.14842 | 0 | 0 | 0.29683 | 359.5135 | 0.14882 | 0 | 0 | 0.29765 | 359.5135 | 0.14882 | 0 | 0 | 0.29765
2017-03-24 04:00 | 318.4351 | 0.94913 |  | 340.1672 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.21372 | 350.2279 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.25736 | 357.9159 | 0.14536 | 0 | 0 | 0.29071 | 358.1057 | 0.14577 | 0 | 0 | 0.29154 | 358.3904 | 0.14639 | 0 | 0 | 0.29277 | 358.6752 | 0.147 | 0 | 0 | 0.29401 | 358.9599 | 0.14762 | 0 | 0 | 0.29524 | 359.2446 | 0.14824 | 0 | 0 | 0.29648 | 359.5294 | 0.14886 | 0 | 0 | 0.29771 | 359.8141 | 0.14947 | 0 | 0 | 0.29895 | 360.0988 | 0.15009 | 0 | 0 | 0.30018 | 360.2887 | 0.1505 | 0 | 0 | 0.30101 | 360.5734 | 0.15112 | 0 | 0 | 0.30224 | 360.8582 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.30348 | 361.1429 | 0.15236 | 0 | 0 | 0.30471 | 361.3327 | 0.15277 | 0 | 0 | 0.30554 | 361.6175 | 0.15339 | 0 | 0 | 0.30677 | 361.8073 | 0.1538 | 0 | 0 | 0.3076 | 361.9971 | 0.15421 | 0 | 0 | 0.30842 | 362.2818 | 0.15483 | 0 | 0 | 0.30965 | 362.4717 | 0.15524 | 0 | 0 | 0.31048 | 362.7564 | 0.15586 | 0 | 0 | 0.31171 | 362.9462 | 0.15627 | 0 | 0 | 0.31254 | 363.231 | 0.15689 | 0 | 0 | 0.31377 | 363.4208 | 0.1573 | 0 | 0 | 0.3146 | 363.4208 | 0.1573 | 0 | 0 | 0.3146
2017-03-24 05:00 | 293.8886 | 0.87596 |  | 313.9454 | 0.049985 | 0 | 0 | 0.099971 | 323.2306 | 0.070125 | 0 | 0 | 0.14025 | 330.3259 | 0.085515 | 0 | 0 | 0.17103 | 330.5011 | 0.085895 | 0 | 0 | 0.17179 | 330.7639 | 0.086465 | 0 | 0 | 0.17293 | 331.0267 | 0.087035 | 0 | 0 | 0.17407 | 331.2895 | 0.087605 | 0 | 0 | 0.17521 | 331.5523 | 0.088175 | 0 | 0 | 0.17635 | 331.8151 | 0.088745 | 0 | 0 | 0.17749 | 332.0779 | 0.089315 | 0 | 0 | 0.17863 | 332.3406 | 0.089885 | 0 | 0 | 0.17977 | 332.5158 | 0.090265 | 0 | 0 | 0.18053 | 332.7786 | 0.090835 | 0 | 0 | 0.18167 | 333.0414 | 0.091405 | 0 | 0 | 0.18281 | 333.3042 | 0.091975 | 0 | 0 | 0.18395 | 333.4794 | 0.092355 | 0 | 0 | 0.18471 | 333.7422 | 0.092925 | 0 | 0 | 0.18585 | 333.9174 | 0.093305 | 0 | 0 | 0.18661 | 334.0926 | 0.093685 | 0 | 0 | 0.18737 | 334.3554 | 0.094255 | 0 | 0 | 0.18851 | 334.5305 | 0.094635 | 0 | 0 | 0.18927 | 334.7933 | 0.095205 | 0 | 0 | 0.19041 | 334.9685 | 0.095585 | 0 | 0 | 0.19117 | 335.2313 | 0.096155 | 0 | 0 | 0.19231 | 335.4065 | 0.096535 | 0 | 0 | 0.19307 | 335.4065 | 0.096535 | 0 | 0 | 0.19307
2017-03-24 06:00 | 303.8103 | 0.90554 |  | 324.5443 | 0.072974 | 0 | 0 | 0.14595 | 334.143 | 0.093794 | 0 | 0 | 0.18759 | 341.4778 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.21941 | 341.6589 | 0.1101 | 0 | 0 | 0.22019 | 341.9306 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.22137 | 342.2022 | 0.11127 | 0 | 0 | 0.22255 | 342.4739 | 0.11186 | 0 | 0 | 0.22373 | 342.7456 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.22491 | 343.0172 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.22608 | 343.2889 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22726 | 343.5605 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.22844 | 343.7416 | 0.11461 | 0 | 0 | 0.22923 | 344.0133 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.23041 | 344.285 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.23158 | 344.5566 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23276 | 344.7377 | 0.11677 | 0 | 0 | 0.23355 | 345.0094 | 0.11736 | 0 | 0 | 0.23473 | 345.1905 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.23551 | 345.3716 | 0.11815 | 0 | 0 | 0.2363 | 345.6433 | 0.11874 | 0 | 0 | 0.23748 | 345.8244 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.23826 | 346.096 | 0.11972 | 0 | 0 | 0.23944 | 346.2771 | 0.12011 | 0 | 0 | 0.24023 | 346.5488 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.2414 | 346.7299 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.24219 | 346.7299 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.24219
2017-03-24 07:00 | 306.3283 | 0.91304 |  | 327.2341 | 0.078809 | 0 | 0 | 0.15762 | 336.9123 | 0.099801 | 0 | 0 | 0.1996 | 344.308 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.23168 | 344.4906 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23248 | 344.7645 | 0.11683 | 0 | 0 | 0.23366 | 345.0384 | 0.11743 | 0 | 0 | 0.23485 | 345.3123 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23604 | 345.5862 | 0.11861 | 0 | 0 | 0.23723 | 345.8601 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.23842 | 346.134 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.23961 | 346.408 | 0.1204 | 0 | 0 | 0.24079 | 346.5906 | 0.12079 | 0 | 0 | 0.24159 | 346.8645 | 0.12139 | 0 | 0 | 0.24277 | 347.1384 | 0.12198 | 0 | 0 | 0.24396 | 347.4123 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.24515 | 347.5949 | 0.12297 | 0 | 0 | 0.24594 | 347.8688 | 0.12357 | 0 | 0 | 0.24713 | 348.0514 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.24792 | 348.234 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.24872 | 348.5079 | 0.12495 | 0 | 0 | 0.2499 | 348.6906 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.2507 | 348.9645 | 0.12594 | 0 | 0 | 0.25188 | 349.1471 | 0.12634 | 0 | 0 | 0.25268 | 349.421 | 0.12693 | 0 | 0 | 0.25386 | 349.6036 | 0.12733 | 0 | 0 | 0.25466 | 349.6036 | 0.12733 | 0 | 0 | 0.25466
2017-03-24 08:00 | 307.3835 | 0.91619 |  | 328.3613 | 0.081254 | 0 | 0 | 0.16251 | 338.0729 | 0.10232 | 0 | 0 | 0.20464 | 345.494 | 0.11841 | 0 | 0 | 0.23683 | 345.6772 | 0.11881 | 0 | 0 | 0.23762 | 345.9521 | 0.11941 | 0 | 0 | 0.23882 | 346.227 | 0.12 | 0 | 0 | 0.24001 | 346.5018 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.2412 | 346.7767 | 0.1212 | 0 | 0 | 0.24239 | 347.0515 | 0.12179 | 0 | 0 | 0.24359 | 347.3264 | 0.12239 | 0 | 0 | 0.24478 | 347.6012 | 0.12298 | 0 | 0 | 0.24597 | 347.7845 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.24676 | 348.0593 | 0.12398 | 0 | 0 | 0.24796 | 348.3342 | 0.12457 | 0 | 0 | 0.24915 | 348.609 | 0.12517 | 0 | 0 | 0.25034 | 348.7923 | 0.12557 | 0 | 0 | 0.25114 | 349.0671 | 0.12616 | 0 | 0 | 0.25233 | 349.2504 | 0.12656 | 0 | 0 | 0.25312 | 349.4336 | 0.12696 | 0 | 0 | 0.25392 | 349.7085 | 0.12756 | 0 | 0 | 0.25511 | 349.8917 | 0.12795 | 0 | 0 | 0.25591 | 350.1666 | 0.12855 | 0 | 0 | 0.2571 | 350.3498 | 0.12895 | 0 | 0 | 0.25789 | 350.6247 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.25909 | 350.8079 | 0.12994 | 0 | 0 | 0.25988 | 350.8079 | 0.12994 | 0 | 0 | 0.25988
2017-03-24 09:00 | 303.4621 | 0.9045 |  | 324.1723 | 0.072168 | 0 | 0 | 0.14434 | 333.7599 | 0.092963 | 0 | 0 | 0.18593 | 341.0864 | 0.10885 | 0 | 0 | 0.21771 | 341.2673 | 0.10925 | 0 | 0 | 0.21849 | 341.5386 | 0.10984 | 0 | 0 | 0.21967 | 341.81 | 0.11042 | 0 | 0 | 0.22085 | 342.0813 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22202 | 342.3527 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.2232 | 342.624 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22438 | 342.8954 | 0.11278 | 0 | 0 | 0.22556 | 343.1667 | 0.11337 | 0 | 0 | 0.22673 | 343.3476 | 0.11376 | 0 | 0 | 0.22752 | 343.619 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.22869 | 343.8903 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.22987 | 344.1617 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23105 | 344.3426 | 0.11592 | 0 | 0 | 0.23183 | 344.6139 | 0.11651 | 0 | 0 | 0.23301 | 344.7948 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.2338 | 344.9757 | 0.11729 | 0 | 0 | 0.23458 | 345.2471 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.23576 | 345.428 | 0.11827 | 0 | 0 | 0.23654 | 345.6993 | 0.11886 | 0 | 0 | 0.23772 | 345.8802 | 0.11925 | 0 | 0 | 0.2385 | 346.1516 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23968 | 346.3325 | 0.12023 | 0 | 0 | 0.24047 | 346.3325 | 0.12023 | 0 | 0 | 0.24047
2017-03-24 10:00 | 308.4637 | 0.91941 |  | 329.5152 | 0.083756 | 0 | 0 | 0.16751 | 339.2609 | 0.10489 | 0 | 0 | 0.20979 | 346.7081 | 0.12105 | 0 | 0 | 0.2421 | 346.892 | 0.12145 | 0 | 0 | 0.24289 | 347.1678 | 0.12204 | 0 | 0 | 0.24409 | 347.4436 | 0.12264 | 0 | 0 | 0.24529 | 347.7194 | 0.12324 | 0 | 0 | 0.24648 | 347.9953 | 0.12384 | 0 | 0 | 0.24768 | 348.2711 | 0.12444 | 0 | 0 | 0.24888 | 348.5469 | 0.12504 | 0 | 0 | 0.25007 | 348.8227 | 0.12563 | 0 | 0 | 0.25127 | 349.0066 | 0.12603 | 0 | 0 | 0.25207 | 349.2824 | 0.12663 | 0 | 0 | 0.25326 | 349.5582 | 0.12723 | 0 | 0 | 0.25446 | 349.8341 | 0.12783 | 0 | 0 | 0.25566 | 350.0179 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.25645 | 350.2938 | 0.12883 | 0 | 0 | 0.25765 | 350.4776 | 0.12922 | 0 | 0 | 0.25845 | 350.6615 | 0.12962 | 0 | 0 | 0.25925 | 350.9374 | 0.13022 | 0 | 0 | 0.26044 | 351.1212 | 0.13062 | 0 | 0 | 0.26124 | 351.3971 | 0.13122 | 0 | 0 | 0.26244 | 351.5809 | 0.13162 | 0 | 0 | 0.26323 | 351.8568 | 0.13222 | 0 | 0 | 0.26443 | 352.0406 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.26523 | 352.0406 | 0.13261 | 0 | 0 | 0.26523
2017-03-24 11:00 | 295.7863 | 0.88162 |  | 315.9726 | 0.054382 | 0 | 0 | 0.10876 | 325.3178 | 0.074652 | 0 | 0 | 0.1493 | 332.4589 | 0.090141 | 0 | 0 | 0.18028 | 332.6352 | 0.090524 | 0 | 0 | 0.18105 | 332.8997 | 0.091097 | 0 | 0 | 0.18219 | 333.1642 | 0.091671 | 0 | 0 | 0.18334 | 333.4287 | 0.092245 | 0 | 0 | 0.18449 | 333.6932 | 0.092818 | 0 | 0 | 0.18564 | 333.9576 | 0.093392 | 0 | 0 | 0.18678 | 334.2221 | 0.093966 | 0 | 0 | 0.18793 | 334.4866 | 0.094539 | 0 | 0 | 0.18908 | 334.6629 | 0.094922 | 0 | 0 | 0.18984 | 334.9274 | 0.095495 | 0 | 0 | 0.19099 | 335.1919 | 0.096069 | 0 | 0 | 0.19214 | 335.4564 | 0.096643 | 0 | 0 | 0.19329 | 335.6327 | 0.097025 | 0 | 0 | 0.19405 | 335.8972 | 0.097599 | 0 | 0 | 0.1952 | 336.0735 | 0.097981 | 0 | 0 | 0.19596 | 336.2499 | 0.098364 | 0 | 0 | 0.19673 | 336.5143 | 0.098938 | 0 | 0 | 0.19788 | 336.6907 | 0.09932 | 0 | 0 | 0.19864 | 336.9551 | 0.099894 | 0 | 0 | 0.19979 | 337.1315 | 0.10028 | 0 | 0 | 0.20055 | 337.396 | 0.10085 | 0 | 0 | 0.2017 | 337.5723 | 0.10123 | 0 | 0 | 0.20246 | 337.5723 | 0.10123 | 0 | 0 | 0.20246
2017-03-24 12:00 | 298.8715 | 0.89082 |  | 319.2684 | 0.061531 | 0 | 0 | 0.12306 | 328.711 | 0.082012 | 0 | 0 | 0.16402 | 335.9266 | 0.097663 | 0 | 0 | 0.19533 | 336.1048 | 0.098049 | 0 | 0 | 0.1961 | 336.372 | 0.098629 | 0 | 0 | 0.19726 | 336.6393 | 0.099208 | 0 | 0 | 0.19842 | 336.9065 | 0.099788 | 0 | 0 | 0.19958 | 337.1738 | 0.10037 | 0 | 0 | 0.20074 | 337.441 | 0.10095 | 0 | 0 | 0.20189 | 337.7082 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.20305 | 337.9755 | 0.10211 | 0 | 0 | 0.20421 | 338.1537 | 0.10249 | 0 | 0 | 0.20499 | 338.4209 | 0.10307 | 0 | 0 | 0.20615 | 338.6881 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.2073 | 338.9554 | 0.10423 | 0 | 0 | 0.20846 | 339.1336 | 0.10462 | 0 | 0 | 0.20924 | 339.4008 | 0.1052 | 0 | 0 | 0.2104 | 339.579 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.21117 | 339.7571 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21194 | 340.0244 | 0.10655 | 0 | 0 | 0.2131 | 340.2025 | 0.10694 | 0 | 0 | 0.21387 | 340.4698 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.21503 | 340.6479 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.21581 | 340.9152 | 0.10848 | 0 | 0 | 0.21697 | 341.0933 | 0.10887 | 0 | 0 | 0.21774 | 341.0933 | 0.10887 | 0 | 0 | 0.21774
2017-03-24 13:00 | 289.3028 | 0.8623 |  | 309.0467 | 0.03936 | 0 | 0 | 0.07872 | 318.187 | 0.059186 | 0 | 0 | 0.11837 | 325.1716 | 0.074335 | 0 | 0 | 0.14867 | 325.3441 | 0.074709 | 0 | 0 | 0.14942 | 325.6028 | 0.07527 | 0 | 0 | 0.15054 | 325.8615 | 0.075831 | 0 | 0 | 0.15166 | 326.1202 | 0.076393 | 0 | 0 | 0.15279 | 326.3789 | 0.076954 | 0 | 0 | 0.15391 | 326.6375 | 0.077515 | 0 | 0 | 0.15503 | 326.8962 | 0.078076 | 0 | 0 | 0.15615 | 327.1549 | 0.078637 | 0 | 0 | 0.15727 | 327.3274 | 0.079011 | 0 | 0 | 0.15802 | 327.5861 | 0.079572 | 0 | 0 | 0.15914 | 327.8448 | 0.080133 | 0 | 0 | 0.16027 | 328.1034 | 0.080694 | 0 | 0 | 0.16139 | 328.2759 | 0.081068 | 0 | 0 | 0.16214 | 328.5346 | 0.081629 | 0 | 0 | 0.16326 | 328.707 | 0.082003 | 0 | 0 | 0.16401 | 328.8795 | 0.082378 | 0 | 0 | 0.16476 | 329.1382 | 0.082939 | 0 | 0 | 0.16588 | 329.3107 | 0.083313 | 0 | 0 | 0.16663 | 329.5693 | 0.083874 | 0 | 0 | 0.16775 | 329.7418 | 0.084248 | 0 | 0 | 0.1685 | 330.0005 | 0.084809 | 0 | 0 | 0.16962 | 330.173 | 0.085183 | 0 | 0 | 0.17037 | 330.173 | 0.085183 | 0 | 0 | 0.17037
2017-03-24 14:00 | 263.8754 | 0.78651 |  | 281.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5916 | 0.012345 | 0 | 0 | 0.02469 | 296.7489 | 0.012686 | 0 | 0 | 0.025373 | 296.9849 | 0.013198 | 0 | 0 | 0.026396 | 297.2208 | 0.01371 | 0 | 0 | 0.02742 | 297.4568 | 0.014222 | 0 | 0 | 0.028443 | 297.6927 | 0.014733 | 0 | 0 | 0.029467 | 297.9287 | 0.015245 | 0 | 0 | 0.03049 | 298.1646 | 0.015757 | 0 | 0 | 0.031514 | 298.4006 | 0.016269 | 0 | 0 | 0.032537 | 298.5579 | 0.01661 | 0 | 0 | 0.03322 | 298.7938 | 0.017122 | 0 | 0 | 0.034243 | 299.0298 | 0.017633 | 0 | 0 | 0.035267 | 299.2657 | 0.018145 | 0 | 0 | 0.036291 | 299.423 | 0.018486 | 0 | 0 | 0.036973 | 299.659 | 0.018998 | 0 | 0 | 0.037996 | 299.8163 | 0.019339 | 0 | 0 | 0.038679 | 299.9736 | 0.019681 | 0 | 0 | 0.039361 | 300.2095 | 0.020192 | 0 | 0 | 0.040385 | 300.3668 | 0.020534 | 0 | 0 | 0.041067 | 300.6028 | 0.021045 | 0 | 0 | 0.042091 | 300.7601 | 0.021387 | 0 | 0 | 0.042773 | 300.996 | 0.021898 | 0 | 0 | 0.043797 | 301.1533 | 0.022239 | 0 | 0 | 0.044479 | 301.1533 | 0.022239 | 0 | 0 | 0.044479
2017-03-24 15:00 | 245.8419 | 0.73276 |  | 262.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.5722 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-24 16:00 | 255.74 | 0.76226 |  | 273.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.5819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.9539 | 0.00011701 | 0 | 0 | 0.00023401 | 291.1064 | 0.00044767 | 0 | 0 | 0.00089535 | 291.3351 | 0.00094368 | 0 | 0 | 0.0018874 | 291.4875 | 0.0012743 | 0 | 0 | 0.0025487 | 291.7162 | 0.0017703 | 0 | 0 | 0.0035407 | 291.8687 | 0.002101 | 0 | 0 | 0.004202 | 291.8687 | 0.002101 | 0 | 0 | 0.004202
2017-03-24 17:00 | 274.0352 | 0.81679 |  | 292.7371 | 0.0039847 | 0 | 0 | 0.0079693 | 301.3951 | 0.022764 | 0 | 0 | 0.045528 | 308.011 | 0.037114 | 0 | 0 | 0.074228 | 308.1744 | 0.037468 | 0 | 0 | 0.074936 | 308.4194 | 0.038 | 0 | 0 | 0.075999 | 308.6645 | 0.038531 | 0 | 0 | 0.077062 | 308.9095 | 0.039063 | 0 | 0 | 0.078125 | 309.1545 | 0.039594 | 0 | 0 | 0.079188 | 309.3996 | 0.040126 | 0 | 0 | 0.080251 | 309.6446 | 0.040657 | 0 | 0 | 0.081314 | 309.8897 | 0.041189 | 0 | 0 | 0.082377 | 310.053 | 0.041543 | 0 | 0 | 0.083086 | 310.2981 | 0.042074 | 0 | 0 | 0.084149 | 310.5431 | 0.042606 | 0 | 0 | 0.085212 | 310.7881 | 0.043137 | 0 | 0 | 0.086275 | 310.9515 | 0.043492 | 0 | 0 | 0.086983 | 311.1965 | 0.044023 | 0 | 0 | 0.088046 | 311.3599 | 0.044377 | 0 | 0 | 0.088755 | 311.5232 | 0.044732 | 0 | 0 | 0.089464 | 311.7683 | 0.045263 | 0 | 0 | 0.090527 | 311.9316 | 0.045618 | 0 | 0 | 0.091235 | 312.1767 | 0.046149 | 0 | 0 | 0.092298 | 312.34 | 0.046503 | 0 | 0 | 0.093007 | 312.5851 | 0.047035 | 0 | 0 | 0.09407 | 312.7484 | 0.047389 | 0 | 0 | 0.094778 | 312.7484 | 0.047389 | 0 | 0 | 0.094778
2017-03-24 18:00 | 282.5583 | 0.84219 |  | 301.8418 | 0.023733 | 0 | 0 | 0.047466 | 310.7691 | 0.043096 | 0 | 0 | 0.086192 | 317.5908 | 0.057892 | 0 | 0 | 0.11578 | 317.7593 | 0.058258 | 0 | 0 | 0.11652 | 318.0119 | 0.058806 | 0 | 0 | 0.11761 | 318.2646 | 0.059354 | 0 | 0 | 0.11871 | 318.5173 | 0.059902 | 0 | 0 | 0.1198 | 318.7699 | 0.06045 | 0 | 0 | 0.1209 | 319.0226 | 0.060998 | 0 | 0 | 0.122 | 319.2752 | 0.061546 | 0 | 0 | 0.12309 | 319.5279 | 0.062094 | 0 | 0 | 0.12419 | 319.6963 | 0.062459 | 0 | 0 | 0.12492 | 319.949 | 0.063007 | 0 | 0 | 0.12601 | 320.2016 | 0.063555 | 0 | 0 | 0.12711 | 320.4543 | 0.064103 | 0 | 0 | 0.12821 | 320.6227 | 0.064469 | 0 | 0 | 0.12894 | 320.8754 | 0.065017 | 0 | 0 | 0.13003 | 321.0438 | 0.065382 | 0 | 0 | 0.13076 | 321.2123 | 0.065747 | 0 | 0 | 0.13149 | 321.4649 | 0.066295 | 0 | 0 | 0.13259 | 321.6334 | 0.066661 | 0 | 0 | 0.13332 | 321.886 | 0.067209 | 0 | 0 | 0.13442 | 322.0545 | 0.067574 | 0 | 0 | 0.13515 | 322.3071 | 0.068122 | 0 | 0 | 0.13624 | 322.4756 | 0.068487 | 0 | 0 | 0.13697 | 322.4756 | 0.068487 | 0 | 0 | 0.13697
2017-03-24 19:00 | 288.3121 | 0.85934 |  | 307.9884 | 0.037065 | 0 | 0 | 0.074129 | 317.0974 | 0.056822 | 0 | 0 | 0.11364 | 324.0581 | 0.07192 | 0 | 0 | 0.14384 | 324.2299 | 0.072293 | 0 | 0 | 0.14459 | 324.4878 | 0.072852 | 0 | 0 | 0.1457 | 324.7456 | 0.073411 | 0 | 0 | 0.14682 | 325.0034 | 0.07397 | 0 | 0 | 0.14794 | 325.2612 | 0.074529 | 0 | 0 | 0.14906 | 325.519 | 0.075089 | 0 | 0 | 0.15018 | 325.7768 | 0.075648 | 0 | 0 | 0.1513 | 326.0346 | 0.076207 | 0 | 0 | 0.15241 | 326.2064 | 0.07658 | 0 | 0 | 0.15316 | 326.4642 | 0.077139 | 0 | 0 | 0.15428 | 326.722 | 0.077698 | 0 | 0 | 0.1554 | 326.9798 | 0.078257 | 0 | 0 | 0.15651 | 327.1517 | 0.07863 | 0 | 0 | 0.15726 | 327.4095 | 0.079189 | 0 | 0 | 0.15838 | 327.5814 | 0.079562 | 0 | 0 | 0.15912 | 327.7533 | 0.079935 | 0 | 0 | 0.15987 | 328.0111 | 0.080494 | 0 | 0 | 0.16099 | 328.1829 | 0.080867 | 0 | 0 | 0.16173 | 328.4407 | 0.081426 | 0 | 0 | 0.16285 | 328.6126 | 0.081799 | 0 | 0 | 0.1636 | 328.8704 | 0.082358 | 0 | 0 | 0.16472 | 329.0423 | 0.082731 | 0 | 0 | 0.16546 | 329.0423 | 0.082731 | 0 | 0 | 0.16546
2017-03-24 20:00 | 284.0356 | 0.8466 |  | 303.42 | 0.027156 | 0 | 0 | 0.054312 | 312.3939 | 0.04662 | 0 | 0 | 0.093241 | 319.2514 | 0.061494 | 0 | 0 | 0.12299 | 319.4207 | 0.061861 | 0 | 0 | 0.12372 | 319.6747 | 0.062412 | 0 | 0 | 0.12482 | 319.9286 | 0.062963 | 0 | 0 | 0.12593 | 320.1826 | 0.063514 | 0 | 0 | 0.12703 | 320.4366 | 0.064065 | 0 | 0 | 0.12813 | 320.6906 | 0.064616 | 0 | 0 | 0.12923 | 320.9446 | 0.065167 | 0 | 0 | 0.13033 | 321.1985 | 0.065718 | 0 | 0 | 0.13144 | 321.3679 | 0.066085 | 0 | 0 | 0.13217 | 321.6218 | 0.066636 | 0 | 0 | 0.13327 | 321.8758 | 0.067187 | 0 | 0 | 0.13437 | 322.1298 | 0.067737 | 0 | 0 | 0.13547 | 322.2991 | 0.068105 | 0 | 0 | 0.13621 | 322.5531 | 0.068656 | 0 | 0 | 0.13731 | 322.7224 | 0.069023 | 0 | 0 | 0.13805 | 322.8917 | 0.06939 | 0 | 0 | 0.13878 | 323.1457 | 0.069941 | 0 | 0 | 0.13988 | 323.315 | 0.070308 | 0 | 0 | 0.14062 | 323.569 | 0.070859 | 0 | 0 | 0.14172 | 323.7383 | 0.071226 | 0 | 0 | 0.14245 | 323.9923 | 0.071777 | 0 | 0 | 0.14355 | 324.1616 | 0.072144 | 0 | 0 | 0.14429 | 324.1616 | 0.072144 | 0 | 0 | 0.14429
2017-03-24 21:00 | 289.3662 | 0.86248 |  | 309.1144 | 0.039507 | 0 | 0 | 0.079014 | 318.2567 | 0.059337 | 0 | 0 | 0.11867 | 325.2428 | 0.07449 | 0 | 0 | 0.14898 | 325.4153 | 0.074864 | 0 | 0 | 0.14973 | 325.6741 | 0.075425 | 0 | 0 | 0.15085 | 325.9328 | 0.075986 | 0 | 0 | 0.15197 | 326.1916 | 0.076547 | 0 | 0 | 0.15309 | 326.4503 | 0.077109 | 0 | 0 | 0.15422 | 326.7091 | 0.07767 | 0 | 0 | 0.15534 | 326.9678 | 0.078231 | 0 | 0 | 0.15646 | 327.2265 | 0.078792 | 0 | 0 | 0.15758 | 327.399 | 0.079166 | 0 | 0 | 0.15833 | 327.6578 | 0.079728 | 0 | 0 | 0.15946 | 327.9165 | 0.080289 | 0 | 0 | 0.16058 | 328.1753 | 0.08085 | 0 | 0 | 0.1617 | 328.3478 | 0.081224 | 0 | 0 | 0.16245 | 328.6065 | 0.081785 | 0 | 0 | 0.16357 | 328.779 | 0.08216 | 0 | 0 | 0.16432 | 328.9515 | 0.082534 | 0 | 0 | 0.16507 | 329.2103 | 0.083095 | 0 | 0 | 0.16619 | 329.3828 | 0.083469 | 0 | 0 | 0.16694 | 329.6415 | 0.08403 | 0 | 0 | 0.16806 | 329.814 | 0.084404 | 0 | 0 | 0.16881 | 330.0727 | 0.084966 | 0 | 0 | 0.16993 | 330.2452 | 0.08534 | 0 | 0 | 0.17068 | 330.2452 | 0.08534 | 0 | 0 | 0.17068
2017-03-24 22:00 | 299.4451 | 0.89253 |  | 319.8812 | 0.06286 | 0 | 0 | 0.12572 | 329.342 | 0.083381 | 0 | 0 | 0.16676 | 336.5714 | 0.099061 | 0 | 0 | 0.19812 | 336.7499 | 0.099448 | 0 | 0 | 0.1989 | 337.0177 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20006 | 337.2854 | 0.10061 | 0 | 0 | 0.20122 | 337.5532 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20238 | 337.8209 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20354 | 338.0887 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.2047 | 338.3565 | 0.10293 | 0 | 0 | 0.20587 | 338.6242 | 0.10351 | 0 | 0 | 0.20703 | 338.8027 | 0.1039 | 0 | 0 | 0.2078 | 339.0705 | 0.10448 | 0 | 0 | 0.20896 | 339.3382 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21013 | 339.606 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.21129 | 339.7845 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21206 | 340.0523 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.21322 | 340.2308 | 0.107 | 0 | 0 | 0.214 | 340.4093 | 0.10739 | 0 | 0 | 0.21477 | 340.677 | 0.10797 | 0 | 0 | 0.21593 | 340.8555 | 0.10835 | 0 | 0 | 0.21671 | 341.1233 | 0.10893 | 0 | 0 | 0.21787 | 341.3018 | 0.10932 | 0 | 0 | 0.21864 | 341.5696 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.2198 | 341.7481 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22058 | 341.7481 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22058
2017-03-24 23:00 | 299.9267 | 0.89396 |  | 320.3956 | 0.063976 | 0 | 0 | 0.12795 | 329.8716 | 0.084529 | 0 | 0 | 0.16906 | 337.1127 | 0.10024 | 0 | 0 | 0.20047 | 337.2914 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20125 | 337.5596 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.20241 | 337.8278 | 0.10179 | 0 | 0 | 0.20357 | 338.096 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20474 | 338.3642 | 0.10295 | 0 | 0 | 0.2059 | 338.6324 | 0.10353 | 0 | 0 | 0.20706 | 338.9006 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20823 | 339.1688 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.20939 | 339.3476 | 0.10508 | 0 | 0 | 0.21017 | 339.6157 | 0.10566 | 0 | 0 | 0.21133 | 339.8839 | 0.10625 | 0 | 0 | 0.21249 | 340.1521 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.21366 | 340.3309 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21443 | 340.5991 | 0.1078 | 0 | 0 | 0.21559 | 340.7779 | 0.10819 | 0 | 0 | 0.21637 | 340.9567 | 0.10857 | 0 | 0 | 0.21715 | 341.2249 | 0.10915 | 0 | 0 | 0.21831 | 341.4037 | 0.10954 | 0 | 0 | 0.21908 | 341.6719 | 0.11012 | 0 | 0 | 0.22025 | 341.8506 | 0.11051 | 0 | 0 | 0.22102 | 342.1188 | 0.11109 | 0 | 0 | 0.22219 | 342.2976 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.22296 | 342.2976 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.22296
2017-03-25 | 300.9057 | 0.89688 |  | 321.4414 | 0.066244 | 0 | 0 | 0.13249 | 330.9483 | 0.086865 | 0 | 0 | 0.17373 | 338.213 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.20524 | 338.3924 | 0.10301 | 0 | 0 | 0.20602 | 338.6614 | 0.10359 | 0 | 0 | 0.20719 | 338.9305 | 0.10418 | 0 | 0 | 0.20836 | 339.1996 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20952 | 339.4686 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.21069 | 339.7377 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.21186 | 340.0068 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.21303 | 340.2758 | 0.1071 | 0 | 0 | 0.21419 | 340.4552 | 0.10749 | 0 | 0 | 0.21497 | 340.7243 | 0.10807 | 0 | 0 | 0.21614 | 340.9933 | 0.10865 | 0 | 0 | 0.2173 | 341.2624 | 0.10924 | 0 | 0 | 0.21847 | 341.4418 | 0.10963 | 0 | 0 | 0.21925 | 341.7108 | 0.11021 | 0 | 0 | 0.22042 | 341.8902 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.2212 | 342.0696 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.22197 | 342.3387 | 0.11157 | 0 | 0 | 0.22314 | 342.518 | 0.11196 | 0 | 0 | 0.22392 | 342.7871 | 0.11254 | 0 | 0 | 0.22509 | 342.9665 | 0.11293 | 0 | 0 | 0.22586 | 343.2355 | 0.11352 | 0 | 0 | 0.22703 | 343.4149 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.22781 | 343.4149 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.22781
2017-03-25 01:00 | 306.1552 | 0.91253 |  | 327.0492 | 0.078408 | 0 | 0 | 0.15682 | 336.7219 | 0.099388 | 0 | 0 | 0.19878 | 344.1134 | 0.11542 | 0 | 0 | 0.23084 | 344.2959 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.23163 | 344.5697 | 0.11641 | 0 | 0 | 0.23282 | 344.8434 | 0.117 | 0 | 0 | 0.23401 | 345.1172 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.23519 | 345.3909 | 0.11819 | 0 | 0 | 0.23638 | 345.6647 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.23757 | 345.9385 | 0.11938 | 0 | 0 | 0.23876 | 346.2122 | 0.11997 | 0 | 0 | 0.23994 | 346.3947 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.24074 | 346.6685 | 0.12096 | 0 | 0 | 0.24192 | 346.9422 | 0.12156 | 0 | 0 | 0.24311 | 347.216 | 0.12215 | 0 | 0 | 0.2443 | 347.3985 | 0.12255 | 0 | 0 | 0.24509 | 347.6722 | 0.12314 | 0 | 0 | 0.24628 | 347.8548 | 0.12353 | 0 | 0 | 0.24707 | 348.0373 | 0.12393 | 0 | 0 | 0.24786 | 348.311 | 0.12452 | 0 | 0 | 0.24905 | 348.4935 | 0.12492 | 0 | 0 | 0.24984 | 348.7673 | 0.12551 | 0 | 0 | 0.25103 | 348.9498 | 0.12591 | 0 | 0 | 0.25182 | 349.2235 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.25301 | 349.406 | 0.1269 | 0 | 0 | 0.2538 | 349.406 | 0.1269 | 0 | 0 | 0.2538
2017-03-25 02:00 | 305.5334 | 0.91067 |  | 326.3849 | 0.076967 | 0 | 0 | 0.15393 | 336.038 | 0.097904 | 0 | 0 | 0.19581 | 343.4145 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.22781 | 343.5966 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.2286 | 343.8698 | 0.11489 | 0 | 0 | 0.22978 | 344.143 | 0.11548 | 0 | 0 | 0.23097 | 344.4162 | 0.11608 | 0 | 0 | 0.23215 | 344.6894 | 0.11667 | 0 | 0 | 0.23334 | 344.9626 | 0.11726 | 0 | 0 | 0.23452 | 345.2358 | 0.11785 | 0 | 0 | 0.23571 | 345.509 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.23689 | 345.6912 | 0.11884 | 0 | 0 | 0.23768 | 345.9644 | 0.11943 | 0 | 0 | 0.23887 | 346.2376 | 0.12003 | 0 | 0 | 0.24005 | 346.5108 | 0.12062 | 0 | 0 | 0.24124 | 346.6929 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.24203 | 346.9661 | 0.12161 | 0 | 0 | 0.24321 | 347.1483 | 0.122 | 0 | 0 | 0.244 | 347.3304 | 0.1224 | 0 | 0 | 0.2448 | 347.6036 | 0.12299 | 0 | 0 | 0.24598 | 347.7857 | 0.12339 | 0 | 0 | 0.24677 | 348.0589 | 0.12398 | 0 | 0 | 0.24796 | 348.2411 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.24875 | 348.5143 | 0.12497 | 0 | 0 | 0.24993 | 348.6964 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.25072 | 348.6964 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.25072
2017-03-25 03:00 | 315.3517 | 0.93994 |  | 336.8733 | 0.099716 | 0 | 0 | 0.19943 | 346.8366 | 0.12133 | 0 | 0 | 0.24265 | 354.4501 | 0.13784 | 0 | 0 | 0.27568 | 354.6381 | 0.13825 | 0 | 0 | 0.2765 | 354.9201 | 0.13886 | 0 | 0 | 0.27772 | 355.2021 | 0.13947 | 0 | 0 | 0.27894 | 355.484 | 0.14008 | 0 | 0 | 0.28017 | 355.766 | 0.14069 | 0 | 0 | 0.28139 | 356.048 | 0.14131 | 0 | 0 | 0.28261 | 356.33 | 0.14192 | 0 | 0 | 0.28384 | 356.612 | 0.14253 | 0 | 0 | 0.28506 | 356.8 | 0.14294 | 0 | 0 | 0.28587 | 357.0819 | 0.14355 | 0 | 0 | 0.2871 | 357.3639 | 0.14416 | 0 | 0 | 0.28832 | 357.6459 | 0.14477 | 0 | 0 | 0.28954 | 357.8339 | 0.14518 | 0 | 0 | 0.29036 | 358.1159 | 0.14579 | 0 | 0 | 0.29158 | 358.3038 | 0.1462 | 0 | 0 | 0.2924 | 358.4918 | 0.14661 | 0 | 0 | 0.29321 | 358.7738 | 0.14722 | 0 | 0 | 0.29444 | 358.9618 | 0.14763 | 0 | 0 | 0.29525 | 359.2438 | 0.14824 | 0 | 0 | 0.29648 | 359.4318 | 0.14865 | 0 | 0 | 0.29729 | 359.7138 | 0.14926 | 0 | 0 | 0.29851 | 359.9017 | 0.14966 | 0 | 0 | 0.29933 | 359.9017 | 0.14966 | 0 | 0 | 0.29933
2017-03-25 04:00 | 318.9801 | 0.95075 |  | 340.7494 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21625 | 350.8273 | 0.12998 | 0 | 0 | 0.25996 | 358.5284 | 0.14669 | 0 | 0 | 0.29337 | 358.7186 | 0.1471 | 0 | 0 | 0.2942 | 359.0038 | 0.14772 | 0 | 0 | 0.29543 | 359.289 | 0.14834 | 0 | 0 | 0.29667 | 359.5742 | 0.14895 | 0 | 0 | 0.29791 | 359.8595 | 0.14957 | 0 | 0 | 0.29915 | 360.1447 | 0.15019 | 0 | 0 | 0.30038 | 360.4299 | 0.15081 | 0 | 0 | 0.30162 | 360.7151 | 0.15143 | 0 | 0 | 0.30286 | 360.9053 | 0.15184 | 0 | 0 | 0.30368 | 361.1905 | 0.15246 | 0 | 0 | 0.30492 | 361.4757 | 0.15308 | 0 | 0 | 0.30616 | 361.761 | 0.1537 | 0 | 0 | 0.30739 | 361.9511 | 0.15411 | 0 | 0 | 0.30822 | 362.2363 | 0.15473 | 0 | 0 | 0.30946 | 362.4265 | 0.15514 | 0 | 0 | 0.31028 | 362.6166 | 0.15555 | 0 | 0 | 0.31111 | 362.9019 | 0.15617 | 0 | 0 | 0.31234 | 363.092 | 0.15658 | 0 | 0 | 0.31317 | 363.3772 | 0.1572 | 0 | 0 | 0.31441 | 363.5674 | 0.15762 | 0 | 0 | 0.31523 | 363.8526 | 0.15823 | 0 | 0 | 0.31647 | 364.0428 | 0.15865 | 0 | 0 | 0.31729 | 364.0428 | 0.15865 | 0 | 0 | 0.31729
2017-03-25 05:00 | 318.6736 | 0.94984 |  | 340.4219 | 0.10741 | 0 | 0 | 0.21483 | 350.4902 | 0.12925 | 0 | 0 | 0.2585 | 358.1839 | 0.14594 | 0 | 0 | 0.29188 | 358.3739 | 0.14635 | 0 | 0 | 0.2927 | 358.6588 | 0.14697 | 0 | 0 | 0.29394 | 358.9438 | 0.14759 | 0 | 0 | 0.29517 | 359.2287 | 0.1482 | 0 | 0 | 0.29641 | 359.5137 | 0.14882 | 0 | 0 | 0.29765 | 359.7986 | 0.14944 | 0 | 0 | 0.29888 | 360.0836 | 0.15006 | 0 | 0 | 0.30012 | 360.3685 | 0.15068 | 0 | 0 | 0.30135 | 360.5585 | 0.15109 | 0 | 0 | 0.30218 | 360.8434 | 0.15171 | 0 | 0 | 0.30341 | 361.1284 | 0.15233 | 0 | 0 | 0.30465 | 361.4133 | 0.15294 | 0 | 0 | 0.30589 | 361.6033 | 0.15336 | 0 | 0 | 0.30671 | 361.8883 | 0.15397 | 0 | 0 | 0.30795 | 362.0782 | 0.15439 | 0 | 0 | 0.30877 | 362.2682 | 0.1548 | 0 | 0 | 0.3096 | 362.5531 | 0.15542 | 0 | 0 | 0.31083 | 362.7431 | 0.15583 | 0 | 0 | 0.31166 | 363.0281 | 0.15645 | 0 | 0 | 0.31289 | 363.218 | 0.15686 | 0 | 0 | 0.31372 | 363.503 | 0.15748 | 0 | 0 | 0.31495 | 363.693 | 0.15789 | 0 | 0 | 0.31578 | 363.693 | 0.15789 | 0 | 0 | 0.31578
2017-03-25 06:00 | 319.7849 | 0.95315 |  | 341.6091 | 0.10999 | 0 | 0 | 0.21998 | 351.7125 | 0.1319 | 0 | 0 | 0.2638 | 359.433 | 0.14865 | 0 | 0 | 0.2973 | 359.6236 | 0.14906 | 0 | 0 | 0.29812 | 359.9096 | 0.14968 | 0 | 0 | 0.29936 | 360.1955 | 0.1503 | 0 | 0 | 0.3006 | 360.4815 | 0.15092 | 0 | 0 | 0.30184 | 360.7674 | 0.15154 | 0 | 0 | 0.30308 | 361.0534 | 0.15216 | 0 | 0 | 0.30433 | 361.3393 | 0.15278 | 0 | 0 | 0.30557 | 361.6252 | 0.1534 | 0 | 0 | 0.30681 | 361.8159 | 0.15382 | 0 | 0 | 0.30763 | 362.1018 | 0.15444 | 0 | 0 | 0.30887 | 362.3878 | 0.15506 | 0 | 0 | 0.31011 | 362.6737 | 0.15568 | 0 | 0 | 0.31135 | 362.8643 | 0.15609 | 0 | 0 | 0.31218 | 363.1503 | 0.15671 | 0 | 0 | 0.31342 | 363.3409 | 0.15712 | 0 | 0 | 0.31425 | 363.5315 | 0.15754 | 0 | 0 | 0.31508 | 363.8175 | 0.15816 | 0 | 0 | 0.31632 | 364.0081 | 0.15857 | 0 | 0 | 0.31714 | 364.2941 | 0.15919 | 0 | 0 | 0.31838 | 364.4847 | 0.15961 | 0.0055181 | 0 | 0.32473 | 364.7706 | 0.16023 | 0.024147 | 0 | 0.3446 | 364.9613 | 0.16064 | 0.036567 | 0 | 0.35784 | 364.9613 | 0.16064 | 0.036567 | 0 | 0.35784
2017-03-25 07:00 | 319.321 | 0.95177 |  | 341.1135 | 0.10891 | 0 | 0 | 0.21783 | 351.2022 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.26159 | 358.9115 | 0.14752 | 0 | 0 | 0.29503 | 359.1019 | 0.14793 | 0 | 0 | 0.29586 | 359.3874 | 0.14855 | 0 | 0 | 0.2971 | 359.6729 | 0.14917 | 0 | 0 | 0.29834 | 359.9585 | 0.14979 | 0 | 0 | 0.29958 | 360.244 | 0.15041 | 0 | 0 | 0.30081 | 360.5295 | 0.15103 | 0 | 0 | 0.30205 | 360.8151 | 0.15165 | 0 | 0 | 0.30329 | 361.1006 | 0.15227 | 0 | 0 | 0.30453 | 361.2909 | 0.15268 | 0 | 0 | 0.30536 | 361.5765 | 0.1533 | 0 | 0 | 0.30659 | 361.862 | 0.15392 | 0 | 0 | 0.30783 | 362.1475 | 0.15454 | 0 | 0 | 0.30907 | 362.3379 | 0.15495 | 0 | 0 | 0.3099 | 362.6234 | 0.15557 | 0 | 0 | 0.31114 | 362.8138 | 0.15598 | 0 | 0 | 0.31196 | 363.0041 | 0.15639 | 0 | 0 | 0.31279 | 363.2896 | 0.15701 | 0 | 0 | 0.31403 | 363.48 | 0.15743 | 0 | 0 | 0.31485 | 363.7655 | 0.15805 | 0 | 0 | 0.31609 | 363.9559 | 0.15846 | 0 | 0 | 0.31692 | 364.2414 | 0.15908 | 0 | 0 | 0.31816 | 364.4318 | 0.15949 | 0.0020698 | 0 | 0.32105 | 364.4318 | 0.15949 | 0.0020698 | 0 | 0.32105
2017-03-25 08:00 | 316.7562 | 0.94412 |  | 338.3736 | 0.10297 | 0 | 0 | 0.20594 | 348.3813 | 0.12468 | 0 | 0 | 0.24935 | 356.0287 | 0.14126 | 0 | 0 | 0.28253 | 356.2175 | 0.14167 | 0 | 0 | 0.28335 | 356.5008 | 0.14229 | 0 | 0 | 0.28458 | 356.784 | 0.1429 | 0 | 0 | 0.2858 | 357.0672 | 0.14352 | 0 | 0 | 0.28703 | 357.3505 | 0.14413 | 0 | 0 | 0.28826 | 357.6337 | 0.14475 | 0 | 0 | 0.28949 | 357.917 | 0.14536 | 0 | 0 | 0.29072 | 358.2002 | 0.14597 | 0 | 0 | 0.29195 | 358.389 | 0.14638 | 0 | 0 | 0.29277 | 358.6723 | 0.147 | 0 | 0 | 0.294 | 358.9555 | 0.14761 | 0 | 0 | 0.29522 | 359.2387 | 0.14823 | 0 | 0 | 0.29645 | 359.4276 | 0.14864 | 0 | 0 | 0.29727 | 359.7108 | 0.14925 | 0 | 0 | 0.2985 | 359.8996 | 0.14966 | 0 | 0 | 0.29932 | 360.0884 | 0.15007 | 0 | 0 | 0.30014 | 360.3717 | 0.15068 | 0 | 0 | 0.30137 | 360.5605 | 0.15109 | 0 | 0 | 0.30219 | 360.8437 | 0.15171 | 0 | 0 | 0.30342 | 361.0326 | 0.15212 | 0 | 0 | 0.30424 | 361.3158 | 0.15273 | 0 | 0 | 0.30546 | 361.5046 | 0.15314 | 0 | 0 | 0.30628 | 361.5046 | 0.15314 | 0 | 0 | 0.30628
2017-03-25 09:00 | 317.0004 | 0.94485 |  | 338.6345 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20707 | 348.65 | 0.12526 | 0 | 0 | 0.25052 | 356.3032 | 0.14186 | 0 | 0 | 0.28372 | 356.4922 | 0.14227 | 0 | 0 | 0.28454 | 356.7757 | 0.14288 | 0 | 0 | 0.28577 | 357.0591 | 0.1435 | 0 | 0 | 0.287 | 357.3426 | 0.14411 | 0 | 0 | 0.28823 | 357.626 | 0.14473 | 0 | 0 | 0.28946 | 357.9095 | 0.14534 | 0 | 0 | 0.29069 | 358.1929 | 0.14596 | 0 | 0 | 0.29192 | 358.4764 | 0.14657 | 0 | 0 | 0.29315 | 358.6654 | 0.14698 | 0 | 0 | 0.29397 | 358.9488 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.2952 | 359.2323 | 0.14821 | 0 | 0 | 0.29643 | 359.5157 | 0.14883 | 0 | 0 | 0.29766 | 359.7047 | 0.14924 | 0 | 0 | 0.29847 | 359.9882 | 0.14985 | 0 | 0 | 0.2997 | 360.1771 | 0.15026 | 0 | 0 | 0.30052 | 360.3661 | 0.15067 | 0 | 0 | 0.30134 | 360.6496 | 0.15129 | 0 | 0 | 0.30257 | 360.8385 | 0.1517 | 0 | 0 | 0.30339 | 361.122 | 0.15231 | 0 | 0 | 0.30462 | 361.311 | 0.15272 | 0 | 0 | 0.30544 | 361.5944 | 0.15334 | 0 | 0 | 0.30667 | 361.7834 | 0.15375 | 0 | 0 | 0.30749 | 361.7834 | 0.15375 | 0 | 0 | 0.30749
2017-03-25 10:00 | 304.2606 | 0.90688 |  | 325.0253 | 0.074018 | 0 | 0 | 0.14804 | 334.6382 | 0.094868 | 0 | 0 | 0.18974 | 341.9839 | 0.1108 | 0 | 0 | 0.2216 | 342.1653 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.22239 | 342.4373 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.22357 | 342.7094 | 0.11237 | 0 | 0 | 0.22475 | 342.9815 | 0.11296 | 0 | 0 | 0.22593 | 343.2535 | 0.11355 | 0 | 0 | 0.22711 | 343.5256 | 0.11414 | 0 | 0 | 0.22829 | 343.7977 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.22947 | 344.0697 | 0.11533 | 0 | 0 | 0.23065 | 344.2511 | 0.11572 | 0 | 0 | 0.23144 | 344.5232 | 0.11631 | 0 | 0 | 0.23262 | 344.7952 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.2338 | 345.0673 | 0.11749 | 0 | 0 | 0.23498 | 345.2487 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.23576 | 345.5207 | 0.11847 | 0 | 0 | 0.23694 | 345.7021 | 0.11887 | 0 | 0 | 0.23773 | 345.8835 | 0.11926 | 0 | 0 | 0.23852 | 346.1555 | 0.11985 | 0 | 0 | 0.2397 | 346.3369 | 0.12024 | 0 | 0 | 0.24049 | 346.609 | 0.12083 | 0 | 0 | 0.24167 | 346.7904 | 0.12123 | 0 | 0 | 0.24245 | 347.0624 | 0.12182 | 0 | 0 | 0.24363 | 347.2438 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24442 | 347.2438 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24442
2017-03-25 11:00 | 311.053 | 0.92712 |  | 332.2813 | 0.089756 | 0 | 0 | 0.17951 | 342.1088 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 349.6185 | 0.12736 | 0 | 0 | 0.25472 | 349.8039 | 0.12776 | 0 | 0 | 0.25553 | 350.0821 | 0.12837 | 0 | 0 | 0.25673 | 350.3602 | 0.12897 | 0 | 0 | 0.25794 | 350.6383 | 0.12957 | 0 | 0 | 0.25914 | 350.9165 | 0.13018 | 0 | 0 | 0.26035 | 351.1946 | 0.13078 | 0 | 0 | 0.26156 | 351.4728 | 0.13138 | 0 | 0 | 0.26276 | 351.7509 | 0.13199 | 0 | 0 | 0.26397 | 351.9363 | 0.13239 | 0 | 0 | 0.26478 | 352.2145 | 0.13299 | 0 | 0 | 0.26598 | 352.4926 | 0.13359 | 0 | 0 | 0.26719 | 352.7707 | 0.1342 | 0 | 0 | 0.2684 | 352.9562 | 0.1346 | 0 | 0 | 0.2692 | 353.2343 | 0.1352 | 0 | 0 | 0.27041 | 353.4197 | 0.13561 | 0 | 0 | 0.27121 | 353.6051 | 0.13601 | 0 | 0 | 0.27201 | 353.8833 | 0.13661 | 0 | 0 | 0.27322 | 354.0687 | 0.13701 | 0 | 0 | 0.27403 | 354.3468 | 0.13762 | 0 | 0 | 0.27523 | 354.5323 | 0.13802 | 0 | 0 | 0.27604 | 354.8104 | 0.13862 | 0 | 0 | 0.27724 | 354.9958 | 0.13902 | 0 | 0 | 0.27805 | 354.9958 | 0.13902 | 0 | 0 | 0.27805
2017-03-25 12:00 | 317.2642 | 0.94564 |  | 338.9163 | 0.10415 | 0 | 0 | 0.20829 | 348.9401 | 0.12589 | 0 | 0 | 0.25178 | 356.5997 | 0.1425 | 0 | 0 | 0.28501 | 356.7889 | 0.14291 | 0 | 0 | 0.28583 | 357.0726 | 0.14353 | 0 | 0 | 0.28706 | 357.3563 | 0.14414 | 0 | 0 | 0.28829 | 357.6399 | 0.14476 | 0 | 0 | 0.28952 | 357.9236 | 0.14537 | 0 | 0 | 0.29075 | 358.2073 | 0.14599 | 0 | 0 | 0.29198 | 358.491 | 0.1466 | 0 | 0 | 0.29321 | 358.7747 | 0.14722 | 0 | 0 | 0.29444 | 358.9638 | 0.14763 | 0 | 0 | 0.29526 | 359.2475 | 0.14825 | 0 | 0 | 0.29649 | 359.5312 | 0.14886 | 0 | 0 | 0.29772 | 359.8149 | 0.14948 | 0 | 0 | 0.29895 | 360.004 | 0.14989 | 0 | 0 | 0.29977 | 360.2877 | 0.1505 | 0 | 0 | 0.301 | 360.4769 | 0.15091 | 0 | 0 | 0.30182 | 360.666 | 0.15132 | 0 | 0 | 0.30264 | 360.9497 | 0.15194 | 0 | 0 | 0.30388 | 361.1388 | 0.15235 | 0 | 0 | 0.3047 | 361.4225 | 0.15296 | 0 | 0 | 0.30593 | 361.6116 | 0.15337 | 0 | 0 | 0.30675 | 361.8953 | 0.15399 | 0 | 0 | 0.30798 | 362.0844 | 0.1544 | 0 | 0 | 0.3088 | 362.0844 | 0.1544 | 0 | 0 | 0.3088
2017-03-25 13:00 | 301.8319 | 0.89964 |  | 322.4308 | 0.06839 | 0 | 0 | 0.13678 | 331.967 | 0.089074 | 0 | 0 | 0.17815 | 339.2541 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20976 | 339.434 | 0.10527 | 0 | 0 | 0.21054 | 339.7039 | 0.10586 | 0 | 0 | 0.21171 | 339.9738 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21288 | 340.2437 | 0.10703 | 0 | 0 | 0.21405 | 340.5136 | 0.10761 | 0 | 0 | 0.21522 | 340.7835 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.21639 | 341.0534 | 0.10878 | 0 | 0 | 0.21757 | 341.3233 | 0.10937 | 0 | 0 | 0.21874 | 341.5032 | 0.10976 | 0 | 0 | 0.21952 | 341.7731 | 0.11034 | 0 | 0 | 0.22069 | 342.043 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22186 | 342.3129 | 0.11151 | 0 | 0 | 0.22303 | 342.4928 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.22381 | 342.7627 | 0.11249 | 0 | 0 | 0.22498 | 342.9426 | 0.11288 | 0 | 0 | 0.22576 | 343.1225 | 0.11327 | 0 | 0 | 0.22654 | 343.3924 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22771 | 343.5724 | 0.11425 | 0 | 0 | 0.22849 | 343.8423 | 0.11483 | 0 | 0 | 0.22966 | 344.0222 | 0.11522 | 0 | 0 | 0.23044 | 344.2921 | 0.11581 | 0 | 0 | 0.23161 | 344.472 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.2324 | 344.472 | 0.1162 | 0 | 0 | 0.2324
2017-03-25 14:00 | 297.0052 | 0.88525 |  | 317.2748 | 0.057207 | 0 | 0 | 0.11441 | 326.6584 | 0.07756 | 0 | 0 | 0.15512 | 333.829 | 0.093113 | 0 | 0 | 0.18623 | 334.006 | 0.093497 | 0 | 0 | 0.18699 | 334.2716 | 0.094073 | 0 | 0 | 0.18815 | 334.5372 | 0.094649 | 0 | 0 | 0.1893 | 334.8028 | 0.095225 | 0 | 0 | 0.19045 | 335.0683 | 0.095801 | 0 | 0 | 0.1916 | 335.3339 | 0.096377 | 0 | 0 | 0.19275 | 335.5995 | 0.096953 | 0 | 0 | 0.19391 | 335.8651 | 0.097529 | 0 | 0 | 0.19506 | 336.0421 | 0.097913 | 0 | 0 | 0.19583 | 336.3077 | 0.098489 | 0 | 0 | 0.19698 | 336.5733 | 0.099065 | 0 | 0 | 0.19813 | 336.8389 | 0.099641 | 0 | 0 | 0.19928 | 337.0159 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20005 | 337.2815 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.2012 | 337.4585 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20197 | 337.6356 | 0.10137 | 0 | 0 | 0.20274 | 337.9012 | 0.10195 | 0 | 0 | 0.20389 | 338.0782 | 0.10233 | 0 | 0 | 0.20466 | 338.3438 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20581 | 338.5208 | 0.10329 | 0 | 0 | 0.20658 | 338.7864 | 0.10387 | 0 | 0 | 0.20773 | 338.9635 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.2085 | 338.9635 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.2085
2017-03-25 15:00 | 299.339 | 0.89221 |  | 319.7678 | 0.062614 | 0 | 0 | 0.12523 | 329.2252 | 0.083127 | 0 | 0 | 0.16625 | 336.4521 | 0.098803 | 0 | 0 | 0.19761 | 336.6305 | 0.09919 | 0 | 0 | 0.19838 | 336.8982 | 0.09977 | 0 | 0 | 0.19954 | 337.1659 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.2007 | 337.4335 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.20186 | 337.7012 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20302 | 337.9689 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.20418 | 338.2365 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20535 | 338.5042 | 0.10325 | 0 | 0 | 0.20651 | 338.6826 | 0.10364 | 0 | 0 | 0.20728 | 338.9503 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20844 | 339.218 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.2096 | 339.4856 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.21076 | 339.6641 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.21154 | 339.9317 | 0.10635 | 0 | 0 | 0.2127 | 340.1102 | 0.10674 | 0 | 0 | 0.21347 | 340.2886 | 0.10712 | 0 | 0 | 0.21425 | 340.5563 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.21541 | 340.7347 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21618 | 341.0024 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21734 | 341.1808 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21812 | 341.4485 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.21928 | 341.6269 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22005 | 341.6269 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22005
2017-03-25 16:00 | 296.4825 | 0.8837 |  | 316.7164 | 0.055996 | 0 | 0 | 0.11199 | 326.0835 | 0.076313 | 0 | 0 | 0.15263 | 333.2415 | 0.091839 | 0 | 0 | 0.18368 | 333.4182 | 0.092222 | 0 | 0 | 0.18444 | 333.6833 | 0.092797 | 0 | 0 | 0.18559 | 333.9484 | 0.093372 | 0 | 0 | 0.18674 | 334.2135 | 0.093947 | 0 | 0 | 0.18789 | 334.4786 | 0.094522 | 0 | 0 | 0.18904 | 334.7437 | 0.095097 | 0 | 0 | 0.19019 | 335.0089 | 0.095672 | 0 | 0 | 0.19134 | 335.274 | 0.096247 | 0 | 0 | 0.19249 | 335.4507 | 0.09663 | 0 | 0 | 0.19326 | 335.7158 | 0.097205 | 0 | 0 | 0.19441 | 335.9809 | 0.097781 | 0 | 0 | 0.19556 | 336.246 | 0.098356 | 0 | 0 | 0.19671 | 336.4228 | 0.098739 | 0 | 0 | 0.19748 | 336.6879 | 0.099314 | 0 | 0 | 0.19863 | 336.8646 | 0.099697 | 0 | 0 | 0.19939 | 337.0414 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.20016 | 337.3065 | 0.10066 | 0 | 0 | 0.20131 | 337.4832 | 0.10104 | 0 | 0 | 0.20208 | 337.7483 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20323 | 337.925 | 0.102 | 0 | 0 | 0.20399 | 338.1902 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.20514 | 338.3669 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20591 | 338.3669 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.20591
2017-03-25 17:00 | 310.8468 | 0.92651 |  | 332.061 | 0.089278 | 0 | 0 | 0.17856 | 341.882 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22116 | 349.3867 | 0.12686 | 0 | 0 | 0.25372 | 349.572 | 0.12726 | 0 | 0 | 0.25452 | 349.8499 | 0.12786 | 0 | 0 | 0.25572 | 350.1279 | 0.12847 | 0 | 0 | 0.25693 | 350.4058 | 0.12907 | 0 | 0 | 0.25814 | 350.6838 | 0.12967 | 0 | 0 | 0.25934 | 350.9617 | 0.13027 | 0 | 0 | 0.26055 | 351.2397 | 0.13088 | 0 | 0 | 0.26175 | 351.5176 | 0.13148 | 0 | 0 | 0.26296 | 351.703 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.26376 | 351.9809 | 0.13248 | 0 | 0 | 0.26497 | 352.2589 | 0.13309 | 0 | 0 | 0.26617 | 352.5368 | 0.13369 | 0 | 0 | 0.26738 | 352.7221 | 0.13409 | 0 | 0 | 0.26818 | 353.0001 | 0.1347 | 0 | 0 | 0.26939 | 353.1854 | 0.1351 | 0 | 0 | 0.27019 | 353.3707 | 0.1355 | 0 | 0 | 0.271 | 353.6486 | 0.1361 | 0 | 0 | 0.2722 | 353.8339 | 0.1365 | 0 | 0 | 0.27301 | 354.1119 | 0.13711 | 0 | 0 | 0.27421 | 354.2972 | 0.13751 | 0 | 0 | 0.27502 | 354.5751 | 0.13811 | 0 | 0 | 0.27622 | 354.7604 | 0.13851 | 0 | 0 | 0.27703 | 354.7604 | 0.13851 | 0 | 0 | 0.27703
2017-03-25 18:00 | 315.6782 | 0.94091 |  | 337.2221 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20095 | 347.1958 | 0.12211 | 0 | 0 | 0.24421 | 354.8171 | 0.13864 | 0 | 0 | 0.27727 | 355.0053 | 0.13904 | 0 | 0 | 0.27809 | 355.2876 | 0.13966 | 0 | 0 | 0.27931 | 355.5699 | 0.14027 | 0 | 0 | 0.28054 | 355.8521 | 0.14088 | 0 | 0 | 0.28176 | 356.1344 | 0.14149 | 0 | 0 | 0.28299 | 356.4167 | 0.14211 | 0 | 0 | 0.28421 | 356.6989 | 0.14272 | 0 | 0 | 0.28544 | 356.9812 | 0.14333 | 0 | 0 | 0.28666 | 357.1694 | 0.14374 | 0 | 0 | 0.28748 | 357.4517 | 0.14435 | 0 | 0 | 0.2887 | 357.7339 | 0.14496 | 0 | 0 | 0.28993 | 358.0162 | 0.14558 | 0 | 0 | 0.29115 | 358.2044 | 0.14598 | 0 | 0 | 0.29197 | 358.4867 | 0.1466 | 0 | 0 | 0.29319 | 358.6749 | 0.147 | 0 | 0 | 0.29401 | 358.863 | 0.14741 | 0 | 0 | 0.29482 | 359.1453 | 0.14802 | 0 | 0 | 0.29605 | 359.3335 | 0.14843 | 0 | 0 | 0.29686 | 359.6158 | 0.14904 | 0 | 0 | 0.29809 | 359.8039 | 0.14945 | 0 | 0 | 0.29891 | 360.0862 | 0.15006 | 0 | 0 | 0.30013 | 360.2744 | 0.15047 | 0 | 0 | 0.30095 | 360.2744 | 0.15047 | 0 | 0 | 0.30095
2017-03-25 19:00 | 310.66 | 0.92595 |  | 331.8614 | 0.088845 | 0 | 0 | 0.17769 | 341.6765 | 0.11013 | 0 | 0 | 0.22027 | 349.1767 | 0.1264 | 0 | 0 | 0.2528 | 349.3619 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.25361 | 349.6397 | 0.12741 | 0 | 0 | 0.25481 | 349.9175 | 0.12801 | 0 | 0 | 0.25602 | 350.1953 | 0.12861 | 0 | 0 | 0.25722 | 350.4731 | 0.12921 | 0 | 0 | 0.25843 | 350.7508 | 0.12982 | 0 | 0 | 0.25963 | 351.0286 | 0.13042 | 0 | 0 | 0.26084 | 351.3064 | 0.13102 | 0 | 0 | 0.26204 | 351.4916 | 0.13142 | 0 | 0 | 0.26285 | 351.7694 | 0.13203 | 0 | 0 | 0.26405 | 352.0472 | 0.13263 | 0 | 0 | 0.26526 | 352.325 | 0.13323 | 0 | 0 | 0.26646 | 352.5102 | 0.13363 | 0 | 0 | 0.26726 | 352.7879 | 0.13423 | 0 | 0 | 0.26847 | 352.9731 | 0.13464 | 0 | 0 | 0.26927 | 353.1583 | 0.13504 | 0 | 0 | 0.27008 | 353.4361 | 0.13564 | 0 | 0 | 0.27128 | 353.6213 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.27209 | 353.8991 | 0.13665 | 0 | 0 | 0.27329 | 354.0843 | 0.13705 | 0 | 0 | 0.27409 | 354.3621 | 0.13765 | 0 | 0 | 0.2753 | 354.5473 | 0.13805 | 0 | 0 | 0.2761 | 354.5473 | 0.13805 | 0 | 0 | 0.2761
2017-03-25 20:00 | 308.7313 | 0.9202 |  | 329.8011 | 0.084377 | 0 | 0 | 0.16875 | 339.5553 | 0.10553 | 0 | 0 | 0.21107 | 347.0089 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.2434 | 347.193 | 0.1221 | 0 | 0 | 0.2442 | 347.4691 | 0.1227 | 0 | 0 | 0.2454 | 347.7451 | 0.1233 | 0 | 0 | 0.24659 | 348.0212 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.24779 | 348.2972 | 0.12449 | 0 | 0 | 0.24899 | 348.5733 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.25019 | 348.8494 | 0.12569 | 0 | 0 | 0.25138 | 349.1254 | 0.12629 | 0 | 0 | 0.25258 | 349.3095 | 0.12669 | 0 | 0 | 0.25338 | 349.5855 | 0.12729 | 0 | 0 | 0.25458 | 349.8616 | 0.12789 | 0 | 0 | 0.25578 | 350.1376 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.25697 | 350.3217 | 0.12889 | 0 | 0 | 0.25777 | 350.5977 | 0.12948 | 0 | 0 | 0.25897 | 350.7818 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.25977 | 350.9658 | 0.13028 | 0 | 0 | 0.26057 | 351.2419 | 0.13088 | 0 | 0 | 0.26176 | 351.4259 | 0.13128 | 0 | 0 | 0.26256 | 351.702 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.26376 | 351.886 | 0.13228 | 0 | 0 | 0.26456 | 352.1621 | 0.13288 | 0 | 0 | 0.26575 | 352.3461 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.26655 | 352.3461 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.26655
2017-03-25 21:00 | 318.9067 | 0.95053 |  | 340.6709 | 0.10795 | 0 | 0 | 0.21591 | 350.7466 | 0.12981 | 0 | 0 | 0.25961 | 358.4459 | 0.14651 | 0 | 0 | 0.29301 | 358.636 | 0.14692 | 0 | 0 | 0.29384 | 358.9211 | 0.14754 | 0 | 0 | 0.29508 | 359.2063 | 0.14816 | 0 | 0 | 0.29631 | 359.4915 | 0.14877 | 0 | 0 | 0.29755 | 359.7766 | 0.14939 | 0 | 0 | 0.29879 | 360.0618 | 0.15001 | 0 | 0 | 0.30002 | 360.3469 | 0.15063 | 0 | 0 | 0.30126 | 360.6321 | 0.15125 | 0 | 0 | 0.3025 | 360.8222 | 0.15166 | 0 | 0 | 0.30332 | 361.1074 | 0.15228 | 0 | 0 | 0.30456 | 361.3925 | 0.1529 | 0 | 0 | 0.3058 | 361.6777 | 0.15352 | 0 | 0 | 0.30703 | 361.8678 | 0.15393 | 0 | 0 | 0.30786 | 362.153 | 0.15455 | 0 | 0 | 0.3091 | 362.3431 | 0.15496 | 0 | 0 | 0.30992 | 362.5332 | 0.15537 | 0 | 0 | 0.31074 | 362.8183 | 0.15599 | 0 | 0 | 0.31198 | 363.0084 | 0.1564 | 0 | 0 | 0.31281 | 363.2936 | 0.15702 | 0 | 0 | 0.31404 | 363.4837 | 0.15743 | 0 | 0 | 0.31487 | 363.7689 | 0.15805 | 0 | 0 | 0.31611 | 363.959 | 0.15846 | 0 | 0 | 0.31693 | 363.959 | 0.15846 | 0 | 0 | 0.31693
2017-03-25 22:00 | 320.2504 | 0.95454 |  | 342.1063 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22213 | 352.2245 | 0.13301 | 0 | 0 | 0.26603 | 359.9562 | 0.14978 | 0 | 0 | 0.29957 | 360.1471 | 0.1502 | 0 | 0 | 0.30039 | 360.4335 | 0.15082 | 0 | 0 | 0.30164 | 360.7198 | 0.15144 | 0 | 0 | 0.30288 | 361.0062 | 0.15206 | 0 | 0 | 0.30412 | 361.2926 | 0.15268 | 0 | 0 | 0.30536 | 361.5789 | 0.1533 | 0 | 0 | 0.30661 | 361.8653 | 0.15392 | 0 | 0 | 0.30785 | 362.1516 | 0.15454 | 0 | 0 | 0.30909 | 362.3426 | 0.15496 | 0 | 0 | 0.30992 | 362.6289 | 0.15558 | 0 | 0 | 0.31116 | 362.9153 | 0.1562 | 0 | 0 | 0.3124 | 363.2016 | 0.15682 | 0 | 0 | 0.31364 | 363.3925 | 0.15724 | 0 | 0 | 0.31447 | 363.6789 | 0.15786 | 0 | 0 | 0.31571 | 363.8698 | 0.15827 | 0 | 0 | 0.31654 | 364.0607 | 0.15869 | 0 | 0 | 0.31737 | 364.3471 | 0.15931 | 0 | 0 | 0.31861 | 364.538 | 0.15972 | 0.0089899 | 0 | 0.32843 | 364.8243 | 0.16034 | 0.027646 | 0 | 0.34833 | 365.0153 | 0.16076 | 0.040084 | 0 | 0.3616 | 365.3016 | 0.16138 | 0.05874 | 0 | 0.38149 | 365.4925 | 0.16179 | 0.071178 | 0 | 0.39476 | 365.4925 | 0.16179 | 0.071178 | 0 | 0.39476
2017-03-25 23:00 | 316.5609 | 0.94354 |  | 338.165 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20504 | 348.1666 | 0.12421 | 0 | 0 | 0.24842 | 355.8093 | 0.14079 | 0 | 0 | 0.28158 | 355.998 | 0.1412 | 0 | 0 | 0.28239 | 356.281 | 0.14181 | 0 | 0 | 0.28362 | 356.5641 | 0.14243 | 0 | 0 | 0.28485 | 356.8472 | 0.14304 | 0 | 0 | 0.28608 | 357.1302 | 0.14365 | 0 | 0 | 0.28731 | 357.4133 | 0.14427 | 0 | 0 | 0.28853 | 357.6963 | 0.14488 | 0 | 0 | 0.28976 | 357.9794 | 0.1455 | 0 | 0 | 0.29099 | 358.1681 | 0.1459 | 0 | 0 | 0.29181 | 358.4512 | 0.14652 | 0 | 0 | 0.29304 | 358.7342 | 0.14713 | 0 | 0 | 0.29426 | 359.0173 | 0.14775 | 0 | 0 | 0.29549 | 359.206 | 0.14816 | 0 | 0 | 0.29631 | 359.4891 | 0.14877 | 0 | 0 | 0.29754 | 359.6778 | 0.14918 | 0 | 0 | 0.29836 | 359.8665 | 0.14959 | 0 | 0 | 0.29918 | 360.1495 | 0.1502 | 0 | 0 | 0.3004 | 360.3383 | 0.15061 | 0 | 0 | 0.30122 | 360.6213 | 0.15123 | 0 | 0 | 0.30245 | 360.81 | 0.15163 | 0 | 0 | 0.30327 | 361.0931 | 0.15225 | 0 | 0 | 0.3045 | 361.2818 | 0.15266 | 0 | 0 | 0.30532 | 361.2818 | 0.15266 | 0 | 0 | 0.30532
2017-03-26 | 323.1054 | 0.96305 |  | 345.1562 | 0.11768 | 0 | 0 | 0.23536 | 355.3645 | 0.13982 | 0 | 0 | 0.27965 | 363.1652 | 0.15674 | 0 | 0 | 0.31349 | 363.3578 | 0.15716 | 0 | 0 | 0.31432 | 363.6467 | 0.15779 | 0 | 0 | 0.31558 | 363.9356 | 0.15841 | 0 | 0 | 0.31683 | 364.2245 | 0.15904 | 0 | 0 | 0.31808 | 364.5134 | 0.15967 | 0.0073896 | 0 | 0.32672 | 364.8023 | 0.16029 | 0.026212 | 0 | 0.3468 | 365.0913 | 0.16092 | 0.045035 | 0 | 0.36688 | 365.3802 | 0.16155 | 0.063858 | 0 | 0.38695 | 365.5728 | 0.16197 | 0.076406 | 0 | 0.40034 | 365.8617 | 0.16259 | 0.095229 | 0 | 0.42041 | 366.1506 | 0.16322 | 0.11405 | 0 | 0.44049 | 366.4395 | 0.16385 | 0.13287 | 0 | 0.46057 | 366.6321 | 0.16426 | 0.14542 | 0 | 0.47395 | 366.921 | 0.16489 | 0.16425 | 0 | 0.49403 | 367.1137 | 0.16531 | 0.17679 | 0 | 0.50741 | 367.3063 | 0.16573 | 0.18934 | 0.0049684 | 0.53073 | 367.5952 | 0.16635 | 0.20817 | 0.023791 | 0.58845 | 367.7878 | 0.16677 | 0.22071 | 0.03634 | 0.62693 | 368.0767 | 0.1674 | 0.23954 | 0.055162 | 0.68465 | 368.2693 | 0.16781 | 0.25209 | 0.067711 | 0.72314 | 368.5582 | 0.16844 | 0.27091 | 0.086534 | 0.78086 | 368.7508 | 0.16886 | 0.28346 | 0.099082 | 0.81934 | 368.7508 | 0.16886 | 0.28346 | 0.099082 | 0.81934
2017-03-26 01:00 | 321.5436 | 0.95839 |  | 343.4878 | 0.11406 | 0 | 0 | 0.22813 | 353.6467 | 0.1361 | 0 | 0 | 0.2722 | 361.4097 | 0.15294 | 0 | 0 | 0.30587 | 361.6014 | 0.15335 | 0 | 0 | 0.3067 | 361.8889 | 0.15397 | 0 | 0 | 0.30795 | 362.1764 | 0.1546 | 0 | 0 | 0.3092 | 362.4639 | 0.15522 | 0 | 0 | 0.31044 | 362.7515 | 0.15585 | 0 | 0 | 0.31169 | 363.039 | 0.15647 | 0 | 0 | 0.31294 | 363.3265 | 0.15709 | 0 | 0 | 0.31419 | 363.614 | 0.15772 | 0 | 0 | 0.31543 | 363.8057 | 0.15813 | 0 | 0 | 0.31626 | 364.0932 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.31751 | 364.3807 | 0.15938 | 0 | 0 | 0.31876 | 364.6682 | 0.16 | 0.017476 | 0 | 0.33748 | 364.8599 | 0.16042 | 0.029964 | 0 | 0.3508 | 365.1474 | 0.16104 | 0.048696 | 0 | 0.37078 | 365.3391 | 0.16146 | 0.061184 | 0 | 0.3841 | 365.5308 | 0.16187 | 0.073672 | 0 | 0.39742 | 365.8183 | 0.1625 | 0.092403 | 0 | 0.4174 | 366.01 | 0.16291 | 0.10489 | 0 | 0.43072 | 366.2975 | 0.16354 | 0.12362 | 0 | 0.4507 | 366.4892 | 0.16395 | 0.13611 | 0 | 0.46402 | 366.7767 | 0.16458 | 0.15484 | 0 | 0.484 | 366.9684 | 0.16499 | 0.16733 | 0 | 0.49732 | 366.9684 | 0.16499 | 0.16733 | 0 | 0.49732
2017-03-26 02:00 | 314.7051 | 0.93801 |  | 336.1826 | 0.098218 | 0 | 0 | 0.19644 | 346.1255 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.23957 | 353.7234 | 0.13626 | 0 | 0 | 0.27253 | 353.911 | 0.13667 | 0 | 0 | 0.27334 | 354.1924 | 0.13728 | 0 | 0 | 0.27456 | 354.4738 | 0.13789 | 0 | 0 | 0.27578 | 354.7552 | 0.1385 | 0 | 0 | 0.277 | 355.0366 | 0.13911 | 0 | 0 | 0.27822 | 355.318 | 0.13972 | 0 | 0 | 0.27945 | 355.5994 | 0.14033 | 0 | 0 | 0.28067 | 355.8808 | 0.14094 | 0 | 0 | 0.28189 | 356.0684 | 0.14135 | 0 | 0 | 0.2827 | 356.3498 | 0.14196 | 0 | 0 | 0.28392 | 356.6312 | 0.14257 | 0 | 0 | 0.28514 | 356.9126 | 0.14318 | 0 | 0 | 0.28636 | 357.1002 | 0.14359 | 0 | 0 | 0.28718 | 357.3816 | 0.1442 | 0 | 0 | 0.2884 | 357.5692 | 0.14461 | 0 | 0 | 0.28921 | 357.7568 | 0.14501 | 0 | 0 | 0.29002 | 358.0382 | 0.14562 | 0 | 0 | 0.29125 | 358.2258 | 0.14603 | 0 | 0 | 0.29206 | 358.5073 | 0.14664 | 0 | 0 | 0.29328 | 358.6949 | 0.14705 | 0 | 0 | 0.29409 | 358.9763 | 0.14766 | 0 | 0 | 0.29531 | 359.1639 | 0.14806 | 0 | 0 | 0.29613 | 359.1639 | 0.14806 | 0 | 0 | 0.29613
2017-03-26 03:00 | 312.8518 | 0.93249 |  | 334.2028 | 0.093924 | 0 | 0 | 0.18785 | 344.0871 | 0.11536 | 0 | 0 | 0.23073 | 351.6403 | 0.13175 | 0 | 0 | 0.26349 | 351.8268 | 0.13215 | 0 | 0 | 0.2643 | 352.1065 | 0.13276 | 0 | 0 | 0.26551 | 352.3863 | 0.13336 | 0 | 0 | 0.26673 | 352.666 | 0.13397 | 0 | 0 | 0.26794 | 352.9458 | 0.13458 | 0 | 0 | 0.26915 | 353.2255 | 0.13518 | 0 | 0 | 0.27037 | 353.5052 | 0.13579 | 0 | 0 | 0.27158 | 353.785 | 0.1364 | 0 | 0 | 0.2728 | 353.9715 | 0.1368 | 0 | 0 | 0.2736 | 354.2512 | 0.13741 | 0 | 0 | 0.27482 | 354.531 | 0.13802 | 0 | 0 | 0.27603 | 354.8107 | 0.13862 | 0 | 0 | 0.27724 | 354.9972 | 0.13903 | 0 | 0 | 0.27805 | 355.277 | 0.13963 | 0 | 0 | 0.27927 | 355.4635 | 0.14004 | 0 | 0 | 0.28008 | 355.65 | 0.14044 | 0 | 0 | 0.28089 | 355.9297 | 0.14105 | 0 | 0 | 0.2821 | 356.1162 | 0.14145 | 0 | 0 | 0.28291 | 356.396 | 0.14206 | 0 | 0 | 0.28412 | 356.5825 | 0.14247 | 0 | 0 | 0.28493 | 356.8622 | 0.14307 | 0 | 0 | 0.28614 | 357.0487 | 0.14348 | 0 | 0 | 0.28695 | 357.0487 | 0.14348 | 0 | 0 | 0.28695
2017-03-26 04:00 | 315.7601 | 0.94115 |  | 337.3096 | 0.10066 | 0 | 0 | 0.20132 | 347.2858 | 0.1223 | 0 | 0 | 0.2446 | 354.9092 | 0.13884 | 0 | 0 | 0.27767 | 355.0974 | 0.13924 | 0 | 0 | 0.27849 | 355.3798 | 0.13986 | 0 | 0 | 0.27971 | 355.6621 | 0.14047 | 0 | 0 | 0.28094 | 355.9445 | 0.14108 | 0 | 0 | 0.28216 | 356.2268 | 0.14169 | 0 | 0 | 0.28339 | 356.5092 | 0.14231 | 0 | 0 | 0.28461 | 356.7915 | 0.14292 | 0 | 0 | 0.28584 | 357.0738 | 0.14353 | 0 | 0 | 0.28706 | 357.2621 | 0.14394 | 0 | 0 | 0.28788 | 357.5444 | 0.14455 | 0 | 0 | 0.2891 | 357.8268 | 0.14516 | 0 | 0 | 0.29033 | 358.1091 | 0.14578 | 0 | 0 | 0.29155 | 358.2973 | 0.14618 | 0 | 0 | 0.29237 | 358.5797 | 0.1468 | 0 | 0 | 0.29359 | 358.7679 | 0.14721 | 0 | 0 | 0.29441 | 358.9562 | 0.14761 | 0 | 0 | 0.29523 | 359.2385 | 0.14823 | 0 | 0 | 0.29645 | 359.4267 | 0.14863 | 0 | 0 | 0.29727 | 359.7091 | 0.14925 | 0 | 0 | 0.29849 | 359.8973 | 0.14966 | 0 | 0 | 0.29931 | 360.1797 | 0.15027 | 0 | 0 | 0.30054 | 360.3679 | 0.15068 | 0 | 0 | 0.30135 | 360.3679 | 0.15068 | 0 | 0 | 0.30135
2017-03-26 05:00 | 321.6171 | 0.95861 |  | 343.5663 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.22847 | 353.7276 | 0.13627 | 0 | 0 | 0.27255 | 361.4923 | 0.15311 | 0 | 0 | 0.30623 | 361.6841 | 0.15353 | 0 | 0 | 0.30706 | 361.9716 | 0.15415 | 0 | 0 | 0.30831 | 362.2592 | 0.15478 | 0 | 0 | 0.30956 | 362.5468 | 0.1554 | 0 | 0 | 0.3108 | 362.8344 | 0.15603 | 0 | 0 | 0.31205 | 363.122 | 0.15665 | 0 | 0 | 0.3133 | 363.4096 | 0.15727 | 0 | 0 | 0.31455 | 363.6971 | 0.1579 | 0 | 0 | 0.31579 | 363.8889 | 0.15831 | 0 | 0 | 0.31663 | 364.1764 | 0.15894 | 0 | 0 | 0.31787 | 364.464 | 0.15956 | 0.0041717 | 0 | 0.32329 | 364.7516 | 0.16018 | 0.022908 | 0 | 0.34328 | 364.9433 | 0.1606 | 0.035398 | 0 | 0.3566 | 365.2309 | 0.16122 | 0.054135 | 0 | 0.37658 | 365.4226 | 0.16164 | 0.066625 | 0 | 0.3899 | 365.6144 | 0.16206 | 0.079116 | 0 | 0.40323 | 365.9019 | 0.16268 | 0.097852 | 0 | 0.42321 | 366.0937 | 0.1631 | 0.11034 | 0 | 0.43653 | 366.3813 | 0.16372 | 0.12908 | 0 | 0.45652 | 366.573 | 0.16413 | 0.14157 | 0 | 0.46984 | 366.8606 | 0.16476 | 0.16031 | 0 | 0.48982 | 367.0523 | 0.16517 | 0.1728 | 0 | 0.50314 | 367.0523 | 0.16517 | 0.1728 | 0 | 0.50314
2017-03-26 06:00 | 314.6637 | 0.93789 |  | 336.1384 | 0.098122 | 0 | 0 | 0.19624 | 346.08 | 0.11969 | 0 | 0 | 0.23937 | 353.6768 | 0.13616 | 0 | 0 | 0.27233 | 353.8644 | 0.13657 | 0 | 0 | 0.27314 | 354.1458 | 0.13718 | 0 | 0 | 0.27436 | 354.4272 | 0.13779 | 0 | 0 | 0.27558 | 354.7085 | 0.1384 | 0 | 0 | 0.2768 | 354.9899 | 0.13901 | 0 | 0 | 0.27802 | 355.2713 | 0.13962 | 0 | 0 | 0.27924 | 355.5526 | 0.14023 | 0 | 0 | 0.28046 | 355.834 | 0.14084 | 0 | 0 | 0.28168 | 356.0216 | 0.14125 | 0 | 0 | 0.2825 | 356.3029 | 0.14186 | 0 | 0 | 0.28372 | 356.5843 | 0.14247 | 0 | 0 | 0.28494 | 356.8657 | 0.14308 | 0 | 0 | 0.28616 | 357.0532 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.28697 | 357.3346 | 0.1441 | 0 | 0 | 0.28819 | 357.5222 | 0.1445 | 0 | 0 | 0.28901 | 357.7098 | 0.14491 | 0 | 0 | 0.28982 | 357.9911 | 0.14552 | 0 | 0 | 0.29104 | 358.1787 | 0.14593 | 0 | 0 | 0.29186 | 358.4601 | 0.14654 | 0 | 0 | 0.29308 | 358.6476 | 0.14694 | 0 | 0 | 0.29389 | 358.929 | 0.14755 | 0 | 0 | 0.29511 | 359.1166 | 0.14796 | 0 | 0 | 0.29592 | 359.1166 | 0.14796 | 0 | 0 | 0.29592
2017-03-26 07:00 | 322.5549 | 0.96141 |  | 344.5681 | 0.11641 | 0 | 0 | 0.23281 | 354.7591 | 0.13851 | 0 | 0 | 0.27702 | 362.5464 | 0.1554 | 0 | 0 | 0.3108 | 362.7387 | 0.15582 | 0 | 0 | 0.31164 | 363.0272 | 0.15644 | 0 | 0 | 0.31289 | 363.3156 | 0.15707 | 0 | 0 | 0.31414 | 363.604 | 0.15769 | 0 | 0 | 0.31539 | 363.8924 | 0.15832 | 0 | 0 | 0.31664 | 364.1808 | 0.15895 | 0 | 0 | 0.31789 | 364.4693 | 0.15957 | 0.0045124 | 0 | 0.32366 | 364.7577 | 0.1602 | 0.023303 | 0 | 0.3437 | 364.95 | 0.16061 | 0.03583 | 0 | 0.35706 | 365.2384 | 0.16124 | 0.054621 | 0 | 0.3771 | 365.5268 | 0.16187 | 0.073412 | 0 | 0.39714 | 365.8152 | 0.16249 | 0.092202 | 0 | 0.41718 | 366.0075 | 0.16291 | 0.10473 | 0 | 0.43055 | 366.2959 | 0.16353 | 0.12352 | 0 | 0.45059 | 366.4882 | 0.16395 | 0.13605 | 0 | 0.46395 | 366.6805 | 0.16437 | 0.14857 | 0 | 0.47731 | 366.9689 | 0.16499 | 0.16737 | 0 | 0.49735 | 367.1612 | 0.16541 | 0.17989 | 0 | 0.51071 | 367.4496 | 0.16604 | 0.19868 | 0.014308 | 0.55937 | 367.6419 | 0.16645 | 0.21121 | 0.026836 | 0.59779 | 367.9303 | 0.16708 | 0.23 | 0.045626 | 0.65541 | 368.1226 | 0.1675 | 0.24253 | 0.058153 | 0.69383 | 368.1226 | 0.1675 | 0.24253 | 0.058153 | 0.69383
2017-03-26 08:00 | 312.2251 | 0.93062 |  | 333.5333 | 0.092472 | 0 | 0 | 0.18494 | 343.3979 | 0.11387 | 0 | 0 | 0.22774 | 350.9359 | 0.13022 | 0 | 0 | 0.26044 | 351.122 | 0.13062 | 0 | 0 | 0.26124 | 351.4012 | 0.13123 | 0 | 0 | 0.26245 | 351.6804 | 0.13183 | 0 | 0 | 0.26367 | 351.9595 | 0.13244 | 0 | 0 | 0.26488 | 352.2387 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.26609 | 352.5179 | 0.13365 | 0 | 0 | 0.2673 | 352.7971 | 0.13425 | 0 | 0 | 0.26851 | 353.0763 | 0.13486 | 0 | 0 | 0.26972 | 353.2624 | 0.13526 | 0 | 0 | 0.27053 | 353.5416 | 0.13587 | 0 | 0 | 0.27174 | 353.8208 | 0.13648 | 0 | 0 | 0.27295 | 354.1 | 0.13708 | 0 | 0 | 0.27416 | 354.2861 | 0.13748 | 0 | 0 | 0.27497 | 354.5653 | 0.13809 | 0 | 0 | 0.27618 | 354.7514 | 0.13849 | 0 | 0 | 0.27699 | 354.9375 | 0.1389 | 0 | 0 | 0.27779 | 355.2167 | 0.1395 | 0 | 0 | 0.27901 | 355.4028 | 0.13991 | 0 | 0 | 0.27981 | 355.682 | 0.14051 | 0 | 0 | 0.28102 | 355.8681 | 0.14092 | 0 | 0 | 0.28183 | 356.1473 | 0.14152 | 0 | 0 | 0.28304 | 356.3334 | 0.14193 | 0 | 0 | 0.28385 | 356.3334 | 0.14193 | 0 | 0 | 0.28385
2017-03-26 09:00 | 313.922 | 0.93568 |  | 335.346 | 0.096403 | 0 | 0 | 0.19281 | 345.2641 | 0.11792 | 0 | 0 | 0.23583 | 352.8431 | 0.13435 | 0 | 0 | 0.26871 | 353.0302 | 0.13476 | 0 | 0 | 0.26952 | 353.3109 | 0.13537 | 0 | 0 | 0.27074 | 353.5917 | 0.13598 | 0 | 0 | 0.27196 | 353.8724 | 0.13659 | 0 | 0 | 0.27317 | 354.1531 | 0.1372 | 0 | 0 | 0.27439 | 354.4338 | 0.1378 | 0 | 0 | 0.27561 | 354.7145 | 0.13841 | 0 | 0 | 0.27683 | 354.9952 | 0.13902 | 0 | 0 | 0.27804 | 355.1823 | 0.13943 | 0 | 0 | 0.27886 | 355.463 | 0.14004 | 0 | 0 | 0.28007 | 355.7437 | 0.14065 | 0 | 0 | 0.28129 | 356.0244 | 0.14125 | 0 | 0 | 0.28251 | 356.2115 | 0.14166 | 0 | 0 | 0.28332 | 356.4922 | 0.14227 | 0 | 0 | 0.28454 | 356.6794 | 0.14268 | 0 | 0 | 0.28535 | 356.8665 | 0.14308 | 0 | 0 | 0.28616 | 357.1472 | 0.14369 | 0 | 0 | 0.28738 | 357.3344 | 0.1441 | 0 | 0 | 0.28819 | 357.6151 | 0.1447 | 0 | 0 | 0.28941 | 357.8022 | 0.14511 | 0 | 0 | 0.29022 | 358.0829 | 0.14572 | 0 | 0 | 0.29144 | 358.27 | 0.14613 | 0 | 0 | 0.29225 | 358.27 | 0.14613 | 0 | 0 | 0.29225
2017-03-26 10:00 | 309.1601 | 0.92148 |  | 330.2592 | 0.08537 | 0 | 0 | 0.17074 | 340.0269 | 0.10656 | 0 | 0 | 0.21311 | 347.4909 | 0.12275 | 0 | 0 | 0.24549 | 347.6752 | 0.12315 | 0 | 0 | 0.24629 | 347.9517 | 0.12375 | 0 | 0 | 0.24749 | 348.2281 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24869 | 348.5045 | 0.12494 | 0 | 0 | 0.24989 | 348.781 | 0.12554 | 0 | 0 | 0.25109 | 349.0574 | 0.12614 | 0 | 0 | 0.25229 | 349.3339 | 0.12674 | 0 | 0 | 0.25349 | 349.6103 | 0.12734 | 0 | 0 | 0.25469 | 349.7946 | 0.12774 | 0 | 0 | 0.25548 | 350.0711 | 0.12834 | 0 | 0 | 0.25668 | 350.3475 | 0.12894 | 0 | 0 | 0.25788 | 350.624 | 0.12954 | 0 | 0 | 0.25908 | 350.8083 | 0.12994 | 0 | 0 | 0.25988 | 351.0847 | 0.13054 | 0 | 0 | 0.26108 | 351.269 | 0.13094 | 0 | 0 | 0.26188 | 351.4533 | 0.13134 | 0 | 0 | 0.26268 | 351.7297 | 0.13194 | 0 | 0 | 0.26388 | 351.914 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.26468 | 352.1905 | 0.13294 | 0 | 0 | 0.26588 | 352.3748 | 0.13334 | 0 | 0 | 0.26668 | 352.6512 | 0.13394 | 0 | 0 | 0.26788 | 352.8355 | 0.13434 | 0 | 0 | 0.26868 | 352.8355 | 0.13434 | 0 | 0 | 0.26868
2017-03-26 11:00 | 314.7472 | 0.93813 |  | 336.2275 | 0.098315 | 0 | 0 | 0.19663 | 346.1718 | 0.11988 | 0 | 0 | 0.23977 | 353.7707 | 0.13637 | 0 | 0 | 0.27273 | 353.9583 | 0.13677 | 0 | 0 | 0.27355 | 354.2397 | 0.13738 | 0 | 0 | 0.27477 | 354.5212 | 0.13799 | 0 | 0 | 0.27599 | 354.8026 | 0.1386 | 0 | 0 | 0.27721 | 355.0841 | 0.13922 | 0 | 0 | 0.27843 | 355.3655 | 0.13983 | 0 | 0 | 0.27965 | 355.6469 | 0.14044 | 0 | 0 | 0.28087 | 355.9284 | 0.14105 | 0 | 0 | 0.28209 | 356.116 | 0.14145 | 0 | 0 | 0.28291 | 356.3974 | 0.14206 | 0 | 0 | 0.28413 | 356.6789 | 0.14267 | 0 | 0 | 0.28535 | 356.9603 | 0.14328 | 0 | 0 | 0.28657 | 357.148 | 0.14369 | 0 | 0 | 0.28738 | 357.4294 | 0.1443 | 0 | 0 | 0.2886 | 357.617 | 0.14471 | 0 | 0 | 0.28942 | 357.8046 | 0.14512 | 0 | 0 | 0.29023 | 358.0861 | 0.14573 | 0 | 0 | 0.29145 | 358.2737 | 0.14613 | 0 | 0 | 0.29227 | 358.5552 | 0.14674 | 0 | 0 | 0.29349 | 358.7428 | 0.14715 | 0 | 0 | 0.2943 | 359.0242 | 0.14776 | 0 | 0 | 0.29552 | 359.2119 | 0.14817 | 0 | 0 | 0.29634 | 359.2119 | 0.14817 | 0 | 0 | 0.29634
2017-03-26 12:00 | 309.9516 | 0.92384 |  | 331.1047 | 0.087204 | 0 | 0 | 0.17441 | 340.8974 | 0.10844 | 0 | 0 | 0.21689 | 348.3806 | 0.12468 | 0 | 0 | 0.24935 | 348.5653 | 0.12508 | 0 | 0 | 0.25015 | 348.8425 | 0.12568 | 0 | 0 | 0.25135 | 349.1196 | 0.12628 | 0 | 0 | 0.25256 | 349.3968 | 0.12688 | 0 | 0 | 0.25376 | 349.6739 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.25496 | 349.9511 | 0.12808 | 0 | 0 | 0.25616 | 350.2282 | 0.12868 | 0 | 0 | 0.25737 | 350.5054 | 0.12928 | 0 | 0 | 0.25857 | 350.6902 | 0.12968 | 0 | 0 | 0.25937 | 350.9673 | 0.13029 | 0 | 0 | 0.26057 | 351.2445 | 0.13089 | 0 | 0 | 0.26177 | 351.5216 | 0.13149 | 0 | 0 | 0.26298 | 351.7064 | 0.13189 | 0 | 0 | 0.26378 | 351.9835 | 0.13249 | 0 | 0 | 0.26498 | 352.1683 | 0.13289 | 0 | 0 | 0.26578 | 352.3531 | 0.13329 | 0 | 0 | 0.26658 | 352.6302 | 0.13389 | 0 | 0 | 0.26779 | 352.815 | 0.13429 | 0 | 0 | 0.26859 | 353.0921 | 0.13489 | 0 | 0 | 0.26979 | 353.2769 | 0.1353 | 0 | 0 | 0.27059 | 353.5541 | 0.1359 | 0 | 0 | 0.27179 | 353.7388 | 0.1363 | 0 | 0 | 0.27259 | 353.7388 | 0.1363 | 0 | 0 | 0.27259
2017-03-26 13:00 | 309.0734 | 0.92122 |  | 330.1665 | 0.085169 | 0 | 0 | 0.17034 | 339.9315 | 0.10635 | 0 | 0 | 0.2127 | 347.3934 | 0.12253 | 0 | 0 | 0.24507 | 347.5776 | 0.12293 | 0 | 0 | 0.24587 | 347.854 | 0.12353 | 0 | 0 | 0.24707 | 348.1304 | 0.12413 | 0 | 0 | 0.24827 | 348.4067 | 0.12473 | 0 | 0 | 0.24946 | 348.6831 | 0.12533 | 0 | 0 | 0.25066 | 348.9595 | 0.12593 | 0 | 0 | 0.25186 | 349.2358 | 0.12653 | 0 | 0 | 0.25306 | 349.5122 | 0.12713 | 0 | 0 | 0.25426 | 349.6964 | 0.12753 | 0 | 0 | 0.25506 | 349.9728 | 0.12813 | 0 | 0 | 0.25626 | 350.2492 | 0.12873 | 0 | 0 | 0.25746 | 350.5255 | 0.12933 | 0 | 0 | 0.25866 | 350.7098 | 0.12973 | 0 | 0 | 0.25945 | 350.9862 | 0.13033 | 0 | 0 | 0.26065 | 351.1704 | 0.13073 | 0 | 0 | 0.26145 | 351.3546 | 0.13113 | 0 | 0 | 0.26225 | 351.631 | 0.13173 | 0 | 0 | 0.26345 | 351.8153 | 0.13213 | 0 | 0 | 0.26425 | 352.0916 | 0.13272 | 0 | 0 | 0.26545 | 352.2759 | 0.13312 | 0 | 0 | 0.26625 | 352.5522 | 0.13372 | 0 | 0 | 0.26745 | 352.7365 | 0.13412 | 0 | 0 | 0.26825 | 352.7365 | 0.13412 | 0 | 0 | 0.26825
2017-03-26 14:00 | 301.3203 | 0.89811 |  | 321.8843 | 0.067205 | 0 | 0 | 0.13441 | 331.4043 | 0.087854 | 0 | 0 | 0.17571 | 338.679 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20727 | 338.8586 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.20804 | 339.1281 | 0.10461 | 0 | 0 | 0.20921 | 339.3975 | 0.10519 | 0 | 0 | 0.21038 | 339.6669 | 0.10578 | 0 | 0 | 0.21155 | 339.9364 | 0.10636 | 0 | 0 | 0.21272 | 340.2058 | 0.10694 | 0 | 0 | 0.21389 | 340.4752 | 0.10753 | 0 | 0 | 0.21506 | 340.7447 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.21623 | 340.9243 | 0.1085 | 0 | 0 | 0.21701 | 341.1937 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.21817 | 341.4632 | 0.10967 | 0 | 0 | 0.21934 | 341.7326 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.22051 | 341.9122 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.22129 | 342.1817 | 0.11123 | 0 | 0 | 0.22246 | 342.3613 | 0.11162 | 0 | 0 | 0.22324 | 342.5409 | 0.11201 | 0 | 0 | 0.22402 | 342.8103 | 0.11259 | 0 | 0 | 0.22519 | 342.99 | 0.11298 | 0 | 0 | 0.22597 | 343.2594 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22714 | 343.439 | 0.11396 | 0 | 0 | 0.22791 | 343.7085 | 0.11454 | 0 | 0 | 0.22908 | 343.8881 | 0.11493 | 0 | 0 | 0.22986 | 343.8881 | 0.11493 | 0 | 0 | 0.22986
2017-03-26 15:00 | 298.8992 | 0.8909 |  | 319.298 | 0.061595 | 0 | 0 | 0.12319 | 328.7415 | 0.082078 | 0 | 0 | 0.16416 | 335.9578 | 0.09773 | 0 | 0 | 0.19546 | 336.1359 | 0.098117 | 0 | 0 | 0.19623 | 336.4032 | 0.098696 | 0 | 0 | 0.19739 | 336.6705 | 0.099276 | 0 | 0 | 0.19855 | 336.9377 | 0.099856 | 0 | 0 | 0.19971 | 337.205 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20087 | 337.4723 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20203 | 337.7395 | 0.10159 | 0 | 0 | 0.20319 | 338.0068 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20435 | 338.185 | 0.10256 | 0 | 0 | 0.20512 | 338.4523 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20628 | 338.7195 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.20744 | 338.9868 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.2086 | 339.165 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.20937 | 339.4323 | 0.10527 | 0 | 0 | 0.21053 | 339.6104 | 0.10565 | 0 | 0 | 0.21131 | 339.7886 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.21208 | 340.0559 | 0.10662 | 0 | 0 | 0.21324 | 340.2341 | 0.10701 | 0 | 0 | 0.21401 | 340.5013 | 0.10759 | 0 | 0 | 0.21517 | 340.6795 | 0.10797 | 0 | 0 | 0.21594 | 340.9468 | 0.10855 | 0 | 0 | 0.2171 | 341.125 | 0.10894 | 0 | 0 | 0.21788 | 341.125 | 0.10894 | 0 | 0 | 0.21788
2017-03-26 16:00 | 299.9162 | 0.89393 |  | 320.3844 | 0.063952 | 0 | 0 | 0.1279 | 329.86 | 0.084504 | 0 | 0 | 0.16901 | 337.1009 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20042 | 337.2797 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.20119 | 337.5478 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20236 | 337.816 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.20352 | 338.0842 | 0.10234 | 0 | 0 | 0.20469 | 338.3524 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.20585 | 338.6205 | 0.10351 | 0 | 0 | 0.20701 | 338.8887 | 0.10409 | 0 | 0 | 0.20818 | 339.1569 | 0.10467 | 0 | 0 | 0.20934 | 339.3357 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21011 | 339.6039 | 0.10564 | 0 | 0 | 0.21128 | 339.872 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.21244 | 340.1402 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.2136 | 340.319 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21438 | 340.5872 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21554 | 340.766 | 0.10816 | 0 | 0 | 0.21632 | 340.9448 | 0.10855 | 0 | 0 | 0.21709 | 341.2129 | 0.10913 | 0 | 0 | 0.21826 | 341.3917 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.21903 | 341.6599 | 0.1101 | 0 | 0 | 0.2202 | 341.8387 | 0.11049 | 0 | 0 | 0.22097 | 342.1069 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 342.2857 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.22291 | 342.2857 | 0.11146 | 0 | 0 | 0.22291
2017-03-26 17:00 | 300.5898 | 0.89594 |  | 321.1039 | 0.065512 | 0 | 0 | 0.13102 | 330.6009 | 0.086111 | 0 | 0 | 0.17222 | 337.858 | 0.10185 | 0 | 0 | 0.2037 | 338.0371 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.20448 | 338.3059 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20565 | 338.5747 | 0.10341 | 0 | 0 | 0.20681 | 338.8435 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20798 | 339.1123 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.20914 | 339.3811 | 0.10516 | 0 | 0 | 0.21031 | 339.6498 | 0.10574 | 0 | 0 | 0.21148 | 339.9186 | 0.10632 | 0 | 0 | 0.21264 | 340.0978 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.21342 | 340.3666 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.21459 | 340.6354 | 0.10788 | 0 | 0 | 0.21575 | 340.9041 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21692 | 341.0833 | 0.10885 | 0 | 0 | 0.2177 | 341.3521 | 0.10943 | 0 | 0 | 0.21886 | 341.5313 | 0.10982 | 0 | 0 | 0.21964 | 341.7105 | 0.11021 | 0 | 0 | 0.22042 | 341.9793 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.22158 | 342.1585 | 0.11118 | 0 | 0 | 0.22236 | 342.4272 | 0.11176 | 0 | 0 | 0.22353 | 342.6064 | 0.11215 | 0 | 0 | 0.2243 | 342.8752 | 0.11273 | 0 | 0 | 0.22547 | 343.0544 | 0.11312 | 0 | 0 | 0.22625 | 343.0544 | 0.11312 | 0 | 0 | 0.22625
2017-03-26 18:00 | 299.7453 | 0.89342 |  | 320.2018 | 0.063556 | 0 | 0 | 0.12711 | 329.6721 | 0.084097 | 0 | 0 | 0.16819 | 336.9088 | 0.099793 | 0 | 0 | 0.19959 | 337.0874 | 0.10018 | 0 | 0 | 0.20036 | 337.3555 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.20152 | 337.6235 | 0.10134 | 0 | 0 | 0.20269 | 337.8915 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.20385 | 338.1595 | 0.10251 | 0 | 0 | 0.20501 | 338.4276 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20617 | 338.6956 | 0.10367 | 0 | 0 | 0.20734 | 338.9636 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.2085 | 339.1423 | 0.10464 | 0 | 0 | 0.20928 | 339.4103 | 0.10522 | 0 | 0 | 0.21044 | 339.6784 | 0.1058 | 0 | 0 | 0.2116 | 339.9464 | 0.10638 | 0 | 0 | 0.21276 | 340.1251 | 0.10677 | 0 | 0 | 0.21354 | 340.3931 | 0.10735 | 0 | 0 | 0.2147 | 340.5718 | 0.10774 | 0 | 0 | 0.21548 | 340.7505 | 0.10813 | 0 | 0 | 0.21625 | 341.0185 | 0.10871 | 0 | 0 | 0.21741 | 341.1972 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.21819 | 341.4652 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21935 | 341.6439 | 0.11006 | 0 | 0 | 0.22013 | 341.9119 | 0.11064 | 0 | 0 | 0.22129 | 342.0906 | 0.11103 | 0 | 0 | 0.22206 | 342.0906 | 0.11103 | 0 | 0 | 0.22206
2017-03-26 19:00 | 290.3771 | 0.8655 |  | 310.1943 | 0.041849 | 0 | 0 | 0.083698 | 319.3685 | 0.061748 | 0 | 0 | 0.1235 | 326.3791 | 0.076954 | 0 | 0 | 0.15391 | 326.5522 | 0.07733 | 0 | 0 | 0.15466 | 326.8118 | 0.077893 | 0 | 0 | 0.15579 | 327.0715 | 0.078456 | 0 | 0 | 0.15691 | 327.3311 | 0.079019 | 0 | 0 | 0.15804 | 327.5908 | 0.079582 | 0 | 0 | 0.15916 | 327.8504 | 0.080145 | 0 | 0 | 0.16029 | 328.1101 | 0.080709 | 0 | 0 | 0.16142 | 328.3697 | 0.081272 | 0 | 0 | 0.16254 | 328.5428 | 0.081647 | 0 | 0 | 0.16329 | 328.8025 | 0.08221 | 0 | 0 | 0.16442 | 329.0621 | 0.082774 | 0 | 0 | 0.16555 | 329.3217 | 0.083337 | 0 | 0 | 0.16667 | 329.4948 | 0.083712 | 0 | 0 | 0.16742 | 329.7545 | 0.084275 | 0 | 0 | 0.16855 | 329.9276 | 0.084651 | 0 | 0 | 0.1693 | 330.1007 | 0.085026 | 0 | 0 | 0.17005 | 330.3603 | 0.085589 | 0 | 0 | 0.17118 | 330.5334 | 0.085965 | 0 | 0 | 0.17193 | 330.7931 | 0.086528 | 0 | 0 | 0.17306 | 330.9662 | 0.086904 | 0 | 0 | 0.17381 | 331.2258 | 0.087467 | 0 | 0 | 0.17493 | 331.3989 | 0.087842 | 0 | 0 | 0.17568 | 331.3989 | 0.087842 | 0 | 0 | 0.17568
2017-03-26 20:00 | 295.8848 | 0.88191 |  | 316.0779 | 0.054611 | 0 | 0 | 0.10922 | 325.4262 | 0.074887 | 0 | 0 | 0.14977 | 332.5697 | 0.090382 | 0 | 0 | 0.18076 | 332.7461 | 0.090764 | 0 | 0 | 0.18153 | 333.0106 | 0.091338 | 0 | 0 | 0.18268 | 333.2752 | 0.091912 | 0 | 0 | 0.18382 | 333.5398 | 0.092486 | 0 | 0 | 0.18497 | 333.8044 | 0.09306 | 0 | 0 | 0.18612 | 334.0689 | 0.093633 | 0 | 0 | 0.18727 | 334.3335 | 0.094207 | 0 | 0 | 0.18841 | 334.5981 | 0.094781 | 0 | 0 | 0.18956 | 334.7745 | 0.095164 | 0 | 0 | 0.19033 | 335.039 | 0.095738 | 0 | 0 | 0.19148 | 335.3036 | 0.096311 | 0 | 0 | 0.19262 | 335.5682 | 0.096885 | 0 | 0 | 0.19377 | 335.7446 | 0.097268 | 0 | 0 | 0.19454 | 336.0091 | 0.097842 | 0 | 0 | 0.19568 | 336.1855 | 0.098224 | 0 | 0 | 0.19645 | 336.3619 | 0.098607 | 0 | 0 | 0.19721 | 336.6265 | 0.099181 | 0 | 0 | 0.19836 | 336.8029 | 0.099563 | 0 | 0 | 0.19913 | 337.0674 | 0.10014 | 0 | 0 | 0.20027 | 337.2438 | 0.10052 | 0 | 0 | 0.20104 | 337.5084 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20219 | 337.6848 | 0.10148 | 0 | 0 | 0.20295 | 337.6848 | 0.10148 | 0 | 0 | 0.20295
2017-03-26 21:00 | 303.5413 | 0.90473 |  | 324.2569 | 0.072351 | 0 | 0 | 0.1447 | 333.8471 | 0.093152 | 0 | 0 | 0.1863 | 341.1754 | 0.10905 | 0 | 0 | 0.21809 | 341.3564 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.21888 | 341.6278 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22006 | 341.8992 | 0.11062 | 0 | 0 | 0.22123 | 342.1706 | 0.11121 | 0 | 0 | 0.22241 | 342.442 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.22359 | 342.7135 | 0.11238 | 0 | 0 | 0.22477 | 342.9849 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22594 | 343.2563 | 0.11356 | 0 | 0 | 0.22712 | 343.4373 | 0.11395 | 0 | 0 | 0.22791 | 343.7087 | 0.11454 | 0 | 0 | 0.22908 | 343.9801 | 0.11513 | 0 | 0 | 0.23026 | 344.2515 | 0.11572 | 0 | 0 | 0.23144 | 344.4325 | 0.11611 | 0 | 0 | 0.23222 | 344.7039 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.2334 | 344.8848 | 0.11709 | 0 | 0 | 0.23419 | 345.0658 | 0.11749 | 0 | 0 | 0.23497 | 345.3372 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.23615 | 345.5181 | 0.11847 | 0 | 0 | 0.23693 | 345.7896 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.23811 | 345.9705 | 0.11945 | 0 | 0 | 0.2389 | 346.2419 | 0.12004 | 0 | 0 | 0.24007 | 346.4229 | 0.12043 | 0 | 0 | 0.24086 | 346.4229 | 0.12043 | 0 | 0 | 0.24086
2017-03-26 22:00 | 301.9107 | 0.89987 |  | 322.515 | 0.068573 | 0 | 0 | 0.13715 | 332.0537 | 0.089262 | 0 | 0 | 0.17852 | 339.3427 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.21014 | 339.5227 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.21093 | 339.7926 | 0.10605 | 0 | 0 | 0.2121 | 340.0626 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.21327 | 340.3326 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21444 | 340.6025 | 0.1078 | 0 | 0 | 0.21561 | 340.8725 | 0.10839 | 0 | 0 | 0.21678 | 341.1424 | 0.10898 | 0 | 0 | 0.21795 | 341.4124 | 0.10956 | 0 | 0 | 0.21912 | 341.5924 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.2199 | 341.8623 | 0.11054 | 0 | 0 | 0.22107 | 342.1323 | 0.11112 | 0 | 0 | 0.22225 | 342.4023 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22342 | 342.5822 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.2242 | 342.8522 | 0.11268 | 0 | 0 | 0.22537 | 343.0322 | 0.11307 | 0 | 0 | 0.22615 | 343.2122 | 0.11347 | 0 | 0 | 0.22693 | 343.4821 | 0.11405 | 0 | 0 | 0.2281 | 343.6621 | 0.11444 | 0 | 0 | 0.22888 | 343.9321 | 0.11503 | 0 | 0 | 0.23005 | 344.112 | 0.11542 | 0 | 0 | 0.23083 | 344.382 | 0.116 | 0 | 0 | 0.232 | 344.562 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23279 | 344.562 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23279
2017-03-26 23:00 | 303.0776 | 0.90335 |  | 323.7616 | 0.071277 | 0 | 0 | 0.14255 | 333.3371 | 0.092046 | 0 | 0 | 0.18409 | 340.6543 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21583 | 340.8349 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21662 | 341.1059 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.21779 | 341.3769 | 0.10948 | 0 | 0 | 0.21897 | 341.6479 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22014 | 341.9189 | 0.11066 | 0 | 0 | 0.22132 | 342.19 | 0.11125 | 0 | 0 | 0.2225 | 342.461 | 0.11184 | 0 | 0 | 0.22367 | 342.732 | 0.11242 | 0 | 0 | 0.22485 | 342.9126 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22563 | 343.1836 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.22681 | 343.4546 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.22798 | 343.7257 | 0.11458 | 0 | 0 | 0.22916 | 343.9063 | 0.11497 | 0 | 0 | 0.22994 | 344.1773 | 0.11556 | 0 | 0 | 0.23112 | 344.358 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.2319 | 344.5387 | 0.11634 | 0 | 0 | 0.23268 | 344.8097 | 0.11693 | 0 | 0 | 0.23386 | 344.9903 | 0.11732 | 0 | 0 | 0.23464 | 345.2614 | 0.11791 | 0 | 0 | 0.23582 | 345.442 | 0.1183 | 0 | 0 | 0.2366 | 345.713 | 0.11889 | 0 | 0 | 0.23778 | 345.8937 | 0.11928 | 0 | 0 | 0.23856 | 345.8937 | 0.11928 | 0 | 0 | 0.23856
2017-03-27 | 309.8557 | 0.92356 |  | 331.0022 | 0.086982 | 0 | 0 | 0.17396 | 340.7919 | 0.10822 | 0 | 0 | 0.21643 | 348.2727 | 0.12444 | 0 | 0 | 0.24888 | 348.4574 | 0.12484 | 0 | 0 | 0.24968 | 348.7345 | 0.12544 | 0 | 0 | 0.25089 | 349.0116 | 0.12604 | 0 | 0 | 0.25209 | 349.2886 | 0.12664 | 0 | 0 | 0.25329 | 349.5657 | 0.12725 | 0 | 0 | 0.25449 | 349.8428 | 0.12785 | 0 | 0 | 0.25569 | 350.1198 | 0.12845 | 0 | 0 | 0.2569 | 350.3969 | 0.12905 | 0 | 0 | 0.2581 | 350.5816 | 0.12945 | 0 | 0 | 0.2589 | 350.8587 | 0.13005 | 0 | 0 | 0.2601 | 351.1357 | 0.13065 | 0 | 0 | 0.2613 | 351.4128 | 0.13125 | 0 | 0 | 0.2625 | 351.5975 | 0.13165 | 0 | 0 | 0.26331 | 351.8746 | 0.13225 | 0 | 0 | 0.26451 | 352.0593 | 0.13265 | 0 | 0 | 0.26531 | 352.244 | 0.13306 | 0 | 0 | 0.26611 | 352.5211 | 0.13366 | 0 | 0 | 0.26731 | 352.7058 | 0.13406 | 0 | 0 | 0.26811 | 352.9829 | 0.13466 | 0 | 0 | 0.26932 | 353.1676 | 0.13506 | 0 | 0 | 0.27012 | 353.4446 | 0.13566 | 0 | 0 | 0.27132 | 353.6293 | 0.13606 | 0 | 0 | 0.27212 | 353.6293 | 0.13606 | 0 | 0 | 0.27212
2017-03-27 01:00 | 306.6095 | 0.91388 |  | 327.5345 | 0.07946 | 0 | 0 | 0.15892 | 337.2216 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20094 | 344.6241 | 0.11653 | 0 | 0 | 0.23305 | 344.8068 | 0.11692 | 0 | 0 | 0.23385 | 345.081 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.23504 | 345.3552 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.23623 | 345.6293 | 0.11871 | 0 | 0 | 0.23742 | 345.9035 | 0.1193 | 0 | 0 | 0.23861 | 346.1777 | 0.1199 | 0 | 0 | 0.23979 | 346.4518 | 0.12049 | 0 | 0 | 0.24098 | 346.726 | 0.12109 | 0 | 0 | 0.24217 | 346.9088 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.24297 | 347.1829 | 0.12208 | 0 | 0 | 0.24416 | 347.4571 | 0.12267 | 0 | 0 | 0.24534 | 347.7313 | 0.12327 | 0 | 0 | 0.24653 | 347.914 | 0.12366 | 0 | 0 | 0.24733 | 348.1882 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.24852 | 348.371 | 0.12465 | 0 | 0 | 0.24931 | 348.5537 | 0.12505 | 0 | 0 | 0.2501 | 348.8279 | 0.12565 | 0 | 0 | 0.25129 | 349.0107 | 0.12604 | 0 | 0 | 0.25208 | 349.2848 | 0.12664 | 0 | 0 | 0.25327 | 349.4676 | 0.12703 | 0 | 0 | 0.25407 | 349.7418 | 0.12763 | 0 | 0 | 0.25526 | 349.9246 | 0.12802 | 0 | 0 | 0.25605 | 349.9246 | 0.12802 | 0 | 0 | 0.25605
2017-03-27 02:00 | 310.8247 | 0.92644 |  | 332.0373 | 0.089227 | 0 | 0 | 0.17845 | 341.8576 | 0.11053 | 0 | 0 | 0.22105 | 349.3618 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.25361 | 349.5471 | 0.12721 | 0 | 0 | 0.25441 | 349.8251 | 0.12781 | 0 | 0 | 0.25562 | 350.103 | 0.12841 | 0 | 0 | 0.25682 | 350.3809 | 0.12901 | 0 | 0 | 0.25803 | 350.6589 | 0.12962 | 0 | 0 | 0.25923 | 350.9368 | 0.13022 | 0 | 0 | 0.26044 | 351.2147 | 0.13082 | 0 | 0 | 0.26165 | 351.4927 | 0.13143 | 0 | 0 | 0.26285 | 351.6779 | 0.13183 | 0 | 0 | 0.26365 | 351.9559 | 0.13243 | 0 | 0 | 0.26486 | 352.2338 | 0.13303 | 0 | 0 | 0.26607 | 352.5117 | 0.13364 | 0 | 0 | 0.26727 | 352.697 | 0.13404 | 0 | 0 | 0.26808 | 352.975 | 0.13464 | 0 | 0 | 0.26928 | 353.1603 | 0.13504 | 0 | 0 | 0.27008 | 353.3455 | 0.13544 | 0 | 0 | 0.27089 | 353.6235 | 0.13605 | 0 | 0 | 0.27209 | 353.8088 | 0.13645 | 0 | 0 | 0.2729 | 354.0867 | 0.13705 | 0 | 0 | 0.2741 | 354.272 | 0.13745 | 0 | 0 | 0.27491 | 354.5499 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.27611 | 354.7352 | 0.13846 | 0 | 0 | 0.27692 | 354.7352 | 0.13846 | 0 | 0 | 0.27692
2017-03-27 03:00 | 311.0662 | 0.92716 |  | 332.2954 | 0.089787 | 0 | 0 | 0.17957 | 342.1233 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.22221 | 349.6333 | 0.12739 | 0 | 0 | 0.25479 | 349.8188 | 0.12779 | 0 | 0 | 0.25559 | 350.0969 | 0.1284 | 0 | 0 | 0.2568 | 350.3751 | 0.129 | 0 | 0 | 0.258 | 350.6532 | 0.1296 | 0 | 0 | 0.25921 | 350.9314 | 0.13021 | 0 | 0 | 0.26042 | 351.2095 | 0.13081 | 0 | 0 | 0.26162 | 351.4877 | 0.13141 | 0 | 0 | 0.26283 | 351.7658 | 0.13202 | 0 | 0 | 0.26404 | 351.9513 | 0.13242 | 0 | 0 | 0.26484 | 352.2294 | 0.13302 | 0 | 0 | 0.26605 | 352.5076 | 0.13363 | 0 | 0 | 0.26725 | 352.7857 | 0.13423 | 0 | 0 | 0.26846 | 352.9711 | 0.13463 | 0 | 0 | 0.26926 | 353.2493 | 0.13524 | 0 | 0 | 0.27047 | 353.4347 | 0.13564 | 0 | 0 | 0.27128 | 353.6201 | 0.13604 | 0 | 0 | 0.27208 | 353.8983 | 0.13664 | 0 | 0 | 0.27329 | 354.0837 | 0.13705 | 0 | 0 | 0.27409 | 354.3619 | 0.13765 | 0 | 0 | 0.2753 | 354.5473 | 0.13805 | 0 | 0 | 0.2761 | 354.8255 | 0.13865 | 0 | 0 | 0.27731 | 355.0109 | 0.13906 | 0 | 0 | 0.27811 | 355.0109 | 0.13906 | 0 | 0 | 0.27811
2017-03-27 04:00 | 308.9122 | 0.92074 |  | 329.9943 | 0.084796 | 0 | 0 | 0.16959 | 339.7542 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.21193 | 347.2122 | 0.12214 | 0 | 0 | 0.24428 | 347.3964 | 0.12254 | 0 | 0 | 0.24508 | 347.6726 | 0.12314 | 0 | 0 | 0.24628 | 347.9488 | 0.12374 | 0 | 0 | 0.24748 | 348.225 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24868 | 348.5012 | 0.12494 | 0 | 0 | 0.24987 | 348.7775 | 0.12554 | 0 | 0 | 0.25107 | 349.0537 | 0.12614 | 0 | 0 | 0.25227 | 349.3299 | 0.12673 | 0 | 0 | 0.25347 | 349.5141 | 0.12713 | 0 | 0 | 0.25427 | 349.7903 | 0.12773 | 0 | 0 | 0.25547 | 350.0665 | 0.12833 | 0 | 0 | 0.25666 | 350.3427 | 0.12893 | 0 | 0 | 0.25786 | 350.5269 | 0.12933 | 0 | 0 | 0.25866 | 350.8031 | 0.12993 | 0 | 0 | 0.25986 | 350.9873 | 0.13033 | 0 | 0 | 0.26066 | 351.1714 | 0.13073 | 0 | 0 | 0.26146 | 351.4476 | 0.13133 | 0 | 0 | 0.26266 | 351.6318 | 0.13173 | 0 | 0 | 0.26345 | 351.908 | 0.13233 | 0 | 0 | 0.26465 | 352.0921 | 0.13273 | 0 | 0 | 0.26545 | 352.3684 | 0.13332 | 0 | 0 | 0.26665 | 352.5525 | 0.13372 | 0 | 0 | 0.26745 | 352.5525 | 0.13372 | 0 | 0 | 0.26745
2017-03-27 05:00 | 302.3776 | 0.90127 |  | 323.0137 | 0.069655 | 0 | 0 | 0.13931 | 332.5672 | 0.090376 | 0 | 0 | 0.18075 | 339.8674 | 0.10621 | 0 | 0 | 0.21242 | 340.0477 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.2132 | 340.318 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21438 | 340.5884 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21555 | 340.8588 | 0.10836 | 0 | 0 | 0.21672 | 341.1292 | 0.10895 | 0 | 0 | 0.21789 | 341.3996 | 0.10953 | 0 | 0 | 0.21907 | 341.6699 | 0.11012 | 0 | 0 | 0.22024 | 341.9403 | 0.11071 | 0 | 0 | 0.22141 | 342.1206 | 0.1111 | 0 | 0 | 0.22219 | 342.391 | 0.11168 | 0 | 0 | 0.22337 | 342.6613 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22454 | 342.9317 | 0.11286 | 0 | 0 | 0.22571 | 343.112 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.2265 | 343.3823 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.22767 | 343.5626 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.22845 | 343.7429 | 0.11462 | 0 | 0 | 0.22923 | 344.0132 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.23041 | 344.1935 | 0.11559 | 0 | 0 | 0.23119 | 344.4639 | 0.11618 | 0 | 0 | 0.23236 | 344.6441 | 0.11657 | 0 | 0 | 0.23314 | 344.9145 | 0.11716 | 0 | 0 | 0.23431 | 345.0948 | 0.11755 | 0 | 0 | 0.2351 | 345.0948 | 0.11755 | 0 | 0 | 0.2351
2017-03-27 06:00 | 307.5189 | 0.91659 |  | 328.5059 | 0.081567 | 0 | 0 | 0.16313 | 338.2218 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.20528 | 345.6461 | 0.11874 | 0 | 0 | 0.23749 | 345.8295 | 0.11914 | 0 | 0 | 0.23828 | 346.1044 | 0.11974 | 0 | 0 | 0.23948 | 346.3794 | 0.12033 | 0 | 0 | 0.24067 | 346.6544 | 0.12093 | 0 | 0 | 0.24186 | 346.9294 | 0.12153 | 0 | 0 | 0.24306 | 347.2043 | 0.12212 | 0 | 0 | 0.24425 | 347.4793 | 0.12272 | 0 | 0 | 0.24544 | 347.7543 | 0.12332 | 0 | 0 | 0.24663 | 347.9376 | 0.12371 | 0 | 0 | 0.24743 | 348.2126 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.24862 | 348.4876 | 0.12491 | 0 | 0 | 0.24981 | 348.7625 | 0.1255 | 0 | 0 | 0.25101 | 348.9459 | 0.1259 | 0 | 0 | 0.2518 | 349.2208 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.253 | 349.4042 | 0.1269 | 0 | 0 | 0.25379 | 349.5875 | 0.12729 | 0 | 0 | 0.25459 | 349.8625 | 0.12789 | 0 | 0 | 0.25578 | 350.0458 | 0.12829 | 0 | 0 | 0.25657 | 350.3208 | 0.12888 | 0 | 0 | 0.25777 | 350.5041 | 0.12928 | 0 | 0 | 0.25856 | 350.779 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.25976 | 350.9624 | 0.13028 | 0 | 0 | 0.26055 | 350.9624 | 0.13028 | 0 | 0 | 0.26055
2017-03-27 07:00 | 306.8901 | 0.91472 |  | 327.8342 | 0.08011 | 0 | 0 | 0.16022 | 337.5302 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20228 | 344.9394 | 0.11721 | 0 | 0 | 0.23442 | 345.1224 | 0.11761 | 0 | 0 | 0.23522 | 345.3968 | 0.1182 | 0 | 0 | 0.23641 | 345.6712 | 0.1188 | 0 | 0 | 0.2376 | 345.9456 | 0.11939 | 0 | 0 | 0.23879 | 346.22 | 0.11999 | 0 | 0 | 0.23998 | 346.4945 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.24117 | 346.7689 | 0.12118 | 0 | 0 | 0.24236 | 347.0433 | 0.12177 | 0 | 0 | 0.24355 | 347.2262 | 0.12217 | 0 | 0 | 0.24434 | 347.5006 | 0.12277 | 0 | 0 | 0.24553 | 347.7751 | 0.12336 | 0 | 0 | 0.24672 | 348.0495 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.24791 | 348.2324 | 0.12435 | 0 | 0 | 0.24871 | 348.5068 | 0.12495 | 0 | 0 | 0.2499 | 348.6898 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.25069 | 348.8727 | 0.12574 | 0 | 0 | 0.25149 | 349.1471 | 0.12634 | 0 | 0 | 0.25268 | 349.3301 | 0.12673 | 0 | 0 | 0.25347 | 349.6045 | 0.12733 | 0 | 0 | 0.25466 | 349.7874 | 0.12773 | 0 | 0 | 0.25545 | 350.0618 | 0.12832 | 0 | 0 | 0.25664 | 350.2448 | 0.12872 | 0 | 0 | 0.25744 | 350.2448 | 0.12872 | 0 | 0 | 0.25744
2017-03-27 08:00 | 303.8104 | 0.90554 |  | 324.5444 | 0.072975 | 0 | 0 | 0.14595 | 334.1431 | 0.093794 | 0 | 0 | 0.18759 | 341.4779 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.21941 | 341.659 | 0.1101 | 0 | 0 | 0.22019 | 341.9307 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.22137 | 342.2023 | 0.11127 | 0 | 0 | 0.22255 | 342.474 | 0.11186 | 0 | 0 | 0.22373 | 342.7457 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.22491 | 343.0173 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.22608 | 343.289 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22726 | 343.5606 | 0.11422 | 0 | 0 | 0.22844 | 343.7417 | 0.11461 | 0 | 0 | 0.22923 | 344.0134 | 0.1152 | 0 | 0 | 0.23041 | 344.2851 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.23158 | 344.5567 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23276 | 344.7378 | 0.11677 | 0 | 0 | 0.23355 | 345.0095 | 0.11736 | 0 | 0 | 0.23473 | 345.1906 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.23551 | 345.3717 | 0.11815 | 0 | 0 | 0.2363 | 345.6434 | 0.11874 | 0 | 0 | 0.23748 | 345.8245 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.23826 | 346.0961 | 0.11972 | 0 | 0 | 0.23944 | 346.2773 | 0.12011 | 0 | 0 | 0.24023 | 346.5489 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.2414 | 346.73 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.24219 | 346.73 | 0.1211 | 0 | 0 | 0.24219
2017-03-27 09:00 | 294.4993 | 0.87778 |  | 314.5978 | 0.051401 | 0 | 0 | 0.1028 | 323.9024 | 0.071582 | 0 | 0 | 0.14316 | 331.0124 | 0.087004 | 0 | 0 | 0.17401 | 331.188 | 0.087385 | 0 | 0 | 0.17477 | 331.4513 | 0.087956 | 0 | 0 | 0.17591 | 331.7146 | 0.088527 | 0 | 0 | 0.17705 | 331.978 | 0.089098 | 0 | 0 | 0.1782 | 332.2413 | 0.089669 | 0 | 0 | 0.17934 | 332.5046 | 0.09024 | 0 | 0 | 0.18048 | 332.768 | 0.090812 | 0 | 0 | 0.18162 | 333.0313 | 0.091383 | 0 | 0 | 0.18277 | 333.2069 | 0.091764 | 0 | 0 | 0.18353 | 333.4702 | 0.092335 | 0 | 0 | 0.18467 | 333.7335 | 0.092906 | 0 | 0 | 0.18581 | 333.9969 | 0.093477 | 0 | 0 | 0.18695 | 334.1724 | 0.093858 | 0 | 0 | 0.18772 | 334.4358 | 0.094429 | 0 | 0 | 0.18886 | 334.6113 | 0.09481 | 0 | 0 | 0.18962 | 334.7869 | 0.095191 | 0 | 0 | 0.19038 | 335.0502 | 0.095762 | 0 | 0 | 0.19152 | 335.2258 | 0.096143 | 0 | 0 | 0.19229 | 335.4891 | 0.096714 | 0 | 0 | 0.19343 | 335.6647 | 0.097095 | 0 | 0 | 0.19419 | 335.928 | 0.097666 | 0 | 0 | 0.19533 | 336.1036 | 0.098047 | 0 | 0 | 0.19609 | 336.1036 | 0.098047 | 0 | 0 | 0.19609
2017-03-27 10:00 | 294.7752 | 0.87861 |  | 314.8925 | 0.05204 | 0 | 0 | 0.10408 | 324.2058 | 0.07224 | 0 | 0 | 0.14448 | 331.3225 | 0.087676 | 0 | 0 | 0.17535 | 331.4982 | 0.088057 | 0 | 0 | 0.17611 | 331.7618 | 0.088629 | 0 | 0 | 0.17726 | 332.0254 | 0.089201 | 0 | 0 | 0.1784 | 332.2889 | 0.089773 | 0 | 0 | 0.17955 | 332.5525 | 0.090344 | 0 | 0 | 0.18069 | 332.8161 | 0.090916 | 0 | 0 | 0.18183 | 333.0797 | 0.091488 | 0 | 0 | 0.18298 | 333.3433 | 0.092059 | 0 | 0 | 0.18412 | 333.519 | 0.092441 | 0 | 0 | 0.18488 | 333.7826 | 0.093012 | 0 | 0 | 0.18602 | 334.0462 | 0.093584 | 0 | 0 | 0.18717 | 334.3097 | 0.094156 | 0 | 0 | 0.18831 | 334.4855 | 0.094537 | 0 | 0 | 0.18907 | 334.749 | 0.095109 | 0 | 0 | 0.19022 | 334.9248 | 0.09549 | 0 | 0 | 0.19098 | 335.1005 | 0.095871 | 0 | 0 | 0.19174 | 335.3641 | 0.096443 | 0 | 0 | 0.19289 | 335.5398 | 0.096824 | 0 | 0 | 0.19365 | 335.8034 | 0.097395 | 0 | 0 | 0.19479 | 335.9791 | 0.097777 | 0 | 0 | 0.19555 | 336.2427 | 0.098348 | 0 | 0 | 0.1967 | 336.4184 | 0.098729 | 0 | 0 | 0.19746 | 336.4184 | 0.098729 | 0 | 0 | 0.19746
2017-03-27 11:00 | 269.7361 | 0.80397 |  | 288.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.6668 | 0.012508 | 0 | 0 | 0.025016 | 303.179 | 0.026633 | 0 | 0 | 0.053266 | 303.3398 | 0.026982 | 0 | 0 | 0.053964 | 303.5809 | 0.027505 | 0 | 0 | 0.05501 | 303.8221 | 0.028028 | 0 | 0 | 0.056056 | 304.0633 | 0.028551 | 0 | 0 | 0.057103 | 304.3045 | 0.029074 | 0 | 0 | 0.058149 | 304.5457 | 0.029598 | 0 | 0 | 0.059195 | 304.7869 | 0.030121 | 0 | 0 | 0.060241 | 305.0281 | 0.030644 | 0 | 0 | 0.061288 | 305.1889 | 0.030993 | 0 | 0 | 0.061985 | 305.4301 | 0.031516 | 0 | 0 | 0.063032 | 305.6713 | 0.032039 | 0 | 0 | 0.064078 | 305.9125 | 0.032562 | 0 | 0 | 0.065124 | 306.0733 | 0.032911 | 0 | 0 | 0.065822 | 306.3145 | 0.033434 | 0 | 0 | 0.066868 | 306.4753 | 0.033783 | 0 | 0 | 0.067565 | 306.6361 | 0.034132 | 0 | 0 | 0.068263 | 306.8772 | 0.034655 | 0 | 0 | 0.069309 | 307.038 | 0.035003 | 0 | 0 | 0.070007 | 307.2792 | 0.035527 | 0 | 0 | 0.071053 | 307.44 | 0.035875 | 0 | 0 | 0.071751 | 307.6812 | 0.036398 | 0 | 0 | 0.072797 | 307.842 | 0.036747 | 0 | 0 | 0.073494 | 307.842 | 0.036747 | 0 | 0 | 0.073494
2017-03-27 12:00 | 287.7627 | 0.8577 |  | 307.4014 | 0.035792 | 0 | 0 | 0.071583 | 316.4931 | 0.055511 | 0 | 0 | 0.11102 | 323.4405 | 0.07058 | 0 | 0 | 0.14116 | 323.6121 | 0.070952 | 0 | 0 | 0.1419 | 323.8694 | 0.071511 | 0 | 0 | 0.14302 | 324.1267 | 0.072069 | 0 | 0 | 0.14414 | 324.384 | 0.072627 | 0 | 0 | 0.14525 | 324.6413 | 0.073185 | 0 | 0 | 0.14637 | 324.8986 | 0.073743 | 0 | 0 | 0.14749 | 325.1559 | 0.074301 | 0 | 0 | 0.1486 | 325.4133 | 0.074859 | 0 | 0 | 0.14972 | 325.5848 | 0.075231 | 0 | 0 | 0.15046 | 325.8421 | 0.075789 | 0 | 0 | 0.15158 | 326.0994 | 0.076348 | 0 | 0 | 0.1527 | 326.3567 | 0.076906 | 0 | 0 | 0.15381 | 326.5283 | 0.077278 | 0 | 0 | 0.15456 | 326.7856 | 0.077836 | 0 | 0 | 0.15567 | 326.9571 | 0.078208 | 0 | 0 | 0.15642 | 327.1287 | 0.07858 | 0 | 0 | 0.15716 | 327.386 | 0.079138 | 0 | 0 | 0.15828 | 327.5575 | 0.07951 | 0 | 0 | 0.15902 | 327.8148 | 0.080068 | 0 | 0 | 0.16014 | 327.9864 | 0.08044 | 0 | 0 | 0.16088 | 328.2437 | 0.080998 | 0 | 0 | 0.162 | 328.4152 | 0.081371 | 0 | 0 | 0.16274 | 328.4152 | 0.081371 | 0 | 0 | 0.16274
2017-03-27 13:00 | 251.1968 | 0.74872 |  | 268.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.6837 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-27 14:00 | 271.6037 | 0.80954 |  | 290.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7208 | 0.016963 | 0 | 0 | 0.033927 | 305.2781 | 0.031186 | 0 | 0 | 0.062372 | 305.44 | 0.031537 | 0 | 0 | 0.063075 | 305.6829 | 0.032064 | 0 | 0 | 0.064128 | 305.9257 | 0.032591 | 0 | 0 | 0.065182 | 306.1686 | 0.033118 | 0 | 0 | 0.066235 | 306.4115 | 0.033644 | 0 | 0 | 0.067289 | 306.6543 | 0.034171 | 0 | 0 | 0.068342 | 306.8972 | 0.034698 | 0 | 0 | 0.069396 | 307.1401 | 0.035225 | 0 | 0 | 0.070449 | 307.302 | 0.035576 | 0 | 0 | 0.071152 | 307.5448 | 0.036103 | 0 | 0 | 0.072205 | 307.7877 | 0.036629 | 0 | 0 | 0.073259 | 308.0306 | 0.037156 | 0 | 0 | 0.074312 | 308.1925 | 0.037507 | 0 | 0 | 0.075015 | 308.4353 | 0.038034 | 0 | 0 | 0.076068 | 308.5972 | 0.038385 | 0 | 0 | 0.076771 | 308.7591 | 0.038736 | 0 | 0 | 0.077473 | 309.002 | 0.039263 | 0 | 0 | 0.078526 | 309.1639 | 0.039614 | 0 | 0 | 0.079229 | 309.4068 | 0.040141 | 0 | 0 | 0.080282 | 309.5687 | 0.040492 | 0 | 0 | 0.080985 | 309.8115 | 0.041019 | 0 | 0 | 0.082038 | 309.9734 | 0.04137 | 0 | 0 | 0.082741 | 309.9734 | 0.04137 | 0 | 0 | 0.082741
2017-03-27 15:00 | 285.8577 | 0.85203 |  | 305.3665 | 0.031378 | 0 | 0 | 0.062756 | 314.398 | 0.050967 | 0 | 0 | 0.10193 | 321.2994 | 0.065936 | 0 | 0 | 0.13187 | 321.4698 | 0.066306 | 0 | 0 | 0.13261 | 321.7254 | 0.06686 | 0 | 0 | 0.13372 | 321.981 | 0.067415 | 0 | 0 | 0.13483 | 322.2366 | 0.067969 | 0 | 0 | 0.13594 | 322.4922 | 0.068524 | 0 | 0 | 0.13705 | 322.7479 | 0.069078 | 0 | 0 | 0.13816 | 323.0035 | 0.069632 | 0 | 0 | 0.13926 | 323.2591 | 0.070187 | 0 | 0 | 0.14037 | 323.4295 | 0.070556 | 0 | 0 | 0.14111 | 323.6851 | 0.071111 | 0 | 0 | 0.14222 | 323.9407 | 0.071665 | 0 | 0 | 0.14333 | 324.1963 | 0.07222 | 0 | 0 | 0.14444 | 324.3667 | 0.072589 | 0 | 0 | 0.14518 | 324.6223 | 0.073144 | 0 | 0 | 0.14629 | 324.7927 | 0.073513 | 0 | 0 | 0.14703 | 324.9631 | 0.073883 | 0 | 0 | 0.14777 | 325.2187 | 0.074437 | 0 | 0 | 0.14887 | 325.3891 | 0.074807 | 0 | 0 | 0.14961 | 325.6447 | 0.075361 | 0 | 0 | 0.15072 | 325.8152 | 0.075731 | 0 | 0 | 0.15146 | 326.0708 | 0.076285 | 0 | 0 | 0.15257 | 326.2412 | 0.076655 | 0 | 0 | 0.15331 | 326.2412 | 0.076655 | 0 | 0 | 0.15331
2017-03-27 16:00 | 281.2042 | 0.83816 |  | 300.3954 | 0.020595 | 0 | 0 | 0.041191 | 309.2798 | 0.039866 | 0 | 0 | 0.079732 | 316.0689 | 0.054591 | 0 | 0 | 0.10918 | 316.2365 | 0.054955 | 0 | 0 | 0.10991 | 316.488 | 0.0555 | 0 | 0 | 0.111 | 316.7394 | 0.056046 | 0 | 0 | 0.11209 | 316.9909 | 0.056591 | 0 | 0 | 0.11318 | 317.2423 | 0.057136 | 0 | 0 | 0.11427 | 317.4938 | 0.057682 | 0 | 0 | 0.11536 | 317.7452 | 0.058227 | 0 | 0 | 0.11645 | 317.9967 | 0.058773 | 0 | 0 | 0.11755 | 318.1643 | 0.059136 | 0 | 0 | 0.11827 | 318.4157 | 0.059682 | 0 | 0 | 0.11936 | 318.6672 | 0.060227 | 0 | 0 | 0.12045 | 318.9186 | 0.060772 | 0 | 0 | 0.12154 | 319.0863 | 0.061136 | 0 | 0 | 0.12227 | 319.3377 | 0.061681 | 0 | 0 | 0.12336 | 319.5053 | 0.062045 | 0 | 0 | 0.12409 | 319.673 | 0.062409 | 0 | 0 | 0.12482 | 319.9244 | 0.062954 | 0 | 0 | 0.12591 | 320.0921 | 0.063318 | 0 | 0 | 0.12664 | 320.3435 | 0.063863 | 0 | 0 | 0.12773 | 320.5111 | 0.064227 | 0 | 0 | 0.12845 | 320.7626 | 0.064772 | 0 | 0 | 0.12954 | 320.9302 | 0.065136 | 0 | 0 | 0.13027 | 320.9302 | 0.065136 | 0 | 0 | 0.13027
2017-03-27 17:00 | 288.4324 | 0.8597 |  | 308.1168 | 0.037343 | 0 | 0 | 0.074687 | 317.2296 | 0.057109 | 0 | 0 | 0.11422 | 324.1932 | 0.072213 | 0 | 0 | 0.14443 | 324.3652 | 0.072586 | 0 | 0 | 0.14517 | 324.6231 | 0.073145 | 0 | 0 | 0.14629 | 324.881 | 0.073705 | 0 | 0 | 0.14741 | 325.1389 | 0.074264 | 0 | 0 | 0.14853 | 325.3968 | 0.074824 | 0 | 0 | 0.14965 | 325.6547 | 0.075383 | 0 | 0 | 0.15077 | 325.9126 | 0.075942 | 0 | 0 | 0.15188 | 326.1705 | 0.076502 | 0 | 0 | 0.153 | 326.3425 | 0.076875 | 0 | 0 | 0.15375 | 326.6004 | 0.077434 | 0 | 0 | 0.15487 | 326.8583 | 0.077994 | 0 | 0 | 0.15599 | 327.1162 | 0.078553 | 0 | 0 | 0.15711 | 327.2881 | 0.078926 | 0 | 0 | 0.15785 | 327.5461 | 0.079485 | 0 | 0 | 0.15897 | 327.718 | 0.079858 | 0 | 0 | 0.15972 | 327.8899 | 0.080231 | 0 | 0 | 0.16046 | 328.1478 | 0.080791 | 0 | 0 | 0.16158 | 328.3198 | 0.081164 | 0 | 0 | 0.16233 | 328.5777 | 0.081723 | 0 | 0 | 0.16345 | 328.7496 | 0.082096 | 0 | 0 | 0.16419 | 329.0075 | 0.082655 | 0 | 0 | 0.16531 | 329.1795 | 0.083028 | 0 | 0 | 0.16606 | 329.1795 | 0.083028 | 0 | 0 | 0.16606
2017-03-27 18:00 | 293.1196 | 0.87367 |  | 313.124 | 0.048204 | 0 | 0 | 0.096408 | 322.3849 | 0.068291 | 0 | 0 | 0.13658 | 329.4617 | 0.08364 | 0 | 0 | 0.16728 | 329.6364 | 0.084019 | 0 | 0 | 0.16804 | 329.8985 | 0.084588 | 0 | 0 | 0.16918 | 330.1606 | 0.085156 | 0 | 0 | 0.17031 | 330.4227 | 0.085725 | 0 | 0 | 0.17145 | 330.6848 | 0.086293 | 0 | 0 | 0.17259 | 330.9469 | 0.086862 | 0 | 0 | 0.17372 | 331.209 | 0.08743 | 0 | 0 | 0.17486 | 331.4711 | 0.087999 | 0 | 0 | 0.176 | 331.6458 | 0.088378 | 0 | 0 | 0.17676 | 331.9079 | 0.088946 | 0 | 0 | 0.17789 | 332.17 | 0.089515 | 0 | 0 | 0.17903 | 332.4321 | 0.090083 | 0 | 0 | 0.18017 | 332.6069 | 0.090462 | 0 | 0 | 0.18092 | 332.869 | 0.091031 | 0 | 0 | 0.18206 | 333.0437 | 0.09141 | 0 | 0 | 0.18282 | 333.2184 | 0.091789 | 0 | 0 | 0.18358 | 333.4805 | 0.092357 | 0 | 0 | 0.18471 | 333.6553 | 0.092736 | 0 | 0 | 0.18547 | 333.9174 | 0.093305 | 0 | 0 | 0.18661 | 334.0921 | 0.093684 | 0 | 0 | 0.18737 | 334.3542 | 0.094252 | 0 | 0 | 0.1885 | 334.5289 | 0.094631 | 0 | 0 | 0.18926 | 334.5289 | 0.094631 | 0 | 0 | 0.18926
2017-03-27 19:00 | 300.3687 | 0.89528 |  | 320.8678 | 0.065 | 0 | 0 | 0.13 | 330.3577 | 0.085584 | 0 | 0 | 0.17117 | 337.6095 | 0.10131 | 0 | 0 | 0.20263 | 337.7886 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.2034 | 338.0571 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.20457 | 338.3257 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20573 | 338.5943 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.2069 | 338.8629 | 0.10403 | 0 | 0 | 0.20806 | 339.1315 | 0.10461 | 0 | 0 | 0.20923 | 339.4001 | 0.1052 | 0 | 0 | 0.21039 | 339.6686 | 0.10578 | 0 | 0 | 0.21156 | 339.8477 | 0.10617 | 0 | 0 | 0.21234 | 340.1163 | 0.10675 | 0 | 0 | 0.2135 | 340.3849 | 0.10733 | 0 | 0 | 0.21467 | 340.6534 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21583 | 340.8325 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.21661 | 341.1011 | 0.10889 | 0 | 0 | 0.21777 | 341.2801 | 0.10927 | 0 | 0 | 0.21855 | 341.4592 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21933 | 341.7278 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.22049 | 341.9068 | 0.11063 | 0 | 0 | 0.22127 | 342.1754 | 0.11122 | 0 | 0 | 0.22243 | 342.3545 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.22321 | 342.6231 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22437 | 342.8021 | 0.11258 | 0 | 0 | 0.22515 | 342.8021 | 0.11258 | 0 | 0 | 0.22515
2017-03-27 20:00 | 299.3032 | 0.8921 |  | 319.7296 | 0.062531 | 0 | 0 | 0.12506 | 329.1859 | 0.083042 | 0 | 0 | 0.16608 | 336.4119 | 0.098715 | 0 | 0 | 0.19743 | 336.5903 | 0.099102 | 0 | 0 | 0.1982 | 336.858 | 0.099683 | 0 | 0 | 0.19937 | 337.1256 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.20053 | 337.3932 | 0.10084 | 0 | 0 | 0.20169 | 337.6609 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20285 | 337.9285 | 0.102 | 0 | 0 | 0.20401 | 338.1961 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20517 | 338.4638 | 0.10317 | 0 | 0 | 0.20633 | 338.6422 | 0.10355 | 0 | 0 | 0.20711 | 338.9098 | 0.10413 | 0 | 0 | 0.20827 | 339.1774 | 0.10471 | 0 | 0 | 0.20943 | 339.4451 | 0.10529 | 0 | 0 | 0.21059 | 339.6235 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21136 | 339.8911 | 0.10626 | 0 | 0 | 0.21252 | 340.0695 | 0.10665 | 0 | 0 | 0.2133 | 340.248 | 0.10704 | 0 | 0 | 0.21407 | 340.5156 | 0.10762 | 0 | 0 | 0.21523 | 340.694 | 0.108 | 0 | 0 | 0.21601 | 340.9616 | 0.10858 | 0 | 0 | 0.21717 | 341.1401 | 0.10897 | 0 | 0 | 0.21794 | 341.4077 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.2191 | 341.5861 | 0.10994 | 0 | 0 | 0.21988 | 341.5861 | 0.10994 | 0 | 0 | 0.21988
2017-03-27 21:00 | 298.5353 | 0.88981 |  | 318.9092 | 0.060752 | 0 | 0 | 0.1215 | 328.3413 | 0.08121 | 0 | 0 | 0.16242 | 335.5487 | 0.096843 | 0 | 0 | 0.19369 | 335.7267 | 0.097229 | 0 | 0 | 0.19446 | 335.9937 | 0.097808 | 0 | 0 | 0.19562 | 336.2606 | 0.098387 | 0 | 0 | 0.19677 | 336.5275 | 0.098966 | 0 | 0 | 0.19793 | 336.7945 | 0.099545 | 0 | 0 | 0.19909 | 337.0614 | 0.10012 | 0 | 0 | 0.20025 | 337.3284 | 0.1007 | 0 | 0 | 0.20141 | 337.5953 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.20256 | 337.7733 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.20334 | 338.0402 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.20449 | 338.3072 | 0.10283 | 0 | 0 | 0.20565 | 338.5741 | 0.10341 | 0 | 0 | 0.20681 | 338.7521 | 0.10379 | 0 | 0 | 0.20758 | 339.019 | 0.10437 | 0 | 0 | 0.20874 | 339.197 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20951 | 339.3749 | 0.10514 | 0 | 0 | 0.21028 | 339.6419 | 0.10572 | 0 | 0 | 0.21144 | 339.8199 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.21221 | 340.0868 | 0.10669 | 0 | 0 | 0.21337 | 340.2648 | 0.10707 | 0 | 0 | 0.21414 | 340.5317 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 340.7097 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21607 | 340.7097 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21607
2017-03-27 22:00 | 297.1247 | 0.88561 |  | 317.4024 | 0.057484 | 0 | 0 | 0.11497 | 326.7898 | 0.077845 | 0 | 0 | 0.15569 | 333.9632 | 0.093404 | 0 | 0 | 0.18681 | 334.1404 | 0.093788 | 0 | 0 | 0.18758 | 334.4061 | 0.094365 | 0 | 0 | 0.18873 | 334.6717 | 0.094941 | 0 | 0 | 0.18988 | 334.9374 | 0.095517 | 0 | 0 | 0.19103 | 335.2031 | 0.096093 | 0 | 0 | 0.19219 | 335.4688 | 0.09667 | 0 | 0 | 0.19334 | 335.7345 | 0.097246 | 0 | 0 | 0.19449 | 336.0001 | 0.097822 | 0 | 0 | 0.19564 | 336.1773 | 0.098206 | 0 | 0 | 0.19641 | 336.443 | 0.098783 | 0 | 0 | 0.19757 | 336.7086 | 0.099359 | 0 | 0 | 0.19872 | 336.9743 | 0.099935 | 0 | 0 | 0.19987 | 337.1514 | 0.10032 | 0 | 0 | 0.20064 | 337.4171 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.20179 | 337.5942 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.20256 | 337.7714 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.20333 | 338.037 | 0.10224 | 0 | 0 | 0.20448 | 338.2142 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.20525 | 338.4799 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.2064 | 338.657 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.20717 | 338.9227 | 0.10416 | 0 | 0 | 0.20832 | 339.0998 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.20909 | 339.0998 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.20909
2017-03-27 23:00 | 289.8499 | 0.86393 |  | 309.6311 | 0.040628 | 0 | 0 | 0.081256 | 318.7888 | 0.060491 | 0 | 0 | 0.12098 | 325.7866 | 0.075669 | 0 | 0 | 0.15134 | 325.9593 | 0.076044 | 0 | 0 | 0.15209 | 326.2185 | 0.076606 | 0 | 0 | 0.15321 | 326.4777 | 0.077168 | 0 | 0 | 0.15434 | 326.7369 | 0.07773 | 0 | 0 | 0.15546 | 326.9961 | 0.078292 | 0 | 0 | 0.15658 | 327.2552 | 0.078855 | 0 | 0 | 0.15771 | 327.5144 | 0.079417 | 0 | 0 | 0.15883 | 327.7736 | 0.079979 | 0 | 0 | 0.15996 | 327.9464 | 0.080354 | 0 | 0 | 0.16071 | 328.2056 | 0.080916 | 0 | 0 | 0.16183 | 328.4647 | 0.081478 | 0 | 0 | 0.16296 | 328.7239 | 0.08204 | 0 | 0 | 0.16408 | 328.8967 | 0.082415 | 0 | 0 | 0.16483 | 329.1559 | 0.082977 | 0 | 0 | 0.16595 | 329.3287 | 0.083352 | 0 | 0 | 0.1667 | 329.5014 | 0.083727 | 0 | 0 | 0.16745 | 329.7606 | 0.084289 | 0 | 0 | 0.16858 | 329.9334 | 0.084663 | 0 | 0 | 0.16933 | 330.1926 | 0.085226 | 0 | 0 | 0.17045 | 330.3654 | 0.0856 | 0 | 0 | 0.1712 | 330.6246 | 0.086163 | 0 | 0 | 0.17233 | 330.7973 | 0.086537 | 0 | 0 | 0.17307 | 330.7973 | 0.086537 | 0 | 0 | 0.17307
2017-03-28 | 289.6688 | 0.86339 |  | 309.4376 | 0.040208 | 0 | 0 | 0.080416 | 318.5895 | 0.060059 | 0 | 0 | 0.12012 | 325.583 | 0.075227 | 0 | 0 | 0.15045 | 325.7556 | 0.075602 | 0 | 0 | 0.1512 | 326.0146 | 0.076164 | 0 | 0 | 0.15233 | 326.2737 | 0.076725 | 0 | 0 | 0.15345 | 326.5327 | 0.077287 | 0 | 0 | 0.15457 | 326.7917 | 0.077849 | 0 | 0 | 0.1557 | 327.0507 | 0.078411 | 0 | 0 | 0.15682 | 327.3097 | 0.078973 | 0 | 0 | 0.15795 | 327.5687 | 0.079534 | 0 | 0 | 0.15907 | 327.7414 | 0.079909 | 0 | 0 | 0.15982 | 328.0004 | 0.080471 | 0 | 0 | 0.16094 | 328.2594 | 0.081033 | 0 | 0 | 0.16207 | 328.5185 | 0.081594 | 0 | 0 | 0.16319 | 328.6911 | 0.081969 | 0 | 0 | 0.16394 | 328.9502 | 0.082531 | 0 | 0 | 0.16506 | 329.1228 | 0.082905 | 0 | 0 | 0.16581 | 329.2955 | 0.08328 | 0 | 0 | 0.16656 | 329.5545 | 0.083842 | 0 | 0 | 0.16768 | 329.7272 | 0.084216 | 0 | 0 | 0.16843 | 329.9862 | 0.084778 | 0 | 0 | 0.16956 | 330.1589 | 0.085153 | 0 | 0 | 0.17031 | 330.4179 | 0.085714 | 0 | 0 | 0.17143 | 330.5906 | 0.086089 | 0 | 0 | 0.17218 | 330.5906 | 0.086089 | 0 | 0 | 0.17218
2017-03-28 01:00 | 279.7028 | 0.83368 |  | 298.7915 | 0.017117 | 0 | 0 | 0.034233 | 307.6285 | 0.036284 | 0 | 0 | 0.072568 | 314.3813 | 0.050931 | 0 | 0 | 0.10186 | 314.5481 | 0.051293 | 0 | 0 | 0.10259 | 314.7982 | 0.051835 | 0 | 0 | 0.10367 | 315.0483 | 0.052378 | 0 | 0 | 0.10476 | 315.2984 | 0.05292 | 0 | 0 | 0.10584 | 315.5485 | 0.053463 | 0 | 0 | 0.10693 | 315.7986 | 0.054005 | 0 | 0 | 0.10801 | 316.0487 | 0.054547 | 0 | 0 | 0.10909 | 316.2988 | 0.05509 | 0 | 0 | 0.11018 | 316.4655 | 0.055452 | 0 | 0 | 0.1109 | 316.7156 | 0.055994 | 0 | 0 | 0.11199 | 316.9657 | 0.056537 | 0 | 0 | 0.11307 | 317.2158 | 0.057079 | 0 | 0 | 0.11416 | 317.3826 | 0.057441 | 0 | 0 | 0.11488 | 317.6327 | 0.057983 | 0 | 0 | 0.11597 | 317.7994 | 0.058345 | 0 | 0 | 0.11669 | 317.9662 | 0.058706 | 0 | 0 | 0.11741 | 318.2163 | 0.059249 | 0 | 0 | 0.1185 | 318.383 | 0.059611 | 0 | 0 | 0.11922 | 318.6331 | 0.060153 | 0 | 0 | 0.12031 | 318.7998 | 0.060515 | 0 | 0 | 0.12103 | 319.0499 | 0.061057 | 0 | 0 | 0.12211 | 319.2167 | 0.061419 | 0 | 0 | 0.12284 | 319.2167 | 0.061419 | 0 | 0 | 0.12284
2017-03-28 02:00 | 285.8482 | 0.852 |  | 305.3563 | 0.031356 | 0 | 0 | 0.062711 | 314.3875 | 0.050944 | 0 | 0 | 0.10189 | 321.2886 | 0.065913 | 0 | 0 | 0.13183 | 321.459 | 0.066283 | 0 | 0 | 0.13257 | 321.7146 | 0.066837 | 0 | 0 | 0.13367 | 321.9702 | 0.067391 | 0 | 0 | 0.13478 | 322.2258 | 0.067946 | 0 | 0 | 0.13589 | 322.4814 | 0.0685 | 0 | 0 | 0.137 | 322.737 | 0.069055 | 0 | 0 | 0.13811 | 322.9926 | 0.069609 | 0 | 0 | 0.13922 | 323.2482 | 0.070163 | 0 | 0 | 0.14033 | 323.4186 | 0.070533 | 0 | 0 | 0.14107 | 323.6742 | 0.071087 | 0 | 0 | 0.14217 | 323.9298 | 0.071642 | 0 | 0 | 0.14328 | 324.1854 | 0.072196 | 0 | 0 | 0.14439 | 324.3558 | 0.072566 | 0 | 0 | 0.14513 | 324.6114 | 0.07312 | 0 | 0 | 0.14624 | 324.7818 | 0.07349 | 0 | 0 | 0.14698 | 324.9522 | 0.073859 | 0 | 0 | 0.14772 | 325.2078 | 0.074414 | 0 | 0 | 0.14883 | 325.3782 | 0.074783 | 0 | 0 | 0.14957 | 325.6338 | 0.075338 | 0 | 0 | 0.15068 | 325.8042 | 0.075707 | 0 | 0 | 0.15141 | 326.0598 | 0.076262 | 0 | 0 | 0.15252 | 326.2302 | 0.076631 | 0 | 0 | 0.15326 | 326.2302 | 0.076631 | 0 | 0 | 0.15326
2017-03-28 03:00 | 280.1424 | 0.83499 |  | 299.2611 | 0.018135 | 0 | 0 | 0.036271 | 308.1121 | 0.037333 | 0 | 0 | 0.074666 | 314.8755 | 0.052003 | 0 | 0 | 0.10401 | 315.0425 | 0.052365 | 0 | 0 | 0.10473 | 315.293 | 0.052908 | 0 | 0 | 0.10582 | 315.5435 | 0.053452 | 0 | 0 | 0.1069 | 315.794 | 0.053995 | 0 | 0 | 0.10799 | 316.0445 | 0.054538 | 0 | 0 | 0.10908 | 316.295 | 0.055082 | 0 | 0 | 0.11016 | 316.5455 | 0.055625 | 0 | 0 | 0.11125 | 316.796 | 0.056168 | 0 | 0 | 0.11234 | 316.963 | 0.056531 | 0 | 0 | 0.11306 | 317.2135 | 0.057074 | 0 | 0 | 0.11415 | 317.464 | 0.057617 | 0 | 0 | 0.11523 | 317.7145 | 0.058161 | 0 | 0 | 0.11632 | 317.8815 | 0.058523 | 0 | 0 | 0.11705 | 318.132 | 0.059066 | 0 | 0 | 0.11813 | 318.299 | 0.059428 | 0 | 0 | 0.11886 | 318.466 | 0.059791 | 0 | 0 | 0.11958 | 318.7165 | 0.060334 | 0 | 0 | 0.12067 | 318.8835 | 0.060696 | 0 | 0 | 0.12139 | 319.1339 | 0.061239 | 0 | 0 | 0.12248 | 319.3009 | 0.061602 | 0 | 0 | 0.1232 | 319.5514 | 0.062145 | 0 | 0 | 0.12429 | 319.7184 | 0.062507 | 0 | 0 | 0.12501 | 319.7184 | 0.062507 | 0 | 0 | 0.12501
2017-03-28 04:00 | 285.4175 | 0.85071 |  | 304.8962 | 0.030358 | 0 | 0 | 0.060716 | 313.9138 | 0.049917 | 0 | 0 | 0.099834 | 320.8046 | 0.064863 | 0 | 0 | 0.12973 | 320.9747 | 0.065232 | 0 | 0 | 0.13046 | 321.2299 | 0.065786 | 0 | 0 | 0.13157 | 321.4851 | 0.066339 | 0 | 0 | 0.13268 | 321.7404 | 0.066893 | 0 | 0 | 0.13379 | 321.9956 | 0.067446 | 0 | 0 | 0.13489 | 322.2508 | 0.068 | 0 | 0 | 0.136 | 322.506 | 0.068553 | 0 | 0 | 0.13711 | 322.7612 | 0.069107 | 0 | 0 | 0.13821 | 322.9314 | 0.069476 | 0 | 0 | 0.13895 | 323.1866 | 0.07003 | 0 | 0 | 0.14006 | 323.4418 | 0.070583 | 0 | 0 | 0.14117 | 323.697 | 0.071137 | 0 | 0 | 0.14227 | 323.8671 | 0.071506 | 0 | 0 | 0.14301 | 324.1224 | 0.072059 | 0 | 0 | 0.14412 | 324.2925 | 0.072428 | 0 | 0 | 0.14486 | 324.4626 | 0.072797 | 0 | 0 | 0.14559 | 324.7179 | 0.073351 | 0 | 0 | 0.1467 | 324.888 | 0.07372 | 0 | 0 | 0.14744 | 325.1432 | 0.074274 | 0 | 0 | 0.14855 | 325.3134 | 0.074643 | 0 | 0 | 0.14929 | 325.5686 | 0.075196 | 0 | 0 | 0.15039 | 325.7387 | 0.075565 | 0 | 0 | 0.15113 | 325.7387 | 0.075565 | 0 | 0 | 0.15113
2017-03-28 05:00 | 289.7085 | 0.8635 |  | 309.4801 | 0.0403 | 0 | 0 | 0.0806 | 318.6332 | 0.060153 | 0 | 0 | 0.12031 | 325.6276 | 0.075324 | 0 | 0 | 0.15065 | 325.8003 | 0.075699 | 0 | 0 | 0.1514 | 326.0594 | 0.076261 | 0 | 0 | 0.15252 | 326.3184 | 0.076823 | 0 | 0 | 0.15365 | 326.5775 | 0.077384 | 0 | 0 | 0.15477 | 326.8365 | 0.077946 | 0 | 0 | 0.15589 | 327.0956 | 0.078508 | 0 | 0 | 0.15702 | 327.3546 | 0.07907 | 0 | 0 | 0.15814 | 327.6137 | 0.079632 | 0 | 0 | 0.15926 | 327.7864 | 0.080007 | 0 | 0 | 0.16001 | 328.0454 | 0.080568 | 0 | 0 | 0.16114 | 328.3045 | 0.08113 | 0 | 0 | 0.16226 | 328.5635 | 0.081692 | 0 | 0 | 0.16338 | 328.7362 | 0.082067 | 0 | 0 | 0.16413 | 328.9953 | 0.082629 | 0 | 0 | 0.16526 | 329.168 | 0.083003 | 0 | 0 | 0.16601 | 329.3407 | 0.083378 | 0 | 0 | 0.16676 | 329.5998 | 0.08394 | 0 | 0 | 0.16788 | 329.7725 | 0.084314 | 0 | 0 | 0.16863 | 330.0315 | 0.084876 | 0 | 0 | 0.16975 | 330.2042 | 0.085251 | 0 | 0 | 0.1705 | 330.4633 | 0.085813 | 0 | 0 | 0.17163 | 330.636 | 0.086187 | 0 | 0 | 0.17237 | 330.636 | 0.086187 | 0 | 0 | 0.17237
2017-03-28 06:00 | 293.8445 | 0.87583 |  | 313.8983 | 0.049883 | 0 | 0 | 0.099767 | 323.1821 | 0.07002 | 0 | 0 | 0.14004 | 330.2763 | 0.085407 | 0 | 0 | 0.17081 | 330.4515 | 0.085787 | 0 | 0 | 0.17157 | 330.7143 | 0.086357 | 0 | 0 | 0.17271 | 330.977 | 0.086927 | 0 | 0 | 0.17385 | 331.2398 | 0.087497 | 0 | 0 | 0.17499 | 331.5025 | 0.088067 | 0 | 0 | 0.17613 | 331.7653 | 0.088637 | 0 | 0 | 0.17727 | 332.028 | 0.089207 | 0 | 0 | 0.17841 | 332.2908 | 0.089777 | 0 | 0 | 0.17955 | 332.4659 | 0.090156 | 0 | 0 | 0.18031 | 332.7287 | 0.090726 | 0 | 0 | 0.18145 | 332.9914 | 0.091296 | 0 | 0 | 0.18259 | 333.2542 | 0.091866 | 0 | 0 | 0.18373 | 333.4293 | 0.092246 | 0 | 0 | 0.18449 | 333.6921 | 0.092816 | 0 | 0 | 0.18563 | 333.8673 | 0.093196 | 0 | 0 | 0.18639 | 334.0424 | 0.093576 | 0 | 0 | 0.18715 | 334.3052 | 0.094146 | 0 | 0 | 0.18829 | 334.4803 | 0.094526 | 0 | 0 | 0.18905 | 334.7431 | 0.095096 | 0 | 0 | 0.19019 | 334.9183 | 0.095476 | 0 | 0 | 0.19095 | 335.181 | 0.096045 | 0 | 0 | 0.19209 | 335.3562 | 0.096425 | 0 | 0 | 0.19285 | 335.3562 | 0.096425 | 0 | 0 | 0.19285
2017-03-28 07:00 | 299.8716 | 0.8938 |  | 320.3367 | 0.063848 | 0 | 0 | 0.1277 | 329.811 | 0.084398 | 0 | 0 | 0.1688 | 337.0507 | 0.1001 | 0 | 0 | 0.2002 | 337.2295 | 0.10049 | 0 | 0 | 0.20098 | 337.4976 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.20214 | 337.7658 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.2033 | 338.0339 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20447 | 338.3021 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20563 | 338.5702 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.20679 | 338.8383 | 0.10398 | 0 | 0 | 0.20796 | 339.1065 | 0.10456 | 0 | 0 | 0.20912 | 339.2852 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.2099 | 339.5534 | 0.10553 | 0 | 0 | 0.21106 | 339.8215 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.21222 | 340.0897 | 0.10669 | 0 | 0 | 0.21338 | 340.2684 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.21416 | 340.5366 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.21532 | 340.7153 | 0.10805 | 0 | 0 | 0.2161 | 340.8941 | 0.10844 | 0 | 0 | 0.21687 | 341.1622 | 0.10902 | 0 | 0 | 0.21804 | 341.341 | 0.10941 | 0 | 0 | 0.21881 | 341.6091 | 0.10999 | 0 | 0 | 0.21998 | 341.7879 | 0.11038 | 0 | 0 | 0.22075 | 342.056 | 0.11096 | 0 | 0 | 0.22191 | 342.2348 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.22269 | 342.2348 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.22269
2017-03-28 08:00 | 295.3109 | 0.8802 |  | 315.4648 | 0.053281 | 0 | 0 | 0.10656 | 324.7949 | 0.073518 | 0 | 0 | 0.14704 | 331.9246 | 0.088982 | 0 | 0 | 0.17796 | 332.1006 | 0.089364 | 0 | 0 | 0.17873 | 332.3647 | 0.089937 | 0 | 0 | 0.17987 | 332.6288 | 0.09051 | 0 | 0 | 0.18102 | 332.8928 | 0.091082 | 0 | 0 | 0.18216 | 333.1569 | 0.091655 | 0 | 0 | 0.18331 | 333.4209 | 0.092228 | 0 | 0 | 0.18446 | 333.685 | 0.092801 | 0 | 0 | 0.1856 | 333.9491 | 0.093373 | 0 | 0 | 0.18675 | 334.1251 | 0.093755 | 0 | 0 | 0.18751 | 334.3892 | 0.094328 | 0 | 0 | 0.18866 | 334.6532 | 0.094901 | 0 | 0 | 0.1898 | 334.9173 | 0.095473 | 0 | 0 | 0.19095 | 335.0933 | 0.095855 | 0 | 0 | 0.19171 | 335.3574 | 0.096428 | 0 | 0 | 0.19286 | 335.5334 | 0.09681 | 0 | 0 | 0.19362 | 335.7095 | 0.097192 | 0 | 0 | 0.19438 | 335.9735 | 0.097764 | 0 | 0 | 0.19553 | 336.1496 | 0.098146 | 0 | 0 | 0.19629 | 336.4136 | 0.098719 | 0 | 0 | 0.19744 | 336.5897 | 0.099101 | 0 | 0 | 0.1982 | 336.8537 | 0.099674 | 0 | 0 | 0.19935 | 337.0298 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20011 | 337.0298 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20011
2017-03-28 09:00 | 298.6932 | 0.89028 |  | 319.0779 | 0.061118 | 0 | 0 | 0.12224 | 328.5149 | 0.081587 | 0 | 0 | 0.16317 | 335.7262 | 0.097228 | 0 | 0 | 0.19446 | 335.9043 | 0.097614 | 0 | 0 | 0.19523 | 336.1713 | 0.098194 | 0 | 0 | 0.19639 | 336.4384 | 0.098773 | 0 | 0 | 0.19755 | 336.7055 | 0.099352 | 0 | 0 | 0.1987 | 336.9726 | 0.099931 | 0 | 0 | 0.19986 | 337.2397 | 0.10051 | 0 | 0 | 0.20102 | 337.5068 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20218 | 337.7739 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.20334 | 337.9519 | 0.10206 | 0 | 0 | 0.20411 | 338.219 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20527 | 338.4861 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20643 | 338.7532 | 0.10379 | 0 | 0 | 0.20759 | 338.9312 | 0.10418 | 0 | 0 | 0.20836 | 339.1983 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20952 | 339.3764 | 0.10515 | 0 | 0 | 0.21029 | 339.5544 | 0.10553 | 0 | 0 | 0.21106 | 339.8215 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.21222 | 339.9996 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.21299 | 340.2667 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.21415 | 340.4447 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.21492 | 340.7118 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21608 | 340.8899 | 0.10843 | 0 | 0 | 0.21686 | 340.8899 | 0.10843 | 0 | 0 | 0.21686
2017-03-28 10:00 | 298.0015 | 0.88822 |  | 318.339 | 0.059515 | 0 | 0 | 0.11903 | 327.7542 | 0.079937 | 0 | 0 | 0.15987 | 334.9488 | 0.095542 | 0 | 0 | 0.19108 | 335.1265 | 0.095927 | 0 | 0 | 0.19185 | 335.3929 | 0.096505 | 0 | 0 | 0.19301 | 335.6594 | 0.097083 | 0 | 0 | 0.19417 | 335.9259 | 0.097661 | 0 | 0 | 0.19532 | 336.1923 | 0.098239 | 0 | 0 | 0.19648 | 336.4588 | 0.098817 | 0 | 0 | 0.19763 | 336.7253 | 0.099395 | 0 | 0 | 0.19879 | 336.9917 | 0.099973 | 0 | 0 | 0.19995 | 337.1694 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20072 | 337.4358 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20187 | 337.7023 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20303 | 337.9688 | 0.10209 | 0 | 0 | 0.20418 | 338.1464 | 0.10248 | 0 | 0 | 0.20495 | 338.4129 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.20611 | 338.5905 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.20688 | 338.7682 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.20765 | 339.0346 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.20881 | 339.2123 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.20958 | 339.4787 | 0.10537 | 0 | 0 | 0.21073 | 339.6564 | 0.10575 | 0 | 0 | 0.21151 | 339.9229 | 0.10633 | 0 | 0 | 0.21266 | 340.1005 | 0.10672 | 0 | 0 | 0.21343 | 340.1005 | 0.10672 | 0 | 0 | 0.21343
2017-03-28 11:00 | 266.0707 | 0.79305 |  | 284.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.6354 | 0.0037641 | 0 | 0 | 0.0075282 | 299.0591 | 0.017697 | 0 | 0 | 0.035394 | 299.2177 | 0.018041 | 0 | 0 | 0.036082 | 299.4556 | 0.018557 | 0 | 0 | 0.037114 | 299.6936 | 0.019073 | 0 | 0 | 0.038146 | 299.9315 | 0.019589 | 0 | 0 | 0.039179 | 300.1694 | 0.020105 | 0 | 0 | 0.040211 | 300.4073 | 0.020621 | 0 | 0 | 0.041243 | 300.6452 | 0.021137 | 0 | 0 | 0.042275 | 300.8831 | 0.021653 | 0 | 0 | 0.043307 | 301.0417 | 0.021997 | 0 | 0 | 0.043995 | 301.2797 | 0.022513 | 0 | 0 | 0.045027 | 301.5176 | 0.02303 | 0 | 0 | 0.046059 | 301.7555 | 0.023546 | 0 | 0 | 0.047091 | 301.9141 | 0.02389 | 0 | 0 | 0.047779 | 302.152 | 0.024406 | 0 | 0 | 0.048811 | 302.3106 | 0.02475 | 0 | 0 | 0.049499 | 302.4692 | 0.025094 | 0 | 0 | 0.050187 | 302.7071 | 0.02561 | 0 | 0 | 0.051219 | 302.8658 | 0.025954 | 0 | 0 | 0.051907 | 303.1037 | 0.02647 | 0 | 0 | 0.05294 | 303.2623 | 0.026814 | 0 | 0 | 0.053628 | 303.5002 | 0.02733 | 0 | 0 | 0.05466 | 303.6588 | 0.027674 | 0 | 0 | 0.055348 | 303.6588 | 0.027674 | 0 | 0 | 0.055348
2017-03-28 12:00 | 256.3628 | 0.76411 |  | 273.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1276 | 0.00049359 | 0 | 0 | 0.00098719 | 291.2804 | 0.00082507 | 0 | 0 | 0.0016501 | 291.4332 | 0.0011565 | 0 | 0 | 0.0023131 | 291.6624 | 0.0016537 | 0 | 0 | 0.0033075 | 291.8153 | 0.0019852 | 0 | 0 | 0.0039704 | 292.0445 | 0.0024824 | 0 | 0 | 0.0049649 | 292.1973 | 0.0028139 | 0 | 0 | 0.0056278 | 292.4266 | 0.0033111 | 0 | 0 | 0.0066222 | 292.5794 | 0.0036426 | 0 | 0 | 0.0072852 | 292.5794 | 0.0036426 | 0 | 0 | 0.0072852
2017-03-28 13:00 | 247.0018 | 0.73621 |  | 263.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.896 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-28 14:00 | 264.8632 | 0.78945 |  | 282.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.3074 | 0.00088361 | 0 | 0 | 0.0017672 | 297.7019 | 0.014753 | 0 | 0 | 0.029507 | 297.8598 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.030192 | 298.0967 | 0.01561 | 0 | 0 | 0.031219 | 298.3335 | 0.016123 | 0 | 0 | 0.032247 | 298.5703 | 0.016637 | 0 | 0 | 0.033274 | 298.8072 | 0.017151 | 0 | 0 | 0.034301 | 299.044 | 0.017664 | 0 | 0 | 0.035329 | 299.2808 | 0.018178 | 0 | 0 | 0.036356 | 299.5177 | 0.018692 | 0 | 0 | 0.037383 | 299.6756 | 0.019034 | 0 | 0 | 0.038068 | 299.9124 | 0.019548 | 0 | 0 | 0.039096 | 300.1492 | 0.020062 | 0 | 0 | 0.040123 | 300.3861 | 0.020575 | 0 | 0 | 0.041151 | 300.544 | 0.020918 | 0 | 0 | 0.041835 | 300.7808 | 0.021431 | 0 | 0 | 0.042863 | 300.9387 | 0.021774 | 0 | 0 | 0.043548 | 301.0966 | 0.022116 | 0 | 0 | 0.044233 | 301.3334 | 0.02263 | 0 | 0 | 0.04526 | 301.4913 | 0.022973 | 0 | 0 | 0.045945 | 301.7281 | 0.023486 | 0 | 0 | 0.046972 | 301.886 | 0.023829 | 0 | 0 | 0.047657 | 302.1229 | 0.024342 | 0 | 0 | 0.048685 | 302.2808 | 0.024685 | 0 | 0 | 0.04937 | 302.2808 | 0.024685 | 0 | 0 | 0.04937
2017-03-28 15:00 | 286.9931 | 0.85541 |  | 306.5793 | 0.034008 | 0 | 0 | 0.068017 | 315.6467 | 0.053676 | 0 | 0 | 0.10735 | 322.5755 | 0.068704 | 0 | 0 | 0.13741 | 322.7466 | 0.069075 | 0 | 0 | 0.13815 | 323.0032 | 0.069632 | 0 | 0 | 0.13926 | 323.2598 | 0.070188 | 0 | 0 | 0.14038 | 323.5165 | 0.070745 | 0 | 0 | 0.14149 | 323.7731 | 0.071302 | 0 | 0 | 0.1426 | 324.0297 | 0.071858 | 0 | 0 | 0.14372 | 324.2863 | 0.072415 | 0 | 0 | 0.14483 | 324.543 | 0.072972 | 0 | 0 | 0.14594 | 324.714 | 0.073343 | 0 | 0 | 0.14669 | 324.9707 | 0.073899 | 0 | 0 | 0.1478 | 325.2273 | 0.074456 | 0 | 0 | 0.14891 | 325.4839 | 0.075013 | 0 | 0 | 0.15003 | 325.655 | 0.075384 | 0 | 0 | 0.15077 | 325.9116 | 0.07594 | 0 | 0 | 0.15188 | 326.0827 | 0.076311 | 0 | 0 | 0.15262 | 326.2538 | 0.076682 | 0 | 0 | 0.15336 | 326.5104 | 0.077239 | 0 | 0 | 0.15448 | 326.6815 | 0.07761 | 0 | 0 | 0.15522 | 326.9381 | 0.078167 | 0 | 0 | 0.15633 | 327.1092 | 0.078538 | 0 | 0 | 0.15708 | 327.3658 | 0.079094 | 0 | 0 | 0.15819 | 327.5369 | 0.079465 | 0 | 0 | 0.15893 | 327.5369 | 0.079465 | 0 | 0 | 0.15893
2017-03-28 16:00 | 275.7306 | 0.82184 |  | 294.5482 | 0.007913 | 0 | 0 | 0.015826 | 303.2597 | 0.026808 | 0 | 0 | 0.053617 | 309.9167 | 0.041247 | 0 | 0 | 0.082494 | 310.081 | 0.041604 | 0 | 0 | 0.083207 | 310.3276 | 0.042138 | 0 | 0 | 0.084277 | 310.5741 | 0.042673 | 0 | 0 | 0.085346 | 310.8207 | 0.043208 | 0 | 0 | 0.086416 | 311.0672 | 0.043743 | 0 | 0 | 0.087485 | 311.3138 | 0.044277 | 0 | 0 | 0.088555 | 311.5603 | 0.044812 | 0 | 0 | 0.089625 | 311.8069 | 0.045347 | 0 | 0 | 0.090694 | 311.9713 | 0.045704 | 0 | 0 | 0.091407 | 312.2178 | 0.046238 | 0 | 0 | 0.092477 | 312.4644 | 0.046773 | 0 | 0 | 0.093546 | 312.7109 | 0.047308 | 0 | 0 | 0.094616 | 312.8753 | 0.047664 | 0 | 0 | 0.095329 | 313.1218 | 0.048199 | 0 | 0 | 0.096398 | 313.2862 | 0.048556 | 0 | 0 | 0.097111 | 313.4506 | 0.048912 | 0 | 0 | 0.097824 | 313.6971 | 0.049447 | 0 | 0 | 0.098894 | 313.8615 | 0.049803 | 0 | 0 | 0.099607 | 314.108 | 0.050338 | 0 | 0 | 0.10068 | 314.2724 | 0.050695 | 0 | 0 | 0.10139 | 314.519 | 0.05123 | 0 | 0 | 0.10246 | 314.6833 | 0.051586 | 0 | 0 | 0.10317 | 314.6833 | 0.051586 | 0 | 0 | 0.10317
2017-03-28 17:00 | 282.9689 | 0.84342 |  | 302.2806 | 0.024684 | 0 | 0 | 0.049369 | 311.2208 | 0.044076 | 0 | 0 | 0.088152 | 318.0524 | 0.058894 | 0 | 0 | 0.11779 | 318.2211 | 0.05926 | 0 | 0 | 0.11852 | 318.4742 | 0.059808 | 0 | 0 | 0.11962 | 318.7272 | 0.060357 | 0 | 0 | 0.12071 | 318.9802 | 0.060906 | 0 | 0 | 0.12181 | 319.2332 | 0.061455 | 0 | 0 | 0.12291 | 319.4863 | 0.062004 | 0 | 0 | 0.12401 | 319.7393 | 0.062552 | 0 | 0 | 0.1251 | 319.9923 | 0.063101 | 0 | 0 | 0.1262 | 320.161 | 0.063467 | 0 | 0 | 0.12693 | 320.414 | 0.064016 | 0 | 0 | 0.12803 | 320.667 | 0.064565 | 0 | 0 | 0.12913 | 320.9201 | 0.065114 | 0 | 0 | 0.13023 | 321.0887 | 0.065479 | 0 | 0 | 0.13096 | 321.3418 | 0.066028 | 0 | 0 | 0.13206 | 321.5105 | 0.066394 | 0 | 0 | 0.13279 | 321.6791 | 0.06676 | 0 | 0 | 0.13352 | 321.9322 | 0.067309 | 0 | 0 | 0.13462 | 322.1008 | 0.067675 | 0 | 0 | 0.13535 | 322.3539 | 0.068223 | 0 | 0 | 0.13645 | 322.5226 | 0.068589 | 0 | 0 | 0.13718 | 322.7756 | 0.069138 | 0 | 0 | 0.13828 | 322.9443 | 0.069504 | 0 | 0 | 0.13901 | 322.9443 | 0.069504 | 0 | 0 | 0.13901
2017-03-28 18:00 | 286.5901 | 0.85421 |  | 306.1488 | 0.033075 | 0 | 0 | 0.066149 | 315.2034 | 0.052714 | 0 | 0 | 0.10543 | 322.1225 | 0.067722 | 0 | 0 | 0.13544 | 322.2934 | 0.068092 | 0 | 0 | 0.13618 | 322.5497 | 0.068648 | 0 | 0 | 0.1373 | 322.8059 | 0.069204 | 0 | 0 | 0.13841 | 323.0622 | 0.06976 | 0 | 0 | 0.13952 | 323.3184 | 0.070316 | 0 | 0 | 0.14063 | 323.5747 | 0.070871 | 0 | 0 | 0.14174 | 323.831 | 0.071427 | 0 | 0 | 0.14285 | 324.0872 | 0.071983 | 0 | 0 | 0.14397 | 324.2581 | 0.072354 | 0 | 0 | 0.14471 | 324.5143 | 0.072909 | 0 | 0 | 0.14582 | 324.7706 | 0.073465 | 0 | 0 | 0.14693 | 325.0269 | 0.074021 | 0 | 0 | 0.14804 | 325.1977 | 0.074392 | 0 | 0 | 0.14878 | 325.454 | 0.074948 | 0 | 0 | 0.1499 | 325.6248 | 0.075318 | 0 | 0 | 0.15064 | 325.7956 | 0.075689 | 0 | 0 | 0.15138 | 326.0519 | 0.076244 | 0 | 0 | 0.15249 | 326.2228 | 0.076615 | 0 | 0 | 0.15323 | 326.479 | 0.077171 | 0 | 0 | 0.15434 | 326.6499 | 0.077541 | 0 | 0 | 0.15508 | 326.9061 | 0.078097 | 0 | 0 | 0.15619 | 327.077 | 0.078468 | 0 | 0 | 0.15694 | 327.077 | 0.078468 | 0 | 0 | 0.15694
2017-03-28 19:00 | 280.2068 | 0.83518 |  | 299.3299 | 0.018284 | 0 | 0 | 0.036569 | 308.1828 | 0.037487 | 0 | 0 | 0.074973 | 314.9478 | 0.05216 | 0 | 0 | 0.10432 | 315.1149 | 0.052522 | 0 | 0 | 0.10504 | 315.3654 | 0.053066 | 0 | 0 | 0.10613 | 315.616 | 0.053609 | 0 | 0 | 0.10722 | 315.8665 | 0.054152 | 0 | 0 | 0.1083 | 316.1171 | 0.054696 | 0 | 0 | 0.10939 | 316.3677 | 0.055239 | 0 | 0 | 0.11048 | 316.6182 | 0.055783 | 0 | 0 | 0.11157 | 316.8688 | 0.056326 | 0 | 0 | 0.11265 | 317.0358 | 0.056689 | 0 | 0 | 0.11338 | 317.2864 | 0.057232 | 0 | 0 | 0.11446 | 317.5369 | 0.057775 | 0 | 0 | 0.11555 | 317.7875 | 0.058319 | 0 | 0 | 0.11664 | 317.9545 | 0.058681 | 0 | 0 | 0.11736 | 318.2051 | 0.059225 | 0 | 0 | 0.11845 | 318.3721 | 0.059587 | 0 | 0 | 0.11917 | 318.5391 | 0.059949 | 0 | 0 | 0.1199 | 318.7897 | 0.060493 | 0 | 0 | 0.12099 | 318.9567 | 0.060855 | 0 | 0 | 0.12171 | 319.2073 | 0.061398 | 0 | 0 | 0.1228 | 319.3743 | 0.061761 | 0 | 0 | 0.12352 | 319.6249 | 0.062304 | 0 | 0 | 0.12461 | 319.7919 | 0.062667 | 0 | 0 | 0.12533 | 319.7919 | 0.062667 | 0 | 0 | 0.12533
2017-03-28 20:00 | 278.7592 | 0.83087 |  | 297.7835 | 0.01493 | 0 | 0 | 0.029861 | 306.5907 | 0.034033 | 0 | 0 | 0.068066 | 313.3208 | 0.048631 | 0 | 0 | 0.097261 | 313.487 | 0.048991 | 0 | 0 | 0.097982 | 313.7362 | 0.049532 | 0 | 0 | 0.099064 | 313.9855 | 0.050072 | 0 | 0 | 0.10014 | 314.2347 | 0.050613 | 0 | 0 | 0.10123 | 314.484 | 0.051154 | 0 | 0 | 0.10231 | 314.7333 | 0.051694 | 0 | 0 | 0.10339 | 314.9825 | 0.052235 | 0 | 0 | 0.10447 | 315.2318 | 0.052776 | 0 | 0 | 0.10555 | 315.398 | 0.053136 | 0 | 0 | 0.10627 | 315.6472 | 0.053677 | 0 | 0 | 0.10735 | 315.8965 | 0.054217 | 0 | 0 | 0.10843 | 316.1457 | 0.054758 | 0 | 0 | 0.10952 | 316.3119 | 0.055118 | 0 | 0 | 0.11024 | 316.5612 | 0.055659 | 0 | 0 | 0.11132 | 316.7273 | 0.05602 | 0 | 0 | 0.11204 | 316.8935 | 0.05638 | 0 | 0 | 0.11276 | 317.1428 | 0.056921 | 0 | 0 | 0.11384 | 317.309 | 0.057281 | 0 | 0 | 0.11456 | 317.5582 | 0.057822 | 0 | 0 | 0.11564 | 317.7244 | 0.058182 | 0 | 0 | 0.11636 | 317.9737 | 0.058723 | 0 | 0 | 0.11745 | 318.1398 | 0.059083 | 0 | 0 | 0.11817 | 318.1398 | 0.059083 | 0 | 0 | 0.11817
2017-03-28 21:00 | 286.5006 | 0.85394 |  | 306.0532 | 0.032867 | 0 | 0 | 0.065735 | 315.105 | 0.052501 | 0 | 0 | 0.105 | 322.0219 | 0.067503 | 0 | 0 | 0.13501 | 322.1927 | 0.067874 | 0 | 0 | 0.13575 | 322.4489 | 0.06843 | 0 | 0 | 0.13686 | 322.7051 | 0.068985 | 0 | 0 | 0.13797 | 322.9613 | 0.069541 | 0 | 0 | 0.13908 | 323.2174 | 0.070097 | 0 | 0 | 0.14019 | 323.4736 | 0.070652 | 0 | 0 | 0.1413 | 323.7298 | 0.071208 | 0 | 0 | 0.14242 | 323.986 | 0.071764 | 0 | 0 | 0.14353 | 324.1568 | 0.072134 | 0 | 0 | 0.14427 | 324.413 | 0.07269 | 0 | 0 | 0.14538 | 324.6691 | 0.073245 | 0 | 0 | 0.14649 | 324.9253 | 0.073801 | 0 | 0 | 0.1476 | 325.0961 | 0.074171 | 0 | 0 | 0.14834 | 325.3523 | 0.074727 | 0 | 0 | 0.14945 | 325.5231 | 0.075097 | 0 | 0 | 0.15019 | 325.6939 | 0.075468 | 0 | 0 | 0.15094 | 325.9501 | 0.076024 | 0 | 0 | 0.15205 | 326.1209 | 0.076394 | 0 | 0 | 0.15279 | 326.377 | 0.07695 | 0 | 0 | 0.1539 | 326.5478 | 0.07732 | 0 | 0 | 0.15464 | 326.804 | 0.077876 | 0 | 0 | 0.15575 | 326.9748 | 0.078246 | 0 | 0 | 0.15649 | 326.9748 | 0.078246 | 0 | 0 | 0.15649
2017-03-28 22:00 | 283.9521 | 0.84635 |  | 303.3308 | 0.026962 | 0 | 0 | 0.053925 | 312.3021 | 0.046421 | 0 | 0 | 0.092842 | 319.1575 | 0.061291 | 0 | 0 | 0.12258 | 319.3268 | 0.061658 | 0 | 0 | 0.12332 | 319.5807 | 0.062208 | 0 | 0 | 0.12442 | 319.8346 | 0.062759 | 0 | 0 | 0.12552 | 320.0885 | 0.06331 | 0 | 0 | 0.12662 | 320.3424 | 0.063861 | 0 | 0 | 0.12772 | 320.5963 | 0.064411 | 0 | 0 | 0.12882 | 320.8502 | 0.064962 | 0 | 0 | 0.12992 | 321.1041 | 0.065513 | 0 | 0 | 0.13103 | 321.2734 | 0.06588 | 0 | 0 | 0.13176 | 321.5273 | 0.066431 | 0 | 0 | 0.13286 | 321.7812 | 0.066981 | 0 | 0 | 0.13396 | 322.0351 | 0.067532 | 0 | 0 | 0.13506 | 322.2044 | 0.067899 | 0 | 0 | 0.1358 | 322.4583 | 0.06845 | 0 | 0 | 0.1369 | 322.6275 | 0.068817 | 0 | 0 | 0.13763 | 322.7968 | 0.069184 | 0 | 0 | 0.13837 | 323.0507 | 0.069735 | 0 | 0 | 0.13947 | 323.22 | 0.070102 | 0 | 0 | 0.1402 | 323.4739 | 0.070653 | 0 | 0 | 0.14131 | 323.6432 | 0.07102 | 0 | 0 | 0.14204 | 323.8971 | 0.071571 | 0 | 0 | 0.14314 | 324.0663 | 0.071938 | 0 | 0 | 0.14388 | 324.0663 | 0.071938 | 0 | 0 | 0.14388
2017-03-28 23:00 | 283.366 | 0.8446 |  | 302.7047 | 0.025604 | 0 | 0 | 0.051209 | 311.6575 | 0.045023 | 0 | 0 | 0.090046 | 318.4987 | 0.059862 | 0 | 0 | 0.11972 | 318.6677 | 0.060228 | 0 | 0 | 0.12046 | 318.921 | 0.060778 | 0 | 0 | 0.12156 | 319.1744 | 0.061327 | 0 | 0 | 0.12265 | 319.4278 | 0.061877 | 0 | 0 | 0.12375 | 319.6812 | 0.062426 | 0 | 0 | 0.12485 | 319.9346 | 0.062976 | 0 | 0 | 0.12595 | 320.1879 | 0.063526 | 0 | 0 | 0.12705 | 320.4413 | 0.064075 | 0 | 0 | 0.12815 | 320.6102 | 0.064442 | 0 | 0 | 0.12888 | 320.8636 | 0.064991 | 0 | 0 | 0.12998 | 321.117 | 0.065541 | 0 | 0 | 0.13108 | 321.3704 | 0.06609 | 0 | 0 | 0.13218 | 321.5393 | 0.066457 | 0 | 0 | 0.13291 | 321.7927 | 0.067006 | 0 | 0 | 0.13401 | 321.9616 | 0.067373 | 0 | 0 | 0.13475 | 322.1305 | 0.067739 | 0 | 0 | 0.13548 | 322.3839 | 0.068289 | 0 | 0 | 0.13658 | 322.5528 | 0.068655 | 0 | 0 | 0.13731 | 322.8062 | 0.069205 | 0 | 0 | 0.13841 | 322.9751 | 0.069571 | 0 | 0 | 0.13914 | 323.2285 | 0.070121 | 0 | 0 | 0.14024 | 323.3974 | 0.070487 | 0 | 0 | 0.14097 | 323.3974 | 0.070487 | 0 | 0 | 0.14097
2017-03-29 | 290.3029 | 0.86528 |  | 310.115 | 0.041677 | 0 | 0 | 0.083355 | 319.287 | 0.061571 | 0 | 0 | 0.12314 | 326.2957 | 0.076773 | 0 | 0 | 0.15355 | 326.4688 | 0.077149 | 0 | 0 | 0.1543 | 326.7284 | 0.077712 | 0 | 0 | 0.15542 | 326.9879 | 0.078275 | 0 | 0 | 0.15655 | 327.2475 | 0.078838 | 0 | 0 | 0.15768 | 327.5071 | 0.079401 | 0 | 0 | 0.1588 | 327.7667 | 0.079964 | 0 | 0 | 0.15993 | 328.0263 | 0.080527 | 0 | 0 | 0.16105 | 328.2859 | 0.08109 | 0 | 0 | 0.16218 | 328.4589 | 0.081465 | 0 | 0 | 0.16293 | 328.7185 | 0.082028 | 0 | 0 | 0.16406 | 328.9781 | 0.082591 | 0 | 0 | 0.16518 | 329.2377 | 0.083154 | 0 | 0 | 0.16631 | 329.4107 | 0.08353 | 0 | 0 | 0.16706 | 329.6703 | 0.084093 | 0 | 0 | 0.16819 | 329.8433 | 0.084468 | 0 | 0 | 0.16894 | 330.0164 | 0.084843 | 0 | 0 | 0.16969 | 330.276 | 0.085407 | 0 | 0 | 0.17081 | 330.449 | 0.085782 | 0 | 0 | 0.17156 | 330.7086 | 0.086345 | 0 | 0 | 0.17269 | 330.8817 | 0.08672 | 0 | 0 | 0.17344 | 331.1413 | 0.087283 | 0 | 0 | 0.17457 | 331.3143 | 0.087659 | 0 | 0 | 0.17532 | 331.3143 | 0.087659 | 0 | 0 | 0.17532
2017-03-29 01:00 | 293.5514 | 0.87496 |  | 313.5852 | 0.049204 | 0 | 0 | 0.098408 | 322.8597 | 0.069321 | 0 | 0 | 0.13864 | 329.9469 | 0.084693 | 0 | 0 | 0.16939 | 330.1219 | 0.085072 | 0 | 0 | 0.17014 | 330.3844 | 0.085642 | 0 | 0 | 0.17128 | 330.6469 | 0.086211 | 0 | 0 | 0.17242 | 330.9093 | 0.08678 | 0 | 0 | 0.17356 | 331.1718 | 0.08735 | 0 | 0 | 0.1747 | 331.4343 | 0.087919 | 0 | 0 | 0.17584 | 331.6968 | 0.088488 | 0 | 0 | 0.17698 | 331.9593 | 0.089058 | 0 | 0 | 0.17812 | 332.1343 | 0.089437 | 0 | 0 | 0.17887 | 332.3968 | 0.090007 | 0 | 0 | 0.18001 | 332.6593 | 0.090576 | 0 | 0 | 0.18115 | 332.9218 | 0.091145 | 0 | 0 | 0.18229 | 333.0967 | 0.091525 | 0 | 0 | 0.18305 | 333.3592 | 0.092094 | 0 | 0 | 0.18419 | 333.5342 | 0.092474 | 0 | 0 | 0.18495 | 333.7092 | 0.092853 | 0 | 0 | 0.18571 | 333.9717 | 0.093423 | 0 | 0 | 0.18685 | 334.1467 | 0.093802 | 0 | 0 | 0.1876 | 334.4092 | 0.094371 | 0 | 0 | 0.18874 | 334.5842 | 0.094751 | 0 | 0 | 0.1895 | 334.8467 | 0.09532 | 0 | 0 | 0.19064 | 335.0217 | 0.0957 | 0 | 0 | 0.1914 | 335.0217 | 0.0957 | 0 | 0 | 0.1914
2017-03-29 02:00 | 294.8707 | 0.87889 |  | 314.9946 | 0.052261 | 0 | 0 | 0.10452 | 324.3108 | 0.072468 | 0 | 0 | 0.14494 | 331.4298 | 0.087909 | 0 | 0 | 0.17582 | 331.6056 | 0.088291 | 0 | 0 | 0.17658 | 331.8693 | 0.088862 | 0 | 0 | 0.17772 | 332.133 | 0.089434 | 0 | 0 | 0.17887 | 332.3966 | 0.090006 | 0 | 0 | 0.18001 | 332.6603 | 0.090578 | 0 | 0 | 0.18116 | 332.924 | 0.09115 | 0 | 0 | 0.1823 | 333.1876 | 0.091722 | 0 | 0 | 0.18344 | 333.4513 | 0.092294 | 0 | 0 | 0.18459 | 333.6271 | 0.092675 | 0 | 0 | 0.18535 | 333.8907 | 0.093247 | 0 | 0 | 0.18649 | 334.1544 | 0.093819 | 0 | 0 | 0.18764 | 334.4181 | 0.094391 | 0 | 0 | 0.18878 | 334.5939 | 0.094772 | 0 | 0 | 0.18954 | 334.8575 | 0.095344 | 0 | 0 | 0.19069 | 335.0333 | 0.095725 | 0 | 0 | 0.19145 | 335.2091 | 0.096106 | 0 | 0 | 0.19221 | 335.4727 | 0.096678 | 0 | 0 | 0.19336 | 335.6485 | 0.09706 | 0 | 0 | 0.19412 | 335.9122 | 0.097631 | 0 | 0 | 0.19526 | 336.088 | 0.098013 | 0 | 0 | 0.19603 | 336.3516 | 0.098585 | 0 | 0 | 0.19717 | 336.5274 | 0.098966 | 0 | 0 | 0.19793 | 336.5274 | 0.098966 | 0 | 0 | 0.19793
2017-03-29 03:00 | 295.9003 | 0.88196 |  | 316.0944 | 0.054647 | 0 | 0 | 0.10929 | 325.4432 | 0.074924 | 0 | 0 | 0.14985 | 332.5871 | 0.090419 | 0 | 0 | 0.18084 | 332.7635 | 0.090802 | 0 | 0 | 0.1816 | 333.028 | 0.091376 | 0 | 0 | 0.18275 | 333.2926 | 0.09195 | 0 | 0 | 0.1839 | 333.5572 | 0.092524 | 0 | 0 | 0.18505 | 333.8218 | 0.093097 | 0 | 0 | 0.18619 | 334.0864 | 0.093671 | 0 | 0 | 0.18734 | 334.351 | 0.094245 | 0 | 0 | 0.18849 | 334.6156 | 0.094819 | 0 | 0 | 0.18964 | 334.792 | 0.095202 | 0 | 0 | 0.1904 | 335.0566 | 0.095776 | 0 | 0 | 0.19155 | 335.3211 | 0.096349 | 0 | 0 | 0.1927 | 335.5857 | 0.096923 | 0 | 0 | 0.19385 | 335.7621 | 0.097306 | 0 | 0 | 0.19461 | 336.0267 | 0.09788 | 0 | 0 | 0.19576 | 336.2031 | 0.098262 | 0 | 0 | 0.19652 | 336.3795 | 0.098645 | 0 | 0 | 0.19729 | 336.6441 | 0.099219 | 0 | 0 | 0.19844 | 336.8205 | 0.099601 | 0 | 0 | 0.1992 | 337.0851 | 0.10018 | 0 | 0 | 0.20035 | 337.2615 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20112 | 337.526 | 0.10113 | 0 | 0 | 0.20226 | 337.7024 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20303 | 337.7024 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20303
2017-03-29 04:00 | 287.128 | 0.85581 |  | 306.7234 | 0.034321 | 0 | 0 | 0.068642 | 315.795 | 0.053997 | 0 | 0 | 0.10799 | 322.7271 | 0.069033 | 0 | 0 | 0.13807 | 322.8983 | 0.069404 | 0 | 0 | 0.13881 | 323.155 | 0.069961 | 0 | 0 | 0.13992 | 323.4118 | 0.070518 | 0 | 0 | 0.14104 | 323.6685 | 0.071075 | 0 | 0 | 0.14215 | 323.9253 | 0.071632 | 0 | 0 | 0.14326 | 324.182 | 0.072189 | 0 | 0 | 0.14438 | 324.4388 | 0.072746 | 0 | 0 | 0.14549 | 324.6955 | 0.073302 | 0 | 0 | 0.1466 | 324.8667 | 0.073674 | 0 | 0 | 0.14735 | 325.1234 | 0.074231 | 0 | 0 | 0.14846 | 325.3801 | 0.074787 | 0 | 0 | 0.14957 | 325.6369 | 0.075344 | 0 | 0 | 0.15069 | 325.8081 | 0.075716 | 0 | 0 | 0.15143 | 326.0648 | 0.076272 | 0 | 0 | 0.15254 | 326.236 | 0.076644 | 0 | 0 | 0.15329 | 326.4071 | 0.077015 | 0 | 0 | 0.15403 | 326.6639 | 0.077572 | 0 | 0 | 0.15514 | 326.835 | 0.077943 | 0 | 0 | 0.15589 | 327.0918 | 0.0785 | 0 | 0 | 0.157 | 327.2629 | 0.078871 | 0 | 0 | 0.15774 | 327.5197 | 0.079428 | 0 | 0 | 0.15886 | 327.6908 | 0.079799 | 0 | 0 | 0.1596 | 327.6908 | 0.079799 | 0 | 0 | 0.1596
2017-03-29 05:00 | 292.1602 | 0.87081 |  | 312.099 | 0.045981 | 0 | 0 | 0.091961 | 321.3297 | 0.066002 | 0 | 0 | 0.132 | 328.3832 | 0.081301 | 0 | 0 | 0.1626 | 328.5574 | 0.081679 | 0 | 0 | 0.16336 | 328.8186 | 0.082246 | 0 | 0 | 0.16449 | 329.0799 | 0.082812 | 0 | 0 | 0.16562 | 329.3411 | 0.083379 | 0 | 0 | 0.16676 | 329.6024 | 0.083945 | 0 | 0 | 0.16789 | 329.8636 | 0.084512 | 0 | 0 | 0.16902 | 330.1249 | 0.085079 | 0 | 0 | 0.17016 | 330.3861 | 0.085645 | 0 | 0 | 0.17129 | 330.5603 | 0.086023 | 0 | 0 | 0.17205 | 330.8215 | 0.08659 | 0 | 0 | 0.17318 | 331.0827 | 0.087156 | 0 | 0 | 0.17431 | 331.344 | 0.087723 | 0 | 0 | 0.17545 | 331.5182 | 0.088101 | 0 | 0 | 0.1762 | 331.7794 | 0.088667 | 0 | 0 | 0.17733 | 331.9536 | 0.089045 | 0 | 0 | 0.17809 | 332.1277 | 0.089423 | 0 | 0 | 0.17885 | 332.389 | 0.08999 | 0 | 0 | 0.17998 | 332.5631 | 0.090367 | 0 | 0 | 0.18073 | 332.8244 | 0.090934 | 0 | 0 | 0.18187 | 332.9985 | 0.091312 | 0 | 0 | 0.18262 | 333.2598 | 0.091878 | 0 | 0 | 0.18376 | 333.4339 | 0.092256 | 0 | 0 | 0.18451 | 333.4339 | 0.092256 | 0 | 0 | 0.18451
2017-03-29 06:00 | 299.7312 | 0.89338 |  | 320.1868 | 0.063523 | 0 | 0 | 0.12705 | 329.6566 | 0.084063 | 0 | 0 | 0.16813 | 336.893 | 0.099759 | 0 | 0 | 0.19952 | 337.0716 | 0.10015 | 0 | 0 | 0.20029 | 337.3396 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.20146 | 337.6077 | 0.10131 | 0 | 0 | 0.20262 | 337.8757 | 0.10189 | 0 | 0 | 0.20378 | 338.1437 | 0.10247 | 0 | 0 | 0.20494 | 338.4117 | 0.10305 | 0 | 0 | 0.20611 | 338.6797 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20727 | 338.9477 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20843 | 339.1264 | 0.1046 | 0 | 0 | 0.20921 | 339.3944 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21037 | 339.6624 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.21153 | 339.9304 | 0.10635 | 0 | 0 | 0.21269 | 340.1091 | 0.10673 | 0 | 0 | 0.21347 | 340.3771 | 0.10732 | 0 | 0 | 0.21463 | 340.5558 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.21541 | 340.7345 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21618 | 341.0025 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21734 | 341.1812 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21812 | 341.4492 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.21928 | 341.6279 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22006 | 341.8959 | 0.11061 | 0 | 0 | 0.22122 | 342.0746 | 0.111 | 0 | 0 | 0.222 | 342.0746 | 0.111 | 0 | 0 | 0.222
2017-03-29 07:00 | 298.0304 | 0.88831 |  | 318.3699 | 0.059582 | 0 | 0 | 0.11916 | 327.786 | 0.080006 | 0 | 0 | 0.16001 | 334.9813 | 0.095612 | 0 | 0 | 0.19122 | 335.1589 | 0.095998 | 0 | 0 | 0.192 | 335.4254 | 0.096576 | 0 | 0 | 0.19315 | 335.6919 | 0.097154 | 0 | 0 | 0.19431 | 335.9584 | 0.097732 | 0 | 0 | 0.19546 | 336.2249 | 0.09831 | 0 | 0 | 0.19662 | 336.4914 | 0.098888 | 0 | 0 | 0.19778 | 336.7579 | 0.099466 | 0 | 0 | 0.19893 | 337.0244 | 0.10004 | 0 | 0 | 0.20009 | 337.202 | 0.10043 | 0 | 0 | 0.20086 | 337.4685 | 0.10101 | 0 | 0 | 0.20201 | 337.735 | 0.10159 | 0 | 0 | 0.20317 | 338.0015 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20433 | 338.1792 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 338.4457 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20625 | 338.6233 | 0.10351 | 0 | 0 | 0.20702 | 338.801 | 0.1039 | 0 | 0 | 0.20779 | 339.0675 | 0.10448 | 0 | 0 | 0.20895 | 339.2451 | 0.10486 | 0 | 0 | 0.20972 | 339.5116 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21088 | 339.6893 | 0.10582 | 0 | 0 | 0.21165 | 339.9558 | 0.1064 | 0 | 0 | 0.2128 | 340.1335 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.21357 | 340.1335 | 0.10679 | 0 | 0 | 0.21357
2017-03-29 08:00 | 295.5469 | 0.88091 |  | 315.7169 | 0.053828 | 0 | 0 | 0.10766 | 325.0545 | 0.074081 | 0 | 0 | 0.14816 | 332.1898 | 0.089558 | 0 | 0 | 0.17912 | 332.366 | 0.08994 | 0 | 0 | 0.17988 | 332.6303 | 0.090513 | 0 | 0 | 0.18103 | 332.8945 | 0.091086 | 0 | 0 | 0.18217 | 333.1588 | 0.091659 | 0 | 0 | 0.18332 | 333.4231 | 0.092233 | 0 | 0 | 0.18447 | 333.6874 | 0.092806 | 0 | 0 | 0.18561 | 333.9516 | 0.093379 | 0 | 0 | 0.18676 | 334.2159 | 0.093952 | 0 | 0 | 0.1879 | 334.3921 | 0.094334 | 0 | 0 | 0.18867 | 334.6563 | 0.094908 | 0 | 0 | 0.18982 | 334.9206 | 0.095481 | 0 | 0 | 0.19096 | 335.1849 | 0.096054 | 0 | 0 | 0.19211 | 335.3611 | 0.096436 | 0 | 0 | 0.19287 | 335.6253 | 0.097009 | 0 | 0 | 0.19402 | 335.8015 | 0.097391 | 0 | 0 | 0.19478 | 335.9777 | 0.097774 | 0 | 0 | 0.19555 | 336.242 | 0.098347 | 0 | 0 | 0.19669 | 336.4182 | 0.098729 | 0 | 0 | 0.19746 | 336.6824 | 0.099302 | 0 | 0 | 0.1986 | 336.8586 | 0.099684 | 0 | 0 | 0.19937 | 337.1229 | 0.10026 | 0 | 0 | 0.20051 | 337.2991 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.20128 | 337.2991 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.20128
2017-03-29 09:00 | 304.0603 | 0.90628 |  | 324.8113 | 0.073554 | 0 | 0 | 0.14711 | 334.4179 | 0.09439 | 0 | 0 | 0.18878 | 341.7587 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22063 | 341.94 | 0.11071 | 0 | 0 | 0.22141 | 342.2119 | 0.1113 | 0 | 0 | 0.22259 | 342.4838 | 0.11189 | 0 | 0 | 0.22377 | 342.7556 | 0.11247 | 0 | 0 | 0.22495 | 343.0275 | 0.11306 | 0 | 0 | 0.22613 | 343.2994 | 0.11365 | 0 | 0 | 0.22731 | 343.5713 | 0.11424 | 0 | 0 | 0.22849 | 343.8432 | 0.11483 | 0 | 0 | 0.22967 | 344.0244 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23045 | 344.2963 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.23163 | 344.5682 | 0.11641 | 0 | 0 | 0.23281 | 344.8401 | 0.117 | 0 | 0 | 0.23399 | 345.0213 | 0.11739 | 0 | 0 | 0.23478 | 345.2932 | 0.11798 | 0 | 0 | 0.23596 | 345.4745 | 0.11837 | 0 | 0 | 0.23674 | 345.6557 | 0.11877 | 0 | 0 | 0.23753 | 345.9276 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.23871 | 346.1089 | 0.11975 | 0 | 0 | 0.2395 | 346.3808 | 0.12034 | 0 | 0 | 0.24068 | 346.562 | 0.12073 | 0 | 0 | 0.24146 | 346.8339 | 0.12132 | 0 | 0 | 0.24264 | 347.0152 | 0.12171 | 0 | 0 | 0.24343 | 347.0152 | 0.12171 | 0 | 0 | 0.24343
2017-03-29 10:00 | 266.8774 | 0.79545 |  | 285.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.5226 | 0.0056884 | 0 | 0 | 0.011377 | 299.9658 | 0.019664 | 0 | 0 | 0.039327 | 300.1249 | 0.020009 | 0 | 0 | 0.040017 | 300.3635 | 0.020526 | 0 | 0 | 0.041053 | 300.6021 | 0.021044 | 0 | 0 | 0.042088 | 300.8408 | 0.021562 | 0 | 0 | 0.043123 | 301.0794 | 0.022079 | 0 | 0 | 0.044158 | 301.318 | 0.022597 | 0 | 0 | 0.045193 | 301.5567 | 0.023114 | 0 | 0 | 0.046229 | 301.7953 | 0.023632 | 0 | 0 | 0.047264 | 301.9544 | 0.023977 | 0 | 0 | 0.047954 | 302.193 | 0.024495 | 0 | 0 | 0.048989 | 302.4317 | 0.025012 | 0 | 0 | 0.050024 | 302.6703 | 0.02553 | 0 | 0 | 0.05106 | 302.8294 | 0.025875 | 0 | 0 | 0.05175 | 303.068 | 0.026392 | 0 | 0 | 0.052785 | 303.2271 | 0.026738 | 0 | 0 | 0.053475 | 303.3862 | 0.027083 | 0 | 0 | 0.054165 | 303.6249 | 0.0276 | 0 | 0 | 0.0552 | 303.784 | 0.027945 | 0 | 0 | 0.055891 | 304.0226 | 0.028463 | 0 | 0 | 0.056926 | 304.1817 | 0.028808 | 0 | 0 | 0.057616 | 304.4203 | 0.029326 | 0 | 0 | 0.058651 | 304.5794 | 0.029671 | 0 | 0 | 0.059341 | 304.5794 | 0.029671 | 0 | 0 | 0.059341
2017-03-29 11:00 | 271.6657 | 0.80973 |  | 290.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.789 | 0.017111 | 0 | 0 | 0.034223 | 305.3478 | 0.031337 | 0 | 0 | 0.062675 | 305.5097 | 0.031689 | 0 | 0 | 0.063377 | 305.7527 | 0.032215 | 0 | 0 | 0.064431 | 305.9956 | 0.032742 | 0 | 0 | 0.065485 | 306.2385 | 0.033269 | 0 | 0 | 0.066538 | 306.4814 | 0.033796 | 0 | 0 | 0.067592 | 306.7243 | 0.034323 | 0 | 0 | 0.068646 | 306.9673 | 0.03485 | 0 | 0 | 0.0697 | 307.2102 | 0.035377 | 0 | 0 | 0.070754 | 307.3721 | 0.035728 | 0 | 0 | 0.071456 | 307.615 | 0.036255 | 0 | 0 | 0.07251 | 307.858 | 0.036782 | 0 | 0 | 0.073564 | 308.1009 | 0.037309 | 0 | 0 | 0.074617 | 308.2628 | 0.03766 | 0 | 0 | 0.07532 | 308.5057 | 0.038187 | 0 | 0 | 0.076374 | 308.6677 | 0.038538 | 0 | 0 | 0.077076 | 308.8296 | 0.038889 | 0 | 0 | 0.077779 | 309.0725 | 0.039416 | 0 | 0 | 0.078832 | 309.2345 | 0.039768 | 0 | 0 | 0.079535 | 309.4774 | 0.040294 | 0 | 0 | 0.080589 | 309.6394 | 0.040646 | 0 | 0 | 0.081291 | 309.8823 | 0.041173 | 0 | 0 | 0.082345 | 310.0442 | 0.041524 | 0 | 0 | 0.083048 | 310.0442 | 0.041524 | 0 | 0 | 0.083048
2017-03-29 12:00 | 294.0642 | 0.87649 |  | 314.133 | 0.050392 | 0 | 0 | 0.10078 | 323.4238 | 0.070544 | 0 | 0 | 0.14109 | 330.5234 | 0.085943 | 0 | 0 | 0.17189 | 330.6987 | 0.086323 | 0 | 0 | 0.17265 | 330.9616 | 0.086894 | 0 | 0 | 0.17379 | 331.2245 | 0.087464 | 0 | 0 | 0.17493 | 331.4875 | 0.088034 | 0 | 0 | 0.17607 | 331.7504 | 0.088605 | 0 | 0 | 0.17721 | 332.0134 | 0.089175 | 0 | 0 | 0.17835 | 332.2763 | 0.089745 | 0 | 0 | 0.17949 | 332.5393 | 0.090316 | 0 | 0 | 0.18063 | 332.7146 | 0.090696 | 0 | 0 | 0.18139 | 332.9775 | 0.091266 | 0 | 0 | 0.18253 | 333.2405 | 0.091836 | 0 | 0 | 0.18367 | 333.5034 | 0.092407 | 0 | 0 | 0.18481 | 333.6787 | 0.092787 | 0 | 0 | 0.18557 | 333.9417 | 0.093357 | 0 | 0 | 0.18671 | 334.117 | 0.093738 | 0 | 0 | 0.18748 | 334.2922 | 0.094118 | 0 | 0 | 0.18824 | 334.5552 | 0.094688 | 0 | 0 | 0.18938 | 334.7305 | 0.095068 | 0 | 0 | 0.19014 | 334.9934 | 0.095639 | 0 | 0 | 0.19128 | 335.1687 | 0.096019 | 0 | 0 | 0.19204 | 335.4317 | 0.096589 | 0 | 0 | 0.19318 | 335.607 | 0.096969 | 0 | 0 | 0.19394 | 335.607 | 0.096969 | 0 | 0 | 0.19394
2017-03-29 13:00 | 296.238 | 0.88297 |  | 316.4552 | 0.055429 | 0 | 0 | 0.11086 | 325.8146 | 0.07573 | 0 | 0 | 0.15146 | 332.9666 | 0.091243 | 0 | 0 | 0.18249 | 333.1432 | 0.091626 | 0 | 0 | 0.18325 | 333.4081 | 0.0922 | 0 | 0 | 0.1844 | 333.673 | 0.092775 | 0 | 0 | 0.18555 | 333.9379 | 0.093349 | 0 | 0 | 0.1867 | 334.2028 | 0.093924 | 0 | 0 | 0.18785 | 334.4677 | 0.094498 | 0 | 0 | 0.189 | 334.7326 | 0.095073 | 0 | 0 | 0.19015 | 334.9974 | 0.095647 | 0 | 0 | 0.19129 | 335.174 | 0.09603 | 0 | 0 | 0.19206 | 335.4389 | 0.096605 | 0 | 0 | 0.19321 | 335.7038 | 0.097179 | 0 | 0 | 0.19436 | 335.9687 | 0.097754 | 0 | 0 | 0.19551 | 336.1453 | 0.098137 | 0 | 0 | 0.19627 | 336.4102 | 0.098712 | 0 | 0 | 0.19742 | 336.5868 | 0.099095 | 0 | 0 | 0.19819 | 336.7634 | 0.099478 | 0 | 0 | 0.19896 | 337.0283 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.2001 | 337.2049 | 0.10044 | 0 | 0 | 0.20087 | 337.4698 | 0.10101 | 0 | 0 | 0.20202 | 337.6463 | 0.10139 | 0 | 0 | 0.20279 | 337.9112 | 0.10197 | 0 | 0 | 0.20393 | 338.0878 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.2047 | 338.0878 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.2047
2017-03-29 14:00 | 291.9394 | 0.87015 |  | 311.8632 | 0.045469 | 0 | 0 | 0.090938 | 321.0868 | 0.065475 | 0 | 0 | 0.13095 | 328.135 | 0.080763 | 0 | 0 | 0.16153 | 328.3091 | 0.08114 | 0 | 0 | 0.16228 | 328.5701 | 0.081706 | 0 | 0 | 0.16341 | 328.8312 | 0.082273 | 0 | 0 | 0.16455 | 329.0922 | 0.082839 | 0 | 0 | 0.16568 | 329.3532 | 0.083405 | 0 | 0 | 0.16681 | 329.6143 | 0.083971 | 0 | 0 | 0.16794 | 329.8753 | 0.084538 | 0 | 0 | 0.16908 | 330.1364 | 0.085104 | 0 | 0 | 0.17021 | 330.3104 | 0.085481 | 0 | 0 | 0.17096 | 330.5715 | 0.086047 | 0 | 0 | 0.17209 | 330.8325 | 0.086614 | 0 | 0 | 0.17323 | 331.0936 | 0.08718 | 0 | 0 | 0.17436 | 331.2676 | 0.087557 | 0 | 0 | 0.17511 | 331.5286 | 0.088124 | 0 | 0 | 0.17625 | 331.7027 | 0.088501 | 0 | 0 | 0.177 | 331.8767 | 0.088878 | 0 | 0 | 0.17776 | 332.1377 | 0.089445 | 0 | 0 | 0.17889 | 332.3118 | 0.089822 | 0 | 0 | 0.17964 | 332.5728 | 0.090388 | 0 | 0 | 0.18078 | 332.7468 | 0.090766 | 0 | 0 | 0.18153 | 333.0079 | 0.091332 | 0 | 0 | 0.18266 | 333.1819 | 0.091709 | 0 | 0 | 0.18342 | 333.1819 | 0.091709 | 0 | 0 | 0.18342
2017-03-29 15:00 | 286.6633 | 0.85443 |  | 306.227 | 0.033244 | 0 | 0 | 0.066488 | 315.2839 | 0.052889 | 0 | 0 | 0.10578 | 322.2048 | 0.0679 | 0 | 0 | 0.1358 | 322.3757 | 0.068271 | 0 | 0 | 0.13654 | 322.632 | 0.068827 | 0 | 0 | 0.13765 | 322.8883 | 0.069383 | 0 | 0 | 0.13877 | 323.1447 | 0.069939 | 0 | 0 | 0.13988 | 323.401 | 0.070495 | 0 | 0 | 0.14099 | 323.6573 | 0.071051 | 0 | 0 | 0.1421 | 323.9136 | 0.071607 | 0 | 0 | 0.14321 | 324.17 | 0.072163 | 0 | 0 | 0.14433 | 324.3409 | 0.072533 | 0 | 0 | 0.14507 | 324.5972 | 0.073089 | 0 | 0 | 0.14618 | 324.8535 | 0.073645 | 0 | 0 | 0.14729 | 325.1098 | 0.074201 | 0 | 0 | 0.1484 | 325.2807 | 0.074572 | 0 | 0 | 0.14914 | 325.5371 | 0.075128 | 0 | 0 | 0.15026 | 325.7079 | 0.075498 | 0 | 0 | 0.151 | 325.8788 | 0.075869 | 0 | 0 | 0.15174 | 326.1352 | 0.076425 | 0 | 0 | 0.15285 | 326.306 | 0.076796 | 0 | 0 | 0.15359 | 326.5624 | 0.077352 | 0 | 0 | 0.1547 | 326.7333 | 0.077722 | 0 | 0 | 0.15544 | 326.9896 | 0.078278 | 0 | 0 | 0.15656 | 327.1605 | 0.078649 | 0 | 0 | 0.1573 | 327.1605 | 0.078649 | 0 | 0 | 0.1573
2017-03-29 16:00 | 264.6063 | 0.78868 |  | 282.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0248 | 0.00027061 | 0 | 0 | 0.00054121 | 297.4131 | 0.014127 | 0 | 0 | 0.028254 | 297.5708 | 0.014469 | 0 | 0 | 0.028938 | 297.8075 | 0.014982 | 0 | 0 | 0.029965 | 298.0441 | 0.015495 | 0 | 0 | 0.030991 | 298.2807 | 0.016009 | 0 | 0 | 0.032017 | 298.5173 | 0.016522 | 0 | 0 | 0.033044 | 298.7539 | 0.017035 | 0 | 0 | 0.03407 | 298.9905 | 0.017548 | 0 | 0 | 0.035097 | 299.2271 | 0.018061 | 0 | 0 | 0.036123 | 299.3848 | 0.018404 | 0 | 0 | 0.036807 | 299.6214 | 0.018917 | 0 | 0 | 0.037834 | 299.858 | 0.01943 | 0 | 0 | 0.03886 | 300.0946 | 0.019943 | 0 | 0 | 0.039886 | 300.2524 | 0.020285 | 0 | 0 | 0.040571 | 300.489 | 0.020799 | 0 | 0 | 0.041597 | 300.6467 | 0.021141 | 0 | 0 | 0.042281 | 300.8045 | 0.021483 | 0 | 0 | 0.042966 | 301.0411 | 0.021996 | 0 | 0 | 0.043992 | 301.1988 | 0.022338 | 0 | 0 | 0.044676 | 301.4354 | 0.022851 | 0 | 0 | 0.045703 | 301.5931 | 0.023193 | 0 | 0 | 0.046387 | 301.8297 | 0.023707 | 0 | 0 | 0.047413 | 301.9875 | 0.024049 | 0 | 0 | 0.048098 | 301.9875 | 0.024049 | 0 | 0 | 0.048098
2017-03-29 17:00 | 284.6605 | 0.84846 |  | 304.0875 | 0.028604 | 0 | 0 | 0.057207 | 313.0812 | 0.048111 | 0 | 0 | 0.096222 | 319.9537 | 0.063017 | 0 | 0 | 0.12603 | 320.1234 | 0.063385 | 0 | 0 | 0.12677 | 320.3779 | 0.063938 | 0 | 0 | 0.12788 | 320.6324 | 0.06449 | 0 | 0 | 0.12898 | 320.887 | 0.065042 | 0 | 0 | 0.13008 | 321.1415 | 0.065594 | 0 | 0 | 0.13119 | 321.396 | 0.066146 | 0 | 0 | 0.13229 | 321.6506 | 0.066698 | 0 | 0 | 0.1334 | 321.9051 | 0.06725 | 0 | 0 | 0.1345 | 322.0748 | 0.067618 | 0 | 0 | 0.13524 | 322.3294 | 0.06817 | 0 | 0 | 0.13634 | 322.5839 | 0.068722 | 0 | 0 | 0.13744 | 322.8384 | 0.069274 | 0 | 0 | 0.13855 | 323.0081 | 0.069643 | 0 | 0 | 0.13929 | 323.2627 | 0.070195 | 0 | 0 | 0.14039 | 323.4323 | 0.070563 | 0 | 0 | 0.14113 | 323.602 | 0.070931 | 0 | 0 | 0.14186 | 323.8566 | 0.071483 | 0 | 0 | 0.14297 | 324.0263 | 0.071851 | 0 | 0 | 0.1437 | 324.2808 | 0.072403 | 0 | 0 | 0.14481 | 324.4505 | 0.072771 | 0 | 0 | 0.14554 | 324.705 | 0.073323 | 0 | 0 | 0.14665 | 324.8747 | 0.073691 | 0 | 0 | 0.14738 | 324.8747 | 0.073691 | 0 | 0 | 0.14738
2017-03-29 18:00 | 284.2453 | 0.84722 |  | 303.6441 | 0.027642 | 0 | 0 | 0.055284 | 312.6246 | 0.047121 | 0 | 0 | 0.094241 | 319.4871 | 0.062005 | 0 | 0 | 0.12401 | 319.6565 | 0.062373 | 0 | 0 | 0.12475 | 319.9107 | 0.062924 | 0 | 0 | 0.12585 | 320.1649 | 0.063475 | 0 | 0 | 0.12695 | 320.419 | 0.064027 | 0 | 0 | 0.12805 | 320.6732 | 0.064578 | 0 | 0 | 0.12916 | 320.9274 | 0.065129 | 0 | 0 | 0.13026 | 321.1815 | 0.065681 | 0 | 0 | 0.13136 | 321.4357 | 0.066232 | 0 | 0 | 0.13246 | 321.6051 | 0.066599 | 0 | 0 | 0.1332 | 321.8593 | 0.067151 | 0 | 0 | 0.1343 | 322.1135 | 0.067702 | 0 | 0 | 0.1354 | 322.3676 | 0.068253 | 0 | 0 | 0.13651 | 322.5371 | 0.068621 | 0 | 0 | 0.13724 | 322.7912 | 0.069172 | 0 | 0 | 0.13834 | 322.9607 | 0.06954 | 0 | 0 | 0.13908 | 323.1301 | 0.069907 | 0 | 0 | 0.13981 | 323.3843 | 0.070458 | 0 | 0 | 0.14092 | 323.5537 | 0.070826 | 0 | 0 | 0.14165 | 323.8079 | 0.071377 | 0 | 0 | 0.14275 | 323.9774 | 0.071745 | 0 | 0 | 0.14349 | 324.2315 | 0.072296 | 0 | 0 | 0.14459 | 324.401 | 0.072664 | 0 | 0 | 0.14533 | 324.401 | 0.072664 | 0 | 0 | 0.14533
2017-03-29 19:00 | 281.8648 | 0.84013 |  | 301.1011 | 0.022126 | 0 | 0 | 0.044252 | 310.0064 | 0.041442 | 0 | 0 | 0.082884 | 316.8114 | 0.056202 | 0 | 0 | 0.1124 | 316.9795 | 0.056566 | 0 | 0 | 0.11313 | 317.2315 | 0.057113 | 0 | 0 | 0.11423 | 317.4835 | 0.05766 | 0 | 0 | 0.11532 | 317.7356 | 0.058206 | 0 | 0 | 0.11641 | 317.9876 | 0.058753 | 0 | 0 | 0.11751 | 318.2397 | 0.0593 | 0 | 0 | 0.1186 | 318.4917 | 0.059846 | 0 | 0 | 0.11969 | 318.7437 | 0.060393 | 0 | 0 | 0.12079 | 318.9118 | 0.060758 | 0 | 0 | 0.12152 | 319.1638 | 0.061304 | 0 | 0 | 0.12261 | 319.4158 | 0.061851 | 0 | 0 | 0.1237 | 319.6679 | 0.062398 | 0 | 0 | 0.1248 | 319.8359 | 0.062762 | 0 | 0 | 0.12552 | 320.0879 | 0.063309 | 0 | 0 | 0.12662 | 320.256 | 0.063673 | 0 | 0 | 0.12735 | 320.424 | 0.064038 | 0 | 0 | 0.12808 | 320.676 | 0.064584 | 0 | 0 | 0.12917 | 320.844 | 0.064949 | 0 | 0 | 0.1299 | 321.0961 | 0.065495 | 0 | 0 | 0.13099 | 321.2641 | 0.06586 | 0 | 0 | 0.13172 | 321.5161 | 0.066406 | 0 | 0 | 0.13281 | 321.6842 | 0.066771 | 0 | 0 | 0.13354 | 321.6842 | 0.066771 | 0 | 0 | 0.13354
2017-03-29 20:00 | 284.956 | 0.84934 |  | 304.4032 | 0.029288 | 0 | 0 | 0.058577 | 313.4062 | 0.048816 | 0 | 0 | 0.097632 | 320.2859 | 0.063738 | 0 | 0 | 0.12748 | 320.4557 | 0.064106 | 0 | 0 | 0.12821 | 320.7105 | 0.064659 | 0 | 0 | 0.12932 | 320.9653 | 0.065212 | 0 | 0 | 0.13042 | 321.2201 | 0.065764 | 0 | 0 | 0.13153 | 321.4749 | 0.066317 | 0 | 0 | 0.13263 | 321.7297 | 0.06687 | 0 | 0 | 0.13374 | 321.9845 | 0.067422 | 0 | 0 | 0.13484 | 322.2393 | 0.067975 | 0 | 0 | 0.13595 | 322.4092 | 0.068343 | 0 | 0 | 0.13669 | 322.664 | 0.068896 | 0 | 0 | 0.13779 | 322.9188 | 0.069449 | 0 | 0 | 0.1389 | 323.1736 | 0.070001 | 0 | 0 | 0.14 | 323.3435 | 0.07037 | 0 | 0 | 0.14074 | 323.5983 | 0.070923 | 0 | 0 | 0.14185 | 323.7681 | 0.071291 | 0 | 0 | 0.14258 | 323.938 | 0.071659 | 0 | 0 | 0.14332 | 324.1928 | 0.072212 | 0 | 0 | 0.14442 | 324.3627 | 0.072581 | 0 | 0 | 0.14516 | 324.6175 | 0.073133 | 0 | 0 | 0.14627 | 324.7874 | 0.073502 | 0 | 0 | 0.147 | 325.0422 | 0.074054 | 0 | 0 | 0.14811 | 325.212 | 0.074423 | 0 | 0 | 0.14885 | 325.212 | 0.074423 | 0 | 0 | 0.14885
2017-03-29 21:00 | 288.9351 | 0.8612 |  | 308.6539 | 0.038508 | 0 | 0 | 0.077016 | 317.7826 | 0.058308 | 0 | 0 | 0.11662 | 324.7583 | 0.073439 | 0 | 0 | 0.14688 | 324.9306 | 0.073812 | 0 | 0 | 0.14762 | 325.1889 | 0.074373 | 0 | 0 | 0.14875 | 325.4473 | 0.074933 | 0 | 0 | 0.14987 | 325.7057 | 0.075493 | 0 | 0 | 0.15099 | 325.964 | 0.076054 | 0 | 0 | 0.15211 | 326.2224 | 0.076614 | 0 | 0 | 0.15323 | 326.4807 | 0.077175 | 0 | 0 | 0.15435 | 326.7391 | 0.077735 | 0 | 0 | 0.15547 | 326.9113 | 0.078109 | 0 | 0 | 0.15622 | 327.1697 | 0.078669 | 0 | 0 | 0.15734 | 327.4281 | 0.079229 | 0 | 0 | 0.15846 | 327.6864 | 0.07979 | 0 | 0 | 0.15958 | 327.8587 | 0.080163 | 0 | 0 | 0.16033 | 328.117 | 0.080724 | 0 | 0 | 0.16145 | 328.2893 | 0.081097 | 0 | 0 | 0.16219 | 328.4615 | 0.081471 | 0 | 0 | 0.16294 | 328.7199 | 0.082031 | 0 | 0 | 0.16406 | 328.8921 | 0.082405 | 0 | 0 | 0.16481 | 329.1505 | 0.082965 | 0 | 0 | 0.16593 | 329.3227 | 0.083339 | 0 | 0 | 0.16668 | 329.5811 | 0.083899 | 0 | 0 | 0.1678 | 329.7533 | 0.084273 | 0 | 0 | 0.16855 | 329.7533 | 0.084273 | 0 | 0 | 0.16855
2017-03-29 22:00 | 292.6476 | 0.87226 |  | 312.6197 | 0.04711 | 0 | 0 | 0.09422 | 321.8657 | 0.067165 | 0 | 0 | 0.13433 | 328.931 | 0.082489 | 0 | 0 | 0.16498 | 329.1055 | 0.082868 | 0 | 0 | 0.16574 | 329.3672 | 0.083435 | 0 | 0 | 0.16687 | 329.6288 | 0.084003 | 0 | 0 | 0.16801 | 329.8905 | 0.08457 | 0 | 0 | 0.16914 | 330.1522 | 0.085138 | 0 | 0 | 0.17028 | 330.4139 | 0.085706 | 0 | 0 | 0.17141 | 330.6756 | 0.086273 | 0 | 0 | 0.17255 | 330.9372 | 0.086841 | 0 | 0 | 0.17368 | 331.1117 | 0.087219 | 0 | 0 | 0.17444 | 331.3734 | 0.087787 | 0 | 0 | 0.17557 | 331.6351 | 0.088354 | 0 | 0 | 0.17671 | 331.8967 | 0.088922 | 0 | 0 | 0.17784 | 332.0712 | 0.0893 | 0 | 0 | 0.1786 | 332.3329 | 0.089868 | 0 | 0 | 0.17974 | 332.5073 | 0.090246 | 0 | 0 | 0.18049 | 332.6818 | 0.090625 | 0 | 0 | 0.18125 | 332.9435 | 0.091192 | 0 | 0 | 0.18238 | 333.1179 | 0.091571 | 0 | 0 | 0.18314 | 333.3796 | 0.092138 | 0 | 0 | 0.18428 | 333.554 | 0.092517 | 0 | 0 | 0.18503 | 333.8157 | 0.093084 | 0 | 0 | 0.18617 | 333.9902 | 0.093463 | 0 | 0 | 0.18693 | 333.9902 | 0.093463 | 0 | 0 | 0.18693
2017-03-29 23:00 | 292.1835 | 0.87088 |  | 312.1239 | 0.046035 | 0 | 0 | 0.092069 | 321.3553 | 0.066057 | 0 | 0 | 0.13211 | 328.4094 | 0.081358 | 0 | 0 | 0.16272 | 328.5836 | 0.081736 | 0 | 0 | 0.16347 | 328.8449 | 0.082302 | 0 | 0 | 0.1646 | 329.1061 | 0.082869 | 0 | 0 | 0.16574 | 329.3674 | 0.083436 | 0 | 0 | 0.16687 | 329.6287 | 0.084002 | 0 | 0 | 0.168 | 329.8899 | 0.084569 | 0 | 0 | 0.16914 | 330.1512 | 0.085136 | 0 | 0 | 0.17027 | 330.4124 | 0.085702 | 0 | 0 | 0.1714 | 330.5866 | 0.08608 | 0 | 0 | 0.17216 | 330.8479 | 0.086647 | 0 | 0 | 0.17329 | 331.1092 | 0.087214 | 0 | 0 | 0.17443 | 331.3704 | 0.08778 | 0 | 0 | 0.17556 | 331.5446 | 0.088158 | 0 | 0 | 0.17632 | 331.8059 | 0.088725 | 0 | 0 | 0.17745 | 331.98 | 0.089103 | 0 | 0 | 0.17821 | 332.1542 | 0.08948 | 0 | 0 | 0.17896 | 332.4155 | 0.090047 | 0 | 0 | 0.18009 | 332.5896 | 0.090425 | 0 | 0 | 0.18085 | 332.8509 | 0.090992 | 0 | 0 | 0.18198 | 333.0251 | 0.091369 | 0 | 0 | 0.18274 | 333.2864 | 0.091936 | 0 | 0 | 0.18387 | 333.4605 | 0.092314 | 0 | 0 | 0.18463 | 333.4605 | 0.092314 | 0 | 0 | 0.18463
2017-03-30 | 298.461 | 0.88959 |  | 318.8299 | 0.06058 | 0 | 0 | 0.12116 | 328.2595 | 0.081033 | 0 | 0 | 0.16207 | 335.4652 | 0.096662 | 0 | 0 | 0.19332 | 335.6432 | 0.097048 | 0 | 0 | 0.1941 | 335.91 | 0.097627 | 0 | 0 | 0.19525 | 336.1769 | 0.098206 | 0 | 0 | 0.19641 | 336.4438 | 0.098784 | 0 | 0 | 0.19757 | 336.7107 | 0.099363 | 0 | 0 | 0.19873 | 336.9775 | 0.099942 | 0 | 0 | 0.19988 | 337.2444 | 0.10052 | 0 | 0 | 0.20104 | 337.5113 | 0.1011 | 0 | 0 | 0.2022 | 337.6892 | 0.10149 | 0 | 0 | 0.20297 | 337.9561 | 0.10206 | 0 | 0 | 0.20413 | 338.223 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.20529 | 338.4899 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20644 | 338.6678 | 0.10361 | 0 | 0 | 0.20722 | 338.9346 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.20837 | 339.1126 | 0.10457 | 0 | 0 | 0.20915 | 339.2905 | 0.10496 | 0 | 0 | 0.20992 | 339.5574 | 0.10554 | 0 | 0 | 0.21108 | 339.7353 | 0.10592 | 0 | 0 | 0.21185 | 340.0022 | 0.1065 | 0 | 0 | 0.21301 | 340.1801 | 0.10689 | 0 | 0 | 0.21378 | 340.447 | 0.10747 | 0 | 0 | 0.21493 | 340.6249 | 0.10785 | 0 | 0 | 0.21571 | 340.6249 | 0.10785 | 0 | 0 | 0.21571
2017-03-30 01:00 | 298.0724 | 0.88843 |  | 318.4148 | 0.05968 | 0 | 0 | 0.11936 | 327.8322 | 0.080106 | 0 | 0 | 0.16021 | 335.0285 | 0.095715 | 0 | 0 | 0.19143 | 335.2062 | 0.0961 | 0 | 0 | 0.1922 | 335.4727 | 0.096678 | 0 | 0 | 0.19336 | 335.7392 | 0.097256 | 0 | 0 | 0.19451 | 336.0058 | 0.097834 | 0 | 0 | 0.19567 | 336.2723 | 0.098412 | 0 | 0 | 0.19682 | 336.5388 | 0.098991 | 0 | 0 | 0.19798 | 336.8053 | 0.099569 | 0 | 0 | 0.19914 | 337.0719 | 0.10015 | 0 | 0 | 0.20029 | 337.2496 | 0.10053 | 0 | 0 | 0.20106 | 337.5161 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.20222 | 337.7826 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.20338 | 338.0492 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.20453 | 338.2268 | 0.10265 | 0 | 0 | 0.2053 | 338.4934 | 0.10323 | 0 | 0 | 0.20646 | 338.6711 | 0.10362 | 0 | 0 | 0.20723 | 338.8487 | 0.104 | 0 | 0 | 0.208 | 339.1153 | 0.10458 | 0 | 0 | 0.20916 | 339.293 | 0.10496 | 0 | 0 | 0.20993 | 339.5595 | 0.10554 | 0 | 0 | 0.21108 | 339.7372 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.21186 | 340.0037 | 0.10651 | 0 | 0 | 0.21301 | 340.1814 | 0.10689 | 0 | 0 | 0.21378 | 340.1814 | 0.10689 | 0 | 0 | 0.21378
2017-03-30 02:00 | 292.9137 | 0.87306 |  | 312.904 | 0.047727 | 0 | 0 | 0.095453 | 322.1584 | 0.067799 | 0 | 0 | 0.1356 | 329.2301 | 0.083138 | 0 | 0 | 0.16628 | 329.4048 | 0.083517 | 0 | 0 | 0.16703 | 329.6667 | 0.084085 | 0 | 0 | 0.16817 | 329.9286 | 0.084653 | 0 | 0 | 0.16931 | 330.1905 | 0.085221 | 0 | 0 | 0.17044 | 330.4524 | 0.085789 | 0 | 0 | 0.17158 | 330.7143 | 0.086357 | 0 | 0 | 0.17271 | 330.9763 | 0.086925 | 0 | 0 | 0.17385 | 331.2382 | 0.087494 | 0 | 0 | 0.17499 | 331.4128 | 0.087872 | 0 | 0 | 0.17574 | 331.6747 | 0.08844 | 0 | 0 | 0.17688 | 331.9366 | 0.089008 | 0 | 0 | 0.17802 | 332.1985 | 0.089577 | 0 | 0 | 0.17915 | 332.3732 | 0.089955 | 0 | 0 | 0.17991 | 332.6351 | 0.090523 | 0 | 0 | 0.18105 | 332.8097 | 0.090902 | 0 | 0 | 0.1818 | 332.9843 | 0.091281 | 0 | 0 | 0.18256 | 333.2462 | 0.091849 | 0 | 0 | 0.1837 | 333.4208 | 0.092228 | 0 | 0 | 0.18446 | 333.6827 | 0.092796 | 0 | 0 | 0.18559 | 333.8574 | 0.093174 | 0 | 0 | 0.18635 | 334.1193 | 0.093743 | 0 | 0 | 0.18749 | 334.2939 | 0.094121 | 0 | 0 | 0.18824 | 334.2939 | 0.094121 | 0 | 0 | 0.18824
2017-03-30 03:00 | 295.4689 | 0.88067 |  | 315.6335 | 0.053647 | 0 | 0 | 0.10729 | 324.9687 | 0.073895 | 0 | 0 | 0.14779 | 332.1021 | 0.089367 | 0 | 0 | 0.17873 | 332.2783 | 0.089749 | 0 | 0 | 0.1795 | 332.5425 | 0.090323 | 0 | 0 | 0.18065 | 332.8067 | 0.090896 | 0 | 0 | 0.18179 | 333.0709 | 0.091469 | 0 | 0 | 0.18294 | 333.3351 | 0.092042 | 0 | 0 | 0.18408 | 333.5993 | 0.092615 | 0 | 0 | 0.18523 | 333.8635 | 0.093188 | 0 | 0 | 0.18638 | 334.1277 | 0.093761 | 0 | 0 | 0.18752 | 334.3038 | 0.094143 | 0 | 0 | 0.18829 | 334.568 | 0.094716 | 0 | 0 | 0.18943 | 334.8322 | 0.095289 | 0 | 0 | 0.19058 | 335.0964 | 0.095862 | 0 | 0 | 0.19172 | 335.2726 | 0.096244 | 0 | 0 | 0.19249 | 335.5368 | 0.096817 | 0 | 0 | 0.19363 | 335.7129 | 0.097199 | 0 | 0 | 0.1944 | 335.889 | 0.097581 | 0 | 0 | 0.19516 | 336.1532 | 0.098154 | 0 | 0 | 0.19631 | 336.3294 | 0.098536 | 0 | 0 | 0.19707 | 336.5936 | 0.099109 | 0 | 0 | 0.19822 | 336.7697 | 0.099491 | 0 | 0 | 0.19898 | 337.0339 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20013 | 337.21 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.20089 | 337.21 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.20089
2017-03-30 04:00 | 289.9399 | 0.86419 |  | 309.7273 | 0.040836 | 0 | 0 | 0.081673 | 318.8878 | 0.060705 | 0 | 0 | 0.12141 | 325.8877 | 0.075888 | 0 | 0 | 0.15178 | 326.0606 | 0.076263 | 0 | 0 | 0.15253 | 326.3198 | 0.076826 | 0 | 0 | 0.15365 | 326.5791 | 0.077388 | 0 | 0 | 0.15478 | 326.8383 | 0.07795 | 0 | 0 | 0.1559 | 327.0976 | 0.078513 | 0 | 0 | 0.15703 | 327.3569 | 0.079075 | 0 | 0 | 0.15815 | 327.6161 | 0.079637 | 0 | 0 | 0.15927 | 327.8754 | 0.0802 | 0 | 0 | 0.1604 | 328.0482 | 0.080574 | 0 | 0 | 0.16115 | 328.3075 | 0.081137 | 0 | 0 | 0.16227 | 328.5667 | 0.081699 | 0 | 0 | 0.1634 | 328.826 | 0.082261 | 0 | 0 | 0.16452 | 328.9988 | 0.082636 | 0 | 0 | 0.16527 | 329.2581 | 0.083199 | 0 | 0 | 0.1664 | 329.4309 | 0.083574 | 0 | 0 | 0.16715 | 329.6038 | 0.083948 | 0 | 0 | 0.1679 | 329.863 | 0.084511 | 0 | 0 | 0.16902 | 330.0359 | 0.084886 | 0 | 0 | 0.16977 | 330.2951 | 0.085448 | 0 | 0 | 0.1709 | 330.468 | 0.085823 | 0 | 0 | 0.17165 | 330.7272 | 0.086385 | 0 | 0 | 0.17277 | 330.9001 | 0.08676 | 0 | 0 | 0.17352 | 330.9001 | 0.08676 | 0 | 0 | 0.17352
2017-03-30 05:00 | 288.7886 | 0.86076 |  | 308.4973 | 0.038169 | 0 | 0 | 0.076337 | 317.6214 | 0.057959 | 0 | 0 | 0.11592 | 324.5936 | 0.073081 | 0 | 0 | 0.14616 | 324.7658 | 0.073455 | 0 | 0 | 0.14691 | 325.024 | 0.074015 | 0 | 0 | 0.14803 | 325.2822 | 0.074575 | 0 | 0 | 0.14915 | 325.5404 | 0.075135 | 0 | 0 | 0.15027 | 325.7987 | 0.075695 | 0 | 0 | 0.15139 | 326.0569 | 0.076255 | 0 | 0 | 0.15251 | 326.3151 | 0.076815 | 0 | 0 | 0.15363 | 326.5734 | 0.077376 | 0 | 0 | 0.15475 | 326.7455 | 0.077749 | 0 | 0 | 0.1555 | 327.0037 | 0.078309 | 0 | 0 | 0.15662 | 327.262 | 0.078869 | 0 | 0 | 0.15774 | 327.5202 | 0.079429 | 0 | 0 | 0.15886 | 327.6923 | 0.079803 | 0 | 0 | 0.15961 | 327.9506 | 0.080363 | 0 | 0 | 0.16073 | 328.1227 | 0.080736 | 0 | 0 | 0.16147 | 328.2949 | 0.081109 | 0 | 0 | 0.16222 | 328.5531 | 0.08167 | 0 | 0 | 0.16334 | 328.7253 | 0.082043 | 0 | 0 | 0.16409 | 328.9835 | 0.082603 | 0 | 0 | 0.16521 | 329.1556 | 0.082976 | 0 | 0 | 0.16595 | 329.4139 | 0.083537 | 0 | 0 | 0.16707 | 329.586 | 0.08391 | 0 | 0 | 0.16782 | 329.586 | 0.08391 | 0 | 0 | 0.16782
2017-03-30 06:00 | 292.7928 | 0.8727 |  | 312.7749 | 0.047447 | 0 | 0 | 0.094893 | 322.0255 | 0.067511 | 0 | 0 | 0.13502 | 329.0943 | 0.082843 | 0 | 0 | 0.16569 | 329.2689 | 0.083222 | 0 | 0 | 0.16644 | 329.5307 | 0.08379 | 0 | 0 | 0.16758 | 329.7925 | 0.084358 | 0 | 0 | 0.16872 | 330.0543 | 0.084926 | 0 | 0 | 0.16985 | 330.3161 | 0.085494 | 0 | 0 | 0.17099 | 330.5779 | 0.086061 | 0 | 0 | 0.17212 | 330.8397 | 0.086629 | 0 | 0 | 0.17326 | 331.1015 | 0.087197 | 0 | 0 | 0.17439 | 331.2761 | 0.087576 | 0 | 0 | 0.17515 | 331.5379 | 0.088144 | 0 | 0 | 0.17629 | 331.7997 | 0.088711 | 0 | 0 | 0.17742 | 332.0615 | 0.089279 | 0 | 0 | 0.17856 | 332.236 | 0.089658 | 0 | 0 | 0.17932 | 332.4979 | 0.090226 | 0 | 0 | 0.18045 | 332.6724 | 0.090604 | 0 | 0 | 0.18121 | 332.8469 | 0.090983 | 0 | 0 | 0.18197 | 333.1087 | 0.091551 | 0 | 0 | 0.1831 | 333.2833 | 0.091929 | 0 | 0 | 0.18386 | 333.5451 | 0.092497 | 0 | 0 | 0.18499 | 333.7196 | 0.092876 | 0 | 0 | 0.18575 | 333.9814 | 0.093444 | 0 | 0 | 0.18689 | 334.156 | 0.093822 | 0 | 0 | 0.18764 | 334.156 | 0.093822 | 0 | 0 | 0.18764
2017-03-30 07:00 | 285.0984 | 0.84976 |  | 304.5554 | 0.029618 | 0 | 0 | 0.059237 | 313.5628 | 0.049156 | 0 | 0 | 0.098311 | 320.4459 | 0.064085 | 0 | 0 | 0.12817 | 320.6159 | 0.064454 | 0 | 0 | 0.12891 | 320.8708 | 0.065007 | 0 | 0 | 0.13001 | 321.1257 | 0.06556 | 0 | 0 | 0.13112 | 321.3807 | 0.066113 | 0 | 0 | 0.13223 | 321.6356 | 0.066666 | 0 | 0 | 0.13333 | 321.8905 | 0.067218 | 0 | 0 | 0.13444 | 322.1455 | 0.067771 | 0 | 0 | 0.13554 | 322.4004 | 0.068324 | 0 | 0 | 0.13665 | 322.5703 | 0.068693 | 0 | 0 | 0.13739 | 322.8253 | 0.069246 | 0 | 0 | 0.13849 | 323.0802 | 0.069799 | 0 | 0 | 0.1396 | 323.3351 | 0.070352 | 0 | 0 | 0.1407 | 323.5051 | 0.07072 | 0 | 0 | 0.14144 | 323.76 | 0.071273 | 0 | 0 | 0.14255 | 323.93 | 0.071642 | 0 | 0 | 0.14328 | 324.0999 | 0.072011 | 0 | 0 | 0.14402 | 324.3548 | 0.072564 | 0 | 0 | 0.14513 | 324.5248 | 0.072932 | 0 | 0 | 0.14586 | 324.7797 | 0.073485 | 0 | 0 | 0.14697 | 324.9497 | 0.073854 | 0 | 0 | 0.14771 | 325.2046 | 0.074407 | 0 | 0 | 0.14881 | 325.3746 | 0.074775 | 0 | 0 | 0.14955 | 325.3746 | 0.074775 | 0 | 0 | 0.14955
2017-03-30 08:00 | 281.0085 | 0.83757 |  | 300.1863 | 0.020142 | 0 | 0 | 0.040284 | 309.0646 | 0.039399 | 0 | 0 | 0.078798 | 315.8489 | 0.054114 | 0 | 0 | 0.10823 | 316.0164 | 0.054478 | 0 | 0 | 0.10896 | 316.2677 | 0.055023 | 0 | 0 | 0.11005 | 316.519 | 0.055568 | 0 | 0 | 0.11114 | 316.7703 | 0.056113 | 0 | 0 | 0.11223 | 317.0215 | 0.056658 | 0 | 0 | 0.11332 | 317.2728 | 0.057203 | 0 | 0 | 0.11441 | 317.5241 | 0.057748 | 0 | 0 | 0.1155 | 317.7753 | 0.058293 | 0 | 0 | 0.11659 | 317.9429 | 0.058656 | 0 | 0 | 0.11731 | 318.1941 | 0.059201 | 0 | 0 | 0.1184 | 318.4454 | 0.059746 | 0 | 0 | 0.11949 | 318.6967 | 0.060291 | 0 | 0 | 0.12058 | 318.8642 | 0.060654 | 0 | 0 | 0.12131 | 319.1155 | 0.061199 | 0 | 0 | 0.1224 | 319.283 | 0.061563 | 0 | 0 | 0.12313 | 319.4505 | 0.061926 | 0 | 0 | 0.12385 | 319.7018 | 0.062471 | 0 | 0 | 0.12494 | 319.8693 | 0.062834 | 0 | 0 | 0.12567 | 320.1205 | 0.063379 | 0 | 0 | 0.12676 | 320.2881 | 0.063743 | 0 | 0 | 0.12749 | 320.5393 | 0.064288 | 0 | 0 | 0.12858 | 320.7069 | 0.064651 | 0 | 0 | 0.1293 | 320.7069 | 0.064651 | 0 | 0 | 0.1293
2017-03-30 09:00 | 280.059 | 0.83474 |  | 299.172 | 0.017942 | 0 | 0 | 0.035884 | 308.0203 | 0.037134 | 0 | 0 | 0.074268 | 314.7817 | 0.0518 | 0 | 0 | 0.1036 | 314.9487 | 0.052162 | 0 | 0 | 0.10432 | 315.1991 | 0.052705 | 0 | 0 | 0.10541 | 315.4495 | 0.053248 | 0 | 0 | 0.1065 | 315.7 | 0.053791 | 0 | 0 | 0.10758 | 315.9504 | 0.054334 | 0 | 0 | 0.10867 | 316.2008 | 0.054877 | 0 | 0 | 0.10975 | 316.4512 | 0.055421 | 0 | 0 | 0.11084 | 316.7017 | 0.055964 | 0 | 0 | 0.11193 | 316.8686 | 0.056326 | 0 | 0 | 0.11265 | 317.119 | 0.056869 | 0 | 0 | 0.11374 | 317.3694 | 0.057412 | 0 | 0 | 0.11482 | 317.6199 | 0.057955 | 0 | 0 | 0.11591 | 317.7868 | 0.058318 | 0 | 0 | 0.11664 | 318.0372 | 0.058861 | 0 | 0 | 0.11772 | 318.2042 | 0.059223 | 0 | 0 | 0.11845 | 318.3711 | 0.059585 | 0 | 0 | 0.11917 | 318.6216 | 0.060128 | 0 | 0 | 0.12026 | 318.7885 | 0.06049 | 0 | 0 | 0.12098 | 319.0389 | 0.061033 | 0 | 0 | 0.12207 | 319.2059 | 0.061395 | 0 | 0 | 0.12279 | 319.4563 | 0.061939 | 0 | 0 | 0.12388 | 319.6233 | 0.062301 | 0 | 0 | 0.1246 | 319.6233 | 0.062301 | 0 | 0 | 0.1246
2017-03-30 10:00 | 276.111 | 0.82298 |  | 294.9546 | 0.0087945 | 0 | 0 | 0.017589 | 303.6782 | 0.027716 | 0 | 0 | 0.055432 | 310.3443 | 0.042175 | 0 | 0 | 0.084349 | 310.5089 | 0.042532 | 0 | 0 | 0.085063 | 310.7558 | 0.043067 | 0 | 0 | 0.086134 | 311.0027 | 0.043603 | 0 | 0 | 0.087205 | 311.2495 | 0.044138 | 0 | 0 | 0.088276 | 311.4964 | 0.044674 | 0 | 0 | 0.089347 | 311.7433 | 0.045209 | 0 | 0 | 0.090418 | 311.9902 | 0.045745 | 0 | 0 | 0.091489 | 312.2371 | 0.04628 | 0 | 0 | 0.09256 | 312.4017 | 0.046637 | 0 | 0 | 0.093274 | 312.6486 | 0.047173 | 0 | 0 | 0.094345 | 312.8955 | 0.047708 | 0 | 0 | 0.095416 | 313.1424 | 0.048244 | 0 | 0 | 0.096488 | 313.307 | 0.048601 | 0 | 0 | 0.097202 | 313.5539 | 0.049136 | 0 | 0 | 0.098273 | 313.7185 | 0.049493 | 0 | 0 | 0.098987 | 313.8831 | 0.04985 | 0 | 0 | 0.099701 | 314.13 | 0.050386 | 0 | 0 | 0.10077 | 314.2946 | 0.050743 | 0 | 0 | 0.10149 | 314.5415 | 0.051278 | 0 | 0 | 0.10256 | 314.706 | 0.051635 | 0 | 0 | 0.10327 | 314.9529 | 0.052171 | 0 | 0 | 0.10434 | 315.1175 | 0.052528 | 0 | 0 | 0.10506 | 315.1175 | 0.052528 | 0 | 0 | 0.10506
2017-03-30 11:00 | 265.4725 | 0.79127 |  | 283.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9774 | 0.002337 | 0 | 0 | 0.004674 | 298.3867 | 0.016239 | 0 | 0 | 0.032477 | 298.545 | 0.016582 | 0 | 0 | 0.033164 | 298.7823 | 0.017097 | 0 | 0 | 0.034194 | 299.0197 | 0.017612 | 0 | 0 | 0.035223 | 299.2571 | 0.018127 | 0 | 0 | 0.036253 | 299.4945 | 0.018641 | 0 | 0 | 0.037283 | 299.7319 | 0.019156 | 0 | 0 | 0.038313 | 299.9692 | 0.019671 | 0 | 0 | 0.039342 | 300.2066 | 0.020186 | 0 | 0 | 0.040372 | 300.3649 | 0.020529 | 0 | 0 | 0.041059 | 300.6023 | 0.021044 | 0 | 0 | 0.042088 | 300.8396 | 0.021559 | 0 | 0 | 0.043118 | 301.077 | 0.022074 | 0 | 0 | 0.044148 | 301.2353 | 0.022417 | 0 | 0 | 0.044834 | 301.4726 | 0.022932 | 0 | 0 | 0.045864 | 301.6309 | 0.023275 | 0 | 0 | 0.046551 | 301.7892 | 0.023619 | 0 | 0 | 0.047237 | 302.0265 | 0.024133 | 0 | 0 | 0.048267 | 302.1848 | 0.024477 | 0 | 0 | 0.048953 | 302.4222 | 0.024992 | 0 | 0 | 0.049983 | 302.5804 | 0.025335 | 0 | 0 | 0.05067 | 302.8178 | 0.02585 | 0 | 0 | 0.051699 | 302.9761 | 0.026193 | 0 | 0 | 0.052386 | 302.9761 | 0.026193 | 0 | 0 | 0.052386
2017-03-30 12:00 | 267.7572 | 0.79808 |  | 286.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4903 | 0.0077873 | 0 | 0 | 0.015575 | 300.9547 | 0.021809 | 0 | 0 | 0.043617 | 301.1143 | 0.022155 | 0 | 0 | 0.04431 | 301.3537 | 0.022674 | 0 | 0 | 0.045348 | 301.5932 | 0.023193 | 0 | 0 | 0.046387 | 301.8326 | 0.023713 | 0 | 0 | 0.047426 | 302.072 | 0.024232 | 0 | 0 | 0.048464 | 302.3114 | 0.024751 | 0 | 0 | 0.049503 | 302.5509 | 0.025271 | 0 | 0 | 0.050541 | 302.7903 | 0.02579 | 0 | 0 | 0.05158 | 302.9499 | 0.026136 | 0 | 0 | 0.052272 | 303.1893 | 0.026656 | 0 | 0 | 0.053311 | 303.4287 | 0.027175 | 0 | 0 | 0.05435 | 303.6682 | 0.027694 | 0 | 0 | 0.055388 | 303.8278 | 0.02804 | 0 | 0 | 0.056081 | 304.0672 | 0.02856 | 0 | 0 | 0.057119 | 304.2268 | 0.028906 | 0 | 0 | 0.057812 | 304.3864 | 0.029252 | 0 | 0 | 0.058504 | 304.6259 | 0.029771 | 0 | 0 | 0.059543 | 304.7855 | 0.030118 | 0 | 0 | 0.060235 | 305.0249 | 0.030637 | 0 | 0 | 0.061274 | 305.1845 | 0.030983 | 0 | 0 | 0.061966 | 305.4239 | 0.031502 | 0 | 0 | 0.063005 | 305.5836 | 0.031849 | 0 | 0 | 0.063697 | 305.5836 | 0.031849 | 0 | 0 | 0.063697
2017-03-30 13:00 | 269.8952 | 0.80445 |  | 288.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8417 | 0.012888 | 0 | 0 | 0.025775 | 303.3578 | 0.027021 | 0 | 0 | 0.054042 | 303.5187 | 0.02737 | 0 | 0 | 0.05474 | 303.76 | 0.027893 | 0 | 0 | 0.055787 | 304.0013 | 0.028417 | 0 | 0 | 0.056834 | 304.2427 | 0.02894 | 0 | 0 | 0.057881 | 304.484 | 0.029464 | 0 | 0 | 0.058927 | 304.7253 | 0.029987 | 0 | 0 | 0.059974 | 304.9667 | 0.030511 | 0 | 0 | 0.061021 | 305.208 | 0.031034 | 0 | 0 | 0.062068 | 305.3689 | 0.031383 | 0 | 0 | 0.062766 | 305.6102 | 0.031907 | 0 | 0 | 0.063813 | 305.8516 | 0.03243 | 0 | 0 | 0.06486 | 306.0929 | 0.032953 | 0 | 0 | 0.065907 | 306.2538 | 0.033302 | 0 | 0 | 0.066605 | 306.4951 | 0.033826 | 0 | 0 | 0.067652 | 306.656 | 0.034175 | 0 | 0 | 0.06835 | 306.8169 | 0.034524 | 0 | 0 | 0.069048 | 307.0582 | 0.035047 | 0 | 0 | 0.070094 | 307.2191 | 0.035396 | 0 | 0 | 0.070792 | 307.4605 | 0.03592 | 0 | 0 | 0.071839 | 307.6214 | 0.036269 | 0 | 0 | 0.072537 | 307.8627 | 0.036792 | 0 | 0 | 0.073584 | 308.0236 | 0.037141 | 0 | 0 | 0.074282 | 308.0236 | 0.037141 | 0 | 0 | 0.074282
2017-03-30 14:00 | 258.4513 | 0.77034 |  | 276.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.8802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.1113 | 0.00045833 | 0 | 0 | 0.00091667 | 291.3424 | 0.00095959 | 0 | 0 | 0.0019192 | 291.5735 | 0.0014609 | 0 | 0 | 0.0029217 | 291.8046 | 0.0019621 | 0 | 0 | 0.0039242 | 292.0357 | 0.0024634 | 0 | 0 | 0.0049267 | 292.2668 | 0.0029646 | 0 | 0 | 0.0059293 | 292.4209 | 0.0032988 | 0 | 0 | 0.0065976 | 292.652 | 0.0038001 | 0 | 0 | 0.0076001 | 292.8831 | 0.0043013 | 0 | 0 | 0.0086027 | 293.1142 | 0.0048026 | 0 | 0 | 0.0096052 | 293.2683 | 0.0051368 | 0 | 0 | 0.010274 | 293.4994 | 0.005638 | 0 | 0 | 0.011276 | 293.6534 | 0.0059722 | 0 | 0 | 0.011944 | 293.8075 | 0.0063064 | 0 | 0 | 0.012613 | 294.0386 | 0.0068076 | 0 | 0 | 0.013615 | 294.1927 | 0.0071418 | 0 | 0 | 0.014284 | 294.4238 | 0.0076431 | 0 | 0 | 0.015286 | 294.5778 | 0.0079772 | 0 | 0 | 0.015954 | 294.8089 | 0.0084785 | 0 | 0 | 0.016957 | 294.963 | 0.0088127 | 0 | 0 | 0.017625 | 294.963 | 0.0088127 | 0 | 0 | 0.017625
2017-03-30 15:00 | 262.848 | 0.78344 |  | 280.7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.4369 | 0.0098405 | 0 | 0 | 0.019681 | 295.5936 | 0.01018 | 0 | 0 | 0.020361 | 295.8286 | 0.01069 | 0 | 0 | 0.02138 | 296.0636 | 0.0112 | 0 | 0 | 0.0224 | 296.2987 | 0.01171 | 0 | 0 | 0.023419 | 296.5337 | 0.012219 | 0 | 0 | 0.024439 | 296.7687 | 0.012729 | 0 | 0 | 0.025459 | 297.0038 | 0.013239 | 0 | 0 | 0.026478 | 297.2388 | 0.013749 | 0 | 0 | 0.027498 | 297.3955 | 0.014089 | 0 | 0 | 0.028177 | 297.6305 | 0.014598 | 0 | 0 | 0.029197 | 297.8656 | 0.015108 | 0 | 0 | 0.030217 | 298.1006 | 0.015618 | 0 | 0 | 0.031236 | 298.2573 | 0.015958 | 0 | 0 | 0.031916 | 298.4923 | 0.016468 | 0 | 0 | 0.032935 | 298.649 | 0.016808 | 0 | 0 | 0.033615 | 298.8057 | 0.017147 | 0 | 0 | 0.034295 | 299.0407 | 0.017657 | 0 | 0 | 0.035314 | 299.1974 | 0.017997 | 0 | 0 | 0.035994 | 299.4324 | 0.018507 | 0 | 0 | 0.037014 | 299.5891 | 0.018847 | 0 | 0 | 0.037693 | 299.8242 | 0.019357 | 0 | 0 | 0.038713 | 299.9809 | 0.019696 | 0 | 0 | 0.039393 | 299.9809 | 0.019696 | 0 | 0 | 0.039393
2017-03-30 16:00 | 264.0937 | 0.78716 |  | 282.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8369 | 0.012877 | 0 | 0 | 0.025754 | 296.9944 | 0.013219 | 0 | 0 | 0.026437 | 297.2305 | 0.013731 | 0 | 0 | 0.027462 | 297.4666 | 0.014243 | 0 | 0 | 0.028486 | 297.7028 | 0.014755 | 0 | 0 | 0.029511 | 297.9389 | 0.015267 | 0 | 0 | 0.030535 | 298.1751 | 0.01578 | 0 | 0 | 0.031559 | 298.4112 | 0.016292 | 0 | 0 | 0.032584 | 298.6474 | 0.016804 | 0 | 0 | 0.033608 | 298.8048 | 0.017146 | 0 | 0 | 0.034291 | 299.041 | 0.017658 | 0 | 0 | 0.035315 | 299.2771 | 0.01817 | 0 | 0 | 0.03634 | 299.5133 | 0.018682 | 0 | 0 | 0.037364 | 299.6707 | 0.019024 | 0 | 0 | 0.038047 | 299.9068 | 0.019536 | 0 | 0 | 0.039072 | 300.0643 | 0.019877 | 0 | 0 | 0.039755 | 300.2217 | 0.020219 | 0 | 0 | 0.040438 | 300.4578 | 0.020731 | 0 | 0 | 0.041462 | 300.6153 | 0.021072 | 0 | 0 | 0.042145 | 300.8514 | 0.021585 | 0 | 0 | 0.043169 | 301.0089 | 0.021926 | 0 | 0 | 0.043852 | 301.245 | 0.022438 | 0 | 0 | 0.044877 | 301.4024 | 0.02278 | 0 | 0 | 0.04556 | 301.4024 | 0.02278 | 0 | 0 | 0.04556
2017-03-30 17:00 | 259.7329 | 0.77416 |  | 277.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.9355 | 0.0022461 | 0 | 0 | 0.0044921 | 292.0904 | 0.0025819 | 0 | 0 | 0.0051638 | 292.3226 | 0.0030856 | 0 | 0 | 0.0061713 | 292.5549 | 0.0035894 | 0 | 0 | 0.0071788 | 292.7871 | 0.0040931 | 0 | 0 | 0.0081862 | 293.0193 | 0.0045969 | 0 | 0 | 0.0091937 | 293.2516 | 0.0051006 | 0 | 0 | 0.010201 | 293.4838 | 0.0056044 | 0 | 0 | 0.011209 | 293.7161 | 0.0061081 | 0 | 0 | 0.012216 | 293.8709 | 0.0064439 | 0 | 0 | 0.012888 | 294.1032 | 0.0069477 | 0 | 0 | 0.013895 | 294.3354 | 0.0074514 | 0 | 0 | 0.014903 | 294.5677 | 0.0079552 | 0 | 0 | 0.01591 | 294.7225 | 0.008291 | 0 | 0 | 0.016582 | 294.9547 | 0.0087947 | 0 | 0 | 0.017589 | 295.1096 | 0.0091306 | 0 | 0 | 0.018261 | 295.2644 | 0.0094664 | 0 | 0 | 0.018933 | 295.4967 | 0.0099702 | 0 | 0 | 0.01994 | 295.6515 | 0.010306 | 0 | 0 | 0.020612 | 295.8837 | 0.01081 | 0 | 0 | 0.021619 | 296.0386 | 0.011146 | 0 | 0 | 0.022291 | 296.2708 | 0.011649 | 0 | 0 | 0.023299 | 296.4256 | 0.011985 | 0 | 0 | 0.02397 | 296.4256 | 0.011985 | 0 | 0 | 0.02397
2017-03-30 18:00 | 264.6544 | 0.78883 |  | 282.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.0777 | 0.00038535 | 0 | 0 | 0.0007707 | 297.4672 | 0.014244 | 0 | 0 | 0.028488 | 297.6249 | 0.014586 | 0 | 0 | 0.029173 | 297.8616 | 0.0151 | 0 | 0 | 0.030199 | 298.0982 | 0.015613 | 0 | 0 | 0.031226 | 298.3349 | 0.016126 | 0 | 0 | 0.032253 | 298.5715 | 0.01664 | 0 | 0 | 0.033279 | 298.8082 | 0.017153 | 0 | 0 | 0.034306 | 299.0448 | 0.017666 | 0 | 0 | 0.035332 | 299.2815 | 0.018179 | 0 | 0 | 0.036359 | 299.4392 | 0.018522 | 0 | 0 | 0.037043 | 299.6759 | 0.019035 | 0 | 0 | 0.03807 | 299.9125 | 0.019548 | 0 | 0 | 0.039096 | 300.1492 | 0.020061 | 0 | 0 | 0.040123 | 300.307 | 0.020404 | 0 | 0 | 0.040807 | 300.5436 | 0.020917 | 0 | 0 | 0.041834 | 300.7014 | 0.021259 | 0 | 0 | 0.042518 | 300.8591 | 0.021601 | 0 | 0 | 0.043203 | 301.0958 | 0.022115 | 0 | 0 | 0.044229 | 301.2535 | 0.022457 | 0 | 0 | 0.044914 | 301.4902 | 0.02297 | 0 | 0 | 0.04594 | 301.648 | 0.023312 | 0 | 0 | 0.046625 | 301.8846 | 0.023826 | 0 | 0 | 0.047651 | 302.0424 | 0.024168 | 0 | 0 | 0.048336 | 302.0424 | 0.024168 | 0 | 0 | 0.048336
2017-03-30 19:00 | 264.8369 | 0.78937 |  | 282.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2784 | 0.00082066 | 0 | 0 | 0.0016413 | 297.6723 | 0.014689 | 0 | 0 | 0.029378 | 297.8301 | 0.015031 | 0 | 0 | 0.030063 | 298.067 | 0.015545 | 0 | 0 | 0.03109 | 298.3038 | 0.016059 | 0 | 0 | 0.032118 | 298.5406 | 0.016572 | 0 | 0 | 0.033145 | 298.7774 | 0.017086 | 0 | 0 | 0.034172 | 299.0142 | 0.0176 | 0 | 0 | 0.035199 | 299.251 | 0.018113 | 0 | 0 | 0.036227 | 299.4878 | 0.018627 | 0 | 0 | 0.037254 | 299.6457 | 0.018969 | 0 | 0 | 0.037939 | 299.8825 | 0.019483 | 0 | 0 | 0.038966 | 300.1193 | 0.019997 | 0 | 0 | 0.039993 | 300.3561 | 0.02051 | 0 | 0 | 0.041021 | 300.514 | 0.020853 | 0 | 0 | 0.041706 | 300.7508 | 0.021366 | 0 | 0 | 0.042733 | 300.9087 | 0.021709 | 0 | 0 | 0.043418 | 301.0666 | 0.022051 | 0 | 0 | 0.044103 | 301.3034 | 0.022565 | 0 | 0 | 0.04513 | 301.4613 | 0.022907 | 0 | 0 | 0.045815 | 301.6981 | 0.023421 | 0 | 0 | 0.046842 | 301.8559 | 0.023763 | 0 | 0 | 0.047527 | 302.0928 | 0.024277 | 0 | 0 | 0.048554 | 302.2506 | 0.02462 | 0 | 0 | 0.049239 | 302.2506 | 0.02462 | 0 | 0 | 0.049239
2017-03-30 20:00 | 261.9583 | 0.78079 |  | 279.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.4368 | 0.0076713 | 0 | 0 | 0.015343 | 294.5929 | 0.00801 | 0 | 0 | 0.01602 | 294.8272 | 0.0085181 | 0 | 0 | 0.017036 | 295.0614 | 0.0090261 | 0 | 0 | 0.018052 | 295.2957 | 0.0095342 | 0 | 0 | 0.019068 | 295.5299 | 0.010042 | 0 | 0 | 0.020084 | 295.7641 | 0.01055 | 0 | 0 | 0.021101 | 295.9984 | 0.011058 | 0 | 0 | 0.022117 | 296.2326 | 0.011566 | 0 | 0 | 0.023133 | 296.3888 | 0.011905 | 0 | 0 | 0.02381 | 296.623 | 0.012413 | 0 | 0 | 0.024826 | 296.8572 | 0.012921 | 0 | 0 | 0.025843 | 297.0915 | 0.013429 | 0 | 0 | 0.026859 | 297.2476 | 0.013768 | 0 | 0 | 0.027536 | 297.4819 | 0.014276 | 0 | 0 | 0.028552 | 297.638 | 0.014615 | 0 | 0 | 0.02923 | 297.7942 | 0.014954 | 0 | 0 | 0.029907 | 298.0284 | 0.015462 | 0 | 0 | 0.030923 | 298.1846 | 0.0158 | 0 | 0 | 0.031601 | 298.4188 | 0.016308 | 0 | 0 | 0.032617 | 298.575 | 0.016647 | 0 | 0 | 0.033294 | 298.8092 | 0.017155 | 0 | 0 | 0.03431 | 298.9654 | 0.017494 | 0 | 0 | 0.034988 | 298.9654 | 0.017494 | 0 | 0 | 0.034988
2017-03-30 21:00 | 270.3957 | 0.80594 |  | 288.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.3922 | 0.014081 | 0 | 0 | 0.028163 | 303.9203 | 0.028241 | 0 | 0 | 0.056482 | 304.0815 | 0.028591 | 0 | 0 | 0.057181 | 304.3233 | 0.029115 | 0 | 0 | 0.05823 | 304.565 | 0.029639 | 0 | 0 | 0.059279 | 304.8068 | 0.030164 | 0 | 0 | 0.060328 | 305.0486 | 0.030688 | 0 | 0 | 0.061377 | 305.2904 | 0.031213 | 0 | 0 | 0.062425 | 305.5322 | 0.031737 | 0 | 0 | 0.063474 | 305.7739 | 0.032262 | 0 | 0 | 0.064523 | 305.9351 | 0.032611 | 0 | 0 | 0.065222 | 306.1769 | 0.033136 | 0 | 0 | 0.066271 | 306.4187 | 0.03366 | 0 | 0 | 0.06732 | 306.6605 | 0.034184 | 0 | 0 | 0.068369 | 306.8217 | 0.034534 | 0 | 0 | 0.069068 | 307.0635 | 0.035059 | 0 | 0 | 0.070117 | 307.2246 | 0.035408 | 0 | 0 | 0.070816 | 307.3858 | 0.035758 | 0 | 0 | 0.071516 | 307.6276 | 0.036282 | 0 | 0 | 0.072564 | 307.7888 | 0.036632 | 0 | 0 | 0.073264 | 308.0306 | 0.037156 | 0 | 0 | 0.074312 | 308.1918 | 0.037506 | 0 | 0 | 0.075012 | 308.4335 | 0.03803 | 0 | 0 | 0.076061 | 308.5947 | 0.03838 | 0 | 0 | 0.07676 | 308.5947 | 0.03838 | 0 | 0 | 0.07676
2017-03-30 22:00 | 278.5132 | 0.83014 |  | 297.5207 | 0.01436 | 0 | 0 | 0.028721 | 306.3202 | 0.033446 | 0 | 0 | 0.066893 | 313.0443 | 0.048031 | 0 | 0 | 0.096062 | 313.2103 | 0.048391 | 0 | 0 | 0.096782 | 313.4593 | 0.048931 | 0 | 0 | 0.097862 | 313.7084 | 0.049471 | 0 | 0 | 0.098943 | 313.9574 | 0.050012 | 0 | 0 | 0.10002 | 314.2064 | 0.050552 | 0 | 0 | 0.1011 | 314.4555 | 0.051092 | 0 | 0 | 0.10218 | 314.7045 | 0.051632 | 0 | 0 | 0.10326 | 314.9536 | 0.052172 | 0 | 0 | 0.10434 | 315.1196 | 0.052532 | 0 | 0 | 0.10506 | 315.3686 | 0.053072 | 0 | 0 | 0.10614 | 315.6177 | 0.053613 | 0 | 0 | 0.10723 | 315.8667 | 0.054153 | 0 | 0 | 0.10831 | 316.0327 | 0.054513 | 0 | 0 | 0.10903 | 316.2818 | 0.055053 | 0 | 0 | 0.11011 | 316.4478 | 0.055413 | 0 | 0 | 0.11083 | 316.6138 | 0.055773 | 0 | 0 | 0.11155 | 316.8629 | 0.056313 | 0 | 0 | 0.11263 | 317.0289 | 0.056674 | 0 | 0 | 0.11335 | 317.2779 | 0.057214 | 0 | 0 | 0.11443 | 317.444 | 0.057574 | 0 | 0 | 0.11515 | 317.693 | 0.058114 | 0 | 0 | 0.11623 | 317.859 | 0.058474 | 0 | 0 | 0.11695 | 317.859 | 0.058474 | 0 | 0 | 0.11695
2017-03-30 23:00 | 277.0583 | 0.8258 |  | 295.9665 | 0.010989 | 0 | 0 | 0.021979 | 304.72 | 0.029976 | 0 | 0 | 0.059951 | 311.409 | 0.044484 | 0 | 0 | 0.088968 | 311.5741 | 0.044842 | 0 | 0 | 0.089684 | 311.8219 | 0.04538 | 0 | 0 | 0.090759 | 312.0696 | 0.045917 | 0 | 0 | 0.091834 | 312.3173 | 0.046454 | 0 | 0 | 0.092908 | 312.5651 | 0.046992 | 0 | 0 | 0.093983 | 312.8128 | 0.047529 | 0 | 0 | 0.095058 | 313.0606 | 0.048066 | 0 | 0 | 0.096133 | 313.3083 | 0.048604 | 0 | 0 | 0.097207 | 313.4735 | 0.048962 | 0 | 0 | 0.097924 | 313.7212 | 0.049499 | 0 | 0 | 0.098998 | 313.9689 | 0.050037 | 0 | 0 | 0.10007 | 314.2167 | 0.050574 | 0 | 0 | 0.10115 | 314.3818 | 0.050932 | 0 | 0 | 0.10186 | 314.6296 | 0.051469 | 0 | 0 | 0.10294 | 314.7947 | 0.051828 | 0 | 0 | 0.10366 | 314.9599 | 0.052186 | 0 | 0 | 0.10437 | 315.2076 | 0.052723 | 0 | 0 | 0.10545 | 315.3728 | 0.053081 | 0 | 0 | 0.10616 | 315.6205 | 0.053619 | 0 | 0 | 0.10724 | 315.7857 | 0.053977 | 0 | 0 | 0.10795 | 316.0334 | 0.054514 | 0 | 0 | 0.10903 | 316.1986 | 0.054873 | 0 | 0 | 0.10975 | 316.1986 | 0.054873 | 0 | 0 | 0.10975
2017-03-31 | 269.9968 | 0.80475 |  | 288.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.9534 | 0.01313 | 0 | 0 | 0.02626 | 303.4719 | 0.027269 | 0 | 0 | 0.054537 | 303.6329 | 0.027618 | 0 | 0 | 0.055235 | 303.8743 | 0.028141 | 0 | 0 | 0.056283 | 304.1157 | 0.028665 | 0 | 0 | 0.05733 | 304.3572 | 0.029189 | 0 | 0 | 0.058377 | 304.5986 | 0.029712 | 0 | 0 | 0.059424 | 304.84 | 0.030236 | 0 | 0 | 0.060472 | 305.0814 | 0.03076 | 0 | 0 | 0.061519 | 305.3229 | 0.031283 | 0 | 0 | 0.062566 | 305.4838 | 0.031632 | 0 | 0 | 0.063265 | 305.7252 | 0.032156 | 0 | 0 | 0.064312 | 305.9667 | 0.03268 | 0 | 0 | 0.065359 | 306.2081 | 0.033203 | 0 | 0 | 0.066406 | 306.369 | 0.033552 | 0 | 0 | 0.067105 | 306.6105 | 0.034076 | 0 | 0 | 0.068152 | 306.7714 | 0.034425 | 0 | 0 | 0.06885 | 306.9324 | 0.034774 | 0 | 0 | 0.069548 | 307.1738 | 0.035298 | 0 | 0 | 0.070596 | 307.3347 | 0.035647 | 0 | 0 | 0.071294 | 307.5762 | 0.036171 | 0 | 0 | 0.072341 | 307.7371 | 0.03652 | 0 | 0 | 0.073039 | 307.9785 | 0.037043 | 0 | 0 | 0.074087 | 308.1395 | 0.037392 | 0 | 0 | 0.074785 | 308.1395 | 0.037392 | 0 | 0 | 0.074785
2017-03-31 01:00 | 266.5971 | 0.79462 |  | 284.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.2144 | 0.0050199 | 0 | 0 | 0.01004 | 299.6508 | 0.01898 | 0 | 0 | 0.037961 | 299.8097 | 0.019325 | 0 | 0 | 0.03865 | 300.0481 | 0.019842 | 0 | 0 | 0.039685 | 300.2865 | 0.020359 | 0 | 0 | 0.040719 | 300.5249 | 0.020876 | 0 | 0 | 0.041753 | 300.7633 | 0.021393 | 0 | 0 | 0.042787 | 301.0017 | 0.02191 | 0 | 0 | 0.043821 | 301.24 | 0.022428 | 0 | 0 | 0.044855 | 301.4784 | 0.022945 | 0 | 0 | 0.045889 | 301.6374 | 0.023289 | 0 | 0 | 0.046579 | 301.8757 | 0.023806 | 0 | 0 | 0.047613 | 302.1141 | 0.024323 | 0 | 0 | 0.048647 | 302.3525 | 0.02484 | 0 | 0 | 0.049681 | 302.5114 | 0.025185 | 0 | 0 | 0.05037 | 302.7498 | 0.025702 | 0 | 0 | 0.051405 | 302.9087 | 0.026047 | 0 | 0 | 0.052094 | 303.0677 | 0.026392 | 0 | 0 | 0.052783 | 303.3061 | 0.026909 | 0 | 0 | 0.053817 | 303.465 | 0.027253 | 0 | 0 | 0.054507 | 303.7034 | 0.02777 | 0 | 0 | 0.055541 | 303.8623 | 0.028115 | 0 | 0 | 0.05623 | 304.1007 | 0.028632 | 0 | 0 | 0.057265 | 304.2596 | 0.028977 | 0 | 0 | 0.057954 | 304.2596 | 0.028977 | 0 | 0 | 0.057954
2017-03-31 02:00 | 275.3411 | 0.82068 |  | 294.1321 | 0.0070105 | 0 | 0 | 0.014021 | 302.8314 | 0.025879 | 0 | 0 | 0.051758 | 309.4789 | 0.040298 | 0 | 0 | 0.080595 | 309.643 | 0.040654 | 0 | 0 | 0.081307 | 309.8892 | 0.041188 | 0 | 0 | 0.082375 | 310.1354 | 0.041722 | 0 | 0 | 0.083443 | 310.3816 | 0.042256 | 0 | 0 | 0.084511 | 310.6278 | 0.04279 | 0 | 0 | 0.085579 | 310.874 | 0.043324 | 0 | 0 | 0.086647 | 311.1202 | 0.043858 | 0 | 0 | 0.087715 | 311.3665 | 0.044392 | 0 | 0 | 0.088783 | 311.5306 | 0.044748 | 0 | 0 | 0.089495 | 311.7768 | 0.045282 | 0 | 0 | 0.090564 | 312.023 | 0.045816 | 0 | 0 | 0.091632 | 312.2692 | 0.04635 | 0 | 0 | 0.0927 | 312.4333 | 0.046706 | 0 | 0 | 0.093412 | 312.6795 | 0.04724 | 0 | 0 | 0.09448 | 312.8437 | 0.047596 | 0 | 0 | 0.095192 | 313.0078 | 0.047952 | 0 | 0 | 0.095904 | 313.254 | 0.048486 | 0 | 0 | 0.096972 | 313.4182 | 0.048842 | 0 | 0 | 0.097684 | 313.6644 | 0.049376 | 0 | 0 | 0.098752 | 313.8285 | 0.049732 | 0 | 0 | 0.099464 | 314.0747 | 0.050266 | 0 | 0 | 0.10053 | 314.2388 | 0.050622 | 0 | 0 | 0.10124 | 314.2388 | 0.050622 | 0 | 0 | 0.10124
2017-03-31 03:00 | 287.7989 | 0.85781 |  | 307.4401 | 0.035876 | 0 | 0 | 0.071751 | 316.5329 | 0.055598 | 0 | 0 | 0.1112 | 323.4812 | 0.070669 | 0 | 0 | 0.14134 | 323.6528 | 0.071041 | 0 | 0 | 0.14208 | 323.9101 | 0.071599 | 0 | 0 | 0.1432 | 324.1675 | 0.072157 | 0 | 0 | 0.14431 | 324.4248 | 0.072715 | 0 | 0 | 0.14543 | 324.6821 | 0.073273 | 0 | 0 | 0.14655 | 324.9395 | 0.073832 | 0 | 0 | 0.14766 | 325.1968 | 0.07439 | 0 | 0 | 0.14878 | 325.4542 | 0.074948 | 0 | 0 | 0.1499 | 325.6257 | 0.07532 | 0 | 0 | 0.15064 | 325.8831 | 0.075878 | 0 | 0 | 0.15176 | 326.1404 | 0.076436 | 0 | 0 | 0.15287 | 326.3978 | 0.076995 | 0 | 0 | 0.15399 | 326.5693 | 0.077367 | 0 | 0 | 0.15473 | 326.8267 | 0.077925 | 0 | 0 | 0.15585 | 326.9982 | 0.078297 | 0 | 0 | 0.15659 | 327.1698 | 0.078669 | 0 | 0 | 0.15734 | 327.4272 | 0.079227 | 0 | 0 | 0.15845 | 327.5987 | 0.0796 | 0 | 0 | 0.1592 | 327.8561 | 0.080158 | 0 | 0 | 0.16032 | 328.0276 | 0.08053 | 0 | 0 | 0.16106 | 328.285 | 0.081088 | 0 | 0 | 0.16218 | 328.4565 | 0.08146 | 0 | 0 | 0.16292 | 328.4565 | 0.08146 | 0 | 0 | 0.16292
2017-03-31 04:00 | 295.0904 | 0.87955 |  | 315.2293 | 0.05277 | 0 | 0 | 0.10554 | 324.5525 | 0.072992 | 0 | 0 | 0.14598 | 331.6768 | 0.088445 | 0 | 0 | 0.17689 | 331.8527 | 0.088826 | 0 | 0 | 0.17765 | 332.1166 | 0.089399 | 0 | 0 | 0.1788 | 332.3804 | 0.089971 | 0 | 0 | 0.17994 | 332.6443 | 0.090543 | 0 | 0 | 0.18109 | 332.9082 | 0.091116 | 0 | 0 | 0.18223 | 333.172 | 0.091688 | 0 | 0 | 0.18338 | 333.4359 | 0.09226 | 0 | 0 | 0.18452 | 333.6997 | 0.092833 | 0 | 0 | 0.18567 | 333.8757 | 0.093214 | 0 | 0 | 0.18643 | 334.1395 | 0.093787 | 0 | 0 | 0.18757 | 334.4034 | 0.094359 | 0 | 0 | 0.18872 | 334.6672 | 0.094931 | 0 | 0 | 0.18986 | 334.8432 | 0.095313 | 0 | 0 | 0.19063 | 335.107 | 0.095885 | 0 | 0 | 0.19177 | 335.2829 | 0.096267 | 0 | 0 | 0.19253 | 335.4588 | 0.096648 | 0 | 0 | 0.1933 | 335.7227 | 0.09722 | 0 | 0 | 0.19444 | 335.8986 | 0.097602 | 0 | 0 | 0.1952 | 336.1625 | 0.098174 | 0 | 0 | 0.19635 | 336.3384 | 0.098556 | 0 | 0 | 0.19711 | 336.6023 | 0.099128 | 0 | 0 | 0.19826 | 336.7782 | 0.09951 | 0 | 0 | 0.19902 | 336.7782 | 0.09951 | 0 | 0 | 0.19902
2017-03-31 05:00 | 299.9633 | 0.89407 |  | 320.4347 | 0.064061 | 0 | 0 | 0.12812 | 329.9118 | 0.084617 | 0 | 0 | 0.16923 | 337.1538 | 0.10032 | 0 | 0 | 0.20065 | 337.3326 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20142 | 337.6008 | 0.10129 | 0 | 0 | 0.20259 | 337.8691 | 0.10188 | 0 | 0 | 0.20375 | 338.1373 | 0.10246 | 0 | 0 | 0.20492 | 338.4055 | 0.10304 | 0 | 0 | 0.20608 | 338.6737 | 0.10362 | 0 | 0 | 0.20724 | 338.942 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.20841 | 339.2102 | 0.10478 | 0 | 0 | 0.20957 | 339.389 | 0.10517 | 0 | 0 | 0.21035 | 339.6572 | 0.10575 | 0 | 0 | 0.21151 | 339.9254 | 0.10634 | 0 | 0 | 0.21267 | 340.1937 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21384 | 340.3725 | 0.10731 | 0 | 0 | 0.21461 | 340.6407 | 0.10789 | 0 | 0 | 0.21578 | 340.8195 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.21655 | 340.9983 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21733 | 341.2665 | 0.10925 | 0 | 0 | 0.21849 | 341.4453 | 0.10963 | 0 | 0 | 0.21927 | 341.7136 | 0.11021 | 0 | 0 | 0.22043 | 341.8924 | 0.1106 | 0 | 0 | 0.2212 | 342.1606 | 0.11118 | 0 | 0 | 0.22237 | 342.3394 | 0.11157 | 0 | 0 | 0.22314 | 342.3394 | 0.11157 | 0 | 0 | 0.22314
2017-03-31 06:00 | 298.2699 | 0.88902 |  | 318.6257 | 0.060137 | 0 | 0 | 0.12027 | 328.0493 | 0.080577 | 0 | 0 | 0.16115 | 335.2504 | 0.096196 | 0 | 0 | 0.19239 | 335.4282 | 0.096582 | 0 | 0 | 0.19316 | 335.6949 | 0.09716 | 0 | 0 | 0.19432 | 335.9616 | 0.097739 | 0 | 0 | 0.19548 | 336.2284 | 0.098317 | 0 | 0 | 0.19663 | 336.4951 | 0.098896 | 0 | 0 | 0.19779 | 336.7618 | 0.099474 | 0 | 0 | 0.19895 | 337.0285 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.20011 | 337.2952 | 0.10063 | 0 | 0 | 0.20126 | 337.473 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20203 | 337.7397 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.20319 | 338.0064 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20435 | 338.2731 | 0.10275 | 0 | 0 | 0.2055 | 338.4509 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20628 | 338.7176 | 0.10372 | 0 | 0 | 0.20743 | 338.8954 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.2082 | 339.0732 | 0.10449 | 0 | 0 | 0.20898 | 339.3399 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.21013 | 339.5177 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.2109 | 339.7844 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21206 | 339.9622 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21283 | 340.229 | 0.10699 | 0 | 0 | 0.21399 | 340.4068 | 0.10738 | 0 | 0 | 0.21476 | 340.4068 | 0.10738 | 0 | 0 | 0.21476
2017-03-31 07:00 | 300.9283 | 0.89695 |  | 321.4655 | 0.066297 | 0 | 0 | 0.13259 | 330.9732 | 0.086919 | 0 | 0 | 0.17384 | 338.2384 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.20535 | 338.4178 | 0.10307 | 0 | 0 | 0.20613 | 338.6869 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.2073 | 338.956 | 0.10423 | 0 | 0 | 0.20847 | 339.2251 | 0.10482 | 0 | 0 | 0.20963 | 339.4942 | 0.1054 | 0 | 0 | 0.2108 | 339.7632 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.21197 | 340.0323 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21314 | 340.3014 | 0.10715 | 0 | 0 | 0.2143 | 340.4808 | 0.10754 | 0 | 0 | 0.21508 | 340.7499 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21625 | 341.019 | 0.10871 | 0 | 0 | 0.21742 | 341.288 | 0.10929 | 0 | 0 | 0.21858 | 341.4674 | 0.10968 | 0 | 0 | 0.21936 | 341.7365 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.22053 | 341.9159 | 0.11065 | 0 | 0 | 0.22131 | 342.0953 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22209 | 342.3644 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22325 | 342.5438 | 0.11202 | 0 | 0 | 0.22403 | 342.8129 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.2252 | 342.9922 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.22598 | 343.2613 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.22714 | 343.4407 | 0.11396 | 0 | 0 | 0.22792 | 343.4407 | 0.11396 | 0 | 0 | 0.22792
2017-03-31 08:00 | 286.4757 | 0.85387 |  | 306.0267 | 0.03281 | 0 | 0 | 0.065619 | 315.0777 | 0.052441 | 0 | 0 | 0.10488 | 321.994 | 0.067443 | 0 | 0 | 0.13489 | 322.1648 | 0.067813 | 0 | 0 | 0.13563 | 322.4209 | 0.068369 | 0 | 0 | 0.13674 | 322.6771 | 0.068925 | 0 | 0 | 0.13785 | 322.9333 | 0.06948 | 0 | 0 | 0.13896 | 323.1894 | 0.070036 | 0 | 0 | 0.14007 | 323.4456 | 0.070591 | 0 | 0 | 0.14118 | 323.7017 | 0.071147 | 0 | 0 | 0.14229 | 323.9579 | 0.071703 | 0 | 0 | 0.14341 | 324.1287 | 0.072073 | 0 | 0 | 0.14415 | 324.3848 | 0.072629 | 0 | 0 | 0.14526 | 324.641 | 0.073184 | 0 | 0 | 0.14637 | 324.8972 | 0.07374 | 0 | 0 | 0.14748 | 325.0679 | 0.07411 | 0 | 0 | 0.14822 | 325.3241 | 0.074666 | 0 | 0 | 0.14933 | 325.4949 | 0.075036 | 0 | 0 | 0.15007 | 325.6656 | 0.075407 | 0 | 0 | 0.15081 | 325.9218 | 0.075962 | 0 | 0 | 0.15192 | 326.0926 | 0.076333 | 0 | 0 | 0.15267 | 326.3487 | 0.076888 | 0 | 0 | 0.15378 | 326.5195 | 0.077259 | 0 | 0 | 0.15452 | 326.7757 | 0.077814 | 0 | 0 | 0.15563 | 326.9464 | 0.078185 | 0 | 0 | 0.15637 | 326.9464 | 0.078185 | 0 | 0 | 0.15637
2017-03-31 09:00 | 280.7276 | 0.83674 |  | 299.8863 | 0.019491 | 0 | 0 | 0.038982 | 308.7557 | 0.038729 | 0 | 0 | 0.077458 | 315.5332 | 0.05343 | 0 | 0 | 0.10686 | 315.7006 | 0.053792 | 0 | 0 | 0.10758 | 315.9516 | 0.054337 | 0 | 0 | 0.10867 | 316.2026 | 0.054881 | 0 | 0 | 0.10976 | 316.4537 | 0.055426 | 0 | 0 | 0.11085 | 316.7047 | 0.05597 | 0 | 0 | 0.11194 | 316.9557 | 0.056515 | 0 | 0 | 0.11303 | 317.2067 | 0.057059 | 0 | 0 | 0.11412 | 317.4577 | 0.057604 | 0 | 0 | 0.11521 | 317.6251 | 0.057967 | 0 | 0 | 0.11593 | 317.8761 | 0.058511 | 0 | 0 | 0.11702 | 318.1271 | 0.059056 | 0 | 0 | 0.11811 | 318.3781 | 0.0596 | 0 | 0 | 0.1192 | 318.5455 | 0.059963 | 0 | 0 | 0.11993 | 318.7965 | 0.060508 | 0 | 0 | 0.12102 | 318.9639 | 0.060871 | 0 | 0 | 0.12174 | 319.1312 | 0.061233 | 0 | 0 | 0.12247 | 319.3822 | 0.061778 | 0 | 0 | 0.12356 | 319.5496 | 0.062141 | 0 | 0 | 0.12428 | 319.8006 | 0.062685 | 0 | 0 | 0.12537 | 319.9679 | 0.063048 | 0 | 0 | 0.1261 | 320.219 | 0.063593 | 0 | 0 | 0.12719 | 320.3863 | 0.063956 | 0 | 0 | 0.12791 | 320.3863 | 0.063956 | 0 | 0 | 0.12791
2017-03-31 10:00 | 269.9009 | 0.80447 |  | 288.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.848 | 0.012901 | 0 | 0 | 0.025802 | 303.3642 | 0.027035 | 0 | 0 | 0.05407 | 303.5251 | 0.027384 | 0 | 0 | 0.054767 | 303.7664 | 0.027907 | 0 | 0 | 0.055814 | 304.0077 | 0.028431 | 0 | 0 | 0.056861 | 304.2491 | 0.028954 | 0 | 0 | 0.057908 | 304.4904 | 0.029478 | 0 | 0 | 0.058955 | 304.7318 | 0.030001 | 0 | 0 | 0.060002 | 304.9731 | 0.030525 | 0 | 0 | 0.061049 | 305.2144 | 0.031048 | 0 | 0 | 0.062096 | 305.3753 | 0.031397 | 0 | 0 | 0.062794 | 305.6167 | 0.03192 | 0 | 0 | 0.063841 | 305.858 | 0.032444 | 0 | 0 | 0.064888 | 306.0993 | 0.032967 | 0 | 0 | 0.065935 | 306.2602 | 0.033316 | 0 | 0 | 0.066633 | 306.5016 | 0.03384 | 0 | 0 | 0.06768 | 306.6625 | 0.034189 | 0 | 0 | 0.068378 | 306.8234 | 0.034538 | 0 | 0 | 0.069076 | 307.0647 | 0.035061 | 0 | 0 | 0.070122 | 307.2256 | 0.03541 | 0 | 0 | 0.07082 | 307.4669 | 0.035934 | 0 | 0 | 0.071867 | 307.6278 | 0.036283 | 0 | 0 | 0.072565 | 307.8692 | 0.036806 | 0 | 0 | 0.073612 | 308.0301 | 0.037155 | 0 | 0 | 0.07431 | 308.0301 | 0.037155 | 0 | 0 | 0.07431
2017-03-31 11:00 | 271.2748 | 0.80856 |  | 289.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.3591 | 0.016179 | 0 | 0 | 0.032357 | 304.9084 | 0.030384 | 0 | 0 | 0.060768 | 305.0701 | 0.030735 | 0 | 0 | 0.06147 | 305.3127 | 0.031261 | 0 | 0 | 0.062522 | 305.5553 | 0.031787 | 0 | 0 | 0.063574 | 305.7978 | 0.032313 | 0 | 0 | 0.064627 | 306.0404 | 0.032839 | 0 | 0 | 0.065679 | 306.283 | 0.033366 | 0 | 0 | 0.066731 | 306.5255 | 0.033892 | 0 | 0 | 0.067784 | 306.7681 | 0.034418 | 0 | 0 | 0.068836 | 306.9298 | 0.034769 | 0 | 0 | 0.069537 | 307.1724 | 0.035295 | 0 | 0 | 0.07059 | 307.4149 | 0.035821 | 0 | 0 | 0.071642 | 307.6575 | 0.036347 | 0 | 0 | 0.072694 | 307.8192 | 0.036698 | 0 | 0 | 0.073396 | 308.0618 | 0.037224 | 0 | 0 | 0.074448 | 308.2235 | 0.037575 | 0 | 0 | 0.075149 | 308.3852 | 0.037925 | 0 | 0 | 0.075851 | 308.6278 | 0.038452 | 0 | 0 | 0.076903 | 308.7895 | 0.038802 | 0 | 0 | 0.077605 | 309.0321 | 0.039328 | 0 | 0 | 0.078657 | 309.1938 | 0.039679 | 0 | 0 | 0.079358 | 309.4363 | 0.040205 | 0 | 0 | 0.080411 | 309.5981 | 0.040556 | 0 | 0 | 0.081112 | 309.5981 | 0.040556 | 0 | 0 | 0.081112
2017-03-31 12:00 | 247.021 | 0.73627 |  | 263.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9179 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 13:00 | 238.6291 | 0.71126 |  | 254.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3404 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 14:00 | 241.2554 | 0.71909 |  | 257.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3378 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 15:00 | 249.3648 | 0.74326 |  | 266.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.5928 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 16:00 | 249.03 | 0.74226 |  | 266.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.2108 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 17:00 | 238.0728 | 0.7096 |  | 254.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7055 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 18:00 | 238.0556 | 0.70955 |  | 254.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6859 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 19:00 | 238.6252 | 0.71125 |  | 254.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3361 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 20:00 | 243.3244 | 0.72525 |  | 259.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6991 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 21:00 | 245.537 | 0.73185 |  | 262.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2242 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-03-31 22:00 | 264.4583 | 0.78824 |  | 282.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.2468 | 0.013766 | 0 | 0 | 0.027532 | 297.4044 | 0.014108 | 0 | 0 | 0.028216 | 297.6409 | 0.014621 | 0 | 0 | 0.029242 | 297.8774 | 0.015134 | 0 | 0 | 0.030268 | 298.1139 | 0.015647 | 0 | 0 | 0.031294 | 298.3503 | 0.01616 | 0 | 0 | 0.03232 | 298.5868 | 0.016673 | 0 | 0 | 0.033345 | 298.8233 | 0.017186 | 0 | 0 | 0.034371 | 299.0598 | 0.017699 | 0 | 0 | 0.035397 | 299.2174 | 0.01804 | 0 | 0 | 0.036081 | 299.4539 | 0.018553 | 0 | 0 | 0.037107 | 299.6903 | 0.019066 | 0 | 0 | 0.038133 | 299.9268 | 0.019579 | 0 | 0 | 0.039158 | 300.0845 | 0.019921 | 0 | 0 | 0.039842 | 300.3209 | 0.020434 | 0 | 0 | 0.040868 | 300.4786 | 0.020776 | 0 | 0 | 0.041552 | 300.6362 | 0.021118 | 0 | 0 | 0.042236 | 300.8727 | 0.021631 | 0 | 0 | 0.043262 | 301.0304 | 0.021973 | 0 | 0 | 0.043946 | 301.2668 | 0.022486 | 0 | 0 | 0.044971 | 301.4245 | 0.022828 | 0 | 0 | 0.045655 | 301.661 | 0.023341 | 0 | 0 | 0.046681 | 301.8186 | 0.023682 | 0 | 0 | 0.047365 | 301.8186 | 0.023682 | 0 | 0 | 0.047365
2017-03-31 23:00 | 274.8288 | 0.81915 |  | 293.5849 | 0.0058235 | 0 | 0 | 0.011647 | 302.2679 | 0.024657 | 0 | 0 | 0.049314 | 308.9031 | 0.039049 | 0 | 0 | 0.078097 | 309.0669 | 0.039404 | 0 | 0 | 0.078808 | 309.3126 | 0.039937 | 0 | 0 | 0.079874 | 309.5584 | 0.04047 | 0 | 0 | 0.08094 | 309.8041 | 0.041003 | 0 | 0 | 0.082006 | 310.0499 | 0.041536 | 0 | 0 | 0.083072 | 310.2956 | 0.042069 | 0 | 0 | 0.084138 | 310.5414 | 0.042602 | 0 | 0 | 0.085204 | 310.7871 | 0.043135 | 0 | 0 | 0.08627 | 310.9509 | 0.04349 | 0 | 0 | 0.086981 | 311.1967 | 0.044024 | 0 | 0 | 0.088047 | 311.4424 | 0.044557 | 0 | 0 | 0.089113 | 311.6882 | 0.04509 | 0 | 0 | 0.090179 | 311.852 | 0.045445 | 0 | 0 | 0.09089 | 312.0978 | 0.045978 | 0 | 0 | 0.091956 | 312.2616 | 0.046333 | 0 | 0 | 0.092667 | 312.4254 | 0.046689 | 0 | 0 | 0.093377 | 312.6712 | 0.047222 | 0 | 0 | 0.094443 | 312.835 | 0.047577 | 0 | 0 | 0.095154 | 313.0807 | 0.04811 | 0 | 0 | 0.09622 | 313.2446 | 0.048465 | 0 | 0 | 0.096931 | 313.4903 | 0.048998 | 0 | 0 | 0.097997 | 313.6541 | 0.049354 | 0 | 0 | 0.098707 | 313.6541 | 0.049354 | 0 | 0 | 0.098707
2017-04-01 | 278.0673 | 0.82881 |  | 297.0444 | 0.04558 | 0 | 0 | 0.091161 | 305.8298 | 0.064636 | 0 | 0 | 0.12927 | 312.5431 | 0.079197 | 0 | 0 | 0.15839 | 312.7089 | 0.079556 | 0 | 0 | 0.15911 | 312.9575 | 0.080096 | 0 | 0 | 0.16019 | 313.2062 | 0.080635 | 0 | 0 | 0.16127 | 313.4548 | 0.081174 | 0 | 0 | 0.16235 | 313.7034 | 0.081714 | 0 | 0 | 0.16343 | 313.9521 | 0.082253 | 0 | 0 | 0.16451 | 314.2007 | 0.082792 | 0 | 0 | 0.16558 | 314.4494 | 0.083332 | 0 | 0 | 0.16666 | 314.6151 | 0.083691 | 0 | 0 | 0.16738 | 314.8638 | 0.08423 | 0 | 0 | 0.16846 | 315.1124 | 0.08477 | 0 | 0 | 0.16954 | 315.3611 | 0.085309 | 0 | 0 | 0.17062 | 315.5268 | 0.085669 | 0 | 0 | 0.17134 | 315.7755 | 0.086208 | 0 | 0 | 0.17242 | 315.9412 | 0.086567 | 0 | 0 | 0.17313 | 316.107 | 0.086927 | 0 | 0 | 0.17385 | 316.3556 | 0.087466 | 0 | 0 | 0.17493 | 316.5214 | 0.087826 | 0 | 0 | 0.17565 | 316.77 | 0.088365 | 0 | 0 | 0.17673 | 316.9358 | 0.088725 | 0 | 0 | 0.17745 | 317.1844 | 0.089264 | 0 | 0 | 0.17853 | 317.3502 | 0.089623 | 0 | 0 | 0.17925 | 317.3502 | 0.089623 | 0 | 0 | 0.17925
2017-04-01 01:00 | 282.7508 | 0.84277 |  | 302.0475 | 0.056432 | 0 | 0 | 0.11286 | 310.9809 | 0.075808 | 0 | 0 | 0.15162 | 317.8073 | 0.090615 | 0 | 0 | 0.18123 | 317.9758 | 0.09098 | 0 | 0 | 0.18196 | 318.2287 | 0.091529 | 0 | 0 | 0.18306 | 318.4815 | 0.092077 | 0 | 0 | 0.18415 | 318.7343 | 0.092626 | 0 | 0 | 0.18525 | 318.9871 | 0.093174 | 0 | 0 | 0.18635 | 319.24 | 0.093722 | 0 | 0 | 0.18744 | 319.4928 | 0.094271 | 0 | 0 | 0.18854 | 319.7456 | 0.094819 | 0 | 0 | 0.18964 | 319.9142 | 0.095185 | 0 | 0 | 0.19037 | 320.167 | 0.095733 | 0 | 0 | 0.19147 | 320.4198 | 0.096282 | 0 | 0 | 0.19256 | 320.6727 | 0.09683 | 0 | 0 | 0.19366 | 320.8412 | 0.097196 | 0 | 0 | 0.19439 | 321.0941 | 0.097744 | 0 | 0 | 0.19549 | 321.2626 | 0.09811 | 0 | 0 | 0.19622 | 321.4312 | 0.098475 | 0 | 0 | 0.19695 | 321.684 | 0.099024 | 0 | 0 | 0.19805 | 321.8525 | 0.099389 | 0 | 0 | 0.19878 | 322.1054 | 0.099937 | 0 | 0 | 0.19987 | 322.2739 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.20061 | 322.5268 | 0.10085 | 0 | 0 | 0.2017 | 322.6953 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.20243 | 322.6953 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.20243
2017-04-01 02:00 | 286.8466 | 0.85497 |  | 306.4229 | 0.065922 | 0 | 0 | 0.13184 | 315.4856 | 0.085579 | 0 | 0 | 0.17116 | 322.4109 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.2012 | 322.5819 | 0.10097 | 0 | 0 | 0.20194 | 322.8384 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.20305 | 323.0949 | 0.10208 | 0 | 0 | 0.20417 | 323.3514 | 0.10264 | 0 | 0 | 0.20528 | 323.6078 | 0.1032 | 0 | 0 | 0.20639 | 323.8643 | 0.10375 | 0 | 0 | 0.20751 | 324.1208 | 0.10431 | 0 | 0 | 0.20862 | 324.3773 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20973 | 324.5483 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21047 | 324.8048 | 0.10579 | 0 | 0 | 0.21159 | 325.0613 | 0.10635 | 0 | 0 | 0.2127 | 325.3178 | 0.10691 | 0 | 0 | 0.21381 | 325.4888 | 0.10728 | 0 | 0 | 0.21455 | 325.7453 | 0.10783 | 0 | 0 | 0.21566 | 325.9163 | 0.1082 | 0 | 0 | 0.21641 | 326.0873 | 0.10857 | 0 | 0 | 0.21715 | 326.3438 | 0.10913 | 0 | 0 | 0.21826 | 326.5148 | 0.1095 | 0 | 0 | 0.219 | 326.7713 | 0.11006 | 0 | 0 | 0.22012 | 326.9422 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.22086 | 327.1987 | 0.11098 | 0 | 0 | 0.22197 | 327.3697 | 0.11136 | 0 | 0 | 0.22271 | 327.3697 | 0.11136 | 0 | 0 | 0.22271
2017-04-01 03:00 | 286.4162 | 0.85369 |  | 305.9631 | 0.064925 | 0 | 0 | 0.12985 | 315.0122 | 0.084552 | 0 | 0 | 0.1691 | 321.9271 | 0.099551 | 0 | 0 | 0.1991 | 322.0979 | 0.099921 | 0 | 0 | 0.19984 | 322.354 | 0.10048 | 0 | 0 | 0.20095 | 322.6101 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.20206 | 322.8662 | 0.10159 | 0 | 0 | 0.20318 | 323.1223 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.20429 | 323.3784 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.2054 | 323.6345 | 0.10325 | 0 | 0 | 0.20651 | 323.8906 | 0.10381 | 0 | 0 | 0.20762 | 324.0614 | 0.10418 | 0 | 0 | 0.20836 | 324.3175 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.20947 | 324.5736 | 0.10529 | 0 | 0 | 0.21058 | 324.8297 | 0.10585 | 0 | 0 | 0.21169 | 325.0004 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.21243 | 325.2565 | 0.10677 | 0 | 0 | 0.21354 | 325.4273 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21429 | 325.598 | 0.10751 | 0 | 0 | 0.21503 | 325.8541 | 0.10807 | 0 | 0 | 0.21614 | 326.0249 | 0.10844 | 0 | 0 | 0.21688 | 326.281 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21799 | 326.4517 | 0.10936 | 0 | 0 | 0.21873 | 326.7078 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21984 | 326.8785 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22058 | 326.8785 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22058
2017-04-01 04:00 | 287.5435 | 0.85705 |  | 307.1673 | 0.067537 | 0 | 0 | 0.13507 | 316.2521 | 0.087242 | 0 | 0 | 0.17448 | 323.1942 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.2046 | 323.3656 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20534 | 323.6227 | 0.10323 | 0 | 0 | 0.20646 | 323.8798 | 0.10379 | 0 | 0 | 0.20757 | 324.1369 | 0.10434 | 0 | 0 | 0.20869 | 324.3941 | 0.1049 | 0 | 0 | 0.2098 | 324.6512 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.21092 | 324.9083 | 0.10602 | 0 | 0 | 0.21203 | 325.1654 | 0.10657 | 0 | 0 | 0.21315 | 325.3368 | 0.10695 | 0 | 0 | 0.21389 | 325.5939 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.21501 | 325.851 | 0.10806 | 0 | 0 | 0.21612 | 326.1082 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21724 | 326.2796 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21798 | 326.5367 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.2191 | 326.7081 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21984 | 326.8795 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22059 | 327.1366 | 0.11085 | 0 | 0 | 0.2217 | 327.308 | 0.11122 | 0 | 0 | 0.22244 | 327.5651 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.22356 | 327.7366 | 0.11215 | 0 | 0 | 0.2243 | 327.9937 | 0.11271 | 0 | 0 | 0.22542 | 328.1651 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.22616 | 328.1651 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.22616
2017-04-01 05:00 | 287.8358 | 0.85792 |  | 307.4796 | 0.068214 | 0 | 0 | 0.13643 | 316.5735 | 0.087939 | 0 | 0 | 0.17588 | 323.5227 | 0.10301 | 0 | 0 | 0.20602 | 323.6943 | 0.10338 | 0 | 0 | 0.20677 | 323.9517 | 0.10394 | 0 | 0 | 0.20788 | 324.2091 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.209 | 324.4664 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21012 | 324.7238 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.21123 | 324.9812 | 0.10618 | 0 | 0 | 0.21235 | 325.2386 | 0.10673 | 0 | 0 | 0.21347 | 325.4959 | 0.10729 | 0 | 0 | 0.21458 | 325.6675 | 0.10766 | 0 | 0 | 0.21533 | 325.9249 | 0.10822 | 0 | 0 | 0.21644 | 326.1823 | 0.10878 | 0 | 0 | 0.21756 | 326.4397 | 0.10934 | 0 | 0 | 0.21868 | 326.6112 | 0.10971 | 0 | 0 | 0.21942 | 326.8686 | 0.11027 | 0 | 0 | 0.22054 | 327.0402 | 0.11064 | 0 | 0 | 0.22128 | 327.2118 | 0.11101 | 0 | 0 | 0.22203 | 327.4692 | 0.11157 | 0 | 0 | 0.22314 | 327.6408 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22389 | 327.8981 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.225 | 328.0697 | 0.11287 | 0 | 0 | 0.22575 | 328.3271 | 0.11343 | 0 | 0 | 0.22686 | 328.4987 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.22761 | 328.4987 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.22761
2017-04-01 06:00 | 292.2385 | 0.87105 |  | 312.1828 | 0.078415 | 0 | 0 | 0.15683 | 321.4158 | 0.098442 | 0 | 0 | 0.19688 | 328.4713 | 0.11375 | 0 | 0 | 0.22749 | 328.6455 | 0.11412 | 0 | 0 | 0.22825 | 328.9068 | 0.11469 | 0 | 0 | 0.22938 | 329.1682 | 0.11526 | 0 | 0 | 0.23051 | 329.4295 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.23165 | 329.6908 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23278 | 329.9521 | 0.11696 | 0 | 0 | 0.23391 | 330.2134 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.23505 | 330.4747 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.23618 | 330.6489 | 0.11847 | 0 | 0 | 0.23694 | 330.9102 | 0.11904 | 0 | 0 | 0.23807 | 331.1716 | 0.1196 | 0 | 0 | 0.2392 | 331.4329 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24034 | 331.6071 | 0.12055 | 0 | 0 | 0.24109 | 331.8684 | 0.12111 | 0 | 0 | 0.24223 | 332.0426 | 0.12149 | 0 | 0 | 0.24298 | 332.2168 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.24374 | 332.4781 | 0.12244 | 0 | 0 | 0.24487 | 332.6523 | 0.12281 | 0 | 0 | 0.24563 | 332.9136 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.24676 | 333.0879 | 0.12376 | 0 | 0 | 0.24752 | 333.3492 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.24865 | 333.5234 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.24941 | 333.5234 | 0.1247 | 0 | 0 | 0.24941
2017-04-01 07:00 | 293.5508 | 0.87496 |  | 313.5845 | 0.081456 | 0 | 0 | 0.16291 | 322.8591 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.20314 | 329.9462 | 0.11694 | 0 | 0 | 0.23389 | 330.1212 | 0.11732 | 0 | 0 | 0.23465 | 330.3837 | 0.11789 | 0 | 0 | 0.23579 | 330.6462 | 0.11846 | 0 | 0 | 0.23693 | 330.9087 | 0.11903 | 0 | 0 | 0.23806 | 331.1712 | 0.1196 | 0 | 0 | 0.2392 | 331.4337 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24034 | 331.6961 | 0.12074 | 0 | 0 | 0.24148 | 331.9586 | 0.12131 | 0 | 0 | 0.24262 | 332.1336 | 0.12169 | 0 | 0 | 0.24338 | 332.3961 | 0.12226 | 0 | 0 | 0.24452 | 332.6586 | 0.12283 | 0 | 0 | 0.24565 | 332.9211 | 0.1234 | 0 | 0 | 0.24679 | 333.0961 | 0.12378 | 0 | 0 | 0.24755 | 333.3586 | 0.12435 | 0 | 0 | 0.24869 | 333.5336 | 0.12473 | 0 | 0 | 0.24945 | 333.7085 | 0.1251 | 0 | 0 | 0.25021 | 333.971 | 0.12567 | 0 | 0 | 0.25135 | 334.146 | 0.12605 | 0 | 0 | 0.25211 | 334.4085 | 0.12662 | 0 | 0 | 0.25325 | 334.5835 | 0.127 | 0 | 0 | 0.25401 | 334.846 | 0.12757 | 0 | 0 | 0.25514 | 335.021 | 0.12795 | 0 | 0 | 0.2559 | 335.021 | 0.12795 | 0 | 0 | 0.2559
2017-04-01 08:00 | 295.8957 | 0.88195 |  | 316.0895 | 0.086889 | 0 | 0 | 0.17378 | 325.4381 | 0.10717 | 0 | 0 | 0.21433 | 332.5819 | 0.12266 | 0 | 0 | 0.24532 | 332.7583 | 0.12304 | 0 | 0 | 0.24609 | 333.0228 | 0.12362 | 0 | 0 | 0.24723 | 333.2874 | 0.12419 | 0 | 0 | 0.24838 | 333.552 | 0.12477 | 0 | 0 | 0.24953 | 333.8166 | 0.12534 | 0 | 0 | 0.25068 | 334.0812 | 0.12591 | 0 | 0 | 0.25183 | 334.3458 | 0.12649 | 0 | 0 | 0.25297 | 334.6103 | 0.12706 | 0 | 0 | 0.25412 | 334.7867 | 0.12744 | 0 | 0 | 0.25489 | 335.0513 | 0.12802 | 0 | 0 | 0.25603 | 335.3159 | 0.12859 | 0 | 0 | 0.25718 | 335.5805 | 0.12916 | 0 | 0 | 0.25833 | 335.7569 | 0.12955 | 0 | 0 | 0.2591 | 336.0215 | 0.13012 | 0 | 0 | 0.26024 | 336.1978 | 0.1305 | 0 | 0 | 0.26101 | 336.3742 | 0.13089 | 0 | 0 | 0.26177 | 336.6388 | 0.13146 | 0 | 0 | 0.26292 | 336.8152 | 0.13184 | 0 | 0 | 0.26369 | 337.0798 | 0.13242 | 0 | 0 | 0.26483 | 337.2562 | 0.1328 | 0 | 0 | 0.2656 | 337.5208 | 0.13337 | 0 | 0 | 0.26675 | 337.6972 | 0.13376 | 0 | 0 | 0.26751 | 337.6972 | 0.13376 | 0 | 0 | 0.26751
2017-04-01 09:00 | 292.5338 | 0.87193 |  | 312.4981 | 0.079099 | 0 | 0 | 0.1582 | 321.7405 | 0.099146 | 0 | 0 | 0.19829 | 328.8031 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22893 | 328.9775 | 0.11484 | 0 | 0 | 0.22969 | 329.2391 | 0.11541 | 0 | 0 | 0.23082 | 329.5007 | 0.11598 | 0 | 0 | 0.23196 | 329.7623 | 0.11655 | 0 | 0 | 0.23309 | 330.0238 | 0.11711 | 0 | 0 | 0.23423 | 330.2854 | 0.11768 | 0 | 0 | 0.23536 | 330.547 | 0.11825 | 0 | 0 | 0.23649 | 330.8086 | 0.11881 | 0 | 0 | 0.23763 | 330.983 | 0.11919 | 0 | 0 | 0.23839 | 331.2445 | 0.11976 | 0 | 0 | 0.23952 | 331.5061 | 0.12033 | 0 | 0 | 0.24066 | 331.7677 | 0.1209 | 0 | 0 | 0.24179 | 331.9421 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.24255 | 332.2036 | 0.12184 | 0 | 0 | 0.24368 | 332.378 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.24444 | 332.5524 | 0.1226 | 0 | 0 | 0.24519 | 332.814 | 0.12316 | 0 | 0 | 0.24633 | 332.9884 | 0.12354 | 0 | 0 | 0.24709 | 333.25 | 0.12411 | 0 | 0 | 0.24822 | 333.4243 | 0.12449 | 0 | 0 | 0.24898 | 333.6859 | 0.12506 | 0 | 0 | 0.25011 | 333.8603 | 0.12543 | 0 | 0 | 0.25087 | 333.8603 | 0.12543 | 0 | 0 | 0.25087
2017-04-01 10:00 | 284.3188 | 0.84744 |  | 303.7225 | 0.060065 | 0 | 0 | 0.12013 | 312.7054 | 0.079549 | 0 | 0 | 0.1591 | 319.5696 | 0.094437 | 0 | 0 | 0.18887 | 319.7391 | 0.094805 | 0 | 0 | 0.18961 | 319.9933 | 0.095356 | 0 | 0 | 0.19071 | 320.2476 | 0.095908 | 0 | 0 | 0.19182 | 320.5018 | 0.096459 | 0 | 0 | 0.19292 | 320.756 | 0.097011 | 0 | 0 | 0.19402 | 321.0103 | 0.097562 | 0 | 0 | 0.19512 | 321.2645 | 0.098114 | 0 | 0 | 0.19623 | 321.5187 | 0.098665 | 0 | 0 | 0.19733 | 321.6882 | 0.099033 | 0 | 0 | 0.19807 | 321.9425 | 0.099584 | 0 | 0 | 0.19917 | 322.1967 | 0.10014 | 0 | 0 | 0.20027 | 322.4509 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20137 | 322.6204 | 0.10105 | 0 | 0 | 0.20211 | 322.8746 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20321 | 323.0441 | 0.10197 | 0 | 0 | 0.20395 | 323.2136 | 0.10234 | 0 | 0 | 0.20468 | 323.4678 | 0.10289 | 0 | 0 | 0.20579 | 323.6373 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20652 | 323.8916 | 0.10381 | 0 | 0 | 0.20762 | 324.0611 | 0.10418 | 0 | 0 | 0.20836 | 324.3153 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20946 | 324.4848 | 0.1051 | 0 | 0 | 0.2102 | 324.4848 | 0.1051 | 0 | 0 | 0.2102
2017-04-01 11:00 | 281.6666 | 0.83953 |  | 300.8893 | 0.05392 | 0 | 0 | 0.10784 | 309.7884 | 0.073222 | 0 | 0 | 0.14644 | 316.5886 | 0.087972 | 0 | 0 | 0.17594 | 316.7566 | 0.088336 | 0 | 0 | 0.17667 | 317.0084 | 0.088882 | 0 | 0 | 0.17776 | 317.2603 | 0.089428 | 0 | 0 | 0.17886 | 317.5121 | 0.089975 | 0 | 0 | 0.17995 | 317.764 | 0.090521 | 0 | 0 | 0.18104 | 318.0159 | 0.091067 | 0 | 0 | 0.18213 | 318.2677 | 0.091614 | 0 | 0 | 0.18323 | 318.5196 | 0.09216 | 0 | 0 | 0.18432 | 318.6875 | 0.092524 | 0 | 0 | 0.18505 | 318.9393 | 0.09307 | 0 | 0 | 0.18614 | 319.1912 | 0.093617 | 0 | 0 | 0.18723 | 319.4431 | 0.094163 | 0 | 0 | 0.18833 | 319.611 | 0.094527 | 0 | 0 | 0.18905 | 319.8628 | 0.095073 | 0 | 0 | 0.19015 | 320.0307 | 0.095438 | 0 | 0 | 0.19088 | 320.1986 | 0.095802 | 0 | 0 | 0.1916 | 320.4505 | 0.096348 | 0 | 0 | 0.1927 | 320.6184 | 0.096712 | 0 | 0 | 0.19342 | 320.8703 | 0.097259 | 0 | 0 | 0.19452 | 321.0382 | 0.097623 | 0 | 0 | 0.19525 | 321.29 | 0.098169 | 0 | 0 | 0.19634 | 321.458 | 0.098533 | 0 | 0 | 0.19707 | 321.458 | 0.098533 | 0 | 0 | 0.19707
2017-04-01 12:00 | 282.9996 | 0.84351 |  | 302.3133 | 0.057008 | 0 | 0 | 0.11402 | 311.2545 | 0.076402 | 0 | 0 | 0.1528 | 318.0869 | 0.091221 | 0 | 0 | 0.18244 | 318.2556 | 0.091587 | 0 | 0 | 0.18317 | 318.5086 | 0.092136 | 0 | 0 | 0.18427 | 318.7617 | 0.092685 | 0 | 0 | 0.18537 | 319.0148 | 0.093234 | 0 | 0 | 0.18647 | 319.2678 | 0.093783 | 0 | 0 | 0.18757 | 319.5209 | 0.094332 | 0 | 0 | 0.18866 | 319.7739 | 0.094881 | 0 | 0 | 0.18976 | 320.027 | 0.095429 | 0 | 0 | 0.19086 | 320.1957 | 0.095795 | 0 | 0 | 0.19159 | 320.4487 | 0.096344 | 0 | 0 | 0.19269 | 320.7018 | 0.096893 | 0 | 0 | 0.19379 | 320.9548 | 0.097442 | 0 | 0 | 0.19488 | 321.1235 | 0.097808 | 0 | 0 | 0.19562 | 321.3766 | 0.098357 | 0 | 0 | 0.19671 | 321.5453 | 0.098723 | 0 | 0 | 0.19745 | 321.714 | 0.099089 | 0 | 0 | 0.19818 | 321.967 | 0.099637 | 0 | 0 | 0.19927 | 322.1357 | 0.1 | 0 | 0 | 0.20001 | 322.3888 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.2011 | 322.5575 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20184 | 322.8105 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20293 | 322.9792 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20367 | 322.9792 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20367
2017-04-01 13:00 | 283.2165 | 0.84415 |  | 302.545 | 0.057511 | 0 | 0 | 0.11502 | 311.493 | 0.076919 | 0 | 0 | 0.15384 | 318.3307 | 0.09175 | 0 | 0 | 0.1835 | 318.4995 | 0.092116 | 0 | 0 | 0.18423 | 318.7527 | 0.092666 | 0 | 0 | 0.18533 | 319.006 | 0.093215 | 0 | 0 | 0.18643 | 319.2592 | 0.093764 | 0 | 0 | 0.18753 | 319.5125 | 0.094314 | 0 | 0 | 0.18863 | 319.7657 | 0.094863 | 0 | 0 | 0.18973 | 320.019 | 0.095412 | 0 | 0 | 0.19082 | 320.2722 | 0.095961 | 0 | 0 | 0.19192 | 320.4411 | 0.096328 | 0 | 0 | 0.19266 | 320.6943 | 0.096877 | 0 | 0 | 0.19375 | 320.9476 | 0.097426 | 0 | 0 | 0.19485 | 321.2008 | 0.097975 | 0 | 0 | 0.19595 | 321.3696 | 0.098342 | 0 | 0 | 0.19668 | 321.6229 | 0.098891 | 0 | 0 | 0.19778 | 321.7917 | 0.099257 | 0 | 0 | 0.19851 | 321.9605 | 0.099623 | 0 | 0 | 0.19925 | 322.2138 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.20035 | 322.3826 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.20108 | 322.6359 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20218 | 322.8047 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.20291 | 323.0579 | 0.102 | 0 | 0 | 0.20401 | 323.2268 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20474 | 323.2268 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20474
2017-04-01 14:00 | 275.8321 | 0.82214 |  | 294.6566 | 0.040401 | 0 | 0 | 0.080802 | 303.3713 | 0.059303 | 0 | 0 | 0.11861 | 310.0307 | 0.073748 | 0 | 0 | 0.1475 | 310.1951 | 0.074104 | 0 | 0 | 0.14821 | 310.4418 | 0.074639 | 0 | 0 | 0.14928 | 310.6884 | 0.075174 | 0 | 0 | 0.15035 | 310.9351 | 0.075709 | 0 | 0 | 0.15142 | 311.1817 | 0.076244 | 0 | 0 | 0.15249 | 311.4284 | 0.076779 | 0 | 0 | 0.15356 | 311.675 | 0.077314 | 0 | 0 | 0.15463 | 311.9216 | 0.077849 | 0 | 0 | 0.1557 | 312.0861 | 0.078206 | 0 | 0 | 0.15641 | 312.3327 | 0.078741 | 0 | 0 | 0.15748 | 312.5794 | 0.079276 | 0 | 0 | 0.15855 | 312.826 | 0.079811 | 0 | 0 | 0.15962 | 312.9904 | 0.080167 | 0 | 0 | 0.16033 | 313.2371 | 0.080702 | 0 | 0 | 0.1614 | 313.4015 | 0.081059 | 0 | 0 | 0.16212 | 313.5659 | 0.081415 | 0 | 0 | 0.16283 | 313.8126 | 0.08195 | 0 | 0 | 0.1639 | 313.977 | 0.082307 | 0 | 0 | 0.16461 | 314.2236 | 0.082842 | 0 | 0 | 0.16568 | 314.3881 | 0.083199 | 0 | 0 | 0.1664 | 314.6347 | 0.083734 | 0 | 0 | 0.16747 | 314.7991 | 0.08409 | 0 | 0 | 0.16818 | 314.7991 | 0.08409 | 0 | 0 | 0.16818
2017-04-01 15:00 | 262.6981 | 0.783 |  | 280.6263 | 0.0099694 | 0 | 0 | 0.019939 | 288.9261 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.055943 | 295.2683 | 0.041728 | 0 | 0 | 0.083456 | 295.4249 | 0.042068 | 0 | 0 | 0.084135 | 295.6598 | 0.042577 | 0 | 0 | 0.085154 | 295.8947 | 0.043087 | 0 | 0 | 0.086173 | 296.1296 | 0.043596 | 0 | 0 | 0.087192 | 296.3645 | 0.044106 | 0 | 0 | 0.088211 | 296.5994 | 0.044615 | 0 | 0 | 0.08923 | 296.8343 | 0.045125 | 0 | 0 | 0.090249 | 297.0692 | 0.045634 | 0 | 0 | 0.091268 | 297.2258 | 0.045974 | 0 | 0 | 0.091948 | 297.4607 | 0.046483 | 0 | 0 | 0.092967 | 297.6956 | 0.046993 | 0 | 0 | 0.093986 | 297.9305 | 0.047502 | 0 | 0 | 0.095005 | 298.0871 | 0.047842 | 0 | 0 | 0.095684 | 298.322 | 0.048351 | 0 | 0 | 0.096703 | 298.4786 | 0.048691 | 0 | 0 | 0.097382 | 298.6352 | 0.049031 | 0 | 0 | 0.098061 | 298.8701 | 0.04954 | 0 | 0 | 0.09908 | 299.0267 | 0.04988 | 0 | 0 | 0.09976 | 299.2616 | 0.050389 | 0 | 0 | 0.10078 | 299.4182 | 0.050729 | 0 | 0 | 0.10146 | 299.6531 | 0.051239 | 0 | 0 | 0.10248 | 299.8097 | 0.051578 | 0 | 0 | 0.10316 | 299.8097 | 0.051578 | 0 | 0 | 0.10316
2017-04-01 16:00 | 265.5185 | 0.7914 |  | 283.6392 | 0.016504 | 0 | 0 | 0.033009 | 292.0281 | 0.0347 | 0 | 0 | 0.0694 | 298.4385 | 0.048604 | 0 | 0 | 0.097208 | 298.5967 | 0.048947 | 0 | 0 | 0.097894 | 298.8342 | 0.049462 | 0 | 0 | 0.098924 | 299.0716 | 0.049977 | 0 | 0 | 0.099954 | 299.309 | 0.050492 | 0 | 0 | 0.10098 | 299.5464 | 0.051007 | 0 | 0 | 0.10201 | 299.7838 | 0.051522 | 0 | 0 | 0.10304 | 300.0213 | 0.052037 | 0 | 0 | 0.10407 | 300.2587 | 0.052552 | 0 | 0 | 0.1051 | 300.417 | 0.052895 | 0 | 0 | 0.10579 | 300.6544 | 0.05341 | 0 | 0 | 0.10682 | 300.8918 | 0.053925 | 0 | 0 | 0.10785 | 301.1292 | 0.05444 | 0 | 0 | 0.10888 | 301.2875 | 0.054784 | 0 | 0 | 0.10957 | 301.5249 | 0.055298 | 0 | 0 | 0.1106 | 301.6832 | 0.055642 | 0 | 0 | 0.11128 | 301.8415 | 0.055985 | 0 | 0 | 0.11197 | 302.0789 | 0.0565 | 0 | 0 | 0.113 | 302.2372 | 0.056843 | 0 | 0 | 0.11369 | 302.4746 | 0.057358 | 0 | 0 | 0.11472 | 302.6329 | 0.057702 | 0 | 0 | 0.1154 | 302.8703 | 0.058217 | 0 | 0 | 0.11643 | 303.0286 | 0.05856 | 0 | 0 | 0.11712 | 303.0286 | 0.05856 | 0 | 0 | 0.11712
2017-04-01 17:00 | 262.1885 | 0.78148 |  | 280.0819 | 0.0087887 | 0 | 0 | 0.017577 | 288.3656 | 0.026756 | 0 | 0 | 0.053512 | 294.6956 | 0.040486 | 0 | 0 | 0.080971 | 294.8519 | 0.040825 | 0 | 0 | 0.081649 | 295.0863 | 0.041333 | 0 | 0 | 0.082666 | 295.3208 | 0.041842 | 0 | 0 | 0.083683 | 295.5552 | 0.04235 | 0 | 0 | 0.0847 | 295.7897 | 0.042859 | 0 | 0 | 0.085717 | 296.0241 | 0.043367 | 0 | 0 | 0.086734 | 296.2586 | 0.043876 | 0 | 0 | 0.087751 | 296.493 | 0.044384 | 0 | 0 | 0.088768 | 296.6493 | 0.044723 | 0 | 0 | 0.089446 | 296.8837 | 0.045232 | 0 | 0 | 0.090464 | 297.1182 | 0.04574 | 0 | 0 | 0.091481 | 297.3526 | 0.046249 | 0 | 0 | 0.092498 | 297.5089 | 0.046588 | 0 | 0 | 0.093176 | 297.7434 | 0.047096 | 0 | 0 | 0.094193 | 297.8997 | 0.047435 | 0 | 0 | 0.094871 | 298.056 | 0.047774 | 0 | 0 | 0.095549 | 298.2904 | 0.048283 | 0 | 0 | 0.096566 | 298.4467 | 0.048622 | 0 | 0 | 0.097244 | 298.6811 | 0.04913 | 0 | 0 | 0.098261 | 298.8374 | 0.049469 | 0 | 0 | 0.098939 | 299.0719 | 0.049978 | 0 | 0 | 0.099956 | 299.2282 | 0.050317 | 0 | 0 | 0.10063 | 299.2282 | 0.050317 | 0 | 0 | 0.10063
2017-04-01 18:00 | 266.7757 | 0.79515 |  | 284.9822 | 0.019417 | 0 | 0 | 0.038835 | 293.4108 | 0.037699 | 0 | 0 | 0.075398 | 299.8515 | 0.051669 | 0 | 0 | 0.10334 | 300.0106 | 0.052014 | 0 | 0 | 0.10403 | 300.2491 | 0.052531 | 0 | 0 | 0.10506 | 300.4877 | 0.053049 | 0 | 0 | 0.1061 | 300.7262 | 0.053566 | 0 | 0 | 0.10713 | 300.9647 | 0.054083 | 0 | 0 | 0.10817 | 301.2033 | 0.054601 | 0 | 0 | 0.1092 | 301.4418 | 0.055118 | 0 | 0 | 0.11024 | 301.6804 | 0.055636 | 0 | 0 | 0.11127 | 301.8394 | 0.055981 | 0 | 0 | 0.11196 | 302.078 | 0.056498 | 0 | 0 | 0.113 | 302.3165 | 0.057015 | 0 | 0 | 0.11403 | 302.555 | 0.057533 | 0 | 0 | 0.11507 | 302.7141 | 0.057878 | 0 | 0 | 0.11576 | 302.9526 | 0.058395 | 0 | 0 | 0.11679 | 303.1117 | 0.05874 | 0 | 0 | 0.11748 | 303.2707 | 0.059085 | 0 | 0 | 0.11817 | 303.5092 | 0.059602 | 0 | 0 | 0.1192 | 303.6683 | 0.059947 | 0 | 0 | 0.11989 | 303.9068 | 0.060465 | 0 | 0 | 0.12093 | 304.0658 | 0.06081 | 0 | 0 | 0.12162 | 304.3044 | 0.061327 | 0 | 0 | 0.12265 | 304.4634 | 0.061672 | 0 | 0 | 0.12334 | 304.4634 | 0.061672 | 0 | 0 | 0.12334
2017-04-01 19:00 | 264.7307 | 0.78906 |  | 282.7976 | 0.014679 | 0 | 0 | 0.029358 | 291.1616 | 0.03282 | 0 | 0 | 0.065641 | 297.553 | 0.046683 | 0 | 0 | 0.093367 | 297.7108 | 0.047026 | 0 | 0 | 0.094051 | 297.9475 | 0.047539 | 0 | 0 | 0.095078 | 298.1842 | 0.048052 | 0 | 0 | 0.096105 | 298.4209 | 0.048566 | 0 | 0 | 0.097132 | 298.6576 | 0.049079 | 0 | 0 | 0.098159 | 298.8944 | 0.049593 | 0 | 0 | 0.099186 | 299.1311 | 0.050106 | 0 | 0 | 0.10021 | 299.3678 | 0.05062 | 0 | 0 | 0.10124 | 299.5256 | 0.050962 | 0 | 0 | 0.10192 | 299.7623 | 0.051475 | 0 | 0 | 0.10295 | 299.999 | 0.051989 | 0 | 0 | 0.10398 | 300.2358 | 0.052502 | 0 | 0 | 0.105 | 300.3936 | 0.052845 | 0 | 0 | 0.10569 | 300.6303 | 0.053358 | 0 | 0 | 0.10672 | 300.7881 | 0.0537 | 0 | 0 | 0.1074 | 300.9459 | 0.054043 | 0 | 0 | 0.10809 | 301.1826 | 0.054556 | 0 | 0 | 0.10911 | 301.3404 | 0.054898 | 0 | 0 | 0.1098 | 301.5772 | 0.055412 | 0 | 0 | 0.11082 | 301.735 | 0.055754 | 0 | 0 | 0.11151 | 301.9717 | 0.056268 | 0 | 0 | 0.11254 | 302.1295 | 0.05661 | 0 | 0 | 0.11322 | 302.1295 | 0.05661 | 0 | 0 | 0.11322
2017-04-01 20:00 | 251.5632 | 0.74981 |  | 268.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6795 | 0.0014087 | 0 | 0 | 0.0028174 | 282.7529 | 0.014582 | 0 | 0 | 0.029164 | 282.9029 | 0.014907 | 0 | 0 | 0.029815 | 283.1278 | 0.015395 | 0 | 0 | 0.03079 | 283.3528 | 0.015883 | 0 | 0 | 0.031766 | 283.5777 | 0.016371 | 0 | 0 | 0.032742 | 283.8027 | 0.016859 | 0 | 0 | 0.033718 | 284.0276 | 0.017347 | 0 | 0 | 0.034694 | 284.2525 | 0.017835 | 0 | 0 | 0.035669 | 284.4775 | 0.018323 | 0 | 0 | 0.036645 | 284.6274 | 0.018648 | 0 | 0 | 0.037296 | 284.8524 | 0.019136 | 0 | 0 | 0.038272 | 285.0773 | 0.019624 | 0 | 0 | 0.039247 | 285.3023 | 0.020112 | 0 | 0 | 0.040223 | 285.4522 | 0.020437 | 0 | 0 | 0.040874 | 285.6772 | 0.020925 | 0 | 0 | 0.041849 | 285.8271 | 0.02125 | 0 | 0 | 0.0425 | 285.9771 | 0.021575 | 0 | 0 | 0.043151 | 286.202 | 0.022063 | 0 | 0 | 0.044126 | 286.352 | 0.022388 | 0 | 0 | 0.044777 | 286.5769 | 0.022876 | 0 | 0 | 0.045753 | 286.7269 | 0.023202 | 0 | 0 | 0.046403 | 286.9519 | 0.02369 | 0 | 0 | 0.047379 | 287.1018 | 0.024015 | 0 | 0 | 0.04803 | 287.1018 | 0.024015 | 0 | 0 | 0.04803
2017-04-01 21:00 | 264.9727 | 0.78978 |  | 283.0561 | 0.01524 | 0 | 0 | 0.030479 | 291.4277 | 0.033398 | 0 | 0 | 0.066795 | 297.8249 | 0.047273 | 0 | 0 | 0.094546 | 297.9829 | 0.047616 | 0 | 0 | 0.095232 | 298.2198 | 0.04813 | 0 | 0 | 0.096259 | 298.4567 | 0.048644 | 0 | 0 | 0.097287 | 298.6937 | 0.049158 | 0 | 0 | 0.098315 | 298.9306 | 0.049671 | 0 | 0 | 0.099343 | 299.1675 | 0.050185 | 0 | 0 | 0.10037 | 299.4045 | 0.050699 | 0 | 0 | 0.1014 | 299.6414 | 0.051213 | 0 | 0 | 0.10243 | 299.7994 | 0.051556 | 0 | 0 | 0.10311 | 300.0363 | 0.05207 | 0 | 0 | 0.10414 | 300.2732 | 0.052584 | 0 | 0 | 0.10517 | 300.5102 | 0.053097 | 0 | 0 | 0.10619 | 300.6681 | 0.05344 | 0 | 0 | 0.10688 | 300.9051 | 0.053954 | 0 | 0 | 0.10791 | 301.063 | 0.054297 | 0 | 0 | 0.10859 | 301.221 | 0.054639 | 0 | 0 | 0.10928 | 301.4579 | 0.055153 | 0 | 0 | 0.11031 | 301.6159 | 0.055496 | 0 | 0 | 0.11099 | 301.8528 | 0.05601 | 0 | 0 | 0.11202 | 302.0107 | 0.056352 | 0 | 0 | 0.1127 | 302.2477 | 0.056866 | 0 | 0 | 0.11373 | 302.4056 | 0.057209 | 0 | 0 | 0.11442 | 302.4056 | 0.057209 | 0 | 0 | 0.11442
2017-04-01 22:00 | 265.3395 | 0.79087 |  | 283.4479 | 0.01609 | 0 | 0 | 0.032179 | 291.8312 | 0.034273 | 0 | 0 | 0.068545 | 298.2372 | 0.048167 | 0 | 0 | 0.096335 | 298.3954 | 0.048511 | 0 | 0 | 0.097021 | 298.6327 | 0.049025 | 0 | 0 | 0.09805 | 298.8699 | 0.04954 | 0 | 0 | 0.09908 | 299.1072 | 0.050054 | 0 | 0 | 0.10011 | 299.3444 | 0.050569 | 0 | 0 | 0.10114 | 299.5817 | 0.051084 | 0 | 0 | 0.10217 | 299.819 | 0.051598 | 0 | 0 | 0.1032 | 300.0562 | 0.052113 | 0 | 0 | 0.10423 | 300.2144 | 0.052456 | 0 | 0 | 0.10491 | 300.4517 | 0.052971 | 0 | 0 | 0.10594 | 300.6889 | 0.053485 | 0 | 0 | 0.10697 | 300.9262 | 0.054 | 0 | 0 | 0.108 | 301.0844 | 0.054343 | 0 | 0 | 0.10869 | 301.3216 | 0.054858 | 0 | 0 | 0.10972 | 301.4798 | 0.055201 | 0 | 0 | 0.1104 | 301.638 | 0.055544 | 0 | 0 | 0.11109 | 301.8752 | 0.056058 | 0 | 0 | 0.11212 | 302.0334 | 0.056401 | 0 | 0 | 0.1128 | 302.2707 | 0.056916 | 0 | 0 | 0.11383 | 302.4288 | 0.057259 | 0 | 0 | 0.11452 | 302.6661 | 0.057774 | 0 | 0 | 0.11555 | 302.8243 | 0.058117 | 0 | 0 | 0.11623 | 302.8243 | 0.058117 | 0 | 0 | 0.11623
2017-04-01 23:00 | 280.14 | 0.83498 |  | 299.2586 | 0.050383 | 0 | 0 | 0.10077 | 308.1094 | 0.06958 | 0 | 0 | 0.13916 | 314.8728 | 0.08425 | 0 | 0 | 0.1685 | 315.0398 | 0.084612 | 0 | 0 | 0.16922 | 315.2903 | 0.085156 | 0 | 0 | 0.17031 | 315.5408 | 0.085699 | 0 | 0 | 0.1714 | 315.7913 | 0.086242 | 0 | 0 | 0.17248 | 316.0418 | 0.086786 | 0 | 0 | 0.17357 | 316.2923 | 0.087329 | 0 | 0 | 0.17466 | 316.5428 | 0.087872 | 0 | 0 | 0.17574 | 316.7933 | 0.088415 | 0 | 0 | 0.17683 | 316.9603 | 0.088778 | 0 | 0 | 0.17756 | 317.2107 | 0.089321 | 0 | 0 | 0.17864 | 317.4612 | 0.089864 | 0 | 0 | 0.17973 | 317.7117 | 0.090408 | 0 | 0 | 0.18082 | 317.8787 | 0.09077 | 0 | 0 | 0.18154 | 318.1292 | 0.091313 | 0 | 0 | 0.18263 | 318.2962 | 0.091675 | 0 | 0 | 0.18335 | 318.4632 | 0.092038 | 0 | 0 | 0.18408 | 318.7137 | 0.092581 | 0 | 0 | 0.18516 | 318.8807 | 0.092943 | 0 | 0 | 0.18589 | 319.1312 | 0.093487 | 0 | 0 | 0.18697 | 319.2982 | 0.093849 | 0 | 0 | 0.1877 | 319.5487 | 0.094392 | 0 | 0 | 0.18878 | 319.7157 | 0.094754 | 0 | 0 | 0.18951 | 319.7157 | 0.094754 | 0 | 0 | 0.18951
2017-04-02 | 278.6761 | 0.83062 |  | 297.6947 | 0.046991 | 0 | 0 | 0.093982 | 306.4993 | 0.066088 | 0 | 0 | 0.13218 | 313.2274 | 0.080681 | 0 | 0 | 0.16136 | 313.3935 | 0.081041 | 0 | 0 | 0.16208 | 313.6427 | 0.081582 | 0 | 0 | 0.16316 | 313.8919 | 0.082122 | 0 | 0 | 0.16424 | 314.141 | 0.082663 | 0 | 0 | 0.16533 | 314.3902 | 0.083203 | 0 | 0 | 0.16641 | 314.6394 | 0.083744 | 0 | 0 | 0.16749 | 314.8886 | 0.084284 | 0 | 0 | 0.16857 | 315.1378 | 0.084825 | 0 | 0 | 0.16965 | 315.3039 | 0.085185 | 0 | 0 | 0.17037 | 315.5531 | 0.085726 | 0 | 0 | 0.17145 | 315.8023 | 0.086266 | 0 | 0 | 0.17253 | 316.0515 | 0.086807 | 0 | 0 | 0.17361 | 316.2176 | 0.087167 | 0 | 0 | 0.17433 | 316.4668 | 0.087707 | 0 | 0 | 0.17541 | 316.6329 | 0.088068 | 0 | 0 | 0.17614 | 316.799 | 0.088428 | 0 | 0 | 0.17686 | 317.0482 | 0.088969 | 0 | 0 | 0.17794 | 317.2143 | 0.089329 | 0 | 0 | 0.17866 | 317.4635 | 0.089869 | 0 | 0 | 0.17974 | 317.6297 | 0.09023 | 0 | 0 | 0.18046 | 317.8788 | 0.09077 | 0 | 0 | 0.18154 | 318.045 | 0.09113 | 0 | 0 | 0.18226 | 318.045 | 0.09113 | 0 | 0 | 0.18226
2017-04-02 01:00 | 280.4347 | 0.83586 |  | 299.5734 | 0.051066 | 0 | 0 | 0.10213 | 308.4336 | 0.070283 | 0 | 0 | 0.14057 | 315.204 | 0.084969 | 0 | 0 | 0.16994 | 315.3712 | 0.085331 | 0 | 0 | 0.17066 | 315.622 | 0.085875 | 0 | 0 | 0.17175 | 315.8727 | 0.086419 | 0 | 0 | 0.17284 | 316.1235 | 0.086963 | 0 | 0 | 0.17393 | 316.3743 | 0.087507 | 0 | 0 | 0.17501 | 316.625 | 0.088051 | 0 | 0 | 0.1761 | 316.8758 | 0.088594 | 0 | 0 | 0.17719 | 317.1265 | 0.089138 | 0 | 0 | 0.17828 | 317.2937 | 0.089501 | 0 | 0 | 0.179 | 317.5445 | 0.090045 | 0 | 0 | 0.18009 | 317.7952 | 0.090589 | 0 | 0 | 0.18118 | 318.046 | 0.091133 | 0 | 0 | 0.18227 | 318.2132 | 0.091495 | 0 | 0 | 0.18299 | 318.4639 | 0.092039 | 0 | 0 | 0.18408 | 318.6311 | 0.092402 | 0 | 0 | 0.1848 | 318.7983 | 0.092764 | 0 | 0 | 0.18553 | 319.049 | 0.093308 | 0 | 0 | 0.18662 | 319.2162 | 0.093671 | 0 | 0 | 0.18734 | 319.4669 | 0.094215 | 0 | 0 | 0.18843 | 319.6341 | 0.094577 | 0 | 0 | 0.18915 | 319.8849 | 0.095121 | 0 | 0 | 0.19024 | 320.0521 | 0.095484 | 0 | 0 | 0.19097 | 320.0521 | 0.095484 | 0 | 0 | 0.19097
2017-04-02 02:00 | 290.3284 | 0.86535 |  | 310.1422 | 0.073989 | 0 | 0 | 0.14798 | 319.315 | 0.093885 | 0 | 0 | 0.18777 | 326.3243 | 0.10909 | 0 | 0 | 0.21818 | 326.4974 | 0.10946 | 0 | 0 | 0.21893 | 326.757 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22005 | 327.0166 | 0.11059 | 0 | 0 | 0.22118 | 327.2762 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.22231 | 327.5358 | 0.11172 | 0 | 0 | 0.22343 | 327.7954 | 0.11228 | 0 | 0 | 0.22456 | 328.055 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22568 | 328.3146 | 0.11341 | 0 | 0 | 0.22681 | 328.4877 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22756 | 328.7473 | 0.11434 | 0 | 0 | 0.22869 | 329.0069 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.22981 | 329.2665 | 0.11547 | 0 | 0 | 0.23094 | 329.4396 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.23169 | 329.6992 | 0.11641 | 0 | 0 | 0.23282 | 329.8723 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23357 | 330.0453 | 0.11716 | 0 | 0 | 0.23432 | 330.3049 | 0.11772 | 0 | 0 | 0.23544 | 330.478 | 0.1181 | 0 | 0 | 0.2362 | 330.7376 | 0.11866 | 0 | 0 | 0.23732 | 330.9107 | 0.11904 | 0 | 0 | 0.23807 | 331.1703 | 0.1196 | 0 | 0 | 0.2392 | 331.3434 | 0.11997 | 0 | 0 | 0.23995 | 331.3434 | 0.11997 | 0 | 0 | 0.23995
2017-04-02 03:00 | 296.5349 | 0.88385 |  | 316.7724 | 0.08837 | 0 | 0 | 0.17674 | 326.1412 | 0.10869 | 0 | 0 | 0.21738 | 333.3004 | 0.12422 | 0 | 0 | 0.24844 | 333.4771 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.24921 | 333.7423 | 0.12518 | 0 | 0 | 0.25036 | 334.0075 | 0.12575 | 0 | 0 | 0.25151 | 334.2726 | 0.12633 | 0 | 0 | 0.25266 | 334.5378 | 0.1269 | 0 | 0 | 0.25381 | 334.8029 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.25496 | 335.0681 | 0.12805 | 0 | 0 | 0.25611 | 335.3332 | 0.12863 | 0 | 0 | 0.25726 | 335.51 | 0.12901 | 0 | 0 | 0.25802 | 335.7752 | 0.12959 | 0 | 0 | 0.25917 | 336.0403 | 0.13016 | 0 | 0 | 0.26032 | 336.3055 | 0.13074 | 0 | 0 | 0.26147 | 336.4822 | 0.13112 | 0 | 0 | 0.26224 | 336.7474 | 0.1317 | 0 | 0 | 0.26339 | 336.9242 | 0.13208 | 0 | 0 | 0.26416 | 337.1009 | 0.13246 | 0 | 0 | 0.26493 | 337.3661 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.26608 | 337.5429 | 0.13342 | 0 | 0 | 0.26684 | 337.808 | 0.134 | 0 | 0 | 0.26799 | 337.9848 | 0.13438 | 0 | 0 | 0.26876 | 338.2499 | 0.13496 | 0 | 0 | 0.26991 | 338.4267 | 0.13534 | 0 | 0 | 0.27068 | 338.4267 | 0.13534 | 0 | 0 | 0.27068
2017-04-02 04:00 | 288.2755 | 0.85923 |  | 307.9492 | 0.069233 | 0 | 0 | 0.13847 | 317.0571 | 0.088988 | 0 | 0 | 0.17798 | 324.0169 | 0.10408 | 0 | 0 | 0.20817 | 324.1888 | 0.10446 | 0 | 0 | 0.20891 | 324.4465 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.21003 | 324.7043 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.21115 | 324.9621 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.21227 | 325.2198 | 0.10669 | 0 | 0 | 0.21339 | 325.4776 | 0.10725 | 0 | 0 | 0.2145 | 325.7354 | 0.10781 | 0 | 0 | 0.21562 | 325.9931 | 0.10837 | 0 | 0 | 0.21674 | 326.165 | 0.10874 | 0 | 0 | 0.21749 | 326.4228 | 0.1093 | 0 | 0 | 0.2186 | 326.6805 | 0.10986 | 0 | 0 | 0.21972 | 326.9383 | 0.11042 | 0 | 0 | 0.22084 | 327.1102 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.22159 | 327.3679 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.2227 | 327.5398 | 0.11172 | 0 | 0 | 0.22345 | 327.7116 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.22419 | 327.9694 | 0.11266 | 0 | 0 | 0.22531 | 328.1412 | 0.11303 | 0 | 0 | 0.22606 | 328.399 | 0.11359 | 0 | 0 | 0.22718 | 328.5708 | 0.11396 | 0 | 0 | 0.22792 | 328.8286 | 0.11452 | 0 | 0 | 0.22904 | 329.0005 | 0.11489 | 0 | 0 | 0.22979 | 329.0005 | 0.11489 | 0 | 0 | 0.22979
2017-04-02 05:00 | 297.6548 | 0.88719 |  | 317.9687 | 0.090965 | 0 | 0 | 0.18193 | 327.3729 | 0.11136 | 0 | 0 | 0.22273 | 334.5591 | 0.12695 | 0 | 0 | 0.2539 | 334.7366 | 0.12733 | 0 | 0 | 0.25467 | 335.0027 | 0.12791 | 0 | 0 | 0.25582 | 335.2689 | 0.12849 | 0 | 0 | 0.25698 | 335.5351 | 0.12907 | 0 | 0 | 0.25813 | 335.8012 | 0.12964 | 0 | 0 | 0.25929 | 336.0674 | 0.13022 | 0 | 0 | 0.26044 | 336.3335 | 0.1308 | 0 | 0 | 0.2616 | 336.5997 | 0.13138 | 0 | 0 | 0.26275 | 336.7771 | 0.13176 | 0 | 0 | 0.26352 | 337.0433 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.26468 | 337.3094 | 0.13292 | 0 | 0 | 0.26583 | 337.5756 | 0.13349 | 0 | 0 | 0.26698 | 337.753 | 0.13388 | 0 | 0 | 0.26775 | 338.0192 | 0.13445 | 0 | 0 | 0.26891 | 338.1966 | 0.13484 | 0 | 0 | 0.26968 | 338.3741 | 0.13522 | 0 | 0 | 0.27045 | 338.6402 | 0.1358 | 0 | 0 | 0.2716 | 338.8177 | 0.13619 | 0 | 0 | 0.27237 | 339.0838 | 0.13676 | 0 | 0 | 0.27353 | 339.2612 | 0.13715 | 0 | 0 | 0.2743 | 339.5274 | 0.13773 | 0 | 0 | 0.27545 | 339.7048 | 0.13811 | 0 | 0 | 0.27622 | 339.7048 | 0.13811 | 0 | 0 | 0.27622
2017-04-02 06:00 | 292.099 | 0.87063 |  | 312.0337 | 0.078092 | 0 | 0 | 0.15618 | 321.2624 | 0.098109 | 0 | 0 | 0.19622 | 328.3145 | 0.11341 | 0 | 0 | 0.22681 | 328.4886 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22757 | 328.7498 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.2287 | 329.011 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.22983 | 329.2722 | 0.11548 | 0 | 0 | 0.23096 | 329.5334 | 0.11605 | 0 | 0 | 0.2321 | 329.7946 | 0.11662 | 0 | 0 | 0.23323 | 330.0558 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.23436 | 330.3169 | 0.11775 | 0 | 0 | 0.2355 | 330.4911 | 0.11813 | 0 | 0 | 0.23625 | 330.7523 | 0.11869 | 0 | 0 | 0.23739 | 331.0135 | 0.11926 | 0 | 0 | 0.23852 | 331.2746 | 0.11983 | 0 | 0 | 0.23965 | 331.4488 | 0.1202 | 0 | 0 | 0.24041 | 331.71 | 0.12077 | 0 | 0 | 0.24154 | 331.8841 | 0.12115 | 0 | 0 | 0.2423 | 332.0582 | 0.12153 | 0 | 0 | 0.24305 | 332.3194 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.24418 | 332.4935 | 0.12247 | 0 | 0 | 0.24494 | 332.7547 | 0.12304 | 0 | 0 | 0.24607 | 332.9288 | 0.12341 | 0 | 0 | 0.24683 | 333.19 | 0.12398 | 0 | 0 | 0.24796 | 333.3642 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.24872 | 333.3642 | 0.12436 | 0 | 0 | 0.24872
2017-04-02 07:00 | 292.0237 | 0.87041 |  | 311.9532 | 0.077918 | 0 | 0 | 0.15584 | 321.1795 | 0.097929 | 0 | 0 | 0.19586 | 328.2298 | 0.11322 | 0 | 0 | 0.22644 | 328.4039 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.2272 | 328.665 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22833 | 328.9261 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22946 | 329.1873 | 0.1153 | 0 | 0 | 0.2306 | 329.4484 | 0.11586 | 0 | 0 | 0.23173 | 329.7095 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23286 | 329.9706 | 0.117 | 0 | 0 | 0.23399 | 330.2317 | 0.11756 | 0 | 0 | 0.23513 | 330.4058 | 0.11794 | 0 | 0 | 0.23588 | 330.667 | 0.11851 | 0 | 0 | 0.23702 | 330.9281 | 0.11907 | 0 | 0 | 0.23815 | 331.1892 | 0.11964 | 0 | 0 | 0.23928 | 331.3633 | 0.12002 | 0 | 0 | 0.24004 | 331.6244 | 0.12058 | 0 | 0 | 0.24117 | 331.7985 | 0.12096 | 0 | 0 | 0.24192 | 331.9726 | 0.12134 | 0 | 0 | 0.24268 | 332.2337 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.24381 | 332.4078 | 0.12228 | 0 | 0 | 0.24457 | 332.6689 | 0.12285 | 0 | 0 | 0.2457 | 332.843 | 0.12323 | 0 | 0 | 0.24645 | 333.1041 | 0.12379 | 0 | 0 | 0.24759 | 333.2782 | 0.12417 | 0 | 0 | 0.24834 | 333.2782 | 0.12417 | 0 | 0 | 0.24834
2017-04-02 08:00 | 281.6622 | 0.83952 |  | 300.8846 | 0.05391 | 0 | 0 | 0.10782 | 309.7835 | 0.073211 | 0 | 0 | 0.14642 | 316.5836 | 0.087961 | 0 | 0 | 0.17592 | 316.7515 | 0.088325 | 0 | 0 | 0.17665 | 317.0034 | 0.088871 | 0 | 0 | 0.17774 | 317.2553 | 0.089418 | 0 | 0 | 0.17884 | 317.5071 | 0.089964 | 0 | 0 | 0.17993 | 317.759 | 0.09051 | 0 | 0 | 0.18102 | 318.0108 | 0.091056 | 0 | 0 | 0.18211 | 318.2627 | 0.091603 | 0 | 0 | 0.18321 | 318.5145 | 0.092149 | 0 | 0 | 0.1843 | 318.6824 | 0.092513 | 0 | 0 | 0.18503 | 318.9343 | 0.093059 | 0 | 0 | 0.18612 | 319.1862 | 0.093606 | 0 | 0 | 0.18721 | 319.438 | 0.094152 | 0 | 0 | 0.1883 | 319.6059 | 0.094516 | 0 | 0 | 0.18903 | 319.8578 | 0.095062 | 0 | 0 | 0.19012 | 320.0257 | 0.095427 | 0 | 0 | 0.19085 | 320.1936 | 0.095791 | 0 | 0 | 0.19158 | 320.4454 | 0.096337 | 0 | 0 | 0.19267 | 320.6133 | 0.096701 | 0 | 0 | 0.1934 | 320.8652 | 0.097248 | 0 | 0 | 0.1945 | 321.0331 | 0.097612 | 0 | 0 | 0.19522 | 321.285 | 0.098158 | 0 | 0 | 0.19632 | 321.4529 | 0.098522 | 0 | 0 | 0.19704 | 321.4529 | 0.098522 | 0 | 0 | 0.19704
2017-04-02 09:00 | 284.2468 | 0.84723 |  | 303.6456 | 0.059898 | 0 | 0 | 0.1198 | 312.6262 | 0.079377 | 0 | 0 | 0.15875 | 319.4888 | 0.094262 | 0 | 0 | 0.18852 | 319.6582 | 0.09463 | 0 | 0 | 0.18926 | 319.9124 | 0.095181 | 0 | 0 | 0.19036 | 320.1665 | 0.095732 | 0 | 0 | 0.19146 | 320.4207 | 0.096283 | 0 | 0 | 0.19257 | 320.6749 | 0.096835 | 0 | 0 | 0.19367 | 320.929 | 0.097386 | 0 | 0 | 0.19477 | 321.1832 | 0.097937 | 0 | 0 | 0.19587 | 321.4374 | 0.098489 | 0 | 0 | 0.19698 | 321.6068 | 0.098856 | 0 | 0 | 0.19771 | 321.861 | 0.099407 | 0 | 0 | 0.19881 | 322.1151 | 0.099959 | 0 | 0 | 0.19992 | 322.3693 | 0.10051 | 0 | 0 | 0.20102 | 322.5388 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.20176 | 322.7929 | 0.10143 | 0 | 0 | 0.20286 | 322.9624 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.20359 | 323.1318 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20433 | 323.386 | 0.10272 | 0 | 0 | 0.20543 | 323.5554 | 0.10308 | 0 | 0 | 0.20617 | 323.8096 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20727 | 323.979 | 0.104 | 0 | 0 | 0.208 | 324.2332 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.20911 | 324.4027 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.20984 | 324.4027 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.20984
2017-04-02 10:00 | 282.4131 | 0.84176 |  | 301.6868 | 0.05565 | 0 | 0 | 0.1113 | 310.6095 | 0.075003 | 0 | 0 | 0.15001 | 317.4277 | 0.089792 | 0 | 0 | 0.17958 | 317.5961 | 0.090157 | 0 | 0 | 0.18031 | 317.8486 | 0.090705 | 0 | 0 | 0.18141 | 318.1011 | 0.091252 | 0 | 0 | 0.1825 | 318.3537 | 0.0918 | 0 | 0 | 0.1836 | 318.6062 | 0.092348 | 0 | 0 | 0.1847 | 318.8587 | 0.092895 | 0 | 0 | 0.18579 | 319.1112 | 0.093443 | 0 | 0 | 0.18689 | 319.3638 | 0.093991 | 0 | 0 | 0.18798 | 319.5321 | 0.094356 | 0 | 0 | 0.18871 | 319.7847 | 0.094904 | 0 | 0 | 0.18981 | 320.0372 | 0.095452 | 0 | 0 | 0.1909 | 320.2897 | 0.095999 | 0 | 0 | 0.192 | 320.4581 | 0.096364 | 0 | 0 | 0.19273 | 320.7106 | 0.096912 | 0 | 0 | 0.19382 | 320.8789 | 0.097277 | 0 | 0 | 0.19455 | 321.0473 | 0.097643 | 0 | 0 | 0.19529 | 321.2998 | 0.09819 | 0 | 0 | 0.19638 | 321.4682 | 0.098555 | 0 | 0 | 0.19711 | 321.7207 | 0.099103 | 0 | 0 | 0.19821 | 321.8891 | 0.099468 | 0 | 0 | 0.19894 | 322.1416 | 0.10002 | 0 | 0 | 0.20003 | 322.3099 | 0.10038 | 0 | 0 | 0.20076 | 322.3099 | 0.10038 | 0 | 0 | 0.20076
2017-04-02 11:00 | 276.9271 | 0.82541 |  | 295.8264 | 0.042938 | 0 | 0 | 0.085877 | 304.5757 | 0.061916 | 0 | 0 | 0.12383 | 311.2615 | 0.076417 | 0 | 0 | 0.15283 | 311.4266 | 0.076775 | 0 | 0 | 0.15355 | 311.6742 | 0.077312 | 0 | 0 | 0.15462 | 311.9218 | 0.077849 | 0 | 0 | 0.1557 | 312.1695 | 0.078387 | 0 | 0 | 0.15677 | 312.4171 | 0.078924 | 0 | 0 | 0.15785 | 312.6647 | 0.079461 | 0 | 0 | 0.15892 | 312.9123 | 0.079998 | 0 | 0 | 0.16 | 313.16 | 0.080535 | 0 | 0 | 0.16107 | 313.325 | 0.080893 | 0 | 0 | 0.16179 | 313.5727 | 0.08143 | 0 | 0 | 0.16286 | 313.8203 | 0.081967 | 0 | 0 | 0.16393 | 314.0679 | 0.082504 | 0 | 0 | 0.16501 | 314.233 | 0.082862 | 0 | 0 | 0.16572 | 314.4806 | 0.083399 | 0 | 0 | 0.1668 | 314.6457 | 0.083757 | 0 | 0 | 0.16751 | 314.8108 | 0.084115 | 0 | 0 | 0.16823 | 315.0584 | 0.084653 | 0 | 0 | 0.16931 | 315.2235 | 0.085011 | 0 | 0 | 0.17002 | 315.4711 | 0.085548 | 0 | 0 | 0.1711 | 315.6362 | 0.085906 | 0 | 0 | 0.17181 | 315.8838 | 0.086443 | 0 | 0 | 0.17289 | 316.0489 | 0.086801 | 0 | 0 | 0.1736 | 316.0489 | 0.086801 | 0 | 0 | 0.1736
2017-04-02 12:00 | 272.8871 | 0.81337 |  | 291.5107 | 0.033578 | 0 | 0 | 0.067155 | 300.1324 | 0.052278 | 0 | 0 | 0.10456 | 306.7207 | 0.066568 | 0 | 0 | 0.13314 | 306.8833 | 0.066921 | 0 | 0 | 0.13384 | 307.1273 | 0.06745 | 0 | 0 | 0.1349 | 307.3714 | 0.067979 | 0 | 0 | 0.13596 | 307.6154 | 0.068509 | 0 | 0 | 0.13702 | 307.8594 | 0.069038 | 0 | 0 | 0.13808 | 308.1034 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.13913 | 308.3474 | 0.070096 | 0 | 0 | 0.14019 | 308.5914 | 0.070626 | 0 | 0 | 0.14125 | 308.7541 | 0.070979 | 0 | 0 | 0.14196 | 308.9981 | 0.071508 | 0 | 0 | 0.14302 | 309.2421 | 0.072037 | 0 | 0 | 0.14407 | 309.4861 | 0.072566 | 0 | 0 | 0.14513 | 309.6488 | 0.072919 | 0 | 0 | 0.14584 | 309.8928 | 0.073448 | 0 | 0 | 0.1469 | 310.0555 | 0.073801 | 0 | 0 | 0.1476 | 310.2181 | 0.074154 | 0 | 0 | 0.14831 | 310.4621 | 0.074683 | 0 | 0 | 0.14937 | 310.6248 | 0.075036 | 0 | 0 | 0.15007 | 310.8688 | 0.075565 | 0 | 0 | 0.15113 | 311.0315 | 0.075918 | 0 | 0 | 0.15184 | 311.2755 | 0.076448 | 0 | 0 | 0.1529 | 311.4382 | 0.0768 | 0 | 0 | 0.1536 | 311.4382 | 0.0768 | 0 | 0 | 0.1536
2017-04-02 13:00 | 270.9086 | 0.80747 |  | 289.3971 | 0.028993 | 0 | 0 | 0.057987 | 297.9563 | 0.047558 | 0 | 0 | 0.095116 | 304.4968 | 0.061745 | 0 | 0 | 0.12349 | 304.6583 | 0.062095 | 0 | 0 | 0.12419 | 304.9006 | 0.06262 | 0 | 0 | 0.12524 | 305.1428 | 0.063146 | 0 | 0 | 0.12629 | 305.385 | 0.063671 | 0 | 0 | 0.12734 | 305.6273 | 0.064196 | 0 | 0 | 0.12839 | 305.8695 | 0.064722 | 0 | 0 | 0.12944 | 306.1118 | 0.065247 | 0 | 0 | 0.13049 | 306.354 | 0.065773 | 0 | 0 | 0.13155 | 306.5155 | 0.066123 | 0 | 0 | 0.13225 | 306.7577 | 0.066648 | 0 | 0 | 0.1333 | 307 | 0.067174 | 0 | 0 | 0.13435 | 307.2422 | 0.067699 | 0 | 0 | 0.1354 | 307.4037 | 0.06805 | 0 | 0 | 0.1361 | 307.646 | 0.068575 | 0 | 0 | 0.13715 | 307.8074 | 0.068925 | 0 | 0 | 0.13785 | 307.9689 | 0.069276 | 0 | 0 | 0.13855 | 308.2112 | 0.069801 | 0 | 0 | 0.1396 | 308.3727 | 0.070151 | 0 | 0 | 0.1403 | 308.6149 | 0.070677 | 0 | 0 | 0.14135 | 308.7764 | 0.071027 | 0 | 0 | 0.14205 | 309.0187 | 0.071552 | 0 | 0 | 0.1431 | 309.1801 | 0.071903 | 0 | 0 | 0.14381 | 309.1801 | 0.071903 | 0 | 0 | 0.14381
2017-04-02 14:00 | 269.5398 | 0.80339 |  | 287.9349 | 0.025822 | 0 | 0 | 0.051643 | 296.4508 | 0.044293 | 0 | 0 | 0.088585 | 302.9583 | 0.058407 | 0 | 0 | 0.11681 | 303.1189 | 0.058756 | 0 | 0 | 0.11751 | 303.36 | 0.059279 | 0 | 0 | 0.11856 | 303.601 | 0.059801 | 0 | 0 | 0.1196 | 303.842 | 0.060324 | 0 | 0 | 0.12065 | 304.083 | 0.060847 | 0 | 0 | 0.12169 | 304.324 | 0.06137 | 0 | 0 | 0.12274 | 304.565 | 0.061892 | 0 | 0 | 0.12378 | 304.8061 | 0.062415 | 0 | 0 | 0.12483 | 304.9667 | 0.062764 | 0 | 0 | 0.12553 | 305.2078 | 0.063287 | 0 | 0 | 0.12657 | 305.4488 | 0.063809 | 0 | 0 | 0.12762 | 305.6898 | 0.064332 | 0 | 0 | 0.12866 | 305.8505 | 0.064681 | 0 | 0 | 0.12936 | 306.0915 | 0.065203 | 0 | 0 | 0.13041 | 306.2522 | 0.065552 | 0 | 0 | 0.1311 | 306.4128 | 0.0659 | 0 | 0 | 0.1318 | 306.6539 | 0.066423 | 0 | 0 | 0.13285 | 306.8145 | 0.066772 | 0 | 0 | 0.13354 | 307.0555 | 0.067294 | 0 | 0 | 0.13459 | 307.2162 | 0.067643 | 0 | 0 | 0.13529 | 307.4572 | 0.068166 | 0 | 0 | 0.13633 | 307.6179 | 0.068514 | 0 | 0 | 0.13703 | 307.6179 | 0.068514 | 0 | 0 | 0.13703
2017-04-02 15:00 | 275.7744 | 0.82197 |  | 294.595 | 0.040267 | 0 | 0 | 0.080535 | 303.3079 | 0.059166 | 0 | 0 | 0.11833 | 309.9659 | 0.073607 | 0 | 0 | 0.14721 | 310.1303 | 0.073963 | 0 | 0 | 0.14793 | 310.3768 | 0.074498 | 0 | 0 | 0.149 | 310.6234 | 0.075033 | 0 | 0 | 0.15007 | 310.87 | 0.075568 | 0 | 0 | 0.15114 | 311.1166 | 0.076103 | 0 | 0 | 0.15221 | 311.3632 | 0.076638 | 0 | 0 | 0.15328 | 311.6098 | 0.077173 | 0 | 0 | 0.15435 | 311.8564 | 0.077707 | 0 | 0 | 0.15541 | 312.0208 | 0.078064 | 0 | 0 | 0.15613 | 312.2674 | 0.078599 | 0 | 0 | 0.1572 | 312.514 | 0.079134 | 0 | 0 | 0.15827 | 312.7606 | 0.079669 | 0 | 0 | 0.15934 | 312.925 | 0.080025 | 0 | 0 | 0.16005 | 313.1716 | 0.08056 | 0 | 0 | 0.16112 | 313.3359 | 0.080917 | 0 | 0 | 0.16183 | 313.5003 | 0.081273 | 0 | 0 | 0.16255 | 313.7469 | 0.081808 | 0 | 0 | 0.16362 | 313.9113 | 0.082165 | 0 | 0 | 0.16433 | 314.1579 | 0.082699 | 0 | 0 | 0.1654 | 314.3223 | 0.083056 | 0 | 0 | 0.16611 | 314.5689 | 0.083591 | 0 | 0 | 0.16718 | 314.7333 | 0.083947 | 0 | 0 | 0.16789 | 314.7333 | 0.083947 | 0 | 0 | 0.16789
2017-04-02 16:00 | 278.7577 | 0.83086 |  | 297.7819 | 0.04718 | 0 | 0 | 0.09436 | 306.5891 | 0.066283 | 0 | 0 | 0.13257 | 313.3191 | 0.08088 | 0 | 0 | 0.16176 | 313.4852 | 0.08124 | 0 | 0 | 0.16248 | 313.7345 | 0.081781 | 0 | 0 | 0.16356 | 313.9838 | 0.082322 | 0 | 0 | 0.16464 | 314.233 | 0.082862 | 0 | 0 | 0.16572 | 314.4823 | 0.083403 | 0 | 0 | 0.16681 | 314.7315 | 0.083944 | 0 | 0 | 0.16789 | 314.9808 | 0.084484 | 0 | 0 | 0.16897 | 315.23 | 0.085025 | 0 | 0 | 0.17005 | 315.3962 | 0.085385 | 0 | 0 | 0.17077 | 315.6455 | 0.085926 | 0 | 0 | 0.17185 | 315.8947 | 0.086467 | 0 | 0 | 0.17293 | 316.144 | 0.087007 | 0 | 0 | 0.17401 | 316.3102 | 0.087368 | 0 | 0 | 0.17474 | 316.5594 | 0.087908 | 0 | 0 | 0.17582 | 316.7256 | 0.088269 | 0 | 0 | 0.17654 | 316.8918 | 0.088629 | 0 | 0 | 0.17726 | 317.141 | 0.08917 | 0 | 0 | 0.17834 | 317.3072 | 0.08953 | 0 | 0 | 0.17906 | 317.5565 | 0.090071 | 0 | 0 | 0.18014 | 317.7226 | 0.090431 | 0 | 0 | 0.18086 | 317.9719 | 0.090972 | 0 | 0 | 0.18194 | 318.1381 | 0.091332 | 0 | 0 | 0.18266 | 318.1381 | 0.091332 | 0 | 0 | 0.18266
2017-04-02 17:00 | 278.7494 | 0.83084 |  | 297.773 | 0.047161 | 0 | 0 | 0.094321 | 306.5799 | 0.066263 | 0 | 0 | 0.13253 | 313.3097 | 0.08086 | 0 | 0 | 0.16172 | 313.4759 | 0.08122 | 0 | 0 | 0.16244 | 313.7251 | 0.081761 | 0 | 0 | 0.16352 | 313.9744 | 0.082301 | 0 | 0 | 0.1646 | 314.2236 | 0.082842 | 0 | 0 | 0.16568 | 314.4729 | 0.083383 | 0 | 0 | 0.16677 | 314.7221 | 0.083923 | 0 | 0 | 0.16785 | 314.9714 | 0.084464 | 0 | 0 | 0.16893 | 315.2206 | 0.085004 | 0 | 0 | 0.17001 | 315.3868 | 0.085365 | 0 | 0 | 0.17073 | 315.636 | 0.085906 | 0 | 0 | 0.17181 | 315.8853 | 0.086446 | 0 | 0 | 0.17289 | 316.1345 | 0.086987 | 0 | 0 | 0.17397 | 316.3007 | 0.087347 | 0 | 0 | 0.17469 | 316.55 | 0.087888 | 0 | 0 | 0.17578 | 316.7161 | 0.088248 | 0 | 0 | 0.1765 | 316.8823 | 0.088609 | 0 | 0 | 0.17722 | 317.1316 | 0.089149 | 0 | 0 | 0.1783 | 317.2977 | 0.08951 | 0 | 0 | 0.17902 | 317.547 | 0.09005 | 0 | 0 | 0.1801 | 317.7131 | 0.090411 | 0 | 0 | 0.18082 | 317.9624 | 0.090951 | 0 | 0 | 0.1819 | 318.1286 | 0.091312 | 0 | 0 | 0.18262 | 318.1286 | 0.091312 | 0 | 0 | 0.18262
2017-04-02 18:00 | 280.579 | 0.83629 |  | 299.7275 | 0.0514 | 0 | 0 | 0.1028 | 308.5922 | 0.070627 | 0 | 0 | 0.14125 | 315.3661 | 0.08532 | 0 | 0 | 0.17064 | 315.5334 | 0.085683 | 0 | 0 | 0.17137 | 315.7843 | 0.086227 | 0 | 0 | 0.17245 | 316.0352 | 0.086771 | 0 | 0 | 0.17354 | 316.2861 | 0.087315 | 0 | 0 | 0.17463 | 316.5369 | 0.08786 | 0 | 0 | 0.17572 | 316.7878 | 0.088404 | 0 | 0 | 0.17681 | 317.0387 | 0.088948 | 0 | 0 | 0.1779 | 317.2896 | 0.089492 | 0 | 0 | 0.17898 | 317.4569 | 0.089855 | 0 | 0 | 0.17971 | 317.7078 | 0.090399 | 0 | 0 | 0.1808 | 317.9586 | 0.090943 | 0 | 0 | 0.18189 | 318.2095 | 0.091487 | 0 | 0 | 0.18297 | 318.3768 | 0.09185 | 0 | 0 | 0.1837 | 318.6277 | 0.092394 | 0 | 0 | 0.18479 | 318.7949 | 0.092757 | 0 | 0 | 0.18551 | 318.9622 | 0.09312 | 0 | 0 | 0.18624 | 319.2131 | 0.093664 | 0 | 0 | 0.18733 | 319.3803 | 0.094027 | 0 | 0 | 0.18805 | 319.6312 | 0.094571 | 0 | 0 | 0.18914 | 319.7985 | 0.094934 | 0 | 0 | 0.18987 | 320.0494 | 0.095478 | 0 | 0 | 0.19096 | 320.2166 | 0.095841 | 0 | 0 | 0.19168 | 320.2166 | 0.095841 | 0 | 0 | 0.19168
2017-04-02 19:00 | 283.9521 | 0.84635 |  | 303.3308 | 0.059215 | 0 | 0 | 0.11843 | 312.302 | 0.078674 | 0 | 0 | 0.15735 | 319.1574 | 0.093543 | 0 | 0 | 0.18709 | 319.3267 | 0.093911 | 0 | 0 | 0.18782 | 319.5806 | 0.094461 | 0 | 0 | 0.18892 | 319.8345 | 0.095012 | 0 | 0 | 0.19002 | 320.0884 | 0.095563 | 0 | 0 | 0.19113 | 320.3423 | 0.096113 | 0 | 0 | 0.19223 | 320.5962 | 0.096664 | 0 | 0 | 0.19333 | 320.8501 | 0.097215 | 0 | 0 | 0.19443 | 321.104 | 0.097766 | 0 | 0 | 0.19553 | 321.2733 | 0.098133 | 0 | 0 | 0.19627 | 321.5272 | 0.098683 | 0 | 0 | 0.19737 | 321.7811 | 0.099234 | 0 | 0 | 0.19847 | 322.035 | 0.099785 | 0 | 0 | 0.19957 | 322.2043 | 0.10015 | 0 | 0 | 0.2003 | 322.4582 | 0.1007 | 0 | 0 | 0.20141 | 322.6275 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.20214 | 322.7967 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.20287 | 323.0506 | 0.10199 | 0 | 0 | 0.20398 | 323.2199 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.20471 | 323.4738 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20581 | 323.6431 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20655 | 323.897 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.20765 | 324.0663 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.20838 | 324.0663 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.20838
2017-04-02 20:00 | 270.7997 | 0.80715 |  | 289.2808 | 0.028741 | 0 | 0 | 0.057482 | 297.8365 | 0.047298 | 0 | 0 | 0.094597 | 304.3744 | 0.061479 | 0 | 0 | 0.12296 | 304.5359 | 0.061829 | 0 | 0 | 0.12366 | 304.778 | 0.062354 | 0 | 0 | 0.12471 | 305.0201 | 0.06288 | 0 | 0 | 0.12576 | 305.2623 | 0.063405 | 0 | 0 | 0.12681 | 305.5044 | 0.06393 | 0 | 0 | 0.12786 | 305.7466 | 0.064455 | 0 | 0 | 0.12891 | 305.9887 | 0.06498 | 0 | 0 | 0.12996 | 306.2309 | 0.065506 | 0 | 0 | 0.13101 | 306.3923 | 0.065856 | 0 | 0 | 0.13171 | 306.6344 | 0.066381 | 0 | 0 | 0.13276 | 306.8766 | 0.066906 | 0 | 0 | 0.13381 | 307.1187 | 0.067431 | 0 | 0 | 0.13486 | 307.2801 | 0.067782 | 0 | 0 | 0.13556 | 307.5223 | 0.068307 | 0 | 0 | 0.13661 | 307.6837 | 0.068657 | 0 | 0 | 0.13731 | 307.8451 | 0.069007 | 0 | 0 | 0.13801 | 308.0873 | 0.069532 | 0 | 0 | 0.13906 | 308.2487 | 0.069882 | 0 | 0 | 0.13976 | 308.4909 | 0.070408 | 0 | 0 | 0.14082 | 308.6523 | 0.070758 | 0 | 0 | 0.14152 | 308.8944 | 0.071283 | 0 | 0 | 0.14257 | 309.0559 | 0.071633 | 0 | 0 | 0.14327 | 309.0559 | 0.071633 | 0 | 0 | 0.14327
2017-04-02 21:00 | 281.1674 | 0.83805 |  | 300.3561 | 0.052763 | 0 | 0 | 0.10553 | 309.2394 | 0.072031 | 0 | 0 | 0.14406 | 316.0276 | 0.086755 | 0 | 0 | 0.17351 | 316.1952 | 0.087118 | 0 | 0 | 0.17424 | 316.4466 | 0.087664 | 0 | 0 | 0.17533 | 316.698 | 0.088209 | 0 | 0 | 0.17642 | 316.9494 | 0.088754 | 0 | 0 | 0.17751 | 317.2009 | 0.0893 | 0 | 0 | 0.1786 | 317.4523 | 0.089845 | 0 | 0 | 0.17969 | 317.7037 | 0.09039 | 0 | 0 | 0.18078 | 317.9551 | 0.090936 | 0 | 0 | 0.18187 | 318.1227 | 0.091299 | 0 | 0 | 0.1826 | 318.3741 | 0.091844 | 0 | 0 | 0.18369 | 318.6255 | 0.09239 | 0 | 0 | 0.18478 | 318.877 | 0.092935 | 0 | 0 | 0.18587 | 319.0446 | 0.093299 | 0 | 0 | 0.1866 | 319.296 | 0.093844 | 0 | 0 | 0.18769 | 319.4636 | 0.094207 | 0 | 0 | 0.18841 | 319.6312 | 0.094571 | 0 | 0 | 0.18914 | 319.8826 | 0.095116 | 0 | 0 | 0.19023 | 320.0502 | 0.09548 | 0 | 0 | 0.19096 | 320.3016 | 0.096025 | 0 | 0 | 0.19205 | 320.4692 | 0.096389 | 0 | 0 | 0.19278 | 320.7207 | 0.096934 | 0 | 0 | 0.19387 | 320.8883 | 0.097298 | 0 | 0 | 0.1946 | 320.8883 | 0.097298 | 0 | 0 | 0.1946
2017-04-02 22:00 | 283.1093 | 0.84384 |  | 302.4305 | 0.057263 | 0 | 0 | 0.11453 | 311.3752 | 0.076664 | 0 | 0 | 0.15333 | 318.2102 | 0.091489 | 0 | 0 | 0.18298 | 318.379 | 0.091855 | 0 | 0 | 0.18371 | 318.6322 | 0.092404 | 0 | 0 | 0.18481 | 318.8853 | 0.092953 | 0 | 0 | 0.18591 | 319.1385 | 0.093502 | 0 | 0 | 0.187 | 319.3916 | 0.094051 | 0 | 0 | 0.1881 | 319.6448 | 0.0946 | 0 | 0 | 0.1892 | 319.8979 | 0.09515 | 0 | 0 | 0.1903 | 320.1511 | 0.095699 | 0 | 0 | 0.1914 | 320.3198 | 0.096065 | 0 | 0 | 0.19213 | 320.573 | 0.096614 | 0 | 0 | 0.19323 | 320.8261 | 0.097163 | 0 | 0 | 0.19433 | 321.0793 | 0.097712 | 0 | 0 | 0.19542 | 321.2481 | 0.098078 | 0 | 0 | 0.19616 | 321.5012 | 0.098627 | 0 | 0 | 0.19725 | 321.67 | 0.098993 | 0 | 0 | 0.19799 | 321.8387 | 0.099359 | 0 | 0 | 0.19872 | 322.0919 | 0.099908 | 0 | 0 | 0.19982 | 322.2607 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.20055 | 322.5138 | 0.10082 | 0 | 0 | 0.20165 | 322.6826 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20238 | 322.9357 | 0.10174 | 0 | 0 | 0.20348 | 323.1045 | 0.1021 | 0 | 0 | 0.20421 | 323.1045 | 0.1021 | 0 | 0 | 0.20421
2017-04-02 23:00 | 291.1341 | 0.86775 |  | 311.003 | 0.075856 | 0 | 0 | 0.15171 | 320.2012 | 0.095807 | 0 | 0 | 0.19161 | 327.23 | 0.11105 | 0 | 0 | 0.22211 | 327.4035 | 0.11143 | 0 | 0 | 0.22286 | 327.6638 | 0.11199 | 0 | 0 | 0.22399 | 327.9242 | 0.11256 | 0 | 0 | 0.22512 | 328.1845 | 0.11312 | 0 | 0 | 0.22625 | 328.4448 | 0.11369 | 0 | 0 | 0.22738 | 328.7052 | 0.11425 | 0 | 0 | 0.2285 | 328.9655 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.22963 | 329.2258 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.23076 | 329.3994 | 0.11576 | 0 | 0 | 0.23152 | 329.6597 | 0.11632 | 0 | 0 | 0.23265 | 329.92 | 0.11689 | 0 | 0 | 0.23377 | 330.1803 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.2349 | 330.3539 | 0.11783 | 0 | 0 | 0.23566 | 330.6142 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.23679 | 330.7878 | 0.11877 | 0 | 0 | 0.23754 | 330.9613 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.23829 | 331.2216 | 0.11971 | 0 | 0 | 0.23942 | 331.3952 | 0.12009 | 0 | 0 | 0.24017 | 331.6555 | 0.12065 | 0 | 0 | 0.2413 | 331.8291 | 0.12103 | 0 | 0 | 0.24206 | 332.0894 | 0.12159 | 0 | 0 | 0.24319 | 332.2629 | 0.12197 | 0 | 0 | 0.24394 | 332.2629 | 0.12197 | 0 | 0 | 0.24394
2017-04-03 | 287.7067 | 0.85754 |  | 307.3416 | 0.067915 | 0 | 0 | 0.13583 | 316.4315 | 0.087631 | 0 | 0 | 0.17526 | 323.3776 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.20539 | 323.5491 | 0.10307 | 0 | 0 | 0.20614 | 323.8063 | 0.10363 | 0 | 0 | 0.20725 | 324.0636 | 0.10418 | 0 | 0 | 0.20837 | 324.3209 | 0.10474 | 0 | 0 | 0.20949 | 324.5781 | 0.1053 | 0 | 0 | 0.2106 | 324.8354 | 0.10586 | 0 | 0 | 0.21172 | 325.0927 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21283 | 325.3499 | 0.10697 | 0 | 0 | 0.21395 | 325.5214 | 0.10735 | 0 | 0 | 0.21469 | 325.7787 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.21581 | 326.0359 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21693 | 326.2932 | 0.10902 | 0 | 0 | 0.21804 | 326.4647 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21879 | 326.722 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.2199 | 326.8935 | 0.11032 | 0 | 0 | 0.22065 | 327.065 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.22139 | 327.3223 | 0.11125 | 0 | 0 | 0.22251 | 327.4938 | 0.11162 | 0 | 0 | 0.22325 | 327.751 | 0.11218 | 0 | 0 | 0.22437 | 327.9225 | 0.11255 | 0 | 0 | 0.22511 | 328.1798 | 0.11311 | 0 | 0 | 0.22623 | 328.3513 | 0.11348 | 0 | 0 | 0.22697 | 328.3513 | 0.11348 | 0 | 0 | 0.22697
2017-04-03 01:00 | 293.8516 | 0.87585 |  | 313.9059 | 0.082153 | 0 | 0 | 0.16431 | 323.19 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.20458 | 330.2844 | 0.11768 | 0 | 0 | 0.23536 | 330.4595 | 0.11806 | 0 | 0 | 0.23612 | 330.7223 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23726 | 330.9851 | 0.1192 | 0 | 0 | 0.2384 | 331.2478 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23953 | 331.5106 | 0.12034 | 0 | 0 | 0.24067 | 331.7733 | 0.12091 | 0 | 0 | 0.24181 | 332.0361 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.24295 | 332.2988 | 0.12205 | 0 | 0 | 0.24409 | 332.474 | 0.12243 | 0 | 0 | 0.24485 | 332.7368 | 0.123 | 0 | 0 | 0.24599 | 332.9995 | 0.12357 | 0 | 0 | 0.24713 | 333.2623 | 0.12414 | 0 | 0 | 0.24827 | 333.4374 | 0.12452 | 0 | 0 | 0.24903 | 333.7002 | 0.12509 | 0 | 0 | 0.25017 | 333.8754 | 0.12547 | 0 | 0 | 0.25093 | 334.0505 | 0.12585 | 0 | 0 | 0.25169 | 334.3133 | 0.12642 | 0 | 0 | 0.25283 | 334.4885 | 0.1268 | 0 | 0 | 0.25359 | 334.7512 | 0.12737 | 0 | 0 | 0.25473 | 334.9264 | 0.12775 | 0 | 0 | 0.25549 | 335.1891 | 0.12832 | 0 | 0 | 0.25663 | 335.3643 | 0.1287 | 0 | 0 | 0.25739 | 335.3643 | 0.1287 | 0 | 0 | 0.25739
2017-04-03 02:00 | 296.2276 | 0.88294 |  | 316.4441 | 0.087658 | 0 | 0 | 0.17532 | 325.8032 | 0.10796 | 0 | 0 | 0.21592 | 332.955 | 0.12347 | 0 | 0 | 0.24694 | 333.1315 | 0.12385 | 0 | 0 | 0.24771 | 333.3964 | 0.12443 | 0 | 0 | 0.24886 | 333.6613 | 0.125 | 0 | 0 | 0.25 | 333.9262 | 0.12558 | 0 | 0 | 0.25115 | 334.1911 | 0.12615 | 0 | 0 | 0.2523 | 334.4559 | 0.12673 | 0 | 0 | 0.25345 | 334.7208 | 0.1273 | 0 | 0 | 0.2546 | 334.9857 | 0.12787 | 0 | 0 | 0.25575 | 335.1623 | 0.12826 | 0 | 0 | 0.25652 | 335.4272 | 0.12883 | 0 | 0 | 0.25766 | 335.6921 | 0.12941 | 0 | 0 | 0.25881 | 335.9569 | 0.12998 | 0 | 0 | 0.25996 | 336.1335 | 0.13036 | 0 | 0 | 0.26073 | 336.3984 | 0.13094 | 0 | 0 | 0.26188 | 336.575 | 0.13132 | 0 | 0 | 0.26264 | 336.7516 | 0.13171 | 0 | 0 | 0.26341 | 337.0165 | 0.13228 | 0 | 0 | 0.26456 | 337.193 | 0.13266 | 0 | 0 | 0.26533 | 337.4579 | 0.13324 | 0 | 0 | 0.26647 | 337.6345 | 0.13362 | 0 | 0 | 0.26724 | 337.8994 | 0.13419 | 0 | 0 | 0.26839 | 338.076 | 0.13458 | 0 | 0 | 0.26916 | 338.076 | 0.13458 | 0 | 0 | 0.26916
2017-04-03 03:00 | 297.5493 | 0.88687 |  | 317.856 | 0.090721 | 0 | 0 | 0.18144 | 327.2569 | 0.11111 | 0 | 0 | 0.22222 | 334.4405 | 0.12669 | 0 | 0 | 0.25338 | 334.6179 | 0.12708 | 0 | 0 | 0.25415 | 334.884 | 0.12765 | 0 | 0 | 0.25531 | 335.15 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.25646 | 335.4161 | 0.12881 | 0 | 0 | 0.25762 | 335.6822 | 0.12939 | 0 | 0 | 0.25877 | 335.9482 | 0.12996 | 0 | 0 | 0.25993 | 336.2143 | 0.13054 | 0 | 0 | 0.26108 | 336.4804 | 0.13112 | 0 | 0 | 0.26223 | 336.6577 | 0.1315 | 0 | 0 | 0.263 | 336.9238 | 0.13208 | 0 | 0 | 0.26416 | 337.1899 | 0.13266 | 0 | 0 | 0.26531 | 337.4559 | 0.13323 | 0 | 0 | 0.26647 | 337.6333 | 0.13362 | 0 | 0 | 0.26724 | 337.8994 | 0.13419 | 0 | 0 | 0.26839 | 338.0767 | 0.13458 | 0 | 0 | 0.26916 | 338.2541 | 0.13496 | 0 | 0 | 0.26993 | 338.5202 | 0.13554 | 0 | 0 | 0.27108 | 338.6975 | 0.13593 | 0 | 0 | 0.27185 | 338.9636 | 0.1365 | 0 | 0 | 0.27301 | 339.141 | 0.13689 | 0 | 0 | 0.27378 | 339.407 | 0.13746 | 0 | 0 | 0.27493 | 339.5844 | 0.13785 | 0 | 0 | 0.2757 | 339.5844 | 0.13785 | 0 | 0 | 0.2757
2017-04-03 04:00 | 301.1772 | 0.89769 |  | 321.7315 | 0.099127 | 0 | 0 | 0.19825 | 331.247 | 0.11977 | 0 | 0 | 0.23953 | 338.5183 | 0.13554 | 0 | 0 | 0.27107 | 338.6978 | 0.13593 | 0 | 0 | 0.27185 | 338.9671 | 0.13651 | 0 | 0 | 0.27302 | 339.2364 | 0.13709 | 0 | 0 | 0.27419 | 339.5057 | 0.13768 | 0 | 0 | 0.27536 | 339.775 | 0.13826 | 0 | 0 | 0.27653 | 340.0443 | 0.13885 | 0 | 0 | 0.27769 | 340.3136 | 0.13943 | 0 | 0 | 0.27886 | 340.5829 | 0.14002 | 0 | 0 | 0.28003 | 340.7625 | 0.1404 | 0 | 0 | 0.28081 | 341.0318 | 0.14099 | 0 | 0 | 0.28198 | 341.3011 | 0.14157 | 0 | 0 | 0.28315 | 341.5704 | 0.14216 | 0 | 0 | 0.28431 | 341.7499 | 0.14255 | 0 | 0 | 0.28509 | 342.0192 | 0.14313 | 0 | 0 | 0.28626 | 342.1988 | 0.14352 | 0 | 0 | 0.28704 | 342.3783 | 0.14391 | 0 | 0 | 0.28782 | 342.6476 | 0.14449 | 0 | 0 | 0.28899 | 342.8272 | 0.14488 | 0 | 0 | 0.28977 | 343.0965 | 0.14547 | 0 | 0 | 0.29093 | 343.276 | 0.14586 | 0 | 0 | 0.29171 | 343.5453 | 0.14644 | 0 | 0 | 0.29288 | 343.7249 | 0.14683 | 0 | 0 | 0.29366 | 343.7249 | 0.14683 | 0 | 0 | 0.29366
2017-04-03 05:00 | 293.3902 | 0.87448 |  | 313.413 | 0.081084 | 0 | 0 | 0.16217 | 322.6825 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20238 | 329.7658 | 0.11655 | 0 | 0 | 0.23311 | 329.9407 | 0.11693 | 0 | 0 | 0.23386 | 330.203 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.235 | 330.4654 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.23614 | 330.7277 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23728 | 330.9901 | 0.11921 | 0 | 0 | 0.23842 | 331.2524 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.23955 | 331.5147 | 0.12035 | 0 | 0 | 0.24069 | 331.7771 | 0.12092 | 0 | 0 | 0.24183 | 331.952 | 0.12129 | 0 | 0 | 0.24259 | 332.2143 | 0.12186 | 0 | 0 | 0.24373 | 332.4767 | 0.12243 | 0 | 0 | 0.24487 | 332.739 | 0.123 | 0 | 0 | 0.246 | 332.9139 | 0.12338 | 0 | 0 | 0.24676 | 333.1763 | 0.12395 | 0 | 0 | 0.2479 | 333.3512 | 0.12433 | 0 | 0 | 0.24866 | 333.5261 | 0.12471 | 0 | 0 | 0.24942 | 333.7884 | 0.12528 | 0 | 0 | 0.25056 | 333.9633 | 0.12566 | 0 | 0 | 0.25131 | 334.2256 | 0.12623 | 0 | 0 | 0.25245 | 334.4005 | 0.12661 | 0 | 0 | 0.25321 | 334.6629 | 0.12717 | 0 | 0 | 0.25435 | 334.8378 | 0.12755 | 0 | 0 | 0.25511 | 334.8378 | 0.12755 | 0 | 0 | 0.25511
2017-04-03 06:00 | 298.4719 | 0.88962 |  | 318.8415 | 0.092858 | 0 | 0 | 0.18572 | 328.2716 | 0.11331 | 0 | 0 | 0.22662 | 335.4775 | 0.12894 | 0 | 0 | 0.25788 | 335.6555 | 0.12933 | 0 | 0 | 0.25866 | 335.9223 | 0.12991 | 0 | 0 | 0.25981 | 336.1892 | 0.13049 | 0 | 0 | 0.26097 | 336.4561 | 0.13106 | 0 | 0 | 0.26213 | 336.723 | 0.13164 | 0 | 0 | 0.26329 | 336.9899 | 0.13222 | 0 | 0 | 0.26444 | 337.2568 | 0.1328 | 0 | 0 | 0.2656 | 337.5237 | 0.13338 | 0 | 0 | 0.26676 | 337.7016 | 0.13377 | 0 | 0 | 0.26753 | 337.9685 | 0.13434 | 0 | 0 | 0.26869 | 338.2354 | 0.13492 | 0 | 0 | 0.26985 | 338.5023 | 0.1355 | 0 | 0 | 0.271 | 338.6802 | 0.13589 | 0 | 0 | 0.27178 | 338.9471 | 0.13647 | 0 | 0 | 0.27293 | 339.125 | 0.13685 | 0 | 0 | 0.27371 | 339.3029 | 0.13724 | 0 | 0 | 0.27448 | 339.5698 | 0.13782 | 0 | 0 | 0.27564 | 339.7477 | 0.1382 | 0 | 0 | 0.27641 | 340.0146 | 0.13878 | 0 | 0 | 0.27757 | 340.1925 | 0.13917 | 0 | 0 | 0.27834 | 340.4594 | 0.13975 | 0 | 0 | 0.27949 | 340.6374 | 0.14013 | 0 | 0 | 0.28027 | 340.6374 | 0.14013 | 0 | 0 | 0.28027
2017-04-03 07:00 | 305.0428 | 0.90921 |  | 325.8608 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21617 | 335.4985 | 0.12899 | 0 | 0 | 0.25797 | 342.8631 | 0.14496 | 0 | 0 | 0.28992 | 343.0449 | 0.14536 | 0 | 0 | 0.29071 | 343.3177 | 0.14595 | 0 | 0 | 0.29189 | 343.5904 | 0.14654 | 0 | 0 | 0.29308 | 343.8632 | 0.14713 | 0 | 0 | 0.29426 | 344.136 | 0.14772 | 0 | 0 | 0.29544 | 344.4087 | 0.14831 | 0 | 0 | 0.29663 | 344.6815 | 0.14891 | 0 | 0 | 0.29781 | 344.9542 | 0.1495 | 0 | 0 | 0.29899 | 345.1361 | 0.14989 | 0 | 0 | 0.29978 | 345.4088 | 0.15048 | 0 | 0 | 0.30097 | 345.6816 | 0.15107 | 0 | 0 | 0.30215 | 345.9544 | 0.15167 | 0 | 0 | 0.30333 | 346.1362 | 0.15206 | 0 | 0 | 0.30412 | 346.409 | 0.15265 | 0 | 0 | 0.3053 | 346.5908 | 0.15305 | 0 | 0 | 0.30609 | 346.7727 | 0.15344 | 0 | 0 | 0.30688 | 347.0454 | 0.15403 | 0 | 0 | 0.30806 | 347.2273 | 0.15443 | 0 | 0 | 0.30885 | 347.5 | 0.15502 | 0 | 0 | 0.31004 | 347.6819 | 0.15541 | 0 | 0 | 0.31083 | 347.9546 | 0.156 | 0 | 0 | 0.31201 | 348.1365 | 0.1564 | 0 | 0 | 0.3128 | 348.1365 | 0.1564 | 0 | 0 | 0.3128
2017-04-03 08:00 | 295.6695 | 0.88127 |  | 315.8479 | 0.086365 | 0 | 0 | 0.17273 | 325.1894 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.21325 | 332.3277 | 0.12211 | 0 | 0 | 0.24422 | 332.504 | 0.12249 | 0 | 0 | 0.24498 | 332.7683 | 0.12307 | 0 | 0 | 0.24613 | 333.0327 | 0.12364 | 0 | 0 | 0.24728 | 333.2971 | 0.12421 | 0 | 0 | 0.24842 | 333.5615 | 0.12479 | 0 | 0 | 0.24957 | 333.8259 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.25072 | 334.0903 | 0.12593 | 0 | 0 | 0.25187 | 334.3546 | 0.12651 | 0 | 0 | 0.25301 | 334.5309 | 0.12689 | 0 | 0 | 0.25378 | 334.7953 | 0.12746 | 0 | 0 | 0.25492 | 335.0597 | 0.12804 | 0 | 0 | 0.25607 | 335.324 | 0.12861 | 0 | 0 | 0.25722 | 335.5003 | 0.12899 | 0 | 0 | 0.25798 | 335.7647 | 0.12956 | 0 | 0 | 0.25913 | 335.9409 | 0.12995 | 0 | 0 | 0.25989 | 336.1172 | 0.13033 | 0 | 0 | 0.26066 | 336.3816 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.26181 | 336.5578 | 0.13128 | 0 | 0 | 0.26257 | 336.8222 | 0.13186 | 0 | 0 | 0.26372 | 336.9985 | 0.13224 | 0 | 0 | 0.26448 | 337.2628 | 0.13281 | 0 | 0 | 0.26563 | 337.4391 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.26639 | 337.4391 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.26639
2017-04-03 09:00 | 302.7323 | 0.90232 |  | 323.3926 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 332.9573 | 0.12348 | 0 | 0 | 0.24695 | 340.2661 | 0.13933 | 0 | 0 | 0.27866 | 340.4466 | 0.13972 | 0 | 0 | 0.27944 | 340.7173 | 0.14031 | 0 | 0 | 0.28061 | 340.988 | 0.14089 | 0 | 0 | 0.28179 | 341.2586 | 0.14148 | 0 | 0 | 0.28296 | 341.5293 | 0.14207 | 0 | 0 | 0.28414 | 341.8 | 0.14266 | 0 | 0 | 0.28531 | 342.0707 | 0.14324 | 0 | 0 | 0.28648 | 342.3414 | 0.14383 | 0 | 0 | 0.28766 | 342.5219 | 0.14422 | 0 | 0 | 0.28844 | 342.7926 | 0.14481 | 0 | 0 | 0.28962 | 343.0633 | 0.1454 | 0 | 0 | 0.29079 | 343.334 | 0.14598 | 0 | 0 | 0.29196 | 343.5145 | 0.14637 | 0 | 0 | 0.29275 | 343.7852 | 0.14696 | 0 | 0 | 0.29392 | 343.9656 | 0.14735 | 0 | 0 | 0.2947 | 344.1461 | 0.14774 | 0 | 0 | 0.29549 | 344.4168 | 0.14833 | 0 | 0 | 0.29666 | 344.5972 | 0.14872 | 0 | 0 | 0.29744 | 344.8679 | 0.14931 | 0 | 0 | 0.29862 | 345.0484 | 0.1497 | 0 | 0 | 0.2994 | 345.3191 | 0.15029 | 0 | 0 | 0.30058 | 345.4996 | 0.15068 | 0 | 0 | 0.30136 | 345.4996 | 0.15068 | 0 | 0 | 0.30136
2017-04-03 10:00 | 300.2203 | 0.89484 |  | 320.7093 | 0.096909 | 0 | 0 | 0.19382 | 330.1945 | 0.11748 | 0 | 0 | 0.23497 | 337.4427 | 0.1332 | 0 | 0 | 0.26641 | 337.6217 | 0.13359 | 0 | 0 | 0.26718 | 337.8901 | 0.13417 | 0 | 0 | 0.26835 | 338.1586 | 0.13476 | 0 | 0 | 0.26951 | 338.427 | 0.13534 | 0 | 0 | 0.27068 | 338.6955 | 0.13592 | 0 | 0 | 0.27184 | 338.9639 | 0.1365 | 0 | 0 | 0.27301 | 339.2324 | 0.13709 | 0 | 0 | 0.27417 | 339.5008 | 0.13767 | 0 | 0 | 0.27534 | 339.6798 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.27611 | 339.9482 | 0.13864 | 0 | 0 | 0.27728 | 340.2167 | 0.13922 | 0 | 0 | 0.27844 | 340.4851 | 0.1398 | 0 | 0 | 0.27961 | 340.6641 | 0.14019 | 0 | 0 | 0.28038 | 340.9325 | 0.14077 | 0 | 0 | 0.28155 | 341.1115 | 0.14116 | 0 | 0 | 0.28232 | 341.2905 | 0.14155 | 0 | 0 | 0.2831 | 341.5589 | 0.14213 | 0 | 0 | 0.28426 | 341.7379 | 0.14252 | 0 | 0 | 0.28504 | 342.0064 | 0.1431 | 0 | 0 | 0.28621 | 342.1853 | 0.14349 | 0 | 0 | 0.28698 | 342.4538 | 0.14407 | 0 | 0 | 0.28815 | 342.6327 | 0.14446 | 0 | 0 | 0.28892 | 342.6327 | 0.14446 | 0 | 0 | 0.28892
2017-04-03 11:00 | 295.8516 | 0.88181 |  | 316.0424 | 0.086787 | 0 | 0 | 0.17357 | 325.3897 | 0.10706 | 0 | 0 | 0.21412 | 332.5324 | 0.12255 | 0 | 0 | 0.24511 | 332.7087 | 0.12294 | 0 | 0 | 0.24587 | 332.9733 | 0.12351 | 0 | 0 | 0.24702 | 333.2378 | 0.12408 | 0 | 0 | 0.24817 | 333.5024 | 0.12466 | 0 | 0 | 0.24932 | 333.7669 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.25046 | 334.0315 | 0.12581 | 0 | 0 | 0.25161 | 334.296 | 0.12638 | 0 | 0 | 0.25276 | 334.5606 | 0.12695 | 0 | 0 | 0.25391 | 334.7369 | 0.12734 | 0 | 0 | 0.25467 | 335.0015 | 0.12791 | 0 | 0 | 0.25582 | 335.266 | 0.12848 | 0 | 0 | 0.25697 | 335.5306 | 0.12906 | 0 | 0 | 0.25811 | 335.7069 | 0.12944 | 0 | 0 | 0.25888 | 335.9715 | 0.13001 | 0 | 0 | 0.26003 | 336.1478 | 0.1304 | 0 | 0 | 0.26079 | 336.3242 | 0.13078 | 0 | 0 | 0.26156 | 336.5887 | 0.13135 | 0 | 0 | 0.2627 | 336.7651 | 0.13173 | 0 | 0 | 0.26347 | 337.0296 | 0.13231 | 0 | 0 | 0.26462 | 337.206 | 0.13269 | 0 | 0 | 0.26538 | 337.4705 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.26653 | 337.6469 | 0.13365 | 0 | 0 | 0.26729 | 337.6469 | 0.13365 | 0 | 0 | 0.26729
2017-04-03 12:00 | 296.1161 | 0.8826 |  | 316.3249 | 0.0874 | 0 | 0 | 0.1748 | 325.6805 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.21538 | 332.8296 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.2464 | 333.0061 | 0.12358 | 0 | 0 | 0.24716 | 333.2709 | 0.12416 | 0 | 0 | 0.24831 | 333.5357 | 0.12473 | 0 | 0 | 0.24946 | 333.8005 | 0.1253 | 0 | 0 | 0.25061 | 334.0652 | 0.12588 | 0 | 0 | 0.25176 | 334.33 | 0.12645 | 0 | 0 | 0.25291 | 334.5948 | 0.12703 | 0 | 0 | 0.25405 | 334.8596 | 0.1276 | 0 | 0 | 0.2552 | 335.0361 | 0.12798 | 0 | 0 | 0.25597 | 335.3009 | 0.12856 | 0 | 0 | 0.25712 | 335.5657 | 0.12913 | 0 | 0 | 0.25827 | 335.8304 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.25941 | 336.007 | 0.13009 | 0 | 0 | 0.26018 | 336.2718 | 0.13066 | 0 | 0 | 0.26133 | 336.4483 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.26209 | 336.6248 | 0.13143 | 0 | 0 | 0.26286 | 336.8896 | 0.132 | 0 | 0 | 0.26401 | 337.0661 | 0.13239 | 0 | 0 | 0.26477 | 337.3309 | 0.13296 | 0 | 0 | 0.26592 | 337.5074 | 0.13334 | 0 | 0 | 0.26669 | 337.7722 | 0.13392 | 0 | 0 | 0.26784 | 337.9487 | 0.1343 | 0 | 0 | 0.2686 | 337.9487 | 0.1343 | 0 | 0 | 0.2686
2017-04-03 13:00 | 291.9513 | 0.87019 |  | 311.8759 | 0.07775 | 0 | 0 | 0.1555 | 321.0999 | 0.097757 | 0 | 0 | 0.19551 | 328.1484 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.22609 | 328.3225 | 0.11342 | 0 | 0 | 0.22684 | 328.5835 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.22798 | 328.8446 | 0.11455 | 0 | 0 | 0.22911 | 329.1056 | 0.11512 | 0 | 0 | 0.23024 | 329.3667 | 0.11569 | 0 | 0 | 0.23137 | 329.6277 | 0.11625 | 0 | 0 | 0.23251 | 329.8888 | 0.11682 | 0 | 0 | 0.23364 | 330.1499 | 0.11739 | 0 | 0 | 0.23477 | 330.3239 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.23553 | 330.585 | 0.11833 | 0 | 0 | 0.23666 | 330.846 | 0.1189 | 0 | 0 | 0.23779 | 331.1071 | 0.11946 | 0 | 0 | 0.23892 | 331.2811 | 0.11984 | 0 | 0 | 0.23968 | 331.5422 | 0.12041 | 0 | 0 | 0.24081 | 331.7162 | 0.12078 | 0 | 0 | 0.24157 | 331.8902 | 0.12116 | 0 | 0 | 0.24232 | 332.1513 | 0.12173 | 0 | 0 | 0.24345 | 332.3253 | 0.1221 | 0 | 0 | 0.24421 | 332.5864 | 0.12267 | 0 | 0 | 0.24534 | 332.7604 | 0.12305 | 0 | 0 | 0.2461 | 333.0215 | 0.12361 | 0 | 0 | 0.24723 | 333.1955 | 0.12399 | 0 | 0 | 0.24798 | 333.1955 | 0.12399 | 0 | 0 | 0.24798
2017-04-03 14:00 | 272.4935 | 0.81219 |  | 291.0902 | 0.032665 | 0 | 0 | 0.065331 | 299.6994 | 0.051339 | 0 | 0 | 0.10268 | 306.2782 | 0.065608 | 0 | 0 | 0.13122 | 306.4406 | 0.065961 | 0 | 0 | 0.13192 | 306.6843 | 0.066489 | 0 | 0 | 0.13298 | 306.9279 | 0.067018 | 0 | 0 | 0.13404 | 307.1716 | 0.067546 | 0 | 0 | 0.13509 | 307.4152 | 0.068075 | 0 | 0 | 0.13615 | 307.6589 | 0.068603 | 0 | 0 | 0.13721 | 307.9026 | 0.069132 | 0 | 0 | 0.13826 | 308.1462 | 0.06966 | 0 | 0 | 0.13932 | 308.3087 | 0.070012 | 0 | 0 | 0.14002 | 308.5523 | 0.070541 | 0 | 0 | 0.14108 | 308.796 | 0.071069 | 0 | 0 | 0.14214 | 309.0396 | 0.071598 | 0 | 0 | 0.1432 | 309.2021 | 0.07195 | 0 | 0 | 0.1439 | 309.4457 | 0.072479 | 0 | 0 | 0.14496 | 309.6082 | 0.072831 | 0 | 0 | 0.14566 | 309.7706 | 0.073183 | 0 | 0 | 0.14637 | 310.0143 | 0.073712 | 0 | 0 | 0.14742 | 310.1767 | 0.074064 | 0 | 0 | 0.14813 | 310.4204 | 0.074593 | 0 | 0 | 0.14919 | 310.5828 | 0.074945 | 0 | 0 | 0.14989 | 310.8265 | 0.075474 | 0 | 0 | 0.15095 | 310.9889 | 0.075826 | 0 | 0 | 0.15165 | 310.9889 | 0.075826 | 0 | 0 | 0.15165
2017-04-03 15:00 | 281.4815 | 0.83898 |  | 300.6916 | 0.053491 | 0 | 0 | 0.10698 | 309.5848 | 0.07278 | 0 | 0 | 0.14556 | 316.3805 | 0.08752 | 0 | 0 | 0.17504 | 316.5483 | 0.087884 | 0 | 0 | 0.17577 | 316.8 | 0.08843 | 0 | 0 | 0.17686 | 317.0517 | 0.088976 | 0 | 0 | 0.17795 | 317.3034 | 0.089522 | 0 | 0 | 0.17904 | 317.5551 | 0.090068 | 0 | 0 | 0.18014 | 317.8068 | 0.090614 | 0 | 0 | 0.18123 | 318.0585 | 0.09116 | 0 | 0 | 0.18232 | 318.3102 | 0.091706 | 0 | 0 | 0.18341 | 318.478 | 0.09207 | 0 | 0 | 0.18414 | 318.7297 | 0.092616 | 0 | 0 | 0.18523 | 318.9814 | 0.093162 | 0 | 0 | 0.18632 | 319.2331 | 0.093707 | 0 | 0 | 0.18741 | 319.4009 | 0.094071 | 0 | 0 | 0.18814 | 319.6526 | 0.094617 | 0 | 0 | 0.18923 | 319.8204 | 0.094981 | 0 | 0 | 0.18996 | 319.9882 | 0.095345 | 0 | 0 | 0.19069 | 320.2399 | 0.095891 | 0 | 0 | 0.19178 | 320.4077 | 0.096255 | 0 | 0 | 0.19251 | 320.6594 | 0.096801 | 0 | 0 | 0.1936 | 320.8272 | 0.097165 | 0 | 0 | 0.19433 | 321.0788 | 0.097711 | 0 | 0 | 0.19542 | 321.2466 | 0.098075 | 0 | 0 | 0.19615 | 321.2466 | 0.098075 | 0 | 0 | 0.19615
2017-04-03 16:00 | 286.1271 | 0.85283 |  | 305.6542 | 0.064255 | 0 | 0 | 0.12851 | 314.6942 | 0.083863 | 0 | 0 | 0.16773 | 321.6021 | 0.098846 | 0 | 0 | 0.19769 | 321.7727 | 0.099216 | 0 | 0 | 0.19843 | 322.0286 | 0.099771 | 0 | 0 | 0.19954 | 322.2844 | 0.10033 | 0 | 0 | 0.20065 | 322.5402 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.20176 | 322.7961 | 0.10144 | 0 | 0 | 0.20287 | 323.0519 | 0.10199 | 0 | 0 | 0.20398 | 323.3078 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.20509 | 323.5636 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.2062 | 323.7342 | 0.10347 | 0 | 0 | 0.20694 | 323.9901 | 0.10403 | 0 | 0 | 0.20805 | 324.2459 | 0.10458 | 0 | 0 | 0.20916 | 324.5018 | 0.10514 | 0 | 0 | 0.21027 | 324.6723 | 0.10551 | 0 | 0 | 0.21101 | 324.9282 | 0.10606 | 0 | 0 | 0.21212 | 325.0987 | 0.10643 | 0 | 0 | 0.21286 | 325.2693 | 0.1068 | 0 | 0 | 0.2136 | 325.5252 | 0.10735 | 0 | 0 | 0.21471 | 325.6957 | 0.10772 | 0 | 0 | 0.21545 | 325.9516 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.21656 | 326.1221 | 0.10865 | 0 | 0 | 0.2173 | 326.378 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.21841 | 326.5486 | 0.10957 | 0 | 0 | 0.21915 | 326.5486 | 0.10957 | 0 | 0 | 0.21915
2017-04-03 17:00 | 286.6391 | 0.85436 |  | 306.2012 | 0.065441 | 0 | 0 | 0.13088 | 315.2573 | 0.085084 | 0 | 0 | 0.17017 | 322.1776 | 0.10009 | 0 | 0 | 0.20019 | 322.3485 | 0.10046 | 0 | 0 | 0.20093 | 322.6048 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20204 | 322.8611 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.20315 | 323.1174 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.20427 | 323.3737 | 0.10269 | 0 | 0 | 0.20538 | 323.63 | 0.10324 | 0 | 0 | 0.20649 | 323.8863 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.2076 | 324.1426 | 0.10436 | 0 | 0 | 0.20871 | 324.3135 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20945 | 324.5698 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.21057 | 324.8261 | 0.10584 | 0 | 0 | 0.21168 | 325.0824 | 0.10639 | 0 | 0 | 0.21279 | 325.2533 | 0.10677 | 0 | 0 | 0.21353 | 325.5096 | 0.10732 | 0 | 0 | 0.21464 | 325.6805 | 0.10769 | 0 | 0 | 0.21538 | 325.8513 | 0.10806 | 0 | 0 | 0.21612 | 326.1076 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21724 | 326.2785 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21798 | 326.5348 | 0.10954 | 0 | 0 | 0.21909 | 326.7057 | 0.10992 | 0 | 0 | 0.21983 | 326.962 | 0.11047 | 0 | 0 | 0.22094 | 327.1329 | 0.11084 | 0 | 0 | 0.22168 | 327.1329 | 0.11084 | 0 | 0 | 0.22168
2017-04-03 18:00 | 288.13 | 0.8588 |  | 307.7938 | 0.068896 | 0 | 0 | 0.13779 | 316.8971 | 0.088641 | 0 | 0 | 0.17728 | 323.8533 | 0.10373 | 0 | 0 | 0.20746 | 324.0251 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.2082 | 324.2827 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.20932 | 324.5404 | 0.10522 | 0 | 0 | 0.21044 | 324.798 | 0.10578 | 0 | 0 | 0.21156 | 325.0556 | 0.10634 | 0 | 0 | 0.21267 | 325.3133 | 0.1069 | 0 | 0 | 0.21379 | 325.5709 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.21491 | 325.8286 | 0.10801 | 0 | 0 | 0.21603 | 326.0003 | 0.10839 | 0 | 0 | 0.21677 | 326.258 | 0.10894 | 0 | 0 | 0.21789 | 326.5156 | 0.1095 | 0 | 0 | 0.21901 | 326.7732 | 0.11006 | 0 | 0 | 0.22012 | 326.945 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.22087 | 327.2026 | 0.11099 | 0 | 0 | 0.22199 | 327.3744 | 0.11137 | 0 | 0 | 0.22273 | 327.5462 | 0.11174 | 0 | 0 | 0.22348 | 327.8038 | 0.1123 | 0 | 0 | 0.22459 | 327.9756 | 0.11267 | 0 | 0 | 0.22534 | 328.2332 | 0.11323 | 0 | 0 | 0.22646 | 328.405 | 0.1136 | 0 | 0 | 0.2272 | 328.6626 | 0.11416 | 0 | 0 | 0.22832 | 328.8344 | 0.11453 | 0 | 0 | 0.22907 | 328.8344 | 0.11453 | 0 | 0 | 0.22907
2017-04-03 19:00 | 292.7089 | 0.87245 |  | 312.6852 | 0.079505 | 0 | 0 | 0.15901 | 321.9331 | 0.099564 | 0 | 0 | 0.19913 | 329 | 0.11489 | 0 | 0 | 0.22978 | 329.1745 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.23054 | 329.4362 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.23168 | 329.6979 | 0.11641 | 0 | 0 | 0.23281 | 329.9597 | 0.11697 | 0 | 0 | 0.23395 | 330.2214 | 0.11754 | 0 | 0 | 0.23508 | 330.4831 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.23622 | 330.7449 | 0.11868 | 0 | 0 | 0.23735 | 331.0066 | 0.11924 | 0 | 0 | 0.23849 | 331.1811 | 0.11962 | 0 | 0 | 0.23925 | 331.4428 | 0.12019 | 0 | 0 | 0.24038 | 331.7046 | 0.12076 | 0 | 0 | 0.24152 | 331.9663 | 0.12133 | 0 | 0 | 0.24265 | 332.1408 | 0.1217 | 0 | 0 | 0.24341 | 332.4025 | 0.12227 | 0 | 0 | 0.24454 | 332.577 | 0.12265 | 0 | 0 | 0.2453 | 332.7515 | 0.12303 | 0 | 0 | 0.24606 | 333.0132 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.24719 | 333.1877 | 0.12398 | 0 | 0 | 0.24795 | 333.4495 | 0.12454 | 0 | 0 | 0.24909 | 333.6239 | 0.12492 | 0 | 0 | 0.24984 | 333.8857 | 0.12549 | 0 | 0 | 0.25098 | 334.0602 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.25173 | 334.0602 | 0.12587 | 0 | 0 | 0.25173
2017-04-03 20:00 | 290.5275 | 0.86595 |  | 310.355 | 0.074451 | 0 | 0 | 0.1489 | 319.534 | 0.09436 | 0 | 0 | 0.18872 | 326.5482 | 0.10957 | 0 | 0 | 0.21915 | 326.7214 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.2199 | 326.9812 | 0.11051 | 0 | 0 | 0.22103 | 327.2409 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.22215 | 327.5007 | 0.11164 | 0 | 0 | 0.22328 | 327.7605 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.22441 | 328.0203 | 0.11277 | 0 | 0 | 0.22553 | 328.2801 | 0.11333 | 0 | 0 | 0.22666 | 328.5399 | 0.11389 | 0 | 0 | 0.22779 | 328.713 | 0.11427 | 0 | 0 | 0.22854 | 328.9728 | 0.11483 | 0 | 0 | 0.22967 | 329.2326 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.23079 | 329.4924 | 0.11596 | 0 | 0 | 0.23192 | 329.6656 | 0.11634 | 0 | 0 | 0.23267 | 329.9254 | 0.1169 | 0 | 0 | 0.2338 | 330.0986 | 0.11727 | 0 | 0 | 0.23455 | 330.2717 | 0.11765 | 0 | 0 | 0.2353 | 330.5315 | 0.11821 | 0 | 0 | 0.23643 | 330.7047 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23718 | 330.9645 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.23831 | 331.1377 | 0.11953 | 0 | 0 | 0.23906 | 331.3975 | 0.12009 | 0 | 0 | 0.24018 | 331.5707 | 0.12047 | 0 | 0 | 0.24094 | 331.5707 | 0.12047 | 0 | 0 | 0.24094
2017-04-03 21:00 | 296.6306 | 0.88414 |  | 316.8745 | 0.088592 | 0 | 0 | 0.17718 | 326.2464 | 0.10892 | 0 | 0 | 0.21784 | 333.4079 | 0.12445 | 0 | 0 | 0.24891 | 333.5847 | 0.12484 | 0 | 0 | 0.24967 | 333.8499 | 0.12541 | 0 | 0 | 0.25082 | 334.1152 | 0.12599 | 0 | 0 | 0.25197 | 334.3804 | 0.12656 | 0 | 0 | 0.25312 | 334.6457 | 0.12714 | 0 | 0 | 0.25427 | 334.9109 | 0.12771 | 0 | 0 | 0.25543 | 335.1761 | 0.12829 | 0 | 0 | 0.25658 | 335.4414 | 0.12886 | 0 | 0 | 0.25773 | 335.6182 | 0.12925 | 0 | 0 | 0.25849 | 335.8835 | 0.12982 | 0 | 0 | 0.25964 | 336.1487 | 0.1304 | 0 | 0 | 0.26079 | 336.4139 | 0.13097 | 0 | 0 | 0.26195 | 336.5908 | 0.13136 | 0 | 0 | 0.26271 | 336.856 | 0.13193 | 0 | 0 | 0.26386 | 337.0328 | 0.13232 | 0 | 0 | 0.26463 | 337.2097 | 0.1327 | 0 | 0 | 0.2654 | 337.4749 | 0.13327 | 0 | 0 | 0.26655 | 337.6517 | 0.13366 | 0 | 0 | 0.26732 | 337.917 | 0.13423 | 0 | 0 | 0.26847 | 338.0938 | 0.13462 | 0 | 0 | 0.26923 | 338.359 | 0.13519 | 0 | 0 | 0.27038 | 338.5359 | 0.13558 | 0 | 0 | 0.27115 | 338.5359 | 0.13558 | 0 | 0 | 0.27115
2017-04-03 22:00 | 302.5647 | 0.90182 |  | 323.2136 | 0.10234 | 0 | 0 | 0.20468 | 332.773 | 0.12308 | 0 | 0 | 0.24615 | 340.0777 | 0.13892 | 0 | 0 | 0.27784 | 340.2581 | 0.13931 | 0 | 0 | 0.27862 | 340.5286 | 0.1399 | 0 | 0 | 0.2798 | 340.7992 | 0.14048 | 0 | 0 | 0.28097 | 341.0697 | 0.14107 | 0 | 0 | 0.28214 | 341.3403 | 0.14166 | 0 | 0 | 0.28332 | 341.6108 | 0.14224 | 0 | 0 | 0.28449 | 341.8814 | 0.14283 | 0 | 0 | 0.28566 | 342.1519 | 0.14342 | 0 | 0 | 0.28684 | 342.3323 | 0.14381 | 0 | 0 | 0.28762 | 342.6028 | 0.1444 | 0 | 0 | 0.28879 | 342.8734 | 0.14498 | 0 | 0 | 0.28997 | 343.1439 | 0.14557 | 0 | 0 | 0.29114 | 343.3243 | 0.14596 | 0 | 0 | 0.29192 | 343.5948 | 0.14655 | 0 | 0 | 0.2931 | 343.7752 | 0.14694 | 0 | 0 | 0.29388 | 343.9556 | 0.14733 | 0 | 0 | 0.29466 | 344.2261 | 0.14792 | 0 | 0 | 0.29583 | 344.4065 | 0.14831 | 0 | 0 | 0.29662 | 344.677 | 0.1489 | 0 | 0 | 0.29779 | 344.8574 | 0.14929 | 0 | 0 | 0.29857 | 345.1279 | 0.14987 | 0 | 0 | 0.29975 | 345.3083 | 0.15026 | 0 | 0 | 0.30053 | 345.3083 | 0.15026 | 0 | 0 | 0.30053
2017-04-03 23:00 | 299.864 | 0.89377 |  | 320.3287 | 0.096084 | 0 | 0 | 0.19217 | 329.8027 | 0.11663 | 0 | 0 | 0.23327 | 337.0422 | 0.13234 | 0 | 0 | 0.26467 | 337.221 | 0.13272 | 0 | 0 | 0.26545 | 337.4891 | 0.1333 | 0 | 0 | 0.26661 | 337.7572 | 0.13389 | 0 | 0 | 0.26777 | 338.0254 | 0.13447 | 0 | 0 | 0.26894 | 338.2935 | 0.13505 | 0 | 0 | 0.2701 | 338.5616 | 0.13563 | 0 | 0 | 0.27126 | 338.8298 | 0.13621 | 0 | 0 | 0.27243 | 339.0979 | 0.13679 | 0 | 0 | 0.27359 | 339.2767 | 0.13718 | 0 | 0 | 0.27436 | 339.5448 | 0.13776 | 0 | 0 | 0.27553 | 339.8129 | 0.13835 | 0 | 0 | 0.27669 | 340.0811 | 0.13893 | 0 | 0 | 0.27785 | 340.2598 | 0.13931 | 0 | 0 | 0.27863 | 340.5279 | 0.1399 | 0 | 0 | 0.27979 | 340.7067 | 0.14028 | 0 | 0 | 0.28057 | 340.8855 | 0.14067 | 0 | 0 | 0.28134 | 341.1536 | 0.14125 | 0 | 0 | 0.28251 | 341.3323 | 0.14164 | 0 | 0 | 0.28328 | 341.6005 | 0.14222 | 0 | 0 | 0.28444 | 341.7792 | 0.14261 | 0 | 0 | 0.28522 | 342.0474 | 0.14319 | 0 | 0 | 0.28638 | 342.2261 | 0.14358 | 0 | 0 | 0.28716 | 342.2261 | 0.14358 | 0 | 0 | 0.28716
2017-04-04 | 298.4057 | 0.88943 |  | 318.7708 | 0.092705 | 0 | 0 | 0.18541 | 328.1988 | 0.11315 | 0 | 0 | 0.22631 | 335.4031 | 0.12878 | 0 | 0 | 0.25756 | 335.581 | 0.12917 | 0 | 0 | 0.25833 | 335.8478 | 0.12974 | 0 | 0 | 0.25949 | 336.1147 | 0.13032 | 0 | 0 | 0.26065 | 336.3815 | 0.1309 | 0 | 0 | 0.2618 | 336.6483 | 0.13148 | 0 | 0 | 0.26296 | 336.9152 | 0.13206 | 0 | 0 | 0.26412 | 337.182 | 0.13264 | 0 | 0 | 0.26528 | 337.4488 | 0.13322 | 0 | 0 | 0.26643 | 337.6267 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.26721 | 337.8935 | 0.13418 | 0 | 0 | 0.26836 | 338.1604 | 0.13476 | 0 | 0 | 0.26952 | 338.4272 | 0.13534 | 0 | 0 | 0.27068 | 338.6051 | 0.13573 | 0 | 0 | 0.27145 | 338.8719 | 0.1363 | 0 | 0 | 0.27261 | 339.0498 | 0.13669 | 0 | 0 | 0.27338 | 339.2277 | 0.13708 | 0 | 0 | 0.27415 | 339.4945 | 0.13765 | 0 | 0 | 0.27531 | 339.6724 | 0.13804 | 0 | 0 | 0.27608 | 339.9392 | 0.13862 | 0 | 0 | 0.27724 | 340.1171 | 0.139 | 0 | 0 | 0.27801 | 340.3839 | 0.13958 | 0 | 0 | 0.27917 | 340.5618 | 0.13997 | 0 | 0 | 0.27994 | 340.5618 | 0.13997 | 0 | 0 | 0.27994
2017-04-04 01:00 | 292.2571 | 0.8711 |  | 312.2026 | 0.078458 | 0 | 0 | 0.15692 | 321.4362 | 0.098486 | 0 | 0 | 0.19697 | 328.4922 | 0.11379 | 0 | 0 | 0.22758 | 328.6664 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22834 | 328.9277 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.22947 | 329.189 | 0.1153 | 0 | 0 | 0.2306 | 329.4504 | 0.11587 | 0 | 0 | 0.23174 | 329.7117 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.23287 | 329.973 | 0.117 | 0 | 0 | 0.234 | 330.2344 | 0.11757 | 0 | 0 | 0.23514 | 330.4957 | 0.11814 | 0 | 0 | 0.23627 | 330.6699 | 0.11851 | 0 | 0 | 0.23703 | 330.9312 | 0.11908 | 0 | 0 | 0.23816 | 331.1926 | 0.11965 | 0 | 0 | 0.2393 | 331.4539 | 0.12021 | 0 | 0 | 0.24043 | 331.6281 | 0.12059 | 0 | 0 | 0.24118 | 331.8894 | 0.12116 | 0 | 0 | 0.24232 | 332.0637 | 0.12154 | 0 | 0 | 0.24307 | 332.2379 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.24383 | 332.4992 | 0.12248 | 0 | 0 | 0.24496 | 332.6734 | 0.12286 | 0 | 0 | 0.24572 | 332.9348 | 0.12343 | 0 | 0 | 0.24685 | 333.109 | 0.1238 | 0 | 0 | 0.24761 | 333.3703 | 0.12437 | 0 | 0 | 0.24874 | 333.5445 | 0.12475 | 0 | 0 | 0.2495 | 333.5445 | 0.12475 | 0 | 0 | 0.2495
2017-04-04 02:00 | 297.012 | 0.88527 |  | 317.282 | 0.089476 | 0 | 0 | 0.17895 | 326.6659 | 0.10983 | 0 | 0 | 0.21966 | 333.8366 | 0.12538 | 0 | 0 | 0.25077 | 334.0137 | 0.12577 | 0 | 0 | 0.25153 | 334.2792 | 0.12634 | 0 | 0 | 0.25269 | 334.5448 | 0.12692 | 0 | 0 | 0.25384 | 334.8104 | 0.12749 | 0 | 0 | 0.25499 | 335.076 | 0.12807 | 0 | 0 | 0.25614 | 335.3416 | 0.12865 | 0 | 0 | 0.25729 | 335.6071 | 0.12922 | 0 | 0 | 0.25845 | 335.8727 | 0.1298 | 0 | 0 | 0.2596 | 336.0498 | 0.13018 | 0 | 0 | 0.26037 | 336.3154 | 0.13076 | 0 | 0 | 0.26152 | 336.5809 | 0.13133 | 0 | 0 | 0.26267 | 336.8465 | 0.13191 | 0 | 0 | 0.26382 | 337.0236 | 0.1323 | 0 | 0 | 0.26459 | 337.2892 | 0.13287 | 0 | 0 | 0.26574 | 337.4662 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.26651 | 337.6433 | 0.13364 | 0 | 0 | 0.26728 | 337.9089 | 0.13422 | 0 | 0 | 0.26843 | 338.0859 | 0.1346 | 0 | 0 | 0.2692 | 338.3515 | 0.13518 | 0 | 0 | 0.27035 | 338.5285 | 0.13556 | 0 | 0 | 0.27112 | 338.7941 | 0.13614 | 0 | 0 | 0.27227 | 338.9712 | 0.13652 | 0 | 0 | 0.27304 | 338.9712 | 0.13652 | 0 | 0 | 0.27304
2017-04-04 03:00 | 298.0209 | 0.88828 |  | 318.3597 | 0.091813 | 0 | 0 | 0.18363 | 327.7755 | 0.11224 | 0 | 0 | 0.22447 | 334.9706 | 0.12784 | 0 | 0 | 0.25568 | 335.1482 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.25645 | 335.4147 | 0.12881 | 0 | 0 | 0.25761 | 335.6812 | 0.12938 | 0 | 0 | 0.25877 | 335.9477 | 0.12996 | 0 | 0 | 0.25992 | 336.2141 | 0.13054 | 0 | 0 | 0.26108 | 336.4806 | 0.13112 | 0 | 0 | 0.26223 | 336.7471 | 0.1317 | 0 | 0 | 0.26339 | 337.0136 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.26455 | 337.1913 | 0.13266 | 0 | 0 | 0.26532 | 337.4577 | 0.13324 | 0 | 0 | 0.26647 | 337.7242 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.26763 | 337.9907 | 0.13439 | 0 | 0 | 0.26879 | 338.1684 | 0.13478 | 0 | 0 | 0.26956 | 338.4348 | 0.13536 | 0 | 0 | 0.27071 | 338.6125 | 0.13574 | 0 | 0 | 0.27148 | 338.7902 | 0.13613 | 0 | 0 | 0.27225 | 339.0566 | 0.1367 | 0 | 0 | 0.27341 | 339.2343 | 0.13709 | 0 | 0 | 0.27418 | 339.5008 | 0.13767 | 0 | 0 | 0.27534 | 339.6784 | 0.13805 | 0 | 0 | 0.27611 | 339.9449 | 0.13863 | 0 | 0 | 0.27726 | 340.1226 | 0.13902 | 0 | 0 | 0.27803 | 340.1226 | 0.13902 | 0 | 0 | 0.27803
2017-04-04 04:00 | 294.5044 | 0.8778 |  | 314.6033 | 0.083665 | 0 | 0 | 0.16733 | 323.9079 | 0.10385 | 0 | 0 | 0.20769 | 331.0181 | 0.11927 | 0 | 0 | 0.23854 | 331.1937 | 0.11965 | 0 | 0 | 0.2393 | 331.457 | 0.12022 | 0 | 0 | 0.24044 | 331.7204 | 0.12079 | 0 | 0 | 0.24158 | 331.9837 | 0.12136 | 0 | 0 | 0.24273 | 332.247 | 0.12193 | 0 | 0 | 0.24387 | 332.5104 | 0.12251 | 0 | 0 | 0.24501 | 332.7737 | 0.12308 | 0 | 0 | 0.24615 | 333.0371 | 0.12365 | 0 | 0 | 0.2473 | 333.2126 | 0.12403 | 0 | 0 | 0.24806 | 333.476 | 0.1246 | 0 | 0 | 0.2492 | 333.7393 | 0.12517 | 0 | 0 | 0.25034 | 334.0026 | 0.12574 | 0 | 0 | 0.25149 | 334.1782 | 0.12612 | 0 | 0 | 0.25225 | 334.4415 | 0.12669 | 0 | 0 | 0.25339 | 334.6171 | 0.12708 | 0 | 0 | 0.25415 | 334.7927 | 0.12746 | 0 | 0 | 0.25491 | 335.056 | 0.12803 | 0 | 0 | 0.25605 | 335.2316 | 0.12841 | 0 | 0 | 0.25682 | 335.4949 | 0.12898 | 0 | 0 | 0.25796 | 335.6705 | 0.12936 | 0 | 0 | 0.25872 | 335.9338 | 0.12993 | 0 | 0 | 0.25986 | 336.1094 | 0.13031 | 0 | 0 | 0.26062 | 336.1094 | 0.13031 | 0 | 0 | 0.26062
2017-04-04 05:00 | 290.5686 | 0.86607 |  | 310.3988 | 0.074546 | 0 | 0 | 0.14909 | 319.5791 | 0.094458 | 0 | 0 | 0.18892 | 326.5943 | 0.10967 | 0 | 0 | 0.21935 | 326.7675 | 0.11005 | 0 | 0 | 0.2201 | 327.0273 | 0.11061 | 0 | 0 | 0.22123 | 327.2871 | 0.11118 | 0 | 0 | 0.22235 | 327.5469 | 0.11174 | 0 | 0 | 0.22348 | 327.8068 | 0.1123 | 0 | 0 | 0.22461 | 328.0666 | 0.11287 | 0 | 0 | 0.22573 | 328.3264 | 0.11343 | 0 | 0 | 0.22686 | 328.5862 | 0.11399 | 0 | 0 | 0.22799 | 328.7594 | 0.11437 | 0 | 0 | 0.22874 | 329.0193 | 0.11493 | 0 | 0 | 0.22987 | 329.2791 | 0.1155 | 0 | 0 | 0.23099 | 329.5389 | 0.11606 | 0 | 0 | 0.23212 | 329.7121 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.23287 | 329.9719 | 0.117 | 0 | 0 | 0.234 | 330.1452 | 0.11738 | 0 | 0 | 0.23475 | 330.3184 | 0.11775 | 0 | 0 | 0.2355 | 330.5782 | 0.11832 | 0 | 0 | 0.23663 | 330.7514 | 0.11869 | 0 | 0 | 0.23738 | 331.0112 | 0.11925 | 0 | 0 | 0.23851 | 331.1844 | 0.11963 | 0 | 0 | 0.23926 | 331.4443 | 0.12019 | 0 | 0 | 0.24039 | 331.6175 | 0.12057 | 0 | 0 | 0.24114 | 331.6175 | 0.12057 | 0 | 0 | 0.24114
2017-04-04 06:00 | 286.5949 | 0.85422 |  | 306.1539 | 0.065339 | 0 | 0 | 0.13068 | 315.2087 | 0.084979 | 0 | 0 | 0.16996 | 322.1279 | 0.099986 | 0 | 0 | 0.19997 | 322.2988 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20071 | 322.555 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.20183 | 322.8113 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20294 | 323.0676 | 0.10202 | 0 | 0 | 0.20405 | 323.3238 | 0.10258 | 0 | 0 | 0.20516 | 323.5801 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20627 | 323.8364 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.20738 | 324.0926 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.2085 | 324.2635 | 0.10462 | 0 | 0 | 0.20924 | 324.5198 | 0.10517 | 0 | 0 | 0.21035 | 324.776 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.21146 | 325.0323 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.21257 | 325.2031 | 0.10666 | 0 | 0 | 0.21331 | 325.4594 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.21442 | 325.6303 | 0.10758 | 0 | 0 | 0.21517 | 325.8011 | 0.10795 | 0 | 0 | 0.21591 | 326.0574 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.21702 | 326.2282 | 0.10888 | 0 | 0 | 0.21776 | 326.4845 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.21887 | 326.6553 | 0.10981 | 0 | 0 | 0.21961 | 326.9116 | 0.11036 | 0 | 0 | 0.22072 | 327.0824 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.22147 | 327.0824 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.22147
2017-04-04 07:00 | 293.3807 | 0.87445 |  | 313.4028 | 0.081062 | 0 | 0 | 0.16212 | 322.672 | 0.10117 | 0 | 0 | 0.20233 | 329.755 | 0.11653 | 0 | 0 | 0.23306 | 329.9299 | 0.11691 | 0 | 0 | 0.23382 | 330.1923 | 0.11748 | 0 | 0 | 0.23496 | 330.4546 | 0.11805 | 0 | 0 | 0.23609 | 330.7169 | 0.11862 | 0 | 0 | 0.23723 | 330.9793 | 0.11918 | 0 | 0 | 0.23837 | 331.2416 | 0.11975 | 0 | 0 | 0.23951 | 331.5039 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.24065 | 331.7663 | 0.12089 | 0 | 0 | 0.24178 | 331.9412 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.24254 | 332.2035 | 0.12184 | 0 | 0 | 0.24368 | 332.4658 | 0.12241 | 0 | 0 | 0.24482 | 332.7282 | 0.12298 | 0 | 0 | 0.24596 | 332.9031 | 0.12336 | 0 | 0 | 0.24672 | 333.1654 | 0.12393 | 0 | 0 | 0.24785 | 333.3403 | 0.12431 | 0 | 0 | 0.24861 | 333.5152 | 0.12469 | 0 | 0 | 0.24937 | 333.7775 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.25051 | 333.9524 | 0.12563 | 0 | 0 | 0.25127 | 334.2147 | 0.1262 | 0 | 0 | 0.25241 | 334.3896 | 0.12658 | 0 | 0 | 0.25316 | 334.652 | 0.12715 | 0 | 0 | 0.2543 | 334.8269 | 0.12753 | 0 | 0 | 0.25506 | 334.8269 | 0.12753 | 0 | 0 | 0.25506
2017-04-04 08:00 | 298.5711 | 0.88992 |  | 318.9475 | 0.093088 | 0 | 0 | 0.18618 | 328.3806 | 0.11355 | 0 | 0 | 0.2271 | 335.589 | 0.12918 | 0 | 0 | 0.25837 | 335.7669 | 0.12957 | 0 | 0 | 0.25914 | 336.0339 | 0.13015 | 0 | 0 | 0.2603 | 336.3009 | 0.13073 | 0 | 0 | 0.26146 | 336.5679 | 0.13131 | 0 | 0 | 0.26261 | 336.8349 | 0.13189 | 0 | 0 | 0.26377 | 337.1018 | 0.13246 | 0 | 0 | 0.26493 | 337.3688 | 0.13304 | 0 | 0 | 0.26609 | 337.6358 | 0.13362 | 0 | 0 | 0.26725 | 337.8138 | 0.13401 | 0 | 0 | 0.26802 | 338.0807 | 0.13459 | 0 | 0 | 0.26918 | 338.3477 | 0.13517 | 0 | 0 | 0.27033 | 338.6147 | 0.13575 | 0 | 0 | 0.27149 | 338.7927 | 0.13613 | 0 | 0 | 0.27226 | 339.0597 | 0.13671 | 0 | 0 | 0.27342 | 339.2376 | 0.1371 | 0 | 0 | 0.27419 | 339.4156 | 0.13748 | 0 | 0 | 0.27497 | 339.6826 | 0.13806 | 0 | 0 | 0.27612 | 339.8606 | 0.13845 | 0 | 0 | 0.2769 | 340.1276 | 0.13903 | 0 | 0 | 0.27806 | 340.3055 | 0.13941 | 0 | 0 | 0.27883 | 340.5725 | 0.13999 | 0 | 0 | 0.27999 | 340.7505 | 0.14038 | 0 | 0 | 0.28076 | 340.7505 | 0.14038 | 0 | 0 | 0.28076
2017-04-04 09:00 | 304.7172 | 0.90824 |  | 325.5131 | 0.10733 | 0 | 0 | 0.21466 | 335.1404 | 0.12821 | 0 | 0 | 0.25642 | 342.4972 | 0.14417 | 0 | 0 | 0.28833 | 342.6788 | 0.14456 | 0 | 0 | 0.28912 | 342.9513 | 0.14515 | 0 | 0 | 0.2903 | 343.2238 | 0.14574 | 0 | 0 | 0.29149 | 343.4962 | 0.14633 | 0 | 0 | 0.29267 | 343.7687 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.29385 | 344.0412 | 0.14752 | 0 | 0 | 0.29503 | 344.3136 | 0.14811 | 0 | 0 | 0.29621 | 344.5861 | 0.1487 | 0 | 0 | 0.2974 | 344.7678 | 0.14909 | 0 | 0 | 0.29818 | 345.0402 | 0.14968 | 0 | 0 | 0.29937 | 345.3127 | 0.15027 | 0 | 0 | 0.30055 | 345.5852 | 0.15087 | 0 | 0 | 0.30173 | 345.7668 | 0.15126 | 0 | 0 | 0.30252 | 346.0393 | 0.15185 | 0 | 0 | 0.3037 | 346.2209 | 0.15224 | 0 | 0 | 0.30449 | 346.4026 | 0.15264 | 0 | 0 | 0.30528 | 346.6751 | 0.15323 | 0 | 0 | 0.30646 | 346.8567 | 0.15362 | 0 | 0 | 0.30725 | 347.1292 | 0.15421 | 0 | 0 | 0.30843 | 347.3108 | 0.15461 | 0 | 0 | 0.30922 | 347.5833 | 0.1552 | 0 | 0 | 0.3104 | 347.7649 | 0.15559 | 0 | 0 | 0.31119 | 347.7649 | 0.15559 | 0 | 0 | 0.31119
2017-04-04 10:00 | 304.3234 | 0.90707 |  | 325.0923 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21283 | 334.7072 | 0.12727 | 0 | 0 | 0.25454 | 342.0545 | 0.14321 | 0 | 0 | 0.28641 | 342.2359 | 0.1436 | 0 | 0 | 0.2872 | 342.508 | 0.14419 | 0 | 0 | 0.28838 | 342.7801 | 0.14478 | 0 | 0 | 0.28956 | 343.0522 | 0.14537 | 0 | 0 | 0.29074 | 343.3244 | 0.14596 | 0 | 0 | 0.29192 | 343.5965 | 0.14655 | 0 | 0 | 0.2931 | 343.8686 | 0.14714 | 0 | 0 | 0.29428 | 344.1407 | 0.14773 | 0 | 0 | 0.29546 | 344.3221 | 0.14813 | 0 | 0 | 0.29625 | 344.5942 | 0.14872 | 0 | 0 | 0.29743 | 344.8664 | 0.14931 | 0 | 0 | 0.29861 | 345.1385 | 0.1499 | 0 | 0 | 0.29979 | 345.3199 | 0.15029 | 0 | 0 | 0.30058 | 345.592 | 0.15088 | 0 | 0 | 0.30176 | 345.7734 | 0.15127 | 0 | 0 | 0.30255 | 345.9548 | 0.15167 | 0 | 0 | 0.30333 | 346.227 | 0.15226 | 0 | 0 | 0.30451 | 346.4084 | 0.15265 | 0 | 0 | 0.3053 | 346.6805 | 0.15324 | 0 | 0 | 0.30648 | 346.8619 | 0.15363 | 0 | 0 | 0.30727 | 347.134 | 0.15422 | 0 | 0 | 0.30845 | 347.3154 | 0.15462 | 0 | 0 | 0.30924 | 347.3154 | 0.15462 | 0 | 0 | 0.30924
2017-04-04 11:00 | 298.0214 | 0.88828 |  | 318.3603 | 0.091814 | 0 | 0 | 0.18363 | 327.7761 | 0.11224 | 0 | 0 | 0.22447 | 334.9712 | 0.12784 | 0 | 0 | 0.25569 | 335.1488 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.25646 | 335.4153 | 0.12881 | 0 | 0 | 0.25761 | 335.6818 | 0.12938 | 0 | 0 | 0.25877 | 335.9483 | 0.12996 | 0 | 0 | 0.25993 | 336.2148 | 0.13054 | 0 | 0 | 0.26108 | 336.4813 | 0.13112 | 0 | 0 | 0.26224 | 336.7477 | 0.1317 | 0 | 0 | 0.26339 | 337.0142 | 0.13227 | 0 | 0 | 0.26455 | 337.1919 | 0.13266 | 0 | 0 | 0.26532 | 337.4584 | 0.13324 | 0 | 0 | 0.26648 | 337.7248 | 0.13382 | 0 | 0 | 0.26763 | 337.9913 | 0.13439 | 0 | 0 | 0.26879 | 338.169 | 0.13478 | 0 | 0 | 0.26956 | 338.4355 | 0.13536 | 0 | 0 | 0.27071 | 338.6131 | 0.13574 | 0 | 0 | 0.27149 | 338.7908 | 0.13613 | 0 | 0 | 0.27226 | 339.0573 | 0.13671 | 0 | 0 | 0.27341 | 339.2349 | 0.13709 | 0 | 0 | 0.27418 | 339.5014 | 0.13767 | 0 | 0 | 0.27534 | 339.6791 | 0.13805 | 0 | 0 | 0.27611 | 339.9456 | 0.13863 | 0 | 0 | 0.27727 | 340.1232 | 0.13902 | 0 | 0 | 0.27804 | 340.1232 | 0.13902 | 0 | 0 | 0.27804
2017-04-04 12:00 | 289.3177 | 0.86234 |  | 309.0626 | 0.071648 | 0 | 0 | 0.1433 | 318.2034 | 0.091474 | 0 | 0 | 0.18295 | 325.1884 | 0.10662 | 0 | 0 | 0.21325 | 325.3609 | 0.107 | 0 | 0 | 0.214 | 325.6196 | 0.10756 | 0 | 0 | 0.21512 | 325.8783 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21624 | 326.137 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21736 | 326.3957 | 0.10924 | 0 | 0 | 0.21849 | 326.6544 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.21961 | 326.9131 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22073 | 327.1718 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22185 | 327.3442 | 0.1113 | 0 | 0 | 0.2226 | 327.6029 | 0.11186 | 0 | 0 | 0.22372 | 327.8616 | 0.11242 | 0 | 0 | 0.22485 | 328.1203 | 0.11298 | 0 | 0 | 0.22597 | 328.2928 | 0.11336 | 0 | 0 | 0.22672 | 328.5515 | 0.11392 | 0 | 0 | 0.22784 | 328.724 | 0.11429 | 0 | 0 | 0.22859 | 328.8965 | 0.11467 | 0 | 0 | 0.22933 | 329.1552 | 0.11523 | 0 | 0 | 0.23046 | 329.3276 | 0.1156 | 0 | 0 | 0.23121 | 329.5863 | 0.11616 | 0 | 0 | 0.23233 | 329.7588 | 0.11654 | 0 | 0 | 0.23308 | 330.0175 | 0.1171 | 0 | 0 | 0.2342 | 330.19 | 0.11747 | 0 | 0 | 0.23495 | 330.19 | 0.11747 | 0 | 0 | 0.23495
2017-04-04 13:00 | 281.4728 | 0.83896 |  | 300.6823 | 0.053471 | 0 | 0 | 0.10694 | 309.5753 | 0.07276 | 0 | 0 | 0.14552 | 316.3708 | 0.087499 | 0 | 0 | 0.175 | 316.5386 | 0.087863 | 0 | 0 | 0.17573 | 316.7903 | 0.088409 | 0 | 0 | 0.17682 | 317.042 | 0.088955 | 0 | 0 | 0.17791 | 317.2937 | 0.089501 | 0 | 0 | 0.179 | 317.5454 | 0.090047 | 0 | 0 | 0.18009 | 317.797 | 0.090593 | 0 | 0 | 0.18119 | 318.0487 | 0.091139 | 0 | 0 | 0.18228 | 318.3004 | 0.091685 | 0 | 0 | 0.18337 | 318.4682 | 0.092048 | 0 | 0 | 0.1841 | 318.7199 | 0.092594 | 0 | 0 | 0.18519 | 318.9716 | 0.09314 | 0 | 0 | 0.18628 | 319.2233 | 0.093686 | 0 | 0 | 0.18737 | 319.3911 | 0.09405 | 0 | 0 | 0.1881 | 319.6428 | 0.094596 | 0 | 0 | 0.18919 | 319.8105 | 0.09496 | 0 | 0 | 0.18992 | 319.9783 | 0.095324 | 0 | 0 | 0.19065 | 320.23 | 0.09587 | 0 | 0 | 0.19174 | 320.3978 | 0.096234 | 0 | 0 | 0.19247 | 320.6495 | 0.09678 | 0 | 0 | 0.19356 | 320.8173 | 0.097144 | 0 | 0 | 0.19429 | 321.069 | 0.09769 | 0 | 0 | 0.19538 | 321.2368 | 0.098053 | 0 | 0 | 0.19611 | 321.2368 | 0.098053 | 0 | 0 | 0.19611
2017-04-04 14:00 | 264.68 | 0.7889 |  | 282.7434 | 0.014561 | 0 | 0 | 0.029123 | 291.1058 | 0.032699 | 0 | 0 | 0.065399 | 297.4959 | 0.04656 | 0 | 0 | 0.093119 | 297.6537 | 0.046902 | 0 | 0 | 0.093804 | 297.8904 | 0.047415 | 0 | 0 | 0.09483 | 298.1271 | 0.047929 | 0 | 0 | 0.095857 | 298.3637 | 0.048442 | 0 | 0 | 0.096884 | 298.6004 | 0.048955 | 0 | 0 | 0.09791 | 298.8371 | 0.049469 | 0 | 0 | 0.098937 | 299.0738 | 0.049982 | 0 | 0 | 0.099964 | 299.3104 | 0.050495 | 0 | 0 | 0.10099 | 299.4682 | 0.050837 | 0 | 0 | 0.10167 | 299.7049 | 0.051351 | 0 | 0 | 0.1027 | 299.9416 | 0.051864 | 0 | 0 | 0.10373 | 300.1782 | 0.052377 | 0 | 0 | 0.10475 | 300.336 | 0.05272 | 0 | 0 | 0.10544 | 300.5727 | 0.053233 | 0 | 0 | 0.10647 | 300.7305 | 0.053575 | 0 | 0 | 0.10715 | 300.8882 | 0.053918 | 0 | 0 | 0.10784 | 301.1249 | 0.054431 | 0 | 0 | 0.10886 | 301.2827 | 0.054773 | 0 | 0 | 0.10955 | 301.5194 | 0.055286 | 0 | 0 | 0.11057 | 301.6771 | 0.055629 | 0 | 0 | 0.11126 | 301.9138 | 0.056142 | 0 | 0 | 0.11228 | 302.0716 | 0.056484 | 0 | 0 | 0.11297 | 302.0716 | 0.056484 | 0 | 0 | 0.11297
2017-04-04 15:00 | 274.1339 | 0.81708 |  | 292.8425 | 0.036466 | 0 | 0 | 0.072933 | 301.5036 | 0.055252 | 0 | 0 | 0.1105 | 308.1219 | 0.069607 | 0 | 0 | 0.13921 | 308.2854 | 0.069962 | 0 | 0 | 0.13992 | 308.5305 | 0.070494 | 0 | 0 | 0.14099 | 308.7756 | 0.071025 | 0 | 0 | 0.14205 | 309.0207 | 0.071557 | 0 | 0 | 0.14311 | 309.2659 | 0.072089 | 0 | 0 | 0.14418 | 309.511 | 0.07262 | 0 | 0 | 0.14524 | 309.7561 | 0.073152 | 0 | 0 | 0.1463 | 310.0012 | 0.073684 | 0 | 0 | 0.14737 | 310.1647 | 0.074038 | 0 | 0 | 0.14808 | 310.4098 | 0.07457 | 0 | 0 | 0.14914 | 310.6549 | 0.075101 | 0 | 0 | 0.1502 | 310.9 | 0.075633 | 0 | 0 | 0.15127 | 311.0634 | 0.075988 | 0 | 0 | 0.15198 | 311.3086 | 0.076519 | 0 | 0 | 0.15304 | 311.472 | 0.076874 | 0 | 0 | 0.15375 | 311.6354 | 0.077228 | 0 | 0 | 0.15446 | 311.8805 | 0.07776 | 0 | 0 | 0.15552 | 312.0439 | 0.078114 | 0 | 0 | 0.15623 | 312.2891 | 0.078646 | 0 | 0 | 0.15729 | 312.4525 | 0.079 | 0 | 0 | 0.158 | 312.6976 | 0.079532 | 0 | 0 | 0.15906 | 312.861 | 0.079887 | 0 | 0 | 0.15977 | 312.861 | 0.079887 | 0 | 0 | 0.15977
2017-04-04 16:00 | 288.4599 | 0.85978 |  | 308.1462 | 0.06966 | 0 | 0 | 0.13932 | 317.2599 | 0.089428 | 0 | 0 | 0.17886 | 324.2242 | 0.10453 | 0 | 0 | 0.20907 | 324.3961 | 0.10491 | 0 | 0 | 0.20981 | 324.6541 | 0.10547 | 0 | 0 | 0.21093 | 324.912 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21205 | 325.1699 | 0.10658 | 0 | 0 | 0.21317 | 325.4279 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21429 | 325.6858 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.21541 | 325.9437 | 0.10826 | 0 | 0 | 0.21653 | 326.2017 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.21764 | 326.3736 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.21839 | 326.6316 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.21951 | 326.8895 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22063 | 327.1474 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22175 | 327.3194 | 0.11125 | 0 | 0 | 0.22249 | 327.5773 | 0.11181 | 0 | 0 | 0.22361 | 327.7493 | 0.11218 | 0 | 0 | 0.22436 | 327.9212 | 0.11255 | 0 | 0 | 0.2251 | 328.1792 | 0.11311 | 0 | 0 | 0.22622 | 328.3511 | 0.11348 | 0 | 0 | 0.22697 | 328.6091 | 0.11404 | 0 | 0 | 0.22809 | 328.781 | 0.11442 | 0 | 0 | 0.22883 | 329.0389 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22995 | 329.2109 | 0.11535 | 0 | 0 | 0.2307 | 329.2109 | 0.11535 | 0 | 0 | 0.2307
2017-04-04 17:00 | 290.9865 | 0.86731 |  | 310.8452 | 0.075514 | 0 | 0 | 0.15103 | 320.0388 | 0.095455 | 0 | 0 | 0.19091 | 327.064 | 0.11069 | 0 | 0 | 0.22139 | 327.2375 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 327.4977 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22327 | 327.7579 | 0.1122 | 0 | 0 | 0.2244 | 328.018 | 0.11276 | 0 | 0 | 0.22552 | 328.2782 | 0.11333 | 0 | 0 | 0.22665 | 328.5384 | 0.11389 | 0 | 0 | 0.22778 | 328.7986 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22891 | 329.0588 | 0.11502 | 0 | 0 | 0.23004 | 329.2323 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.23079 | 329.4925 | 0.11596 | 0 | 0 | 0.23192 | 329.7527 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.23305 | 330.0129 | 0.11709 | 0 | 0 | 0.23418 | 330.1863 | 0.11747 | 0 | 0 | 0.23493 | 330.4465 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.23606 | 330.62 | 0.11841 | 0 | 0 | 0.23681 | 330.7935 | 0.11878 | 0 | 0 | 0.23756 | 331.0536 | 0.11935 | 0 | 0 | 0.23869 | 331.2271 | 0.11972 | 0 | 0 | 0.23945 | 331.4873 | 0.12029 | 0 | 0 | 0.24057 | 331.6608 | 0.12066 | 0 | 0 | 0.24133 | 331.921 | 0.12123 | 0 | 0 | 0.24245 | 332.0944 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.24321 | 332.0944 | 0.1216 | 0 | 0 | 0.24321
2017-04-04 18:00 | 290.3261 | 0.86535 |  | 310.1398 | 0.073984 | 0 | 0 | 0.14797 | 319.3125 | 0.09388 | 0 | 0 | 0.18776 | 326.3217 | 0.10908 | 0 | 0 | 0.21817 | 326.4948 | 0.10946 | 0 | 0 | 0.21892 | 326.7544 | 0.11002 | 0 | 0 | 0.22004 | 327.014 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22117 | 327.2736 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.22229 | 327.5332 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22342 | 327.7928 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22455 | 328.0524 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22567 | 328.312 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.2268 | 328.4851 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22755 | 328.7447 | 0.11434 | 0 | 0 | 0.22868 | 329.0043 | 0.1149 | 0 | 0 | 0.2298 | 329.2639 | 0.11546 | 0 | 0 | 0.23093 | 329.437 | 0.11584 | 0 | 0 | 0.23168 | 329.6966 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.23281 | 329.8697 | 0.11678 | 0 | 0 | 0.23356 | 330.0427 | 0.11715 | 0 | 0 | 0.23431 | 330.3023 | 0.11772 | 0 | 0 | 0.23543 | 330.4754 | 0.11809 | 0 | 0 | 0.23618 | 330.735 | 0.11866 | 0 | 0 | 0.23731 | 330.9081 | 0.11903 | 0 | 0 | 0.23806 | 331.1677 | 0.11959 | 0 | 0 | 0.23919 | 331.3408 | 0.11997 | 0 | 0 | 0.23994 | 331.3408 | 0.11997 | 0 | 0 | 0.23994
2017-04-04 19:00 | 283.0004 | 0.84351 |  | 302.3141 | 0.05701 | 0 | 0 | 0.11402 | 311.2553 | 0.076404 | 0 | 0 | 0.15281 | 318.0878 | 0.091223 | 0 | 0 | 0.18245 | 318.2565 | 0.091589 | 0 | 0 | 0.18318 | 318.5095 | 0.092138 | 0 | 0 | 0.18428 | 318.7626 | 0.092687 | 0 | 0 | 0.18537 | 319.0156 | 0.093236 | 0 | 0 | 0.18647 | 319.2687 | 0.093785 | 0 | 0 | 0.18757 | 319.5217 | 0.094334 | 0 | 0 | 0.18867 | 319.7748 | 0.094882 | 0 | 0 | 0.18976 | 320.0278 | 0.095431 | 0 | 0 | 0.19086 | 320.1965 | 0.095797 | 0 | 0 | 0.19159 | 320.4496 | 0.096346 | 0 | 0 | 0.19269 | 320.7026 | 0.096895 | 0 | 0 | 0.19379 | 320.9557 | 0.097444 | 0 | 0 | 0.19489 | 321.1244 | 0.09781 | 0 | 0 | 0.19562 | 321.3774 | 0.098359 | 0 | 0 | 0.19672 | 321.5461 | 0.098725 | 0 | 0 | 0.19745 | 321.7148 | 0.09909 | 0 | 0 | 0.19818 | 321.9679 | 0.099639 | 0 | 0 | 0.19928 | 322.1366 | 0.10001 | 0 | 0 | 0.20001 | 322.3897 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.20111 | 322.5584 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20184 | 322.8114 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20294 | 322.9801 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20367 | 322.9801 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20367
2017-04-04 20:00 | 284.3527 | 0.84754 |  | 303.7587 | 0.060144 | 0 | 0 | 0.12029 | 312.7426 | 0.07963 | 0 | 0 | 0.15926 | 319.6077 | 0.09452 | 0 | 0 | 0.18904 | 319.7772 | 0.094888 | 0 | 0 | 0.18978 | 320.0315 | 0.095439 | 0 | 0 | 0.19088 | 320.2858 | 0.095991 | 0 | 0 | 0.19198 | 320.54 | 0.096542 | 0 | 0 | 0.19308 | 320.7943 | 0.097094 | 0 | 0 | 0.19419 | 321.0485 | 0.097645 | 0 | 0 | 0.19529 | 321.3028 | 0.098197 | 0 | 0 | 0.19639 | 321.5571 | 0.098748 | 0 | 0 | 0.1975 | 321.7266 | 0.099116 | 0 | 0 | 0.19823 | 321.9808 | 0.099667 | 0 | 0 | 0.19933 | 322.2351 | 0.10022 | 0 | 0 | 0.20044 | 322.4894 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.20154 | 322.6589 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20228 | 322.9131 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.20338 | 323.0826 | 0.10206 | 0 | 0 | 0.20411 | 323.2522 | 0.10242 | 0 | 0 | 0.20485 | 323.5064 | 0.10298 | 0 | 0 | 0.20595 | 323.6759 | 0.10334 | 0 | 0 | 0.20669 | 323.9302 | 0.1039 | 0 | 0 | 0.20779 | 324.0997 | 0.10426 | 0 | 0 | 0.20853 | 324.354 | 0.10481 | 0 | 0 | 0.20963 | 324.5235 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21036 | 324.5235 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21036
2017-04-04 21:00 | 291.281 | 0.86819 |  | 311.1598 | 0.076197 | 0 | 0 | 0.15239 | 320.3627 | 0.096158 | 0 | 0 | 0.19232 | 327.395 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22282 | 327.5687 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.22357 | 327.8291 | 0.11235 | 0 | 0 | 0.2247 | 328.0896 | 0.11292 | 0 | 0 | 0.22583 | 328.35 | 0.11348 | 0 | 0 | 0.22696 | 328.6105 | 0.11405 | 0 | 0 | 0.22809 | 328.871 | 0.11461 | 0 | 0 | 0.22922 | 329.1314 | 0.11518 | 0 | 0 | 0.23035 | 329.3919 | 0.11574 | 0 | 0 | 0.23148 | 329.5655 | 0.11612 | 0 | 0 | 0.23224 | 329.826 | 0.11668 | 0 | 0 | 0.23337 | 330.0864 | 0.11725 | 0 | 0 | 0.2345 | 330.3469 | 0.11781 | 0 | 0 | 0.23563 | 330.5205 | 0.11819 | 0 | 0 | 0.23638 | 330.781 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.23751 | 330.9546 | 0.11913 | 0 | 0 | 0.23826 | 331.1283 | 0.11951 | 0 | 0 | 0.23902 | 331.3887 | 0.12007 | 0 | 0 | 0.24015 | 331.5623 | 0.12045 | 0 | 0 | 0.2409 | 331.8228 | 0.12101 | 0 | 0 | 0.24203 | 331.9964 | 0.12139 | 0 | 0 | 0.24278 | 332.2569 | 0.12196 | 0 | 0 | 0.24391 | 332.4305 | 0.12233 | 0 | 0 | 0.24467 | 332.4305 | 0.12233 | 0 | 0 | 0.24467
2017-04-04 22:00 | 290.1807 | 0.86491 |  | 309.9845 | 0.073647 | 0 | 0 | 0.14729 | 319.1525 | 0.093533 | 0 | 0 | 0.18707 | 326.1583 | 0.10873 | 0 | 0 | 0.21746 | 326.3313 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21821 | 326.5908 | 0.10967 | 0 | 0 | 0.21933 | 326.8503 | 0.11023 | 0 | 0 | 0.22046 | 327.1097 | 0.11079 | 0 | 0 | 0.22158 | 327.3692 | 0.11135 | 0 | 0 | 0.22271 | 327.6287 | 0.11192 | 0 | 0 | 0.22384 | 327.8882 | 0.11248 | 0 | 0 | 0.22496 | 328.1476 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.22609 | 328.3206 | 0.11342 | 0 | 0 | 0.22684 | 328.5801 | 0.11398 | 0 | 0 | 0.22796 | 328.8396 | 0.11454 | 0 | 0 | 0.22909 | 329.099 | 0.11511 | 0 | 0 | 0.23021 | 329.272 | 0.11548 | 0 | 0 | 0.23096 | 329.5315 | 0.11604 | 0 | 0 | 0.23209 | 329.7045 | 0.11642 | 0 | 0 | 0.23284 | 329.8775 | 0.1168 | 0 | 0 | 0.23359 | 330.1369 | 0.11736 | 0 | 0 | 0.23472 | 330.3099 | 0.11773 | 0 | 0 | 0.23547 | 330.5694 | 0.1183 | 0 | 0 | 0.23659 | 330.7424 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.23734 | 331.0018 | 0.11923 | 0 | 0 | 0.23847 | 331.1748 | 0.11961 | 0 | 0 | 0.23922 | 331.1748 | 0.11961 | 0 | 0 | 0.23922
2017-04-04 23:00 | 280.4839 | 0.83601 |  | 299.6259 | 0.05118 | 0 | 0 | 0.10236 | 308.4876 | 0.070401 | 0 | 0 | 0.1408 | 315.2593 | 0.085088 | 0 | 0 | 0.17018 | 315.4265 | 0.085451 | 0 | 0 | 0.1709 | 315.6773 | 0.085995 | 0 | 0 | 0.17199 | 315.9281 | 0.086539 | 0 | 0 | 0.17308 | 316.1789 | 0.087083 | 0 | 0 | 0.17417 | 316.4297 | 0.087627 | 0 | 0 | 0.17525 | 316.6805 | 0.088171 | 0 | 0 | 0.17634 | 316.9313 | 0.088715 | 0 | 0 | 0.17743 | 317.1821 | 0.089259 | 0 | 0 | 0.17852 | 317.3493 | 0.089622 | 0 | 0 | 0.17924 | 317.6001 | 0.090166 | 0 | 0 | 0.18033 | 317.8509 | 0.09071 | 0 | 0 | 0.18142 | 318.1017 | 0.091254 | 0 | 0 | 0.18251 | 318.2689 | 0.091616 | 0 | 0 | 0.18323 | 318.5197 | 0.09216 | 0 | 0 | 0.18432 | 318.6869 | 0.092523 | 0 | 0 | 0.18505 | 318.8541 | 0.092886 | 0 | 0 | 0.18577 | 319.1049 | 0.09343 | 0 | 0 | 0.18686 | 319.2721 | 0.093792 | 0 | 0 | 0.18758 | 319.5229 | 0.094336 | 0 | 0 | 0.18867 | 319.6901 | 0.094699 | 0 | 0 | 0.1894 | 319.9409 | 0.095243 | 0 | 0 | 0.19049 | 320.1082 | 0.095606 | 0 | 0 | 0.19121 | 320.1082 | 0.095606 | 0 | 0 | 0.19121
2017-04-05 | 285.7597 | 0.85173 |  | 305.2617 | 0.063404 | 0 | 0 | 0.12681 | 314.2901 | 0.082986 | 0 | 0 | 0.16597 | 321.1892 | 0.09795 | 0 | 0 | 0.1959 | 321.3595 | 0.09832 | 0 | 0 | 0.19664 | 321.615 | 0.098874 | 0 | 0 | 0.19775 | 321.8706 | 0.099428 | 0 | 0 | 0.19886 | 322.1261 | 0.099982 | 0 | 0 | 0.19996 | 322.3816 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.20107 | 322.6371 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20218 | 322.8926 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.20329 | 323.1482 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.2044 | 323.3185 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.20514 | 323.574 | 0.10312 | 0 | 0 | 0.20625 | 323.8296 | 0.10368 | 0 | 0 | 0.20735 | 324.0851 | 0.10423 | 0 | 0 | 0.20846 | 324.2554 | 0.1046 | 0 | 0 | 0.2092 | 324.5109 | 0.10516 | 0 | 0 | 0.21031 | 324.6813 | 0.10552 | 0 | 0 | 0.21105 | 324.8516 | 0.10589 | 0 | 0 | 0.21179 | 325.1072 | 0.10645 | 0 | 0 | 0.2129 | 325.2775 | 0.10682 | 0 | 0 | 0.21364 | 325.533 | 0.10737 | 0 | 0 | 0.21474 | 325.7034 | 0.10774 | 0 | 0 | 0.21548 | 325.9589 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.21659 | 326.1292 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21733 | 326.1292 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21733
2017-04-05 01:00 | 290.5814 | 0.86611 |  | 310.4125 | 0.074576 | 0 | 0 | 0.14915 | 319.5932 | 0.094489 | 0 | 0 | 0.18898 | 326.6087 | 0.10971 | 0 | 0 | 0.21941 | 326.7819 | 0.11008 | 0 | 0 | 0.22016 | 327.0417 | 0.11064 | 0 | 0 | 0.22129 | 327.3016 | 0.11121 | 0 | 0 | 0.22242 | 327.5614 | 0.11177 | 0 | 0 | 0.22354 | 327.8212 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22467 | 328.0811 | 0.1129 | 0 | 0 | 0.2258 | 328.3409 | 0.11346 | 0 | 0 | 0.22692 | 328.6007 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.22805 | 328.774 | 0.1144 | 0 | 0 | 0.2288 | 329.0338 | 0.11497 | 0 | 0 | 0.22993 | 329.2936 | 0.11553 | 0 | 0 | 0.23106 | 329.5534 | 0.11609 | 0 | 0 | 0.23218 | 329.7267 | 0.11647 | 0 | 0 | 0.23294 | 329.9865 | 0.11703 | 0 | 0 | 0.23406 | 330.1597 | 0.11741 | 0 | 0 | 0.23481 | 330.3329 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23557 | 330.5928 | 0.11835 | 0 | 0 | 0.23669 | 330.766 | 0.11872 | 0 | 0 | 0.23744 | 331.0258 | 0.11929 | 0 | 0 | 0.23857 | 331.1991 | 0.11966 | 0 | 0 | 0.23932 | 331.4589 | 0.12023 | 0 | 0 | 0.24045 | 331.6321 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.2412 | 331.6321 | 0.1206 | 0 | 0 | 0.2412
2017-04-05 02:00 | 293.9178 | 0.87605 |  | 313.9766 | 0.082306 | 0 | 0 | 0.16461 | 323.2627 | 0.10245 | 0 | 0 | 0.2049 | 330.3587 | 0.11784 | 0 | 0 | 0.23568 | 330.5339 | 0.11822 | 0 | 0 | 0.23644 | 330.7967 | 0.11879 | 0 | 0 | 0.23758 | 331.0596 | 0.11936 | 0 | 0 | 0.23872 | 331.3224 | 0.11993 | 0 | 0 | 0.23986 | 331.5852 | 0.1205 | 0 | 0 | 0.241 | 331.848 | 0.12107 | 0 | 0 | 0.24214 | 332.1108 | 0.12164 | 0 | 0 | 0.24328 | 332.3736 | 0.12221 | 0 | 0 | 0.24442 | 332.5489 | 0.12259 | 0 | 0 | 0.24518 | 332.8117 | 0.12316 | 0 | 0 | 0.24632 | 333.0745 | 0.12373 | 0 | 0 | 0.24746 | 333.3373 | 0.1243 | 0 | 0 | 0.2486 | 333.5125 | 0.12468 | 0 | 0 | 0.24936 | 333.7753 | 0.12525 | 0 | 0 | 0.2505 | 333.9505 | 0.12563 | 0 | 0 | 0.25126 | 334.1257 | 0.12601 | 0 | 0 | 0.25202 | 334.3886 | 0.12658 | 0 | 0 | 0.25316 | 334.5638 | 0.12696 | 0 | 0 | 0.25392 | 334.8266 | 0.12753 | 0 | 0 | 0.25506 | 335.0018 | 0.12791 | 0 | 0 | 0.25582 | 335.2646 | 0.12848 | 0 | 0 | 0.25696 | 335.4398 | 0.12886 | 0 | 0 | 0.25772 | 335.4398 | 0.12886 | 0 | 0 | 0.25772
2017-04-05 03:00 | 295.6771 | 0.88129 |  | 315.856 | 0.086383 | 0 | 0 | 0.17277 | 325.1977 | 0.10664 | 0 | 0 | 0.21329 | 332.3362 | 0.12213 | 0 | 0 | 0.24426 | 332.5124 | 0.12251 | 0 | 0 | 0.24502 | 332.7768 | 0.12308 | 0 | 0 | 0.24617 | 333.0412 | 0.12366 | 0 | 0 | 0.24731 | 333.3056 | 0.12423 | 0 | 0 | 0.24846 | 333.57 | 0.1248 | 0 | 0 | 0.24961 | 333.8344 | 0.12538 | 0 | 0 | 0.25076 | 334.0988 | 0.12595 | 0 | 0 | 0.2519 | 334.3632 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.25305 | 334.5394 | 0.12691 | 0 | 0 | 0.25381 | 334.8038 | 0.12748 | 0 | 0 | 0.25496 | 335.0682 | 0.12805 | 0 | 0 | 0.25611 | 335.3326 | 0.12863 | 0 | 0 | 0.25725 | 335.5088 | 0.12901 | 0 | 0 | 0.25802 | 335.7732 | 0.12958 | 0 | 0 | 0.25917 | 335.9495 | 0.12997 | 0 | 0 | 0.25993 | 336.1257 | 0.13035 | 0 | 0 | 0.2607 | 336.3901 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.26184 | 336.5664 | 0.1313 | 0 | 0 | 0.26261 | 336.8308 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.26375 | 337.007 | 0.13226 | 0 | 0 | 0.26452 | 337.2714 | 0.13283 | 0 | 0 | 0.26567 | 337.4477 | 0.13321 | 0 | 0 | 0.26643 | 337.4477 | 0.13321 | 0 | 0 | 0.26643
2017-04-05 04:00 | 296.6082 | 0.88407 |  | 316.8507 | 0.08854 | 0 | 0 | 0.17708 | 326.2218 | 0.10887 | 0 | 0 | 0.21773 | 333.3828 | 0.1244 | 0 | 0 | 0.2488 | 333.5596 | 0.12478 | 0 | 0 | 0.24956 | 333.8248 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.25071 | 334.09 | 0.12593 | 0 | 0 | 0.25186 | 334.3553 | 0.12651 | 0 | 0 | 0.25302 | 334.6205 | 0.12708 | 0 | 0 | 0.25417 | 334.8857 | 0.12766 | 0 | 0 | 0.25532 | 335.1509 | 0.12823 | 0 | 0 | 0.25647 | 335.4162 | 0.12881 | 0 | 0 | 0.25762 | 335.593 | 0.12919 | 0 | 0 | 0.25838 | 335.8582 | 0.12977 | 0 | 0 | 0.25953 | 336.1234 | 0.13034 | 0 | 0 | 0.26069 | 336.3886 | 0.13092 | 0 | 0 | 0.26184 | 336.5654 | 0.1313 | 0 | 0 | 0.2626 | 336.8307 | 0.13188 | 0 | 0 | 0.26375 | 337.0075 | 0.13226 | 0 | 0 | 0.26452 | 337.1843 | 0.13264 | 0 | 0 | 0.26529 | 337.4495 | 0.13322 | 0 | 0 | 0.26644 | 337.6263 | 0.1336 | 0 | 0 | 0.2672 | 337.8915 | 0.13418 | 0 | 0 | 0.26836 | 338.0684 | 0.13456 | 0 | 0 | 0.26912 | 338.3336 | 0.13514 | 0 | 0 | 0.27027 | 338.5104 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.27104 | 338.5104 | 0.13552 | 0 | 0 | 0.27104
2017-04-05 05:00 | 299.1682 | 0.8917 |  | 319.5853 | 0.094471 | 0 | 0 | 0.18894 | 329.0373 | 0.11497 | 0 | 0 | 0.22995 | 336.2601 | 0.13064 | 0 | 0 | 0.26128 | 336.4384 | 0.13103 | 0 | 0 | 0.26205 | 336.7059 | 0.13161 | 0 | 0 | 0.26321 | 336.9735 | 0.13219 | 0 | 0 | 0.26437 | 337.241 | 0.13277 | 0 | 0 | 0.26553 | 337.5085 | 0.13335 | 0 | 0 | 0.26669 | 337.776 | 0.13393 | 0 | 0 | 0.26785 | 338.0435 | 0.13451 | 0 | 0 | 0.26901 | 338.311 | 0.13509 | 0 | 0 | 0.27017 | 338.4893 | 0.13547 | 0 | 0 | 0.27095 | 338.7569 | 0.13605 | 0 | 0 | 0.27211 | 339.0244 | 0.13663 | 0 | 0 | 0.27327 | 339.2919 | 0.13722 | 0 | 0 | 0.27443 | 339.4702 | 0.1376 | 0 | 0 | 0.2752 | 339.7377 | 0.13818 | 0 | 0 | 0.27636 | 339.9161 | 0.13857 | 0 | 0 | 0.27714 | 340.0944 | 0.13896 | 0 | 0 | 0.27791 | 340.3619 | 0.13954 | 0 | 0 | 0.27907 | 340.5403 | 0.13992 | 0 | 0 | 0.27985 | 340.8078 | 0.1405 | 0 | 0 | 0.28101 | 340.9861 | 0.14089 | 0 | 0 | 0.28178 | 341.2536 | 0.14147 | 0 | 0 | 0.28294 | 341.432 | 0.14186 | 0 | 0 | 0.28371 | 341.432 | 0.14186 | 0 | 0 | 0.28371
2017-04-05 06:00 | 292.4407 | 0.87165 |  | 312.3987 | 0.078884 | 0 | 0 | 0.15777 | 321.6382 | 0.098924 | 0 | 0 | 0.19785 | 328.6985 | 0.11424 | 0 | 0 | 0.22848 | 328.8729 | 0.11462 | 0 | 0 | 0.22923 | 329.1344 | 0.11518 | 0 | 0 | 0.23037 | 329.3959 | 0.11575 | 0 | 0 | 0.2315 | 329.6573 | 0.11632 | 0 | 0 | 0.23264 | 329.9188 | 0.11688 | 0 | 0 | 0.23377 | 330.1803 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.2349 | 330.4418 | 0.11802 | 0 | 0 | 0.23604 | 330.7033 | 0.11859 | 0 | 0 | 0.23717 | 330.8777 | 0.11896 | 0 | 0 | 0.23793 | 331.1392 | 0.11953 | 0 | 0 | 0.23906 | 331.4006 | 0.1201 | 0 | 0 | 0.2402 | 331.6621 | 0.12067 | 0 | 0 | 0.24133 | 331.8365 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24209 | 332.098 | 0.12161 | 0 | 0 | 0.24322 | 332.2723 | 0.12199 | 0 | 0 | 0.24398 | 332.4466 | 0.12237 | 0 | 0 | 0.24474 | 332.7081 | 0.12293 | 0 | 0 | 0.24587 | 332.8824 | 0.12331 | 0 | 0 | 0.24663 | 333.1439 | 0.12388 | 0 | 0 | 0.24776 | 333.3183 | 0.12426 | 0 | 0 | 0.24852 | 333.5798 | 0.12483 | 0 | 0 | 0.24965 | 333.7541 | 0.1252 | 0 | 0 | 0.25041 | 333.7541 | 0.1252 | 0 | 0 | 0.25041
2017-04-05 07:00 | 295.4193 | 0.88053 |  | 315.5806 | 0.085785 | 0 | 0 | 0.17157 | 324.9142 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21206 | 332.0464 | 0.1215 | 0 | 0 | 0.243 | 332.2225 | 0.12188 | 0 | 0 | 0.24376 | 332.4867 | 0.12245 | 0 | 0 | 0.24491 | 332.7508 | 0.12303 | 0 | 0 | 0.24605 | 333.015 | 0.1236 | 0 | 0 | 0.2472 | 333.2792 | 0.12417 | 0 | 0 | 0.24835 | 333.5433 | 0.12475 | 0 | 0 | 0.24949 | 333.8075 | 0.12532 | 0 | 0 | 0.25064 | 334.0716 | 0.12589 | 0 | 0 | 0.25178 | 334.2477 | 0.12627 | 0 | 0 | 0.25255 | 334.5119 | 0.12685 | 0 | 0 | 0.25369 | 334.776 | 0.12742 | 0 | 0 | 0.25484 | 335.0402 | 0.12799 | 0 | 0 | 0.25599 | 335.2163 | 0.12838 | 0 | 0 | 0.25675 | 335.4805 | 0.12895 | 0 | 0 | 0.2579 | 335.6566 | 0.12933 | 0 | 0 | 0.25866 | 335.8327 | 0.12971 | 0 | 0 | 0.25942 | 336.0968 | 0.13028 | 0 | 0 | 0.26057 | 336.2729 | 0.13067 | 0 | 0 | 0.26133 | 336.5371 | 0.13124 | 0 | 0 | 0.26248 | 336.7132 | 0.13162 | 0 | 0 | 0.26324 | 336.9774 | 0.13219 | 0 | 0 | 0.26439 | 337.1535 | 0.13258 | 0 | 0 | 0.26515 | 337.1535 | 0.13258 | 0 | 0 | 0.26515
2017-04-05 08:00 | 287.5091 | 0.85695 |  | 307.1306 | 0.067457 | 0 | 0 | 0.13491 | 316.2142 | 0.08716 | 0 | 0 | 0.17432 | 323.1555 | 0.10222 | 0 | 0 | 0.20443 | 323.3269 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20517 | 323.584 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20629 | 323.8411 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.2074 | 324.0981 | 0.10426 | 0 | 0 | 0.20852 | 324.3552 | 0.10482 | 0 | 0 | 0.20963 | 324.6123 | 0.10538 | 0 | 0 | 0.21075 | 324.8694 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.21187 | 325.1265 | 0.10649 | 0 | 0 | 0.21298 | 325.2979 | 0.10686 | 0 | 0 | 0.21372 | 325.555 | 0.10742 | 0 | 0 | 0.21484 | 325.812 | 0.10798 | 0 | 0 | 0.21595 | 326.0691 | 0.10853 | 0 | 0 | 0.21707 | 326.2405 | 0.10891 | 0 | 0 | 0.21781 | 326.4976 | 0.10946 | 0 | 0 | 0.21893 | 326.669 | 0.10984 | 0 | 0 | 0.21967 | 326.8404 | 0.11021 | 0 | 0 | 0.22042 | 327.0975 | 0.11077 | 0 | 0 | 0.22153 | 327.2689 | 0.11114 | 0 | 0 | 0.22227 | 327.5259 | 0.11169 | 0 | 0 | 0.22339 | 327.6973 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22413 | 327.9544 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22525 | 328.1258 | 0.113 | 0 | 0 | 0.22599 | 328.1258 | 0.113 | 0 | 0 | 0.22599
2017-04-05 09:00 | 287.8997 | 0.85811 |  | 307.5478 | 0.068362 | 0 | 0 | 0.13672 | 316.6438 | 0.088091 | 0 | 0 | 0.17618 | 323.5946 | 0.10317 | 0 | 0 | 0.20634 | 323.7662 | 0.10354 | 0 | 0 | 0.20708 | 324.0236 | 0.1041 | 0 | 0 | 0.2082 | 324.2811 | 0.10466 | 0 | 0 | 0.20931 | 324.5385 | 0.10521 | 0 | 0 | 0.21043 | 324.7959 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.21155 | 325.0534 | 0.10633 | 0 | 0 | 0.21266 | 325.3108 | 0.10689 | 0 | 0 | 0.21378 | 325.5682 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.2149 | 325.7398 | 0.10782 | 0 | 0 | 0.21564 | 325.9973 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21676 | 326.2547 | 0.10894 | 0 | 0 | 0.21787 | 326.5121 | 0.1095 | 0 | 0 | 0.21899 | 326.6838 | 0.10987 | 0 | 0 | 0.21974 | 326.9412 | 0.11043 | 0 | 0 | 0.22085 | 327.1128 | 0.1108 | 0 | 0 | 0.2216 | 327.2844 | 0.11117 | 0 | 0 | 0.22234 | 327.5419 | 0.11173 | 0 | 0 | 0.22346 | 327.7135 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.2242 | 327.9709 | 0.11266 | 0 | 0 | 0.22532 | 328.1426 | 0.11303 | 0 | 0 | 0.22606 | 328.4 | 0.11359 | 0 | 0 | 0.22718 | 328.5716 | 0.11396 | 0 | 0 | 0.22793 | 328.5716 | 0.11396 | 0 | 0 | 0.22793
2017-04-05 10:00 | 282.9996 | 0.84351 |  | 302.3133 | 0.057009 | 0 | 0 | 0.11402 | 311.2545 | 0.076402 | 0 | 0 | 0.1528 | 318.0869 | 0.091221 | 0 | 0 | 0.18244 | 318.2556 | 0.091587 | 0 | 0 | 0.18317 | 318.5087 | 0.092136 | 0 | 0 | 0.18427 | 318.7617 | 0.092685 | 0 | 0 | 0.18537 | 319.0148 | 0.093234 | 0 | 0 | 0.18647 | 319.2678 | 0.093783 | 0 | 0 | 0.18757 | 319.5209 | 0.094332 | 0 | 0 | 0.18866 | 319.7739 | 0.094881 | 0 | 0 | 0.18976 | 320.027 | 0.095429 | 0 | 0 | 0.19086 | 320.1957 | 0.095795 | 0 | 0 | 0.19159 | 320.4487 | 0.096344 | 0 | 0 | 0.19269 | 320.7018 | 0.096893 | 0 | 0 | 0.19379 | 320.9549 | 0.097442 | 0 | 0 | 0.19488 | 321.1236 | 0.097808 | 0 | 0 | 0.19562 | 321.3766 | 0.098357 | 0 | 0 | 0.19671 | 321.5453 | 0.098723 | 0 | 0 | 0.19745 | 321.714 | 0.099089 | 0 | 0 | 0.19818 | 321.9671 | 0.099637 | 0 | 0 | 0.19927 | 322.1358 | 0.1 | 0 | 0 | 0.20001 | 322.3888 | 0.10055 | 0 | 0 | 0.2011 | 322.5575 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20184 | 322.8106 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20293 | 322.9793 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20367 | 322.9793 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.20367
2017-04-05 11:00 | 282.9849 | 0.84346 |  | 302.2976 | 0.056974 | 0 | 0 | 0.11395 | 311.2383 | 0.076367 | 0 | 0 | 0.15273 | 318.0703 | 0.091186 | 0 | 0 | 0.18237 | 318.239 | 0.091551 | 0 | 0 | 0.1831 | 318.4921 | 0.0921 | 0 | 0 | 0.1842 | 318.7451 | 0.092649 | 0 | 0 | 0.1853 | 318.9982 | 0.093198 | 0 | 0 | 0.1864 | 319.2512 | 0.093747 | 0 | 0 | 0.18749 | 319.5042 | 0.094296 | 0 | 0 | 0.18859 | 319.7573 | 0.094844 | 0 | 0 | 0.18969 | 320.0103 | 0.095393 | 0 | 0 | 0.19079 | 320.179 | 0.095759 | 0 | 0 | 0.19152 | 320.432 | 0.096308 | 0 | 0 | 0.19262 | 320.6851 | 0.096857 | 0 | 0 | 0.19371 | 320.9381 | 0.097406 | 0 | 0 | 0.19481 | 321.1068 | 0.097772 | 0 | 0 | 0.19554 | 321.3599 | 0.09832 | 0 | 0 | 0.19664 | 321.5285 | 0.098686 | 0 | 0 | 0.19737 | 321.6972 | 0.099052 | 0 | 0 | 0.1981 | 321.9503 | 0.099601 | 0 | 0 | 0.1992 | 322.119 | 0.099967 | 0 | 0 | 0.19993 | 322.372 | 0.10052 | 0 | 0 | 0.20103 | 322.5407 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.20176 | 322.7937 | 0.10143 | 0 | 0 | 0.20286 | 322.9624 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.20359 | 322.9624 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.20359
2017-04-05 12:00 | 283.6487 | 0.84544 |  | 303.0067 | 0.058513 | 0 | 0 | 0.11703 | 311.9684 | 0.07795 | 0 | 0 | 0.1559 | 318.8165 | 0.092804 | 0 | 0 | 0.18561 | 318.9856 | 0.093171 | 0 | 0 | 0.18634 | 319.2392 | 0.093721 | 0 | 0 | 0.18744 | 319.4929 | 0.094271 | 0 | 0 | 0.18854 | 319.7465 | 0.094821 | 0 | 0 | 0.18964 | 320.0001 | 0.095371 | 0 | 0 | 0.19074 | 320.2538 | 0.095921 | 0 | 0 | 0.19184 | 320.5074 | 0.096471 | 0 | 0 | 0.19294 | 320.761 | 0.097022 | 0 | 0 | 0.19404 | 320.9301 | 0.097388 | 0 | 0 | 0.19478 | 321.1837 | 0.097938 | 0 | 0 | 0.19588 | 321.4374 | 0.098489 | 0 | 0 | 0.19698 | 321.691 | 0.099039 | 0 | 0 | 0.19808 | 321.8601 | 0.099405 | 0 | 0 | 0.19881 | 322.1137 | 0.099956 | 0 | 0 | 0.19991 | 322.2828 | 0.10032 | 0 | 0 | 0.20064 | 322.4519 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20138 | 322.7055 | 0.10124 | 0 | 0 | 0.20248 | 322.8746 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20321 | 323.1283 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20431 | 323.2974 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20505 | 323.551 | 0.10307 | 0 | 0 | 0.20615 | 323.7201 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.20688 | 323.7201 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.20688
2017-04-05 13:00 | 286.3716 | 0.85356 |  | 305.9154 | 0.064821 | 0 | 0 | 0.12964 | 314.9631 | 0.084446 | 0 | 0 | 0.16889 | 321.877 | 0.099442 | 0 | 0 | 0.19888 | 322.0477 | 0.099812 | 0 | 0 | 0.19962 | 322.3037 | 0.10037 | 0 | 0 | 0.20074 | 322.5598 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20185 | 322.8159 | 0.10148 | 0 | 0 | 0.20296 | 323.0719 | 0.10203 | 0 | 0 | 0.20407 | 323.328 | 0.10259 | 0 | 0 | 0.20518 | 323.5841 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20629 | 323.8401 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.2074 | 324.0108 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20814 | 324.2669 | 0.10463 | 0 | 0 | 0.20925 | 324.523 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21036 | 324.779 | 0.10574 | 0 | 0 | 0.21147 | 324.9498 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.21221 | 325.2058 | 0.10666 | 0 | 0 | 0.21332 | 325.3765 | 0.10703 | 0 | 0 | 0.21407 | 325.5473 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.21481 | 325.8033 | 0.10796 | 0 | 0 | 0.21592 | 325.974 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.21666 | 326.2301 | 0.10888 | 0 | 0 | 0.21777 | 326.4008 | 0.10925 | 0 | 0 | 0.21851 | 326.6569 | 0.10981 | 0 | 0 | 0.21962 | 326.8276 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22036 | 326.8276 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22036
2017-04-05 14:00 | 281.0545 | 0.83771 |  | 300.2354 | 0.052502 | 0 | 0 | 0.105 | 309.1152 | 0.071762 | 0 | 0 | 0.14352 | 315.9006 | 0.086479 | 0 | 0 | 0.17296 | 316.0681 | 0.086843 | 0 | 0 | 0.17369 | 316.3195 | 0.087388 | 0 | 0 | 0.17478 | 316.5708 | 0.087933 | 0 | 0 | 0.17587 | 316.8221 | 0.088478 | 0 | 0 | 0.17696 | 317.0734 | 0.089023 | 0 | 0 | 0.17805 | 317.3247 | 0.089568 | 0 | 0 | 0.17914 | 317.576 | 0.090113 | 0 | 0 | 0.18023 | 317.8273 | 0.090658 | 0 | 0 | 0.18132 | 317.9949 | 0.091022 | 0 | 0 | 0.18204 | 318.2462 | 0.091567 | 0 | 0 | 0.18313 | 318.4975 | 0.092112 | 0 | 0 | 0.18422 | 318.7488 | 0.092657 | 0 | 0 | 0.18531 | 318.9164 | 0.093021 | 0 | 0 | 0.18604 | 319.1677 | 0.093566 | 0 | 0 | 0.18713 | 319.3352 | 0.093929 | 0 | 0 | 0.18786 | 319.5028 | 0.094292 | 0 | 0 | 0.18858 | 319.7541 | 0.094838 | 0 | 0 | 0.18968 | 319.9216 | 0.095201 | 0 | 0 | 0.1904 | 320.1729 | 0.095746 | 0 | 0 | 0.19149 | 320.3405 | 0.096109 | 0 | 0 | 0.19222 | 320.5918 | 0.096655 | 0 | 0 | 0.19331 | 320.7593 | 0.097018 | 0 | 0 | 0.19404 | 320.7593 | 0.097018 | 0 | 0 | 0.19404
2017-04-05 15:00 | 273.3988 | 0.81489 |  | 292.0572 | 0.034763 | 0 | 0 | 0.069526 | 300.6951 | 0.053499 | 0 | 0 | 0.107 | 307.2957 | 0.067815 | 0 | 0 | 0.13563 | 307.4587 | 0.068169 | 0 | 0 | 0.13634 | 307.7031 | 0.068699 | 0 | 0 | 0.1374 | 307.9476 | 0.069229 | 0 | 0 | 0.13846 | 308.1921 | 0.06976 | 0 | 0 | 0.13952 | 308.4365 | 0.07029 | 0 | 0 | 0.14058 | 308.681 | 0.07082 | 0 | 0 | 0.14164 | 308.9255 | 0.07135 | 0 | 0 | 0.1427 | 309.17 | 0.071881 | 0 | 0 | 0.14376 | 309.3329 | 0.072234 | 0 | 0 | 0.14447 | 309.5774 | 0.072764 | 0 | 0 | 0.14553 | 309.8219 | 0.073295 | 0 | 0 | 0.14659 | 310.0663 | 0.073825 | 0 | 0 | 0.14765 | 310.2293 | 0.074178 | 0 | 0 | 0.14836 | 310.4738 | 0.074709 | 0 | 0 | 0.14942 | 310.6368 | 0.075062 | 0 | 0 | 0.15012 | 310.7997 | 0.075416 | 0 | 0 | 0.15083 | 311.0442 | 0.075946 | 0 | 0 | 0.15189 | 311.2072 | 0.076299 | 0 | 0 | 0.1526 | 311.4516 | 0.07683 | 0 | 0 | 0.15366 | 311.6146 | 0.077183 | 0 | 0 | 0.15437 | 311.8591 | 0.077713 | 0 | 0 | 0.15543 | 312.0221 | 0.078067 | 0 | 0 | 0.15613 | 312.0221 | 0.078067 | 0 | 0 | 0.15613
2017-04-05 16:00 | 277.064 | 0.82582 |  | 295.9726 | 0.043255 | 0 | 0 | 0.086511 | 304.7262 | 0.062242 | 0 | 0 | 0.12448 | 311.4153 | 0.076751 | 0 | 0 | 0.1535 | 311.5805 | 0.077109 | 0 | 0 | 0.15422 | 311.8282 | 0.077646 | 0 | 0 | 0.15529 | 312.076 | 0.078184 | 0 | 0 | 0.15637 | 312.3237 | 0.078721 | 0 | 0 | 0.15744 | 312.5715 | 0.079258 | 0 | 0 | 0.15852 | 312.8192 | 0.079796 | 0 | 0 | 0.15959 | 313.067 | 0.080333 | 0 | 0 | 0.16067 | 313.3147 | 0.080871 | 0 | 0 | 0.16174 | 313.4799 | 0.081229 | 0 | 0 | 0.16246 | 313.7276 | 0.081766 | 0 | 0 | 0.16353 | 313.9754 | 0.082303 | 0 | 0 | 0.16461 | 314.2231 | 0.082841 | 0 | 0 | 0.16568 | 314.3883 | 0.083199 | 0 | 0 | 0.1664 | 314.636 | 0.083736 | 0 | 0 | 0.16747 | 314.8012 | 0.084095 | 0 | 0 | 0.16819 | 314.9663 | 0.084453 | 0 | 0 | 0.16891 | 315.2141 | 0.08499 | 0 | 0 | 0.16998 | 315.3793 | 0.085349 | 0 | 0 | 0.1707 | 315.627 | 0.085886 | 0 | 0 | 0.17177 | 315.7922 | 0.086244 | 0 | 0 | 0.17249 | 316.0399 | 0.086781 | 0 | 0 | 0.17356 | 316.2051 | 0.08714 | 0 | 0 | 0.17428 | 316.2051 | 0.08714 | 0 | 0 | 0.17428
2017-04-05 17:00 | 286.8805 | 0.85508 |  | 306.459 | 0.066001 | 0 | 0 | 0.132 | 315.5228 | 0.08566 | 0 | 0 | 0.17132 | 322.449 | 0.10068 | 0 | 0 | 0.20137 | 322.62 | 0.10105 | 0 | 0 | 0.20211 | 322.8765 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20322 | 323.133 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20433 | 323.3895 | 0.10272 | 0 | 0 | 0.20545 | 323.6461 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20656 | 323.9026 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20767 | 324.1591 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.20878 | 324.4156 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.2099 | 324.5866 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.21064 | 324.8432 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.21175 | 325.0997 | 0.10643 | 0 | 0 | 0.21286 | 325.3562 | 0.10699 | 0 | 0 | 0.21398 | 325.5272 | 0.10736 | 0 | 0 | 0.21472 | 325.7838 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21583 | 325.9548 | 0.10829 | 0 | 0 | 0.21657 | 326.1258 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21732 | 326.3823 | 0.10921 | 0 | 0 | 0.21843 | 326.5533 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21917 | 326.8098 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.22028 | 326.9809 | 0.11051 | 0 | 0 | 0.22102 | 327.2374 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 327.4084 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22288 | 327.4084 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22288
2017-04-05 18:00 | 289.0572 | 0.86156 |  | 308.7843 | 0.071044 | 0 | 0 | 0.14209 | 317.9168 | 0.090853 | 0 | 0 | 0.18171 | 324.8955 | 0.10599 | 0 | 0 | 0.21198 | 325.0678 | 0.10636 | 0 | 0 | 0.21273 | 325.3263 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21385 | 325.5847 | 0.10748 | 0 | 0 | 0.21497 | 325.8432 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21609 | 326.1017 | 0.10861 | 0 | 0 | 0.21721 | 326.3601 | 0.10917 | 0 | 0 | 0.21833 | 326.6186 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.21945 | 326.8771 | 0.11029 | 0 | 0 | 0.22057 | 327.0494 | 0.11066 | 0 | 0 | 0.22132 | 327.3079 | 0.11122 | 0 | 0 | 0.22244 | 327.5663 | 0.11178 | 0 | 0 | 0.22356 | 327.8248 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22469 | 327.9971 | 0.11272 | 0 | 0 | 0.22543 | 328.2556 | 0.11328 | 0 | 0 | 0.22655 | 328.4279 | 0.11365 | 0 | 0 | 0.2273 | 328.6002 | 0.11402 | 0 | 0 | 0.22805 | 328.8587 | 0.11459 | 0 | 0 | 0.22917 | 329.031 | 0.11496 | 0 | 0 | 0.22992 | 329.2895 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23104 | 329.4618 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.23179 | 329.7202 | 0.11645 | 0 | 0 | 0.23291 | 329.8926 | 0.11683 | 0 | 0 | 0.23366 | 329.8926 | 0.11683 | 0 | 0 | 0.23366
2017-04-05 19:00 | 286.8817 | 0.85508 |  | 306.4603 | 0.066003 | 0 | 0 | 0.13201 | 315.5241 | 0.085663 | 0 | 0 | 0.17133 | 322.4503 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20137 | 322.6213 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20211 | 322.8778 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20323 | 323.1343 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20434 | 323.3909 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20545 | 323.6474 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20656 | 323.9039 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20768 | 324.1604 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.20879 | 324.417 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.2099 | 324.588 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.21064 | 324.8445 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.21176 | 325.101 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21287 | 325.3575 | 0.10699 | 0 | 0 | 0.21398 | 325.5286 | 0.10736 | 0 | 0 | 0.21472 | 325.7851 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21584 | 325.9561 | 0.10829 | 0 | 0 | 0.21658 | 326.1271 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21732 | 326.3836 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21843 | 326.5546 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21918 | 326.8112 | 0.11014 | 0 | 0 | 0.22029 | 326.9822 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22103 | 327.2387 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 327.4097 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22289 | 327.4097 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22289
2017-04-05 20:00 | 287.3961 | 0.85661 |  | 307.0099 | 0.067195 | 0 | 0 | 0.13439 | 316.09 | 0.08689 | 0 | 0 | 0.17378 | 323.0285 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20388 | 323.1999 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20462 | 323.4569 | 0.10287 | 0 | 0 | 0.20574 | 323.7138 | 0.10343 | 0 | 0 | 0.20685 | 323.9708 | 0.10398 | 0 | 0 | 0.20797 | 324.2278 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20908 | 324.4848 | 0.1051 | 0 | 0 | 0.2102 | 324.7418 | 0.10566 | 0 | 0 | 0.21131 | 324.9988 | 0.10621 | 0 | 0 | 0.21243 | 325.1701 | 0.10658 | 0 | 0 | 0.21317 | 325.4271 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21428 | 325.684 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.2154 | 325.941 | 0.10826 | 0 | 0 | 0.21651 | 326.1124 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21726 | 326.3693 | 0.10919 | 0 | 0 | 0.21837 | 326.5407 | 0.10956 | 0 | 0 | 0.21912 | 326.712 | 0.10993 | 0 | 0 | 0.21986 | 326.969 | 0.11049 | 0 | 0 | 0.22097 | 327.1403 | 0.11086 | 0 | 0 | 0.22172 | 327.3973 | 0.11142 | 0 | 0 | 0.22283 | 327.5686 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.22357 | 327.8256 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22469 | 327.9969 | 0.11272 | 0 | 0 | 0.22543 | 327.9969 | 0.11272 | 0 | 0 | 0.22543
2017-04-05 21:00 | 289.6312 | 0.86327 |  | 309.3974 | 0.072374 | 0 | 0 | 0.14475 | 318.5481 | 0.092222 | 0 | 0 | 0.18444 | 325.5407 | 0.10739 | 0 | 0 | 0.21478 | 325.7133 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.21553 | 325.9723 | 0.10832 | 0 | 0 | 0.21665 | 326.2313 | 0.10889 | 0 | 0 | 0.21777 | 326.4903 | 0.10945 | 0 | 0 | 0.2189 | 326.7493 | 0.11001 | 0 | 0 | 0.22002 | 327.0082 | 0.11057 | 0 | 0 | 0.22114 | 327.2672 | 0.11113 | 0 | 0 | 0.22227 | 327.5262 | 0.1117 | 0 | 0 | 0.22339 | 327.6989 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22414 | 327.9578 | 0.11263 | 0 | 0 | 0.22526 | 328.2168 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.22639 | 328.4758 | 0.11375 | 0 | 0 | 0.22751 | 328.6485 | 0.11413 | 0 | 0 | 0.22826 | 328.9074 | 0.11469 | 0 | 0 | 0.22938 | 329.0801 | 0.11507 | 0 | 0 | 0.23013 | 329.2527 | 0.11544 | 0 | 0 | 0.23088 | 329.5117 | 0.116 | 0 | 0 | 0.232 | 329.6844 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23275 | 329.9434 | 0.11694 | 0 | 0 | 0.23388 | 330.116 | 0.11731 | 0 | 0 | 0.23463 | 330.375 | 0.11787 | 0 | 0 | 0.23575 | 330.5477 | 0.11825 | 0 | 0 | 0.2365 | 330.5477 | 0.11825 | 0 | 0 | 0.2365
2017-04-05 22:00 | 291.2478 | 0.86809 |  | 311.1244 | 0.07612 | 0 | 0 | 0.15224 | 320.3261 | 0.096078 | 0 | 0 | 0.19216 | 327.3577 | 0.11133 | 0 | 0 | 0.22266 | 327.5313 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22341 | 327.7917 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22454 | 328.0522 | 0.11284 | 0 | 0 | 0.22567 | 328.3126 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.2268 | 328.573 | 0.11397 | 0 | 0 | 0.22793 | 328.8334 | 0.11453 | 0 | 0 | 0.22906 | 329.0939 | 0.1151 | 0 | 0 | 0.23019 | 329.3543 | 0.11566 | 0 | 0 | 0.23132 | 329.5279 | 0.11604 | 0 | 0 | 0.23207 | 329.7883 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.2332 | 330.0488 | 0.11717 | 0 | 0 | 0.23433 | 330.3092 | 0.11773 | 0 | 0 | 0.23546 | 330.4828 | 0.11811 | 0 | 0 | 0.23622 | 330.7433 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.23735 | 330.9169 | 0.11905 | 0 | 0 | 0.2381 | 331.0905 | 0.11943 | 0 | 0 | 0.23885 | 331.3509 | 0.11999 | 0 | 0 | 0.23998 | 331.5245 | 0.12037 | 0 | 0 | 0.24074 | 331.785 | 0.12093 | 0 | 0 | 0.24187 | 331.9586 | 0.12131 | 0 | 0 | 0.24262 | 332.219 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.24375 | 332.3926 | 0.12225 | 0 | 0 | 0.2445 | 332.3926 | 0.12225 | 0 | 0 | 0.2445
2017-04-05 23:00 | 290.4675 | 0.86577 |  | 310.2908 | 0.074312 | 0 | 0 | 0.14862 | 319.468 | 0.094217 | 0 | 0 | 0.18843 | 326.4807 | 0.10943 | 0 | 0 | 0.21885 | 326.6538 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.21961 | 326.9136 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22073 | 327.1733 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22186 | 327.433 | 0.11149 | 0 | 0 | 0.22299 | 327.6927 | 0.11206 | 0 | 0 | 0.22411 | 327.9525 | 0.11262 | 0 | 0 | 0.22524 | 328.2122 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.22637 | 328.4719 | 0.11375 | 0 | 0 | 0.22749 | 328.6451 | 0.11412 | 0 | 0 | 0.22824 | 328.9048 | 0.11469 | 0 | 0 | 0.22937 | 329.1645 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 329.4243 | 0.11581 | 0 | 0 | 0.23162 | 329.5974 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.23238 | 329.8572 | 0.11675 | 0 | 0 | 0.2335 | 330.0303 | 0.11713 | 0 | 0 | 0.23425 | 330.2035 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.235 | 330.4632 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.23613 | 330.6363 | 0.11844 | 0 | 0 | 0.23688 | 330.8961 | 0.119 | 0 | 0 | 0.23801 | 331.0692 | 0.11938 | 0 | 0 | 0.23876 | 331.329 | 0.11994 | 0 | 0 | 0.23989 | 331.5021 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.24064 | 331.5021 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.24064
2017-04-06 | 288.3757 | 0.85953 |  | 308.0563 | 0.069465 | 0 | 0 | 0.13893 | 317.1673 | 0.089227 | 0 | 0 | 0.17845 | 324.1295 | 0.10433 | 0 | 0 | 0.20866 | 324.3014 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.2094 | 324.5593 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.21052 | 324.8172 | 0.10582 | 0 | 0 | 0.21164 | 325.075 | 0.10638 | 0 | 0 | 0.21276 | 325.3329 | 0.10694 | 0 | 0 | 0.21388 | 325.5907 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.21499 | 325.8486 | 0.10806 | 0 | 0 | 0.21611 | 326.1065 | 0.10862 | 0 | 0 | 0.21723 | 326.2784 | 0.10899 | 0 | 0 | 0.21798 | 326.5362 | 0.10955 | 0 | 0 | 0.2191 | 326.7941 | 0.11011 | 0 | 0 | 0.22021 | 327.0519 | 0.11067 | 0 | 0 | 0.22133 | 327.2238 | 0.11104 | 0 | 0 | 0.22208 | 327.4817 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.2232 | 327.6536 | 0.11197 | 0 | 0 | 0.22394 | 327.8255 | 0.11234 | 0 | 0 | 0.22469 | 328.0834 | 0.1129 | 0 | 0 | 0.22581 | 328.2553 | 0.11328 | 0 | 0 | 0.22655 | 328.5131 | 0.11384 | 0 | 0 | 0.22767 | 328.6851 | 0.11421 | 0 | 0 | 0.22842 | 328.9429 | 0.11477 | 0 | 0 | 0.22954 | 329.1148 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.23028 | 329.1148 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.23028
2017-04-06 01:00 | 288.2096 | 0.85904 |  | 307.8788 | 0.06908 | 0 | 0 | 0.13816 | 316.9846 | 0.088831 | 0 | 0 | 0.17766 | 323.9428 | 0.10392 | 0 | 0 | 0.20785 | 324.1146 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.20859 | 324.3723 | 0.10485 | 0 | 0 | 0.20971 | 324.63 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.21083 | 324.8877 | 0.10597 | 0 | 0 | 0.21194 | 325.1455 | 0.10653 | 0 | 0 | 0.21306 | 325.4032 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.21418 | 325.6609 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 325.9186 | 0.10821 | 0 | 0 | 0.21642 | 326.0904 | 0.10858 | 0 | 0 | 0.21716 | 326.3481 | 0.10914 | 0 | 0 | 0.21828 | 326.6058 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.2194 | 326.8635 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.22052 | 327.0353 | 0.11063 | 0 | 0 | 0.22126 | 327.293 | 0.11119 | 0 | 0 | 0.22238 | 327.4649 | 0.11156 | 0 | 0 | 0.22312 | 327.6367 | 0.11193 | 0 | 0 | 0.22387 | 327.8944 | 0.11249 | 0 | 0 | 0.22499 | 328.0662 | 0.11287 | 0 | 0 | 0.22573 | 328.3239 | 0.11343 | 0 | 0 | 0.22685 | 328.4957 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.2276 | 328.7534 | 0.11436 | 0 | 0 | 0.22871 | 328.9252 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22946 | 328.9252 | 0.11473 | 0 | 0 | 0.22946
2017-04-06 02:00 | 276.423 | 0.82391 |  | 295.2879 | 0.04177 | 0 | 0 | 0.083541 | 304.0213 | 0.060713 | 0 | 0 | 0.12143 | 310.6949 | 0.075188 | 0 | 0 | 0.15038 | 310.8597 | 0.075546 | 0 | 0 | 0.15109 | 311.1069 | 0.076082 | 0 | 0 | 0.15216 | 311.354 | 0.076618 | 0 | 0 | 0.15324 | 311.6012 | 0.077154 | 0 | 0 | 0.15431 | 311.8484 | 0.07769 | 0 | 0 | 0.15538 | 312.0956 | 0.078226 | 0 | 0 | 0.15645 | 312.3427 | 0.078762 | 0 | 0 | 0.15752 | 312.5899 | 0.079298 | 0 | 0 | 0.1586 | 312.7547 | 0.079656 | 0 | 0 | 0.15931 | 313.0019 | 0.080192 | 0 | 0 | 0.16038 | 313.249 | 0.080728 | 0 | 0 | 0.16146 | 313.4962 | 0.081264 | 0 | 0 | 0.16253 | 313.661 | 0.081622 | 0 | 0 | 0.16324 | 313.9082 | 0.082158 | 0 | 0 | 0.16432 | 314.0729 | 0.082515 | 0 | 0 | 0.16503 | 314.2377 | 0.082873 | 0 | 0 | 0.16575 | 314.4849 | 0.083409 | 0 | 0 | 0.16682 | 314.6497 | 0.083766 | 0 | 0 | 0.16753 | 314.8968 | 0.084302 | 0 | 0 | 0.1686 | 315.0616 | 0.08466 | 0 | 0 | 0.16932 | 315.3088 | 0.085196 | 0 | 0 | 0.17039 | 315.4736 | 0.085553 | 0 | 0 | 0.17111 | 315.4736 | 0.085553 | 0 | 0 | 0.17111
2017-04-06 03:00 | 285.6441 | 0.85139 |  | 305.1383 | 0.063136 | 0 | 0 | 0.12627 | 314.163 | 0.082711 | 0 | 0 | 0.16542 | 321.0593 | 0.097669 | 0 | 0 | 0.19534 | 321.2296 | 0.098038 | 0 | 0 | 0.19608 | 321.485 | 0.098592 | 0 | 0 | 0.19718 | 321.7404 | 0.099146 | 0 | 0 | 0.19829 | 321.9958 | 0.0997 | 0 | 0 | 0.1994 | 322.2513 | 0.10025 | 0 | 0 | 0.20051 | 322.5067 | 0.10081 | 0 | 0 | 0.20162 | 322.7621 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.20272 | 323.0175 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.20383 | 323.1878 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.20457 | 323.4432 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20568 | 323.6986 | 0.10339 | 0 | 0 | 0.20679 | 323.954 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.20789 | 324.1243 | 0.10432 | 0 | 0 | 0.20863 | 324.3797 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20974 | 324.55 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21048 | 324.7203 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.21122 | 324.9757 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21233 | 325.146 | 0.10653 | 0 | 0 | 0.21307 | 325.4014 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.21417 | 325.5717 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.21491 | 325.8271 | 0.10801 | 0 | 0 | 0.21602 | 325.9974 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21676 | 325.9974 | 0.10838 | 0 | 0 | 0.21676
2017-04-06 04:00 | 268.5073 | 0.80031 |  | 286.832 | 0.02343 | 0 | 0 | 0.046859 | 295.3153 | 0.04183 | 0 | 0 | 0.08366 | 301.7978 | 0.05589 | 0 | 0 | 0.11178 | 301.9579 | 0.056238 | 0 | 0 | 0.11248 | 302.198 | 0.056758 | 0 | 0 | 0.11352 | 302.4381 | 0.057279 | 0 | 0 | 0.11456 | 302.6782 | 0.0578 | 0 | 0 | 0.1156 | 302.9183 | 0.058321 | 0 | 0 | 0.11664 | 303.1584 | 0.058841 | 0 | 0 | 0.11768 | 303.3985 | 0.059362 | 0 | 0 | 0.11872 | 303.6386 | 0.059883 | 0 | 0 | 0.11977 | 303.7986 | 0.06023 | 0 | 0 | 0.12046 | 304.0387 | 0.060751 | 0 | 0 | 0.1215 | 304.2788 | 0.061272 | 0 | 0 | 0.12254 | 304.5189 | 0.061792 | 0 | 0 | 0.12358 | 304.679 | 0.06214 | 0 | 0 | 0.12428 | 304.9191 | 0.06266 | 0 | 0 | 0.12532 | 305.0791 | 0.063008 | 0 | 0 | 0.12602 | 305.2392 | 0.063355 | 0 | 0 | 0.12671 | 305.4793 | 0.063875 | 0 | 0 | 0.12775 | 305.6393 | 0.064223 | 0 | 0 | 0.12845 | 305.8794 | 0.064743 | 0 | 0 | 0.12949 | 306.0395 | 0.065091 | 0 | 0 | 0.13018 | 306.2796 | 0.065611 | 0 | 0 | 0.13122 | 306.4396 | 0.065959 | 0 | 0 | 0.13192 | 306.4396 | 0.065959 | 0 | 0 | 0.13192
2017-04-06 05:00 | 269.8828 | 0.80441 |  | 288.3013 | 0.026616 | 0 | 0 | 0.053233 | 296.828 | 0.045111 | 0 | 0 | 0.090222 | 303.3438 | 0.059244 | 0 | 0 | 0.11849 | 303.5047 | 0.059593 | 0 | 0 | 0.11919 | 303.746 | 0.060116 | 0 | 0 | 0.12023 | 303.9873 | 0.060639 | 0 | 0 | 0.12128 | 304.2286 | 0.061163 | 0 | 0 | 0.12233 | 304.47 | 0.061686 | 0 | 0 | 0.12337 | 304.7113 | 0.06221 | 0 | 0 | 0.12442 | 304.9526 | 0.062733 | 0 | 0 | 0.12547 | 305.1939 | 0.063257 | 0 | 0 | 0.12651 | 305.3548 | 0.063606 | 0 | 0 | 0.12721 | 305.5961 | 0.064129 | 0 | 0 | 0.12826 | 305.8375 | 0.064652 | 0 | 0 | 0.1293 | 306.0788 | 0.065176 | 0 | 0 | 0.13035 | 306.2397 | 0.065525 | 0 | 0 | 0.13105 | 306.481 | 0.066048 | 0 | 0 | 0.1321 | 306.6419 | 0.066397 | 0 | 0 | 0.13279 | 306.8028 | 0.066746 | 0 | 0 | 0.13349 | 307.0441 | 0.06727 | 0 | 0 | 0.13454 | 307.205 | 0.067618 | 0 | 0 | 0.13524 | 307.4463 | 0.068142 | 0 | 0 | 0.13628 | 307.6072 | 0.068491 | 0 | 0 | 0.13698 | 307.8485 | 0.069014 | 0 | 0 | 0.13803 | 308.0094 | 0.069363 | 0 | 0 | 0.13873 | 308.0094 | 0.069363 | 0 | 0 | 0.13873
2017-04-06 06:00 | 272.0621 | 0.81091 |  | 290.6293 | 0.031666 | 0 | 0 | 0.063332 | 299.2249 | 0.05031 | 0 | 0 | 0.10062 | 305.7933 | 0.064557 | 0 | 0 | 0.12911 | 305.9555 | 0.064908 | 0 | 0 | 0.12982 | 306.1987 | 0.065436 | 0 | 0 | 0.13087 | 306.442 | 0.065964 | 0 | 0 | 0.13193 | 306.6853 | 0.066491 | 0 | 0 | 0.13298 | 306.9286 | 0.067019 | 0 | 0 | 0.13404 | 307.1718 | 0.067547 | 0 | 0 | 0.13509 | 307.4151 | 0.068074 | 0 | 0 | 0.13615 | 307.6584 | 0.068602 | 0 | 0 | 0.1372 | 307.8205 | 0.068954 | 0 | 0 | 0.13791 | 308.0638 | 0.069481 | 0 | 0 | 0.13896 | 308.3071 | 0.070009 | 0 | 0 | 0.14002 | 308.5504 | 0.070537 | 0 | 0 | 0.14107 | 308.7125 | 0.070888 | 0 | 0 | 0.14178 | 308.9558 | 0.071416 | 0 | 0 | 0.14283 | 309.118 | 0.071768 | 0 | 0 | 0.14354 | 309.2802 | 0.07212 | 0 | 0 | 0.14424 | 309.5235 | 0.072647 | 0 | 0 | 0.14529 | 309.6856 | 0.072999 | 0 | 0 | 0.146 | 309.9289 | 0.073527 | 0 | 0 | 0.14705 | 310.0911 | 0.073879 | 0 | 0 | 0.14776 | 310.3344 | 0.074406 | 0 | 0 | 0.14881 | 310.4965 | 0.074758 | 0 | 0 | 0.14952 | 310.4965 | 0.074758 | 0 | 0 | 0.14952
2017-04-06 07:00 | 268.506 | 0.80031 |  | 286.8306 | 0.023426 | 0 | 0 | 0.046853 | 295.3139 | 0.041827 | 0 | 0 | 0.083653 | 301.7964 | 0.055887 | 0 | 0 | 0.11177 | 301.9564 | 0.056234 | 0 | 0 | 0.11247 | 302.1965 | 0.056755 | 0 | 0 | 0.11351 | 302.4366 | 0.057276 | 0 | 0 | 0.11455 | 302.6767 | 0.057797 | 0 | 0 | 0.11559 | 302.9168 | 0.058317 | 0 | 0 | 0.11663 | 303.1569 | 0.058838 | 0 | 0 | 0.11768 | 303.397 | 0.059359 | 0 | 0 | 0.11872 | 303.6371 | 0.05988 | 0 | 0 | 0.11976 | 303.7971 | 0.060227 | 0 | 0 | 0.12045 | 304.0372 | 0.060748 | 0 | 0 | 0.1215 | 304.2773 | 0.061268 | 0 | 0 | 0.12254 | 304.5174 | 0.061789 | 0 | 0 | 0.12358 | 304.6775 | 0.062136 | 0 | 0 | 0.12427 | 304.9176 | 0.062657 | 0 | 0 | 0.12531 | 305.0776 | 0.063004 | 0 | 0 | 0.12601 | 305.2377 | 0.063351 | 0 | 0 | 0.1267 | 305.4778 | 0.063872 | 0 | 0 | 0.12774 | 305.6378 | 0.064219 | 0 | 0 | 0.12844 | 305.8779 | 0.06474 | 0 | 0 | 0.12948 | 306.038 | 0.065087 | 0 | 0 | 0.13017 | 306.2781 | 0.065608 | 0 | 0 | 0.13122 | 306.4382 | 0.065955 | 0 | 0 | 0.13191 | 306.4382 | 0.065955 | 0 | 0 | 0.13191
2017-04-06 08:00 | 268.1973 | 0.79939 |  | 286.5008 | 0.022711 | 0 | 0 | 0.045422 | 294.9743 | 0.04109 | 0 | 0 | 0.082181 | 301.4494 | 0.055135 | 0 | 0 | 0.11027 | 301.6093 | 0.055481 | 0 | 0 | 0.11096 | 301.8491 | 0.056002 | 0 | 0 | 0.112 | 302.0889 | 0.056522 | 0 | 0 | 0.11304 | 302.3287 | 0.057042 | 0 | 0 | 0.11408 | 302.5685 | 0.057562 | 0 | 0 | 0.11512 | 302.8083 | 0.058082 | 0 | 0 | 0.11616 | 303.0482 | 0.058602 | 0 | 0 | 0.1172 | 303.288 | 0.059123 | 0 | 0 | 0.11825 | 303.4479 | 0.059469 | 0 | 0 | 0.11894 | 303.6877 | 0.059989 | 0 | 0 | 0.11998 | 303.9275 | 0.06051 | 0 | 0 | 0.12102 | 304.1673 | 0.06103 | 0 | 0 | 0.12206 | 304.3272 | 0.061377 | 0 | 0 | 0.12275 | 304.567 | 0.061897 | 0 | 0 | 0.12379 | 304.7269 | 0.062244 | 0 | 0 | 0.12449 | 304.8868 | 0.06259 | 0 | 0 | 0.12518 | 305.1266 | 0.06311 | 0 | 0 | 0.12622 | 305.2865 | 0.063457 | 0 | 0 | 0.12691 | 305.5263 | 0.063977 | 0 | 0 | 0.12795 | 305.6861 | 0.064324 | 0 | 0 | 0.12865 | 305.926 | 0.064844 | 0 | 0 | 0.12969 | 306.0858 | 0.065191 | 0 | 0 | 0.13038 | 306.0858 | 0.065191 | 0 | 0 | 0.13038
2017-04-06 09:00 | 273.86 | 0.81627 |  | 292.5499 | 0.035832 | 0 | 0 | 0.071664 | 301.2024 | 0.054599 | 0 | 0 | 0.1092 | 307.8141 | 0.06894 | 0 | 0 | 0.13788 | 307.9774 | 0.069294 | 0 | 0 | 0.13859 | 308.2223 | 0.069825 | 0 | 0 | 0.13965 | 308.4671 | 0.070356 | 0 | 0 | 0.14071 | 308.712 | 0.070887 | 0 | 0 | 0.14177 | 308.9569 | 0.071418 | 0 | 0 | 0.14284 | 309.2018 | 0.07195 | 0 | 0 | 0.1439 | 309.4467 | 0.072481 | 0 | 0 | 0.14496 | 309.6915 | 0.073012 | 0 | 0 | 0.14602 | 309.8548 | 0.073366 | 0 | 0 | 0.14673 | 310.0997 | 0.073897 | 0 | 0 | 0.14779 | 310.3446 | 0.074428 | 0 | 0 | 0.14886 | 310.5894 | 0.074959 | 0 | 0 | 0.14992 | 310.7527 | 0.075314 | 0 | 0 | 0.15063 | 310.9976 | 0.075845 | 0 | 0 | 0.15169 | 311.1608 | 0.076199 | 0 | 0 | 0.1524 | 311.3241 | 0.076553 | 0 | 0 | 0.15311 | 311.569 | 0.077084 | 0 | 0 | 0.15417 | 311.7322 | 0.077438 | 0 | 0 | 0.15488 | 311.9771 | 0.077969 | 0 | 0 | 0.15594 | 312.1403 | 0.078323 | 0 | 0 | 0.15665 | 312.3852 | 0.078854 | 0 | 0 | 0.15771 | 312.5485 | 0.079209 | 0 | 0 | 0.15842 | 312.5485 | 0.079209 | 0 | 0 | 0.15842
2017-04-06 10:00 | 275.7441 | 0.82188 |  | 294.5627 | 0.040197 | 0 | 0 | 0.080395 | 303.2746 | 0.059094 | 0 | 0 | 0.11819 | 309.9319 | 0.073533 | 0 | 0 | 0.14707 | 310.0963 | 0.07389 | 0 | 0 | 0.14778 | 310.3428 | 0.074425 | 0 | 0 | 0.14885 | 310.5894 | 0.074959 | 0 | 0 | 0.14992 | 310.836 | 0.075494 | 0 | 0 | 0.15099 | 311.0825 | 0.076029 | 0 | 0 | 0.15206 | 311.3291 | 0.076564 | 0 | 0 | 0.15313 | 311.5757 | 0.077099 | 0 | 0 | 0.1542 | 311.8222 | 0.077633 | 0 | 0 | 0.15527 | 311.9866 | 0.07799 | 0 | 0 | 0.15598 | 312.2332 | 0.078525 | 0 | 0 | 0.15705 | 312.4797 | 0.079059 | 0 | 0 | 0.15812 | 312.7263 | 0.079594 | 0 | 0 | 0.15919 | 312.8907 | 0.079951 | 0 | 0 | 0.1599 | 313.1372 | 0.080486 | 0 | 0 | 0.16097 | 313.3016 | 0.080842 | 0 | 0 | 0.16168 | 313.466 | 0.081199 | 0 | 0 | 0.1624 | 313.7125 | 0.081733 | 0 | 0 | 0.16347 | 313.8769 | 0.08209 | 0 | 0 | 0.16418 | 314.1235 | 0.082625 | 0 | 0 | 0.16525 | 314.2879 | 0.082981 | 0 | 0 | 0.16596 | 314.5344 | 0.083516 | 0 | 0 | 0.16703 | 314.6988 | 0.083873 | 0 | 0 | 0.16775 | 314.6988 | 0.083873 | 0 | 0 | 0.16775
2017-04-06 11:00 | 281.5316 | 0.83913 |  | 300.7451 | 0.053607 | 0 | 0 | 0.10721 | 309.6399 | 0.0729 | 0 | 0 | 0.1458 | 316.4368 | 0.087642 | 0 | 0 | 0.17528 | 316.6047 | 0.088006 | 0 | 0 | 0.17601 | 316.8564 | 0.088552 | 0 | 0 | 0.1771 | 317.1081 | 0.089098 | 0 | 0 | 0.1782 | 317.3599 | 0.089645 | 0 | 0 | 0.17929 | 317.6116 | 0.090191 | 0 | 0 | 0.18038 | 317.8634 | 0.090737 | 0 | 0 | 0.18147 | 318.1151 | 0.091283 | 0 | 0 | 0.18257 | 318.3668 | 0.091829 | 0 | 0 | 0.18366 | 318.5347 | 0.092193 | 0 | 0 | 0.18439 | 318.7864 | 0.092739 | 0 | 0 | 0.18548 | 319.0381 | 0.093285 | 0 | 0 | 0.18657 | 319.2899 | 0.093831 | 0 | 0 | 0.18766 | 319.4577 | 0.094195 | 0 | 0 | 0.18839 | 319.7095 | 0.094741 | 0 | 0 | 0.18948 | 319.8773 | 0.095105 | 0 | 0 | 0.19021 | 320.0451 | 0.095469 | 0 | 0 | 0.19094 | 320.2968 | 0.096015 | 0 | 0 | 0.19203 | 320.4647 | 0.096379 | 0 | 0 | 0.19276 | 320.7164 | 0.096925 | 0 | 0 | 0.19385 | 320.8842 | 0.097289 | 0 | 0 | 0.19458 | 321.136 | 0.097835 | 0 | 0 | 0.19567 | 321.3038 | 0.098199 | 0 | 0 | 0.1964 | 321.3038 | 0.098199 | 0 | 0 | 0.1964
2017-04-06 12:00 | 270.9819 | 0.80769 |  | 289.4754 | 0.029163 | 0 | 0 | 0.058326 | 298.0369 | 0.047733 | 0 | 0 | 0.095466 | 304.5792 | 0.061923 | 0 | 0 | 0.12385 | 304.7407 | 0.062274 | 0 | 0 | 0.12455 | 304.983 | 0.062799 | 0 | 0 | 0.1256 | 305.2253 | 0.063325 | 0 | 0 | 0.12665 | 305.4676 | 0.06385 | 0 | 0 | 0.1277 | 305.71 | 0.064376 | 0 | 0 | 0.12875 | 305.9523 | 0.064901 | 0 | 0 | 0.1298 | 306.1946 | 0.065427 | 0 | 0 | 0.13085 | 306.4369 | 0.065952 | 0 | 0 | 0.1319 | 306.5984 | 0.066303 | 0 | 0 | 0.13261 | 306.8407 | 0.066828 | 0 | 0 | 0.13366 | 307.083 | 0.067354 | 0 | 0 | 0.13471 | 307.3253 | 0.06788 | 0 | 0 | 0.13576 | 307.4869 | 0.06823 | 0 | 0 | 0.13646 | 307.7292 | 0.068756 | 0 | 0 | 0.13751 | 307.8907 | 0.069106 | 0 | 0 | 0.13821 | 308.0522 | 0.069456 | 0 | 0 | 0.13891 | 308.2946 | 0.069982 | 0 | 0 | 0.13996 | 308.4561 | 0.070332 | 0 | 0 | 0.14066 | 308.6984 | 0.070858 | 0 | 0 | 0.14172 | 308.8599 | 0.071208 | 0 | 0 | 0.14242 | 309.1022 | 0.071734 | 0 | 0 | 0.14347 | 309.2638 | 0.072084 | 0 | 0 | 0.14417 | 309.2638 | 0.072084 | 0 | 0 | 0.14417
2017-04-06 13:00 | 270.6173 | 0.8066 |  | 289.0859 | 0.028318 | 0 | 0 | 0.056637 | 297.6359 | 0.046863 | 0 | 0 | 0.093726 | 304.1693 | 0.061034 | 0 | 0 | 0.12207 | 304.3307 | 0.061384 | 0 | 0 | 0.12277 | 304.5726 | 0.061909 | 0 | 0 | 0.12382 | 304.8146 | 0.062434 | 0 | 0 | 0.12487 | 305.0566 | 0.062959 | 0 | 0 | 0.12592 | 305.2986 | 0.063484 | 0 | 0 | 0.12697 | 305.5406 | 0.064008 | 0 | 0 | 0.12802 | 305.7825 | 0.064533 | 0 | 0 | 0.12907 | 306.0245 | 0.065058 | 0 | 0 | 0.13012 | 306.1858 | 0.065408 | 0 | 0 | 0.13082 | 306.4278 | 0.065933 | 0 | 0 | 0.13187 | 306.6698 | 0.066458 | 0 | 0 | 0.13292 | 306.9118 | 0.066983 | 0 | 0 | 0.13397 | 307.0731 | 0.067333 | 0 | 0 | 0.13467 | 307.3151 | 0.067857 | 0 | 0 | 0.13571 | 307.4764 | 0.068207 | 0 | 0 | 0.13641 | 307.6377 | 0.068557 | 0 | 0 | 0.13711 | 307.8797 | 0.069082 | 0 | 0 | 0.13816 | 308.041 | 0.069432 | 0 | 0 | 0.13886 | 308.283 | 0.069957 | 0 | 0 | 0.13991 | 308.4443 | 0.070307 | 0 | 0 | 0.14061 | 308.6863 | 0.070832 | 0 | 0 | 0.14166 | 308.8476 | 0.071181 | 0 | 0 | 0.14236 | 308.8476 | 0.071181 | 0 | 0 | 0.14236
2017-04-06 14:00 | 279.0411 | 0.83171 |  | 298.0846 | 0.047836 | 0 | 0 | 0.095673 | 306.9007 | 0.066959 | 0 | 0 | 0.13392 | 313.6376 | 0.081571 | 0 | 0 | 0.16314 | 313.8039 | 0.081932 | 0 | 0 | 0.16386 | 314.0534 | 0.082473 | 0 | 0 | 0.16495 | 314.3029 | 0.083014 | 0 | 0 | 0.16603 | 314.5525 | 0.083555 | 0 | 0 | 0.16711 | 314.802 | 0.084096 | 0 | 0 | 0.16819 | 315.0515 | 0.084638 | 0 | 0 | 0.16928 | 315.301 | 0.085179 | 0 | 0 | 0.17036 | 315.5505 | 0.08572 | 0 | 0 | 0.17144 | 315.7168 | 0.086081 | 0 | 0 | 0.17216 | 315.9664 | 0.086622 | 0 | 0 | 0.17324 | 316.2159 | 0.087163 | 0 | 0 | 0.17433 | 316.4654 | 0.087704 | 0 | 0 | 0.17541 | 316.6317 | 0.088065 | 0 | 0 | 0.17613 | 316.8812 | 0.088606 | 0 | 0 | 0.17721 | 317.0476 | 0.088967 | 0 | 0 | 0.17793 | 317.2139 | 0.089328 | 0 | 0 | 0.17866 | 317.4634 | 0.089869 | 0 | 0 | 0.17974 | 317.6298 | 0.09023 | 0 | 0 | 0.18046 | 317.8793 | 0.090771 | 0 | 0 | 0.18154 | 318.0456 | 0.091132 | 0 | 0 | 0.18226 | 318.2951 | 0.091673 | 0 | 0 | 0.18335 | 318.4615 | 0.092034 | 0 | 0 | 0.18407 | 318.4615 | 0.092034 | 0 | 0 | 0.18407
2017-04-06 15:00 | 271.2751 | 0.80856 |  | 289.7886 | 0.029842 | 0 | 0 | 0.059685 | 298.3594 | 0.048432 | 0 | 0 | 0.096865 | 304.9087 | 0.062638 | 0 | 0 | 0.12528 | 305.0704 | 0.062989 | 0 | 0 | 0.12598 | 305.313 | 0.063515 | 0 | 0 | 0.12703 | 305.5556 | 0.064041 | 0 | 0 | 0.12808 | 305.7981 | 0.064567 | 0 | 0 | 0.12913 | 306.0407 | 0.065093 | 0 | 0 | 0.13019 | 306.2833 | 0.065619 | 0 | 0 | 0.13124 | 306.5258 | 0.066145 | 0 | 0 | 0.13229 | 306.7684 | 0.066672 | 0 | 0 | 0.13334 | 306.9301 | 0.067022 | 0 | 0 | 0.13404 | 307.1727 | 0.067548 | 0 | 0 | 0.1351 | 307.4153 | 0.068075 | 0 | 0 | 0.13615 | 307.6578 | 0.068601 | 0 | 0 | 0.1372 | 307.8195 | 0.068952 | 0 | 0 | 0.1379 | 308.0621 | 0.069478 | 0 | 0 | 0.13896 | 308.2238 | 0.069828 | 0 | 0 | 0.13966 | 308.3855 | 0.070179 | 0 | 0 | 0.14036 | 308.6281 | 0.070705 | 0 | 0 | 0.14141 | 308.7898 | 0.071056 | 0 | 0 | 0.14211 | 309.0324 | 0.071582 | 0 | 0 | 0.14316 | 309.1941 | 0.071933 | 0 | 0 | 0.14387 | 309.4367 | 0.072459 | 0 | 0 | 0.14492 | 309.5984 | 0.07281 | 0 | 0 | 0.14562 | 309.5984 | 0.07281 | 0 | 0 | 0.14562
2017-04-06 16:00 | 268.6368 | 0.8007 |  | 286.9703 | 0.02373 | 0 | 0 | 0.047459 | 295.4577 | 0.042139 | 0 | 0 | 0.084278 | 301.9434 | 0.056206 | 0 | 0 | 0.11241 | 302.1035 | 0.056553 | 0 | 0 | 0.11311 | 302.3437 | 0.057075 | 0 | 0 | 0.11415 | 302.584 | 0.057596 | 0 | 0 | 0.11519 | 302.8242 | 0.058117 | 0 | 0 | 0.11623 | 303.0644 | 0.058638 | 0 | 0 | 0.11728 | 303.3046 | 0.059159 | 0 | 0 | 0.11832 | 303.5448 | 0.05968 | 0 | 0 | 0.11936 | 303.785 | 0.060201 | 0 | 0 | 0.1204 | 303.9451 | 0.060548 | 0 | 0 | 0.1211 | 304.1853 | 0.061069 | 0 | 0 | 0.12214 | 304.4256 | 0.06159 | 0 | 0 | 0.12318 | 304.6658 | 0.062111 | 0 | 0 | 0.12422 | 304.8259 | 0.062458 | 0 | 0 | 0.12492 | 305.0661 | 0.062979 | 0 | 0 | 0.12596 | 305.2263 | 0.063327 | 0 | 0 | 0.12665 | 305.3864 | 0.063674 | 0 | 0 | 0.12735 | 305.6266 | 0.064195 | 0 | 0 | 0.12839 | 305.7867 | 0.064542 | 0 | 0 | 0.12908 | 306.027 | 0.065063 | 0 | 0 | 0.13013 | 306.1871 | 0.065411 | 0 | 0 | 0.13082 | 306.4273 | 0.065932 | 0 | 0 | 0.13186 | 306.5874 | 0.066279 | 0 | 0 | 0.13256 | 306.5874 | 0.066279 | 0 | 0 | 0.13256
2017-04-06 17:00 | 278.1628 | 0.82909 |  | 297.1464 | 0.045801 | 0 | 0 | 0.091603 | 305.9347 | 0.064863 | 0 | 0 | 0.12973 | 312.6504 | 0.07943 | 0 | 0 | 0.15886 | 312.8162 | 0.079789 | 0 | 0 | 0.15958 | 313.0649 | 0.080329 | 0 | 0 | 0.16066 | 313.3136 | 0.080868 | 0 | 0 | 0.16174 | 313.5624 | 0.081408 | 0 | 0 | 0.16282 | 313.8111 | 0.081947 | 0 | 0 | 0.16389 | 314.0598 | 0.082487 | 0 | 0 | 0.16497 | 314.3086 | 0.083026 | 0 | 0 | 0.16605 | 314.5573 | 0.083566 | 0 | 0 | 0.16713 | 314.7231 | 0.083925 | 0 | 0 | 0.16785 | 314.9718 | 0.084465 | 0 | 0 | 0.16893 | 315.2206 | 0.085004 | 0 | 0 | 0.17001 | 315.4693 | 0.085544 | 0 | 0 | 0.17109 | 315.6351 | 0.085903 | 0 | 0 | 0.17181 | 315.8838 | 0.086443 | 0 | 0 | 0.17289 | 316.0497 | 0.086803 | 0 | 0 | 0.17361 | 316.2155 | 0.087162 | 0 | 0 | 0.17432 | 316.4642 | 0.087702 | 0 | 0 | 0.1754 | 316.63 | 0.088061 | 0 | 0 | 0.17612 | 316.8787 | 0.088601 | 0 | 0 | 0.1772 | 317.0446 | 0.088961 | 0 | 0 | 0.17792 | 317.2933 | 0.0895 | 0 | 0 | 0.179 | 317.4591 | 0.08986 | 0 | 0 | 0.17972 | 317.4591 | 0.08986 | 0 | 0 | 0.17972
2017-04-06 18:00 | 274.4565 | 0.81804 |  | 293.1872 | 0.037214 | 0 | 0 | 0.074428 | 301.8584 | 0.056022 | 0 | 0 | 0.11204 | 308.4846 | 0.070394 | 0 | 0 | 0.14079 | 308.6482 | 0.070749 | 0 | 0 | 0.1415 | 308.8936 | 0.071281 | 0 | 0 | 0.14256 | 309.139 | 0.071814 | 0 | 0 | 0.14363 | 309.3845 | 0.072346 | 0 | 0 | 0.14469 | 309.6299 | 0.072878 | 0 | 0 | 0.14576 | 309.8753 | 0.07341 | 0 | 0 | 0.14682 | 310.1207 | 0.073943 | 0 | 0 | 0.14789 | 310.3661 | 0.074475 | 0 | 0 | 0.14895 | 310.5297 | 0.07483 | 0 | 0 | 0.14966 | 310.7751 | 0.075362 | 0 | 0 | 0.15072 | 311.0205 | 0.075894 | 0 | 0 | 0.15179 | 311.266 | 0.076427 | 0 | 0 | 0.15285 | 311.4296 | 0.076782 | 0 | 0 | 0.15356 | 311.675 | 0.077314 | 0 | 0 | 0.15463 | 311.8386 | 0.077669 | 0 | 0 | 0.15534 | 312.0022 | 0.078024 | 0 | 0 | 0.15605 | 312.2476 | 0.078556 | 0 | 0 | 0.15711 | 312.4112 | 0.078911 | 0 | 0 | 0.15782 | 312.6566 | 0.079443 | 0 | 0 | 0.15889 | 312.8202 | 0.079798 | 0 | 0 | 0.1596 | 313.0657 | 0.08033 | 0 | 0 | 0.16066 | 313.2293 | 0.080685 | 0 | 0 | 0.16137 | 313.2293 | 0.080685 | 0 | 0 | 0.16137
2017-04-06 19:00 | 278.8226 | 0.83106 |  | 297.8513 | 0.04733 | 0 | 0 | 0.094661 | 306.6605 | 0.066438 | 0 | 0 | 0.13288 | 313.3921 | 0.081038 | 0 | 0 | 0.16208 | 313.5583 | 0.081399 | 0 | 0 | 0.1628 | 313.8076 | 0.08194 | 0 | 0 | 0.16388 | 314.0569 | 0.08248 | 0 | 0 | 0.16496 | 314.3062 | 0.083021 | 0 | 0 | 0.16604 | 314.5555 | 0.083562 | 0 | 0 | 0.16712 | 314.8049 | 0.084103 | 0 | 0 | 0.16821 | 315.0542 | 0.084643 | 0 | 0 | 0.16929 | 315.3035 | 0.085184 | 0 | 0 | 0.17037 | 315.4697 | 0.085545 | 0 | 0 | 0.17109 | 315.719 | 0.086085 | 0 | 0 | 0.17217 | 315.9683 | 0.086626 | 0 | 0 | 0.17325 | 316.2177 | 0.087167 | 0 | 0 | 0.17433 | 316.3839 | 0.087528 | 0 | 0 | 0.17506 | 316.6332 | 0.088068 | 0 | 0 | 0.17614 | 316.7994 | 0.088429 | 0 | 0 | 0.17686 | 316.9656 | 0.088789 | 0 | 0 | 0.17758 | 317.2149 | 0.08933 | 0 | 0 | 0.17866 | 317.3811 | 0.089691 | 0 | 0 | 0.17938 | 317.6305 | 0.090231 | 0 | 0 | 0.18046 | 317.7967 | 0.090592 | 0 | 0 | 0.18118 | 318.046 | 0.091133 | 0 | 0 | 0.18227 | 318.2122 | 0.091493 | 0 | 0 | 0.18299 | 318.2122 | 0.091493 | 0 | 0 | 0.18299
2017-04-06 20:00 | 281.3133 | 0.83848 |  | 300.5119 | 0.053101 | 0 | 0 | 0.1062 | 309.3998 | 0.072379 | 0 | 0 | 0.14476 | 316.1915 | 0.08711 | 0 | 0 | 0.17422 | 316.3592 | 0.087474 | 0 | 0 | 0.17495 | 316.6107 | 0.08802 | 0 | 0 | 0.17604 | 316.8623 | 0.088565 | 0 | 0 | 0.17713 | 317.1138 | 0.089111 | 0 | 0 | 0.17822 | 317.3654 | 0.089656 | 0 | 0 | 0.17931 | 317.6169 | 0.090202 | 0 | 0 | 0.1804 | 317.8685 | 0.090748 | 0 | 0 | 0.1815 | 318.12 | 0.091293 | 0 | 0 | 0.18259 | 318.2877 | 0.091657 | 0 | 0 | 0.18331 | 318.5392 | 0.092203 | 0 | 0 | 0.18441 | 318.7908 | 0.092748 | 0 | 0 | 0.1855 | 319.0423 | 0.093294 | 0 | 0 | 0.18659 | 319.21 | 0.093657 | 0 | 0 | 0.18731 | 319.4616 | 0.094203 | 0 | 0 | 0.18841 | 319.6293 | 0.094567 | 0 | 0 | 0.18913 | 319.797 | 0.094931 | 0 | 0 | 0.18986 | 320.0485 | 0.095476 | 0 | 0 | 0.19095 | 320.2162 | 0.09584 | 0 | 0 | 0.19168 | 320.4677 | 0.096385 | 0 | 0 | 0.19277 | 320.6354 | 0.096749 | 0 | 0 | 0.1935 | 320.887 | 0.097295 | 0 | 0 | 0.19459 | 321.0547 | 0.097659 | 0 | 0 | 0.19532 | 321.0547 | 0.097659 | 0 | 0 | 0.19532
2017-04-06 21:00 | 288.6297 | 0.86029 |  | 308.3276 | 0.070053 | 0 | 0 | 0.14011 | 317.4467 | 0.089833 | 0 | 0 | 0.17967 | 324.415 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.20989 | 324.5871 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.21064 | 324.8451 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.21176 | 325.1032 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21288 | 325.3613 | 0.107 | 0 | 0 | 0.214 | 325.6194 | 0.10756 | 0 | 0 | 0.21512 | 325.8775 | 0.10812 | 0 | 0 | 0.21624 | 326.1356 | 0.10868 | 0 | 0 | 0.21736 | 326.3937 | 0.10924 | 0 | 0 | 0.21848 | 326.5657 | 0.10961 | 0 | 0 | 0.21922 | 326.8238 | 0.11017 | 0 | 0 | 0.22034 | 327.0819 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.22146 | 327.34 | 0.11129 | 0 | 0 | 0.22258 | 327.512 | 0.11166 | 0 | 0 | 0.22333 | 327.7701 | 0.11222 | 0 | 0 | 0.22445 | 327.9422 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.2252 | 328.1142 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22594 | 328.3723 | 0.11353 | 0 | 0 | 0.22706 | 328.5444 | 0.1139 | 0 | 0 | 0.22781 | 328.8025 | 0.11446 | 0 | 0 | 0.22893 | 328.9745 | 0.11484 | 0 | 0 | 0.22967 | 329.2326 | 0.1154 | 0 | 0 | 0.23079 | 329.4047 | 0.11577 | 0 | 0 | 0.23154 | 329.4047 | 0.11577 | 0 | 0 | 0.23154
2017-04-06 22:00 | 286.8831 | 0.85508 |  | 306.4618 | 0.066007 | 0 | 0 | 0.13201 | 315.5257 | 0.085666 | 0 | 0 | 0.17133 | 322.4518 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20138 | 322.6229 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 322.8794 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.20323 | 323.1359 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20435 | 323.3924 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 323.649 | 0.10329 | 0 | 0 | 0.20657 | 323.9055 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20768 | 324.162 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.2088 | 324.4185 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.20991 | 324.5895 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.21065 | 324.8461 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.21176 | 325.1026 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21288 | 325.3591 | 0.10699 | 0 | 0 | 0.21399 | 325.5301 | 0.10737 | 0 | 0 | 0.21473 | 325.7867 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21584 | 325.9577 | 0.10829 | 0 | 0 | 0.21659 | 326.1287 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21733 | 326.3852 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21844 | 326.5562 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21918 | 326.8128 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.2203 | 326.9838 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22104 | 327.2403 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.22215 | 327.4113 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.22289 | 327.4113 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.22289
2017-04-06 23:00 | 279.9958 | 0.83455 |  | 299.1045 | 0.050049 | 0 | 0 | 0.1001 | 307.9508 | 0.069236 | 0 | 0 | 0.13847 | 314.7107 | 0.083898 | 0 | 0 | 0.1678 | 314.8776 | 0.08426 | 0 | 0 | 0.16852 | 315.128 | 0.084803 | 0 | 0 | 0.16961 | 315.3783 | 0.085347 | 0 | 0 | 0.17069 | 315.6287 | 0.08589 | 0 | 0 | 0.17178 | 315.8791 | 0.086433 | 0 | 0 | 0.17287 | 316.1294 | 0.086976 | 0 | 0 | 0.17395 | 316.3798 | 0.087519 | 0 | 0 | 0.17504 | 316.6302 | 0.088062 | 0 | 0 | 0.17612 | 316.7971 | 0.088424 | 0 | 0 | 0.17685 | 317.0474 | 0.088967 | 0 | 0 | 0.17793 | 317.2978 | 0.08951 | 0 | 0 | 0.17902 | 317.5482 | 0.090053 | 0 | 0 | 0.18011 | 317.7151 | 0.090415 | 0 | 0 | 0.18083 | 317.9655 | 0.090958 | 0 | 0 | 0.18192 | 318.1324 | 0.09132 | 0 | 0 | 0.18264 | 318.2993 | 0.091682 | 0 | 0 | 0.18336 | 318.5496 | 0.092225 | 0 | 0 | 0.18445 | 318.7166 | 0.092587 | 0 | 0 | 0.18517 | 318.9669 | 0.09313 | 0 | 0 | 0.18626 | 319.1338 | 0.093492 | 0 | 0 | 0.18698 | 319.3842 | 0.094035 | 0 | 0 | 0.18807 | 319.5511 | 0.094397 | 0 | 0 | 0.18879 | 319.5511 | 0.094397 | 0 | 0 | 0.18879
2017-04-07 | 277.8333 | 0.82811 |  | 296.7944 | 0.045038 | 0 | 0 | 0.090076 | 305.5724 | 0.064077 | 0 | 0 | 0.12815 | 312.2801 | 0.078626 | 0 | 0 | 0.15725 | 312.4457 | 0.078986 | 0 | 0 | 0.15797 | 312.6941 | 0.079525 | 0 | 0 | 0.15905 | 312.9426 | 0.080063 | 0 | 0 | 0.16013 | 313.191 | 0.080602 | 0 | 0 | 0.1612 | 313.4394 | 0.081141 | 0 | 0 | 0.16228 | 313.6879 | 0.08168 | 0 | 0 | 0.16336 | 313.9363 | 0.082219 | 0 | 0 | 0.16444 | 314.1847 | 0.082758 | 0 | 0 | 0.16552 | 314.3504 | 0.083117 | 0 | 0 | 0.16623 | 314.5988 | 0.083656 | 0 | 0 | 0.16731 | 314.8472 | 0.084195 | 0 | 0 | 0.16839 | 315.0957 | 0.084733 | 0 | 0 | 0.16947 | 315.2613 | 0.085093 | 0 | 0 | 0.17019 | 315.5097 | 0.085631 | 0 | 0 | 0.17126 | 315.6753 | 0.085991 | 0 | 0 | 0.17198 | 315.841 | 0.08635 | 0 | 0 | 0.1727 | 316.0894 | 0.086889 | 0 | 0 | 0.17378 | 316.255 | 0.087248 | 0 | 0 | 0.1745 | 316.5034 | 0.087787 | 0 | 0 | 0.17557 | 316.6691 | 0.088146 | 0 | 0 | 0.17629 | 316.9175 | 0.088685 | 0 | 0 | 0.17737 | 317.0831 | 0.089044 | 0 | 0 | 0.17809 | 317.0831 | 0.089044 | 0 | 0 | 0.17809
2017-04-07 01:00 | 284.6106 | 0.84831 |  | 304.0342 | 0.060741 | 0 | 0 | 0.12148 | 313.0263 | 0.080245 | 0 | 0 | 0.16049 | 319.8976 | 0.095149 | 0 | 0 | 0.1903 | 320.0673 | 0.095517 | 0 | 0 | 0.19103 | 320.3218 | 0.096069 | 0 | 0 | 0.19214 | 320.5763 | 0.096621 | 0 | 0 | 0.19324 | 320.8307 | 0.097173 | 0 | 0 | 0.19435 | 321.0852 | 0.097725 | 0 | 0 | 0.19545 | 321.3397 | 0.098277 | 0 | 0 | 0.19655 | 321.5942 | 0.098829 | 0 | 0 | 0.19766 | 321.8487 | 0.099381 | 0 | 0 | 0.19876 | 322.0184 | 0.099749 | 0 | 0 | 0.1995 | 322.2729 | 0.1003 | 0 | 0 | 0.2006 | 322.5274 | 0.10085 | 0 | 0 | 0.20171 | 322.7819 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.20281 | 322.9515 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20355 | 323.206 | 0.10232 | 0 | 0 | 0.20465 | 323.3757 | 0.10269 | 0 | 0 | 0.20539 | 323.5453 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.20612 | 323.7998 | 0.10361 | 0 | 0 | 0.20723 | 323.9695 | 0.10398 | 0 | 0 | 0.20796 | 324.224 | 0.10453 | 0 | 0 | 0.20907 | 324.3936 | 0.1049 | 0 | 0 | 0.2098 | 324.6481 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.21091 | 324.8178 | 0.10582 | 0 | 0 | 0.21164 | 324.8178 | 0.10582 | 0 | 0 | 0.21164
2017-04-07 02:00 | 286.8072 | 0.85486 |  | 306.3808 | 0.065831 | 0 | 0 | 0.13166 | 315.4422 | 0.085485 | 0 | 0 | 0.17097 | 322.3666 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.20101 | 322.5376 | 0.10087 | 0 | 0 | 0.20175 | 322.794 | 0.10143 | 0 | 0 | 0.20286 | 323.0505 | 0.10199 | 0 | 0 | 0.20397 | 323.3069 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.20509 | 323.5634 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.2062 | 323.8198 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20731 | 324.0763 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.20842 | 324.3328 | 0.10477 | 0 | 0 | 0.20954 | 324.5037 | 0.10514 | 0 | 0 | 0.21028 | 324.7602 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.21139 | 325.0166 | 0.10625 | 0 | 0 | 0.2125 | 325.2731 | 0.10681 | 0 | 0 | 0.21362 | 325.4441 | 0.10718 | 0 | 0 | 0.21436 | 325.7005 | 0.10774 | 0 | 0 | 0.21547 | 325.8715 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.21621 | 326.0425 | 0.10848 | 0 | 0 | 0.21695 | 326.2989 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.21807 | 326.4699 | 0.1094 | 0 | 0 | 0.21881 | 326.7264 | 0.10996 | 0 | 0 | 0.21992 | 326.8973 | 0.11033 | 0 | 0 | 0.22066 | 327.1538 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.22178 | 327.3248 | 0.11126 | 0 | 0 | 0.22252 | 327.3248 | 0.11126 | 0 | 0 | 0.22252
2017-04-07 03:00 | 287.7627 | 0.8577 |  | 307.4015 | 0.068045 | 0 | 0 | 0.13609 | 316.4931 | 0.087765 | 0 | 0 | 0.17553 | 323.4405 | 0.10283 | 0 | 0 | 0.20567 | 323.6121 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20641 | 323.8694 | 0.10376 | 0 | 0 | 0.20753 | 324.1267 | 0.10432 | 0 | 0 | 0.20864 | 324.384 | 0.10488 | 0 | 0 | 0.20976 | 324.6413 | 0.10544 | 0 | 0 | 0.21088 | 324.8986 | 0.106 | 0 | 0 | 0.21199 | 325.1559 | 0.10655 | 0 | 0 | 0.21311 | 325.4133 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.21422 | 325.5848 | 0.10748 | 0 | 0 | 0.21497 | 325.8421 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21608 | 326.0994 | 0.1086 | 0 | 0 | 0.2172 | 326.3567 | 0.10916 | 0 | 0 | 0.21832 | 326.5283 | 0.10953 | 0 | 0 | 0.21906 | 326.7856 | 0.11009 | 0 | 0 | 0.22018 | 326.9571 | 0.11046 | 0 | 0 | 0.22092 | 327.1287 | 0.11083 | 0 | 0 | 0.22167 | 327.386 | 0.11139 | 0 | 0 | 0.22278 | 327.5575 | 0.11176 | 0 | 0 | 0.22353 | 327.8148 | 0.11232 | 0 | 0 | 0.22464 | 327.9864 | 0.11269 | 0 | 0 | 0.22539 | 328.2437 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.2265 | 328.4152 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.22725 | 328.4152 | 0.11362 | 0 | 0 | 0.22725
2017-04-07 04:00 | 290.6204 | 0.86622 |  | 310.4542 | 0.074666 | 0 | 0 | 0.14933 | 319.6361 | 0.094582 | 0 | 0 | 0.18916 | 326.6525 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.2196 | 326.8258 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22035 | 327.0856 | 0.11074 | 0 | 0 | 0.22148 | 327.3455 | 0.1113 | 0 | 0 | 0.22261 | 327.6054 | 0.11187 | 0 | 0 | 0.22373 | 327.8652 | 0.11243 | 0 | 0 | 0.22486 | 328.1251 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.22599 | 328.385 | 0.11356 | 0 | 0 | 0.22712 | 328.6448 | 0.11412 | 0 | 0 | 0.22824 | 328.8181 | 0.1145 | 0 | 0 | 0.22899 | 329.0779 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.23012 | 329.3378 | 0.11562 | 0 | 0 | 0.23125 | 329.5977 | 0.11619 | 0 | 0 | 0.23238 | 329.7709 | 0.11656 | 0 | 0 | 0.23313 | 330.0308 | 0.11713 | 0 | 0 | 0.23426 | 330.204 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.23501 | 330.3773 | 0.11788 | 0 | 0 | 0.23576 | 330.6371 | 0.11844 | 0 | 0 | 0.23689 | 330.8104 | 0.11882 | 0 | 0 | 0.23764 | 331.0703 | 0.11938 | 0 | 0 | 0.23876 | 331.2435 | 0.11976 | 0 | 0 | 0.23952 | 331.5034 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.24064 | 331.6766 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.2414 | 331.6766 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.2414
2017-04-07 05:00 | 288.9321 | 0.86119 |  | 308.6507 | 0.070754 | 0 | 0 | 0.14151 | 317.7793 | 0.090554 | 0 | 0 | 0.18111 | 324.755 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21137 | 324.9272 | 0.10606 | 0 | 0 | 0.21212 | 325.1855 | 0.10662 | 0 | 0 | 0.21324 | 325.4439 | 0.10718 | 0 | 0 | 0.21436 | 325.7023 | 0.10774 | 0 | 0 | 0.21548 | 325.9606 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.2166 | 326.219 | 0.10886 | 0 | 0 | 0.21772 | 326.4773 | 0.10942 | 0 | 0 | 0.21884 | 326.7357 | 0.10998 | 0 | 0 | 0.21996 | 326.9079 | 0.11035 | 0 | 0 | 0.22071 | 327.1663 | 0.11091 | 0 | 0 | 0.22183 | 327.4246 | 0.11147 | 0 | 0 | 0.22295 | 327.683 | 0.11204 | 0 | 0 | 0.22407 | 327.8552 | 0.11241 | 0 | 0 | 0.22482 | 328.1136 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22594 | 328.2858 | 0.11334 | 0 | 0 | 0.22669 | 328.4581 | 0.11372 | 0 | 0 | 0.22743 | 328.7164 | 0.11428 | 0 | 0 | 0.22855 | 328.8887 | 0.11465 | 0 | 0 | 0.2293 | 329.147 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.23042 | 329.3193 | 0.11558 | 0 | 0 | 0.23117 | 329.5776 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.23229 | 329.7499 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.23304 | 329.7499 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.23304
2017-04-07 06:00 | 279.6409 | 0.8335 |  | 298.7254 | 0.049226 | 0 | 0 | 0.098453 | 307.5605 | 0.06839 | 0 | 0 | 0.13678 | 314.3118 | 0.083033 | 0 | 0 | 0.16607 | 314.4785 | 0.083395 | 0 | 0 | 0.16679 | 314.7285 | 0.083937 | 0 | 0 | 0.16787 | 314.9786 | 0.084479 | 0 | 0 | 0.16896 | 315.2286 | 0.085022 | 0 | 0 | 0.17004 | 315.4787 | 0.085564 | 0 | 0 | 0.17113 | 315.7287 | 0.086107 | 0 | 0 | 0.17221 | 315.9788 | 0.086649 | 0 | 0 | 0.1733 | 316.2288 | 0.087191 | 0 | 0 | 0.17438 | 316.3955 | 0.087553 | 0 | 0 | 0.17511 | 316.6456 | 0.088095 | 0 | 0 | 0.17619 | 316.8956 | 0.088638 | 0 | 0 | 0.17728 | 317.1457 | 0.08918 | 0 | 0 | 0.17836 | 317.3124 | 0.089541 | 0 | 0 | 0.17908 | 317.5624 | 0.090084 | 0 | 0 | 0.18017 | 317.7291 | 0.090445 | 0 | 0 | 0.18089 | 317.8958 | 0.090807 | 0 | 0 | 0.18161 | 318.1459 | 0.091349 | 0 | 0 | 0.1827 | 318.3126 | 0.091711 | 0 | 0 | 0.18342 | 318.5626 | 0.092253 | 0 | 0 | 0.18451 | 318.7293 | 0.092615 | 0 | 0 | 0.18523 | 318.9794 | 0.093157 | 0 | 0 | 0.18631 | 319.1461 | 0.093519 | 0 | 0 | 0.18704 | 319.1461 | 0.093519 | 0 | 0 | 0.18704
2017-04-07 07:00 | 281.488 | 0.839 |  | 300.6986 | 0.053506 | 0 | 0 | 0.10701 | 309.592 | 0.072796 | 0 | 0 | 0.14559 | 316.3879 | 0.087536 | 0 | 0 | 0.17507 | 316.5557 | 0.0879 | 0 | 0 | 0.1758 | 316.8074 | 0.088446 | 0 | 0 | 0.17689 | 317.0591 | 0.088992 | 0 | 0 | 0.17798 | 317.3108 | 0.089538 | 0 | 0 | 0.17908 | 317.5625 | 0.090084 | 0 | 0 | 0.18017 | 317.8142 | 0.09063 | 0 | 0 | 0.18126 | 318.0659 | 0.091176 | 0 | 0 | 0.18235 | 318.3176 | 0.091722 | 0 | 0 | 0.18344 | 318.4854 | 0.092086 | 0 | 0 | 0.18417 | 318.7371 | 0.092632 | 0 | 0 | 0.18526 | 318.9888 | 0.093178 | 0 | 0 | 0.18636 | 319.2405 | 0.093724 | 0 | 0 | 0.18745 | 319.4083 | 0.094088 | 0 | 0 | 0.18818 | 319.66 | 0.094634 | 0 | 0 | 0.18927 | 319.8278 | 0.094998 | 0 | 0 | 0.19 | 319.9956 | 0.095361 | 0 | 0 | 0.19072 | 320.2473 | 0.095907 | 0 | 0 | 0.19181 | 320.4151 | 0.096271 | 0 | 0 | 0.19254 | 320.6668 | 0.096817 | 0 | 0 | 0.19363 | 320.8346 | 0.097181 | 0 | 0 | 0.19436 | 321.0863 | 0.097727 | 0 | 0 | 0.19545 | 321.2541 | 0.098091 | 0 | 0 | 0.19618 | 321.2541 | 0.098091 | 0 | 0 | 0.19618
2017-04-07 08:00 | 273.4586 | 0.81507 |  | 292.1212 | 0.034902 | 0 | 0 | 0.069804 | 300.7609 | 0.053641 | 0 | 0 | 0.10728 | 307.363 | 0.067961 | 0 | 0 | 0.13592 | 307.526 | 0.068315 | 0 | 0 | 0.13663 | 307.7705 | 0.068845 | 0 | 0 | 0.13769 | 308.0151 | 0.069376 | 0 | 0 | 0.13875 | 308.2596 | 0.069906 | 0 | 0 | 0.13981 | 308.5041 | 0.070436 | 0 | 0 | 0.14087 | 308.7486 | 0.070967 | 0 | 0 | 0.14193 | 308.9931 | 0.071497 | 0 | 0 | 0.14299 | 309.2377 | 0.072027 | 0 | 0 | 0.14405 | 309.4007 | 0.072381 | 0 | 0 | 0.14476 | 309.6452 | 0.072911 | 0 | 0 | 0.14582 | 309.8897 | 0.073442 | 0 | 0 | 0.14688 | 310.1342 | 0.073972 | 0 | 0 | 0.14794 | 310.2973 | 0.074326 | 0 | 0 | 0.14865 | 310.5418 | 0.074856 | 0 | 0 | 0.14971 | 310.7048 | 0.07521 | 0 | 0 | 0.15042 | 310.8678 | 0.075563 | 0 | 0 | 0.15113 | 311.1123 | 0.076094 | 0 | 0 | 0.15219 | 311.2753 | 0.076447 | 0 | 0 | 0.15289 | 311.5199 | 0.076978 | 0 | 0 | 0.15396 | 311.6829 | 0.077331 | 0 | 0 | 0.15466 | 311.9274 | 0.077861 | 0 | 0 | 0.15572 | 312.0904 | 0.078215 | 0 | 0 | 0.15643 | 312.0904 | 0.078215 | 0 | 0 | 0.15643
2017-04-07 09:00 | 274.0351 | 0.81679 |  | 292.737 | 0.036237 | 0 | 0 | 0.072475 | 301.3949 | 0.055017 | 0 | 0 | 0.11003 | 308.0109 | 0.069367 | 0 | 0 | 0.13873 | 308.1743 | 0.069721 | 0 | 0 | 0.13944 | 308.4193 | 0.070252 | 0 | 0 | 0.1405 | 308.6644 | 0.070784 | 0 | 0 | 0.14157 | 308.9094 | 0.071315 | 0 | 0 | 0.14263 | 309.1544 | 0.071847 | 0 | 0 | 0.14369 | 309.3995 | 0.072378 | 0 | 0 | 0.14476 | 309.6445 | 0.07291 | 0 | 0 | 0.14582 | 309.8895 | 0.073441 | 0 | 0 | 0.14688 | 310.0529 | 0.073796 | 0 | 0 | 0.14759 | 310.2979 | 0.074327 | 0 | 0 | 0.14865 | 310.543 | 0.074859 | 0 | 0 | 0.14972 | 310.788 | 0.07539 | 0 | 0 | 0.15078 | 310.9514 | 0.075744 | 0 | 0 | 0.15149 | 311.1964 | 0.076276 | 0 | 0 | 0.15255 | 311.3598 | 0.07663 | 0 | 0 | 0.15326 | 311.5231 | 0.076985 | 0 | 0 | 0.15397 | 311.7682 | 0.077516 | 0 | 0 | 0.15503 | 311.9315 | 0.07787 | 0 | 0 | 0.15574 | 312.1765 | 0.078402 | 0 | 0 | 0.1568 | 312.3399 | 0.078756 | 0 | 0 | 0.15751 | 312.5849 | 0.079288 | 0 | 0 | 0.15858 | 312.7483 | 0.079642 | 0 | 0 | 0.15928 | 312.7483 | 0.079642 | 0 | 0 | 0.15928
2017-04-07 10:00 | 261.5451 | 0.77956 |  | 279.3946 | 0.0072977 | 0 | 0 | 0.014595 | 287.6579 | 0.025221 | 0 | 0 | 0.050442 | 293.9723 | 0.038917 | 0 | 0 | 0.077834 | 294.1283 | 0.039255 | 0 | 0 | 0.07851 | 294.3621 | 0.039762 | 0 | 0 | 0.079525 | 294.596 | 0.04027 | 0 | 0 | 0.080539 | 294.8299 | 0.040777 | 0 | 0 | 0.081554 | 295.0637 | 0.041284 | 0 | 0 | 0.082568 | 295.2976 | 0.041791 | 0 | 0 | 0.083583 | 295.5315 | 0.042299 | 0 | 0 | 0.084597 | 295.7653 | 0.042806 | 0 | 0 | 0.085612 | 295.9212 | 0.043144 | 0 | 0 | 0.086288 | 296.1551 | 0.043651 | 0 | 0 | 0.087303 | 296.389 | 0.044159 | 0 | 0 | 0.088317 | 296.6228 | 0.044666 | 0 | 0 | 0.089332 | 296.7788 | 0.045004 | 0 | 0 | 0.090008 | 297.0126 | 0.045511 | 0 | 0 | 0.091023 | 297.1685 | 0.045849 | 0 | 0 | 0.091699 | 297.3244 | 0.046188 | 0 | 0 | 0.092375 | 297.5583 | 0.046695 | 0 | 0 | 0.09339 | 297.7142 | 0.047033 | 0 | 0 | 0.094066 | 297.9481 | 0.04754 | 0 | 0 | 0.095081 | 298.104 | 0.047879 | 0 | 0 | 0.095757 | 298.3379 | 0.048386 | 0 | 0 | 0.096772 | 298.4938 | 0.048724 | 0 | 0 | 0.097448 | 298.4938 | 0.048724 | 0 | 0 | 0.097448
2017-04-07 11:00 | 255.4225 | 0.76131 |  | 272.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9241 | 0.010615 | 0 | 0 | 0.021231 | 287.0907 | 0.023991 | 0 | 0 | 0.047981 | 287.243 | 0.024321 | 0 | 0 | 0.048642 | 287.4714 | 0.024816 | 0 | 0 | 0.049633 | 287.6998 | 0.025312 | 0 | 0 | 0.050624 | 287.9282 | 0.025807 | 0 | 0 | 0.051614 | 288.1566 | 0.026303 | 0 | 0 | 0.052605 | 288.385 | 0.026798 | 0 | 0 | 0.053596 | 288.6134 | 0.027293 | 0 | 0 | 0.054587 | 288.8417 | 0.027789 | 0 | 0 | 0.055577 | 288.994 | 0.028119 | 0 | 0 | 0.056238 | 289.2224 | 0.028614 | 0 | 0 | 0.057229 | 289.4508 | 0.02911 | 0 | 0 | 0.058219 | 289.6792 | 0.029605 | 0 | 0 | 0.05921 | 289.8315 | 0.029935 | 0 | 0 | 0.059871 | 290.0598 | 0.030431 | 0 | 0 | 0.060861 | 290.2121 | 0.030761 | 0 | 0 | 0.061522 | 290.3644 | 0.031091 | 0 | 0 | 0.062183 | 290.5928 | 0.031587 | 0 | 0 | 0.063173 | 290.745 | 0.031917 | 0 | 0 | 0.063834 | 290.9734 | 0.032412 | 0 | 0 | 0.064825 | 291.1257 | 0.032743 | 0 | 0 | 0.065485 | 291.3541 | 0.033238 | 0 | 0 | 0.066476 | 291.5063 | 0.033568 | 0 | 0 | 0.067136 | 291.5063 | 0.033568 | 0 | 0 | 0.067136
2017-04-07 12:00 | 242.4221 | 0.72256 |  | 258.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1635 | 0.0002895 | 0 | 0 | 0.00057901 | 276.308 | 0.00060295 | 0 | 0 | 0.0012059 | 276.5248 | 0.0010731 | 0 | 0 | 0.0021462 | 276.6693 | 0.0013866 | 0 | 0 | 0.0027731 | 276.6693 | 0.0013866 | 0 | 0 | 0.0027731
2017-04-07 13:00 | 245.0833 | 0.73049 |  | 261.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0539 | 5.1939e-05 | 0 | 0 | 0.00010388 | 276.2731 | 0.00052727 | 0 | 0 | 0.0010545 | 276.4922 | 0.0010026 | 0 | 0 | 0.0020052 | 276.7114 | 0.0014779 | 0 | 0 | 0.0029559 | 276.9305 | 0.0019533 | 0 | 0 | 0.0039065 | 277.1497 | 0.0024286 | 0 | 0 | 0.0048572 | 277.2958 | 0.0027455 | 0 | 0 | 0.005491 | 277.5149 | 0.0032208 | 0 | 0 | 0.0064416 | 277.7341 | 0.0036962 | 0 | 0 | 0.0073923 | 277.9532 | 0.0041715 | 0 | 0 | 0.008343 | 278.0993 | 0.0044884 | 0 | 0 | 0.0089768 | 278.3185 | 0.0049637 | 0 | 0 | 0.0099274 | 278.4646 | 0.0052806 | 0 | 0 | 0.010561 | 278.6107 | 0.0055975 | 0 | 0 | 0.011195 | 278.8298 | 0.0060728 | 0 | 0 | 0.012146 | 278.9759 | 0.0063897 | 0 | 0 | 0.012779 | 279.1951 | 0.006865 | 0 | 0 | 0.01373 | 279.3412 | 0.0071819 | 0 | 0 | 0.014364 | 279.5603 | 0.0076573 | 0 | 0 | 0.015315 | 279.7064 | 0.0079742 | 0 | 0 | 0.015948 | 279.7064 | 0.0079742 | 0 | 0 | 0.015948
2017-04-07 14:00 | 246.3608 | 0.7343 |  | 263.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9055 | 0.0018989 | 0 | 0 | 0.0037978 | 277.0523 | 0.0022174 | 0 | 0 | 0.0044349 | 277.2726 | 0.0026952 | 0 | 0 | 0.0053905 | 277.4929 | 0.0031731 | 0 | 0 | 0.0063461 | 277.7132 | 0.0036509 | 0 | 0 | 0.0073017 | 277.9335 | 0.0041287 | 0 | 0 | 0.0082574 | 278.1538 | 0.0046065 | 0 | 0 | 0.009213 | 278.3741 | 0.0050843 | 0 | 0 | 0.010169 | 278.5944 | 0.0055621 | 0 | 0 | 0.011124 | 278.7412 | 0.0058806 | 0 | 0 | 0.011761 | 278.9615 | 0.0063585 | 0 | 0 | 0.012717 | 279.1818 | 0.0068363 | 0 | 0 | 0.013673 | 279.4021 | 0.0073141 | 0 | 0 | 0.014628 | 279.549 | 0.0076326 | 0 | 0 | 0.015265 | 279.7692 | 0.0081104 | 0 | 0 | 0.016221 | 279.9161 | 0.008429 | 0 | 0 | 0.016858 | 280.063 | 0.0087475 | 0 | 0 | 0.017495 | 280.2833 | 0.0092253 | 0 | 0 | 0.018451 | 280.4301 | 0.0095439 | 0 | 0 | 0.019088 | 280.6504 | 0.010022 | 0 | 0 | 0.020043 | 280.7973 | 0.01034 | 0 | 0 | 0.02068 | 281.0176 | 0.010818 | 0 | 0 | 0.021636 | 281.1644 | 0.011137 | 0 | 0 | 0.022273 | 281.1644 | 0.011137 | 0 | 0 | 0.022273
2017-04-07 15:00 | 243.9252 | 0.72704 |  | 260.5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2036 | 0.00037662 | 0 | 0 | 0.00075324 | 276.4217 | 0.0008497 | 0 | 0 | 0.0016994 | 276.6399 | 0.0013228 | 0 | 0 | 0.0026456 | 276.7853 | 0.0016382 | 0 | 0 | 0.0032764 | 277.0034 | 0.0021113 | 0 | 0 | 0.0042225 | 277.1488 | 0.0024267 | 0 | 0 | 0.0048533 | 277.2942 | 0.0027421 | 0 | 0 | 0.0054841 | 277.5123 | 0.0032151 | 0 | 0 | 0.0064303 | 277.6577 | 0.0035305 | 0 | 0 | 0.0070611 | 277.8758 | 0.0040036 | 0 | 0 | 0.0080072 | 278.0212 | 0.004319 | 0 | 0 | 0.008638 | 278.2394 | 0.0047921 | 0 | 0 | 0.0095842 | 278.3848 | 0.0051075 | 0 | 0 | 0.010215 | 278.3848 | 0.0051075 | 0 | 0 | 0.010215
2017-04-07 16:00 | 240.7285 | 0.71751 |  | 257.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7364 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-07 17:00 | 245.775 | 0.73256 |  | 262.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2471 | 0.00047079 | 0 | 0 | 0.00094157 | 276.3936 | 0.00078857 | 0 | 0 | 0.0015771 | 276.6133 | 0.0012652 | 0 | 0 | 0.0025305 | 276.8331 | 0.0017419 | 0 | 0 | 0.0034838 | 277.0529 | 0.0022186 | 0 | 0 | 0.0044372 | 277.2726 | 0.0026953 | 0 | 0 | 0.0053905 | 277.4924 | 0.0031719 | 0 | 0 | 0.0063439 | 277.7122 | 0.0036486 | 0 | 0 | 0.0072972 | 277.9319 | 0.0041253 | 0 | 0 | 0.0082506 | 278.0784 | 0.0044431 | 0 | 0 | 0.0088861 | 278.2982 | 0.0049197 | 0 | 0 | 0.0098395 | 278.518 | 0.0053964 | 0 | 0 | 0.010793 | 278.7377 | 0.0058731 | 0 | 0 | 0.011746 | 278.8843 | 0.0061909 | 0 | 0 | 0.012382 | 279.104 | 0.0066676 | 0 | 0 | 0.013335 | 279.2505 | 0.0069853 | 0 | 0 | 0.013971 | 279.397 | 0.0073031 | 0 | 0 | 0.014606 | 279.6168 | 0.0077798 | 0 | 0 | 0.01556 | 279.7633 | 0.0080976 | 0 | 0 | 0.016195 | 279.9831 | 0.0085743 | 0 | 0 | 0.017149 | 280.1296 | 0.008892 | 0 | 0 | 0.017784 | 280.3494 | 0.0093687 | 0 | 0 | 0.018737 | 280.4959 | 0.0096865 | 0 | 0 | 0.019373 | 280.4959 | 0.0096865 | 0 | 0 | 0.019373
2017-04-07 18:00 | 259.0293 | 0.77206 |  | 276.7071 | 0.0014685 | 0 | 0 | 0.0029371 | 284.8909 | 0.019219 | 0 | 0 | 0.038439 | 291.1446 | 0.032784 | 0 | 0 | 0.065567 | 291.299 | 0.033119 | 0 | 0 | 0.066237 | 291.5307 | 0.033621 | 0 | 0 | 0.067242 | 291.7623 | 0.034123 | 0 | 0 | 0.068247 | 291.9939 | 0.034626 | 0 | 0 | 0.069251 | 292.2255 | 0.035128 | 0 | 0 | 0.070256 | 292.4571 | 0.03563 | 0 | 0 | 0.071261 | 292.6887 | 0.036133 | 0 | 0 | 0.072266 | 292.9204 | 0.036635 | 0 | 0 | 0.07327 | 293.0748 | 0.03697 | 0 | 0 | 0.07394 | 293.3064 | 0.037472 | 0 | 0 | 0.074945 | 293.538 | 0.037975 | 0 | 0 | 0.07595 | 293.7696 | 0.038477 | 0 | 0 | 0.076955 | 293.924 | 0.038812 | 0 | 0 | 0.077624 | 294.1557 | 0.039315 | 0 | 0 | 0.078629 | 294.3101 | 0.039649 | 0 | 0 | 0.079299 | 294.4645 | 0.039984 | 0 | 0 | 0.079969 | 294.6961 | 0.040487 | 0 | 0 | 0.080974 | 294.8505 | 0.040822 | 0 | 0 | 0.081643 | 295.0821 | 0.041324 | 0 | 0 | 0.082648 | 295.2365 | 0.041659 | 0 | 0 | 0.083318 | 295.4682 | 0.042161 | 0 | 0 | 0.084323 | 295.6226 | 0.042496 | 0 | 0 | 0.084993 | 295.6226 | 0.042496 | 0 | 0 | 0.084993
2017-04-07 19:00 | 257.4987 | 0.7675 |  | 275.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2076 | 0.015568 | 0 | 0 | 0.031136 | 289.4244 | 0.029052 | 0 | 0 | 0.058105 | 289.5779 | 0.029385 | 0 | 0 | 0.058771 | 289.8081 | 0.029885 | 0 | 0 | 0.059769 | 290.0384 | 0.030384 | 0 | 0 | 0.060768 | 290.2686 | 0.030884 | 0 | 0 | 0.061767 | 290.4989 | 0.031383 | 0 | 0 | 0.062766 | 290.7291 | 0.031882 | 0 | 0 | 0.063765 | 290.9594 | 0.032382 | 0 | 0 | 0.064764 | 291.1896 | 0.032881 | 0 | 0 | 0.065762 | 291.3431 | 0.033214 | 0 | 0 | 0.066428 | 291.5734 | 0.033714 | 0 | 0 | 0.067427 | 291.8036 | 0.034213 | 0 | 0 | 0.068426 | 292.0339 | 0.034712 | 0 | 0 | 0.069425 | 292.1874 | 0.035045 | 0 | 0 | 0.070091 | 292.4176 | 0.035545 | 0 | 0 | 0.071089 | 292.5711 | 0.035878 | 0 | 0 | 0.071755 | 292.7246 | 0.036211 | 0 | 0 | 0.072421 | 292.9549 | 0.03671 | 0 | 0 | 0.07342 | 293.1084 | 0.037043 | 0 | 0 | 0.074086 | 293.3386 | 0.037542 | 0 | 0 | 0.075085 | 293.4921 | 0.037875 | 0 | 0 | 0.075751 | 293.7224 | 0.038375 | 0 | 0 | 0.076749 | 293.8759 | 0.038708 | 0 | 0 | 0.077415 | 293.8759 | 0.038708 | 0 | 0 | 0.077415
2017-04-07 20:00 | 253.6357 | 0.75599 |  | 270.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9588 | 0.0063527 | 0 | 0 | 0.012705 | 285.0823 | 0.019634 | 0 | 0 | 0.039269 | 285.2335 | 0.019962 | 0 | 0 | 0.039925 | 285.4603 | 0.020454 | 0 | 0 | 0.040909 | 285.6871 | 0.020946 | 0 | 0 | 0.041893 | 285.9139 | 0.021438 | 0 | 0 | 0.042876 | 286.1407 | 0.02193 | 0 | 0 | 0.04386 | 286.3675 | 0.022422 | 0 | 0 | 0.044844 | 286.5943 | 0.022914 | 0 | 0 | 0.045828 | 286.8211 | 0.023406 | 0 | 0 | 0.046812 | 286.9723 | 0.023734 | 0 | 0 | 0.047468 | 287.1991 | 0.024226 | 0 | 0 | 0.048452 | 287.4259 | 0.024718 | 0 | 0 | 0.049435 | 287.6527 | 0.02521 | 0 | 0 | 0.050419 | 287.8039 | 0.025538 | 0 | 0 | 0.051075 | 288.0307 | 0.026029 | 0 | 0 | 0.052059 | 288.1819 | 0.026357 | 0 | 0 | 0.052715 | 288.3331 | 0.026685 | 0 | 0 | 0.053371 | 288.5599 | 0.027177 | 0 | 0 | 0.054355 | 288.7111 | 0.027505 | 0 | 0 | 0.05501 | 288.9379 | 0.027997 | 0 | 0 | 0.055994 | 289.0891 | 0.028325 | 0 | 0 | 0.05665 | 289.3158 | 0.028817 | 0 | 0 | 0.057634 | 289.467 | 0.029145 | 0 | 0 | 0.05829 | 289.467 | 0.029145 | 0 | 0 | 0.05829
2017-04-07 21:00 | 265.0621 | 0.79004 |  | 283.1516 | 0.015447 | 0 | 0 | 0.030894 | 291.5261 | 0.033611 | 0 | 0 | 0.067222 | 297.9254 | 0.047491 | 0 | 0 | 0.094982 | 298.0834 | 0.047834 | 0 | 0 | 0.095668 | 298.3205 | 0.048348 | 0 | 0 | 0.096696 | 298.5575 | 0.048862 | 0 | 0 | 0.097724 | 298.7945 | 0.049376 | 0 | 0 | 0.098752 | 299.0315 | 0.04989 | 0 | 0 | 0.099781 | 299.2685 | 0.050404 | 0 | 0 | 0.10081 | 299.5055 | 0.050918 | 0 | 0 | 0.10184 | 299.7425 | 0.051432 | 0 | 0 | 0.10286 | 299.9005 | 0.051775 | 0 | 0 | 0.10355 | 300.1376 | 0.052289 | 0 | 0 | 0.10458 | 300.3746 | 0.052803 | 0 | 0 | 0.10561 | 300.6116 | 0.053317 | 0 | 0 | 0.10663 | 300.7696 | 0.05366 | 0 | 0 | 0.10732 | 301.0066 | 0.054174 | 0 | 0 | 0.10835 | 301.1646 | 0.054517 | 0 | 0 | 0.10903 | 301.3226 | 0.05486 | 0 | 0 | 0.10972 | 301.5596 | 0.055374 | 0 | 0 | 0.11075 | 301.7176 | 0.055717 | 0 | 0 | 0.11143 | 301.9547 | 0.056231 | 0 | 0 | 0.11246 | 302.1127 | 0.056573 | 0 | 0 | 0.11315 | 302.3497 | 0.057087 | 0 | 0 | 0.11417 | 302.5077 | 0.05743 | 0 | 0 | 0.11486 | 302.5077 | 0.05743 | 0 | 0 | 0.11486
2017-04-07 22:00 | 263.8474 | 0.78642 |  | 281.854 | 0.012632 | 0 | 0 | 0.025264 | 290.1901 | 0.030713 | 0 | 0 | 0.061426 | 296.5601 | 0.04453 | 0 | 0 | 0.08906 | 296.7174 | 0.044871 | 0 | 0 | 0.089742 | 296.9533 | 0.045383 | 0 | 0 | 0.090765 | 297.1892 | 0.045894 | 0 | 0 | 0.091789 | 297.4252 | 0.046406 | 0 | 0 | 0.092812 | 297.6611 | 0.046918 | 0 | 0 | 0.093836 | 297.897 | 0.04743 | 0 | 0 | 0.094859 | 298.1329 | 0.047941 | 0 | 0 | 0.095883 | 298.3689 | 0.048453 | 0 | 0 | 0.096906 | 298.5262 | 0.048794 | 0 | 0 | 0.097588 | 298.7621 | 0.049306 | 0 | 0 | 0.098612 | 298.998 | 0.049818 | 0 | 0 | 0.099635 | 299.2339 | 0.050329 | 0 | 0 | 0.10066 | 299.3912 | 0.05067 | 0 | 0 | 0.10134 | 299.6271 | 0.051182 | 0 | 0 | 0.10236 | 299.7844 | 0.051523 | 0 | 0 | 0.10305 | 299.9417 | 0.051865 | 0 | 0 | 0.10373 | 300.1776 | 0.052376 | 0 | 0 | 0.10475 | 300.3349 | 0.052717 | 0 | 0 | 0.10543 | 300.5709 | 0.053229 | 0 | 0 | 0.10646 | 300.7281 | 0.05357 | 0 | 0 | 0.10714 | 300.9641 | 0.054082 | 0 | 0 | 0.10816 | 301.1213 | 0.054423 | 0 | 0 | 0.10885 | 301.1213 | 0.054423 | 0 | 0 | 0.10885
2017-04-07 23:00 | 267.5941 | 0.79759 |  | 285.8564 | 0.021314 | 0 | 0 | 0.042627 | 294.3109 | 0.039651 | 0 | 0 | 0.079303 | 300.7714 | 0.053664 | 0 | 0 | 0.10733 | 300.9309 | 0.05401 | 0 | 0 | 0.10802 | 301.1702 | 0.054529 | 0 | 0 | 0.10906 | 301.4095 | 0.055048 | 0 | 0 | 0.1101 | 301.6487 | 0.055567 | 0 | 0 | 0.11113 | 301.888 | 0.056086 | 0 | 0 | 0.11217 | 302.1273 | 0.056605 | 0 | 0 | 0.11321 | 302.3666 | 0.057124 | 0 | 0 | 0.11425 | 302.6058 | 0.057643 | 0 | 0 | 0.11529 | 302.7654 | 0.057989 | 0 | 0 | 0.11598 | 303.0046 | 0.058508 | 0 | 0 | 0.11702 | 303.2439 | 0.059027 | 0 | 0 | 0.11805 | 303.4832 | 0.059546 | 0 | 0 | 0.11909 | 303.6427 | 0.059892 | 0 | 0 | 0.11978 | 303.882 | 0.060411 | 0 | 0 | 0.12082 | 304.0415 | 0.060757 | 0 | 0 | 0.12151 | 304.201 | 0.061103 | 0 | 0 | 0.12221 | 304.4403 | 0.061622 | 0 | 0 | 0.12324 | 304.5998 | 0.061968 | 0 | 0 | 0.12394 | 304.8391 | 0.062487 | 0 | 0 | 0.12497 | 304.9986 | 0.062833 | 0 | 0 | 0.12567 | 305.2379 | 0.063352 | 0 | 0 | 0.1267 | 305.3974 | 0.063698 | 0 | 0 | 0.1274 | 305.3974 | 0.063698 | 0 | 0 | 0.1274
2017-04-08 | 266.3166 | 0.79378 |  | 284.4917 | 0.018353 | 0 | 0 | 0.036707 | 292.9058 | 0.036604 | 0 | 0 | 0.073207 | 299.3354 | 0.05055 | 0 | 0 | 0.1011 | 299.4942 | 0.050894 | 0 | 0 | 0.10179 | 299.7323 | 0.05141 | 0 | 0 | 0.10282 | 299.9705 | 0.051927 | 0 | 0 | 0.10385 | 300.2086 | 0.052443 | 0 | 0 | 0.10489 | 300.4467 | 0.05296 | 0 | 0 | 0.10592 | 300.6849 | 0.053476 | 0 | 0 | 0.10695 | 300.923 | 0.053993 | 0 | 0 | 0.10799 | 301.1611 | 0.054509 | 0 | 0 | 0.10902 | 301.3199 | 0.054854 | 0 | 0 | 0.10971 | 301.558 | 0.05537 | 0 | 0 | 0.11074 | 301.7962 | 0.055887 | 0 | 0 | 0.11177 | 302.0343 | 0.056403 | 0 | 0 | 0.11281 | 302.1931 | 0.056748 | 0 | 0 | 0.1135 | 302.4312 | 0.057264 | 0 | 0 | 0.11453 | 302.59 | 0.057609 | 0 | 0 | 0.11522 | 302.7487 | 0.057953 | 0 | 0 | 0.11591 | 302.9868 | 0.058469 | 0 | 0 | 0.11694 | 303.1456 | 0.058814 | 0 | 0 | 0.11763 | 303.3837 | 0.05933 | 0 | 0 | 0.11866 | 303.5425 | 0.059675 | 0 | 0 | 0.11935 | 303.7806 | 0.060191 | 0 | 0 | 0.12038 | 303.9394 | 0.060535 | 0 | 0 | 0.12107 | 303.9394 | 0.060535 | 0 | 0 | 0.12107
2017-04-08 01:00 | 262.7727 | 0.78322 |  | 280.706 | 0.010142 | 0 | 0 | 0.020284 | 289.0081 | 0.028149 | 0 | 0 | 0.056299 | 295.3522 | 0.04191 | 0 | 0 | 0.08382 | 295.5088 | 0.04225 | 0 | 0 | 0.084499 | 295.7438 | 0.042759 | 0 | 0 | 0.085518 | 295.9787 | 0.043269 | 0 | 0 | 0.086538 | 296.2137 | 0.043778 | 0 | 0 | 0.087557 | 296.4487 | 0.044288 | 0 | 0 | 0.088576 | 296.6836 | 0.044798 | 0 | 0 | 0.089595 | 296.9186 | 0.045307 | 0 | 0 | 0.090615 | 297.1536 | 0.045817 | 0 | 0 | 0.091634 | 297.3102 | 0.046157 | 0 | 0 | 0.092314 | 297.5452 | 0.046666 | 0 | 0 | 0.093333 | 297.7801 | 0.047176 | 0 | 0 | 0.094352 | 298.0151 | 0.047686 | 0 | 0 | 0.095371 | 298.1718 | 0.048025 | 0 | 0 | 0.096051 | 298.4067 | 0.048535 | 0 | 0 | 0.09707 | 298.5634 | 0.048875 | 0 | 0 | 0.09775 | 298.72 | 0.049215 | 0 | 0 | 0.098429 | 298.955 | 0.049724 | 0 | 0 | 0.099449 | 299.1116 | 0.050064 | 0 | 0 | 0.10013 | 299.3466 | 0.050574 | 0 | 0 | 0.10115 | 299.5032 | 0.050913 | 0 | 0 | 0.10183 | 299.7382 | 0.051423 | 0 | 0 | 0.10285 | 299.8948 | 0.051763 | 0 | 0 | 0.10353 | 299.8948 | 0.051763 | 0 | 0 | 0.10353
2017-04-08 02:00 | 272.7992 | 0.8131 |  | 291.4167 | 0.033374 | 0 | 0 | 0.066748 | 300.0356 | 0.052068 | 0 | 0 | 0.10414 | 306.6218 | 0.066354 | 0 | 0 | 0.13271 | 306.7844 | 0.066706 | 0 | 0 | 0.13341 | 307.0283 | 0.067235 | 0 | 0 | 0.13447 | 307.2723 | 0.067764 | 0 | 0 | 0.13553 | 307.5162 | 0.068294 | 0 | 0 | 0.13659 | 307.7601 | 0.068823 | 0 | 0 | 0.13765 | 308.0041 | 0.069352 | 0 | 0 | 0.1387 | 308.248 | 0.069881 | 0 | 0 | 0.13976 | 308.4919 | 0.07041 | 0 | 0 | 0.14082 | 308.6545 | 0.070763 | 0 | 0 | 0.14153 | 308.8985 | 0.071292 | 0 | 0 | 0.14258 | 309.1424 | 0.071821 | 0 | 0 | 0.14364 | 309.3863 | 0.07235 | 0 | 0 | 0.1447 | 309.549 | 0.072703 | 0 | 0 | 0.14541 | 309.7929 | 0.073232 | 0 | 0 | 0.14646 | 309.9555 | 0.073584 | 0 | 0 | 0.14717 | 310.1181 | 0.073937 | 0 | 0 | 0.14787 | 310.3621 | 0.074466 | 0 | 0 | 0.14893 | 310.5247 | 0.074819 | 0 | 0 | 0.14964 | 310.7686 | 0.075348 | 0 | 0 | 0.1507 | 310.9312 | 0.075701 | 0 | 0 | 0.1514 | 311.1752 | 0.07623 | 0 | 0 | 0.15246 | 311.3378 | 0.076583 | 0 | 0 | 0.15317 | 311.3378 | 0.076583 | 0 | 0 | 0.15317
2017-04-08 03:00 | 274.0611 | 0.81687 |  | 292.7647 | 0.036298 | 0 | 0 | 0.072595 | 301.4235 | 0.055079 | 0 | 0 | 0.11016 | 308.0401 | 0.06943 | 0 | 0 | 0.13886 | 308.2035 | 0.069784 | 0 | 0 | 0.13957 | 308.4486 | 0.070316 | 0 | 0 | 0.14063 | 308.6936 | 0.070847 | 0 | 0 | 0.14169 | 308.9387 | 0.071379 | 0 | 0 | 0.14276 | 309.1837 | 0.07191 | 0 | 0 | 0.14382 | 309.4288 | 0.072442 | 0 | 0 | 0.14488 | 309.6739 | 0.072974 | 0 | 0 | 0.14595 | 309.9189 | 0.073505 | 0 | 0 | 0.14701 | 310.0823 | 0.073859 | 0 | 0 | 0.14772 | 310.3273 | 0.074391 | 0 | 0 | 0.14878 | 310.5724 | 0.074922 | 0 | 0 | 0.14984 | 310.8175 | 0.075454 | 0 | 0 | 0.15091 | 310.9808 | 0.075808 | 0 | 0 | 0.15162 | 311.2259 | 0.07634 | 0 | 0 | 0.15268 | 311.3893 | 0.076694 | 0 | 0 | 0.15339 | 311.5526 | 0.077049 | 0 | 0 | 0.1541 | 311.7977 | 0.07758 | 0 | 0 | 0.15516 | 311.9611 | 0.077935 | 0 | 0 | 0.15587 | 312.2061 | 0.078466 | 0 | 0 | 0.15693 | 312.3695 | 0.07882 | 0 | 0 | 0.15764 | 312.6146 | 0.079352 | 0 | 0 | 0.1587 | 312.7779 | 0.079706 | 0 | 0 | 0.15941 | 312.7779 | 0.079706 | 0 | 0 | 0.15941
2017-04-08 04:00 | 278.6758 | 0.83062 |  | 297.6944 | 0.04699 | 0 | 0 | 0.09398 | 306.499 | 0.066087 | 0 | 0 | 0.13217 | 313.227 | 0.08068 | 0 | 0 | 0.16136 | 313.3931 | 0.081041 | 0 | 0 | 0.16208 | 313.6423 | 0.081581 | 0 | 0 | 0.16316 | 313.8915 | 0.082122 | 0 | 0 | 0.16424 | 314.1407 | 0.082662 | 0 | 0 | 0.16532 | 314.3899 | 0.083203 | 0 | 0 | 0.16641 | 314.639 | 0.083743 | 0 | 0 | 0.16749 | 314.8882 | 0.084283 | 0 | 0 | 0.16857 | 315.1374 | 0.084824 | 0 | 0 | 0.16965 | 315.3035 | 0.085184 | 0 | 0 | 0.17037 | 315.5527 | 0.085725 | 0 | 0 | 0.17145 | 315.8019 | 0.086265 | 0 | 0 | 0.17253 | 316.0511 | 0.086806 | 0 | 0 | 0.17361 | 316.2172 | 0.087166 | 0 | 0 | 0.17433 | 316.4664 | 0.087707 | 0 | 0 | 0.17541 | 316.6325 | 0.088067 | 0 | 0 | 0.17613 | 316.7987 | 0.088427 | 0 | 0 | 0.17685 | 317.0478 | 0.088968 | 0 | 0 | 0.17794 | 317.214 | 0.089328 | 0 | 0 | 0.17866 | 317.4632 | 0.089869 | 0 | 0 | 0.17974 | 317.6293 | 0.090229 | 0 | 0 | 0.18046 | 317.8785 | 0.090769 | 0 | 0 | 0.18154 | 318.0446 | 0.09113 | 0 | 0 | 0.18226 | 318.0446 | 0.09113 | 0 | 0 | 0.18226
2017-04-08 05:00 | 281.4817 | 0.83898 |  | 300.6918 | 0.053491 | 0 | 0 | 0.10698 | 309.585 | 0.072781 | 0 | 0 | 0.14556 | 316.3807 | 0.087521 | 0 | 0 | 0.17504 | 316.5485 | 0.087885 | 0 | 0 | 0.17577 | 316.8002 | 0.088431 | 0 | 0 | 0.17686 | 317.0519 | 0.088977 | 0 | 0 | 0.17795 | 317.3036 | 0.089523 | 0 | 0 | 0.17905 | 317.5553 | 0.090068 | 0 | 0 | 0.18014 | 317.807 | 0.090614 | 0 | 0 | 0.18123 | 318.0587 | 0.09116 | 0 | 0 | 0.18232 | 318.3104 | 0.091706 | 0 | 0 | 0.18341 | 318.4782 | 0.09207 | 0 | 0 | 0.18414 | 318.7299 | 0.092616 | 0 | 0 | 0.18523 | 318.9816 | 0.093162 | 0 | 0 | 0.18632 | 319.2333 | 0.093708 | 0 | 0 | 0.18742 | 319.4011 | 0.094072 | 0 | 0 | 0.18814 | 319.6528 | 0.094618 | 0 | 0 | 0.18924 | 319.8206 | 0.094982 | 0 | 0 | 0.18996 | 319.9884 | 0.095346 | 0 | 0 | 0.19069 | 320.2401 | 0.095892 | 0 | 0 | 0.19178 | 320.4079 | 0.096256 | 0 | 0 | 0.19251 | 320.6596 | 0.096802 | 0 | 0 | 0.1936 | 320.8274 | 0.097165 | 0 | 0 | 0.19433 | 321.0791 | 0.097711 | 0 | 0 | 0.19542 | 321.2469 | 0.098075 | 0 | 0 | 0.19615 | 321.2469 | 0.098075 | 0 | 0 | 0.19615
2017-04-08 06:00 | 285.9687 | 0.85236 |  | 305.485 | 0.063888 | 0 | 0 | 0.12778 | 314.52 | 0.083485 | 0 | 0 | 0.16697 | 321.4241 | 0.09846 | 0 | 0 | 0.19692 | 321.5946 | 0.09883 | 0 | 0 | 0.19766 | 321.8503 | 0.099384 | 0 | 0 | 0.19877 | 322.106 | 0.099939 | 0 | 0 | 0.19988 | 322.3617 | 0.10049 | 0 | 0 | 0.20099 | 322.6174 | 0.10105 | 0 | 0 | 0.2021 | 322.8731 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.20321 | 323.1288 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20431 | 323.3845 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20542 | 323.555 | 0.10308 | 0 | 0 | 0.20616 | 323.8107 | 0.10364 | 0 | 0 | 0.20727 | 324.0664 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.20838 | 324.3221 | 0.10475 | 0 | 0 | 0.20949 | 324.4926 | 0.10512 | 0 | 0 | 0.21023 | 324.7483 | 0.10567 | 0 | 0 | 0.21134 | 324.9188 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.21208 | 325.0892 | 0.10641 | 0 | 0 | 0.21282 | 325.345 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.21393 | 325.5154 | 0.10733 | 0 | 0 | 0.21467 | 325.7711 | 0.10789 | 0 | 0 | 0.21578 | 325.9416 | 0.10826 | 0 | 0 | 0.21652 | 326.1973 | 0.10881 | 0 | 0 | 0.21763 | 326.3678 | 0.10918 | 0 | 0 | 0.21837 | 326.3678 | 0.10918 | 0 | 0 | 0.21837
2017-04-08 07:00 | 285.2702 | 0.85028 |  | 304.7389 | 0.06227 | 0 | 0 | 0.12454 | 313.7518 | 0.081819 | 0 | 0 | 0.16364 | 320.639 | 0.096757 | 0 | 0 | 0.19351 | 320.8091 | 0.097126 | 0 | 0 | 0.19425 | 321.0642 | 0.097679 | 0 | 0 | 0.19536 | 321.3192 | 0.098232 | 0 | 0 | 0.19646 | 321.5743 | 0.098786 | 0 | 0 | 0.19757 | 321.8294 | 0.099339 | 0 | 0 | 0.19868 | 322.0845 | 0.099892 | 0 | 0 | 0.19978 | 322.3396 | 0.10045 | 0 | 0 | 0.20089 | 322.5947 | 0.101 | 0 | 0 | 0.202 | 322.7647 | 0.10137 | 0 | 0 | 0.20274 | 323.0198 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.20384 | 323.2749 | 0.10247 | 0 | 0 | 0.20495 | 323.53 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.20605 | 323.7 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.20679 | 323.9551 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.2079 | 324.1251 | 0.10432 | 0 | 0 | 0.20864 | 324.2952 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.20937 | 324.5503 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21048 | 324.7203 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.21122 | 324.9754 | 0.10616 | 0 | 0 | 0.21233 | 325.1455 | 0.10653 | 0 | 0 | 0.21306 | 325.4006 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.21417 | 325.5706 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.21491 | 325.5706 | 0.10745 | 0 | 0 | 0.21491
2017-04-08 08:00 | 288.3413 | 0.85943 |  | 308.0195 | 0.069385 | 0 | 0 | 0.13877 | 317.1295 | 0.089145 | 0 | 0 | 0.17829 | 324.0909 | 0.10424 | 0 | 0 | 0.20849 | 324.2628 | 0.10462 | 0 | 0 | 0.20923 | 324.5206 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21035 | 324.7784 | 0.10574 | 0 | 0 | 0.21147 | 325.0363 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.21259 | 325.2941 | 0.10685 | 0 | 0 | 0.21371 | 325.5519 | 0.10741 | 0 | 0 | 0.21483 | 325.8097 | 0.10797 | 0 | 0 | 0.21594 | 326.0676 | 0.10853 | 0 | 0 | 0.21706 | 326.2395 | 0.1089 | 0 | 0 | 0.21781 | 326.4973 | 0.10946 | 0 | 0 | 0.21893 | 326.7551 | 0.11002 | 0 | 0 | 0.22005 | 327.0129 | 0.11058 | 0 | 0 | 0.22116 | 327.1848 | 0.11095 | 0 | 0 | 0.22191 | 327.4427 | 0.11151 | 0 | 0 | 0.22303 | 327.6145 | 0.11189 | 0 | 0 | 0.22377 | 327.7864 | 0.11226 | 0 | 0 | 0.22452 | 328.0443 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22564 | 328.2161 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.22638 | 328.474 | 0.11375 | 0 | 0 | 0.2275 | 328.6459 | 0.11412 | 0 | 0 | 0.22825 | 328.9037 | 0.11468 | 0 | 0 | 0.22937 | 329.0756 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.23011 | 329.0756 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.23011
2017-04-08 09:00 | 280.9765 | 0.83748 |  | 300.1521 | 0.052321 | 0 | 0 | 0.10464 | 309.0294 | 0.071576 | 0 | 0 | 0.14315 | 315.813 | 0.086289 | 0 | 0 | 0.17258 | 315.9805 | 0.086653 | 0 | 0 | 0.17331 | 316.2317 | 0.087197 | 0 | 0 | 0.17439 | 316.4829 | 0.087742 | 0 | 0 | 0.17548 | 316.7342 | 0.088287 | 0 | 0 | 0.17657 | 316.9854 | 0.088832 | 0 | 0 | 0.17766 | 317.2367 | 0.089377 | 0 | 0 | 0.17875 | 317.4879 | 0.089922 | 0 | 0 | 0.17984 | 317.7392 | 0.090467 | 0 | 0 | 0.18093 | 317.9067 | 0.09083 | 0 | 0 | 0.18166 | 318.1579 | 0.091375 | 0 | 0 | 0.18275 | 318.4091 | 0.09192 | 0 | 0 | 0.18384 | 318.6604 | 0.092465 | 0 | 0 | 0.18493 | 318.8279 | 0.092829 | 0 | 0 | 0.18566 | 319.0791 | 0.093374 | 0 | 0 | 0.18675 | 319.2466 | 0.093737 | 0 | 0 | 0.18747 | 319.4141 | 0.0941 | 0 | 0 | 0.1882 | 319.6654 | 0.094645 | 0 | 0 | 0.18929 | 319.8329 | 0.095008 | 0 | 0 | 0.19002 | 320.0841 | 0.095553 | 0 | 0 | 0.19111 | 320.2516 | 0.095917 | 0 | 0 | 0.19183 | 320.5028 | 0.096462 | 0 | 0 | 0.19292 | 320.6703 | 0.096825 | 0 | 0 | 0.19365 | 320.6703 | 0.096825 | 0 | 0 | 0.19365
2017-04-08 10:00 | 277.4546 | 0.82698 |  | 296.3898 | 0.04416 | 0 | 0 | 0.088321 | 305.1558 | 0.063174 | 0 | 0 | 0.12635 | 311.8544 | 0.077703 | 0 | 0 | 0.15541 | 312.0198 | 0.078062 | 0 | 0 | 0.15612 | 312.2679 | 0.0786 | 0 | 0 | 0.1572 | 312.5159 | 0.079138 | 0 | 0 | 0.15828 | 312.764 | 0.079676 | 0 | 0 | 0.15935 | 313.0121 | 0.080214 | 0 | 0 | 0.16043 | 313.2602 | 0.080752 | 0 | 0 | 0.1615 | 313.5083 | 0.08129 | 0 | 0 | 0.16258 | 313.7564 | 0.081829 | 0 | 0 | 0.16366 | 313.9218 | 0.082187 | 0 | 0 | 0.16437 | 314.1699 | 0.082725 | 0 | 0 | 0.16545 | 314.418 | 0.083264 | 0 | 0 | 0.16653 | 314.6661 | 0.083802 | 0 | 0 | 0.1676 | 314.8315 | 0.08416 | 0 | 0 | 0.16832 | 315.0796 | 0.084699 | 0 | 0 | 0.1694 | 315.245 | 0.085057 | 0 | 0 | 0.17011 | 315.4104 | 0.085416 | 0 | 0 | 0.17083 | 315.6585 | 0.085954 | 0 | 0 | 0.17191 | 315.8239 | 0.086313 | 0 | 0 | 0.17263 | 316.072 | 0.086851 | 0 | 0 | 0.1737 | 316.2374 | 0.08721 | 0 | 0 | 0.17442 | 316.4855 | 0.087748 | 0 | 0 | 0.1755 | 316.6509 | 0.088107 | 0 | 0 | 0.17621 | 316.6509 | 0.088107 | 0 | 0 | 0.17621
2017-04-08 11:00 | 274.3331 | 0.81768 |  | 293.0554 | 0.036928 | 0 | 0 | 0.073856 | 301.7228 | 0.055728 | 0 | 0 | 0.11146 | 308.3459 | 0.070093 | 0 | 0 | 0.14019 | 308.5095 | 0.070448 | 0 | 0 | 0.1409 | 308.7548 | 0.07098 | 0 | 0 | 0.14196 | 309.0001 | 0.071512 | 0 | 0 | 0.14302 | 309.2454 | 0.072044 | 0 | 0 | 0.14409 | 309.4907 | 0.072576 | 0 | 0 | 0.14515 | 309.736 | 0.073108 | 0 | 0 | 0.14622 | 309.9813 | 0.07364 | 0 | 0 | 0.14728 | 310.2266 | 0.074172 | 0 | 0 | 0.14834 | 310.3901 | 0.074527 | 0 | 0 | 0.14905 | 310.6354 | 0.075059 | 0 | 0 | 0.15012 | 310.8807 | 0.075591 | 0 | 0 | 0.15118 | 311.126 | 0.076123 | 0 | 0 | 0.15225 | 311.2896 | 0.076478 | 0 | 0 | 0.15296 | 311.5349 | 0.07701 | 0 | 0 | 0.15402 | 311.6984 | 0.077365 | 0 | 0 | 0.15473 | 311.862 | 0.07772 | 0 | 0 | 0.15544 | 312.1073 | 0.078252 | 0 | 0 | 0.1565 | 312.2708 | 0.078606 | 0 | 0 | 0.15721 | 312.5161 | 0.079138 | 0 | 0 | 0.15828 | 312.6796 | 0.079493 | 0 | 0 | 0.15899 | 312.9249 | 0.080025 | 0 | 0 | 0.16005 | 313.0885 | 0.08038 | 0 | 0 | 0.16076 | 313.0885 | 0.08038 | 0 | 0 | 0.16076
2017-04-08 12:00 | 276.9899 | 0.8256 |  | 295.8934 | 0.043084 | 0 | 0 | 0.086168 | 304.6447 | 0.062065 | 0 | 0 | 0.12413 | 311.3321 | 0.07657 | 0 | 0 | 0.15314 | 311.4972 | 0.076928 | 0 | 0 | 0.15386 | 311.7449 | 0.077466 | 0 | 0 | 0.15493 | 311.9925 | 0.078003 | 0 | 0 | 0.15601 | 312.2402 | 0.07854 | 0 | 0 | 0.15708 | 312.4879 | 0.079077 | 0 | 0 | 0.15815 | 312.7356 | 0.079614 | 0 | 0 | 0.15923 | 312.9833 | 0.080152 | 0 | 0 | 0.1603 | 313.2309 | 0.080689 | 0 | 0 | 0.16138 | 313.3961 | 0.081047 | 0 | 0 | 0.16209 | 313.6437 | 0.081584 | 0 | 0 | 0.16317 | 313.8914 | 0.082121 | 0 | 0 | 0.16424 | 314.1391 | 0.082659 | 0 | 0 | 0.16532 | 314.3042 | 0.083017 | 0 | 0 | 0.16603 | 314.5519 | 0.083554 | 0 | 0 | 0.16711 | 314.717 | 0.083912 | 0 | 0 | 0.16782 | 314.8821 | 0.08427 | 0 | 0 | 0.16854 | 315.1298 | 0.084807 | 0 | 0 | 0.16961 | 315.2949 | 0.085166 | 0 | 0 | 0.17033 | 315.5426 | 0.085703 | 0 | 0 | 0.17141 | 315.7077 | 0.086061 | 0 | 0 | 0.17212 | 315.9554 | 0.086598 | 0 | 0 | 0.1732 | 316.1205 | 0.086956 | 0 | 0 | 0.17391 | 316.1205 | 0.086956 | 0 | 0 | 0.17391
2017-04-08 13:00 | 266.3166 | 0.79378 |  | 284.4918 | 0.018354 | 0 | 0 | 0.036707 | 292.9059 | 0.036604 | 0 | 0 | 0.073208 | 299.3355 | 0.05055 | 0 | 0 | 0.1011 | 299.4943 | 0.050894 | 0 | 0 | 0.10179 | 299.7324 | 0.051411 | 0 | 0 | 0.10282 | 299.9705 | 0.051927 | 0 | 0 | 0.10385 | 300.2087 | 0.052444 | 0 | 0 | 0.10489 | 300.4468 | 0.05296 | 0 | 0 | 0.10592 | 300.6849 | 0.053477 | 0 | 0 | 0.10695 | 300.9231 | 0.053993 | 0 | 0 | 0.10799 | 301.1612 | 0.05451 | 0 | 0 | 0.10902 | 301.32 | 0.054854 | 0 | 0 | 0.10971 | 301.5581 | 0.05537 | 0 | 0 | 0.11074 | 301.7962 | 0.055887 | 0 | 0 | 0.11177 | 302.0344 | 0.056403 | 0 | 0 | 0.11281 | 302.1931 | 0.056748 | 0 | 0 | 0.1135 | 302.4313 | 0.057264 | 0 | 0 | 0.11453 | 302.59 | 0.057609 | 0 | 0 | 0.11522 | 302.7488 | 0.057953 | 0 | 0 | 0.11591 | 302.9869 | 0.05847 | 0 | 0 | 0.11694 | 303.1457 | 0.058814 | 0 | 0 | 0.11763 | 303.3838 | 0.05933 | 0 | 0 | 0.11866 | 303.5426 | 0.059675 | 0 | 0 | 0.11935 | 303.7807 | 0.060191 | 0 | 0 | 0.12038 | 303.9395 | 0.060536 | 0 | 0 | 0.12107 | 303.9395 | 0.060536 | 0 | 0 | 0.12107
2017-04-08 14:00 | 263.7334 | 0.78608 |  | 281.7322 | 0.012368 | 0 | 0 | 0.024736 | 290.0647 | 0.030441 | 0 | 0 | 0.060883 | 296.432 | 0.044252 | 0 | 0 | 0.088504 | 296.5892 | 0.044593 | 0 | 0 | 0.089186 | 296.825 | 0.045104 | 0 | 0 | 0.090209 | 297.0609 | 0.045616 | 0 | 0 | 0.091232 | 297.2967 | 0.046127 | 0 | 0 | 0.092255 | 297.5325 | 0.046639 | 0 | 0 | 0.093278 | 297.7683 | 0.04715 | 0 | 0 | 0.094301 | 298.0042 | 0.047662 | 0 | 0 | 0.095324 | 298.24 | 0.048173 | 0 | 0 | 0.096347 | 298.3972 | 0.048514 | 0 | 0 | 0.097029 | 298.633 | 0.049026 | 0 | 0 | 0.098052 | 298.8689 | 0.049537 | 0 | 0 | 0.099075 | 299.1047 | 0.050049 | 0 | 0 | 0.1001 | 299.2619 | 0.05039 | 0 | 0 | 0.10078 | 299.4977 | 0.050901 | 0 | 0 | 0.1018 | 299.6549 | 0.051242 | 0 | 0 | 0.10248 | 299.8122 | 0.051583 | 0 | 0 | 0.10317 | 300.048 | 0.052095 | 0 | 0 | 0.10419 | 300.2052 | 0.052436 | 0 | 0 | 0.10487 | 300.441 | 0.052948 | 0 | 0 | 0.1059 | 300.5982 | 0.053289 | 0 | 0 | 0.10658 | 300.8341 | 0.0538 | 0 | 0 | 0.1076 | 300.9913 | 0.054141 | 0 | 0 | 0.10828 | 300.9913 | 0.054141 | 0 | 0 | 0.10828
2017-04-08 15:00 | 272.4941 | 0.8122 |  | 291.0909 | 0.032667 | 0 | 0 | 0.065334 | 299.7002 | 0.051341 | 0 | 0 | 0.10268 | 306.2789 | 0.06561 | 0 | 0 | 0.13122 | 306.4414 | 0.065962 | 0 | 0 | 0.13192 | 306.685 | 0.066491 | 0 | 0 | 0.13298 | 306.9287 | 0.067019 | 0 | 0 | 0.13404 | 307.1724 | 0.067548 | 0 | 0 | 0.1351 | 307.416 | 0.068076 | 0 | 0 | 0.13615 | 307.6597 | 0.068605 | 0 | 0 | 0.13721 | 307.9033 | 0.069133 | 0 | 0 | 0.13827 | 308.147 | 0.069662 | 0 | 0 | 0.13932 | 308.3094 | 0.070014 | 0 | 0 | 0.14003 | 308.5531 | 0.070543 | 0 | 0 | 0.14109 | 308.7967 | 0.071071 | 0 | 0 | 0.14214 | 309.0404 | 0.0716 | 0 | 0 | 0.1432 | 309.2028 | 0.071952 | 0 | 0 | 0.1439 | 309.4465 | 0.07248 | 0 | 0 | 0.14496 | 309.6089 | 0.072833 | 0 | 0 | 0.14567 | 309.7714 | 0.073185 | 0 | 0 | 0.14637 | 310.015 | 0.073714 | 0 | 0 | 0.14743 | 310.1775 | 0.074066 | 0 | 0 | 0.14813 | 310.4211 | 0.074594 | 0 | 0 | 0.14919 | 310.5836 | 0.074947 | 0 | 0 | 0.14989 | 310.8272 | 0.075475 | 0 | 0 | 0.15095 | 310.9897 | 0.075828 | 0 | 0 | 0.15166 | 310.9897 | 0.075828 | 0 | 0 | 0.15166
2017-04-08 16:00 | 278.964 | 0.83148 |  | 298.0023 | 0.047658 | 0 | 0 | 0.095316 | 306.816 | 0.066775 | 0 | 0 | 0.13355 | 313.551 | 0.081383 | 0 | 0 | 0.16277 | 313.7173 | 0.081744 | 0 | 0 | 0.16349 | 313.9667 | 0.082285 | 0 | 0 | 0.16457 | 314.2162 | 0.082826 | 0 | 0 | 0.16565 | 314.4656 | 0.083367 | 0 | 0 | 0.16673 | 314.7151 | 0.083908 | 0 | 0 | 0.16782 | 314.9645 | 0.084449 | 0 | 0 | 0.1689 | 315.2139 | 0.08499 | 0 | 0 | 0.16998 | 315.4634 | 0.085531 | 0 | 0 | 0.17106 | 315.6297 | 0.085892 | 0 | 0 | 0.17178 | 315.8791 | 0.086433 | 0 | 0 | 0.17287 | 316.1286 | 0.086974 | 0 | 0 | 0.17395 | 316.378 | 0.087515 | 0 | 0 | 0.17503 | 316.5443 | 0.087876 | 0 | 0 | 0.17575 | 316.7938 | 0.088417 | 0 | 0 | 0.17683 | 316.96 | 0.088777 | 0 | 0 | 0.17755 | 317.1263 | 0.089138 | 0 | 0 | 0.17828 | 317.3758 | 0.089679 | 0 | 0 | 0.17936 | 317.5421 | 0.09004 | 0 | 0 | 0.18008 | 317.7915 | 0.090581 | 0 | 0 | 0.18116 | 317.9578 | 0.090941 | 0 | 0 | 0.18188 | 318.2073 | 0.091482 | 0 | 0 | 0.18296 | 318.3736 | 0.091843 | 0 | 0 | 0.18369 | 318.3736 | 0.091843 | 0 | 0 | 0.18369
2017-04-08 17:00 | 280.3617 | 0.83565 |  | 299.4953 | 0.050896 | 0 | 0 | 0.10179 | 308.3532 | 0.070109 | 0 | 0 | 0.14022 | 315.1219 | 0.08479 | 0 | 0 | 0.16958 | 315.289 | 0.085153 | 0 | 0 | 0.17031 | 315.5397 | 0.085697 | 0 | 0 | 0.17139 | 315.7904 | 0.08624 | 0 | 0 | 0.17248 | 316.0411 | 0.086784 | 0 | 0 | 0.17357 | 316.2918 | 0.087328 | 0 | 0 | 0.17466 | 316.5425 | 0.087872 | 0 | 0 | 0.17574 | 316.7932 | 0.088415 | 0 | 0 | 0.17683 | 317.0439 | 0.088959 | 0 | 0 | 0.17792 | 317.211 | 0.089322 | 0 | 0 | 0.17864 | 317.4617 | 0.089865 | 0 | 0 | 0.17973 | 317.7124 | 0.090409 | 0 | 0 | 0.18082 | 317.9631 | 0.090953 | 0 | 0 | 0.18191 | 318.1302 | 0.091315 | 0 | 0 | 0.18263 | 318.3809 | 0.091859 | 0 | 0 | 0.18372 | 318.548 | 0.092222 | 0 | 0 | 0.18444 | 318.7152 | 0.092584 | 0 | 0 | 0.18517 | 318.9659 | 0.093128 | 0 | 0 | 0.18626 | 319.133 | 0.09349 | 0 | 0 | 0.18698 | 319.3837 | 0.094034 | 0 | 0 | 0.18807 | 319.5508 | 0.094397 | 0 | 0 | 0.18879 | 319.8015 | 0.09494 | 0 | 0 | 0.18988 | 319.9686 | 0.095303 | 0 | 0 | 0.19061 | 319.9686 | 0.095303 | 0 | 0 | 0.19061
2017-04-08 18:00 | 279.7021 | 0.83368 |  | 298.7907 | 0.049368 | 0 | 0 | 0.098736 | 307.6277 | 0.068535 | 0 | 0 | 0.13707 | 314.3805 | 0.083182 | 0 | 0 | 0.16636 | 314.5473 | 0.083544 | 0 | 0 | 0.16709 | 314.7974 | 0.084086 | 0 | 0 | 0.16817 | 315.0475 | 0.084629 | 0 | 0 | 0.16926 | 315.2976 | 0.085171 | 0 | 0 | 0.17034 | 315.5477 | 0.085714 | 0 | 0 | 0.17143 | 315.7978 | 0.086256 | 0 | 0 | 0.17251 | 316.0479 | 0.086799 | 0 | 0 | 0.1736 | 316.298 | 0.087341 | 0 | 0 | 0.17468 | 316.4647 | 0.087703 | 0 | 0 | 0.17541 | 316.7148 | 0.088245 | 0 | 0 | 0.17649 | 316.9649 | 0.088788 | 0 | 0 | 0.17758 | 317.215 | 0.08933 | 0 | 0 | 0.17866 | 317.3818 | 0.089692 | 0 | 0 | 0.17938 | 317.6319 | 0.090234 | 0 | 0 | 0.18047 | 317.7986 | 0.090596 | 0 | 0 | 0.18119 | 317.9654 | 0.090958 | 0 | 0 | 0.18192 | 318.2155 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.183 | 318.3822 | 0.091862 | 0 | 0 | 0.18372 | 318.6323 | 0.092404 | 0 | 0 | 0.18481 | 318.799 | 0.092766 | 0 | 0 | 0.18553 | 319.0491 | 0.093309 | 0 | 0 | 0.18662 | 319.2159 | 0.09367 | 0 | 0 | 0.18734 | 319.2159 | 0.09367 | 0 | 0 | 0.18734
2017-04-08 19:00 | 277.4408 | 0.82694 |  | 296.3752 | 0.044129 | 0 | 0 | 0.088257 | 305.1407 | 0.063141 | 0 | 0 | 0.12628 | 311.839 | 0.07767 | 0 | 0 | 0.15534 | 312.0043 | 0.078028 | 0 | 0 | 0.15606 | 312.2524 | 0.078566 | 0 | 0 | 0.15713 | 312.5005 | 0.079105 | 0 | 0 | 0.15821 | 312.7486 | 0.079643 | 0 | 0 | 0.15929 | 312.9967 | 0.080181 | 0 | 0 | 0.16036 | 313.2448 | 0.080719 | 0 | 0 | 0.16144 | 313.4928 | 0.081257 | 0 | 0 | 0.16251 | 313.7409 | 0.081795 | 0 | 0 | 0.16359 | 313.9063 | 0.082154 | 0 | 0 | 0.16431 | 314.1544 | 0.082692 | 0 | 0 | 0.16538 | 314.4025 | 0.08323 | 0 | 0 | 0.16646 | 314.6505 | 0.083768 | 0 | 0 | 0.16754 | 314.8159 | 0.084127 | 0 | 0 | 0.16825 | 315.064 | 0.084665 | 0 | 0 | 0.16933 | 315.2294 | 0.085024 | 0 | 0 | 0.17005 | 315.3948 | 0.085382 | 0 | 0 | 0.17076 | 315.6429 | 0.08592 | 0 | 0 | 0.17184 | 315.8083 | 0.086279 | 0 | 0 | 0.17256 | 316.0563 | 0.086817 | 0 | 0 | 0.17363 | 316.2217 | 0.087176 | 0 | 0 | 0.17435 | 316.4698 | 0.087714 | 0 | 0 | 0.17543 | 316.6352 | 0.088073 | 0 | 0 | 0.17615 | 316.6352 | 0.088073 | 0 | 0 | 0.17615
2017-04-08 20:00 | 257.9018 | 0.7687 |  | 275.5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6509 | 0.01653 | 0 | 0 | 0.03306 | 289.8774 | 0.030035 | 0 | 0 | 0.06007 | 290.0312 | 0.030369 | 0 | 0 | 0.060737 | 290.2618 | 0.030869 | 0 | 0 | 0.061737 | 290.4924 | 0.031369 | 0 | 0 | 0.062738 | 290.723 | 0.031869 | 0 | 0 | 0.063738 | 290.9536 | 0.032369 | 0 | 0 | 0.064739 | 291.1842 | 0.03287 | 0 | 0 | 0.065739 | 291.4148 | 0.03337 | 0 | 0 | 0.066739 | 291.6454 | 0.03387 | 0 | 0 | 0.06774 | 291.7992 | 0.034203 | 0 | 0 | 0.068407 | 292.0298 | 0.034704 | 0 | 0 | 0.069407 | 292.2604 | 0.035204 | 0 | 0 | 0.070408 | 292.491 | 0.035704 | 0 | 0 | 0.071408 | 292.6448 | 0.036037 | 0 | 0 | 0.072075 | 292.8754 | 0.036538 | 0 | 0 | 0.073075 | 293.0291 | 0.036871 | 0 | 0 | 0.073742 | 293.1829 | 0.037205 | 0 | 0 | 0.074409 | 293.4135 | 0.037705 | 0 | 0 | 0.075409 | 293.5672 | 0.038038 | 0 | 0 | 0.076076 | 293.7978 | 0.038538 | 0 | 0 | 0.077077 | 293.9516 | 0.038872 | 0 | 0 | 0.077744 | 294.1822 | 0.039372 | 0 | 0 | 0.078744 | 294.3359 | 0.039706 | 0 | 0 | 0.079411 | 294.3359 | 0.039706 | 0 | 0 | 0.079411
2017-04-08 21:00 | 264.4578 | 0.78824 |  | 282.5061 | 0.014047 | 0 | 0 | 0.028093 | 290.8614 | 0.032169 | 0 | 0 | 0.064339 | 297.2462 | 0.046018 | 0 | 0 | 0.092036 | 297.4038 | 0.04636 | 0 | 0 | 0.09272 | 297.6403 | 0.046873 | 0 | 0 | 0.093746 | 297.8768 | 0.047386 | 0 | 0 | 0.094771 | 298.1133 | 0.047899 | 0 | 0 | 0.095797 | 298.3497 | 0.048412 | 0 | 0 | 0.096823 | 298.5862 | 0.048924 | 0 | 0 | 0.097849 | 298.8227 | 0.049437 | 0 | 0 | 0.098875 | 299.0592 | 0.04995 | 0 | 0 | 0.0999 | 299.2168 | 0.050292 | 0 | 0 | 0.10058 | 299.4533 | 0.050805 | 0 | 0 | 0.10161 | 299.6897 | 0.051318 | 0 | 0 | 0.10264 | 299.9262 | 0.051831 | 0 | 0 | 0.10366 | 300.0839 | 0.052173 | 0 | 0 | 0.10435 | 300.3203 | 0.052686 | 0 | 0 | 0.10537 | 300.478 | 0.053028 | 0 | 0 | 0.10606 | 300.6356 | 0.05337 | 0 | 0 | 0.10674 | 300.8721 | 0.053883 | 0 | 0 | 0.10777 | 301.0298 | 0.054224 | 0 | 0 | 0.10845 | 301.2662 | 0.054737 | 0 | 0 | 0.10947 | 301.4239 | 0.055079 | 0 | 0 | 0.11016 | 301.6604 | 0.055592 | 0 | 0 | 0.11118 | 301.818 | 0.055934 | 0 | 0 | 0.11187 | 301.818 | 0.055934 | 0 | 0 | 0.11187
2017-04-08 22:00 | 276.0214 | 0.82271 |  | 294.8588 | 0.04084 | 0 | 0 | 0.081679 | 303.5795 | 0.059755 | 0 | 0 | 0.11951 | 310.2435 | 0.074209 | 0 | 0 | 0.14842 | 310.408 | 0.074566 | 0 | 0 | 0.14913 | 310.6548 | 0.075101 | 0 | 0 | 0.1502 | 310.9016 | 0.075637 | 0 | 0 | 0.15127 | 311.1484 | 0.076172 | 0 | 0 | 0.15234 | 311.3953 | 0.076707 | 0 | 0 | 0.15341 | 311.6421 | 0.077243 | 0 | 0 | 0.15449 | 311.8889 | 0.077778 | 0 | 0 | 0.15556 | 312.1357 | 0.078313 | 0 | 0 | 0.15663 | 312.3002 | 0.07867 | 0 | 0 | 0.15734 | 312.5471 | 0.079205 | 0 | 0 | 0.15841 | 312.7939 | 0.079741 | 0 | 0 | 0.15948 | 313.0407 | 0.080276 | 0 | 0 | 0.16055 | 313.2052 | 0.080633 | 0 | 0 | 0.16127 | 313.452 | 0.081168 | 0 | 0 | 0.16234 | 313.6166 | 0.081525 | 0 | 0 | 0.16305 | 313.7811 | 0.081882 | 0 | 0 | 0.16376 | 314.0279 | 0.082418 | 0 | 0 | 0.16484 | 314.1925 | 0.082774 | 0 | 0 | 0.16555 | 314.4393 | 0.08331 | 0 | 0 | 0.16662 | 314.6038 | 0.083667 | 0 | 0 | 0.16733 | 314.8506 | 0.084202 | 0 | 0 | 0.1684 | 315.0152 | 0.084559 | 0 | 0 | 0.16912 | 315.0152 | 0.084559 | 0 | 0 | 0.16912
2017-04-08 23:00 | 282.2912 | 0.8414 |  | 301.5566 | 0.055367 | 0 | 0 | 0.11073 | 310.4754 | 0.074712 | 0 | 0 | 0.14942 | 317.2907 | 0.089494 | 0 | 0 | 0.17899 | 317.459 | 0.089859 | 0 | 0 | 0.17972 | 317.7114 | 0.090407 | 0 | 0 | 0.18081 | 317.9638 | 0.090954 | 0 | 0 | 0.18191 | 318.2163 | 0.091502 | 0 | 0 | 0.183 | 318.4687 | 0.092049 | 0 | 0 | 0.1841 | 318.7211 | 0.092597 | 0 | 0 | 0.18519 | 318.9735 | 0.093144 | 0 | 0 | 0.18629 | 319.2259 | 0.093692 | 0 | 0 | 0.18738 | 319.3942 | 0.094057 | 0 | 0 | 0.18811 | 319.6466 | 0.094604 | 0 | 0 | 0.18921 | 319.899 | 0.095152 | 0 | 0 | 0.1903 | 320.1515 | 0.095699 | 0 | 0 | 0.1914 | 320.3197 | 0.096064 | 0 | 0 | 0.19213 | 320.5722 | 0.096612 | 0 | 0 | 0.19322 | 320.7404 | 0.096977 | 0 | 0 | 0.19395 | 320.9087 | 0.097342 | 0 | 0 | 0.19468 | 321.1611 | 0.097889 | 0 | 0 | 0.19578 | 321.3294 | 0.098254 | 0 | 0 | 0.19651 | 321.5818 | 0.098802 | 0 | 0 | 0.1976 | 321.7501 | 0.099167 | 0 | 0 | 0.19833 | 322.0025 | 0.099714 | 0 | 0 | 0.19943 | 322.1708 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.20016 | 322.1708 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.20016
2017-04-09 | 285.1978 | 0.85006 |  | 304.6615 | 0.062102 | 0 | 0 | 0.1242 | 313.6721 | 0.081646 | 0 | 0 | 0.16329 | 320.5576 | 0.09658 | 0 | 0 | 0.19316 | 320.7276 | 0.096949 | 0 | 0 | 0.1939 | 320.9826 | 0.097502 | 0 | 0 | 0.195 | 321.2376 | 0.098055 | 0 | 0 | 0.19611 | 321.4927 | 0.098609 | 0 | 0 | 0.19722 | 321.7477 | 0.099162 | 0 | 0 | 0.19832 | 322.0027 | 0.099715 | 0 | 0 | 0.19943 | 322.2577 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.20054 | 322.5127 | 0.10082 | 0 | 0 | 0.20164 | 322.6827 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20238 | 322.9378 | 0.10174 | 0 | 0 | 0.20349 | 323.1928 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.20459 | 323.4478 | 0.10285 | 0 | 0 | 0.2057 | 323.6178 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20644 | 323.8728 | 0.10377 | 0 | 0 | 0.20754 | 324.0428 | 0.10414 | 0 | 0 | 0.20828 | 324.2129 | 0.10451 | 0 | 0 | 0.20902 | 324.4679 | 0.10506 | 0 | 0 | 0.21012 | 324.6379 | 0.10543 | 0 | 0 | 0.21086 | 324.8929 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.21197 | 325.0629 | 0.10635 | 0 | 0 | 0.2127 | 325.3179 | 0.10691 | 0 | 0 | 0.21381 | 325.4879 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.21455 | 325.4879 | 0.10727 | 0 | 0 | 0.21455
2017-04-09 01:00 | 282.819 | 0.84297 |  | 302.1204 | 0.05659 | 0 | 0 | 0.11318 | 311.0559 | 0.075971 | 0 | 0 | 0.15194 | 317.8839 | 0.090781 | 0 | 0 | 0.18156 | 318.0525 | 0.091147 | 0 | 0 | 0.18229 | 318.3054 | 0.091695 | 0 | 0 | 0.18339 | 318.5583 | 0.092244 | 0 | 0 | 0.18449 | 318.8112 | 0.092792 | 0 | 0 | 0.18558 | 319.0641 | 0.093341 | 0 | 0 | 0.18668 | 319.317 | 0.093889 | 0 | 0 | 0.18778 | 319.5699 | 0.094438 | 0 | 0 | 0.18888 | 319.8228 | 0.094987 | 0 | 0 | 0.18997 | 319.9914 | 0.095352 | 0 | 0 | 0.1907 | 320.2443 | 0.095901 | 0 | 0 | 0.1918 | 320.4972 | 0.096449 | 0 | 0 | 0.1929 | 320.75 | 0.096998 | 0 | 0 | 0.194 | 320.9186 | 0.097363 | 0 | 0 | 0.19473 | 321.1715 | 0.097912 | 0 | 0 | 0.19582 | 321.3401 | 0.098278 | 0 | 0 | 0.19656 | 321.5087 | 0.098643 | 0 | 0 | 0.19729 | 321.7616 | 0.099192 | 0 | 0 | 0.19838 | 321.9302 | 0.099558 | 0 | 0 | 0.19912 | 322.1831 | 0.10011 | 0 | 0 | 0.20021 | 322.3517 | 0.10047 | 0 | 0 | 0.20094 | 322.6046 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20204 | 322.7732 | 0.10139 | 0 | 0 | 0.20277 | 322.7732 | 0.10139 | 0 | 0 | 0.20277
2017-04-09 02:00 | 284.0243 | 0.84656 |  | 303.408 | 0.059383 | 0 | 0 | 0.11877 | 312.3815 | 0.078846 | 0 | 0 | 0.15769 | 319.2387 | 0.09372 | 0 | 0 | 0.18744 | 319.408 | 0.094087 | 0 | 0 | 0.18817 | 319.662 | 0.094638 | 0 | 0 | 0.18928 | 319.9159 | 0.095189 | 0 | 0 | 0.19038 | 320.1699 | 0.095739 | 0 | 0 | 0.19148 | 320.4239 | 0.09629 | 0 | 0 | 0.19258 | 320.6778 | 0.096841 | 0 | 0 | 0.19368 | 320.9318 | 0.097392 | 0 | 0 | 0.19478 | 321.1858 | 0.097943 | 0 | 0 | 0.19589 | 321.3551 | 0.09831 | 0 | 0 | 0.19662 | 321.6091 | 0.098861 | 0 | 0 | 0.19772 | 321.863 | 0.099412 | 0 | 0 | 0.19882 | 322.117 | 0.099963 | 0 | 0 | 0.19993 | 322.2863 | 0.10033 | 0 | 0 | 0.20066 | 322.5403 | 0.10088 | 0 | 0 | 0.20176 | 322.7096 | 0.10125 | 0 | 0 | 0.2025 | 322.8789 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.20323 | 323.1329 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20433 | 323.3022 | 0.10253 | 0 | 0 | 0.20507 | 323.5561 | 0.10308 | 0 | 0 | 0.20617 | 323.7255 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.2069 | 323.9794 | 0.104 | 0 | 0 | 0.208 | 324.1487 | 0.10437 | 0 | 0 | 0.20874 | 324.1487 | 0.10437 | 0 | 0 | 0.20874
2017-04-09 03:00 | 290.3173 | 0.86532 |  | 310.1304 | 0.073964 | 0 | 0 | 0.14793 | 319.3027 | 0.093859 | 0 | 0 | 0.18772 | 326.3118 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21812 | 326.4849 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.21887 | 326.7445 | 0.11 | 0 | 0 | 0.22 | 327.0041 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22113 | 327.2637 | 0.11113 | 0 | 0 | 0.22225 | 327.5233 | 0.11169 | 0 | 0 | 0.22338 | 327.7829 | 0.11225 | 0 | 0 | 0.2245 | 328.0425 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22563 | 328.3021 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.22676 | 328.4751 | 0.11375 | 0 | 0 | 0.22751 | 328.7347 | 0.11432 | 0 | 0 | 0.22863 | 328.9943 | 0.11488 | 0 | 0 | 0.22976 | 329.2539 | 0.11544 | 0 | 0 | 0.23089 | 329.427 | 0.11582 | 0 | 0 | 0.23164 | 329.6866 | 0.11638 | 0 | 0 | 0.23276 | 329.8596 | 0.11676 | 0 | 0 | 0.23351 | 330.0327 | 0.11713 | 0 | 0 | 0.23426 | 330.2923 | 0.11769 | 0 | 0 | 0.23539 | 330.4654 | 0.11807 | 0 | 0 | 0.23614 | 330.725 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.23727 | 330.898 | 0.11901 | 0 | 0 | 0.23802 | 331.1576 | 0.11957 | 0 | 0 | 0.23914 | 331.3307 | 0.11995 | 0 | 0 | 0.23989 | 331.3307 | 0.11995 | 0 | 0 | 0.23989
2017-04-09 04:00 | 278.5352 | 0.8302 |  | 297.5442 | 0.046664 | 0 | 0 | 0.093329 | 306.3443 | 0.065752 | 0 | 0 | 0.1315 | 313.069 | 0.080337 | 0 | 0 | 0.16067 | 313.235 | 0.080698 | 0 | 0 | 0.1614 | 313.4841 | 0.081238 | 0 | 0 | 0.16248 | 313.7331 | 0.081778 | 0 | 0 | 0.16356 | 313.9822 | 0.082318 | 0 | 0 | 0.16464 | 314.2312 | 0.082858 | 0 | 0 | 0.16572 | 314.4803 | 0.083399 | 0 | 0 | 0.1668 | 314.7294 | 0.083939 | 0 | 0 | 0.16788 | 314.9784 | 0.084479 | 0 | 0 | 0.16896 | 315.1445 | 0.084839 | 0 | 0 | 0.16968 | 315.3935 | 0.085379 | 0 | 0 | 0.17076 | 315.6426 | 0.08592 | 0 | 0 | 0.17184 | 315.8916 | 0.08646 | 0 | 0 | 0.17292 | 316.0577 | 0.08682 | 0 | 0 | 0.17364 | 316.3067 | 0.08736 | 0 | 0 | 0.17472 | 316.4728 | 0.08772 | 0 | 0 | 0.17544 | 316.6388 | 0.088081 | 0 | 0 | 0.17616 | 316.8879 | 0.088621 | 0 | 0 | 0.17724 | 317.0539 | 0.088981 | 0 | 0 | 0.17796 | 317.303 | 0.089521 | 0 | 0 | 0.17904 | 317.469 | 0.089881 | 0 | 0 | 0.17976 | 317.7181 | 0.090421 | 0 | 0 | 0.18084 | 317.8841 | 0.090782 | 0 | 0 | 0.18156 | 317.8841 | 0.090782 | 0 | 0 | 0.18156
2017-04-09 05:00 | 279.2604 | 0.83236 |  | 298.3189 | 0.048345 | 0 | 0 | 0.096689 | 307.142 | 0.067482 | 0 | 0 | 0.13496 | 313.8841 | 0.082106 | 0 | 0 | 0.16421 | 314.0506 | 0.082467 | 0 | 0 | 0.16493 | 314.3003 | 0.083008 | 0 | 0 | 0.16602 | 314.55 | 0.08355 | 0 | 0 | 0.1671 | 314.7997 | 0.084092 | 0 | 0 | 0.16818 | 315.0494 | 0.084633 | 0 | 0 | 0.16927 | 315.2992 | 0.085175 | 0 | 0 | 0.17035 | 315.5489 | 0.085716 | 0 | 0 | 0.17143 | 315.7986 | 0.086258 | 0 | 0 | 0.17252 | 315.965 | 0.086619 | 0 | 0 | 0.17324 | 316.2148 | 0.087161 | 0 | 0 | 0.17432 | 316.4645 | 0.087702 | 0 | 0 | 0.1754 | 316.7142 | 0.088244 | 0 | 0 | 0.17649 | 316.8806 | 0.088605 | 0 | 0 | 0.17721 | 317.1304 | 0.089147 | 0 | 0 | 0.17829 | 317.2968 | 0.089508 | 0 | 0 | 0.17902 | 317.4633 | 0.089869 | 0 | 0 | 0.17974 | 317.713 | 0.09041 | 0 | 0 | 0.18082 | 317.8795 | 0.090772 | 0 | 0 | 0.18154 | 318.1292 | 0.091313 | 0 | 0 | 0.18263 | 318.2957 | 0.091674 | 0 | 0 | 0.18335 | 318.5454 | 0.092216 | 0 | 0 | 0.18443 | 318.7118 | 0.092577 | 0 | 0 | 0.18515 | 318.7118 | 0.092577 | 0 | 0 | 0.18515
2017-04-09 06:00 | 283.256 | 0.84427 |  | 302.5872 | 0.057602 | 0 | 0 | 0.1152 | 311.5364 | 0.077013 | 0 | 0 | 0.15403 | 318.375 | 0.091846 | 0 | 0 | 0.18369 | 318.5439 | 0.092213 | 0 | 0 | 0.18443 | 318.7972 | 0.092762 | 0 | 0 | 0.18552 | 319.0505 | 0.093311 | 0 | 0 | 0.18662 | 319.3037 | 0.093861 | 0 | 0 | 0.18772 | 319.557 | 0.09441 | 0 | 0 | 0.18882 | 319.8103 | 0.094959 | 0 | 0 | 0.18992 | 320.0636 | 0.095509 | 0 | 0 | 0.19102 | 320.3169 | 0.096058 | 0 | 0 | 0.19212 | 320.4857 | 0.096424 | 0 | 0 | 0.19285 | 320.739 | 0.096974 | 0 | 0 | 0.19395 | 320.9923 | 0.097523 | 0 | 0 | 0.19505 | 321.2456 | 0.098073 | 0 | 0 | 0.19615 | 321.4144 | 0.098439 | 0 | 0 | 0.19688 | 321.6677 | 0.098988 | 0 | 0 | 0.19798 | 321.8366 | 0.099354 | 0 | 0 | 0.19871 | 322.0054 | 0.099721 | 0 | 0 | 0.19944 | 322.2587 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.20054 | 322.4275 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.20127 | 322.6808 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20237 | 322.8497 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.2031 | 323.103 | 0.1021 | 0 | 0 | 0.2042 | 323.2718 | 0.10247 | 0 | 0 | 0.20494 | 323.2718 | 0.10247 | 0 | 0 | 0.20494
2017-04-09 07:00 | 284.2746 | 0.84731 |  | 303.6753 | 0.059963 | 0 | 0 | 0.11993 | 312.6568 | 0.079444 | 0 | 0 | 0.15889 | 319.52 | 0.09433 | 0 | 0 | 0.18866 | 319.6895 | 0.094697 | 0 | 0 | 0.18939 | 319.9437 | 0.095249 | 0 | 0 | 0.1905 | 320.1979 | 0.0958 | 0 | 0 | 0.1916 | 320.452 | 0.096351 | 0 | 0 | 0.1927 | 320.7062 | 0.096903 | 0 | 0 | 0.19381 | 320.9604 | 0.097454 | 0 | 0 | 0.19491 | 321.2146 | 0.098005 | 0 | 0 | 0.19601 | 321.4688 | 0.098557 | 0 | 0 | 0.19711 | 321.6383 | 0.098924 | 0 | 0 | 0.19785 | 321.8925 | 0.099476 | 0 | 0 | 0.19895 | 322.1467 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20005 | 322.4009 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20116 | 322.5703 | 0.10095 | 0 | 0 | 0.20189 | 322.8245 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.20299 | 322.994 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20373 | 323.1634 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20446 | 323.4176 | 0.10278 | 0 | 0 | 0.20557 | 323.5871 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.2063 | 323.8413 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.20741 | 324.0107 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20814 | 324.2649 | 0.10462 | 0 | 0 | 0.20924 | 324.4344 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.20998 | 324.4344 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.20998
2017-04-09 08:00 | 270.5212 | 0.80631 |  | 288.9833 | 0.028096 | 0 | 0 | 0.056191 | 297.5302 | 0.046634 | 0 | 0 | 0.093268 | 304.0614 | 0.0608 | 0 | 0 | 0.1216 | 304.2226 | 0.06115 | 0 | 0 | 0.1223 | 304.4645 | 0.061674 | 0 | 0 | 0.12335 | 304.7064 | 0.062199 | 0 | 0 | 0.1244 | 304.9483 | 0.062724 | 0 | 0 | 0.12545 | 305.1902 | 0.063248 | 0 | 0 | 0.1265 | 305.4321 | 0.063773 | 0 | 0 | 0.12755 | 305.674 | 0.064298 | 0 | 0 | 0.1286 | 305.9159 | 0.064823 | 0 | 0 | 0.12965 | 306.0772 | 0.065172 | 0 | 0 | 0.13034 | 306.3191 | 0.065697 | 0 | 0 | 0.13139 | 306.5609 | 0.066222 | 0 | 0 | 0.13244 | 306.8028 | 0.066746 | 0 | 0 | 0.13349 | 306.9641 | 0.067096 | 0 | 0 | 0.13419 | 307.206 | 0.067621 | 0 | 0 | 0.13524 | 307.3673 | 0.067971 | 0 | 0 | 0.13594 | 307.5285 | 0.06832 | 0 | 0 | 0.13664 | 307.7704 | 0.068845 | 0 | 0 | 0.13769 | 307.9317 | 0.069195 | 0 | 0 | 0.13839 | 308.1736 | 0.069719 | 0 | 0 | 0.13944 | 308.3348 | 0.070069 | 0 | 0 | 0.14014 | 308.5767 | 0.070594 | 0 | 0 | 0.14119 | 308.738 | 0.070944 | 0 | 0 | 0.14189 | 308.738 | 0.070944 | 0 | 0 | 0.14189
2017-04-09 09:00 | 273.694 | 0.81577 |  | 292.3727 | 0.035447 | 0 | 0 | 0.070895 | 301.0199 | 0.054203 | 0 | 0 | 0.10841 | 307.6276 | 0.068535 | 0 | 0 | 0.13707 | 307.7908 | 0.068889 | 0 | 0 | 0.13778 | 308.0355 | 0.06942 | 0 | 0 | 0.13884 | 308.2802 | 0.069951 | 0 | 0 | 0.1399 | 308.525 | 0.070482 | 0 | 0 | 0.14096 | 308.7697 | 0.071012 | 0 | 0 | 0.14202 | 309.0144 | 0.071543 | 0 | 0 | 0.14309 | 309.2592 | 0.072074 | 0 | 0 | 0.14415 | 309.5039 | 0.072605 | 0 | 0 | 0.14521 | 309.667 | 0.072959 | 0 | 0 | 0.14592 | 309.9118 | 0.07349 | 0 | 0 | 0.14698 | 310.1565 | 0.07402 | 0 | 0 | 0.14804 | 310.4012 | 0.074551 | 0 | 0 | 0.1491 | 310.5644 | 0.074905 | 0 | 0 | 0.14981 | 310.8091 | 0.075436 | 0 | 0 | 0.15087 | 310.9723 | 0.07579 | 0 | 0 | 0.15158 | 311.1354 | 0.076144 | 0 | 0 | 0.15229 | 311.3802 | 0.076674 | 0 | 0 | 0.15335 | 311.5433 | 0.077028 | 0 | 0 | 0.15406 | 311.788 | 0.077559 | 0 | 0 | 0.15512 | 311.9512 | 0.077913 | 0 | 0 | 0.15583 | 312.1959 | 0.078444 | 0 | 0 | 0.15689 | 312.3591 | 0.078798 | 0 | 0 | 0.1576 | 312.3591 | 0.078798 | 0 | 0 | 0.1576
2017-04-09 10:00 | 276.4794 | 0.82407 |  | 295.3481 | 0.041901 | 0 | 0 | 0.083802 | 304.0833 | 0.060848 | 0 | 0 | 0.1217 | 310.7583 | 0.075326 | 0 | 0 | 0.15065 | 310.9231 | 0.075683 | 0 | 0 | 0.15137 | 311.1704 | 0.076219 | 0 | 0 | 0.15244 | 311.4176 | 0.076756 | 0 | 0 | 0.15351 | 311.6648 | 0.077292 | 0 | 0 | 0.15458 | 311.912 | 0.077828 | 0 | 0 | 0.15566 | 312.1592 | 0.078364 | 0 | 0 | 0.15673 | 312.4065 | 0.078901 | 0 | 0 | 0.1578 | 312.6537 | 0.079437 | 0 | 0 | 0.15887 | 312.8185 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.15959 | 313.0657 | 0.08033 | 0 | 0 | 0.16066 | 313.313 | 0.080867 | 0 | 0 | 0.16173 | 313.5602 | 0.081403 | 0 | 0 | 0.16281 | 313.725 | 0.08176 | 0 | 0 | 0.16352 | 313.9722 | 0.082297 | 0 | 0 | 0.16459 | 314.137 | 0.082654 | 0 | 0 | 0.16531 | 314.3018 | 0.083012 | 0 | 0 | 0.16602 | 314.5491 | 0.083548 | 0 | 0 | 0.1671 | 314.7139 | 0.083905 | 0 | 0 | 0.16781 | 314.9611 | 0.084442 | 0 | 0 | 0.16888 | 315.1259 | 0.084799 | 0 | 0 | 0.1696 | 315.3731 | 0.085335 | 0 | 0 | 0.17067 | 315.538 | 0.085693 | 0 | 0 | 0.17139 | 315.538 | 0.085693 | 0 | 0 | 0.17139
2017-04-09 11:00 | 274.3184 | 0.81763 |  | 293.0397 | 0.036894 | 0 | 0 | 0.073788 | 301.7066 | 0.055693 | 0 | 0 | 0.11139 | 308.3294 | 0.070057 | 0 | 0 | 0.14011 | 308.493 | 0.070412 | 0 | 0 | 0.14082 | 308.7382 | 0.070944 | 0 | 0 | 0.14189 | 308.9835 | 0.071476 | 0 | 0 | 0.14295 | 309.2288 | 0.072008 | 0 | 0 | 0.14402 | 309.4741 | 0.07254 | 0 | 0 | 0.14508 | 309.7194 | 0.073072 | 0 | 0 | 0.14614 | 309.9647 | 0.073604 | 0 | 0 | 0.14721 | 310.21 | 0.074136 | 0 | 0 | 0.14827 | 310.3735 | 0.074491 | 0 | 0 | 0.14898 | 310.6188 | 0.075023 | 0 | 0 | 0.15005 | 310.8641 | 0.075555 | 0 | 0 | 0.15111 | 311.1094 | 0.076087 | 0 | 0 | 0.15217 | 311.2729 | 0.076442 | 0 | 0 | 0.15288 | 311.5182 | 0.076974 | 0 | 0 | 0.15395 | 311.6817 | 0.077329 | 0 | 0 | 0.15466 | 311.8452 | 0.077683 | 0 | 0 | 0.15537 | 312.0905 | 0.078215 | 0 | 0 | 0.15643 | 312.2541 | 0.07857 | 0 | 0 | 0.15714 | 312.4994 | 0.079102 | 0 | 0 | 0.1582 | 312.6629 | 0.079457 | 0 | 0 | 0.15891 | 312.9082 | 0.079989 | 0 | 0 | 0.15998 | 313.0717 | 0.080343 | 0 | 0 | 0.16069 | 313.0717 | 0.080343 | 0 | 0 | 0.16069
2017-04-09 12:00 | 276.5036 | 0.82415 |  | 295.374 | 0.041957 | 0 | 0 | 0.083914 | 304.11 | 0.060905 | 0 | 0 | 0.12181 | 310.7855 | 0.075385 | 0 | 0 | 0.15077 | 310.9504 | 0.075742 | 0 | 0 | 0.15148 | 311.1976 | 0.076279 | 0 | 0 | 0.15256 | 311.4449 | 0.076815 | 0 | 0 | 0.15363 | 311.6921 | 0.077351 | 0 | 0 | 0.1547 | 311.9394 | 0.077887 | 0 | 0 | 0.15577 | 312.1866 | 0.078424 | 0 | 0 | 0.15685 | 312.4338 | 0.07896 | 0 | 0 | 0.15792 | 312.6811 | 0.079496 | 0 | 0 | 0.15899 | 312.8459 | 0.079854 | 0 | 0 | 0.15971 | 313.0932 | 0.08039 | 0 | 0 | 0.16078 | 313.3404 | 0.080926 | 0 | 0 | 0.16185 | 313.5876 | 0.081463 | 0 | 0 | 0.16293 | 313.7525 | 0.08182 | 0 | 0 | 0.16364 | 313.9997 | 0.082356 | 0 | 0 | 0.16471 | 314.1645 | 0.082714 | 0 | 0 | 0.16543 | 314.3294 | 0.083071 | 0 | 0 | 0.16614 | 314.5766 | 0.083608 | 0 | 0 | 0.16722 | 314.7415 | 0.083965 | 0 | 0 | 0.16793 | 314.9887 | 0.084501 | 0 | 0 | 0.169 | 315.1535 | 0.084859 | 0 | 0 | 0.16972 | 315.4008 | 0.085395 | 0 | 0 | 0.17079 | 315.5656 | 0.085753 | 0 | 0 | 0.17151 | 315.5656 | 0.085753 | 0 | 0 | 0.17151
2017-04-09 13:00 | 274.8758 | 0.81929 |  | 293.6351 | 0.038185 | 0 | 0 | 0.076371 | 302.3196 | 0.057022 | 0 | 0 | 0.11404 | 308.9559 | 0.071416 | 0 | 0 | 0.14283 | 309.1198 | 0.071772 | 0 | 0 | 0.14354 | 309.3656 | 0.072305 | 0 | 0 | 0.14461 | 309.6113 | 0.072838 | 0 | 0 | 0.14568 | 309.8571 | 0.073371 | 0 | 0 | 0.14674 | 310.1029 | 0.073904 | 0 | 0 | 0.14781 | 310.3487 | 0.074437 | 0 | 0 | 0.14887 | 310.5945 | 0.07497 | 0 | 0 | 0.14994 | 310.8403 | 0.075504 | 0 | 0 | 0.15101 | 311.0041 | 0.075859 | 0 | 0 | 0.15172 | 311.2499 | 0.076392 | 0 | 0 | 0.15278 | 311.4957 | 0.076925 | 0 | 0 | 0.15385 | 311.7415 | 0.077458 | 0 | 0 | 0.15492 | 311.9054 | 0.077814 | 0 | 0 | 0.15563 | 312.1512 | 0.078347 | 0 | 0 | 0.15669 | 312.315 | 0.078702 | 0 | 0 | 0.1574 | 312.4789 | 0.079058 | 0 | 0 | 0.15812 | 312.7247 | 0.079591 | 0 | 0 | 0.15918 | 312.8885 | 0.079946 | 0 | 0 | 0.15989 | 313.1343 | 0.080479 | 0 | 0 | 0.16096 | 313.2982 | 0.080835 | 0 | 0 | 0.16167 | 313.544 | 0.081368 | 0 | 0 | 0.16274 | 313.7078 | 0.081723 | 0 | 0 | 0.16345 | 313.7078 | 0.081723 | 0 | 0 | 0.16345
2017-04-09 14:00 | 274.5138 | 0.81822 |  | 293.2483 | 0.037347 | 0 | 0 | 0.074693 | 301.9214 | 0.056158 | 0 | 0 | 0.11232 | 308.549 | 0.070534 | 0 | 0 | 0.14107 | 308.7126 | 0.070889 | 0 | 0 | 0.14178 | 308.9581 | 0.071421 | 0 | 0 | 0.14284 | 309.2035 | 0.071953 | 0 | 0 | 0.14391 | 309.449 | 0.072486 | 0 | 0 | 0.14497 | 309.6945 | 0.073018 | 0 | 0 | 0.14604 | 309.9399 | 0.073551 | 0 | 0 | 0.1471 | 310.1854 | 0.074083 | 0 | 0 | 0.14817 | 310.4309 | 0.074615 | 0 | 0 | 0.14923 | 310.5945 | 0.07497 | 0 | 0 | 0.14994 | 310.84 | 0.075503 | 0 | 0 | 0.15101 | 311.0854 | 0.076035 | 0 | 0 | 0.15207 | 311.3309 | 0.076568 | 0 | 0 | 0.15314 | 311.4945 | 0.076923 | 0 | 0 | 0.15385 | 311.74 | 0.077455 | 0 | 0 | 0.15491 | 311.9036 | 0.07781 | 0 | 0 | 0.15562 | 312.0673 | 0.078165 | 0 | 0 | 0.15633 | 312.3128 | 0.078697 | 0 | 0 | 0.15739 | 312.4764 | 0.079052 | 0 | 0 | 0.1581 | 312.7219 | 0.079585 | 0 | 0 | 0.15917 | 312.8855 | 0.07994 | 0 | 0 | 0.15988 | 313.131 | 0.080472 | 0 | 0 | 0.16094 | 313.2946 | 0.080827 | 0 | 0 | 0.16165 | 313.2946 | 0.080827 | 0 | 0 | 0.16165
2017-04-09 15:00 | 271.3151 | 0.80868 |  | 289.8313 | 0.029935 | 0 | 0 | 0.05987 | 298.4033 | 0.048528 | 0 | 0 | 0.097056 | 304.9537 | 0.062735 | 0 | 0 | 0.12547 | 305.1154 | 0.063086 | 0 | 0 | 0.12617 | 305.358 | 0.063612 | 0 | 0 | 0.12722 | 305.6006 | 0.064139 | 0 | 0 | 0.12828 | 305.8432 | 0.064665 | 0 | 0 | 0.12933 | 306.0858 | 0.065191 | 0 | 0 | 0.13038 | 306.3284 | 0.065717 | 0 | 0 | 0.13143 | 306.571 | 0.066243 | 0 | 0 | 0.13249 | 306.8136 | 0.06677 | 0 | 0 | 0.13354 | 306.9754 | 0.06712 | 0 | 0 | 0.13424 | 307.218 | 0.067647 | 0 | 0 | 0.13529 | 307.4606 | 0.068173 | 0 | 0 | 0.13635 | 307.7032 | 0.068699 | 0 | 0 | 0.1374 | 307.8649 | 0.06905 | 0 | 0 | 0.1381 | 308.1075 | 0.069576 | 0 | 0 | 0.13915 | 308.2693 | 0.069927 | 0 | 0 | 0.13985 | 308.431 | 0.070278 | 0 | 0 | 0.14056 | 308.6736 | 0.070804 | 0 | 0 | 0.14161 | 308.8353 | 0.071155 | 0 | 0 | 0.14231 | 309.0779 | 0.071681 | 0 | 0 | 0.14336 | 309.2397 | 0.072032 | 0 | 0 | 0.14406 | 309.4823 | 0.072558 | 0 | 0 | 0.14512 | 309.644 | 0.072909 | 0 | 0 | 0.14582 | 309.644 | 0.072909 | 0 | 0 | 0.14582
2017-04-09 16:00 | 279.3268 | 0.83256 |  | 298.3898 | 0.048498 | 0 | 0 | 0.096997 | 307.215 | 0.06764 | 0 | 0 | 0.13528 | 313.9587 | 0.082267 | 0 | 0 | 0.16453 | 314.1252 | 0.082629 | 0 | 0 | 0.16526 | 314.375 | 0.08317 | 0 | 0 | 0.16634 | 314.6247 | 0.083712 | 0 | 0 | 0.16742 | 314.8745 | 0.084254 | 0 | 0 | 0.16851 | 315.1243 | 0.084795 | 0 | 0 | 0.16959 | 315.374 | 0.085337 | 0 | 0 | 0.17067 | 315.6238 | 0.085879 | 0 | 0 | 0.17176 | 315.8736 | 0.086421 | 0 | 0 | 0.17284 | 316.0401 | 0.086782 | 0 | 0 | 0.17356 | 316.2899 | 0.087324 | 0 | 0 | 0.17465 | 316.5396 | 0.087865 | 0 | 0 | 0.17573 | 316.7894 | 0.088407 | 0 | 0 | 0.17681 | 316.9559 | 0.088768 | 0 | 0 | 0.17754 | 317.2057 | 0.08931 | 0 | 0 | 0.17862 | 317.3722 | 0.089671 | 0 | 0 | 0.17934 | 317.5387 | 0.090032 | 0 | 0 | 0.18006 | 317.7885 | 0.090574 | 0 | 0 | 0.18115 | 317.955 | 0.090935 | 0 | 0 | 0.18187 | 318.2048 | 0.091477 | 0 | 0 | 0.18295 | 318.3713 | 0.091838 | 0 | 0 | 0.18368 | 318.621 | 0.09238 | 0 | 0 | 0.18476 | 318.7875 | 0.092741 | 0 | 0 | 0.18548 | 318.7875 | 0.092741 | 0 | 0 | 0.18548
2017-04-09 17:00 | 283.8054 | 0.84591 |  | 303.1741 | 0.058875 | 0 | 0 | 0.11775 | 312.1407 | 0.078324 | 0 | 0 | 0.15665 | 318.9926 | 0.093186 | 0 | 0 | 0.18637 | 319.1618 | 0.093553 | 0 | 0 | 0.18711 | 319.4155 | 0.094103 | 0 | 0 | 0.18821 | 319.6693 | 0.094654 | 0 | 0 | 0.18931 | 319.9231 | 0.095204 | 0 | 0 | 0.19041 | 320.1768 | 0.095755 | 0 | 0 | 0.19151 | 320.4306 | 0.096305 | 0 | 0 | 0.19261 | 320.6844 | 0.096855 | 0 | 0 | 0.19371 | 320.9382 | 0.097406 | 0 | 0 | 0.19481 | 321.1073 | 0.097773 | 0 | 0 | 0.19555 | 321.3611 | 0.098323 | 0 | 0 | 0.19665 | 321.6149 | 0.098874 | 0 | 0 | 0.19775 | 321.8687 | 0.099424 | 0 | 0 | 0.19885 | 322.0378 | 0.099791 | 0 | 0 | 0.19958 | 322.2916 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20068 | 322.4608 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20142 | 322.63 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.20215 | 322.8838 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.20325 | 323.0529 | 0.10199 | 0 | 0 | 0.20399 | 323.3067 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.20509 | 323.4759 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20582 | 323.7297 | 0.10346 | 0 | 0 | 0.20692 | 323.8989 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.20766 | 323.8989 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.20766
2017-04-09 18:00 | 279.3859 | 0.83274 |  | 298.453 | 0.048635 | 0 | 0 | 0.097271 | 307.28 | 0.067781 | 0 | 0 | 0.13556 | 314.0252 | 0.082412 | 0 | 0 | 0.16482 | 314.1917 | 0.082773 | 0 | 0 | 0.16555 | 314.4415 | 0.083315 | 0 | 0 | 0.16663 | 314.6914 | 0.083857 | 0 | 0 | 0.16771 | 314.9412 | 0.084398 | 0 | 0 | 0.1688 | 315.191 | 0.08494 | 0 | 0 | 0.16988 | 315.4408 | 0.085482 | 0 | 0 | 0.17096 | 315.6907 | 0.086024 | 0 | 0 | 0.17205 | 315.9405 | 0.086566 | 0 | 0 | 0.17313 | 316.107 | 0.086927 | 0 | 0 | 0.17385 | 316.3568 | 0.087469 | 0 | 0 | 0.17494 | 316.6067 | 0.088011 | 0 | 0 | 0.17602 | 316.8565 | 0.088553 | 0 | 0 | 0.17711 | 317.023 | 0.088914 | 0 | 0 | 0.17783 | 317.2729 | 0.089456 | 0 | 0 | 0.17891 | 317.4394 | 0.089817 | 0 | 0 | 0.17963 | 317.6059 | 0.090178 | 0 | 0 | 0.18036 | 317.8558 | 0.09072 | 0 | 0 | 0.18144 | 318.0223 | 0.091081 | 0 | 0 | 0.18216 | 318.2721 | 0.091623 | 0 | 0 | 0.18325 | 318.4387 | 0.091984 | 0 | 0 | 0.18397 | 318.6885 | 0.092526 | 0 | 0 | 0.18505 | 318.8551 | 0.092888 | 0 | 0 | 0.18578 | 318.8551 | 0.092888 | 0 | 0 | 0.18578
2017-04-09 19:00 | 277.6991 | 0.82771 |  | 296.651 | 0.044727 | 0 | 0 | 0.089454 | 305.4248 | 0.063757 | 0 | 0 | 0.12751 | 312.1292 | 0.078299 | 0 | 0 | 0.1566 | 312.2948 | 0.078658 | 0 | 0 | 0.15732 | 312.5431 | 0.079197 | 0 | 0 | 0.15839 | 312.7914 | 0.079735 | 0 | 0 | 0.15947 | 313.0397 | 0.080274 | 0 | 0 | 0.16055 | 313.288 | 0.080813 | 0 | 0 | 0.16163 | 313.5363 | 0.081351 | 0 | 0 | 0.1627 | 313.7846 | 0.08189 | 0 | 0 | 0.16378 | 314.0329 | 0.082428 | 0 | 0 | 0.16486 | 314.1985 | 0.082787 | 0 | 0 | 0.16557 | 314.4468 | 0.083326 | 0 | 0 | 0.16665 | 314.6951 | 0.083865 | 0 | 0 | 0.16773 | 314.9434 | 0.084403 | 0 | 0 | 0.16881 | 315.109 | 0.084762 | 0 | 0 | 0.16952 | 315.3573 | 0.085301 | 0 | 0 | 0.1706 | 315.5228 | 0.08566 | 0 | 0 | 0.17132 | 315.6884 | 0.086019 | 0 | 0 | 0.17204 | 315.9367 | 0.086558 | 0 | 0 | 0.17312 | 316.1022 | 0.086917 | 0 | 0 | 0.17383 | 316.3505 | 0.087455 | 0 | 0 | 0.17491 | 316.5161 | 0.087814 | 0 | 0 | 0.17563 | 316.7644 | 0.088353 | 0 | 0 | 0.17671 | 316.9299 | 0.088712 | 0 | 0 | 0.17742 | 316.9299 | 0.088712 | 0 | 0 | 0.17742
2017-04-09 20:00 | 276.3368 | 0.82365 |  | 295.1958 | 0.041571 | 0 | 0 | 0.083141 | 303.9265 | 0.060507 | 0 | 0 | 0.12101 | 310.598 | 0.074978 | 0 | 0 | 0.14996 | 310.7628 | 0.075335 | 0 | 0 | 0.15067 | 311.0099 | 0.075871 | 0 | 0 | 0.15174 | 311.2569 | 0.076407 | 0 | 0 | 0.15281 | 311.504 | 0.076943 | 0 | 0 | 0.15389 | 311.7511 | 0.077479 | 0 | 0 | 0.15496 | 311.9982 | 0.078015 | 0 | 0 | 0.15603 | 312.2453 | 0.078551 | 0 | 0 | 0.1571 | 312.4924 | 0.079087 | 0 | 0 | 0.15817 | 312.6572 | 0.079444 | 0 | 0 | 0.15889 | 312.9042 | 0.07998 | 0 | 0 | 0.15996 | 313.1513 | 0.080516 | 0 | 0 | 0.16103 | 313.3984 | 0.081052 | 0 | 0 | 0.1621 | 313.5632 | 0.081409 | 0 | 0 | 0.16282 | 313.8103 | 0.081945 | 0 | 0 | 0.16389 | 313.975 | 0.082303 | 0 | 0 | 0.16461 | 314.1397 | 0.08266 | 0 | 0 | 0.16532 | 314.3868 | 0.083196 | 0 | 0 | 0.16639 | 314.5515 | 0.083553 | 0 | 0 | 0.16711 | 314.7986 | 0.084089 | 0 | 0 | 0.16818 | 314.9634 | 0.084446 | 0 | 0 | 0.16889 | 315.2105 | 0.084982 | 0 | 0 | 0.16996 | 315.3752 | 0.08534 | 0 | 0 | 0.17068 | 315.3752 | 0.08534 | 0 | 0 | 0.17068
2017-04-09 21:00 | 288.3121 | 0.85934 |  | 307.9883 | 0.069318 | 0 | 0 | 0.13864 | 317.0974 | 0.089075 | 0 | 0 | 0.17815 | 324.058 | 0.10417 | 0 | 0 | 0.20835 | 324.2299 | 0.10455 | 0 | 0 | 0.20909 | 324.4877 | 0.1051 | 0 | 0 | 0.21021 | 324.7455 | 0.10566 | 0 | 0 | 0.21133 | 325.0033 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.21245 | 325.2611 | 0.10678 | 0 | 0 | 0.21356 | 325.5189 | 0.10734 | 0 | 0 | 0.21468 | 325.7767 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.2158 | 326.0345 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21692 | 326.2064 | 0.10883 | 0 | 0 | 0.21767 | 326.4642 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21878 | 326.722 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.2199 | 326.9798 | 0.11051 | 0 | 0 | 0.22102 | 327.1517 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.22177 | 327.4095 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22288 | 327.5813 | 0.11181 | 0 | 0 | 0.22363 | 327.7532 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22438 | 328.011 | 0.11275 | 0 | 0 | 0.22549 | 328.1829 | 0.11312 | 0 | 0 | 0.22624 | 328.4407 | 0.11368 | 0 | 0 | 0.22736 | 328.6125 | 0.11405 | 0 | 0 | 0.2281 | 328.8703 | 0.11461 | 0 | 0 | 0.22922 | 329.0422 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22997 | 329.0422 | 0.11498 | 0 | 0 | 0.22997
2017-04-09 22:00 | 282.0713 | 0.84074 |  | 301.3216 | 0.054858 | 0 | 0 | 0.10972 | 310.2335 | 0.074187 | 0 | 0 | 0.14837 | 317.0435 | 0.088958 | 0 | 0 | 0.17792 | 317.2116 | 0.089323 | 0 | 0 | 0.17865 | 317.4639 | 0.08987 | 0 | 0 | 0.17974 | 317.7161 | 0.090417 | 0 | 0 | 0.18083 | 317.9683 | 0.090964 | 0 | 0 | 0.18193 | 318.2205 | 0.091511 | 0 | 0 | 0.18302 | 318.4728 | 0.092058 | 0 | 0 | 0.18412 | 318.725 | 0.092605 | 0 | 0 | 0.18521 | 318.9772 | 0.093152 | 0 | 0 | 0.1863 | 319.1454 | 0.093517 | 0 | 0 | 0.18703 | 319.3976 | 0.094064 | 0 | 0 | 0.18813 | 319.6498 | 0.094611 | 0 | 0 | 0.18922 | 319.902 | 0.095158 | 0 | 0 | 0.19032 | 320.0702 | 0.095523 | 0 | 0 | 0.19105 | 320.3224 | 0.09607 | 0 | 0 | 0.19214 | 320.4905 | 0.096435 | 0 | 0 | 0.19287 | 320.6587 | 0.0968 | 0 | 0 | 0.1936 | 320.9109 | 0.097347 | 0 | 0 | 0.19469 | 321.0791 | 0.097711 | 0 | 0 | 0.19542 | 321.3313 | 0.098258 | 0 | 0 | 0.19652 | 321.4994 | 0.098623 | 0 | 0 | 0.19725 | 321.7517 | 0.09917 | 0 | 0 | 0.19834 | 321.9198 | 0.099535 | 0 | 0 | 0.19907 | 321.9198 | 0.099535 | 0 | 0 | 0.19907
2017-04-09 23:00 | 280.1466 | 0.835 |  | 299.2656 | 0.050398 | 0 | 0 | 0.1008 | 308.1167 | 0.069596 | 0 | 0 | 0.13919 | 314.8802 | 0.084266 | 0 | 0 | 0.16853 | 315.0472 | 0.084628 | 0 | 0 | 0.16926 | 315.2977 | 0.085172 | 0 | 0 | 0.17034 | 315.5482 | 0.085715 | 0 | 0 | 0.17143 | 315.7987 | 0.086258 | 0 | 0 | 0.17252 | 316.0492 | 0.086802 | 0 | 0 | 0.1736 | 316.2997 | 0.087345 | 0 | 0 | 0.17469 | 316.5502 | 0.087888 | 0 | 0 | 0.17578 | 316.8007 | 0.088432 | 0 | 0 | 0.17686 | 316.9677 | 0.088794 | 0 | 0 | 0.17759 | 317.2182 | 0.089337 | 0 | 0 | 0.17867 | 317.4687 | 0.089881 | 0 | 0 | 0.17976 | 317.7192 | 0.090424 | 0 | 0 | 0.18085 | 317.8862 | 0.090786 | 0 | 0 | 0.18157 | 318.1367 | 0.091329 | 0 | 0 | 0.18266 | 318.3037 | 0.091692 | 0 | 0 | 0.18338 | 318.4707 | 0.092054 | 0 | 0 | 0.18411 | 318.7212 | 0.092597 | 0 | 0 | 0.18519 | 318.8882 | 0.092959 | 0 | 0 | 0.18592 | 319.1387 | 0.093503 | 0 | 0 | 0.18701 | 319.3057 | 0.093865 | 0 | 0 | 0.18773 | 319.5562 | 0.094408 | 0 | 0 | 0.18882 | 319.7232 | 0.094771 | 0 | 0 | 0.18954 | 319.7232 | 0.094771 | 0 | 0 | 0.18954
2017-04-10 | 282.7185 | 0.84267 |  | 302.013 | 0.056357 | 0 | 0 | 0.11271 | 310.9453 | 0.075731 | 0 | 0 | 0.15146 | 317.7709 | 0.090536 | 0 | 0 | 0.18107 | 317.9394 | 0.090902 | 0 | 0 | 0.1818 | 318.1922 | 0.09145 | 0 | 0 | 0.1829 | 318.445 | 0.091998 | 0 | 0 | 0.184 | 318.6978 | 0.092547 | 0 | 0 | 0.18509 | 318.9506 | 0.093095 | 0 | 0 | 0.18619 | 319.2034 | 0.093643 | 0 | 0 | 0.18729 | 319.4562 | 0.094192 | 0 | 0 | 0.18838 | 319.709 | 0.09474 | 0 | 0 | 0.18948 | 319.8776 | 0.095105 | 0 | 0 | 0.19021 | 320.1304 | 0.095654 | 0 | 0 | 0.19131 | 320.3832 | 0.096202 | 0 | 0 | 0.1924 | 320.636 | 0.09675 | 0 | 0 | 0.1935 | 320.8045 | 0.097116 | 0 | 0 | 0.19423 | 321.0573 | 0.097664 | 0 | 0 | 0.19533 | 321.2258 | 0.09803 | 0 | 0 | 0.19606 | 321.3944 | 0.098395 | 0 | 0 | 0.19679 | 321.6472 | 0.098944 | 0 | 0 | 0.19789 | 321.8157 | 0.099309 | 0 | 0 | 0.19862 | 322.0685 | 0.099858 | 0 | 0 | 0.19972 | 322.2371 | 0.10022 | 0 | 0 | 0.20045 | 322.4899 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.20154 | 322.6584 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20227 | 322.6584 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20227
2017-04-10 01:00 | 284.2743 | 0.84731 |  | 303.675 | 0.059962 | 0 | 0 | 0.11992 | 312.6565 | 0.079443 | 0 | 0 | 0.15889 | 319.5196 | 0.094329 | 0 | 0 | 0.18866 | 319.6891 | 0.094697 | 0 | 0 | 0.18939 | 319.9433 | 0.095248 | 0 | 0 | 0.1905 | 320.1975 | 0.095799 | 0 | 0 | 0.1916 | 320.4517 | 0.096351 | 0 | 0 | 0.1927 | 320.7059 | 0.096902 | 0 | 0 | 0.1938 | 320.9601 | 0.097453 | 0 | 0 | 0.19491 | 321.2143 | 0.098005 | 0 | 0 | 0.19601 | 321.4685 | 0.098556 | 0 | 0 | 0.19711 | 321.6379 | 0.098924 | 0 | 0 | 0.19785 | 321.8921 | 0.099475 | 0 | 0 | 0.19895 | 322.1463 | 0.10003 | 0 | 0 | 0.20005 | 322.4005 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20116 | 322.57 | 0.10095 | 0 | 0 | 0.20189 | 322.8241 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.20299 | 322.9936 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20373 | 323.1631 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20446 | 323.4173 | 0.10278 | 0 | 0 | 0.20557 | 323.5867 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.2063 | 323.8409 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.2074 | 324.0104 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20814 | 324.2646 | 0.10462 | 0 | 0 | 0.20924 | 324.434 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.20998 | 324.434 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.20998
2017-04-10 02:00 | 283.6581 | 0.84547 |  | 303.0168 | 0.058534 | 0 | 0 | 0.11707 | 311.9788 | 0.077973 | 0 | 0 | 0.15595 | 318.8271 | 0.092827 | 0 | 0 | 0.18565 | 318.9962 | 0.093194 | 0 | 0 | 0.18639 | 319.2498 | 0.093744 | 0 | 0 | 0.18749 | 319.5035 | 0.094294 | 0 | 0 | 0.18859 | 319.7571 | 0.094844 | 0 | 0 | 0.18969 | 320.0108 | 0.095394 | 0 | 0 | 0.19079 | 320.2644 | 0.095944 | 0 | 0 | 0.19189 | 320.518 | 0.096495 | 0 | 0 | 0.19299 | 320.7717 | 0.097045 | 0 | 0 | 0.19409 | 320.9408 | 0.097411 | 0 | 0 | 0.19482 | 321.1944 | 0.097962 | 0 | 0 | 0.19592 | 321.4481 | 0.098512 | 0 | 0 | 0.19702 | 321.7017 | 0.099062 | 0 | 0 | 0.19812 | 321.8708 | 0.099429 | 0 | 0 | 0.19886 | 322.1244 | 0.099979 | 0 | 0 | 0.19996 | 322.2935 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.20069 | 322.4626 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20142 | 322.7163 | 0.10126 | 0 | 0 | 0.20253 | 322.8854 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.20326 | 323.139 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20436 | 323.3081 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.20509 | 323.5617 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.20619 | 323.7308 | 0.10346 | 0 | 0 | 0.20693 | 323.7308 | 0.10346 | 0 | 0 | 0.20693
2017-04-10 03:00 | 287.1766 | 0.85596 |  | 306.7754 | 0.066687 | 0 | 0 | 0.13337 | 315.8485 | 0.086366 | 0 | 0 | 0.17273 | 322.7818 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.20281 | 322.953 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.20355 | 323.2098 | 0.10233 | 0 | 0 | 0.20467 | 323.4666 | 0.10289 | 0 | 0 | 0.20578 | 323.7234 | 0.10345 | 0 | 0 | 0.20689 | 323.9801 | 0.104 | 0 | 0 | 0.20801 | 324.2369 | 0.10456 | 0 | 0 | 0.20912 | 324.4937 | 0.10512 | 0 | 0 | 0.21024 | 324.7505 | 0.10567 | 0 | 0 | 0.21135 | 324.9217 | 0.10605 | 0 | 0 | 0.21209 | 325.1785 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.21321 | 325.4353 | 0.10716 | 0 | 0 | 0.21432 | 325.6921 | 0.10772 | 0 | 0 | 0.21543 | 325.8632 | 0.10809 | 0 | 0 | 0.21618 | 326.12 | 0.10865 | 0 | 0 | 0.21729 | 326.2912 | 0.10902 | 0 | 0 | 0.21803 | 326.4624 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21878 | 326.7192 | 0.10994 | 0 | 0 | 0.21989 | 326.8904 | 0.11032 | 0 | 0 | 0.22063 | 327.1472 | 0.11087 | 0 | 0 | 0.22175 | 327.3184 | 0.11124 | 0 | 0 | 0.22249 | 327.5752 | 0.1118 | 0 | 0 | 0.2236 | 327.7464 | 0.11217 | 0 | 0 | 0.22435 | 327.7464 | 0.11217 | 0 | 0 | 0.22435
2017-04-10 04:00 | 281.6806 | 0.83958 |  | 300.9043 | 0.053952 | 0 | 0 | 0.1079 | 309.8038 | 0.073255 | 0 | 0 | 0.14651 | 316.6044 | 0.088006 | 0 | 0 | 0.17601 | 316.7723 | 0.08837 | 0 | 0 | 0.17674 | 317.0241 | 0.088916 | 0 | 0 | 0.17783 | 317.276 | 0.089463 | 0 | 0 | 0.17893 | 317.5279 | 0.090009 | 0 | 0 | 0.18002 | 317.7798 | 0.090555 | 0 | 0 | 0.18111 | 318.0316 | 0.091102 | 0 | 0 | 0.1822 | 318.2835 | 0.091648 | 0 | 0 | 0.1833 | 318.5354 | 0.092194 | 0 | 0 | 0.18439 | 318.7033 | 0.092558 | 0 | 0 | 0.18512 | 318.9552 | 0.093105 | 0 | 0 | 0.18621 | 319.207 | 0.093651 | 0 | 0 | 0.1873 | 319.4589 | 0.094197 | 0 | 0 | 0.18839 | 319.6268 | 0.094562 | 0 | 0 | 0.18912 | 319.8787 | 0.095108 | 0 | 0 | 0.19022 | 320.0466 | 0.095472 | 0 | 0 | 0.19094 | 320.2145 | 0.095836 | 0 | 0 | 0.19167 | 320.4664 | 0.096383 | 0 | 0 | 0.19277 | 320.6343 | 0.096747 | 0 | 0 | 0.19349 | 320.8862 | 0.097293 | 0 | 0 | 0.19459 | 321.0541 | 0.097657 | 0 | 0 | 0.19531 | 321.306 | 0.098204 | 0 | 0 | 0.19641 | 321.4739 | 0.098568 | 0 | 0 | 0.19714 | 321.4739 | 0.098568 | 0 | 0 | 0.19714
2017-04-10 05:00 | 289.4586 | 0.86276 |  | 309.2131 | 0.071974 | 0 | 0 | 0.14395 | 318.3584 | 0.09181 | 0 | 0 | 0.18362 | 325.3467 | 0.10697 | 0 | 0 | 0.21394 | 325.5193 | 0.10734 | 0 | 0 | 0.21468 | 325.7781 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.21581 | 326.0369 | 0.10847 | 0 | 0 | 0.21693 | 326.2957 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.21805 | 326.5546 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21918 | 326.8134 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.2203 | 327.0722 | 0.11071 | 0 | 0 | 0.22142 | 327.3311 | 0.11127 | 0 | 0 | 0.22254 | 327.5036 | 0.11165 | 0 | 0 | 0.22329 | 327.7624 | 0.11221 | 0 | 0 | 0.22442 | 328.0213 | 0.11277 | 0 | 0 | 0.22554 | 328.2801 | 0.11333 | 0 | 0 | 0.22666 | 328.4526 | 0.1137 | 0 | 0 | 0.22741 | 328.7115 | 0.11427 | 0 | 0 | 0.22853 | 328.884 | 0.11464 | 0 | 0 | 0.22928 | 329.0566 | 0.11501 | 0 | 0 | 0.23003 | 329.3154 | 0.11558 | 0 | 0 | 0.23115 | 329.488 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.2319 | 329.7468 | 0.11651 | 0 | 0 | 0.23302 | 329.9193 | 0.11689 | 0 | 0 | 0.23377 | 330.1782 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.23489 | 330.3507 | 0.11782 | 0 | 0 | 0.23564 | 330.3507 | 0.11782 | 0 | 0 | 0.23564
2017-04-10 06:00 | 286.5907 | 0.85421 |  | 306.1495 | 0.065329 | 0 | 0 | 0.13066 | 315.2041 | 0.084969 | 0 | 0 | 0.16994 | 322.1232 | 0.099976 | 0 | 0 | 0.19995 | 322.2941 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.20069 | 322.5503 | 0.1009 | 0 | 0 | 0.20181 | 322.8066 | 0.10146 | 0 | 0 | 0.20292 | 323.0628 | 0.10201 | 0 | 0 | 0.20403 | 323.3191 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.20514 | 323.5754 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20625 | 323.8316 | 0.10368 | 0 | 0 | 0.20736 | 324.0879 | 0.10424 | 0 | 0 | 0.20848 | 324.2587 | 0.10461 | 0 | 0 | 0.20922 | 324.515 | 0.10516 | 0 | 0 | 0.21033 | 324.7713 | 0.10572 | 0 | 0 | 0.21144 | 325.0275 | 0.10628 | 0 | 0 | 0.21255 | 325.1984 | 0.10665 | 0 | 0 | 0.21329 | 325.4546 | 0.1072 | 0 | 0 | 0.2144 | 325.6255 | 0.10757 | 0 | 0 | 0.21515 | 325.7963 | 0.10794 | 0 | 0 | 0.21589 | 326.0526 | 0.1085 | 0 | 0 | 0.217 | 326.2234 | 0.10887 | 0 | 0 | 0.21774 | 326.4797 | 0.10943 | 0 | 0 | 0.21885 | 326.6505 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.21959 | 326.9068 | 0.11035 | 0 | 0 | 0.2207 | 327.0776 | 0.11072 | 0 | 0 | 0.22144 | 327.0776 | 0.11072 | 0 | 0 | 0.22144
2017-04-10 07:00 | 290.5478 | 0.86601 |  | 310.3767 | 0.074498 | 0 | 0 | 0.149 | 319.5563 | 0.094409 | 0 | 0 | 0.18882 | 326.571 | 0.10962 | 0 | 0 | 0.21925 | 326.7442 | 0.11 | 0 | 0 | 0.22 | 327.004 | 0.11056 | 0 | 0 | 0.22113 | 327.2638 | 0.11113 | 0 | 0 | 0.22225 | 327.5236 | 0.11169 | 0 | 0 | 0.22338 | 327.7834 | 0.11225 | 0 | 0 | 0.22451 | 328.0432 | 0.11282 | 0 | 0 | 0.22563 | 328.303 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.22676 | 328.5628 | 0.11394 | 0 | 0 | 0.22789 | 328.736 | 0.11432 | 0 | 0 | 0.22864 | 328.9958 | 0.11488 | 0 | 0 | 0.22977 | 329.2556 | 0.11545 | 0 | 0 | 0.23089 | 329.5154 | 0.11601 | 0 | 0 | 0.23202 | 329.6886 | 0.11639 | 0 | 0 | 0.23277 | 329.9484 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.2339 | 330.1216 | 0.11732 | 0 | 0 | 0.23465 | 330.2948 | 0.1177 | 0 | 0 | 0.2354 | 330.5546 | 0.11826 | 0 | 0 | 0.23653 | 330.7278 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.23728 | 330.9876 | 0.1192 | 0 | 0 | 0.23841 | 331.1608 | 0.11958 | 0 | 0 | 0.23916 | 331.4206 | 0.12014 | 0 | 0 | 0.24028 | 331.5938 | 0.12052 | 0 | 0 | 0.24104 | 331.5938 | 0.12052 | 0 | 0 | 0.24104
2017-04-10 08:00 | 288.5175 | 0.85995 |  | 308.2077 | 0.069794 | 0 | 0 | 0.13959 | 317.3233 | 0.089565 | 0 | 0 | 0.17913 | 324.2889 | 0.10467 | 0 | 0 | 0.20935 | 324.4609 | 0.10505 | 0 | 0 | 0.21009 | 324.7189 | 0.10561 | 0 | 0 | 0.21121 | 324.9768 | 0.10617 | 0 | 0 | 0.21233 | 325.2348 | 0.10673 | 0 | 0 | 0.21345 | 325.4928 | 0.10728 | 0 | 0 | 0.21457 | 325.7508 | 0.10784 | 0 | 0 | 0.21569 | 326.0088 | 0.1084 | 0 | 0 | 0.21681 | 326.2668 | 0.10896 | 0 | 0 | 0.21793 | 326.4388 | 0.10934 | 0 | 0 | 0.21867 | 326.6968 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.21979 | 326.9547 | 0.11046 | 0 | 0 | 0.22091 | 327.2127 | 0.11102 | 0 | 0 | 0.22203 | 327.3847 | 0.11139 | 0 | 0 | 0.22278 | 327.6427 | 0.11195 | 0 | 0 | 0.2239 | 327.8147 | 0.11232 | 0 | 0 | 0.22464 | 327.9867 | 0.11269 | 0 | 0 | 0.22539 | 328.2447 | 0.11325 | 0 | 0 | 0.22651 | 328.4167 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22725 | 328.6747 | 0.11419 | 0 | 0 | 0.22837 | 328.8466 | 0.11456 | 0 | 0 | 0.22912 | 329.1046 | 0.11512 | 0 | 0 | 0.23024 | 329.2766 | 0.11549 | 0 | 0 | 0.23098 | 329.2766 | 0.11549 | 0 | 0 | 0.23098
2017-04-10 09:00 | 289.8138 | 0.86382 |  | 309.5926 | 0.072797 | 0 | 0 | 0.14559 | 318.749 | 0.092658 | 0 | 0 | 0.18532 | 325.746 | 0.10783 | 0 | 0 | 0.21567 | 325.9187 | 0.10821 | 0 | 0 | 0.21642 | 326.1779 | 0.10877 | 0 | 0 | 0.21754 | 326.437 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.21867 | 326.6962 | 0.10989 | 0 | 0 | 0.21979 | 326.9553 | 0.11046 | 0 | 0 | 0.22091 | 327.2145 | 0.11102 | 0 | 0 | 0.22204 | 327.4736 | 0.11158 | 0 | 0 | 0.22316 | 327.7327 | 0.11214 | 0 | 0 | 0.22429 | 327.9055 | 0.11252 | 0 | 0 | 0.22504 | 328.1647 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.22616 | 328.4238 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22728 | 328.6829 | 0.1142 | 0 | 0 | 0.22841 | 328.8557 | 0.11458 | 0 | 0 | 0.22916 | 329.1149 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.23028 | 329.2876 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23103 | 329.4604 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.23178 | 329.7195 | 0.11645 | 0 | 0 | 0.23291 | 329.8923 | 0.11683 | 0 | 0 | 0.23365 | 330.1514 | 0.11739 | 0 | 0 | 0.23478 | 330.3242 | 0.11776 | 0 | 0 | 0.23553 | 330.5833 | 0.11833 | 0 | 0 | 0.23665 | 330.7561 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.2374 | 330.7561 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.2374
2017-04-10 10:00 | 287.0476 | 0.85557 |  | 306.6375 | 0.066388 | 0 | 0 | 0.13278 | 315.7066 | 0.086059 | 0 | 0 | 0.17212 | 322.6368 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20218 | 322.8079 | 0.10146 | 0 | 0 | 0.20292 | 323.0646 | 0.10202 | 0 | 0 | 0.20404 | 323.3212 | 0.10257 | 0 | 0 | 0.20515 | 323.5779 | 0.10313 | 0 | 0 | 0.20626 | 323.8346 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.20738 | 324.0912 | 0.10424 | 0 | 0 | 0.20849 | 324.3479 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.2096 | 324.6046 | 0.10536 | 0 | 0 | 0.21072 | 324.7757 | 0.10573 | 0 | 0 | 0.21146 | 325.0324 | 0.10629 | 0 | 0 | 0.21257 | 325.289 | 0.10684 | 0 | 0 | 0.21369 | 325.5457 | 0.1074 | 0 | 0 | 0.2148 | 325.7168 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21554 | 325.9735 | 0.10833 | 0 | 0 | 0.21665 | 326.1446 | 0.1087 | 0 | 0 | 0.2174 | 326.3157 | 0.10907 | 0 | 0 | 0.21814 | 326.5724 | 0.10963 | 0 | 0 | 0.21925 | 326.7435 | 0.11 | 0 | 0 | 0.22 | 327.0002 | 0.11055 | 0 | 0 | 0.22111 | 327.1713 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22185 | 327.428 | 0.11148 | 0 | 0 | 0.22296 | 327.5991 | 0.11185 | 0 | 0 | 0.22371 | 327.5991 | 0.11185 | 0 | 0 | 0.22371
2017-04-10 11:00 | 283.2927 | 0.84438 |  | 302.6264 | 0.057688 | 0 | 0 | 0.11538 | 311.5768 | 0.077101 | 0 | 0 | 0.1542 | 318.4163 | 0.091936 | 0 | 0 | 0.18387 | 318.5852 | 0.092302 | 0 | 0 | 0.1846 | 318.8385 | 0.092852 | 0 | 0 | 0.1857 | 319.0918 | 0.093401 | 0 | 0 | 0.1868 | 319.3451 | 0.09395 | 0 | 0 | 0.1879 | 319.5984 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.189 | 319.8517 | 0.095049 | 0 | 0 | 0.1901 | 320.1051 | 0.095599 | 0 | 0 | 0.1912 | 320.3584 | 0.096148 | 0 | 0 | 0.1923 | 320.5273 | 0.096515 | 0 | 0 | 0.19303 | 320.7806 | 0.097064 | 0 | 0 | 0.19413 | 321.0339 | 0.097613 | 0 | 0 | 0.19523 | 321.2872 | 0.098163 | 0 | 0 | 0.19633 | 321.4561 | 0.098529 | 0 | 0 | 0.19706 | 321.7094 | 0.099079 | 0 | 0 | 0.19816 | 321.8783 | 0.099445 | 0 | 0 | 0.19889 | 322.0471 | 0.099811 | 0 | 0 | 0.19962 | 322.3005 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20072 | 322.4693 | 0.10073 | 0 | 0 | 0.20145 | 322.7226 | 0.10128 | 0 | 0 | 0.20255 | 322.8915 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20329 | 323.1448 | 0.10219 | 0 | 0 | 0.20438 | 323.3137 | 0.10256 | 0 | 0 | 0.20512 | 323.3137 | 0.10256 | 0 | 0 | 0.20512
2017-04-10 12:00 | 283.4001 | 0.8447 |  | 302.7411 | 0.057936 | 0 | 0 | 0.11587 | 311.695 | 0.077357 | 0 | 0 | 0.15471 | 318.537 | 0.092198 | 0 | 0 | 0.1844 | 318.706 | 0.092564 | 0 | 0 | 0.18513 | 318.9594 | 0.093114 | 0 | 0 | 0.18623 | 319.2128 | 0.093663 | 0 | 0 | 0.18733 | 319.4662 | 0.094213 | 0 | 0 | 0.18843 | 319.7196 | 0.094763 | 0 | 0 | 0.18953 | 319.973 | 0.095312 | 0 | 0 | 0.19062 | 320.2264 | 0.095862 | 0 | 0 | 0.19172 | 320.4799 | 0.096412 | 0 | 0 | 0.19282 | 320.6488 | 0.096778 | 0 | 0 | 0.19356 | 320.9022 | 0.097328 | 0 | 0 | 0.19466 | 321.1556 | 0.097877 | 0 | 0 | 0.19575 | 321.409 | 0.098427 | 0 | 0 | 0.19685 | 321.578 | 0.098794 | 0 | 0 | 0.19759 | 321.8314 | 0.099343 | 0 | 0 | 0.19869 | 322.0003 | 0.09971 | 0 | 0 | 0.19942 | 322.1693 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.20015 | 322.4227 | 0.10063 | 0 | 0 | 0.20125 | 322.5916 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20198 | 322.845 | 0.10154 | 0 | 0 | 0.20308 | 323.014 | 0.10191 | 0 | 0 | 0.20382 | 323.2674 | 0.10246 | 0 | 0 | 0.20492 | 323.4363 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20565 | 323.4363 | 0.10282 | 0 | 0 | 0.20565
2017-04-10 13:00 | 281.314 | 0.83848 |  | 300.5127 | 0.053103 | 0 | 0 | 0.10621 | 309.4006 | 0.072381 | 0 | 0 | 0.14476 | 316.1924 | 0.087112 | 0 | 0 | 0.17422 | 316.3601 | 0.087476 | 0 | 0 | 0.17495 | 316.6116 | 0.088021 | 0 | 0 | 0.17604 | 316.8631 | 0.088567 | 0 | 0 | 0.17713 | 317.1147 | 0.089113 | 0 | 0 | 0.17823 | 317.3662 | 0.089658 | 0 | 0 | 0.17932 | 317.6178 | 0.090204 | 0 | 0 | 0.18041 | 317.8693 | 0.090749 | 0 | 0 | 0.1815 | 318.1209 | 0.091295 | 0 | 0 | 0.18259 | 318.2886 | 0.091659 | 0 | 0 | 0.18332 | 318.5401 | 0.092204 | 0 | 0 | 0.18441 | 318.7917 | 0.09275 | 0 | 0 | 0.1855 | 319.0432 | 0.093296 | 0 | 0 | 0.18659 | 319.2109 | 0.093659 | 0 | 0 | 0.18732 | 319.4624 | 0.094205 | 0 | 0 | 0.18841 | 319.6301 | 0.094569 | 0 | 0 | 0.18914 | 319.7978 | 0.094932 | 0 | 0 | 0.18986 | 320.0494 | 0.095478 | 0 | 0 | 0.19096 | 320.2171 | 0.095842 | 0 | 0 | 0.19168 | 320.4686 | 0.096387 | 0 | 0 | 0.19277 | 320.6363 | 0.096751 | 0 | 0 | 0.1935 | 320.8879 | 0.097297 | 0 | 0 | 0.19459 | 321.0556 | 0.09766 | 0 | 0 | 0.19532 | 321.0556 | 0.09766 | 0 | 0 | 0.19532
2017-04-10 14:00 | 248.6528 | 0.74113 |  | 265.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4816 | 0.0074865 | 0 | 0 | 0.014973 | 279.6298 | 0.007808 | 0 | 0 | 0.015616 | 279.8522 | 0.0082903 | 0 | 0 | 0.016581 | 280.0745 | 0.0087725 | 0 | 0 | 0.017545 | 280.2969 | 0.0092548 | 0 | 0 | 0.01851 | 280.5192 | 0.0097371 | 0 | 0 | 0.019474 | 280.7415 | 0.010219 | 0 | 0 | 0.020439 | 280.9639 | 0.010702 | 0 | 0 | 0.021403 | 281.1862 | 0.011184 | 0 | 0 | 0.022368 | 281.3344 | 0.011505 | 0 | 0 | 0.023011 | 281.5568 | 0.011988 | 0 | 0 | 0.023975 | 281.7791 | 0.01247 | 0 | 0 | 0.02494 | 282.0015 | 0.012952 | 0 | 0 | 0.025904 | 282.1497 | 0.013274 | 0 | 0 | 0.026547 | 282.372 | 0.013756 | 0 | 0 | 0.027512 | 282.5203 | 0.014077 | 0 | 0 | 0.028155 | 282.6685 | 0.014399 | 0 | 0 | 0.028798 | 282.8908 | 0.014881 | 0 | 0 | 0.029762 | 283.039 | 0.015203 | 0 | 0 | 0.030405 | 283.2614 | 0.015685 | 0 | 0 | 0.03137 | 283.4096 | 0.016006 | 0 | 0 | 0.032013 | 283.632 | 0.016489 | 0 | 0 | 0.032977 | 283.7802 | 0.01681 | 0 | 0 | 0.03362 | 283.7802 | 0.01681 | 0 | 0 | 0.03362
2017-04-10 15:00 | 241.4508 | 0.71967 |  | 257.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5608 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-10 16:00 | 246.3606 | 0.7343 |  | 263.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9053 | 0.0018985 | 0 | 0 | 0.0037969 | 277.0521 | 0.002217 | 0 | 0 | 0.004434 | 277.2724 | 0.0026948 | 0 | 0 | 0.0053896 | 277.4927 | 0.0031726 | 0 | 0 | 0.0063452 | 277.713 | 0.0036504 | 0 | 0 | 0.0073009 | 277.9333 | 0.0041282 | 0 | 0 | 0.0082565 | 278.1536 | 0.004606 | 0 | 0 | 0.0092121 | 278.3739 | 0.0050839 | 0 | 0 | 0.010168 | 278.5942 | 0.0055617 | 0 | 0 | 0.011123 | 278.741 | 0.0058802 | 0 | 0 | 0.01176 | 278.9613 | 0.006358 | 0 | 0 | 0.012716 | 279.1816 | 0.0068358 | 0 | 0 | 0.013672 | 279.4019 | 0.0073136 | 0 | 0 | 0.014627 | 279.5488 | 0.0076322 | 0 | 0 | 0.015264 | 279.769 | 0.00811 | 0 | 0 | 0.01622 | 279.9159 | 0.0084285 | 0 | 0 | 0.016857 | 280.0628 | 0.0087471 | 0 | 0 | 0.017494 | 280.2831 | 0.0092249 | 0 | 0 | 0.01845 | 280.4299 | 0.0095434 | 0 | 0 | 0.019087 | 280.6502 | 0.010021 | 0 | 0 | 0.020042 | 280.7971 | 0.01034 | 0 | 0 | 0.02068 | 281.0174 | 0.010818 | 0 | 0 | 0.021635 | 281.1642 | 0.011136 | 0 | 0 | 0.022272 | 281.1642 | 0.011136 | 0 | 0 | 0.022272
2017-04-10 17:00 | 257.4011 | 0.76721 |  | 274.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1002 | 0.015335 | 0 | 0 | 0.030671 | 289.3146 | 0.028814 | 0 | 0 | 0.057629 | 289.468 | 0.029147 | 0 | 0 | 0.058294 | 289.6982 | 0.029646 | 0 | 0 | 0.059293 | 289.9284 | 0.030146 | 0 | 0 | 0.060291 | 290.1585 | 0.030645 | 0 | 0 | 0.06129 | 290.3887 | 0.031144 | 0 | 0 | 0.062288 | 290.6189 | 0.031643 | 0 | 0 | 0.063286 | 290.849 | 0.032142 | 0 | 0 | 0.064285 | 291.0792 | 0.032642 | 0 | 0 | 0.065283 | 291.2326 | 0.032974 | 0 | 0 | 0.065949 | 291.4628 | 0.033474 | 0 | 0 | 0.066947 | 291.6929 | 0.033973 | 0 | 0 | 0.067946 | 291.9231 | 0.034472 | 0 | 0 | 0.068944 | 292.0765 | 0.034805 | 0 | 0 | 0.06961 | 292.3067 | 0.035304 | 0 | 0 | 0.070608 | 292.4602 | 0.035637 | 0 | 0 | 0.071274 | 292.6136 | 0.03597 | 0 | 0 | 0.07194 | 292.8438 | 0.036469 | 0 | 0 | 0.072938 | 292.9972 | 0.036802 | 0 | 0 | 0.073604 | 293.2274 | 0.037301 | 0 | 0 | 0.074602 | 293.3808 | 0.037634 | 0 | 0 | 0.075268 | 293.611 | 0.038133 | 0 | 0 | 0.076266 | 293.7644 | 0.038466 | 0 | 0 | 0.076932 | 293.7644 | 0.038466 | 0 | 0 | 0.076932
2017-04-10 18:00 | 263.5443 | 0.78552 |  | 281.5302 | 0.01193 | 0 | 0 | 0.02386 | 289.8568 | 0.02999 | 0 | 0 | 0.05998 | 296.2195 | 0.043791 | 0 | 0 | 0.087582 | 296.3766 | 0.044132 | 0 | 0 | 0.088263 | 296.6122 | 0.044643 | 0 | 0 | 0.089286 | 296.8479 | 0.045154 | 0 | 0 | 0.090308 | 297.0835 | 0.045665 | 0 | 0 | 0.09133 | 297.3192 | 0.046176 | 0 | 0 | 0.092352 | 297.5548 | 0.046687 | 0 | 0 | 0.093375 | 297.7905 | 0.047199 | 0 | 0 | 0.094397 | 298.0262 | 0.04771 | 0 | 0 | 0.095419 | 298.1833 | 0.04805 | 0 | 0 | 0.096101 | 298.4189 | 0.048562 | 0 | 0 | 0.097123 | 298.6546 | 0.049073 | 0 | 0 | 0.098145 | 298.8902 | 0.049584 | 0 | 0 | 0.099168 | 299.0473 | 0.049925 | 0 | 0 | 0.099849 | 299.283 | 0.050436 | 0 | 0 | 0.10087 | 299.4401 | 0.050776 | 0 | 0 | 0.10155 | 299.5972 | 0.051117 | 0 | 0 | 0.10223 | 299.8329 | 0.051628 | 0 | 0 | 0.10326 | 299.99 | 0.051969 | 0 | 0 | 0.10394 | 300.2256 | 0.05248 | 0 | 0 | 0.10496 | 300.3827 | 0.052821 | 0 | 0 | 0.10564 | 300.6184 | 0.053332 | 0 | 0 | 0.10666 | 300.7755 | 0.053673 | 0 | 0 | 0.10735 | 300.7755 | 0.053673 | 0 | 0 | 0.10735
2017-04-10 19:00 | 269.8097 | 0.80419 |  | 288.2232 | 0.026447 | 0 | 0 | 0.052894 | 296.7477 | 0.044937 | 0 | 0 | 0.089873 | 303.2616 | 0.059065 | 0 | 0 | 0.11813 | 303.4225 | 0.059414 | 0 | 0 | 0.11883 | 303.6637 | 0.059938 | 0 | 0 | 0.11988 | 303.905 | 0.060461 | 0 | 0 | 0.12092 | 304.1462 | 0.060984 | 0 | 0 | 0.12197 | 304.3875 | 0.061507 | 0 | 0 | 0.12301 | 304.6288 | 0.062031 | 0 | 0 | 0.12406 | 304.87 | 0.062554 | 0 | 0 | 0.12511 | 305.1113 | 0.063077 | 0 | 0 | 0.12615 | 305.2721 | 0.063426 | 0 | 0 | 0.12685 | 305.5134 | 0.063949 | 0 | 0 | 0.1279 | 305.7546 | 0.064473 | 0 | 0 | 0.12895 | 305.9959 | 0.064996 | 0 | 0 | 0.12999 | 306.1567 | 0.065345 | 0 | 0 | 0.13069 | 306.398 | 0.065868 | 0 | 0 | 0.13174 | 306.5588 | 0.066217 | 0 | 0 | 0.13243 | 306.7197 | 0.066566 | 0 | 0 | 0.13313 | 306.9609 | 0.067089 | 0 | 0 | 0.13418 | 307.1218 | 0.067438 | 0 | 0 | 0.13488 | 307.363 | 0.067961 | 0 | 0 | 0.13592 | 307.5239 | 0.06831 | 0 | 0 | 0.13662 | 307.7651 | 0.068833 | 0 | 0 | 0.13767 | 307.926 | 0.069182 | 0 | 0 | 0.13836 | 307.926 | 0.069182 | 0 | 0 | 0.13836
2017-04-10 20:00 | 273.2907 | 0.81457 |  | 291.9418 | 0.034513 | 0 | 0 | 0.069025 | 300.5762 | 0.053241 | 0 | 0 | 0.10648 | 307.1742 | 0.067552 | 0 | 0 | 0.1351 | 307.3371 | 0.067905 | 0 | 0 | 0.13581 | 307.5815 | 0.068435 | 0 | 0 | 0.13687 | 307.8259 | 0.068965 | 0 | 0 | 0.13793 | 308.0702 | 0.069495 | 0 | 0 | 0.13899 | 308.3146 | 0.070025 | 0 | 0 | 0.14005 | 308.559 | 0.070555 | 0 | 0 | 0.14111 | 308.8034 | 0.071085 | 0 | 0 | 0.14217 | 309.0477 | 0.071615 | 0 | 0 | 0.14323 | 309.2106 | 0.071969 | 0 | 0 | 0.14394 | 309.455 | 0.072499 | 0 | 0 | 0.145 | 309.6994 | 0.073029 | 0 | 0 | 0.14606 | 309.9438 | 0.073559 | 0 | 0 | 0.14712 | 310.1067 | 0.073912 | 0 | 0 | 0.14782 | 310.351 | 0.074442 | 0 | 0 | 0.14888 | 310.514 | 0.074796 | 0 | 0 | 0.14959 | 310.6769 | 0.075149 | 0 | 0 | 0.1503 | 310.9212 | 0.075679 | 0 | 0 | 0.15136 | 311.0842 | 0.076032 | 0 | 0 | 0.15206 | 311.3285 | 0.076563 | 0 | 0 | 0.15313 | 311.4914 | 0.076916 | 0 | 0 | 0.15383 | 311.7358 | 0.077446 | 0 | 0 | 0.15489 | 311.8987 | 0.077799 | 0 | 0 | 0.1556 | 311.8987 | 0.077799 | 0 | 0 | 0.1556
2017-04-10 21:00 | 279.6266 | 0.83345 |  | 298.7101 | 0.049193 | 0 | 0 | 0.098386 | 307.5448 | 0.068356 | 0 | 0 | 0.13671 | 314.2957 | 0.082998 | 0 | 0 | 0.166 | 314.4624 | 0.08336 | 0 | 0 | 0.16672 | 314.7125 | 0.083902 | 0 | 0 | 0.1678 | 314.9625 | 0.084445 | 0 | 0 | 0.16889 | 315.2125 | 0.084987 | 0 | 0 | 0.16997 | 315.4626 | 0.085529 | 0 | 0 | 0.17106 | 315.7126 | 0.086072 | 0 | 0 | 0.17214 | 315.9627 | 0.086614 | 0 | 0 | 0.17323 | 316.2127 | 0.087156 | 0 | 0 | 0.17431 | 316.3794 | 0.087518 | 0 | 0 | 0.17504 | 316.6294 | 0.08806 | 0 | 0 | 0.17612 | 316.8795 | 0.088602 | 0 | 0 | 0.1772 | 317.1295 | 0.089145 | 0 | 0 | 0.17829 | 317.2962 | 0.089506 | 0 | 0 | 0.17901 | 317.5462 | 0.090049 | 0 | 0 | 0.1801 | 317.7129 | 0.09041 | 0 | 0 | 0.18082 | 317.8796 | 0.090772 | 0 | 0 | 0.18154 | 318.1296 | 0.091314 | 0 | 0 | 0.18263 | 318.2963 | 0.091676 | 0 | 0 | 0.18335 | 318.5464 | 0.092218 | 0 | 0 | 0.18444 | 318.7131 | 0.09258 | 0 | 0 | 0.18516 | 318.9631 | 0.093122 | 0 | 0 | 0.18624 | 319.1298 | 0.093483 | 0 | 0 | 0.18697 | 319.1298 | 0.093483 | 0 | 0 | 0.18697
2017-04-10 22:00 | 279.053 | 0.83174 |  | 298.0973 | 0.047864 | 0 | 0 | 0.095728 | 306.9138 | 0.066987 | 0 | 0 | 0.13397 | 313.6509 | 0.0816 | 0 | 0 | 0.1632 | 313.8173 | 0.081961 | 0 | 0 | 0.16392 | 314.0668 | 0.082502 | 0 | 0 | 0.165 | 314.3163 | 0.083043 | 0 | 0 | 0.16609 | 314.5659 | 0.083584 | 0 | 0 | 0.16717 | 314.8154 | 0.084126 | 0 | 0 | 0.16825 | 315.0649 | 0.084667 | 0 | 0 | 0.16933 | 315.3144 | 0.085208 | 0 | 0 | 0.17042 | 315.564 | 0.085749 | 0 | 0 | 0.1715 | 315.7303 | 0.08611 | 0 | 0 | 0.17222 | 315.9798 | 0.086651 | 0 | 0 | 0.1733 | 316.2294 | 0.087192 | 0 | 0 | 0.17438 | 316.4789 | 0.087734 | 0 | 0 | 0.17547 | 316.6452 | 0.088094 | 0 | 0 | 0.17619 | 316.8947 | 0.088636 | 0 | 0 | 0.17727 | 317.0611 | 0.088996 | 0 | 0 | 0.17799 | 317.2274 | 0.089357 | 0 | 0 | 0.17871 | 317.477 | 0.089898 | 0 | 0 | 0.1798 | 317.6433 | 0.090259 | 0 | 0 | 0.18052 | 317.8928 | 0.090801 | 0 | 0 | 0.1816 | 318.0592 | 0.091161 | 0 | 0 | 0.18232 | 318.3087 | 0.091703 | 0 | 0 | 0.18341 | 318.4751 | 0.092063 | 0 | 0 | 0.18413 | 318.4751 | 0.092063 | 0 | 0 | 0.18413
2017-04-10 23:00 | 279.5557 | 0.83324 |  | 298.6344 | 0.049029 | 0 | 0 | 0.098058 | 307.4668 | 0.068186 | 0 | 0 | 0.13637 | 314.216 | 0.082826 | 0 | 0 | 0.16565 | 314.3827 | 0.083187 | 0 | 0 | 0.16637 | 314.6327 | 0.083729 | 0 | 0 | 0.16746 | 314.8826 | 0.084271 | 0 | 0 | 0.16854 | 315.1326 | 0.084814 | 0 | 0 | 0.16963 | 315.3826 | 0.085356 | 0 | 0 | 0.17071 | 315.6326 | 0.085898 | 0 | 0 | 0.1718 | 315.8825 | 0.08644 | 0 | 0 | 0.17288 | 316.1325 | 0.086982 | 0 | 0 | 0.17396 | 316.2991 | 0.087344 | 0 | 0 | 0.17469 | 316.5491 | 0.087886 | 0 | 0 | 0.17577 | 316.7991 | 0.088428 | 0 | 0 | 0.17686 | 317.0491 | 0.08897 | 0 | 0 | 0.17794 | 317.2157 | 0.089332 | 0 | 0 | 0.17866 | 317.4657 | 0.089874 | 0 | 0 | 0.17975 | 317.6323 | 0.090235 | 0 | 0 | 0.18047 | 317.799 | 0.090597 | 0 | 0 | 0.18119 | 318.049 | 0.091139 | 0 | 0 | 0.18228 | 318.2156 | 0.091501 | 0 | 0 | 0.183 | 318.4656 | 0.092043 | 0 | 0 | 0.18409 | 318.6322 | 0.092404 | 0 | 0 | 0.18481 | 318.8822 | 0.092946 | 0 | 0 | 0.18589 | 319.0488 | 0.093308 | 0 | 0 | 0.18662 | 319.0488 | 0.093308 | 0 | 0 | 0.18662
2017-04-11 | 279.7021 | 0.83368 |  | 298.7908 | 0.049368 | 0 | 0 | 0.098736 | 307.6278 | 0.068536 | 0 | 0 | 0.13707 | 314.3806 | 0.083182 | 0 | 0 | 0.16636 | 314.5473 | 0.083544 | 0 | 0 | 0.16709 | 314.7974 | 0.084087 | 0 | 0 | 0.16817 | 315.0475 | 0.084629 | 0 | 0 | 0.16926 | 315.2976 | 0.085171 | 0 | 0 | 0.17034 | 315.5477 | 0.085714 | 0 | 0 | 0.17143 | 315.7978 | 0.086256 | 0 | 0 | 0.17251 | 316.0479 | 0.086799 | 0 | 0 | 0.1736 | 316.298 | 0.087341 | 0 | 0 | 0.17468 | 316.4648 | 0.087703 | 0 | 0 | 0.17541 | 316.7149 | 0.088245 | 0 | 0 | 0.17649 | 316.965 | 0.088788 | 0 | 0 | 0.17758 | 317.2151 | 0.08933 | 0 | 0 | 0.17866 | 317.3818 | 0.089692 | 0 | 0 | 0.17938 | 317.6319 | 0.090235 | 0 | 0 | 0.18047 | 317.7987 | 0.090596 | 0 | 0 | 0.18119 | 317.9654 | 0.090958 | 0 | 0 | 0.18192 | 318.2155 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.183 | 318.3822 | 0.091862 | 0 | 0 | 0.18372 | 318.6323 | 0.092404 | 0 | 0 | 0.18481 | 318.7991 | 0.092766 | 0 | 0 | 0.18553 | 319.0492 | 0.093309 | 0 | 0 | 0.18662 | 319.2159 | 0.09367 | 0 | 0 | 0.18734 | 319.2159 | 0.09367 | 0 | 0 | 0.18734
2017-04-11 01:00 | 274.9537 | 0.81953 |  | 293.7183 | 0.038366 | 0 | 0 | 0.076732 | 302.4053 | 0.057208 | 0 | 0 | 0.11442 | 309.0434 | 0.071606 | 0 | 0 | 0.14321 | 309.2073 | 0.071962 | 0 | 0 | 0.14392 | 309.4532 | 0.072495 | 0 | 0 | 0.14499 | 309.699 | 0.073028 | 0 | 0 | 0.14606 | 309.9449 | 0.073561 | 0 | 0 | 0.14712 | 310.1908 | 0.074095 | 0 | 0 | 0.14819 | 310.4366 | 0.074628 | 0 | 0 | 0.14926 | 310.6825 | 0.075161 | 0 | 0 | 0.15032 | 310.9283 | 0.075694 | 0 | 0 | 0.15139 | 311.0922 | 0.07605 | 0 | 0 | 0.1521 | 311.3381 | 0.076583 | 0 | 0 | 0.15317 | 311.584 | 0.077117 | 0 | 0 | 0.15423 | 311.8298 | 0.07765 | 0 | 0 | 0.1553 | 311.9937 | 0.078005 | 0 | 0 | 0.15601 | 312.2396 | 0.078539 | 0 | 0 | 0.15708 | 312.4035 | 0.078894 | 0 | 0 | 0.15779 | 312.5674 | 0.07925 | 0 | 0 | 0.1585 | 312.8132 | 0.079783 | 0 | 0 | 0.15957 | 312.9771 | 0.080138 | 0 | 0 | 0.16028 | 313.223 | 0.080672 | 0 | 0 | 0.16134 | 313.3869 | 0.081027 | 0 | 0 | 0.16205 | 313.6328 | 0.08156 | 0 | 0 | 0.16312 | 313.7967 | 0.081916 | 0 | 0 | 0.16383 | 313.7967 | 0.081916 | 0 | 0 | 0.16383
2017-04-11 02:00 | 273.8885 | 0.81635 |  | 292.5804 | 0.035898 | 0 | 0 | 0.071796 | 301.2338 | 0.054667 | 0 | 0 | 0.10933 | 307.8462 | 0.069009 | 0 | 0 | 0.13802 | 308.0095 | 0.069363 | 0 | 0 | 0.13873 | 308.2544 | 0.069895 | 0 | 0 | 0.13979 | 308.4993 | 0.070426 | 0 | 0 | 0.14085 | 308.7442 | 0.070957 | 0 | 0 | 0.14191 | 308.9891 | 0.071488 | 0 | 0 | 0.14298 | 309.234 | 0.072019 | 0 | 0 | 0.14404 | 309.4789 | 0.072551 | 0 | 0 | 0.1451 | 309.7238 | 0.073082 | 0 | 0 | 0.14616 | 309.8871 | 0.073436 | 0 | 0 | 0.14687 | 310.132 | 0.073967 | 0 | 0 | 0.14793 | 310.3769 | 0.074498 | 0 | 0 | 0.149 | 310.6218 | 0.07503 | 0 | 0 | 0.15006 | 310.7851 | 0.075384 | 0 | 0 | 0.15077 | 311.03 | 0.075915 | 0 | 0 | 0.15183 | 311.1932 | 0.076269 | 0 | 0 | 0.15254 | 311.3565 | 0.076623 | 0 | 0 | 0.15325 | 311.6014 | 0.077154 | 0 | 0 | 0.15431 | 311.7647 | 0.077509 | 0 | 0 | 0.15502 | 312.0096 | 0.07804 | 0 | 0 | 0.15608 | 312.1729 | 0.078394 | 0 | 0 | 0.15679 | 312.4178 | 0.078925 | 0 | 0 | 0.15785 | 312.581 | 0.079279 | 0 | 0 | 0.15856 | 312.581 | 0.079279 | 0 | 0 | 0.15856
2017-04-11 03:00 | 276.2212 | 0.8233 |  | 295.0723 | 0.041303 | 0 | 0 | 0.082605 | 303.7993 | 0.060232 | 0 | 0 | 0.12046 | 310.4681 | 0.074696 | 0 | 0 | 0.14939 | 310.6327 | 0.075053 | 0 | 0 | 0.15011 | 310.8797 | 0.075589 | 0 | 0 | 0.15118 | 311.1267 | 0.076125 | 0 | 0 | 0.15225 | 311.3737 | 0.076661 | 0 | 0 | 0.15332 | 311.6207 | 0.077196 | 0 | 0 | 0.15439 | 311.8677 | 0.077732 | 0 | 0 | 0.15546 | 312.1147 | 0.078268 | 0 | 0 | 0.15654 | 312.3617 | 0.078803 | 0 | 0 | 0.15761 | 312.5263 | 0.079161 | 0 | 0 | 0.15832 | 312.7733 | 0.079696 | 0 | 0 | 0.15939 | 313.0203 | 0.080232 | 0 | 0 | 0.16046 | 313.2673 | 0.080768 | 0 | 0 | 0.16154 | 313.432 | 0.081125 | 0 | 0 | 0.16225 | 313.679 | 0.081661 | 0 | 0 | 0.16332 | 313.8436 | 0.082018 | 0 | 0 | 0.16404 | 314.0083 | 0.082375 | 0 | 0 | 0.16475 | 314.2553 | 0.082911 | 0 | 0 | 0.16582 | 314.4199 | 0.083268 | 0 | 0 | 0.16654 | 314.6669 | 0.083804 | 0 | 0 | 0.16761 | 314.8316 | 0.084161 | 0 | 0 | 0.16832 | 315.0786 | 0.084696 | 0 | 0 | 0.16939 | 315.2433 | 0.085054 | 0 | 0 | 0.17011 | 315.2433 | 0.085054 | 0 | 0 | 0.17011
2017-04-11 04:00 | 282.0102 | 0.84056 |  | 301.2564 | 0.054716 | 0 | 0 | 0.10943 | 310.1663 | 0.074042 | 0 | 0 | 0.14808 | 316.9748 | 0.088809 | 0 | 0 | 0.17762 | 317.1429 | 0.089174 | 0 | 0 | 0.17835 | 317.3951 | 0.089721 | 0 | 0 | 0.17944 | 317.6473 | 0.090268 | 0 | 0 | 0.18054 | 317.8994 | 0.090815 | 0 | 0 | 0.18163 | 318.1516 | 0.091362 | 0 | 0 | 0.18272 | 318.4038 | 0.091909 | 0 | 0 | 0.18382 | 318.6559 | 0.092456 | 0 | 0 | 0.18491 | 318.9081 | 0.093003 | 0 | 0 | 0.18601 | 319.0762 | 0.093367 | 0 | 0 | 0.18673 | 319.3284 | 0.093914 | 0 | 0 | 0.18783 | 319.5806 | 0.094461 | 0 | 0 | 0.18892 | 319.8327 | 0.095008 | 0 | 0 | 0.19002 | 320.0008 | 0.095373 | 0 | 0 | 0.19075 | 320.253 | 0.09592 | 0 | 0 | 0.19184 | 320.4211 | 0.096284 | 0 | 0 | 0.19257 | 320.5892 | 0.096649 | 0 | 0 | 0.1933 | 320.8414 | 0.097196 | 0 | 0 | 0.19439 | 321.0095 | 0.097561 | 0 | 0 | 0.19512 | 321.2617 | 0.098107 | 0 | 0 | 0.19621 | 321.4298 | 0.098472 | 0 | 0 | 0.19694 | 321.682 | 0.099019 | 0 | 0 | 0.19804 | 321.8501 | 0.099384 | 0 | 0 | 0.19877 | 321.8501 | 0.099384 | 0 | 0 | 0.19877
2017-04-11 05:00 | 284.0994 | 0.84679 |  | 303.4881 | 0.059557 | 0 | 0 | 0.11911 | 312.4641 | 0.079025 | 0 | 0 | 0.15805 | 319.323 | 0.093903 | 0 | 0 | 0.18781 | 319.4924 | 0.09427 | 0 | 0 | 0.18854 | 319.7464 | 0.094821 | 0 | 0 | 0.18964 | 320.0005 | 0.095372 | 0 | 0 | 0.19074 | 320.2545 | 0.095923 | 0 | 0 | 0.19185 | 320.5085 | 0.096474 | 0 | 0 | 0.19295 | 320.7626 | 0.097025 | 0 | 0 | 0.19405 | 321.0166 | 0.097576 | 0 | 0 | 0.19515 | 321.2706 | 0.098127 | 0 | 0 | 0.19625 | 321.44 | 0.098494 | 0 | 0 | 0.19699 | 321.694 | 0.099045 | 0 | 0 | 0.19809 | 321.9481 | 0.099596 | 0 | 0 | 0.19919 | 322.2021 | 0.10015 | 0 | 0 | 0.20029 | 322.3715 | 0.10051 | 0 | 0 | 0.20103 | 322.6255 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.20213 | 322.7948 | 0.10143 | 0 | 0 | 0.20287 | 322.9642 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.2036 | 323.2182 | 0.10235 | 0 | 0 | 0.2047 | 323.3876 | 0.10272 | 0 | 0 | 0.20544 | 323.6416 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20654 | 323.811 | 0.10364 | 0 | 0 | 0.20727 | 324.065 | 0.10419 | 0 | 0 | 0.20838 | 324.2344 | 0.10456 | 0 | 0 | 0.20911 | 324.2344 | 0.10456 | 0 | 0 | 0.20911
2017-04-11 06:00 | 289.9607 | 0.86426 |  | 309.7494 | 0.073137 | 0 | 0 | 0.14627 | 318.9105 | 0.093008 | 0 | 0 | 0.18602 | 325.911 | 0.10819 | 0 | 0 | 0.21638 | 326.0839 | 0.10857 | 0 | 0 | 0.21713 | 326.3431 | 0.10913 | 0 | 0 | 0.21826 | 326.6024 | 0.10969 | 0 | 0 | 0.21938 | 326.8617 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.22051 | 327.121 | 0.11082 | 0 | 0 | 0.22163 | 327.3803 | 0.11138 | 0 | 0 | 0.22276 | 327.6395 | 0.11194 | 0 | 0 | 0.22388 | 327.8988 | 0.1125 | 0 | 0 | 0.22501 | 328.0717 | 0.11288 | 0 | 0 | 0.22576 | 328.3309 | 0.11344 | 0 | 0 | 0.22688 | 328.5902 | 0.114 | 0 | 0 | 0.22801 | 328.8495 | 0.11457 | 0 | 0 | 0.22913 | 329.0223 | 0.11494 | 0 | 0 | 0.22988 | 329.2816 | 0.1155 | 0 | 0 | 0.23101 | 329.4545 | 0.11588 | 0 | 0 | 0.23176 | 329.6273 | 0.11625 | 0 | 0 | 0.23251 | 329.8866 | 0.11681 | 0 | 0 | 0.23363 | 330.0594 | 0.11719 | 0 | 0 | 0.23438 | 330.3187 | 0.11775 | 0 | 0 | 0.2355 | 330.4916 | 0.11813 | 0 | 0 | 0.23625 | 330.7509 | 0.11869 | 0 | 0 | 0.23738 | 330.9237 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.23813 | 330.9237 | 0.11906 | 0 | 0 | 0.23813
2017-04-11 07:00 | 293.6004 | 0.8751 |  | 313.6375 | 0.081571 | 0 | 0 | 0.16314 | 322.9136 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.20338 | 330.002 | 0.11707 | 0 | 0 | 0.23413 | 330.177 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23489 | 330.4395 | 0.11801 | 0 | 0 | 0.23603 | 330.7021 | 0.11858 | 0 | 0 | 0.23717 | 330.9646 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.23831 | 331.2271 | 0.11972 | 0 | 0 | 0.23945 | 331.4897 | 0.12029 | 0 | 0 | 0.24058 | 331.7522 | 0.12086 | 0 | 0 | 0.24172 | 332.0147 | 0.12143 | 0 | 0 | 0.24286 | 332.1897 | 0.12181 | 0 | 0 | 0.24362 | 332.4523 | 0.12238 | 0 | 0 | 0.24476 | 332.7148 | 0.12295 | 0 | 0 | 0.2459 | 332.9773 | 0.12352 | 0 | 0 | 0.24704 | 333.1524 | 0.1239 | 0 | 0 | 0.2478 | 333.4149 | 0.12447 | 0 | 0 | 0.24894 | 333.5899 | 0.12485 | 0 | 0 | 0.24969 | 333.7649 | 0.12523 | 0 | 0 | 0.25045 | 334.0275 | 0.1258 | 0 | 0 | 0.25159 | 334.2025 | 0.12618 | 0 | 0 | 0.25235 | 334.465 | 0.12675 | 0 | 0 | 0.25349 | 334.64 | 0.12713 | 0 | 0 | 0.25425 | 334.9026 | 0.12769 | 0 | 0 | 0.25539 | 335.0776 | 0.12807 | 0 | 0 | 0.25615 | 335.0776 | 0.12807 | 0 | 0 | 0.25615
2017-04-11 08:00 | 285.797 | 0.85185 |  | 305.3016 | 0.06349 | 0 | 0 | 0.12698 | 314.3311 | 0.083075 | 0 | 0 | 0.16615 | 321.2311 | 0.098041 | 0 | 0 | 0.19608 | 321.4015 | 0.098411 | 0 | 0 | 0.19682 | 321.657 | 0.098965 | 0 | 0 | 0.19793 | 321.9126 | 0.099519 | 0 | 0 | 0.19904 | 322.1681 | 0.10007 | 0 | 0 | 0.20015 | 322.4237 | 0.10063 | 0 | 0 | 0.20126 | 322.6792 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20236 | 322.9348 | 0.10174 | 0 | 0 | 0.20347 | 323.1903 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.20458 | 323.3607 | 0.10266 | 0 | 0 | 0.20532 | 323.6163 | 0.10321 | 0 | 0 | 0.20643 | 323.8718 | 0.10377 | 0 | 0 | 0.20754 | 324.1274 | 0.10432 | 0 | 0 | 0.20865 | 324.2977 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.20939 | 324.5533 | 0.10525 | 0 | 0 | 0.21049 | 324.7237 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.21123 | 324.894 | 0.10599 | 0 | 0 | 0.21197 | 325.1496 | 0.10654 | 0 | 0 | 0.21308 | 325.32 | 0.10691 | 0 | 0 | 0.21382 | 325.5755 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.21493 | 325.7459 | 0.10783 | 0 | 0 | 0.21567 | 326.0014 | 0.10839 | 0 | 0 | 0.21678 | 326.1718 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.21752 | 326.1718 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.21752
2017-04-11 09:00 | 281.6438 | 0.83947 |  | 300.8649 | 0.053867 | 0 | 0 | 0.10773 | 309.7633 | 0.073167 | 0 | 0 | 0.14633 | 316.563 | 0.087916 | 0 | 0 | 0.17583 | 316.7308 | 0.08828 | 0 | 0 | 0.17656 | 316.9827 | 0.088826 | 0 | 0 | 0.17765 | 317.2345 | 0.089373 | 0 | 0 | 0.17875 | 317.4864 | 0.089919 | 0 | 0 | 0.17984 | 317.7382 | 0.090465 | 0 | 0 | 0.18093 | 317.9901 | 0.091011 | 0 | 0 | 0.18202 | 318.2419 | 0.091558 | 0 | 0 | 0.18312 | 318.4937 | 0.092104 | 0 | 0 | 0.18421 | 318.6616 | 0.092468 | 0 | 0 | 0.18494 | 318.9135 | 0.093014 | 0 | 0 | 0.18603 | 319.1653 | 0.09356 | 0 | 0 | 0.18712 | 319.4171 | 0.094107 | 0 | 0 | 0.18821 | 319.585 | 0.094471 | 0 | 0 | 0.18894 | 319.8369 | 0.095017 | 0 | 0 | 0.19003 | 320.0048 | 0.095381 | 0 | 0 | 0.19076 | 320.1727 | 0.095745 | 0 | 0 | 0.19149 | 320.4245 | 0.096292 | 0 | 0 | 0.19258 | 320.5924 | 0.096656 | 0 | 0 | 0.19331 | 320.8442 | 0.097202 | 0 | 0 | 0.1944 | 321.0121 | 0.097566 | 0 | 0 | 0.19513 | 321.264 | 0.098112 | 0 | 0 | 0.19622 | 321.4319 | 0.098477 | 0 | 0 | 0.19695 | 321.4319 | 0.098477 | 0 | 0 | 0.19695
2017-04-11 10:00 | 277.7627 | 0.8279 |  | 296.719 | 0.044875 | 0 | 0 | 0.089749 | 305.4948 | 0.063909 | 0 | 0 | 0.12782 | 312.2007 | 0.078454 | 0 | 0 | 0.15691 | 312.3663 | 0.078813 | 0 | 0 | 0.15763 | 312.6147 | 0.079352 | 0 | 0 | 0.1587 | 312.8631 | 0.079891 | 0 | 0 | 0.15978 | 313.1114 | 0.08043 | 0 | 0 | 0.16086 | 313.3598 | 0.080968 | 0 | 0 | 0.16194 | 313.6082 | 0.081507 | 0 | 0 | 0.16301 | 313.8565 | 0.082046 | 0 | 0 | 0.16409 | 314.1049 | 0.082584 | 0 | 0 | 0.16517 | 314.2705 | 0.082944 | 0 | 0 | 0.16589 | 314.5189 | 0.083482 | 0 | 0 | 0.16696 | 314.7672 | 0.084021 | 0 | 0 | 0.16804 | 315.0156 | 0.08456 | 0 | 0 | 0.16912 | 315.1812 | 0.084919 | 0 | 0 | 0.16984 | 315.4296 | 0.085458 | 0 | 0 | 0.17092 | 315.5951 | 0.085817 | 0 | 0 | 0.17163 | 315.7607 | 0.086176 | 0 | 0 | 0.17235 | 316.0091 | 0.086715 | 0 | 0 | 0.17343 | 316.1747 | 0.087074 | 0 | 0 | 0.17415 | 316.423 | 0.087612 | 0 | 0 | 0.17522 | 316.5886 | 0.087972 | 0 | 0 | 0.17594 | 316.837 | 0.08851 | 0 | 0 | 0.17702 | 317.0026 | 0.088869 | 0 | 0 | 0.17774 | 317.0026 | 0.088869 | 0 | 0 | 0.17774
2017-04-11 11:00 | 266.7316 | 0.79502 |  | 284.9351 | 0.019315 | 0 | 0 | 0.03863 | 293.3623 | 0.037594 | 0 | 0 | 0.075187 | 299.8019 | 0.051561 | 0 | 0 | 0.10312 | 299.961 | 0.051906 | 0 | 0 | 0.10381 | 300.1995 | 0.052424 | 0 | 0 | 0.10485 | 300.438 | 0.052941 | 0 | 0 | 0.10588 | 300.6765 | 0.053458 | 0 | 0 | 0.10692 | 300.915 | 0.053976 | 0 | 0 | 0.10795 | 301.1535 | 0.054493 | 0 | 0 | 0.10899 | 301.392 | 0.05501 | 0 | 0 | 0.11002 | 301.6305 | 0.055527 | 0 | 0 | 0.11105 | 301.7895 | 0.055872 | 0 | 0 | 0.11174 | 302.028 | 0.05639 | 0 | 0 | 0.11278 | 302.2665 | 0.056907 | 0 | 0 | 0.11381 | 302.505 | 0.057424 | 0 | 0 | 0.11485 | 302.664 | 0.057769 | 0 | 0 | 0.11554 | 302.9025 | 0.058287 | 0 | 0 | 0.11657 | 303.0615 | 0.058631 | 0 | 0 | 0.11726 | 303.2205 | 0.058976 | 0 | 0 | 0.11795 | 303.459 | 0.059494 | 0 | 0 | 0.11899 | 303.618 | 0.059838 | 0 | 0 | 0.11968 | 303.8565 | 0.060356 | 0 | 0 | 0.12071 | 304.0156 | 0.060701 | 0 | 0 | 0.1214 | 304.2541 | 0.061218 | 0 | 0 | 0.12244 | 304.4131 | 0.061563 | 0 | 0 | 0.12313 | 304.4131 | 0.061563 | 0 | 0 | 0.12313
2017-04-11 12:00 | 247.5475 | 0.73784 |  | 264.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2394 | 0.0047921 | 0 | 0 | 0.0095842 | 278.3869 | 0.0051122 | 0 | 0 | 0.010224 | 278.6083 | 0.0055923 | 0 | 0 | 0.011185 | 278.8296 | 0.0060724 | 0 | 0 | 0.012145 | 279.051 | 0.0065525 | 0 | 0 | 0.013105 | 279.2723 | 0.0070326 | 0 | 0 | 0.014065 | 279.4937 | 0.0075127 | 0 | 0 | 0.015025 | 279.715 | 0.0079928 | 0 | 0 | 0.015986 | 279.9364 | 0.0084729 | 0 | 0 | 0.016946 | 280.084 | 0.008793 | 0 | 0 | 0.017586 | 280.3053 | 0.0092731 | 0 | 0 | 0.018546 | 280.5267 | 0.0097532 | 0 | 0 | 0.019506 | 280.748 | 0.010233 | 0 | 0 | 0.020467 | 280.8956 | 0.010553 | 0 | 0 | 0.021107 | 281.1169 | 0.011034 | 0 | 0 | 0.022067 | 281.2645 | 0.011354 | 0 | 0 | 0.022707 | 281.4121 | 0.011674 | 0 | 0 | 0.023347 | 281.6334 | 0.012154 | 0 | 0 | 0.024308 | 281.781 | 0.012474 | 0 | 0 | 0.024948 | 282.0023 | 0.012954 | 0 | 0 | 0.025908 | 282.1499 | 0.013274 | 0 | 0 | 0.026548 | 282.3713 | 0.013754 | 0 | 0 | 0.027508 | 282.5188 | 0.014074 | 0 | 0 | 0.028149 | 282.5188 | 0.014074 | 0 | 0 | 0.028149
2017-04-11 13:00 | 246.1406 | 0.73365 |  | 262.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.658 | 0.0013622 | 0 | 0 | 0.0027243 | 276.8047 | 0.0016804 | 0 | 0 | 0.0033608 | 277.0248 | 0.0021578 | 0 | 0 | 0.0043156 | 277.2449 | 0.0026352 | 0 | 0 | 0.0052704 | 277.465 | 0.0031126 | 0 | 0 | 0.0062251 | 277.6851 | 0.0035899 | 0 | 0 | 0.0071799 | 277.9052 | 0.0040673 | 0 | 0 | 0.0081347 | 278.1253 | 0.0045447 | 0 | 0 | 0.0090894 | 278.3454 | 0.0050221 | 0 | 0 | 0.010044 | 278.4921 | 0.0053404 | 0 | 0 | 0.010681 | 278.7122 | 0.0058177 | 0 | 0 | 0.011635 | 278.9323 | 0.0062951 | 0 | 0 | 0.01259 | 279.1524 | 0.0067725 | 0 | 0 | 0.013545 | 279.2991 | 0.0070908 | 0 | 0 | 0.014182 | 279.5192 | 0.0075681 | 0 | 0 | 0.015136 | 279.666 | 0.0078864 | 0 | 0 | 0.015773 | 279.8127 | 0.0082047 | 0 | 0 | 0.016409 | 280.0328 | 0.008682 | 0 | 0 | 0.017364 | 280.1795 | 0.0090003 | 0 | 0 | 0.018001 | 280.3996 | 0.0094777 | 0 | 0 | 0.018955 | 280.5463 | 0.0097959 | 0 | 0 | 0.019592 | 280.7664 | 0.010273 | 0 | 0 | 0.020547 | 280.9132 | 0.010592 | 0 | 0 | 0.021183 | 280.9132 | 0.010592 | 0 | 0 | 0.021183
2017-04-11 14:00 | 239.7215 | 0.71451 |  | 256.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5872 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-11 15:00 | 236.175 | 0.70394 |  | 252.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-11 16:00 | 235.7352 | 0.70263 |  | 251.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0378 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-11 17:00 | 245.2955 | 0.73113 |  | 262.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0737 | 9.4693e-05 | 0 | 0 | 0.00018939 | 276.293 | 0.00057044 | 0 | 0 | 0.0011409 | 276.5123 | 0.0010462 | 0 | 0 | 0.0020924 | 276.7317 | 0.0015219 | 0 | 0 | 0.0030439 | 276.951 | 0.0019977 | 0 | 0 | 0.0039953 | 277.1703 | 0.0024734 | 0 | 0 | 0.0049468 | 277.3897 | 0.0029492 | 0 | 0 | 0.0058983 | 277.5359 | 0.0032663 | 0 | 0 | 0.0065326 | 277.7553 | 0.0037421 | 0 | 0 | 0.0074841 | 277.9746 | 0.0042178 | 0 | 0 | 0.0084356 | 278.1939 | 0.0046936 | 0 | 0 | 0.0093871 | 278.3402 | 0.0050107 | 0 | 0 | 0.010021 | 278.5595 | 0.0054865 | 0 | 0 | 0.010973 | 278.7057 | 0.0058036 | 0 | 0 | 0.011607 | 278.8519 | 0.0061208 | 0 | 0 | 0.012242 | 279.0713 | 0.0065965 | 0 | 0 | 0.013193 | 279.2175 | 0.0069137 | 0 | 0 | 0.013827 | 279.4368 | 0.0073894 | 0 | 0 | 0.014779 | 279.5831 | 0.0077066 | 0 | 0 | 0.015413 | 279.8024 | 0.0081824 | 0 | 0 | 0.016365 | 279.9486 | 0.0084995 | 0 | 0 | 0.016999 | 279.9486 | 0.0084995 | 0 | 0 | 0.016999
2017-04-11 18:00 | 242.7941 | 0.72367 |  | 259.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2255 | 0.00042408 | 0 | 0 | 0.00084817 | 276.3703 | 0.00073801 | 0 | 0 | 0.001476 | 276.5874 | 0.0012089 | 0 | 0 | 0.0024178 | 276.7321 | 0.0015228 | 0 | 0 | 0.0030457 | 276.9492 | 0.0019937 | 0 | 0 | 0.0039875 | 277.0939 | 0.0023077 | 0 | 0 | 0.0046153 | 277.0939 | 0.0023077 | 0 | 0 | 0.0046153
2017-04-11 19:00 | 254.4944 | 0.75855 |  | 271.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.9033 | 0.0084012 | 0 | 0 | 0.016802 | 286.0475 | 0.021728 | 0 | 0 | 0.043456 | 286.1992 | 0.022057 | 0 | 0 | 0.044114 | 286.4268 | 0.022551 | 0 | 0 | 0.045101 | 286.6544 | 0.023044 | 0 | 0 | 0.046088 | 286.8819 | 0.023538 | 0 | 0 | 0.047076 | 287.1095 | 0.024031 | 0 | 0 | 0.048063 | 287.3371 | 0.024525 | 0 | 0 | 0.04905 | 287.5646 | 0.025019 | 0 | 0 | 0.050037 | 287.7922 | 0.025512 | 0 | 0 | 0.051024 | 287.9439 | 0.025841 | 0 | 0 | 0.051682 | 288.1715 | 0.026335 | 0 | 0 | 0.05267 | 288.399 | 0.026828 | 0 | 0 | 0.053657 | 288.6266 | 0.027322 | 0 | 0 | 0.054644 | 288.7783 | 0.027651 | 0 | 0 | 0.055302 | 289.0059 | 0.028145 | 0 | 0 | 0.056289 | 289.1576 | 0.028474 | 0 | 0 | 0.056947 | 289.3093 | 0.028803 | 0 | 0 | 0.057605 | 289.5368 | 0.029296 | 0 | 0 | 0.058593 | 289.6885 | 0.029625 | 0 | 0 | 0.059251 | 289.9161 | 0.030119 | 0 | 0 | 0.060238 | 290.0678 | 0.030448 | 0 | 0 | 0.060896 | 290.2954 | 0.030942 | 0 | 0 | 0.061883 | 290.4471 | 0.031271 | 0 | 0 | 0.062541 | 290.4471 | 0.031271 | 0 | 0 | 0.062541
2017-04-11 20:00 | 251.3538 | 0.74918 |  | 268.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4491 | 0.0009091 | 0 | 0 | 0.0018182 | 282.5175 | 0.014071 | 0 | 0 | 0.028143 | 282.6674 | 0.014396 | 0 | 0 | 0.028793 | 282.8921 | 0.014884 | 0 | 0 | 0.029768 | 283.1169 | 0.015371 | 0 | 0 | 0.030743 | 283.3416 | 0.015859 | 0 | 0 | 0.031718 | 283.5664 | 0.016346 | 0 | 0 | 0.032693 | 283.7911 | 0.016834 | 0 | 0 | 0.033668 | 284.0159 | 0.017321 | 0 | 0 | 0.034643 | 284.2407 | 0.017809 | 0 | 0 | 0.035618 | 284.3905 | 0.018134 | 0 | 0 | 0.036268 | 284.6152 | 0.018621 | 0 | 0 | 0.037243 | 284.84 | 0.019109 | 0 | 0 | 0.038218 | 285.0648 | 0.019596 | 0 | 0 | 0.039193 | 285.2146 | 0.019921 | 0 | 0 | 0.039843 | 285.4393 | 0.020409 | 0 | 0 | 0.040818 | 285.5892 | 0.020734 | 0 | 0 | 0.041468 | 285.739 | 0.021059 | 0 | 0 | 0.042118 | 285.9638 | 0.021546 | 0 | 0 | 0.043093 | 286.1136 | 0.021871 | 0 | 0 | 0.043743 | 286.3384 | 0.022359 | 0 | 0 | 0.044718 | 286.4882 | 0.022684 | 0 | 0 | 0.045368 | 286.713 | 0.023171 | 0 | 0 | 0.046343 | 286.8628 | 0.023496 | 0 | 0 | 0.046993 | 286.8628 | 0.023496 | 0 | 0 | 0.046993
2017-04-11 21:00 | 250.4398 | 0.74646 |  | 267.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.4902 | 0.011843 | 0 | 0 | 0.023686 | 281.6395 | 0.012167 | 0 | 0 | 0.024334 | 281.8634 | 0.012653 | 0 | 0 | 0.025305 | 282.0873 | 0.013138 | 0 | 0 | 0.026277 | 282.3113 | 0.013624 | 0 | 0 | 0.027248 | 282.5352 | 0.01411 | 0 | 0 | 0.02822 | 282.7591 | 0.014596 | 0 | 0 | 0.029191 | 282.9831 | 0.015081 | 0 | 0 | 0.030162 | 283.207 | 0.015567 | 0 | 0 | 0.031134 | 283.3563 | 0.015891 | 0 | 0 | 0.031782 | 283.5803 | 0.016376 | 0 | 0 | 0.032753 | 283.8042 | 0.016862 | 0 | 0 | 0.033724 | 284.0281 | 0.017348 | 0 | 0 | 0.034696 | 284.1774 | 0.017672 | 0 | 0 | 0.035344 | 284.4014 | 0.018157 | 0 | 0 | 0.036315 | 284.5506 | 0.018481 | 0 | 0 | 0.036963 | 284.6999 | 0.018805 | 0 | 0 | 0.03761 | 284.9239 | 0.019291 | 0 | 0 | 0.038582 | 285.0732 | 0.019615 | 0 | 0 | 0.039229 | 285.2971 | 0.0201 | 0 | 0 | 0.040201 | 285.4464 | 0.020424 | 0 | 0 | 0.040848 | 285.6703 | 0.02091 | 0 | 0 | 0.04182 | 285.8196 | 0.021234 | 0 | 0 | 0.042467 | 285.8196 | 0.021234 | 0 | 0 | 0.042467
2017-04-11 22:00 | 260.8817 | 0.77758 |  | 278.686 | 0.0057608 | 0 | 0 | 0.011522 | 286.9284 | 0.023639 | 0 | 0 | 0.047277 | 293.2268 | 0.0373 | 0 | 0 | 0.0746 | 293.3823 | 0.037637 | 0 | 0 | 0.075274 | 293.6156 | 0.038143 | 0 | 0 | 0.076286 | 293.8488 | 0.038649 | 0 | 0 | 0.077298 | 294.0821 | 0.039155 | 0 | 0 | 0.07831 | 294.3154 | 0.039661 | 0 | 0 | 0.079322 | 294.5487 | 0.040167 | 0 | 0 | 0.080334 | 294.782 | 0.040673 | 0 | 0 | 0.081346 | 295.0152 | 0.041179 | 0 | 0 | 0.082358 | 295.1707 | 0.041516 | 0 | 0 | 0.083033 | 295.404 | 0.042022 | 0 | 0 | 0.084044 | 295.6373 | 0.042528 | 0 | 0 | 0.085056 | 295.8706 | 0.043034 | 0 | 0 | 0.086068 | 296.0261 | 0.043372 | 0 | 0 | 0.086743 | 296.2594 | 0.043877 | 0 | 0 | 0.087755 | 296.4149 | 0.044215 | 0 | 0 | 0.08843 | 296.5704 | 0.044552 | 0 | 0 | 0.089104 | 296.8037 | 0.045058 | 0 | 0 | 0.090116 | 296.9592 | 0.045395 | 0 | 0 | 0.090791 | 297.1925 | 0.045901 | 0 | 0 | 0.091803 | 297.348 | 0.046239 | 0 | 0 | 0.092477 | 297.5813 | 0.046745 | 0 | 0 | 0.093489 | 297.7368 | 0.047082 | 0 | 0 | 0.094164 | 297.7368 | 0.047082 | 0 | 0 | 0.094164
2017-04-11 23:00 | 268.1004 | 0.7991 |  | 286.3973 | 0.022487 | 0 | 0 | 0.044973 | 294.8677 | 0.040859 | 0 | 0 | 0.081718 | 301.3404 | 0.054898 | 0 | 0 | 0.1098 | 301.5002 | 0.055245 | 0 | 0 | 0.11049 | 301.74 | 0.055765 | 0 | 0 | 0.11153 | 301.9797 | 0.056285 | 0 | 0 | 0.11257 | 302.2194 | 0.056805 | 0 | 0 | 0.11361 | 302.4591 | 0.057325 | 0 | 0 | 0.11465 | 302.6989 | 0.057845 | 0 | 0 | 0.11569 | 302.9386 | 0.058365 | 0 | 0 | 0.11673 | 303.1783 | 0.058885 | 0 | 0 | 0.11777 | 303.3382 | 0.059231 | 0 | 0 | 0.11846 | 303.5779 | 0.059751 | 0 | 0 | 0.1195 | 303.8176 | 0.060271 | 0 | 0 | 0.12054 | 304.0573 | 0.060791 | 0 | 0 | 0.12158 | 304.2172 | 0.061138 | 0 | 0 | 0.12228 | 304.4569 | 0.061658 | 0 | 0 | 0.12332 | 304.6167 | 0.062005 | 0 | 0 | 0.12401 | 304.7765 | 0.062351 | 0 | 0 | 0.1247 | 305.0163 | 0.062871 | 0 | 0 | 0.12574 | 305.1761 | 0.063218 | 0 | 0 | 0.12644 | 305.4158 | 0.063738 | 0 | 0 | 0.12748 | 305.5756 | 0.064084 | 0 | 0 | 0.12817 | 305.8154 | 0.064604 | 0 | 0 | 0.12921 | 305.9752 | 0.064951 | 0 | 0 | 0.1299 | 305.9752 | 0.064951 | 0 | 0 | 0.1299
2017-04-12 | 268.1323 | 0.79919 |  | 286.4314 | 0.022561 | 0 | 0 | 0.045121 | 294.9028 | 0.040935 | 0 | 0 | 0.08187 | 301.3763 | 0.054976 | 0 | 0 | 0.10995 | 301.5361 | 0.055323 | 0 | 0 | 0.11065 | 301.7759 | 0.055843 | 0 | 0 | 0.11169 | 302.0156 | 0.056363 | 0 | 0 | 0.11273 | 302.2554 | 0.056883 | 0 | 0 | 0.11377 | 302.4952 | 0.057403 | 0 | 0 | 0.11481 | 302.7349 | 0.057923 | 0 | 0 | 0.11585 | 302.9747 | 0.058443 | 0 | 0 | 0.11689 | 303.2144 | 0.058963 | 0 | 0 | 0.11793 | 303.3743 | 0.05931 | 0 | 0 | 0.11862 | 303.614 | 0.05983 | 0 | 0 | 0.11966 | 303.8538 | 0.06035 | 0 | 0 | 0.1207 | 304.0936 | 0.06087 | 0 | 0 | 0.12174 | 304.2534 | 0.061217 | 0 | 0 | 0.12243 | 304.4931 | 0.061737 | 0 | 0 | 0.12347 | 304.653 | 0.062083 | 0 | 0 | 0.12417 | 304.8128 | 0.06243 | 0 | 0 | 0.12486 | 305.0526 | 0.06295 | 0 | 0 | 0.1259 | 305.2124 | 0.063297 | 0 | 0 | 0.12659 | 305.4522 | 0.063817 | 0 | 0 | 0.12763 | 305.612 | 0.064163 | 0 | 0 | 0.12833 | 305.8518 | 0.064683 | 0 | 0 | 0.12937 | 306.0116 | 0.06503 | 0 | 0 | 0.13006 | 306.0116 | 0.06503 | 0 | 0 | 0.13006
2017-04-12 01:00 | 266.7563 | 0.79509 |  | 284.9614 | 0.019372 | 0 | 0 | 0.038745 | 293.3894 | 0.037653 | 0 | 0 | 0.075305 | 299.8297 | 0.051622 | 0 | 0 | 0.10324 | 299.9887 | 0.051966 | 0 | 0 | 0.10393 | 300.2272 | 0.052484 | 0 | 0 | 0.10497 | 300.4658 | 0.053001 | 0 | 0 | 0.106 | 300.7043 | 0.053519 | 0 | 0 | 0.10704 | 300.9428 | 0.054036 | 0 | 0 | 0.10807 | 301.1813 | 0.054553 | 0 | 0 | 0.10911 | 301.4199 | 0.055071 | 0 | 0 | 0.11014 | 301.6584 | 0.055588 | 0 | 0 | 0.11118 | 301.8174 | 0.055933 | 0 | 0 | 0.11187 | 302.0559 | 0.05645 | 0 | 0 | 0.1129 | 302.2945 | 0.056968 | 0 | 0 | 0.11394 | 302.533 | 0.057485 | 0 | 0 | 0.11497 | 302.692 | 0.05783 | 0 | 0 | 0.11566 | 302.9305 | 0.058347 | 0 | 0 | 0.11669 | 303.0896 | 0.058692 | 0 | 0 | 0.11738 | 303.2486 | 0.059037 | 0 | 0 | 0.11807 | 303.4871 | 0.059554 | 0 | 0 | 0.11911 | 303.6461 | 0.059899 | 0 | 0 | 0.1198 | 303.8847 | 0.060417 | 0 | 0 | 0.12083 | 304.0437 | 0.060762 | 0 | 0 | 0.12152 | 304.2822 | 0.061279 | 0 | 0 | 0.12256 | 304.4412 | 0.061624 | 0 | 0 | 0.12325 | 304.4412 | 0.061624 | 0 | 0 | 0.12325
2017-04-12 02:00 | 273.9121 | 0.81642 |  | 292.6056 | 0.035952 | 0 | 0 | 0.071905 | 301.2596 | 0.054723 | 0 | 0 | 0.10945 | 307.8726 | 0.069067 | 0 | 0 | 0.13813 | 308.0359 | 0.069421 | 0 | 0 | 0.13884 | 308.2809 | 0.069952 | 0 | 0 | 0.1399 | 308.5258 | 0.070483 | 0 | 0 | 0.14097 | 308.7707 | 0.071015 | 0 | 0 | 0.14203 | 309.0156 | 0.071546 | 0 | 0 | 0.14309 | 309.2606 | 0.072077 | 0 | 0 | 0.14415 | 309.5055 | 0.072608 | 0 | 0 | 0.14522 | 309.7504 | 0.07314 | 0 | 0 | 0.14628 | 309.9137 | 0.073494 | 0 | 0 | 0.14699 | 310.1586 | 0.074025 | 0 | 0 | 0.14805 | 310.4036 | 0.074556 | 0 | 0 | 0.14911 | 310.6485 | 0.075087 | 0 | 0 | 0.15017 | 310.8118 | 0.075442 | 0 | 0 | 0.15088 | 311.0567 | 0.075973 | 0 | 0 | 0.15195 | 311.22 | 0.076327 | 0 | 0 | 0.15265 | 311.3833 | 0.076681 | 0 | 0 | 0.15336 | 311.6282 | 0.077212 | 0 | 0 | 0.15442 | 311.7915 | 0.077567 | 0 | 0 | 0.15513 | 312.0364 | 0.078098 | 0 | 0 | 0.1562 | 312.1997 | 0.078452 | 0 | 0 | 0.1569 | 312.4446 | 0.078983 | 0 | 0 | 0.15797 | 312.6079 | 0.079337 | 0 | 0 | 0.15867 | 312.6079 | 0.079337 | 0 | 0 | 0.15867
2017-04-12 03:00 | 273.0553 | 0.81387 |  | 291.6903 | 0.033967 | 0 | 0 | 0.067934 | 300.3173 | 0.052679 | 0 | 0 | 0.10536 | 306.9097 | 0.066978 | 0 | 0 | 0.13396 | 307.0724 | 0.067331 | 0 | 0 | 0.13466 | 307.3166 | 0.067861 | 0 | 0 | 0.13572 | 307.5608 | 0.06839 | 0 | 0 | 0.13678 | 307.8049 | 0.06892 | 0 | 0 | 0.13784 | 308.0491 | 0.069449 | 0 | 0 | 0.1389 | 308.2932 | 0.069979 | 0 | 0 | 0.13996 | 308.5374 | 0.070509 | 0 | 0 | 0.14102 | 308.7816 | 0.071038 | 0 | 0 | 0.14208 | 308.9443 | 0.071391 | 0 | 0 | 0.14278 | 309.1885 | 0.071921 | 0 | 0 | 0.14384 | 309.4326 | 0.07245 | 0 | 0 | 0.1449 | 309.6768 | 0.07298 | 0 | 0 | 0.14596 | 309.8396 | 0.073333 | 0 | 0 | 0.14667 | 310.0837 | 0.073863 | 0 | 0 | 0.14773 | 310.2465 | 0.074216 | 0 | 0 | 0.14843 | 310.4093 | 0.074569 | 0 | 0 | 0.14914 | 310.6535 | 0.075098 | 0 | 0 | 0.1502 | 310.8162 | 0.075451 | 0 | 0 | 0.1509 | 311.0604 | 0.075981 | 0 | 0 | 0.15196 | 311.2232 | 0.076334 | 0 | 0 | 0.15267 | 311.4673 | 0.076864 | 0 | 0 | 0.15373 | 311.6301 | 0.077217 | 0 | 0 | 0.15443 | 311.6301 | 0.077217 | 0 | 0 | 0.15443
2017-04-12 04:00 | 275.3672 | 0.82076 |  | 294.16 | 0.039324 | 0 | 0 | 0.078648 | 302.8601 | 0.058194 | 0 | 0 | 0.11639 | 309.5082 | 0.072614 | 0 | 0 | 0.14523 | 309.6724 | 0.07297 | 0 | 0 | 0.14594 | 309.9186 | 0.073504 | 0 | 0 | 0.14701 | 310.1648 | 0.074038 | 0 | 0 | 0.14808 | 310.411 | 0.074572 | 0 | 0 | 0.14914 | 310.6573 | 0.075107 | 0 | 0 | 0.15021 | 310.9035 | 0.075641 | 0 | 0 | 0.15128 | 311.1497 | 0.076175 | 0 | 0 | 0.15235 | 311.396 | 0.076709 | 0 | 0 | 0.15342 | 311.5601 | 0.077065 | 0 | 0 | 0.15413 | 311.8063 | 0.077599 | 0 | 0 | 0.1552 | 312.0526 | 0.078133 | 0 | 0 | 0.15627 | 312.2988 | 0.078667 | 0 | 0 | 0.15733 | 312.4629 | 0.079023 | 0 | 0 | 0.15805 | 312.7092 | 0.079557 | 0 | 0 | 0.15911 | 312.8733 | 0.079913 | 0 | 0 | 0.15983 | 313.0375 | 0.080269 | 0 | 0 | 0.16054 | 313.2837 | 0.080803 | 0 | 0 | 0.16161 | 313.4479 | 0.081159 | 0 | 0 | 0.16232 | 313.6941 | 0.081693 | 0 | 0 | 0.16339 | 313.8582 | 0.082049 | 0 | 0 | 0.1641 | 314.1045 | 0.082584 | 0 | 0 | 0.16517 | 314.2686 | 0.08294 | 0 | 0 | 0.16588 | 314.2686 | 0.08294 | 0 | 0 | 0.16588
2017-04-12 05:00 | 279.0315 | 0.83168 |  | 298.0744 | 0.047814 | 0 | 0 | 0.095629 | 306.8902 | 0.066936 | 0 | 0 | 0.13387 | 313.6268 | 0.081548 | 0 | 0 | 0.1631 | 313.7932 | 0.081908 | 0 | 0 | 0.16382 | 314.0427 | 0.082449 | 0 | 0 | 0.1649 | 314.2922 | 0.082991 | 0 | 0 | 0.16598 | 314.5417 | 0.083532 | 0 | 0 | 0.16706 | 314.7912 | 0.084073 | 0 | 0 | 0.16815 | 315.0407 | 0.084614 | 0 | 0 | 0.16923 | 315.2902 | 0.085155 | 0 | 0 | 0.17031 | 315.5397 | 0.085697 | 0 | 0 | 0.17139 | 315.706 | 0.086057 | 0 | 0 | 0.17211 | 315.9555 | 0.086598 | 0 | 0 | 0.1732 | 316.205 | 0.08714 | 0 | 0 | 0.17428 | 316.4545 | 0.087681 | 0 | 0 | 0.17536 | 316.6209 | 0.088042 | 0 | 0 | 0.17608 | 316.8704 | 0.088583 | 0 | 0 | 0.17717 | 317.0367 | 0.088944 | 0 | 0 | 0.17789 | 317.203 | 0.089304 | 0 | 0 | 0.17861 | 317.4526 | 0.089846 | 0 | 0 | 0.17969 | 317.6189 | 0.090206 | 0 | 0 | 0.18041 | 317.8684 | 0.090747 | 0 | 0 | 0.18149 | 318.0347 | 0.091108 | 0 | 0 | 0.18222 | 318.2842 | 0.091649 | 0 | 0 | 0.1833 | 318.4506 | 0.09201 | 0 | 0 | 0.18402 | 318.4506 | 0.09201 | 0 | 0 | 0.18402
2017-04-12 06:00 | 277.1378 | 0.82604 |  | 296.0514 | 0.043427 | 0 | 0 | 0.086853 | 304.8074 | 0.062418 | 0 | 0 | 0.12484 | 311.4983 | 0.076931 | 0 | 0 | 0.15386 | 311.6635 | 0.077289 | 0 | 0 | 0.15458 | 311.9113 | 0.077827 | 0 | 0 | 0.15565 | 312.1592 | 0.078364 | 0 | 0 | 0.15673 | 312.407 | 0.078902 | 0 | 0 | 0.1578 | 312.6548 | 0.079439 | 0 | 0 | 0.15888 | 312.9026 | 0.079977 | 0 | 0 | 0.15995 | 313.1504 | 0.080514 | 0 | 0 | 0.16103 | 313.3982 | 0.081052 | 0 | 0 | 0.1621 | 313.5634 | 0.08141 | 0 | 0 | 0.16282 | 313.8112 | 0.081947 | 0 | 0 | 0.16389 | 314.059 | 0.082485 | 0 | 0 | 0.16497 | 314.3068 | 0.083022 | 0 | 0 | 0.16604 | 314.4721 | 0.083381 | 0 | 0 | 0.16676 | 314.7199 | 0.083918 | 0 | 0 | 0.16784 | 314.8851 | 0.084277 | 0 | 0 | 0.16855 | 315.0503 | 0.084635 | 0 | 0 | 0.16927 | 315.2981 | 0.085172 | 0 | 0 | 0.17034 | 315.4633 | 0.085531 | 0 | 0 | 0.17106 | 315.7111 | 0.086068 | 0 | 0 | 0.17214 | 315.8763 | 0.086427 | 0 | 0 | 0.17285 | 316.1241 | 0.086964 | 0 | 0 | 0.17393 | 316.2893 | 0.087322 | 0 | 0 | 0.17464 | 316.2893 | 0.087322 | 0 | 0 | 0.17464
2017-04-12 07:00 | 281.1921 | 0.83812 |  | 300.3824 | 0.05282 | 0 | 0 | 0.10564 | 309.2665 | 0.07209 | 0 | 0 | 0.14418 | 316.0553 | 0.086815 | 0 | 0 | 0.17363 | 316.2229 | 0.087178 | 0 | 0 | 0.17436 | 316.4743 | 0.087724 | 0 | 0 | 0.17545 | 316.7258 | 0.088269 | 0 | 0 | 0.17654 | 316.9772 | 0.088815 | 0 | 0 | 0.17763 | 317.2286 | 0.08936 | 0 | 0 | 0.17872 | 317.4801 | 0.089905 | 0 | 0 | 0.17981 | 317.7315 | 0.090451 | 0 | 0 | 0.1809 | 317.983 | 0.090996 | 0 | 0 | 0.18199 | 318.1506 | 0.09136 | 0 | 0 | 0.18272 | 318.402 | 0.091905 | 0 | 0 | 0.18381 | 318.6535 | 0.09245 | 0 | 0 | 0.1849 | 318.9049 | 0.092996 | 0 | 0 | 0.18599 | 319.0725 | 0.093359 | 0 | 0 | 0.18672 | 319.324 | 0.093905 | 0 | 0 | 0.18781 | 319.4916 | 0.094268 | 0 | 0 | 0.18854 | 319.6592 | 0.094632 | 0 | 0 | 0.18926 | 319.9106 | 0.095177 | 0 | 0 | 0.19035 | 320.0783 | 0.095541 | 0 | 0 | 0.19108 | 320.3297 | 0.096086 | 0 | 0 | 0.19217 | 320.4973 | 0.09645 | 0 | 0 | 0.1929 | 320.7488 | 0.096995 | 0 | 0 | 0.19399 | 320.9164 | 0.097359 | 0 | 0 | 0.19472 | 320.9164 | 0.097359 | 0 | 0 | 0.19472
2017-04-12 08:00 | 277.8213 | 0.82807 |  | 296.7816 | 0.04501 | 0 | 0 | 0.09002 | 305.5591 | 0.064049 | 0 | 0 | 0.1281 | 312.2665 | 0.078597 | 0 | 0 | 0.15719 | 312.4322 | 0.078956 | 0 | 0 | 0.15791 | 312.6806 | 0.079495 | 0 | 0 | 0.15899 | 312.929 | 0.080034 | 0 | 0 | 0.16007 | 313.1774 | 0.080573 | 0 | 0 | 0.16115 | 313.4258 | 0.081112 | 0 | 0 | 0.16222 | 313.6743 | 0.08165 | 0 | 0 | 0.1633 | 313.9227 | 0.082189 | 0 | 0 | 0.16438 | 314.1711 | 0.082728 | 0 | 0 | 0.16546 | 314.3367 | 0.083087 | 0 | 0 | 0.16617 | 314.5851 | 0.083626 | 0 | 0 | 0.16725 | 314.8336 | 0.084165 | 0 | 0 | 0.16833 | 315.082 | 0.084704 | 0 | 0 | 0.16941 | 315.2476 | 0.085063 | 0 | 0 | 0.17013 | 315.496 | 0.085602 | 0 | 0 | 0.1712 | 315.6616 | 0.085961 | 0 | 0 | 0.17192 | 315.8273 | 0.08632 | 0 | 0 | 0.17264 | 316.0757 | 0.086859 | 0 | 0 | 0.17372 | 316.2413 | 0.087218 | 0 | 0 | 0.17444 | 316.4897 | 0.087757 | 0 | 0 | 0.17551 | 316.6553 | 0.088116 | 0 | 0 | 0.17623 | 316.9037 | 0.088655 | 0 | 0 | 0.17731 | 317.0694 | 0.089014 | 0 | 0 | 0.17803 | 317.0694 | 0.089014 | 0 | 0 | 0.17803
2017-04-12 09:00 | 270.3955 | 0.80594 |  | 288.8491 | 0.027805 | 0 | 0 | 0.055609 | 297.392 | 0.046334 | 0 | 0 | 0.092668 | 303.9201 | 0.060494 | 0 | 0 | 0.12099 | 304.0813 | 0.060843 | 0 | 0 | 0.12169 | 304.3231 | 0.061368 | 0 | 0 | 0.12274 | 304.5649 | 0.061892 | 0 | 0 | 0.12378 | 304.8067 | 0.062417 | 0 | 0 | 0.12483 | 305.0485 | 0.062941 | 0 | 0 | 0.12588 | 305.2902 | 0.063465 | 0 | 0 | 0.12693 | 305.532 | 0.06399 | 0 | 0 | 0.12798 | 305.7738 | 0.064514 | 0 | 0 | 0.12903 | 305.935 | 0.064864 | 0 | 0 | 0.12973 | 306.1768 | 0.065388 | 0 | 0 | 0.13078 | 306.4186 | 0.065913 | 0 | 0 | 0.13183 | 306.6603 | 0.066437 | 0 | 0 | 0.13287 | 306.8215 | 0.066787 | 0 | 0 | 0.13357 | 307.0633 | 0.067311 | 0 | 0 | 0.13462 | 307.2245 | 0.067661 | 0 | 0 | 0.13532 | 307.3857 | 0.06801 | 0 | 0 | 0.13602 | 307.6275 | 0.068535 | 0 | 0 | 0.13707 | 307.7887 | 0.068885 | 0 | 0 | 0.13777 | 308.0304 | 0.069409 | 0 | 0 | 0.13882 | 308.1916 | 0.069759 | 0 | 0 | 0.13952 | 308.4334 | 0.070283 | 0 | 0 | 0.14057 | 308.5946 | 0.070633 | 0 | 0 | 0.14127 | 308.5946 | 0.070633 | 0 | 0 | 0.14127
2017-04-12 10:00 | 253.7617 | 0.75636 |  | 271.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0974 | 0.0066532 | 0 | 0 | 0.013306 | 285.2239 | 0.019942 | 0 | 0 | 0.039883 | 285.3752 | 0.02027 | 0 | 0 | 0.040539 | 285.6021 | 0.020762 | 0 | 0 | 0.041524 | 285.829 | 0.021254 | 0 | 0 | 0.042508 | 286.0559 | 0.021746 | 0 | 0 | 0.043492 | 286.2828 | 0.022238 | 0 | 0 | 0.044477 | 286.5097 | 0.022731 | 0 | 0 | 0.045461 | 286.7366 | 0.023223 | 0 | 0 | 0.046445 | 286.9636 | 0.023715 | 0 | 0 | 0.04743 | 287.1148 | 0.024043 | 0 | 0 | 0.048086 | 287.3417 | 0.024535 | 0 | 0 | 0.04907 | 287.5686 | 0.025027 | 0 | 0 | 0.050055 | 287.7956 | 0.025519 | 0 | 0 | 0.051039 | 287.9468 | 0.025848 | 0 | 0 | 0.051695 | 288.1737 | 0.02634 | 0 | 0 | 0.05268 | 288.325 | 0.026668 | 0 | 0 | 0.053336 | 288.4763 | 0.026996 | 0 | 0 | 0.053992 | 288.7032 | 0.027488 | 0 | 0 | 0.054976 | 288.8545 | 0.027816 | 0 | 0 | 0.055633 | 289.0814 | 0.028308 | 0 | 0 | 0.056617 | 289.2326 | 0.028637 | 0 | 0 | 0.057273 | 289.4596 | 0.029129 | 0 | 0 | 0.058257 | 289.6108 | 0.029457 | 0 | 0 | 0.058914 | 289.6108 | 0.029457 | 0 | 0 | 0.058914
2017-04-12 11:00 | 250.5389 | 0.74676 |  | 267.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6016 | 0.012085 | 0 | 0 | 0.02417 | 281.7509 | 0.012409 | 0 | 0 | 0.024817 | 281.975 | 0.012895 | 0 | 0 | 0.025789 | 282.199 | 0.013381 | 0 | 0 | 0.026761 | 282.423 | 0.013866 | 0 | 0 | 0.027733 | 282.647 | 0.014352 | 0 | 0 | 0.028705 | 282.8711 | 0.014838 | 0 | 0 | 0.029677 | 283.0951 | 0.015324 | 0 | 0 | 0.030648 | 283.3191 | 0.01581 | 0 | 0 | 0.03162 | 283.4685 | 0.016134 | 0 | 0 | 0.032268 | 283.6925 | 0.01662 | 0 | 0 | 0.03324 | 283.9165 | 0.017106 | 0 | 0 | 0.034212 | 284.1406 | 0.017592 | 0 | 0 | 0.035184 | 284.2899 | 0.017916 | 0 | 0 | 0.035831 | 284.5139 | 0.018402 | 0 | 0 | 0.036803 | 284.6633 | 0.018726 | 0 | 0 | 0.037451 | 284.8126 | 0.01905 | 0 | 0 | 0.038099 | 285.0367 | 0.019535 | 0 | 0 | 0.039071 | 285.186 | 0.019859 | 0 | 0 | 0.039719 | 285.41 | 0.020345 | 0 | 0 | 0.040691 | 285.5594 | 0.020669 | 0 | 0 | 0.041338 | 285.7834 | 0.021155 | 0 | 0 | 0.04231 | 285.9328 | 0.021479 | 0 | 0 | 0.042958 | 285.9328 | 0.021479 | 0 | 0 | 0.042958
2017-04-12 12:00 | 246.2375 | 0.73394 |  | 263.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7669 | 0.0015983 | 0 | 0 | 0.0031967 | 276.9137 | 0.0019167 | 0 | 0 | 0.0038334 | 277.1339 | 0.0023943 | 0 | 0 | 0.0047886 | 277.354 | 0.0028719 | 0 | 0 | 0.0057437 | 277.5742 | 0.0033494 | 0 | 0 | 0.0066989 | 277.7944 | 0.003827 | 0 | 0 | 0.007654 | 278.0146 | 0.0043046 | 0 | 0 | 0.0086092 | 278.2348 | 0.0047821 | 0 | 0 | 0.0095643 | 278.455 | 0.0052597 | 0 | 0 | 0.010519 | 278.6017 | 0.0055781 | 0 | 0 | 0.011156 | 278.8219 | 0.0060557 | 0 | 0 | 0.012111 | 279.0421 | 0.0065332 | 0 | 0 | 0.013066 | 279.2623 | 0.0070108 | 0 | 0 | 0.014022 | 279.4091 | 0.0073292 | 0 | 0 | 0.014658 | 279.6292 | 0.0078068 | 0 | 0 | 0.015614 | 279.776 | 0.0081251 | 0 | 0 | 0.01625 | 279.9228 | 0.0084435 | 0 | 0 | 0.016887 | 280.143 | 0.0089211 | 0 | 0 | 0.017842 | 280.2898 | 0.0092395 | 0 | 0 | 0.018479 | 280.51 | 0.0097171 | 0 | 0 | 0.019434 | 280.6568 | 0.010035 | 0 | 0 | 0.020071 | 280.8769 | 0.010513 | 0 | 0 | 0.021026 | 281.0237 | 0.010831 | 0 | 0 | 0.021663 | 281.0237 | 0.010831 | 0 | 0 | 0.021663
2017-04-12 13:00 | 245.3337 | 0.73124 |  | 262.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1167 | 0.00018803 | 0 | 0 | 0.00037606 | 276.3361 | 0.00066385 | 0 | 0 | 0.0013277 | 276.5554 | 0.0011397 | 0 | 0 | 0.0022793 | 276.7748 | 0.0016155 | 0 | 0 | 0.003231 | 276.9942 | 0.0020913 | 0 | 0 | 0.0041826 | 277.2136 | 0.0025671 | 0 | 0 | 0.0051342 | 277.4329 | 0.0030429 | 0 | 0 | 0.0060859 | 277.5792 | 0.0033602 | 0 | 0 | 0.0067203 | 277.7985 | 0.003836 | 0 | 0 | 0.0076719 | 278.0179 | 0.0043118 | 0 | 0 | 0.0086236 | 278.2373 | 0.0047876 | 0 | 0 | 0.0095752 | 278.3835 | 0.0051048 | 0 | 0 | 0.01021 | 278.6029 | 0.0055806 | 0 | 0 | 0.011161 | 278.7492 | 0.0058979 | 0 | 0 | 0.011796 | 278.8954 | 0.0062151 | 0 | 0 | 0.01243 | 279.1148 | 0.0066909 | 0 | 0 | 0.013382 | 279.261 | 0.0070081 | 0 | 0 | 0.014016 | 279.4804 | 0.0074839 | 0 | 0 | 0.014968 | 279.6266 | 0.0078011 | 0 | 0 | 0.015602 | 279.846 | 0.0082769 | 0 | 0 | 0.016554 | 279.9923 | 0.0085942 | 0 | 0 | 0.017188 | 279.9923 | 0.0085942 | 0 | 0 | 0.017188
2017-04-12 14:00 | 237.2008 | 0.707 |  | 253.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7104 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-12 15:00 | 227.549 | 0.67823 |  | 243.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6951 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-12 16:00 | 232.728 | 0.69367 |  | 248.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6057 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-12 17:00 | 240.2452 | 0.71607 |  | 256.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1848 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-12 18:00 | 243.6113 | 0.72611 |  | 260.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.066 | 7.8169e-05 | 0 | 0 | 0.00015634 | 276.2839 | 0.00055065 | 0 | 0 | 0.0011013 | 276.4291 | 0.00086563 | 0 | 0 | 0.0017313 | 276.6469 | 0.0013381 | 0 | 0 | 0.0026762 | 276.7921 | 0.0016531 | 0 | 0 | 0.0033062 | 276.9374 | 0.0019681 | 0 | 0 | 0.0039362 | 277.1552 | 0.0024406 | 0 | 0 | 0.0048811 | 277.3004 | 0.0027555 | 0 | 0 | 0.0055111 | 277.5183 | 0.003228 | 0 | 0 | 0.006456 | 277.6635 | 0.003543 | 0 | 0 | 0.007086 | 277.8813 | 0.0040155 | 0 | 0 | 0.008031 | 278.0265 | 0.0043305 | 0 | 0 | 0.0086609 | 278.0265 | 0.0043305 | 0 | 0 | 0.0086609
2017-04-12 19:00 | 241.2544 | 0.71908 |  | 257.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3367 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-12 20:00 | 243.5017 | 0.72578 |  | 260.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1596 | 0.00028102 | 0 | 0 | 0.00056205 | 276.3047 | 0.00059587 | 0 | 0 | 0.0011917 | 276.5225 | 0.0010681 | 0 | 0 | 0.0021363 | 276.6676 | 0.001383 | 0 | 0 | 0.002766 | 276.8128 | 0.0016978 | 0 | 0 | 0.0033956 | 277.0305 | 0.0021701 | 0 | 0 | 0.0043402 | 277.1757 | 0.0024849 | 0 | 0 | 0.0049699 | 277.3934 | 0.0029572 | 0 | 0 | 0.0059144 | 277.5385 | 0.003272 | 0 | 0 | 0.0065441 | 277.7563 | 0.0037443 | 0 | 0 | 0.0074886 | 277.9014 | 0.0040591 | 0 | 0 | 0.0081183 | 277.9014 | 0.0040591 | 0 | 0 | 0.0081183
2017-04-12 21:00 | 243.9416 | 0.72709 |  | 260.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2222 | 0.00041688 | 0 | 0 | 0.00083375 | 276.4403 | 0.00088999 | 0 | 0 | 0.00178 | 276.6585 | 0.0013631 | 0 | 0 | 0.0027262 | 276.8039 | 0.0016785 | 0 | 0 | 0.0033571 | 277.022 | 0.0021516 | 0 | 0 | 0.0043033 | 277.1674 | 0.0024671 | 0 | 0 | 0.0049341 | 277.3128 | 0.0027825 | 0 | 0 | 0.0055649 | 277.531 | 0.0032556 | 0 | 0 | 0.0065112 | 277.6764 | 0.003571 | 0 | 0 | 0.007142 | 277.8945 | 0.0040441 | 0 | 0 | 0.0080882 | 278.0399 | 0.0043595 | 0 | 0 | 0.0087191 | 278.2581 | 0.0048327 | 0 | 0 | 0.0096653 | 278.4035 | 0.0051481 | 0 | 0 | 0.010296 | 278.4035 | 0.0051481 | 0 | 0 | 0.010296
2017-04-12 22:00 | 244.8216 | 0.72971 |  | 261.5298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.197 | 0.0003623 | 0 | 0 | 0.0007246 | 276.4159 | 0.00083712 | 0 | 0 | 0.0016742 | 276.6349 | 0.0013119 | 0 | 0 | 0.0026239 | 276.8538 | 0.0017868 | 0 | 0 | 0.0035735 | 276.9997 | 0.0021033 | 0 | 0 | 0.0042066 | 277.2186 | 0.0025782 | 0 | 0 | 0.0051563 | 277.4375 | 0.003053 | 0 | 0 | 0.006106 | 277.6565 | 0.0035278 | 0 | 0 | 0.0070556 | 277.8024 | 0.0038444 | 0 | 0 | 0.0076887 | 278.0213 | 0.0043192 | 0 | 0 | 0.0086384 | 278.1673 | 0.0046357 | 0 | 0 | 0.0092715 | 278.3132 | 0.0049523 | 0 | 0 | 0.0099046 | 278.5321 | 0.0054271 | 0 | 0 | 0.010854 | 278.6781 | 0.0057437 | 0 | 0 | 0.011487 | 278.897 | 0.0062185 | 0 | 0 | 0.012437 | 279.0429 | 0.006535 | 0 | 0 | 0.01307 | 279.2618 | 0.0070099 | 0 | 0 | 0.01402 | 279.4078 | 0.0073264 | 0 | 0 | 0.014653 | 279.4078 | 0.0073264 | 0 | 0 | 0.014653
2017-04-12 23:00 | 238.355 | 0.71044 |  | 254.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0276 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-13 | 235.7877 | 0.70279 |  | 251.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0977 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-13 01:00 | 237.5672 | 0.70809 |  | 253.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1286 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-13 02:00 | 242.5942 | 0.72308 |  | 259.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1427 | 0.00024441 | 0 | 0 | 0.00048882 | 276.3596 | 0.00071491 | 0 | 0 | 0.0014298 | 276.5042 | 0.0010286 | 0 | 0 | 0.0020572 | 276.7211 | 0.0014991 | 0 | 0 | 0.0029982 | 276.8658 | 0.0018128 | 0 | 0 | 0.0036255 | 276.8658 | 0.0018128 | 0 | 0 | 0.0036255
2017-04-13 03:00 | 249.4373 | 0.74347 |  | 266.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3634 | 0.0093992 | 0 | 0 | 0.018798 | 280.5121 | 0.0097217 | 0 | 0 | 0.019443 | 280.7352 | 0.010205 | 0 | 0 | 0.020411 | 280.9582 | 0.010689 | 0 | 0 | 0.021379 | 281.1812 | 0.011173 | 0 | 0 | 0.022346 | 281.4043 | 0.011657 | 0 | 0 | 0.023314 | 281.6273 | 0.012141 | 0 | 0 | 0.024281 | 281.8504 | 0.012624 | 0 | 0 | 0.025249 | 282.0734 | 0.013108 | 0 | 0 | 0.026216 | 282.2221 | 0.013431 | 0 | 0 | 0.026861 | 282.4451 | 0.013914 | 0 | 0 | 0.027829 | 282.6682 | 0.014398 | 0 | 0 | 0.028796 | 282.8912 | 0.014882 | 0 | 0 | 0.029764 | 283.0399 | 0.015205 | 0 | 0 | 0.030409 | 283.263 | 0.015688 | 0 | 0 | 0.031377 | 283.4117 | 0.016011 | 0 | 0 | 0.032022 | 283.5604 | 0.016333 | 0 | 0 | 0.032667 | 283.7834 | 0.016817 | 0 | 0 | 0.033634 | 283.9321 | 0.01714 | 0 | 0 | 0.034279 | 284.1551 | 0.017623 | 0 | 0 | 0.035247 | 284.3038 | 0.017946 | 0 | 0 | 0.035892 | 284.5269 | 0.01843 | 0 | 0 | 0.036859 | 284.6756 | 0.018752 | 0 | 0 | 0.037504 | 284.6756 | 0.018752 | 0 | 0 | 0.037504
2017-04-13 04:00 | 251.8855 | 0.75077 |  | 269.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.034 | 0.0021776 | 0 | 0 | 0.0043552 | 283.1152 | 0.015368 | 0 | 0 | 0.030736 | 283.2654 | 0.015693 | 0 | 0 | 0.031387 | 283.4906 | 0.016182 | 0 | 0 | 0.032364 | 283.7158 | 0.016671 | 0 | 0 | 0.033341 | 283.941 | 0.017159 | 0 | 0 | 0.034318 | 284.1663 | 0.017648 | 0 | 0 | 0.035295 | 284.3915 | 0.018136 | 0 | 0 | 0.036272 | 284.6167 | 0.018625 | 0 | 0 | 0.037249 | 284.842 | 0.019113 | 0 | 0 | 0.038226 | 284.9921 | 0.019439 | 0 | 0 | 0.038878 | 285.2174 | 0.019927 | 0 | 0 | 0.039855 | 285.4426 | 0.020416 | 0 | 0 | 0.040832 | 285.6678 | 0.020904 | 0 | 0 | 0.041809 | 285.818 | 0.02123 | 0 | 0 | 0.04246 | 286.0432 | 0.021719 | 0 | 0 | 0.043437 | 286.1934 | 0.022044 | 0 | 0 | 0.044089 | 286.3435 | 0.02237 | 0 | 0 | 0.04474 | 286.5687 | 0.022859 | 0 | 0 | 0.045717 | 286.7189 | 0.023184 | 0 | 0 | 0.046368 | 286.9441 | 0.023673 | 0 | 0 | 0.047345 | 287.0943 | 0.023998 | 0 | 0 | 0.047997 | 287.3195 | 0.024487 | 0 | 0 | 0.048974 | 287.4697 | 0.024813 | 0 | 0 | 0.049625 | 287.4697 | 0.024813 | 0 | 0 | 0.049625
2017-04-13 05:00 | 255.4127 | 0.76128 |  | 272.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9133 | 0.010592 | 0 | 0 | 0.021184 | 287.0797 | 0.023967 | 0 | 0 | 0.047934 | 287.232 | 0.024297 | 0 | 0 | 0.048594 | 287.4604 | 0.024792 | 0 | 0 | 0.049585 | 287.6887 | 0.025288 | 0 | 0 | 0.050576 | 287.9171 | 0.025783 | 0 | 0 | 0.051566 | 288.1455 | 0.026279 | 0 | 0 | 0.052557 | 288.3739 | 0.026774 | 0 | 0 | 0.053548 | 288.6023 | 0.027269 | 0 | 0 | 0.054539 | 288.8307 | 0.027765 | 0 | 0 | 0.055529 | 288.9829 | 0.028095 | 0 | 0 | 0.05619 | 289.2113 | 0.02859 | 0 | 0 | 0.057181 | 289.4397 | 0.029086 | 0 | 0 | 0.058171 | 289.6681 | 0.029581 | 0 | 0 | 0.059162 | 289.8203 | 0.029911 | 0 | 0 | 0.059822 | 290.0487 | 0.030407 | 0 | 0 | 0.060813 | 290.201 | 0.030737 | 0 | 0 | 0.061474 | 290.3532 | 0.031067 | 0 | 0 | 0.062134 | 290.5816 | 0.031562 | 0 | 0 | 0.063125 | 290.7339 | 0.031893 | 0 | 0 | 0.063785 | 290.9623 | 0.032388 | 0 | 0 | 0.064776 | 291.1145 | 0.032718 | 0 | 0 | 0.065437 | 291.3429 | 0.033214 | 0 | 0 | 0.066427 | 291.4952 | 0.033544 | 0 | 0 | 0.067088 | 291.4952 | 0.033544 | 0 | 0 | 0.067088
2017-04-13 06:00 | 250.8306 | 0.74763 |  | 267.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9295 | 0.012796 | 0 | 0 | 0.025592 | 282.079 | 0.01312 | 0 | 0 | 0.026241 | 282.3033 | 0.013607 | 0 | 0 | 0.027213 | 282.5276 | 0.014093 | 0 | 0 | 0.028186 | 282.7519 | 0.01458 | 0 | 0 | 0.029159 | 282.9761 | 0.015066 | 0 | 0 | 0.030132 | 283.2004 | 0.015553 | 0 | 0 | 0.031105 | 283.4247 | 0.016039 | 0 | 0 | 0.032078 | 283.649 | 0.016526 | 0 | 0 | 0.033051 | 283.7985 | 0.01685 | 0 | 0 | 0.0337 | 284.0228 | 0.017336 | 0 | 0 | 0.034673 | 284.2471 | 0.017823 | 0 | 0 | 0.035646 | 284.4714 | 0.018309 | 0 | 0 | 0.036619 | 284.6209 | 0.018634 | 0 | 0 | 0.037267 | 284.8452 | 0.01912 | 0 | 0 | 0.03824 | 284.9947 | 0.019444 | 0 | 0 | 0.038889 | 285.1443 | 0.019769 | 0 | 0 | 0.039538 | 285.3685 | 0.020255 | 0 | 0 | 0.040511 | 285.5181 | 0.02058 | 0 | 0 | 0.041159 | 285.7424 | 0.021066 | 0 | 0 | 0.042132 | 285.8919 | 0.02139 | 0 | 0 | 0.042781 | 286.1162 | 0.021877 | 0 | 0 | 0.043754 | 286.2657 | 0.022201 | 0 | 0 | 0.044402 | 286.2657 | 0.022201 | 0 | 0 | 0.044402
2017-04-13 07:00 | 252.4424 | 0.75243 |  | 269.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6465 | 0.0035061 | 0 | 0 | 0.0070122 | 283.7411 | 0.016725 | 0 | 0 | 0.033451 | 283.8916 | 0.017052 | 0 | 0 | 0.034104 | 284.1173 | 0.017541 | 0 | 0 | 0.035083 | 284.3431 | 0.018031 | 0 | 0 | 0.036062 | 284.5688 | 0.018521 | 0 | 0 | 0.037041 | 284.7945 | 0.01901 | 0 | 0 | 0.038021 | 285.0203 | 0.0195 | 0 | 0 | 0.039 | 285.246 | 0.019989 | 0 | 0 | 0.039979 | 285.4717 | 0.020479 | 0 | 0 | 0.040958 | 285.6222 | 0.020806 | 0 | 0 | 0.041611 | 285.8479 | 0.021295 | 0 | 0 | 0.04259 | 286.0737 | 0.021785 | 0 | 0 | 0.043569 | 286.2994 | 0.022274 | 0 | 0 | 0.044549 | 286.4499 | 0.022601 | 0 | 0 | 0.045201 | 286.6756 | 0.02309 | 0 | 0 | 0.046181 | 286.8261 | 0.023417 | 0 | 0 | 0.046833 | 286.9766 | 0.023743 | 0 | 0 | 0.047486 | 287.2023 | 0.024233 | 0 | 0 | 0.048465 | 287.3528 | 0.024559 | 0 | 0 | 0.049118 | 287.5785 | 0.025049 | 0 | 0 | 0.050098 | 287.729 | 0.025375 | 0 | 0 | 0.05075 | 287.9547 | 0.025865 | 0 | 0 | 0.05173 | 288.1052 | 0.026191 | 0 | 0 | 0.052382 | 288.1052 | 0.026191 | 0 | 0 | 0.052382
2017-04-13 08:00 | 249.003 | 0.74218 |  | 265.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8753 | 0.0083405 | 0 | 0 | 0.016681 | 280.0237 | 0.0086624 | 0 | 0 | 0.017325 | 280.2464 | 0.0091454 | 0 | 0 | 0.018291 | 280.469 | 0.0096283 | 0 | 0 | 0.019257 | 280.6917 | 0.010111 | 0 | 0 | 0.020222 | 280.9144 | 0.010594 | 0 | 0 | 0.021188 | 281.137 | 0.011077 | 0 | 0 | 0.022154 | 281.3597 | 0.01156 | 0 | 0 | 0.02312 | 281.5823 | 0.012043 | 0 | 0 | 0.024086 | 281.7307 | 0.012365 | 0 | 0 | 0.02473 | 281.9534 | 0.012848 | 0 | 0 | 0.025696 | 282.1761 | 0.013331 | 0 | 0 | 0.026662 | 282.3987 | 0.013814 | 0 | 0 | 0.027627 | 282.5471 | 0.014136 | 0 | 0 | 0.028271 | 282.7698 | 0.014619 | 0 | 0 | 0.029237 | 282.9182 | 0.014941 | 0 | 0 | 0.029881 | 283.0667 | 0.015263 | 0 | 0 | 0.030525 | 283.2893 | 0.015745 | 0 | 0 | 0.031491 | 283.4378 | 0.016067 | 0 | 0 | 0.032135 | 283.6604 | 0.01655 | 0 | 0 | 0.033101 | 283.8088 | 0.016872 | 0 | 0 | 0.033745 | 284.0315 | 0.017355 | 0 | 0 | 0.034711 | 284.1799 | 0.017677 | 0 | 0 | 0.035354 | 284.1799 | 0.017677 | 0 | 0 | 0.035354
2017-04-13 09:00 | 244.9245 | 0.73002 |  | 261.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0942 | 0.00013922 | 0 | 0 | 0.00027844 | 276.3132 | 0.00061424 | 0 | 0 | 0.0012285 | 276.5322 | 0.0010893 | 0 | 0 | 0.0021785 | 276.7512 | 0.0015643 | 0 | 0 | 0.0031286 | 276.9702 | 0.0020393 | 0 | 0 | 0.0040786 | 277.1162 | 0.002356 | 0 | 0 | 0.004712 | 277.3352 | 0.002831 | 0 | 0 | 0.0056621 | 277.5542 | 0.0033061 | 0 | 0 | 0.0066121 | 277.7732 | 0.0037811 | 0 | 0 | 0.0075622 | 277.9192 | 0.0040978 | 0 | 0 | 0.0081955 | 278.1382 | 0.0045728 | 0 | 0 | 0.0091456 | 278.2843 | 0.0048895 | 0 | 0 | 0.0097789 | 278.4303 | 0.0052062 | 0 | 0 | 0.010412 | 278.6493 | 0.0056812 | 0 | 0 | 0.011362 | 278.7953 | 0.0059979 | 0 | 0 | 0.011996 | 279.0143 | 0.0064729 | 0 | 0 | 0.012946 | 279.1603 | 0.0067896 | 0 | 0 | 0.013579 | 279.3793 | 0.0072646 | 0 | 0 | 0.014529 | 279.5253 | 0.0075813 | 0 | 0 | 0.015163 | 279.5253 | 0.0075813 | 0 | 0 | 0.015163
2017-04-13 10:00 | 247.1178 | 0.73656 |  | 263.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7564 | 0.0037445 | 0 | 0 | 0.0074891 | 277.9037 | 0.0040641 | 0 | 0 | 0.0081281 | 278.1247 | 0.0045433 | 0 | 0 | 0.0090867 | 278.3456 | 0.0050226 | 0 | 0 | 0.010045 | 278.5666 | 0.0055019 | 0 | 0 | 0.011004 | 278.7876 | 0.0059812 | 0 | 0 | 0.011962 | 279.0085 | 0.0064605 | 0 | 0 | 0.012921 | 279.2295 | 0.0069397 | 0 | 0 | 0.013879 | 279.4505 | 0.007419 | 0 | 0 | 0.014838 | 279.5978 | 0.0077385 | 0 | 0 | 0.015477 | 279.8188 | 0.0082178 | 0 | 0 | 0.016436 | 280.0397 | 0.0086971 | 0 | 0 | 0.017394 | 280.2607 | 0.0091764 | 0 | 0 | 0.018353 | 280.408 | 0.0094959 | 0 | 0 | 0.018992 | 280.629 | 0.0099752 | 0 | 0 | 0.01995 | 280.7763 | 0.010295 | 0 | 0 | 0.020589 | 280.9236 | 0.010614 | 0 | 0 | 0.021228 | 281.1446 | 0.011093 | 0 | 0 | 0.022187 | 281.2919 | 0.011413 | 0 | 0 | 0.022826 | 281.5128 | 0.011892 | 0 | 0 | 0.023785 | 281.6602 | 0.012212 | 0 | 0 | 0.024424 | 281.8811 | 0.012691 | 0 | 0 | 0.025382 | 282.0284 | 0.013011 | 0 | 0 | 0.026021 | 282.0284 | 0.013011 | 0 | 0 | 0.026021
2017-04-13 11:00 | 241.8977 | 0.721 |  | 258.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0709 | 8.8616e-05 | 0 | 0 | 0.00017723 | 276.0709 | 8.8616e-05 | 0 | 0 | 0.00017723
2017-04-13 12:00 | 241.4402 | 0.71964 |  | 257.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5487 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-13 13:00 | 244.272 | 0.72808 |  | 260.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2322 | 0.00043868 | 0 | 0 | 0.00087736 | 276.3779 | 0.00075452 | 0 | 0 | 0.001509 | 276.5963 | 0.0012283 | 0 | 0 | 0.0024566 | 276.8147 | 0.001702 | 0 | 0 | 0.0034041 | 277.0331 | 0.0021758 | 0 | 0 | 0.0043516 | 277.1787 | 0.0024916 | 0 | 0 | 0.0049833 | 277.3972 | 0.0029654 | 0 | 0 | 0.0059308 | 277.5428 | 0.0032812 | 0 | 0 | 0.0065625 | 277.6884 | 0.0035971 | 0 | 0 | 0.0071941 | 277.9068 | 0.0040708 | 0 | 0 | 0.0081417 | 278.0524 | 0.0043867 | 0 | 0 | 0.0087733 | 278.2709 | 0.0048604 | 0 | 0 | 0.0097209 | 278.4165 | 0.0051763 | 0 | 0 | 0.010353 | 278.6349 | 0.00565 | 0 | 0 | 0.0113 | 278.7805 | 0.0059659 | 0 | 0 | 0.011932 | 278.7805 | 0.0059659 | 0 | 0 | 0.011932
2017-04-13 14:00 | 245.4079 | 0.73146 |  | 262.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2002 | 0.0003691 | 0 | 0 | 0.0007382 | 276.4196 | 0.00084506 | 0 | 0 | 0.0016901 | 276.639 | 0.001321 | 0 | 0 | 0.002642 | 276.8585 | 0.001797 | 0 | 0 | 0.003594 | 277.0779 | 0.0022729 | 0 | 0 | 0.0045459 | 277.2974 | 0.0027489 | 0 | 0 | 0.0054978 | 277.5168 | 0.0032249 | 0 | 0 | 0.0064497 | 277.6631 | 0.0035422 | 0 | 0 | 0.0070844 | 277.8825 | 0.0040181 | 0 | 0 | 0.0080363 | 278.102 | 0.0044941 | 0 | 0 | 0.0089882 | 278.3214 | 0.0049701 | 0 | 0 | 0.0099401 | 278.4677 | 0.0052874 | 0 | 0 | 0.010575 | 278.6871 | 0.0057633 | 0 | 0 | 0.011527 | 278.8334 | 0.0060806 | 0 | 0 | 0.012161 | 278.9797 | 0.006398 | 0 | 0 | 0.012796 | 279.1992 | 0.0068739 | 0 | 0 | 0.013748 | 279.3455 | 0.0071912 | 0 | 0 | 0.014382 | 279.5649 | 0.0076672 | 0 | 0 | 0.015334 | 279.7112 | 0.0079845 | 0 | 0 | 0.015969 | 279.9306 | 0.0084605 | 0 | 0 | 0.016921 | 280.0769 | 0.0087778 | 0 | 0 | 0.017556 | 280.0769 | 0.0087778 | 0 | 0 | 0.017556
2017-04-13 15:00 | 246.3543 | 0.73428 |  | 263.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.8982 | 0.0018831 | 0 | 0 | 0.0037663 | 277.0451 | 0.0022017 | 0 | 0 | 0.0044033 | 277.2653 | 0.0026795 | 0 | 0 | 0.0053589 | 277.4856 | 0.0031573 | 0 | 0 | 0.0063145 | 277.7059 | 0.0036351 | 0 | 0 | 0.0072701 | 277.9262 | 0.0041129 | 0 | 0 | 0.0082257 | 278.1465 | 0.0045907 | 0 | 0 | 0.0091813 | 278.3668 | 0.0050685 | 0 | 0 | 0.010137 | 278.5871 | 0.0055463 | 0 | 0 | 0.011093 | 278.7339 | 0.0058648 | 0 | 0 | 0.01173 | 278.9542 | 0.0063426 | 0 | 0 | 0.012685 | 279.1745 | 0.0068204 | 0 | 0 | 0.013641 | 279.3948 | 0.0072982 | 0 | 0 | 0.014596 | 279.5416 | 0.0076167 | 0 | 0 | 0.015233 | 279.7619 | 0.0080945 | 0 | 0 | 0.016189 | 279.9088 | 0.008413 | 0 | 0 | 0.016826 | 280.0556 | 0.0087316 | 0 | 0 | 0.017463 | 280.2759 | 0.0092094 | 0 | 0 | 0.018419 | 280.4228 | 0.0095279 | 0 | 0 | 0.019056 | 280.6431 | 0.010006 | 0 | 0 | 0.020011 | 280.7899 | 0.010324 | 0 | 0 | 0.020648 | 281.0102 | 0.010802 | 0 | 0 | 0.021604 | 281.157 | 0.011121 | 0 | 0 | 0.022241 | 281.157 | 0.011121 | 0 | 0 | 0.022241
2017-04-13 16:00 | 253.0655 | 0.75429 |  | 270.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3318 | 0.0049925 | 0 | 0 | 0.009985 | 284.4415 | 0.018244 | 0 | 0 | 0.036489 | 284.5923 | 0.018572 | 0 | 0 | 0.037143 | 284.8186 | 0.019063 | 0 | 0 | 0.038125 | 285.0449 | 0.019553 | 0 | 0 | 0.039107 | 285.2712 | 0.020044 | 0 | 0 | 0.040088 | 285.4975 | 0.020535 | 0 | 0 | 0.04107 | 285.7238 | 0.021026 | 0 | 0 | 0.042052 | 285.95 | 0.021517 | 0 | 0 | 0.043033 | 286.1763 | 0.022007 | 0 | 0 | 0.044015 | 286.3272 | 0.022335 | 0 | 0 | 0.044669 | 286.5535 | 0.022825 | 0 | 0 | 0.045651 | 286.7798 | 0.023316 | 0 | 0 | 0.046632 | 287.006 | 0.023807 | 0 | 0 | 0.047614 | 287.1569 | 0.024134 | 0 | 0 | 0.048269 | 287.3832 | 0.024625 | 0 | 0 | 0.04925 | 287.534 | 0.024952 | 0 | 0 | 0.049905 | 287.6849 | 0.025279 | 0 | 0 | 0.050559 | 287.9112 | 0.02577 | 0 | 0 | 0.051541 | 288.062 | 0.026098 | 0 | 0 | 0.052195 | 288.2883 | 0.026588 | 0 | 0 | 0.053177 | 288.4392 | 0.026916 | 0 | 0 | 0.053831 | 288.6655 | 0.027406 | 0 | 0 | 0.054813 | 288.8163 | 0.027734 | 0 | 0 | 0.055467 | 288.8163 | 0.027734 | 0 | 0 | 0.055467
2017-04-13 17:00 | 248.2665 | 0.73998 |  | 265.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.0475 | 0.0065449 | 0 | 0 | 0.01309 | 279.1955 | 0.0068659 | 0 | 0 | 0.013732 | 279.4175 | 0.0073475 | 0 | 0 | 0.014695 | 279.6395 | 0.007829 | 0 | 0 | 0.015658 | 279.8615 | 0.0083105 | 0 | 0 | 0.016621 | 280.0835 | 0.008792 | 0 | 0 | 0.017584 | 280.3055 | 0.0092735 | 0 | 0 | 0.018547 | 280.5275 | 0.009755 | 0 | 0 | 0.01951 | 280.7495 | 0.010236 | 0 | 0 | 0.020473 | 280.8974 | 0.010557 | 0 | 0 | 0.021115 | 281.1194 | 0.011039 | 0 | 0 | 0.022078 | 281.3414 | 0.011521 | 0 | 0 | 0.023041 | 281.5634 | 0.012002 | 0 | 0 | 0.024004 | 281.7114 | 0.012323 | 0 | 0 | 0.024646 | 281.9334 | 0.012805 | 0 | 0 | 0.025609 | 282.0814 | 0.013126 | 0 | 0 | 0.026251 | 282.2294 | 0.013447 | 0 | 0 | 0.026893 | 282.4514 | 0.013928 | 0 | 0 | 0.027856 | 282.5994 | 0.014249 | 0 | 0 | 0.028498 | 282.8214 | 0.014731 | 0 | 0 | 0.029461 | 282.9694 | 0.015052 | 0 | 0 | 0.030103 | 283.1914 | 0.015533 | 0 | 0 | 0.031066 | 283.3394 | 0.015854 | 0 | 0 | 0.031708 | 283.3394 | 0.015854 | 0 | 0 | 0.031708
2017-04-13 18:00 | 246.7986 | 0.73561 |  | 263.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.3975 | 0.0029662 | 0 | 0 | 0.0059323 | 277.5446 | 0.0032853 | 0 | 0 | 0.0065705 | 277.7653 | 0.0037639 | 0 | 0 | 0.0075278 | 277.986 | 0.0042426 | 0 | 0 | 0.0084852 | 278.2067 | 0.0047212 | 0 | 0 | 0.0094425 | 278.4274 | 0.0051999 | 0 | 0 | 0.0104 | 278.6481 | 0.0056786 | 0 | 0 | 0.011357 | 278.8687 | 0.0061572 | 0 | 0 | 0.012314 | 279.0894 | 0.0066359 | 0 | 0 | 0.013272 | 279.2365 | 0.006955 | 0 | 0 | 0.01391 | 279.4572 | 0.0074336 | 0 | 0 | 0.014867 | 279.6779 | 0.0079123 | 0 | 0 | 0.015825 | 279.8986 | 0.008391 | 0 | 0 | 0.016782 | 280.0457 | 0.0087101 | 0 | 0 | 0.01742 | 280.2664 | 0.0091887 | 0 | 0 | 0.018377 | 280.4135 | 0.0095078 | 0 | 0 | 0.019016 | 280.5606 | 0.0098269 | 0 | 0 | 0.019654 | 280.7813 | 0.010306 | 0 | 0 | 0.020611 | 280.9284 | 0.010625 | 0 | 0 | 0.021249 | 281.1491 | 0.011103 | 0 | 0 | 0.022207 | 281.2962 | 0.011422 | 0 | 0 | 0.022845 | 281.5169 | 0.011901 | 0 | 0 | 0.023802 | 281.664 | 0.01222 | 0 | 0 | 0.02444 | 281.664 | 0.01222 | 0 | 0 | 0.02444
2017-04-13 19:00 | 243.3928 | 0.72546 |  | 260.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0361 | 1.3126e-05 | 0 | 0 | 2.6251e-05 | 276.1811 | 0.00032783 | 0 | 0 | 0.00065566 | 276.3988 | 0.00079988 | 0 | 0 | 0.0015998 | 276.5439 | 0.0011146 | 0 | 0 | 0.0022292 | 276.689 | 0.0014293 | 0 | 0 | 0.0028586 | 276.9066 | 0.0019013 | 0 | 0 | 0.0038027 | 277.0517 | 0.002216 | 0 | 0 | 0.0044321 | 277.2693 | 0.0026881 | 0 | 0 | 0.0053762 | 277.4144 | 0.0030028 | 0 | 0 | 0.0060056 | 277.6321 | 0.0034749 | 0 | 0 | 0.0069497 | 277.7771 | 0.0037896 | 0 | 0 | 0.0075791 | 277.7771 | 0.0037896 | 0 | 0 | 0.0075791
2017-04-13 20:00 | 234.5709 | 0.69916 |  | 250.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.709 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-13 21:00 | 236.4672 | 0.70481 |  | 252.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-13 22:00 | 245.5864 | 0.73199 |  | 262.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.035 | 1.0915e-05 | 0 | 0 | 2.1829e-05 | 276.1814 | 0.00032845 | 0 | 0 | 0.00065691 | 276.401 | 0.00080476 | 0 | 0 | 0.0016095 | 276.6206 | 0.0012811 | 0 | 0 | 0.0025621 | 276.8402 | 0.0017574 | 0 | 0 | 0.0035148 | 277.0598 | 0.0022337 | 0 | 0 | 0.0044674 | 277.2794 | 0.00271 | 0 | 0 | 0.00542 | 277.499 | 0.0031863 | 0 | 0 | 0.0063726 | 277.7186 | 0.0036626 | 0 | 0 | 0.0073252 | 277.865 | 0.0039802 | 0 | 0 | 0.0079603 | 278.0846 | 0.0044565 | 0 | 0 | 0.0089129 | 278.3042 | 0.0049328 | 0 | 0 | 0.0098655 | 278.5238 | 0.0054091 | 0 | 0 | 0.010818 | 278.6702 | 0.0057266 | 0 | 0 | 0.011453 | 278.8898 | 0.0062029 | 0 | 0 | 0.012406 | 279.0362 | 0.0065205 | 0 | 0 | 0.013041 | 279.1826 | 0.006838 | 0 | 0 | 0.013676 | 279.4022 | 0.0073143 | 0 | 0 | 0.014629 | 279.5486 | 0.0076319 | 0 | 0 | 0.015264 | 279.7682 | 0.0081082 | 0 | 0 | 0.016216 | 279.9146 | 0.0084257 | 0 | 0 | 0.016851 | 280.1342 | 0.008902 | 0 | 0 | 0.017804 | 280.2806 | 0.0092195 | 0 | 0 | 0.018439 | 280.2806 | 0.0092195 | 0 | 0 | 0.018439
2017-04-13 23:00 | 252.7118 | 0.75323 |  | 269.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.9428 | 0.0041488 | 0 | 0 | 0.0082976 | 284.044 | 0.017382 | 0 | 0 | 0.034765 | 284.1946 | 0.017709 | 0 | 0 | 0.035418 | 284.4206 | 0.018199 | 0 | 0 | 0.036398 | 284.6465 | 0.018689 | 0 | 0 | 0.037379 | 284.8725 | 0.019179 | 0 | 0 | 0.038359 | 285.0985 | 0.01967 | 0 | 0 | 0.039339 | 285.3245 | 0.02016 | 0 | 0 | 0.040319 | 285.5504 | 0.02065 | 0 | 0 | 0.0413 | 285.7764 | 0.02114 | 0 | 0 | 0.04228 | 285.927 | 0.021467 | 0 | 0 | 0.042933 | 286.153 | 0.021957 | 0 | 0 | 0.043914 | 286.379 | 0.022447 | 0 | 0 | 0.044894 | 286.605 | 0.022937 | 0 | 0 | 0.045874 | 286.7556 | 0.023264 | 0 | 0 | 0.046528 | 286.9816 | 0.023754 | 0 | 0 | 0.047508 | 287.1322 | 0.024081 | 0 | 0 | 0.048161 | 287.2829 | 0.024407 | 0 | 0 | 0.048815 | 287.5088 | 0.024898 | 0 | 0 | 0.049795 | 287.6595 | 0.025224 | 0 | 0 | 0.050449 | 287.8854 | 0.025714 | 0 | 0 | 0.051429 | 288.0361 | 0.026041 | 0 | 0 | 0.052082 | 288.2621 | 0.026531 | 0 | 0 | 0.053063 | 288.4127 | 0.026858 | 0 | 0 | 0.053716 | 288.4127 | 0.026858 | 0 | 0 | 0.053716
2017-04-14 | 252.4641 | 0.75249 |  | 269.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6703 | 0.0035577 | 0 | 0 | 0.0071155 | 283.7655 | 0.016778 | 0 | 0 | 0.033556 | 283.916 | 0.017105 | 0 | 0 | 0.034209 | 284.1417 | 0.017594 | 0 | 0 | 0.035189 | 284.3675 | 0.018084 | 0 | 0 | 0.036168 | 284.5932 | 0.018574 | 0 | 0 | 0.037147 | 284.819 | 0.019063 | 0 | 0 | 0.038127 | 285.0447 | 0.019553 | 0 | 0 | 0.039106 | 285.2705 | 0.020043 | 0 | 0 | 0.040085 | 285.4962 | 0.020532 | 0 | 0 | 0.041064 | 285.6467 | 0.020859 | 0 | 0 | 0.041717 | 285.8725 | 0.021348 | 0 | 0 | 0.042697 | 286.0982 | 0.021838 | 0 | 0 | 0.043676 | 286.3239 | 0.022328 | 0 | 0 | 0.044655 | 286.4744 | 0.022654 | 0 | 0 | 0.045308 | 286.7002 | 0.023144 | 0 | 0 | 0.046287 | 286.8507 | 0.02347 | 0 | 0 | 0.04694 | 287.0012 | 0.023797 | 0 | 0 | 0.047593 | 287.2269 | 0.024286 | 0 | 0 | 0.048572 | 287.3774 | 0.024613 | 0 | 0 | 0.049225 | 287.6032 | 0.025102 | 0 | 0 | 0.050204 | 287.7537 | 0.025429 | 0 | 0 | 0.050857 | 287.9794 | 0.025918 | 0 | 0 | 0.051837 | 288.1299 | 0.026245 | 0 | 0 | 0.05249 | 288.1299 | 0.026245 | 0 | 0 | 0.05249
2017-04-14 01:00 | 257.1329 | 0.76641 |  | 274.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8052 | 0.014695 | 0 | 0 | 0.029391 | 289.0131 | 0.02816 | 0 | 0 | 0.056321 | 289.1664 | 0.028493 | 0 | 0 | 0.056986 | 289.3963 | 0.028992 | 0 | 0 | 0.057983 | 289.6262 | 0.02949 | 0 | 0 | 0.05898 | 289.8562 | 0.029989 | 0 | 0 | 0.059978 | 290.0861 | 0.030488 | 0 | 0 | 0.060975 | 290.316 | 0.030986 | 0 | 0 | 0.061973 | 290.5459 | 0.031485 | 0 | 0 | 0.06297 | 290.7759 | 0.031984 | 0 | 0 | 0.063968 | 290.9291 | 0.032316 | 0 | 0 | 0.064632 | 291.1591 | 0.032815 | 0 | 0 | 0.06563 | 291.389 | 0.033314 | 0 | 0 | 0.066627 | 291.6189 | 0.033812 | 0 | 0 | 0.067625 | 291.7722 | 0.034145 | 0 | 0 | 0.06829 | 292.0021 | 0.034644 | 0 | 0 | 0.069287 | 292.1554 | 0.034976 | 0 | 0 | 0.069952 | 292.3087 | 0.035308 | 0 | 0 | 0.070617 | 292.5386 | 0.035807 | 0 | 0 | 0.071614 | 292.6919 | 0.03614 | 0 | 0 | 0.072279 | 292.9218 | 0.036638 | 0 | 0 | 0.073277 | 293.0751 | 0.036971 | 0 | 0 | 0.073942 | 293.305 | 0.037469 | 0 | 0 | 0.074939 | 293.4583 | 0.037802 | 0 | 0 | 0.075604 | 293.4583 | 0.037802 | 0 | 0 | 0.075604
2017-04-14 02:00 | 262.7461 | 0.78314 |  | 280.6776 | 0.010081 | 0 | 0 | 0.020161 | 288.9789 | 0.028086 | 0 | 0 | 0.056172 | 295.3223 | 0.041845 | 0 | 0 | 0.08369 | 295.479 | 0.042185 | 0 | 0 | 0.08437 | 295.7139 | 0.042694 | 0 | 0 | 0.085389 | 295.9488 | 0.043204 | 0 | 0 | 0.086408 | 296.1838 | 0.043714 | 0 | 0 | 0.087427 | 296.4187 | 0.044223 | 0 | 0 | 0.088446 | 296.6537 | 0.044733 | 0 | 0 | 0.089465 | 296.8886 | 0.045242 | 0 | 0 | 0.090485 | 297.1236 | 0.045752 | 0 | 0 | 0.091504 | 297.2802 | 0.046092 | 0 | 0 | 0.092183 | 297.5151 | 0.046601 | 0 | 0 | 0.093202 | 297.7501 | 0.047111 | 0 | 0 | 0.094222 | 297.985 | 0.04762 | 0 | 0 | 0.095241 | 298.1416 | 0.04796 | 0 | 0 | 0.09592 | 298.3766 | 0.04847 | 0 | 0 | 0.096939 | 298.5332 | 0.048809 | 0 | 0 | 0.097619 | 298.6898 | 0.049149 | 0 | 0 | 0.098298 | 298.9248 | 0.049659 | 0 | 0 | 0.099318 | 299.0814 | 0.049999 | 0 | 0 | 0.099997 | 299.3163 | 0.050508 | 0 | 0 | 0.10102 | 299.473 | 0.050848 | 0 | 0 | 0.1017 | 299.7079 | 0.051357 | 0 | 0 | 0.10271 | 299.8645 | 0.051697 | 0 | 0 | 0.10339 | 299.8645 | 0.051697 | 0 | 0 | 0.10339
2017-04-14 03:00 | 261.6758 | 0.77995 |  | 279.5342 | 0.0076006 | 0 | 0 | 0.015201 | 287.8017 | 0.025533 | 0 | 0 | 0.051066 | 294.1193 | 0.039236 | 0 | 0 | 0.078471 | 294.2753 | 0.039574 | 0 | 0 | 0.079148 | 294.5092 | 0.040081 | 0 | 0 | 0.080163 | 294.7432 | 0.040589 | 0 | 0 | 0.081178 | 294.9772 | 0.041097 | 0 | 0 | 0.082193 | 295.2112 | 0.041604 | 0 | 0 | 0.083208 | 295.4452 | 0.042112 | 0 | 0 | 0.084223 | 295.6792 | 0.042619 | 0 | 0 | 0.085238 | 295.9132 | 0.043127 | 0 | 0 | 0.086253 | 296.0691 | 0.043465 | 0 | 0 | 0.08693 | 296.3031 | 0.043972 | 0 | 0 | 0.087945 | 296.5371 | 0.04448 | 0 | 0 | 0.08896 | 296.7711 | 0.044987 | 0 | 0 | 0.089975 | 296.9271 | 0.045326 | 0 | 0 | 0.090652 | 297.1611 | 0.045833 | 0 | 0 | 0.091667 | 297.3171 | 0.046172 | 0 | 0 | 0.092343 | 297.4731 | 0.04651 | 0 | 0 | 0.09302 | 297.707 | 0.047017 | 0 | 0 | 0.094035 | 297.863 | 0.047356 | 0 | 0 | 0.094712 | 298.097 | 0.047863 | 0 | 0 | 0.095727 | 298.253 | 0.048202 | 0 | 0 | 0.096403 | 298.487 | 0.048709 | 0 | 0 | 0.097418 | 298.643 | 0.049048 | 0 | 0 | 0.098095 | 298.643 | 0.049048 | 0 | 0 | 0.098095
2017-04-14 04:00 | 256.5381 | 0.76464 |  | 274.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.151 | 0.013277 | 0 | 0 | 0.026553 | 288.3446 | 0.02671 | 0 | 0 | 0.053421 | 288.4975 | 0.027042 | 0 | 0 | 0.054084 | 288.7269 | 0.02754 | 0 | 0 | 0.055079 | 288.9563 | 0.028037 | 0 | 0 | 0.056074 | 289.1857 | 0.028535 | 0 | 0 | 0.057069 | 289.4151 | 0.029032 | 0 | 0 | 0.058065 | 289.6445 | 0.02953 | 0 | 0 | 0.05906 | 289.8739 | 0.030027 | 0 | 0 | 0.060055 | 290.1033 | 0.030525 | 0 | 0 | 0.06105 | 290.2562 | 0.030857 | 0 | 0 | 0.061713 | 290.4856 | 0.031354 | 0 | 0 | 0.062708 | 290.715 | 0.031852 | 0 | 0 | 0.063703 | 290.9444 | 0.032349 | 0 | 0 | 0.064699 | 291.0973 | 0.032681 | 0 | 0 | 0.065362 | 291.3267 | 0.033179 | 0 | 0 | 0.066357 | 291.4796 | 0.03351 | 0 | 0 | 0.06702 | 291.6325 | 0.033842 | 0 | 0 | 0.067684 | 291.8619 | 0.034339 | 0 | 0 | 0.068679 | 292.0149 | 0.034671 | 0 | 0 | 0.069342 | 292.2443 | 0.035169 | 0 | 0 | 0.070337 | 292.3972 | 0.0355 | 0 | 0 | 0.071001 | 292.6266 | 0.035998 | 0 | 0 | 0.071996 | 292.7795 | 0.03633 | 0 | 0 | 0.072659 | 292.7795 | 0.03633 | 0 | 0 | 0.072659
2017-04-14 05:00 | 265.5143 | 0.79139 |  | 283.6347 | 0.016495 | 0 | 0 | 0.032989 | 292.0235 | 0.03469 | 0 | 0 | 0.06938 | 298.4337 | 0.048594 | 0 | 0 | 0.097187 | 298.592 | 0.048937 | 0 | 0 | 0.097874 | 298.8294 | 0.049452 | 0 | 0 | 0.098904 | 299.0668 | 0.049967 | 0 | 0 | 0.099934 | 299.3043 | 0.050482 | 0 | 0 | 0.10096 | 299.5417 | 0.050997 | 0 | 0 | 0.10199 | 299.7791 | 0.051512 | 0 | 0 | 0.10302 | 300.0165 | 0.052027 | 0 | 0 | 0.10405 | 300.2539 | 0.052542 | 0 | 0 | 0.10508 | 300.4122 | 0.052885 | 0 | 0 | 0.10577 | 300.6496 | 0.0534 | 0 | 0 | 0.1068 | 300.887 | 0.053915 | 0 | 0 | 0.10783 | 301.1245 | 0.05443 | 0 | 0 | 0.10886 | 301.2827 | 0.054773 | 0 | 0 | 0.10955 | 301.5202 | 0.055288 | 0 | 0 | 0.11058 | 301.6784 | 0.055631 | 0 | 0 | 0.11126 | 301.8367 | 0.055975 | 0 | 0 | 0.11195 | 302.0741 | 0.05649 | 0 | 0 | 0.11298 | 302.2324 | 0.056833 | 0 | 0 | 0.11367 | 302.4698 | 0.057348 | 0 | 0 | 0.1147 | 302.6281 | 0.057691 | 0 | 0 | 0.11538 | 302.8655 | 0.058206 | 0 | 0 | 0.11641 | 303.0238 | 0.05855 | 0 | 0 | 0.1171 | 303.0238 | 0.05855 | 0 | 0 | 0.1171
2017-04-14 06:00 | 261.4392 | 0.77925 |  | 279.2815 | 0.0070524 | 0 | 0 | 0.014105 | 287.5415 | 0.024968 | 0 | 0 | 0.049937 | 293.8533 | 0.038659 | 0 | 0 | 0.077318 | 294.0092 | 0.038997 | 0 | 0 | 0.077994 | 294.243 | 0.039504 | 0 | 0 | 0.079008 | 294.4767 | 0.040011 | 0 | 0 | 0.080022 | 294.7105 | 0.040518 | 0 | 0 | 0.081036 | 294.9443 | 0.041025 | 0 | 0 | 0.08205 | 295.1781 | 0.041532 | 0 | 0 | 0.083064 | 295.4118 | 0.042039 | 0 | 0 | 0.084078 | 295.6456 | 0.042546 | 0 | 0 | 0.085093 | 295.8015 | 0.042884 | 0 | 0 | 0.085769 | 296.0352 | 0.043391 | 0 | 0 | 0.086783 | 296.269 | 0.043898 | 0 | 0 | 0.087797 | 296.5028 | 0.044405 | 0 | 0 | 0.088811 | 296.6586 | 0.044743 | 0 | 0 | 0.089487 | 296.8924 | 0.045251 | 0 | 0 | 0.090501 | 297.0483 | 0.045589 | 0 | 0 | 0.091177 | 297.2041 | 0.045927 | 0 | 0 | 0.091853 | 297.4379 | 0.046434 | 0 | 0 | 0.092867 | 297.5937 | 0.046772 | 0 | 0 | 0.093543 | 297.8275 | 0.047279 | 0 | 0 | 0.094558 | 297.9833 | 0.047617 | 0 | 0 | 0.095234 | 298.2171 | 0.048124 | 0 | 0 | 0.096248 | 298.373 | 0.048462 | 0 | 0 | 0.096924 | 298.373 | 0.048462 | 0 | 0 | 0.096924
2017-04-14 07:00 | 273.5493 | 0.81534 |  | 292.218 | 0.035112 | 0 | 0 | 0.070224 | 300.8606 | 0.053858 | 0 | 0 | 0.10772 | 307.4649 | 0.068182 | 0 | 0 | 0.13636 | 307.6279 | 0.068536 | 0 | 0 | 0.13707 | 307.8725 | 0.069066 | 0 | 0 | 0.13813 | 308.1171 | 0.069597 | 0 | 0 | 0.13919 | 308.3617 | 0.070128 | 0 | 0 | 0.14026 | 308.6064 | 0.070658 | 0 | 0 | 0.14132 | 308.851 | 0.071189 | 0 | 0 | 0.14238 | 309.0956 | 0.071719 | 0 | 0 | 0.14344 | 309.3402 | 0.07225 | 0 | 0 | 0.1445 | 309.5032 | 0.072603 | 0 | 0 | 0.14521 | 309.7478 | 0.073134 | 0 | 0 | 0.14627 | 309.9924 | 0.073665 | 0 | 0 | 0.14733 | 310.237 | 0.074195 | 0 | 0 | 0.14839 | 310.4001 | 0.074549 | 0 | 0 | 0.1491 | 310.6447 | 0.075079 | 0 | 0 | 0.15016 | 310.8078 | 0.075433 | 0 | 0 | 0.15087 | 310.9708 | 0.075787 | 0 | 0 | 0.15157 | 311.2154 | 0.076317 | 0 | 0 | 0.15263 | 311.3785 | 0.076671 | 0 | 0 | 0.15334 | 311.6231 | 0.077201 | 0 | 0 | 0.1544 | 311.7862 | 0.077555 | 0 | 0 | 0.15511 | 312.0308 | 0.078086 | 0 | 0 | 0.15617 | 312.1938 | 0.078439 | 0 | 0 | 0.15688 | 312.1938 | 0.078439 | 0 | 0 | 0.15688
2017-04-14 08:00 | 269.1181 | 0.80213 |  | 287.4844 | 0.024845 | 0 | 0 | 0.049689 | 295.987 | 0.043287 | 0 | 0 | 0.086574 | 302.4843 | 0.057379 | 0 | 0 | 0.11476 | 302.6447 | 0.057727 | 0 | 0 | 0.11545 | 302.8854 | 0.058249 | 0 | 0 | 0.1165 | 303.126 | 0.058771 | 0 | 0 | 0.11754 | 303.3667 | 0.059293 | 0 | 0 | 0.11859 | 303.6073 | 0.059815 | 0 | 0 | 0.11963 | 303.8479 | 0.060337 | 0 | 0 | 0.12067 | 304.0886 | 0.060859 | 0 | 0 | 0.12172 | 304.3292 | 0.061381 | 0 | 0 | 0.12276 | 304.4896 | 0.061729 | 0 | 0 | 0.12346 | 304.7303 | 0.062251 | 0 | 0 | 0.1245 | 304.9709 | 0.062773 | 0 | 0 | 0.12555 | 305.2116 | 0.063295 | 0 | 0 | 0.12659 | 305.372 | 0.063643 | 0 | 0 | 0.12729 | 305.6126 | 0.064165 | 0 | 0 | 0.12833 | 305.7731 | 0.064513 | 0 | 0 | 0.12903 | 305.9335 | 0.064861 | 0 | 0 | 0.12972 | 306.1741 | 0.065383 | 0 | 0 | 0.13077 | 306.3346 | 0.065731 | 0 | 0 | 0.13146 | 306.5752 | 0.066253 | 0 | 0 | 0.13251 | 306.7356 | 0.0666 | 0 | 0 | 0.1332 | 306.9763 | 0.067122 | 0 | 0 | 0.13424 | 307.1367 | 0.06747 | 0 | 0 | 0.13494 | 307.1367 | 0.06747 | 0 | 0 | 0.13494
2017-04-14 09:00 | 263.9461 | 0.78672 |  | 281.9595 | 0.012861 | 0 | 0 | 0.025722 | 290.2987 | 0.030949 | 0 | 0 | 0.061897 | 296.6711 | 0.04477 | 0 | 0 | 0.089541 | 296.8284 | 0.045112 | 0 | 0 | 0.090223 | 297.0644 | 0.045624 | 0 | 0 | 0.091247 | 297.3004 | 0.046136 | 0 | 0 | 0.092271 | 297.5365 | 0.046647 | 0 | 0 | 0.093295 | 297.7725 | 0.047159 | 0 | 0 | 0.094319 | 298.0085 | 0.047671 | 0 | 0 | 0.095343 | 298.2445 | 0.048183 | 0 | 0 | 0.096366 | 298.4805 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.09739 | 298.6379 | 0.049036 | 0 | 0 | 0.098073 | 298.8739 | 0.049548 | 0 | 0 | 0.099097 | 299.1099 | 0.05006 | 0 | 0 | 0.10012 | 299.3459 | 0.050572 | 0 | 0 | 0.10114 | 299.5032 | 0.050913 | 0 | 0 | 0.10183 | 299.7393 | 0.051425 | 0 | 0 | 0.10285 | 299.8966 | 0.051767 | 0 | 0 | 0.10353 | 300.0539 | 0.052108 | 0 | 0 | 0.10422 | 300.29 | 0.05262 | 0 | 0 | 0.10524 | 300.4473 | 0.052961 | 0 | 0 | 0.10592 | 300.6833 | 0.053473 | 0 | 0 | 0.10695 | 300.8407 | 0.053814 | 0 | 0 | 0.10763 | 301.0767 | 0.054326 | 0 | 0 | 0.10865 | 301.234 | 0.054668 | 0 | 0 | 0.10934 | 301.234 | 0.054668 | 0 | 0 | 0.10934
2017-04-14 10:00 | 262.5796 | 0.78264 |  | 280.4997 | 0.0096948 | 0 | 0 | 0.01939 | 288.7957 | 0.027689 | 0 | 0 | 0.055378 | 295.1352 | 0.041439 | 0 | 0 | 0.082878 | 295.2917 | 0.041779 | 0 | 0 | 0.083557 | 295.5265 | 0.042288 | 0 | 0 | 0.084576 | 295.7613 | 0.042797 | 0 | 0 | 0.085594 | 295.9961 | 0.043306 | 0 | 0 | 0.086613 | 296.2309 | 0.043816 | 0 | 0 | 0.087631 | 296.4656 | 0.044325 | 0 | 0 | 0.08865 | 296.7004 | 0.044834 | 0 | 0 | 0.089668 | 296.9352 | 0.045343 | 0 | 0 | 0.090687 | 297.0918 | 0.045683 | 0 | 0 | 0.091366 | 297.3266 | 0.046192 | 0 | 0 | 0.092384 | 297.5613 | 0.046701 | 0 | 0 | 0.093403 | 297.7961 | 0.047211 | 0 | 0 | 0.094422 | 297.9527 | 0.04755 | 0 | 0 | 0.095101 | 298.1875 | 0.04806 | 0 | 0 | 0.096119 | 298.344 | 0.048399 | 0 | 0 | 0.096798 | 298.5005 | 0.048739 | 0 | 0 | 0.097477 | 298.7353 | 0.049248 | 0 | 0 | 0.098496 | 298.8918 | 0.049587 | 0 | 0 | 0.099175 | 299.1266 | 0.050097 | 0 | 0 | 0.10019 | 299.2832 | 0.050436 | 0 | 0 | 0.10087 | 299.518 | 0.050945 | 0 | 0 | 0.10189 | 299.6745 | 0.051285 | 0 | 0 | 0.10257 | 299.6745 | 0.051285 | 0 | 0 | 0.10257
2017-04-14 11:00 | 258.8901 | 0.77165 |  | 276.5584 | 0.001146 | 0 | 0 | 0.0022921 | 284.7378 | 0.018887 | 0 | 0 | 0.037775 | 290.9882 | 0.032444 | 0 | 0 | 0.064889 | 291.1425 | 0.032779 | 0 | 0 | 0.065558 | 291.374 | 0.033281 | 0 | 0 | 0.066562 | 291.6055 | 0.033783 | 0 | 0 | 0.067566 | 291.837 | 0.034285 | 0 | 0 | 0.068571 | 292.0685 | 0.034787 | 0 | 0 | 0.069575 | 292.3 | 0.03529 | 0 | 0 | 0.070579 | 292.5315 | 0.035792 | 0 | 0 | 0.071583 | 292.763 | 0.036294 | 0 | 0 | 0.072588 | 292.9173 | 0.036629 | 0 | 0 | 0.073257 | 293.1488 | 0.037131 | 0 | 0 | 0.074261 | 293.3803 | 0.037633 | 0 | 0 | 0.075266 | 293.6118 | 0.038135 | 0 | 0 | 0.07627 | 293.7661 | 0.03847 | 0 | 0 | 0.076939 | 293.9976 | 0.038972 | 0 | 0 | 0.077943 | 294.1519 | 0.039306 | 0 | 0 | 0.078613 | 294.3063 | 0.039641 | 0 | 0 | 0.079282 | 294.5378 | 0.040143 | 0 | 0 | 0.080287 | 294.6921 | 0.040478 | 0 | 0 | 0.080956 | 294.9236 | 0.04098 | 0 | 0 | 0.08196 | 295.0779 | 0.041315 | 0 | 0 | 0.08263 | 295.3094 | 0.041817 | 0 | 0 | 0.083634 | 295.4637 | 0.042152 | 0 | 0 | 0.084304 | 295.4637 | 0.042152 | 0 | 0 | 0.084304
2017-04-14 12:00 | 246.6602 | 0.73519 |  | 263.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.242 | 0.0026289 | 0 | 0 | 0.0052577 | 277.3891 | 0.0029478 | 0 | 0 | 0.0058956 | 277.6096 | 0.0034262 | 0 | 0 | 0.0068524 | 277.8302 | 0.0039046 | 0 | 0 | 0.0078092 | 278.0507 | 0.004383 | 0 | 0 | 0.0087659 | 278.2713 | 0.0048614 | 0 | 0 | 0.0097227 | 278.4919 | 0.0053398 | 0 | 0 | 0.01068 | 278.7124 | 0.0058181 | 0 | 0 | 0.011636 | 278.933 | 0.0062965 | 0 | 0 | 0.012593 | 279.08 | 0.0066155 | 0 | 0 | 0.013231 | 279.3006 | 0.0070939 | 0 | 0 | 0.014188 | 279.5211 | 0.0075722 | 0 | 0 | 0.015144 | 279.7417 | 0.0080506 | 0 | 0 | 0.016101 | 279.8887 | 0.0083696 | 0 | 0 | 0.016739 | 280.1093 | 0.008848 | 0 | 0 | 0.017696 | 280.2563 | 0.0091669 | 0 | 0 | 0.018334 | 280.4034 | 0.0094858 | 0 | 0 | 0.018972 | 280.6239 | 0.0099642 | 0 | 0 | 0.019928 | 280.771 | 0.010283 | 0 | 0 | 0.020566 | 280.9915 | 0.010762 | 0 | 0 | 0.021523 | 281.1386 | 0.01108 | 0 | 0 | 0.022161 | 281.3591 | 0.011559 | 0 | 0 | 0.023118 | 281.5062 | 0.011878 | 0 | 0 | 0.023756 | 281.5062 | 0.011878 | 0 | 0 | 0.023756
2017-04-14 13:00 | 244.6758 | 0.72928 |  | 261.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0326 | 5.6473e-06 | 0 | 0 | 1.1295e-05 | 276.2514 | 0.00048019 | 0 | 0 | 0.00096038 | 276.4702 | 0.00095473 | 0 | 0 | 0.0019095 | 276.689 | 0.0014293 | 0 | 0 | 0.0028586 | 276.8348 | 0.0017456 | 0 | 0 | 0.0034913 | 277.0536 | 0.0022202 | 0 | 0 | 0.0044404 | 277.2724 | 0.0026947 | 0 | 0 | 0.0053894 | 277.4912 | 0.0031693 | 0 | 0 | 0.0063385 | 277.637 | 0.0034856 | 0 | 0 | 0.0069713 | 277.8558 | 0.0039602 | 0 | 0 | 0.0079203 | 278.0017 | 0.0042765 | 0 | 0 | 0.0085531 | 278.1475 | 0.0045929 | 0 | 0 | 0.0091858 | 278.3663 | 0.0050674 | 0 | 0 | 0.010135 | 278.5122 | 0.0053838 | 0 | 0 | 0.010768 | 278.7309 | 0.0058583 | 0 | 0 | 0.011717 | 278.8768 | 0.0061747 | 0 | 0 | 0.012349 | 279.0956 | 0.0066492 | 0 | 0 | 0.013298 | 279.2414 | 0.0069656 | 0 | 0 | 0.013931 | 279.2414 | 0.0069656 | 0 | 0 | 0.013931
2017-04-14 14:00 | 234.1474 | 0.6979 |  | 250.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2256 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-14 15:00 | 244.9795 | 0.73019 |  | 261.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1561 | 0.00027358 | 0 | 0 | 0.00054717 | 276.3752 | 0.00074872 | 0 | 0 | 0.0014974 | 276.5942 | 0.0012238 | 0 | 0 | 0.0024477 | 276.8133 | 0.001699 | 0 | 0 | 0.003398 | 277.0324 | 0.0021741 | 0 | 0 | 0.0043482 | 277.1784 | 0.0024909 | 0 | 0 | 0.0049817 | 277.3974 | 0.002966 | 0 | 0 | 0.005932 | 277.6165 | 0.0034411 | 0 | 0 | 0.0068823 | 277.8356 | 0.0039163 | 0 | 0 | 0.0078325 | 277.9816 | 0.004233 | 0 | 0 | 0.008466 | 278.2007 | 0.0047081 | 0 | 0 | 0.0094163 | 278.3467 | 0.0050249 | 0 | 0 | 0.01005 | 278.4927 | 0.0053417 | 0 | 0 | 0.010683 | 278.7118 | 0.0058168 | 0 | 0 | 0.011634 | 278.8578 | 0.0061335 | 0 | 0 | 0.012267 | 279.0769 | 0.0066087 | 0 | 0 | 0.013217 | 279.2229 | 0.0069254 | 0 | 0 | 0.013851 | 279.442 | 0.0074006 | 0 | 0 | 0.014801 | 279.588 | 0.0077173 | 0 | 0 | 0.015435 | 279.588 | 0.0077173 | 0 | 0 | 0.015435
2017-04-14 16:00 | 248.8624 | 0.74176 |  | 265.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7172 | 0.0079976 | 0 | 0 | 0.015995 | 279.8656 | 0.0083194 | 0 | 0 | 0.016639 | 280.0881 | 0.008802 | 0 | 0 | 0.017604 | 280.3106 | 0.0092847 | 0 | 0 | 0.018569 | 280.5332 | 0.0097674 | 0 | 0 | 0.019535 | 280.7557 | 0.01025 | 0 | 0 | 0.0205 | 280.9782 | 0.010733 | 0 | 0 | 0.021465 | 281.2007 | 0.011215 | 0 | 0 | 0.022431 | 281.4233 | 0.011698 | 0 | 0 | 0.023396 | 281.5716 | 0.01202 | 0 | 0 | 0.02404 | 281.7942 | 0.012502 | 0 | 0 | 0.025005 | 282.0167 | 0.012985 | 0 | 0 | 0.02597 | 282.2392 | 0.013468 | 0 | 0 | 0.026936 | 282.3876 | 0.01379 | 0 | 0 | 0.027579 | 282.6101 | 0.014272 | 0 | 0 | 0.028544 | 282.7584 | 0.014594 | 0 | 0 | 0.029188 | 282.9068 | 0.014916 | 0 | 0 | 0.029832 | 283.1293 | 0.015398 | 0 | 0 | 0.030797 | 283.2777 | 0.01572 | 0 | 0 | 0.03144 | 283.5002 | 0.016203 | 0 | 0 | 0.032406 | 283.6486 | 0.016525 | 0 | 0 | 0.033049 | 283.8711 | 0.017007 | 0 | 0 | 0.034015 | 284.0194 | 0.017329 | 0 | 0 | 0.034658 | 284.0194 | 0.017329 | 0 | 0 | 0.034658
2017-04-14 17:00 | 243.8447 | 0.7268 |  | 260.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1125 | 0.00017885 | 0 | 0 | 0.0003577 | 276.3305 | 0.00065178 | 0 | 0 | 0.0013036 | 276.5485 | 0.0011247 | 0 | 0 | 0.0022494 | 276.6939 | 0.00144 | 0 | 0 | 0.00288 | 276.9119 | 0.0019129 | 0 | 0 | 0.0038259 | 277.0573 | 0.0022282 | 0 | 0 | 0.0044564 | 277.2027 | 0.0025435 | 0 | 0 | 0.005087 | 277.4207 | 0.0030164 | 0 | 0 | 0.0060329 | 277.5661 | 0.0033317 | 0 | 0 | 0.0066634 | 277.7841 | 0.0038046 | 0 | 0 | 0.0076093 | 277.9295 | 0.0041199 | 0 | 0 | 0.0082399 | 278.1475 | 0.0045929 | 0 | 0 | 0.0091857 | 278.2929 | 0.0049082 | 0 | 0 | 0.0098163 | 278.2929 | 0.0049082 | 0 | 0 | 0.0098163
2017-04-14 18:00 | 250.7574 | 0.74741 |  | 267.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.8472 | 0.012617 | 0 | 0 | 0.025235 | 281.9967 | 0.012942 | 0 | 0 | 0.025883 | 282.2209 | 0.013428 | 0 | 0 | 0.026856 | 282.4451 | 0.013914 | 0 | 0 | 0.027829 | 282.6693 | 0.014401 | 0 | 0 | 0.028801 | 282.8936 | 0.014887 | 0 | 0 | 0.029774 | 283.1178 | 0.015373 | 0 | 0 | 0.030747 | 283.342 | 0.01586 | 0 | 0 | 0.031719 | 283.5662 | 0.016346 | 0 | 0 | 0.032692 | 283.7157 | 0.01667 | 0 | 0 | 0.033341 | 283.9399 | 0.017157 | 0 | 0 | 0.034313 | 284.1641 | 0.017643 | 0 | 0 | 0.035286 | 284.3884 | 0.018129 | 0 | 0 | 0.036259 | 284.5379 | 0.018454 | 0 | 0 | 0.036907 | 284.7621 | 0.01894 | 0 | 0 | 0.03788 | 284.9116 | 0.019264 | 0 | 0 | 0.038528 | 285.061 | 0.019588 | 0 | 0 | 0.039177 | 285.2853 | 0.020075 | 0 | 0 | 0.040149 | 285.4347 | 0.020399 | 0 | 0 | 0.040798 | 285.659 | 0.020885 | 0 | 0 | 0.04177 | 285.8084 | 0.021209 | 0 | 0 | 0.042419 | 286.0327 | 0.021696 | 0 | 0 | 0.043392 | 286.1821 | 0.02202 | 0 | 0 | 0.04404 | 286.1821 | 0.02202 | 0 | 0 | 0.04404
2017-04-14 19:00 | 252.4752 | 0.75253 |  | 269.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.6825 | 0.0035842 | 0 | 0 | 0.0071684 | 283.7779 | 0.016805 | 0 | 0 | 0.033611 | 283.9284 | 0.017132 | 0 | 0 | 0.034263 | 284.1542 | 0.017621 | 0 | 0 | 0.035243 | 284.3799 | 0.018111 | 0 | 0 | 0.036222 | 284.6057 | 0.018601 | 0 | 0 | 0.037201 | 284.8315 | 0.01909 | 0 | 0 | 0.038181 | 285.0572 | 0.01958 | 0 | 0 | 0.03916 | 285.283 | 0.02007 | 0 | 0 | 0.040139 | 285.5087 | 0.020559 | 0 | 0 | 0.041119 | 285.6592 | 0.020886 | 0 | 0 | 0.041772 | 285.885 | 0.021376 | 0 | 0 | 0.042751 | 286.1108 | 0.021865 | 0 | 0 | 0.04373 | 286.3365 | 0.022355 | 0 | 0 | 0.04471 | 286.487 | 0.022681 | 0 | 0 | 0.045363 | 286.7128 | 0.023171 | 0 | 0 | 0.046342 | 286.8633 | 0.023497 | 0 | 0 | 0.046995 | 287.0138 | 0.023824 | 0 | 0 | 0.047648 | 287.2396 | 0.024314 | 0 | 0 | 0.048627 | 287.3901 | 0.02464 | 0 | 0 | 0.04928 | 287.6158 | 0.02513 | 0 | 0 | 0.050259 | 287.7663 | 0.025456 | 0 | 0 | 0.050912 | 287.9921 | 0.025946 | 0 | 0 | 0.051891 | 288.1426 | 0.026272 | 0 | 0 | 0.052544 | 288.1426 | 0.026272 | 0 | 0 | 0.052544
2017-04-14 20:00 | 252.9452 | 0.75393 |  | 270.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1995 | 0.0047056 | 0 | 0 | 0.0094112 | 284.3063 | 0.017951 | 0 | 0 | 0.035903 | 284.4571 | 0.018278 | 0 | 0 | 0.036557 | 284.6833 | 0.018769 | 0 | 0 | 0.037538 | 284.9094 | 0.01926 | 0 | 0 | 0.038519 | 285.1356 | 0.01975 | 0 | 0 | 0.0395 | 285.3618 | 0.020241 | 0 | 0 | 0.040481 | 285.588 | 0.020731 | 0 | 0 | 0.041463 | 285.8142 | 0.021222 | 0 | 0 | 0.042444 | 286.0403 | 0.021712 | 0 | 0 | 0.043425 | 286.1911 | 0.022039 | 0 | 0 | 0.044079 | 286.4173 | 0.02253 | 0 | 0 | 0.04506 | 286.6435 | 0.023021 | 0 | 0 | 0.046041 | 286.8697 | 0.023511 | 0 | 0 | 0.047022 | 287.0204 | 0.023838 | 0 | 0 | 0.047677 | 287.2466 | 0.024329 | 0 | 0 | 0.048658 | 287.3974 | 0.024656 | 0 | 0 | 0.049312 | 287.5482 | 0.024983 | 0 | 0 | 0.049966 | 287.7744 | 0.025474 | 0 | 0 | 0.050947 | 287.9252 | 0.025801 | 0 | 0 | 0.051601 | 288.1513 | 0.026291 | 0 | 0 | 0.052582 | 288.3021 | 0.026618 | 0 | 0 | 0.053236 | 288.5283 | 0.027109 | 0 | 0 | 0.054218 | 288.6791 | 0.027436 | 0 | 0 | 0.054872 | 288.6791 | 0.027436 | 0 | 0 | 0.054872
2017-04-14 21:00 | 262.7307 | 0.78309 |  | 280.6611 | 0.010045 | 0 | 0 | 0.02009 | 288.9619 | 0.028049 | 0 | 0 | 0.056099 | 295.305 | 0.041807 | 0 | 0 | 0.083615 | 295.4616 | 0.042147 | 0 | 0 | 0.084294 | 295.6965 | 0.042657 | 0 | 0 | 0.085313 | 295.9315 | 0.043166 | 0 | 0 | 0.086332 | 296.1664 | 0.043676 | 0 | 0 | 0.087352 | 296.4013 | 0.044185 | 0 | 0 | 0.088371 | 296.6362 | 0.044695 | 0 | 0 | 0.08939 | 296.8712 | 0.045204 | 0 | 0 | 0.090409 | 297.1061 | 0.045714 | 0 | 0 | 0.091428 | 297.2627 | 0.046054 | 0 | 0 | 0.092108 | 297.4976 | 0.046563 | 0 | 0 | 0.093127 | 297.7326 | 0.047073 | 0 | 0 | 0.094146 | 297.9675 | 0.047582 | 0 | 0 | 0.095165 | 298.1241 | 0.047922 | 0 | 0 | 0.095844 | 298.359 | 0.048432 | 0 | 0 | 0.096863 | 298.5157 | 0.048771 | 0 | 0 | 0.097543 | 298.6723 | 0.049111 | 0 | 0 | 0.098222 | 298.9072 | 0.049621 | 0 | 0 | 0.099241 | 299.0638 | 0.04996 | 0 | 0 | 0.099921 | 299.2988 | 0.05047 | 0 | 0 | 0.10094 | 299.4554 | 0.05081 | 0 | 0 | 0.10162 | 299.6903 | 0.051319 | 0 | 0 | 0.10264 | 299.8469 | 0.051659 | 0 | 0 | 0.10332 | 299.8469 | 0.051659 | 0 | 0 | 0.10332
2017-04-14 22:00 | 263.1517 | 0.78435 |  | 281.1108 | 0.01102 | 0 | 0 | 0.022041 | 289.4249 | 0.029054 | 0 | 0 | 0.058107 | 295.7782 | 0.042834 | 0 | 0 | 0.085668 | 295.935 | 0.043174 | 0 | 0 | 0.086348 | 296.1703 | 0.043684 | 0 | 0 | 0.087369 | 296.4056 | 0.044195 | 0 | 0 | 0.08839 | 296.6409 | 0.044705 | 0 | 0 | 0.08941 | 296.8763 | 0.045216 | 0 | 0 | 0.090431 | 297.1116 | 0.045726 | 0 | 0 | 0.091452 | 297.3469 | 0.046236 | 0 | 0 | 0.092473 | 297.5822 | 0.046747 | 0 | 0 | 0.093493 | 297.739 | 0.047087 | 0 | 0 | 0.094174 | 297.9743 | 0.047597 | 0 | 0 | 0.095195 | 298.2096 | 0.048108 | 0 | 0 | 0.096215 | 298.4449 | 0.048618 | 0 | 0 | 0.097236 | 298.6018 | 0.048958 | 0 | 0 | 0.097917 | 298.8371 | 0.049469 | 0 | 0 | 0.098937 | 298.994 | 0.049809 | 0 | 0 | 0.099618 | 299.1509 | 0.050149 | 0 | 0 | 0.1003 | 299.3862 | 0.05066 | 0 | 0 | 0.10132 | 299.543 | 0.051 | 0 | 0 | 0.102 | 299.7783 | 0.05151 | 0 | 0 | 0.10302 | 299.9352 | 0.05185 | 0 | 0 | 0.1037 | 300.1705 | 0.052361 | 0 | 0 | 0.10472 | 300.3274 | 0.052701 | 0 | 0 | 0.1054 | 300.3274 | 0.052701 | 0 | 0 | 0.1054
2017-04-14 23:00 | 266.0735 | 0.79306 |  | 284.2321 | 0.01779 | 0 | 0 | 0.035581 | 292.6385 | 0.036024 | 0 | 0 | 0.072048 | 299.0622 | 0.049957 | 0 | 0 | 0.099914 | 299.2209 | 0.050301 | 0 | 0 | 0.1006 | 299.4588 | 0.050817 | 0 | 0 | 0.10163 | 299.6967 | 0.051333 | 0 | 0 | 0.10267 | 299.9346 | 0.051849 | 0 | 0 | 0.1037 | 300.1725 | 0.052365 | 0 | 0 | 0.10473 | 300.4104 | 0.052881 | 0 | 0 | 0.10576 | 300.6484 | 0.053397 | 0 | 0 | 0.10679 | 300.8863 | 0.053913 | 0 | 0 | 0.10783 | 301.0449 | 0.054257 | 0 | 0 | 0.10851 | 301.2828 | 0.054773 | 0 | 0 | 0.10955 | 301.5207 | 0.055289 | 0 | 0 | 0.11058 | 301.7586 | 0.055805 | 0 | 0 | 0.11161 | 301.9173 | 0.056149 | 0 | 0 | 0.1123 | 302.1552 | 0.056666 | 0 | 0 | 0.11333 | 302.3138 | 0.05701 | 0 | 0 | 0.11402 | 302.4724 | 0.057354 | 0 | 0 | 0.11471 | 302.7103 | 0.05787 | 0 | 0 | 0.11574 | 302.8689 | 0.058214 | 0 | 0 | 0.11643 | 303.1068 | 0.05873 | 0 | 0 | 0.11746 | 303.2655 | 0.059074 | 0 | 0 | 0.11815 | 303.5034 | 0.05959 | 0 | 0 | 0.11918 | 303.662 | 0.059934 | 0 | 0 | 0.11987 | 303.662 | 0.059934 | 0 | 0 | 0.11987
2017-04-15 | 268.5638 | 0.80048 |  | 286.8923 | 0.02356 | 0 | 0 | 0.047121 | 295.3774 | 0.041965 | 0 | 0 | 0.083929 | 301.8613 | 0.056028 | 0 | 0 | 0.11206 | 302.0214 | 0.056375 | 0 | 0 | 0.11275 | 302.2615 | 0.056896 | 0 | 0 | 0.11379 | 302.5017 | 0.057417 | 0 | 0 | 0.11483 | 302.7418 | 0.057938 | 0 | 0 | 0.11588 | 302.982 | 0.058459 | 0 | 0 | 0.11692 | 303.2221 | 0.05898 | 0 | 0 | 0.11796 | 303.4623 | 0.059501 | 0 | 0 | 0.119 | 303.7024 | 0.060021 | 0 | 0 | 0.12004 | 303.8625 | 0.060369 | 0 | 0 | 0.12074 | 304.1026 | 0.06089 | 0 | 0 | 0.12178 | 304.3428 | 0.06141 | 0 | 0 | 0.12282 | 304.5829 | 0.061931 | 0 | 0 | 0.12386 | 304.743 | 0.062279 | 0 | 0 | 0.12456 | 304.9832 | 0.062799 | 0 | 0 | 0.1256 | 305.1433 | 0.063147 | 0 | 0 | 0.12629 | 305.3034 | 0.063494 | 0 | 0 | 0.12699 | 305.5435 | 0.064015 | 0 | 0 | 0.12803 | 305.7036 | 0.064362 | 0 | 0 | 0.12872 | 305.9438 | 0.064883 | 0 | 0 | 0.12977 | 306.1038 | 0.06523 | 0 | 0 | 0.13046 | 306.344 | 0.065751 | 0 | 0 | 0.1315 | 306.5041 | 0.066098 | 0 | 0 | 0.1322 | 306.5041 | 0.066098 | 0 | 0 | 0.1322
2017-04-15 01:00 | 264.8265 | 0.78934 |  | 282.9 | 0.014901 | 0 | 0 | 0.029802 | 291.267 | 0.033049 | 0 | 0 | 0.066098 | 297.6606 | 0.046917 | 0 | 0 | 0.093834 | 297.8185 | 0.047259 | 0 | 0 | 0.094519 | 298.0553 | 0.047773 | 0 | 0 | 0.095546 | 298.2921 | 0.048287 | 0 | 0 | 0.096573 | 298.5289 | 0.0488 | 0 | 0 | 0.0976 | 298.7657 | 0.049314 | 0 | 0 | 0.098628 | 299.0025 | 0.049827 | 0 | 0 | 0.099655 | 299.2393 | 0.050341 | 0 | 0 | 0.10068 | 299.4761 | 0.050855 | 0 | 0 | 0.10171 | 299.634 | 0.051197 | 0 | 0 | 0.10239 | 299.8708 | 0.051711 | 0 | 0 | 0.10342 | 300.1076 | 0.052224 | 0 | 0 | 0.10445 | 300.3444 | 0.052738 | 0 | 0 | 0.10548 | 300.5023 | 0.05308 | 0 | 0 | 0.10616 | 300.7391 | 0.053594 | 0 | 0 | 0.10719 | 300.8969 | 0.053936 | 0 | 0 | 0.10787 | 301.0548 | 0.054279 | 0 | 0 | 0.10856 | 301.2916 | 0.054792 | 0 | 0 | 0.10958 | 301.4495 | 0.055135 | 0 | 0 | 0.11027 | 301.6863 | 0.055648 | 0 | 0 | 0.1113 | 301.8441 | 0.055991 | 0 | 0 | 0.11198 | 302.081 | 0.056505 | 0 | 0 | 0.11301 | 302.2388 | 0.056847 | 0 | 0 | 0.11369 | 302.2388 | 0.056847 | 0 | 0 | 0.11369
2017-04-15 02:00 | 268.0508 | 0.79895 |  | 286.3443 | 0.022372 | 0 | 0 | 0.044743 | 294.8132 | 0.040741 | 0 | 0 | 0.081481 | 301.2847 | 0.054777 | 0 | 0 | 0.10955 | 301.4445 | 0.055124 | 0 | 0 | 0.11025 | 301.6841 | 0.055644 | 0 | 0 | 0.11129 | 301.9238 | 0.056164 | 0 | 0 | 0.11233 | 302.1635 | 0.056684 | 0 | 0 | 0.11337 | 302.4032 | 0.057203 | 0 | 0 | 0.11441 | 302.6429 | 0.057723 | 0 | 0 | 0.11545 | 302.8826 | 0.058243 | 0 | 0 | 0.11649 | 303.1223 | 0.058763 | 0 | 0 | 0.11753 | 303.282 | 0.05911 | 0 | 0 | 0.11822 | 303.5217 | 0.05963 | 0 | 0 | 0.11926 | 303.7614 | 0.060149 | 0 | 0 | 0.1203 | 304.0011 | 0.060669 | 0 | 0 | 0.12134 | 304.1609 | 0.061016 | 0 | 0 | 0.12203 | 304.4006 | 0.061536 | 0 | 0 | 0.12307 | 304.5604 | 0.061882 | 0 | 0 | 0.12376 | 304.7202 | 0.062229 | 0 | 0 | 0.12446 | 304.9598 | 0.062749 | 0 | 0 | 0.1255 | 305.1196 | 0.063095 | 0 | 0 | 0.12619 | 305.3593 | 0.063615 | 0 | 0 | 0.12723 | 305.5191 | 0.063962 | 0 | 0 | 0.12792 | 305.7588 | 0.064482 | 0 | 0 | 0.12896 | 305.9186 | 0.064828 | 0 | 0 | 0.12966 | 305.9186 | 0.064828 | 0 | 0 | 0.12966
2017-04-15 03:00 | 272.3253 | 0.81169 |  | 290.9105 | 0.032276 | 0 | 0 | 0.064552 | 299.5144 | 0.050938 | 0 | 0 | 0.10188 | 306.0891 | 0.065198 | 0 | 0 | 0.1304 | 306.2515 | 0.06555 | 0 | 0 | 0.1311 | 306.495 | 0.066079 | 0 | 0 | 0.13216 | 306.7385 | 0.066607 | 0 | 0 | 0.13321 | 306.982 | 0.067135 | 0 | 0 | 0.13427 | 307.2255 | 0.067663 | 0 | 0 | 0.13533 | 307.469 | 0.068191 | 0 | 0 | 0.13638 | 307.7125 | 0.068719 | 0 | 0 | 0.13744 | 307.956 | 0.069248 | 0 | 0 | 0.1385 | 308.1183 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.1392 | 308.3619 | 0.070128 | 0 | 0 | 0.14026 | 308.6054 | 0.070656 | 0 | 0 | 0.14131 | 308.8489 | 0.071184 | 0 | 0 | 0.14237 | 309.0112 | 0.071536 | 0 | 0 | 0.14307 | 309.2547 | 0.072064 | 0 | 0 | 0.14413 | 309.4171 | 0.072417 | 0 | 0 | 0.14483 | 309.5794 | 0.072769 | 0 | 0 | 0.14554 | 309.8229 | 0.073297 | 0 | 0 | 0.14659 | 309.9852 | 0.073649 | 0 | 0 | 0.1473 | 310.2287 | 0.074177 | 0 | 0 | 0.14835 | 310.3911 | 0.074529 | 0 | 0 | 0.14906 | 310.6346 | 0.075057 | 0 | 0 | 0.15011 | 310.7969 | 0.075409 | 0 | 0 | 0.15082 | 310.7969 | 0.075409 | 0 | 0 | 0.15082
2017-04-15 04:00 | 277.1647 | 0.82612 |  | 296.0802 | 0.043489 | 0 | 0 | 0.086978 | 304.837 | 0.062482 | 0 | 0 | 0.12496 | 311.5286 | 0.076996 | 0 | 0 | 0.15399 | 311.6938 | 0.077355 | 0 | 0 | 0.15471 | 311.9416 | 0.077892 | 0 | 0 | 0.15578 | 312.1894 | 0.07843 | 0 | 0 | 0.15686 | 312.4373 | 0.078967 | 0 | 0 | 0.15793 | 312.6851 | 0.079505 | 0 | 0 | 0.15901 | 312.933 | 0.080043 | 0 | 0 | 0.16009 | 313.1808 | 0.08058 | 0 | 0 | 0.16116 | 313.4286 | 0.081118 | 0 | 0 | 0.16224 | 313.5938 | 0.081476 | 0 | 0 | 0.16295 | 313.8417 | 0.082014 | 0 | 0 | 0.16403 | 314.0895 | 0.082551 | 0 | 0 | 0.1651 | 314.3373 | 0.083089 | 0 | 0 | 0.16618 | 314.5026 | 0.083447 | 0 | 0 | 0.16689 | 314.7504 | 0.083985 | 0 | 0 | 0.16797 | 314.9156 | 0.084343 | 0 | 0 | 0.16869 | 315.0809 | 0.084701 | 0 | 0 | 0.1694 | 315.3287 | 0.085239 | 0 | 0 | 0.17048 | 315.4939 | 0.085597 | 0 | 0 | 0.17119 | 315.7417 | 0.086135 | 0 | 0 | 0.17227 | 315.907 | 0.086493 | 0 | 0 | 0.17299 | 316.1548 | 0.087031 | 0 | 0 | 0.17406 | 316.32 | 0.087389 | 0 | 0 | 0.17478 | 316.32 | 0.087389 | 0 | 0 | 0.17478
2017-04-15 05:00 | 279.4332 | 0.83288 |  | 298.5035 | 0.048745 | 0 | 0 | 0.09749 | 307.332 | 0.067894 | 0 | 0 | 0.13579 | 314.0783 | 0.082527 | 0 | 0 | 0.16505 | 314.2449 | 0.082888 | 0 | 0 | 0.16578 | 314.4947 | 0.08343 | 0 | 0 | 0.16686 | 314.7446 | 0.083972 | 0 | 0 | 0.16794 | 314.9945 | 0.084514 | 0 | 0 | 0.16903 | 315.2443 | 0.085056 | 0 | 0 | 0.17011 | 315.4942 | 0.085598 | 0 | 0 | 0.1712 | 315.744 | 0.08614 | 0 | 0 | 0.17228 | 315.9939 | 0.086682 | 0 | 0 | 0.17336 | 316.1605 | 0.087043 | 0 | 0 | 0.17409 | 316.4104 | 0.087585 | 0 | 0 | 0.17517 | 316.6602 | 0.088127 | 0 | 0 | 0.17625 | 316.9101 | 0.088669 | 0 | 0 | 0.17734 | 317.0767 | 0.08903 | 0 | 0 | 0.17806 | 317.3265 | 0.089572 | 0 | 0 | 0.17914 | 317.4931 | 0.089933 | 0 | 0 | 0.17987 | 317.6597 | 0.090295 | 0 | 0 | 0.18059 | 317.9095 | 0.090837 | 0 | 0 | 0.18167 | 318.0761 | 0.091198 | 0 | 0 | 0.1824 | 318.326 | 0.09174 | 0 | 0 | 0.18348 | 318.4925 | 0.092101 | 0 | 0 | 0.1842 | 318.7424 | 0.092643 | 0 | 0 | 0.18529 | 318.909 | 0.093005 | 0 | 0 | 0.18601 | 318.909 | 0.093005 | 0 | 0 | 0.18601
2017-04-15 06:00 | 281.3874 | 0.8387 |  | 300.5911 | 0.053273 | 0 | 0 | 0.10655 | 309.4813 | 0.072556 | 0 | 0 | 0.14511 | 316.2748 | 0.087291 | 0 | 0 | 0.17458 | 316.4425 | 0.087655 | 0 | 0 | 0.17531 | 316.6942 | 0.088201 | 0 | 0 | 0.1764 | 316.9458 | 0.088746 | 0 | 0 | 0.17749 | 317.1974 | 0.089292 | 0 | 0 | 0.17858 | 317.449 | 0.089838 | 0 | 0 | 0.17968 | 317.7006 | 0.090384 | 0 | 0 | 0.18077 | 317.9522 | 0.090929 | 0 | 0 | 0.18186 | 318.2038 | 0.091475 | 0 | 0 | 0.18295 | 318.3716 | 0.091839 | 0 | 0 | 0.18368 | 318.6232 | 0.092385 | 0 | 0 | 0.18477 | 318.8748 | 0.09293 | 0 | 0 | 0.18586 | 319.1264 | 0.093476 | 0 | 0 | 0.18695 | 319.2941 | 0.09384 | 0 | 0 | 0.18768 | 319.5457 | 0.094386 | 0 | 0 | 0.18877 | 319.7135 | 0.094749 | 0 | 0 | 0.1895 | 319.8812 | 0.095113 | 0 | 0 | 0.19023 | 320.1328 | 0.095659 | 0 | 0 | 0.19132 | 320.3006 | 0.096023 | 0 | 0 | 0.19205 | 320.5522 | 0.096569 | 0 | 0 | 0.19314 | 320.7199 | 0.096932 | 0 | 0 | 0.19386 | 320.9715 | 0.097478 | 0 | 0 | 0.19496 | 321.1393 | 0.097842 | 0 | 0 | 0.19568 | 321.1393 | 0.097842 | 0 | 0 | 0.19568
2017-04-15 07:00 | 282.7796 | 0.84285 |  | 302.0783 | 0.056499 | 0 | 0 | 0.113 | 311.0126 | 0.075877 | 0 | 0 | 0.15175 | 317.8397 | 0.090685 | 0 | 0 | 0.18137 | 318.0082 | 0.091051 | 0 | 0 | 0.1821 | 318.2611 | 0.091599 | 0 | 0 | 0.1832 | 318.514 | 0.092148 | 0 | 0 | 0.1843 | 318.7668 | 0.092696 | 0 | 0 | 0.18539 | 319.0197 | 0.093245 | 0 | 0 | 0.18649 | 319.2725 | 0.093793 | 0 | 0 | 0.18759 | 319.5254 | 0.094341 | 0 | 0 | 0.18868 | 319.7782 | 0.09489 | 0 | 0 | 0.18978 | 319.9468 | 0.095256 | 0 | 0 | 0.19051 | 320.1997 | 0.095804 | 0 | 0 | 0.19161 | 320.4525 | 0.096352 | 0 | 0 | 0.1927 | 320.7054 | 0.096901 | 0 | 0 | 0.1938 | 320.8739 | 0.097267 | 0 | 0 | 0.19453 | 321.1268 | 0.097815 | 0 | 0 | 0.19563 | 321.2954 | 0.098181 | 0 | 0 | 0.19636 | 321.4639 | 0.098546 | 0 | 0 | 0.19709 | 321.7168 | 0.099095 | 0 | 0 | 0.19819 | 321.8854 | 0.09946 | 0 | 0 | 0.19892 | 322.1382 | 0.10001 | 0 | 0 | 0.20002 | 322.3068 | 0.10037 | 0 | 0 | 0.20075 | 322.5596 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20185 | 322.7282 | 0.10129 | 0 | 0 | 0.20258 | 322.7282 | 0.10129 | 0 | 0 | 0.20258
2017-04-15 08:00 | 278.8957 | 0.83128 |  | 297.9293 | 0.0475 | 0 | 0 | 0.094999 | 306.7408 | 0.066612 | 0 | 0 | 0.13322 | 313.4742 | 0.081216 | 0 | 0 | 0.16243 | 313.6404 | 0.081577 | 0 | 0 | 0.16315 | 313.8898 | 0.082118 | 0 | 0 | 0.16424 | 314.1392 | 0.082659 | 0 | 0 | 0.16532 | 314.3886 | 0.0832 | 0 | 0 | 0.1664 | 314.638 | 0.083741 | 0 | 0 | 0.16748 | 314.8873 | 0.084282 | 0 | 0 | 0.16856 | 315.1367 | 0.084822 | 0 | 0 | 0.16964 | 315.3861 | 0.085363 | 0 | 0 | 0.17073 | 315.5524 | 0.085724 | 0 | 0 | 0.17145 | 315.8017 | 0.086265 | 0 | 0 | 0.17253 | 316.0511 | 0.086806 | 0 | 0 | 0.17361 | 316.3005 | 0.087347 | 0 | 0 | 0.17469 | 316.4668 | 0.087707 | 0 | 0 | 0.17541 | 316.7161 | 0.088248 | 0 | 0 | 0.1765 | 316.8824 | 0.088609 | 0 | 0 | 0.17722 | 317.0487 | 0.088969 | 0 | 0 | 0.17794 | 317.298 | 0.08951 | 0 | 0 | 0.17902 | 317.4643 | 0.089871 | 0 | 0 | 0.17974 | 317.7137 | 0.090412 | 0 | 0 | 0.18082 | 317.8799 | 0.090773 | 0 | 0 | 0.18155 | 318.1293 | 0.091313 | 0 | 0 | 0.18263 | 318.2956 | 0.091674 | 0 | 0 | 0.18335 | 318.2956 | 0.091674 | 0 | 0 | 0.18335
2017-04-15 09:00 | 277.6795 | 0.82765 |  | 296.6301 | 0.044682 | 0 | 0 | 0.089363 | 305.4032 | 0.06371 | 0 | 0 | 0.12742 | 312.1071 | 0.078251 | 0 | 0 | 0.1565 | 312.2727 | 0.07861 | 0 | 0 | 0.15722 | 312.521 | 0.079149 | 0 | 0 | 0.1583 | 312.7693 | 0.079687 | 0 | 0 | 0.15937 | 313.0176 | 0.080226 | 0 | 0 | 0.16045 | 313.2659 | 0.080765 | 0 | 0 | 0.16153 | 313.5142 | 0.081303 | 0 | 0 | 0.16261 | 313.7624 | 0.081842 | 0 | 0 | 0.16368 | 314.0107 | 0.08238 | 0 | 0 | 0.16476 | 314.1763 | 0.082739 | 0 | 0 | 0.16548 | 314.4246 | 0.083278 | 0 | 0 | 0.16656 | 314.6729 | 0.083816 | 0 | 0 | 0.16763 | 314.9212 | 0.084355 | 0 | 0 | 0.16871 | 315.0867 | 0.084714 | 0 | 0 | 0.16943 | 315.335 | 0.085253 | 0 | 0 | 0.17051 | 315.5005 | 0.085612 | 0 | 0 | 0.17122 | 315.666 | 0.085971 | 0 | 0 | 0.17194 | 315.9143 | 0.086509 | 0 | 0 | 0.17302 | 316.0799 | 0.086868 | 0 | 0 | 0.17374 | 316.3282 | 0.087407 | 0 | 0 | 0.17481 | 316.4937 | 0.087766 | 0 | 0 | 0.17553 | 316.742 | 0.088304 | 0 | 0 | 0.17661 | 316.9075 | 0.088663 | 0 | 0 | 0.17733 | 316.9075 | 0.088663 | 0 | 0 | 0.17733
2017-04-15 10:00 | 275.5972 | 0.82144 |  | 294.4057 | 0.039857 | 0 | 0 | 0.079714 | 303.113 | 0.058743 | 0 | 0 | 0.11749 | 309.7667 | 0.073175 | 0 | 0 | 0.14635 | 309.931 | 0.073531 | 0 | 0 | 0.14706 | 310.1775 | 0.074066 | 0 | 0 | 0.14813 | 310.4239 | 0.0746 | 0 | 0 | 0.1492 | 310.6703 | 0.075135 | 0 | 0 | 0.15027 | 310.9168 | 0.075669 | 0 | 0 | 0.15134 | 311.1632 | 0.076204 | 0 | 0 | 0.15241 | 311.4096 | 0.076738 | 0 | 0 | 0.15348 | 311.6561 | 0.077273 | 0 | 0 | 0.15455 | 311.8204 | 0.077629 | 0 | 0 | 0.15526 | 312.0668 | 0.078164 | 0 | 0 | 0.15633 | 312.3132 | 0.078698 | 0 | 0 | 0.1574 | 312.5597 | 0.079233 | 0 | 0 | 0.15847 | 312.7239 | 0.079589 | 0 | 0 | 0.15918 | 312.9704 | 0.080124 | 0 | 0 | 0.16025 | 313.1347 | 0.08048 | 0 | 0 | 0.16096 | 313.299 | 0.080836 | 0 | 0 | 0.16167 | 313.5454 | 0.081371 | 0 | 0 | 0.16274 | 313.7097 | 0.081727 | 0 | 0 | 0.16345 | 313.9561 | 0.082262 | 0 | 0 | 0.16452 | 314.1204 | 0.082618 | 0 | 0 | 0.16524 | 314.3668 | 0.083153 | 0 | 0 | 0.16631 | 314.5311 | 0.083509 | 0 | 0 | 0.16702 | 314.5311 | 0.083509 | 0 | 0 | 0.16702
2017-04-15 11:00 | 277.9063 | 0.82833 |  | 296.8724 | 0.045207 | 0 | 0 | 0.090414 | 305.6526 | 0.064251 | 0 | 0 | 0.1285 | 312.3621 | 0.078804 | 0 | 0 | 0.15761 | 312.5277 | 0.079164 | 0 | 0 | 0.15833 | 312.7762 | 0.079703 | 0 | 0 | 0.15941 | 313.0247 | 0.080242 | 0 | 0 | 0.16048 | 313.2732 | 0.080781 | 0 | 0 | 0.16156 | 313.5217 | 0.08132 | 0 | 0 | 0.16264 | 313.7702 | 0.081859 | 0 | 0 | 0.16372 | 314.0187 | 0.082398 | 0 | 0 | 0.1648 | 314.2672 | 0.082937 | 0 | 0 | 0.16587 | 314.4329 | 0.083296 | 0 | 0 | 0.16659 | 314.6814 | 0.083835 | 0 | 0 | 0.16767 | 314.9299 | 0.084374 | 0 | 0 | 0.16875 | 315.1784 | 0.084913 | 0 | 0 | 0.16983 | 315.344 | 0.085272 | 0 | 0 | 0.17054 | 315.5925 | 0.085811 | 0 | 0 | 0.17162 | 315.7582 | 0.08617 | 0 | 0 | 0.17234 | 315.9239 | 0.08653 | 0 | 0 | 0.17306 | 316.1724 | 0.087069 | 0 | 0 | 0.17414 | 316.338 | 0.087428 | 0 | 0 | 0.17486 | 316.5865 | 0.087967 | 0 | 0 | 0.17593 | 316.7522 | 0.088326 | 0 | 0 | 0.17665 | 317.0007 | 0.088865 | 0 | 0 | 0.17773 | 317.1664 | 0.089225 | 0 | 0 | 0.17845 | 317.1664 | 0.089225 | 0 | 0 | 0.17845
2017-04-15 12:00 | 271.9843 | 0.81068 |  | 290.5462 | 0.031486 | 0 | 0 | 0.062971 | 299.1394 | 0.050124 | 0 | 0 | 0.10025 | 305.7059 | 0.064367 | 0 | 0 | 0.12873 | 305.868 | 0.064719 | 0 | 0 | 0.12944 | 306.1112 | 0.065246 | 0 | 0 | 0.13049 | 306.3544 | 0.065774 | 0 | 0 | 0.13155 | 306.5976 | 0.066301 | 0 | 0 | 0.1326 | 306.8408 | 0.066829 | 0 | 0 | 0.13366 | 307.084 | 0.067356 | 0 | 0 | 0.13471 | 307.3272 | 0.067884 | 0 | 0 | 0.13577 | 307.5704 | 0.068411 | 0 | 0 | 0.13682 | 307.7326 | 0.068763 | 0 | 0 | 0.13753 | 307.9758 | 0.06929 | 0 | 0 | 0.13858 | 308.219 | 0.069818 | 0 | 0 | 0.13964 | 308.4622 | 0.070345 | 0 | 0 | 0.14069 | 308.6243 | 0.070697 | 0 | 0 | 0.14139 | 308.8675 | 0.071225 | 0 | 0 | 0.14245 | 309.0297 | 0.071576 | 0 | 0 | 0.14315 | 309.1918 | 0.071928 | 0 | 0 | 0.14386 | 309.435 | 0.072455 | 0 | 0 | 0.14491 | 309.5971 | 0.072807 | 0 | 0 | 0.14561 | 309.8403 | 0.073335 | 0 | 0 | 0.14667 | 310.0025 | 0.073686 | 0 | 0 | 0.14737 | 310.2457 | 0.074214 | 0 | 0 | 0.14843 | 310.4078 | 0.074565 | 0 | 0 | 0.14913 | 310.4078 | 0.074565 | 0 | 0 | 0.14913
2017-04-15 13:00 | 270.9592 | 0.80762 |  | 289.4511 | 0.02911 | 0 | 0 | 0.058221 | 298.0119 | 0.047679 | 0 | 0 | 0.095358 | 304.5536 | 0.061868 | 0 | 0 | 0.12374 | 304.7152 | 0.062218 | 0 | 0 | 0.12444 | 304.9575 | 0.062744 | 0 | 0 | 0.12549 | 305.1997 | 0.063269 | 0 | 0 | 0.12654 | 305.442 | 0.063795 | 0 | 0 | 0.12759 | 305.6843 | 0.06432 | 0 | 0 | 0.12864 | 305.9266 | 0.064846 | 0 | 0 | 0.12969 | 306.1689 | 0.065371 | 0 | 0 | 0.13074 | 306.4112 | 0.065897 | 0 | 0 | 0.13179 | 306.5727 | 0.066247 | 0 | 0 | 0.13249 | 306.815 | 0.066773 | 0 | 0 | 0.13355 | 307.0573 | 0.067298 | 0 | 0 | 0.1346 | 307.2996 | 0.067824 | 0 | 0 | 0.13565 | 307.4611 | 0.068174 | 0 | 0 | 0.13635 | 307.7034 | 0.0687 | 0 | 0 | 0.1374 | 307.8649 | 0.06905 | 0 | 0 | 0.1381 | 308.0264 | 0.0694 | 0 | 0 | 0.1388 | 308.2687 | 0.069926 | 0 | 0 | 0.13985 | 308.4302 | 0.070276 | 0 | 0 | 0.14055 | 308.6725 | 0.070802 | 0 | 0 | 0.1416 | 308.834 | 0.071152 | 0 | 0 | 0.1423 | 309.0763 | 0.071677 | 0 | 0 | 0.14335 | 309.2378 | 0.072028 | 0 | 0 | 0.14406 | 309.2378 | 0.072028 | 0 | 0 | 0.14406
2017-04-15 14:00 | 262.5184 | 0.78246 |  | 280.4344 | 0.0095531 | 0 | 0 | 0.019106 | 288.7285 | 0.027543 | 0 | 0 | 0.055086 | 295.0664 | 0.04129 | 0 | 0 | 0.08258 | 295.2229 | 0.041629 | 0 | 0 | 0.083259 | 295.4576 | 0.042139 | 0 | 0 | 0.084277 | 295.6924 | 0.042648 | 0 | 0 | 0.085295 | 295.9271 | 0.043157 | 0 | 0 | 0.086314 | 296.1618 | 0.043666 | 0 | 0 | 0.087332 | 296.3966 | 0.044175 | 0 | 0 | 0.08835 | 296.6313 | 0.044684 | 0 | 0 | 0.089369 | 296.8661 | 0.045193 | 0 | 0 | 0.090387 | 297.0226 | 0.045533 | 0 | 0 | 0.091066 | 297.2573 | 0.046042 | 0 | 0 | 0.092084 | 297.492 | 0.046551 | 0 | 0 | 0.093102 | 297.7268 | 0.04706 | 0 | 0 | 0.094121 | 297.8833 | 0.0474 | 0 | 0 | 0.094799 | 298.118 | 0.047909 | 0 | 0 | 0.095818 | 298.2745 | 0.048248 | 0 | 0 | 0.096497 | 298.431 | 0.048588 | 0 | 0 | 0.097175 | 298.6657 | 0.049097 | 0 | 0 | 0.098194 | 298.8222 | 0.049436 | 0 | 0 | 0.098873 | 299.057 | 0.049945 | 0 | 0 | 0.099891 | 299.2135 | 0.050285 | 0 | 0 | 0.10057 | 299.4482 | 0.050794 | 0 | 0 | 0.10159 | 299.6047 | 0.051133 | 0 | 0 | 0.10227 | 299.6047 | 0.051133 | 0 | 0 | 0.10227
2017-04-15 15:00 | 256.4739 | 0.76445 |  | 273.9773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.0804 | 0.013123 | 0 | 0 | 0.026247 | 288.2724 | 0.026554 | 0 | 0 | 0.053108 | 288.4253 | 0.026885 | 0 | 0 | 0.053771 | 288.6546 | 0.027383 | 0 | 0 | 0.054766 | 288.884 | 0.02788 | 0 | 0 | 0.055761 | 289.1133 | 0.028378 | 0 | 0 | 0.056755 | 289.3426 | 0.028875 | 0 | 0 | 0.05775 | 289.572 | 0.029373 | 0 | 0 | 0.058745 | 289.8013 | 0.02987 | 0 | 0 | 0.05974 | 290.0306 | 0.030367 | 0 | 0 | 0.060735 | 290.1835 | 0.030699 | 0 | 0 | 0.061398 | 290.4129 | 0.031196 | 0 | 0 | 0.062393 | 290.6422 | 0.031694 | 0 | 0 | 0.063388 | 290.8715 | 0.032191 | 0 | 0 | 0.064383 | 291.0244 | 0.032523 | 0 | 0 | 0.065046 | 291.2538 | 0.03302 | 0 | 0 | 0.066041 | 291.4066 | 0.033352 | 0 | 0 | 0.066704 | 291.5595 | 0.033684 | 0 | 0 | 0.067367 | 291.7889 | 0.034181 | 0 | 0 | 0.068362 | 291.9418 | 0.034513 | 0 | 0 | 0.069025 | 292.1711 | 0.03501 | 0 | 0 | 0.07002 | 292.324 | 0.035342 | 0 | 0 | 0.070683 | 292.5533 | 0.035839 | 0 | 0 | 0.071678 | 292.7062 | 0.036171 | 0 | 0 | 0.072341 | 292.7062 | 0.036171 | 0 | 0 | 0.072341
2017-04-15 16:00 | 258.0776 | 0.76923 |  | 275.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8442 | 0.016949 | 0 | 0 | 0.033898 | 290.0749 | 0.030463 | 0 | 0 | 0.060927 | 290.2288 | 0.030797 | 0 | 0 | 0.061594 | 290.4595 | 0.031298 | 0 | 0 | 0.062595 | 290.6903 | 0.031798 | 0 | 0 | 0.063596 | 290.9211 | 0.032299 | 0 | 0 | 0.064597 | 291.1518 | 0.032799 | 0 | 0 | 0.065599 | 291.3826 | 0.0333 | 0 | 0 | 0.0666 | 291.6134 | 0.0338 | 0 | 0 | 0.067601 | 291.8441 | 0.034301 | 0 | 0 | 0.068602 | 291.998 | 0.034635 | 0 | 0 | 0.069269 | 292.2288 | 0.035135 | 0 | 0 | 0.07027 | 292.4595 | 0.035636 | 0 | 0 | 0.071271 | 292.6903 | 0.036136 | 0 | 0 | 0.072272 | 292.8441 | 0.03647 | 0 | 0 | 0.07294 | 293.0749 | 0.03697 | 0 | 0 | 0.073941 | 293.2288 | 0.037304 | 0 | 0 | 0.074608 | 293.3826 | 0.037638 | 0 | 0 | 0.075276 | 293.6134 | 0.038138 | 0 | 0 | 0.076277 | 293.7672 | 0.038472 | 0 | 0 | 0.076944 | 293.998 | 0.038973 | 0 | 0 | 0.077945 | 294.1518 | 0.039306 | 0 | 0 | 0.078612 | 294.3826 | 0.039807 | 0 | 0 | 0.079614 | 294.5364 | 0.04014 | 0 | 0 | 0.080281 | 294.5364 | 0.04014 | 0 | 0 | 0.080281
2017-04-15 17:00 | 250.1281 | 0.74553 |  | 267.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1399 | 0.011083 | 0 | 0 | 0.022167 | 281.289 | 0.011407 | 0 | 0 | 0.022814 | 281.5127 | 0.011892 | 0 | 0 | 0.023784 | 281.7363 | 0.012377 | 0 | 0 | 0.024754 | 281.96 | 0.012862 | 0 | 0 | 0.025724 | 282.1836 | 0.013347 | 0 | 0 | 0.026694 | 282.4073 | 0.013832 | 0 | 0 | 0.027665 | 282.631 | 0.014317 | 0 | 0 | 0.028635 | 282.8546 | 0.014803 | 0 | 0 | 0.029605 | 283.0037 | 0.015126 | 0 | 0 | 0.030252 | 283.2274 | 0.015611 | 0 | 0 | 0.031222 | 283.451 | 0.016096 | 0 | 0 | 0.032192 | 283.6747 | 0.016581 | 0 | 0 | 0.033163 | 283.8238 | 0.016905 | 0 | 0 | 0.03381 | 284.0475 | 0.01739 | 0 | 0 | 0.03478 | 284.1966 | 0.017713 | 0 | 0 | 0.035427 | 284.3457 | 0.018037 | 0 | 0 | 0.036073 | 284.5693 | 0.018522 | 0 | 0 | 0.037044 | 284.7184 | 0.018845 | 0 | 0 | 0.03769 | 284.9421 | 0.01933 | 0 | 0 | 0.038661 | 285.0912 | 0.019654 | 0 | 0 | 0.039308 | 285.3149 | 0.020139 | 0 | 0 | 0.040278 | 285.464 | 0.020462 | 0 | 0 | 0.040925 | 285.464 | 0.020462 | 0 | 0 | 0.040925
2017-04-15 18:00 | 248.6687 | 0.74118 |  | 265.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.4995 | 0.0075254 | 0 | 0 | 0.015051 | 279.6478 | 0.007847 | 0 | 0 | 0.015694 | 279.8701 | 0.0083292 | 0 | 0 | 0.016658 | 280.0925 | 0.0088115 | 0 | 0 | 0.017623 | 280.3148 | 0.0092938 | 0 | 0 | 0.018588 | 280.5372 | 0.0097761 | 0 | 0 | 0.019552 | 280.7595 | 0.010258 | 0 | 0 | 0.020517 | 280.9819 | 0.010741 | 0 | 0 | 0.021481 | 281.2043 | 0.011223 | 0 | 0 | 0.022446 | 281.3525 | 0.011544 | 0 | 0 | 0.023089 | 281.5748 | 0.012027 | 0 | 0 | 0.024054 | 281.7972 | 0.012509 | 0 | 0 | 0.025018 | 282.0196 | 0.012991 | 0 | 0 | 0.025983 | 282.1678 | 0.013313 | 0 | 0 | 0.026626 | 282.3901 | 0.013795 | 0 | 0 | 0.02759 | 282.5384 | 0.014117 | 0 | 0 | 0.028233 | 282.6866 | 0.014438 | 0 | 0 | 0.028876 | 282.909 | 0.01492 | 0 | 0 | 0.029841 | 283.0572 | 0.015242 | 0 | 0 | 0.030484 | 283.2796 | 0.015724 | 0 | 0 | 0.031449 | 283.4278 | 0.016046 | 0 | 0 | 0.032092 | 283.6502 | 0.016528 | 0 | 0 | 0.033056 | 283.7984 | 0.01685 | 0 | 0 | 0.033699 | 283.7984 | 0.01685 | 0 | 0 | 0.033699
2017-04-15 19:00 | 255.5772 | 0.76177 |  | 273.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0942 | 0.010984 | 0 | 0 | 0.021969 | 287.2646 | 0.024368 | 0 | 0 | 0.048736 | 287.4169 | 0.024698 | 0 | 0 | 0.049397 | 287.6455 | 0.025194 | 0 | 0 | 0.050388 | 287.874 | 0.02569 | 0 | 0 | 0.051379 | 288.1025 | 0.026185 | 0 | 0 | 0.052371 | 288.3311 | 0.026681 | 0 | 0 | 0.053362 | 288.5596 | 0.027177 | 0 | 0 | 0.054353 | 288.7881 | 0.027672 | 0 | 0 | 0.055345 | 289.0167 | 0.028168 | 0 | 0 | 0.056336 | 289.169 | 0.028499 | 0 | 0 | 0.056997 | 289.3976 | 0.028994 | 0 | 0 | 0.057988 | 289.6261 | 0.02949 | 0 | 0 | 0.05898 | 289.8546 | 0.029986 | 0 | 0 | 0.059971 | 290.007 | 0.030316 | 0 | 0 | 0.060632 | 290.2355 | 0.030812 | 0 | 0 | 0.061623 | 290.3879 | 0.031142 | 0 | 0 | 0.062284 | 290.5402 | 0.031473 | 0 | 0 | 0.062945 | 290.7687 | 0.031968 | 0 | 0 | 0.063937 | 290.9211 | 0.032299 | 0 | 0 | 0.064598 | 291.1496 | 0.032794 | 0 | 0 | 0.065589 | 291.302 | 0.033125 | 0 | 0 | 0.06625 | 291.5305 | 0.033621 | 0 | 0 | 0.067241 | 291.6829 | 0.033951 | 0 | 0 | 0.067902 | 291.6829 | 0.033951 | 0 | 0 | 0.067902
2017-04-15 20:00 | 251.8573 | 0.75069 |  | 269.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.0029 | 0.0021102 | 0 | 0 | 0.0042205 | 283.0835 | 0.015299 | 0 | 0 | 0.030598 | 283.2336 | 0.015625 | 0 | 0 | 0.031249 | 283.4588 | 0.016113 | 0 | 0 | 0.032226 | 283.684 | 0.016602 | 0 | 0 | 0.033203 | 283.9092 | 0.01709 | 0 | 0 | 0.03418 | 284.1344 | 0.017578 | 0 | 0 | 0.035157 | 284.3596 | 0.018067 | 0 | 0 | 0.036134 | 284.5848 | 0.018555 | 0 | 0 | 0.037111 | 284.81 | 0.019044 | 0 | 0 | 0.038088 | 284.9602 | 0.01937 | 0 | 0 | 0.038739 | 285.1854 | 0.019858 | 0 | 0 | 0.039716 | 285.4106 | 0.020346 | 0 | 0 | 0.040693 | 285.6358 | 0.020835 | 0 | 0 | 0.04167 | 285.7859 | 0.021161 | 0 | 0 | 0.042321 | 286.0111 | 0.021649 | 0 | 0 | 0.043298 | 286.1613 | 0.021975 | 0 | 0 | 0.043949 | 286.3114 | 0.0223 | 0 | 0 | 0.044601 | 286.5366 | 0.022789 | 0 | 0 | 0.045578 | 286.6867 | 0.023114 | 0 | 0 | 0.046229 | 286.912 | 0.023603 | 0 | 0 | 0.047206 | 287.0621 | 0.023929 | 0 | 0 | 0.047857 | 287.2873 | 0.024417 | 0 | 0 | 0.048834 | 287.4374 | 0.024743 | 0 | 0 | 0.049485 | 287.4374 | 0.024743 | 0 | 0 | 0.049485
2017-04-15 21:00 | 262.4445 | 0.78224 |  | 280.3553 | 0.0093817 | 0 | 0 | 0.018763 | 288.6471 | 0.027366 | 0 | 0 | 0.054733 | 294.9833 | 0.04111 | 0 | 0 | 0.082219 | 295.1397 | 0.041449 | 0 | 0 | 0.082898 | 295.3744 | 0.041958 | 0 | 0 | 0.083916 | 295.609 | 0.042467 | 0 | 0 | 0.084934 | 295.8437 | 0.042976 | 0 | 0 | 0.085952 | 296.0784 | 0.043485 | 0 | 0 | 0.08697 | 296.3131 | 0.043994 | 0 | 0 | 0.087988 | 296.5477 | 0.044503 | 0 | 0 | 0.089006 | 296.7824 | 0.045012 | 0 | 0 | 0.090024 | 296.9389 | 0.045351 | 0 | 0 | 0.090703 | 297.1735 | 0.04586 | 0 | 0 | 0.091721 | 297.4082 | 0.046369 | 0 | 0 | 0.092739 | 297.6429 | 0.046878 | 0 | 0 | 0.093757 | 297.7993 | 0.047218 | 0 | 0 | 0.094435 | 298.034 | 0.047727 | 0 | 0 | 0.095453 | 298.1904 | 0.048066 | 0 | 0 | 0.096132 | 298.3469 | 0.048405 | 0 | 0 | 0.096811 | 298.5816 | 0.048914 | 0 | 0 | 0.097829 | 298.738 | 0.049254 | 0 | 0 | 0.098507 | 298.9727 | 0.049763 | 0 | 0 | 0.099525 | 299.1291 | 0.050102 | 0 | 0 | 0.1002 | 299.3638 | 0.050611 | 0 | 0 | 0.10122 | 299.5203 | 0.05095 | 0 | 0 | 0.1019 | 299.5203 | 0.05095 | 0 | 0 | 0.1019
2017-04-15 22:00 | 267.456 | 0.79718 |  | 285.7089 | 0.020994 | 0 | 0 | 0.041987 | 294.159 | 0.039322 | 0 | 0 | 0.078644 | 300.6161 | 0.053327 | 0 | 0 | 0.10665 | 300.7756 | 0.053673 | 0 | 0 | 0.10735 | 301.0147 | 0.054192 | 0 | 0 | 0.10838 | 301.2539 | 0.054711 | 0 | 0 | 0.10942 | 301.493 | 0.055229 | 0 | 0 | 0.11046 | 301.7322 | 0.055748 | 0 | 0 | 0.1115 | 301.9713 | 0.056267 | 0 | 0 | 0.11253 | 302.2105 | 0.056785 | 0 | 0 | 0.11357 | 302.4496 | 0.057304 | 0 | 0 | 0.11461 | 302.6091 | 0.05765 | 0 | 0 | 0.1153 | 302.8482 | 0.058169 | 0 | 0 | 0.11634 | 303.0874 | 0.058687 | 0 | 0 | 0.11737 | 303.3265 | 0.059206 | 0 | 0 | 0.11841 | 303.486 | 0.059552 | 0 | 0 | 0.1191 | 303.7251 | 0.060071 | 0 | 0 | 0.12014 | 303.8846 | 0.060417 | 0 | 0 | 0.12083 | 304.044 | 0.060762 | 0 | 0 | 0.12152 | 304.2832 | 0.061281 | 0 | 0 | 0.12256 | 304.4426 | 0.061627 | 0 | 0 | 0.12325 | 304.6817 | 0.062146 | 0 | 0 | 0.12429 | 304.8412 | 0.062491 | 0 | 0 | 0.12498 | 305.0803 | 0.06301 | 0 | 0 | 0.12602 | 305.2398 | 0.063356 | 0 | 0 | 0.12671 | 305.2398 | 0.063356 | 0 | 0 | 0.12671
2017-04-15 23:00 | 270.5443 | 0.80638 |  | 289.0079 | 0.028149 | 0 | 0 | 0.056298 | 297.5556 | 0.046689 | 0 | 0 | 0.093378 | 304.0873 | 0.060856 | 0 | 0 | 0.12171 | 304.2486 | 0.061206 | 0 | 0 | 0.12241 | 304.4905 | 0.061731 | 0 | 0 | 0.12346 | 304.7324 | 0.062255 | 0 | 0 | 0.12451 | 304.9743 | 0.06278 | 0 | 0 | 0.12556 | 305.2162 | 0.063305 | 0 | 0 | 0.12661 | 305.4581 | 0.06383 | 0 | 0 | 0.12766 | 305.7001 | 0.064354 | 0 | 0 | 0.12871 | 305.942 | 0.064879 | 0 | 0 | 0.12976 | 306.1032 | 0.065229 | 0 | 0 | 0.13046 | 306.3452 | 0.065754 | 0 | 0 | 0.13151 | 306.5871 | 0.066278 | 0 | 0 | 0.13256 | 306.829 | 0.066803 | 0 | 0 | 0.13361 | 306.9903 | 0.067153 | 0 | 0 | 0.13431 | 307.2322 | 0.067678 | 0 | 0 | 0.13536 | 307.3935 | 0.068027 | 0 | 0 | 0.13605 | 307.5547 | 0.068377 | 0 | 0 | 0.13675 | 307.7967 | 0.068902 | 0 | 0 | 0.1378 | 307.9579 | 0.069252 | 0 | 0 | 0.1385 | 308.1998 | 0.069776 | 0 | 0 | 0.13955 | 308.3611 | 0.070126 | 0 | 0 | 0.14025 | 308.603 | 0.070651 | 0 | 0 | 0.1413 | 308.7643 | 0.071001 | 0 | 0 | 0.142 | 308.7643 | 0.071001 | 0 | 0 | 0.142
2017-04-16 | 269.8113 | 0.8042 |  | 288.225 | 0.026451 | 0 | 0 | 0.052902 | 296.7495 | 0.044941 | 0 | 0 | 0.089881 | 303.2635 | 0.059069 | 0 | 0 | 0.11814 | 303.4243 | 0.059418 | 0 | 0 | 0.11884 | 303.6656 | 0.059942 | 0 | 0 | 0.11988 | 303.9069 | 0.060465 | 0 | 0 | 0.12093 | 304.1481 | 0.060988 | 0 | 0 | 0.12198 | 304.3894 | 0.061511 | 0 | 0 | 0.12302 | 304.6306 | 0.062035 | 0 | 0 | 0.12407 | 304.8719 | 0.062558 | 0 | 0 | 0.12512 | 305.1132 | 0.063081 | 0 | 0 | 0.12616 | 305.274 | 0.06343 | 0 | 0 | 0.12686 | 305.5153 | 0.063954 | 0 | 0 | 0.12791 | 305.7565 | 0.064477 | 0 | 0 | 0.12895 | 305.9978 | 0.065 | 0 | 0 | 0.13 | 306.1586 | 0.065349 | 0 | 0 | 0.1307 | 306.3999 | 0.065872 | 0 | 0 | 0.13174 | 306.5607 | 0.066221 | 0 | 0 | 0.13244 | 306.7215 | 0.06657 | 0 | 0 | 0.13314 | 306.9628 | 0.067093 | 0 | 0 | 0.13419 | 307.1236 | 0.067442 | 0 | 0 | 0.13488 | 307.3649 | 0.067965 | 0 | 0 | 0.13593 | 307.5257 | 0.068314 | 0 | 0 | 0.13663 | 307.767 | 0.068838 | 0 | 0 | 0.13768 | 307.9278 | 0.069186 | 0 | 0 | 0.13837 | 307.9278 | 0.069186 | 0 | 0 | 0.13837
2017-04-16 01:00 | 267.757 | 0.79808 |  | 286.0305 | 0.021691 | 0 | 0 | 0.043382 | 294.4901 | 0.04004 | 0 | 0 | 0.08008 | 300.9545 | 0.054061 | 0 | 0 | 0.10812 | 301.1141 | 0.054407 | 0 | 0 | 0.10881 | 301.3536 | 0.054927 | 0 | 0 | 0.10985 | 301.593 | 0.055446 | 0 | 0 | 0.11089 | 301.8324 | 0.055965 | 0 | 0 | 0.11193 | 302.0718 | 0.056485 | 0 | 0 | 0.11297 | 302.3112 | 0.057004 | 0 | 0 | 0.11401 | 302.5507 | 0.057523 | 0 | 0 | 0.11505 | 302.7901 | 0.058043 | 0 | 0 | 0.11609 | 302.9497 | 0.058389 | 0 | 0 | 0.11678 | 303.1891 | 0.058908 | 0 | 0 | 0.11782 | 303.4285 | 0.059427 | 0 | 0 | 0.11885 | 303.668 | 0.059947 | 0 | 0 | 0.11989 | 303.8276 | 0.060293 | 0 | 0 | 0.12059 | 304.067 | 0.060812 | 0 | 0 | 0.12162 | 304.2266 | 0.061158 | 0 | 0 | 0.12232 | 304.3862 | 0.061505 | 0 | 0 | 0.12301 | 304.6257 | 0.062024 | 0 | 0 | 0.12405 | 304.7853 | 0.06237 | 0 | 0 | 0.12474 | 305.0247 | 0.06289 | 0 | 0 | 0.12578 | 305.1843 | 0.063236 | 0 | 0 | 0.12647 | 305.4237 | 0.063755 | 0 | 0 | 0.12751 | 305.5834 | 0.064101 | 0 | 0 | 0.1282 | 305.5834 | 0.064101 | 0 | 0 | 0.1282
2017-04-16 02:00 | 273.7557 | 0.81596 |  | 292.4385 | 0.03559 | 0 | 0 | 0.07118 | 301.0877 | 0.05435 | 0 | 0 | 0.1087 | 307.6969 | 0.068686 | 0 | 0 | 0.13737 | 307.8601 | 0.069039 | 0 | 0 | 0.13808 | 308.1049 | 0.06957 | 0 | 0 | 0.13914 | 308.3497 | 0.070101 | 0 | 0 | 0.1402 | 308.5945 | 0.070632 | 0 | 0 | 0.14126 | 308.8393 | 0.071163 | 0 | 0 | 0.14233 | 309.084 | 0.071694 | 0 | 0 | 0.14339 | 309.3288 | 0.072225 | 0 | 0 | 0.14445 | 309.5736 | 0.072756 | 0 | 0 | 0.14551 | 309.7368 | 0.07311 | 0 | 0 | 0.14622 | 309.9816 | 0.073641 | 0 | 0 | 0.14728 | 310.2264 | 0.074172 | 0 | 0 | 0.14834 | 310.4712 | 0.074703 | 0 | 0 | 0.14941 | 310.6344 | 0.075057 | 0 | 0 | 0.15011 | 310.8791 | 0.075588 | 0 | 0 | 0.15118 | 311.0423 | 0.075942 | 0 | 0 | 0.15188 | 311.2055 | 0.076296 | 0 | 0 | 0.15259 | 311.4503 | 0.076827 | 0 | 0 | 0.15365 | 311.6135 | 0.077181 | 0 | 0 | 0.15436 | 311.8583 | 0.077712 | 0 | 0 | 0.15542 | 312.0215 | 0.078066 | 0 | 0 | 0.15613 | 312.2663 | 0.078596 | 0 | 0 | 0.15719 | 312.4295 | 0.07895 | 0 | 0 | 0.1579 | 312.4295 | 0.07895 | 0 | 0 | 0.1579
2017-04-16 03:00 | 273.6941 | 0.81577 |  | 292.3727 | 0.035447 | 0 | 0 | 0.070895 | 301.0199 | 0.054203 | 0 | 0 | 0.10841 | 307.6276 | 0.068535 | 0 | 0 | 0.13707 | 307.7908 | 0.068889 | 0 | 0 | 0.13778 | 308.0355 | 0.06942 | 0 | 0 | 0.13884 | 308.2802 | 0.069951 | 0 | 0 | 0.1399 | 308.525 | 0.070482 | 0 | 0 | 0.14096 | 308.7697 | 0.071012 | 0 | 0 | 0.14202 | 309.0144 | 0.071543 | 0 | 0 | 0.14309 | 309.2592 | 0.072074 | 0 | 0 | 0.14415 | 309.5039 | 0.072605 | 0 | 0 | 0.14521 | 309.6671 | 0.072959 | 0 | 0 | 0.14592 | 309.9118 | 0.07349 | 0 | 0 | 0.14698 | 310.1565 | 0.07402 | 0 | 0 | 0.14804 | 310.4012 | 0.074551 | 0 | 0 | 0.1491 | 310.5644 | 0.074905 | 0 | 0 | 0.14981 | 310.8091 | 0.075436 | 0 | 0 | 0.15087 | 310.9723 | 0.07579 | 0 | 0 | 0.15158 | 311.1354 | 0.076144 | 0 | 0 | 0.15229 | 311.3802 | 0.076675 | 0 | 0 | 0.15335 | 311.5433 | 0.077028 | 0 | 0 | 0.15406 | 311.7881 | 0.077559 | 0 | 0 | 0.15512 | 311.9512 | 0.077913 | 0 | 0 | 0.15583 | 312.1959 | 0.078444 | 0 | 0 | 0.15689 | 312.3591 | 0.078798 | 0 | 0 | 0.1576 | 312.3591 | 0.078798 | 0 | 0 | 0.1576
2017-04-16 04:00 | 267.6106 | 0.79764 |  | 285.874 | 0.021352 | 0 | 0 | 0.042703 | 294.329 | 0.039691 | 0 | 0 | 0.079381 | 300.7899 | 0.053704 | 0 | 0 | 0.10741 | 300.9494 | 0.05405 | 0 | 0 | 0.1081 | 301.1887 | 0.054569 | 0 | 0 | 0.10914 | 301.428 | 0.055088 | 0 | 0 | 0.11018 | 301.6673 | 0.055607 | 0 | 0 | 0.11121 | 301.9066 | 0.056126 | 0 | 0 | 0.11225 | 302.1459 | 0.056645 | 0 | 0 | 0.11329 | 302.3852 | 0.057164 | 0 | 0 | 0.11433 | 302.6245 | 0.057683 | 0 | 0 | 0.11537 | 302.784 | 0.058029 | 0 | 0 | 0.11606 | 303.0233 | 0.058548 | 0 | 0 | 0.1171 | 303.2626 | 0.059067 | 0 | 0 | 0.11813 | 303.5019 | 0.059587 | 0 | 0 | 0.11917 | 303.6614 | 0.059933 | 0 | 0 | 0.11987 | 303.9007 | 0.060452 | 0 | 0 | 0.1209 | 304.0602 | 0.060798 | 0 | 0 | 0.1216 | 304.2198 | 0.061144 | 0 | 0 | 0.12229 | 304.4591 | 0.061663 | 0 | 0 | 0.12333 | 304.6186 | 0.062009 | 0 | 0 | 0.12402 | 304.8579 | 0.062528 | 0 | 0 | 0.12506 | 305.0174 | 0.062874 | 0 | 0 | 0.12575 | 305.2567 | 0.063393 | 0 | 0 | 0.12679 | 305.4162 | 0.063739 | 0 | 0 | 0.12748 | 305.4162 | 0.063739 | 0 | 0 | 0.12748
2017-04-16 05:00 | 270.1667 | 0.80526 |  | 288.6046 | 0.027274 | 0 | 0 | 0.054549 | 297.1404 | 0.045788 | 0 | 0 | 0.091577 | 303.663 | 0.059936 | 0 | 0 | 0.11987 | 303.824 | 0.060285 | 0 | 0 | 0.12057 | 304.0656 | 0.060809 | 0 | 0 | 0.12162 | 304.3072 | 0.061333 | 0 | 0 | 0.12267 | 304.5487 | 0.061857 | 0 | 0 | 0.12371 | 304.7903 | 0.062381 | 0 | 0 | 0.12476 | 305.0319 | 0.062905 | 0 | 0 | 0.12581 | 305.2735 | 0.063429 | 0 | 0 | 0.12686 | 305.5151 | 0.063953 | 0 | 0 | 0.12791 | 305.6761 | 0.064302 | 0 | 0 | 0.1286 | 305.9177 | 0.064826 | 0 | 0 | 0.12965 | 306.1593 | 0.06535 | 0 | 0 | 0.1307 | 306.4008 | 0.065874 | 0 | 0 | 0.13175 | 306.5619 | 0.066224 | 0 | 0 | 0.13245 | 306.8035 | 0.066748 | 0 | 0 | 0.1335 | 306.9645 | 0.067097 | 0 | 0 | 0.13419 | 307.1256 | 0.067446 | 0 | 0 | 0.13489 | 307.3671 | 0.06797 | 0 | 0 | 0.13594 | 307.5282 | 0.06832 | 0 | 0 | 0.13664 | 307.7698 | 0.068844 | 0 | 0 | 0.13769 | 307.9308 | 0.069193 | 0 | 0 | 0.13839 | 308.1724 | 0.069717 | 0 | 0 | 0.13943 | 308.3335 | 0.070066 | 0 | 0 | 0.14013 | 308.3335 | 0.070066 | 0 | 0 | 0.14013
2017-04-16 06:00 | 272.7833 | 0.81306 |  | 291.3998 | 0.033337 | 0 | 0 | 0.066674 | 300.0182 | 0.05203 | 0 | 0 | 0.10406 | 306.604 | 0.066315 | 0 | 0 | 0.13263 | 306.7666 | 0.066668 | 0 | 0 | 0.13334 | 307.0105 | 0.067197 | 0 | 0 | 0.13439 | 307.2544 | 0.067726 | 0 | 0 | 0.13545 | 307.4984 | 0.068255 | 0 | 0 | 0.13651 | 307.7423 | 0.068784 | 0 | 0 | 0.13757 | 307.9862 | 0.069313 | 0 | 0 | 0.13863 | 308.2301 | 0.069842 | 0 | 0 | 0.13968 | 308.474 | 0.070371 | 0 | 0 | 0.14074 | 308.6366 | 0.070724 | 0 | 0 | 0.14145 | 308.8806 | 0.071253 | 0 | 0 | 0.14251 | 309.1245 | 0.071782 | 0 | 0 | 0.14356 | 309.3684 | 0.072311 | 0 | 0 | 0.14462 | 309.531 | 0.072664 | 0 | 0 | 0.14533 | 309.7749 | 0.073193 | 0 | 0 | 0.14639 | 309.9375 | 0.073545 | 0 | 0 | 0.14709 | 310.1001 | 0.073898 | 0 | 0 | 0.1478 | 310.3441 | 0.074427 | 0 | 0 | 0.14885 | 310.5067 | 0.07478 | 0 | 0 | 0.14956 | 310.7506 | 0.075309 | 0 | 0 | 0.15062 | 310.9132 | 0.075662 | 0 | 0 | 0.15132 | 311.1571 | 0.076191 | 0 | 0 | 0.15238 | 311.3197 | 0.076543 | 0 | 0 | 0.15309 | 311.3197 | 0.076543 | 0 | 0 | 0.15309
2017-04-16 07:00 | 282.7459 | 0.84275 |  | 302.0423 | 0.056421 | 0 | 0 | 0.11284 | 310.9755 | 0.075797 | 0 | 0 | 0.15159 | 317.8018 | 0.090603 | 0 | 0 | 0.18121 | 317.9703 | 0.090969 | 0 | 0 | 0.18194 | 318.2231 | 0.091517 | 0 | 0 | 0.18303 | 318.476 | 0.092065 | 0 | 0 | 0.18413 | 318.7288 | 0.092614 | 0 | 0 | 0.18523 | 318.9816 | 0.093162 | 0 | 0 | 0.18632 | 319.2345 | 0.09371 | 0 | 0 | 0.18742 | 319.4873 | 0.094259 | 0 | 0 | 0.18852 | 319.7401 | 0.094807 | 0 | 0 | 0.18961 | 319.9087 | 0.095173 | 0 | 0 | 0.19035 | 320.1615 | 0.095721 | 0 | 0 | 0.19144 | 320.4143 | 0.09627 | 0 | 0 | 0.19254 | 320.6671 | 0.096818 | 0 | 0 | 0.19364 | 320.8357 | 0.097184 | 0 | 0 | 0.19437 | 321.0885 | 0.097732 | 0 | 0 | 0.19546 | 321.2571 | 0.098097 | 0 | 0 | 0.19619 | 321.4256 | 0.098463 | 0 | 0 | 0.19693 | 321.6784 | 0.099011 | 0 | 0 | 0.19802 | 321.847 | 0.099377 | 0 | 0 | 0.19875 | 322.0998 | 0.099925 | 0 | 0 | 0.19985 | 322.2684 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.20058 | 322.5212 | 0.10084 | 0 | 0 | 0.20168 | 322.6897 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.20241 | 322.6897 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.20241
2017-04-16 08:00 | 275.9961 | 0.82263 |  | 294.8318 | 0.040781 | 0 | 0 | 0.081562 | 303.5517 | 0.059695 | 0 | 0 | 0.11939 | 310.2151 | 0.074147 | 0 | 0 | 0.14829 | 310.3796 | 0.074504 | 0 | 0 | 0.14901 | 310.6264 | 0.07504 | 0 | 0 | 0.15008 | 310.8732 | 0.075575 | 0 | 0 | 0.15115 | 311.12 | 0.07611 | 0 | 0 | 0.15222 | 311.3668 | 0.076645 | 0 | 0 | 0.15329 | 311.6136 | 0.077181 | 0 | 0 | 0.15436 | 311.8603 | 0.077716 | 0 | 0 | 0.15543 | 312.1071 | 0.078251 | 0 | 0 | 0.1565 | 312.2717 | 0.078608 | 0 | 0 | 0.15722 | 312.5185 | 0.079143 | 0 | 0 | 0.15829 | 312.7652 | 0.079679 | 0 | 0 | 0.15936 | 313.012 | 0.080214 | 0 | 0 | 0.16043 | 313.1766 | 0.080571 | 0 | 0 | 0.16114 | 313.4234 | 0.081106 | 0 | 0 | 0.16221 | 313.5879 | 0.081463 | 0 | 0 | 0.16293 | 313.7524 | 0.08182 | 0 | 0 | 0.16364 | 313.9992 | 0.082355 | 0 | 0 | 0.16471 | 314.1637 | 0.082712 | 0 | 0 | 0.16542 | 314.4105 | 0.083247 | 0 | 0 | 0.16649 | 314.575 | 0.083604 | 0 | 0 | 0.16721 | 314.8218 | 0.084139 | 0 | 0 | 0.16828 | 314.9864 | 0.084496 | 0 | 0 | 0.16899 | 314.9864 | 0.084496 | 0 | 0 | 0.16899
2017-04-16 09:00 | 275.5093 | 0.82118 |  | 294.3118 | 0.039653 | 0 | 0 | 0.079307 | 303.0164 | 0.058533 | 0 | 0 | 0.11707 | 309.6679 | 0.072961 | 0 | 0 | 0.14592 | 309.8322 | 0.073317 | 0 | 0 | 0.14663 | 310.0785 | 0.073851 | 0 | 0 | 0.1477 | 310.3249 | 0.074386 | 0 | 0 | 0.14877 | 310.5713 | 0.07492 | 0 | 0 | 0.14984 | 310.8176 | 0.075454 | 0 | 0 | 0.15091 | 311.064 | 0.075989 | 0 | 0 | 0.15198 | 311.3103 | 0.076523 | 0 | 0 | 0.15305 | 311.5567 | 0.077057 | 0 | 0 | 0.15411 | 311.7209 | 0.077414 | 0 | 0 | 0.15483 | 311.9673 | 0.077948 | 0 | 0 | 0.1559 | 312.2136 | 0.078482 | 0 | 0 | 0.15696 | 312.46 | 0.079017 | 0 | 0 | 0.15803 | 312.6242 | 0.079373 | 0 | 0 | 0.15875 | 312.8706 | 0.079907 | 0 | 0 | 0.15981 | 313.0348 | 0.080263 | 0 | 0 | 0.16053 | 313.199 | 0.08062 | 0 | 0 | 0.16124 | 313.4454 | 0.081154 | 0 | 0 | 0.16231 | 313.6096 | 0.08151 | 0 | 0 | 0.16302 | 313.856 | 0.082045 | 0 | 0 | 0.16409 | 314.0202 | 0.082401 | 0 | 0 | 0.1648 | 314.2666 | 0.082935 | 0 | 0 | 0.16587 | 314.4308 | 0.083291 | 0 | 0 | 0.16658 | 314.4308 | 0.083291 | 0 | 0 | 0.16658
2017-04-16 10:00 | 279.7508 | 0.83382 |  | 298.8428 | 0.049481 | 0 | 0 | 0.098962 | 307.6814 | 0.068652 | 0 | 0 | 0.1373 | 314.4354 | 0.083301 | 0 | 0 | 0.1666 | 314.6021 | 0.083663 | 0 | 0 | 0.16733 | 314.8523 | 0.084205 | 0 | 0 | 0.16841 | 315.1024 | 0.084748 | 0 | 0 | 0.1695 | 315.3526 | 0.085291 | 0 | 0 | 0.17058 | 315.6027 | 0.085833 | 0 | 0 | 0.17167 | 315.8529 | 0.086376 | 0 | 0 | 0.17275 | 316.103 | 0.086918 | 0 | 0 | 0.17384 | 316.3531 | 0.087461 | 0 | 0 | 0.17492 | 316.5199 | 0.087823 | 0 | 0 | 0.17565 | 316.7701 | 0.088365 | 0 | 0 | 0.17673 | 317.0202 | 0.088908 | 0 | 0 | 0.17782 | 317.2704 | 0.08945 | 0 | 0 | 0.1789 | 317.4371 | 0.089812 | 0 | 0 | 0.17962 | 317.6873 | 0.090355 | 0 | 0 | 0.18071 | 317.854 | 0.090716 | 0 | 0 | 0.18143 | 318.0208 | 0.091078 | 0 | 0 | 0.18216 | 318.2709 | 0.091621 | 0 | 0 | 0.18324 | 318.4377 | 0.091982 | 0 | 0 | 0.18396 | 318.6879 | 0.092525 | 0 | 0 | 0.18505 | 318.8546 | 0.092887 | 0 | 0 | 0.18577 | 319.1048 | 0.093429 | 0 | 0 | 0.18686 | 319.2715 | 0.093791 | 0 | 0 | 0.18758 | 319.2715 | 0.093791 | 0 | 0 | 0.18758
2017-04-16 11:00 | 279.4454 | 0.83291 |  | 298.5165 | 0.048773 | 0 | 0 | 0.097547 | 307.3454 | 0.067923 | 0 | 0 | 0.13585 | 314.092 | 0.082557 | 0 | 0 | 0.16511 | 314.2586 | 0.082918 | 0 | 0 | 0.16584 | 314.5085 | 0.08346 | 0 | 0 | 0.16692 | 314.7583 | 0.084002 | 0 | 0 | 0.168 | 315.0082 | 0.084544 | 0 | 0 | 0.16909 | 315.2581 | 0.085086 | 0 | 0 | 0.17017 | 315.508 | 0.085628 | 0 | 0 | 0.17126 | 315.7578 | 0.08617 | 0 | 0 | 0.17234 | 316.0077 | 0.086712 | 0 | 0 | 0.17342 | 316.1743 | 0.087073 | 0 | 0 | 0.17415 | 316.4242 | 0.087615 | 0 | 0 | 0.17523 | 316.674 | 0.088157 | 0 | 0 | 0.17631 | 316.9239 | 0.088699 | 0 | 0 | 0.1774 | 317.0905 | 0.08906 | 0 | 0 | 0.17812 | 317.3404 | 0.089602 | 0 | 0 | 0.1792 | 317.507 | 0.089964 | 0 | 0 | 0.17993 | 317.6735 | 0.090325 | 0 | 0 | 0.18065 | 317.9234 | 0.090867 | 0 | 0 | 0.18173 | 318.09 | 0.091228 | 0 | 0 | 0.18246 | 318.3399 | 0.09177 | 0 | 0 | 0.18354 | 318.5065 | 0.092131 | 0 | 0 | 0.18426 | 318.7563 | 0.092673 | 0 | 0 | 0.18535 | 318.9229 | 0.093035 | 0 | 0 | 0.18607 | 318.9229 | 0.093035 | 0 | 0 | 0.18607
2017-04-16 12:00 | 279.7762 | 0.8339 |  | 298.8699 | 0.04954 | 0 | 0 | 0.099079 | 307.7092 | 0.068712 | 0 | 0 | 0.13742 | 314.4638 | 0.083363 | 0 | 0 | 0.16673 | 314.6306 | 0.083725 | 0 | 0 | 0.16745 | 314.8808 | 0.084267 | 0 | 0 | 0.16853 | 315.131 | 0.08481 | 0 | 0 | 0.16962 | 315.3811 | 0.085353 | 0 | 0 | 0.17071 | 315.6313 | 0.085895 | 0 | 0 | 0.17179 | 315.8815 | 0.086438 | 0 | 0 | 0.17288 | 316.1316 | 0.08698 | 0 | 0 | 0.17396 | 316.3818 | 0.087523 | 0 | 0 | 0.17505 | 316.5486 | 0.087885 | 0 | 0 | 0.17577 | 316.7988 | 0.088427 | 0 | 0 | 0.17685 | 317.0489 | 0.08897 | 0 | 0 | 0.17794 | 317.2991 | 0.089513 | 0 | 0 | 0.17903 | 317.4659 | 0.089874 | 0 | 0 | 0.17975 | 317.7161 | 0.090417 | 0 | 0 | 0.18083 | 317.8828 | 0.090779 | 0 | 0 | 0.18156 | 318.0496 | 0.091141 | 0 | 0 | 0.18228 | 318.2998 | 0.091683 | 0 | 0 | 0.18337 | 318.4666 | 0.092045 | 0 | 0 | 0.18409 | 318.7167 | 0.092588 | 0 | 0 | 0.18518 | 318.8835 | 0.092949 | 0 | 0 | 0.1859 | 319.1337 | 0.093492 | 0 | 0 | 0.18698 | 319.3005 | 0.093854 | 0 | 0 | 0.18771 | 319.3005 | 0.093854 | 0 | 0 | 0.18771
2017-04-16 13:00 | 277.401 | 0.82682 |  | 296.3326 | 0.044036 | 0 | 0 | 0.088073 | 305.0969 | 0.063046 | 0 | 0 | 0.12609 | 311.7942 | 0.077572 | 0 | 0 | 0.15514 | 311.9595 | 0.077931 | 0 | 0 | 0.15586 | 312.2076 | 0.078469 | 0 | 0 | 0.15694 | 312.4556 | 0.079007 | 0 | 0 | 0.15801 | 312.7037 | 0.079545 | 0 | 0 | 0.15909 | 312.9517 | 0.080083 | 0 | 0 | 0.16017 | 313.1998 | 0.080621 | 0 | 0 | 0.16124 | 313.4478 | 0.081159 | 0 | 0 | 0.16232 | 313.6959 | 0.081697 | 0 | 0 | 0.16339 | 313.8612 | 0.082056 | 0 | 0 | 0.16411 | 314.1093 | 0.082594 | 0 | 0 | 0.16519 | 314.3573 | 0.083132 | 0 | 0 | 0.16626 | 314.6054 | 0.08367 | 0 | 0 | 0.16734 | 314.7707 | 0.084029 | 0 | 0 | 0.16806 | 315.0188 | 0.084567 | 0 | 0 | 0.16913 | 315.1841 | 0.084925 | 0 | 0 | 0.16985 | 315.3495 | 0.085284 | 0 | 0 | 0.17057 | 315.5975 | 0.085822 | 0 | 0 | 0.17164 | 315.7629 | 0.086181 | 0 | 0 | 0.17236 | 316.011 | 0.086719 | 0 | 0 | 0.17344 | 316.1763 | 0.087077 | 0 | 0 | 0.17415 | 316.4244 | 0.087615 | 0 | 0 | 0.17523 | 316.5897 | 0.087974 | 0 | 0 | 0.17595 | 316.5897 | 0.087974 | 0 | 0 | 0.17595
2017-04-16 14:00 | 275.4505 | 0.82101 |  | 294.249 | 0.039517 | 0 | 0 | 0.079034 | 302.9517 | 0.058393 | 0 | 0 | 0.11679 | 309.6018 | 0.072817 | 0 | 0 | 0.14563 | 309.766 | 0.073173 | 0 | 0 | 0.14635 | 310.0123 | 0.073708 | 0 | 0 | 0.14742 | 310.2586 | 0.074242 | 0 | 0 | 0.14848 | 310.5049 | 0.074776 | 0 | 0 | 0.14955 | 310.7512 | 0.07531 | 0 | 0 | 0.15062 | 310.9975 | 0.075845 | 0 | 0 | 0.15169 | 311.2438 | 0.076379 | 0 | 0 | 0.15276 | 311.4901 | 0.076913 | 0 | 0 | 0.15383 | 311.6543 | 0.077269 | 0 | 0 | 0.15454 | 311.9006 | 0.077803 | 0 | 0 | 0.15561 | 312.1469 | 0.078338 | 0 | 0 | 0.15668 | 312.3932 | 0.078872 | 0 | 0 | 0.15774 | 312.5574 | 0.079228 | 0 | 0 | 0.15846 | 312.8037 | 0.079762 | 0 | 0 | 0.15952 | 312.9679 | 0.080118 | 0 | 0 | 0.16024 | 313.1321 | 0.080475 | 0 | 0 | 0.16095 | 313.3784 | 0.081009 | 0 | 0 | 0.16202 | 313.5426 | 0.081365 | 0 | 0 | 0.16273 | 313.7889 | 0.081899 | 0 | 0 | 0.1638 | 313.9531 | 0.082255 | 0 | 0 | 0.16451 | 314.1994 | 0.08279 | 0 | 0 | 0.16558 | 314.3636 | 0.083146 | 0 | 0 | 0.16629 | 314.3636 | 0.083146 | 0 | 0 | 0.16629
2017-04-16 15:00 | 267.6542 | 0.79777 |  | 285.9207 | 0.021453 | 0 | 0 | 0.042906 | 294.377 | 0.039795 | 0 | 0 | 0.079589 | 300.839 | 0.053811 | 0 | 0 | 0.10762 | 300.9985 | 0.054157 | 0 | 0 | 0.10831 | 301.2378 | 0.054676 | 0 | 0 | 0.10935 | 301.4772 | 0.055195 | 0 | 0 | 0.11039 | 301.7165 | 0.055714 | 0 | 0 | 0.11143 | 301.9558 | 0.056233 | 0 | 0 | 0.11247 | 302.1952 | 0.056752 | 0 | 0 | 0.1135 | 302.4345 | 0.057271 | 0 | 0 | 0.11454 | 302.6738 | 0.05779 | 0 | 0 | 0.11558 | 302.8334 | 0.058137 | 0 | 0 | 0.11627 | 303.0727 | 0.058656 | 0 | 0 | 0.11731 | 303.312 | 0.059175 | 0 | 0 | 0.11835 | 303.5514 | 0.059694 | 0 | 0 | 0.11939 | 303.7109 | 0.06004 | 0 | 0 | 0.12008 | 303.9503 | 0.060559 | 0 | 0 | 0.12112 | 304.1098 | 0.060905 | 0 | 0 | 0.12181 | 304.2694 | 0.061251 | 0 | 0 | 0.1225 | 304.5087 | 0.06177 | 0 | 0 | 0.12354 | 304.6682 | 0.062116 | 0 | 0 | 0.12423 | 304.9076 | 0.062635 | 0 | 0 | 0.12527 | 305.0671 | 0.062982 | 0 | 0 | 0.12596 | 305.3065 | 0.063501 | 0 | 0 | 0.127 | 305.466 | 0.063847 | 0 | 0 | 0.12769 | 305.466 | 0.063847 | 0 | 0 | 0.12769
2017-04-16 16:00 | 266.8032 | 0.79523 |  | 285.0115 | 0.019481 | 0 | 0 | 0.038962 | 293.441 | 0.037764 | 0 | 0 | 0.075529 | 299.8824 | 0.051736 | 0 | 0 | 0.10347 | 300.0414 | 0.052081 | 0 | 0 | 0.10416 | 300.28 | 0.052598 | 0 | 0 | 0.1052 | 300.5186 | 0.053116 | 0 | 0 | 0.10623 | 300.7571 | 0.053633 | 0 | 0 | 0.10727 | 300.9957 | 0.054151 | 0 | 0 | 0.1083 | 301.2343 | 0.054668 | 0 | 0 | 0.10934 | 301.4729 | 0.055186 | 0 | 0 | 0.11037 | 301.7114 | 0.055703 | 0 | 0 | 0.11141 | 301.8705 | 0.056048 | 0 | 0 | 0.1121 | 302.109 | 0.056565 | 0 | 0 | 0.11313 | 302.3476 | 0.057083 | 0 | 0 | 0.11417 | 302.5862 | 0.0576 | 0 | 0 | 0.1152 | 302.7452 | 0.057945 | 0 | 0 | 0.11589 | 302.9838 | 0.058463 | 0 | 0 | 0.11693 | 303.1428 | 0.058808 | 0 | 0 | 0.11762 | 303.3019 | 0.059153 | 0 | 0 | 0.11831 | 303.5405 | 0.05967 | 0 | 0 | 0.11934 | 303.6995 | 0.060015 | 0 | 0 | 0.12003 | 303.9381 | 0.060533 | 0 | 0 | 0.12107 | 304.0971 | 0.060878 | 0 | 0 | 0.12176 | 304.3357 | 0.061395 | 0 | 0 | 0.12279 | 304.4947 | 0.06174 | 0 | 0 | 0.12348 | 304.4947 | 0.06174 | 0 | 0 | 0.12348
2017-04-16 17:00 | 268.8448 | 0.80132 |  | 287.1925 | 0.024212 | 0 | 0 | 0.048423 | 295.6865 | 0.042635 | 0 | 0 | 0.08527 | 302.1772 | 0.056713 | 0 | 0 | 0.11343 | 302.3374 | 0.057061 | 0 | 0 | 0.11412 | 302.5778 | 0.057582 | 0 | 0 | 0.11516 | 302.8182 | 0.058104 | 0 | 0 | 0.11621 | 303.0586 | 0.058625 | 0 | 0 | 0.11725 | 303.299 | 0.059147 | 0 | 0 | 0.11829 | 303.5394 | 0.059668 | 0 | 0 | 0.11934 | 303.7798 | 0.060189 | 0 | 0 | 0.12038 | 304.0202 | 0.060711 | 0 | 0 | 0.12142 | 304.1805 | 0.061058 | 0 | 0 | 0.12212 | 304.4209 | 0.06158 | 0 | 0 | 0.12316 | 304.6613 | 0.062101 | 0 | 0 | 0.1242 | 304.9017 | 0.062623 | 0 | 0 | 0.12525 | 305.0619 | 0.06297 | 0 | 0 | 0.12594 | 305.3023 | 0.063492 | 0 | 0 | 0.12698 | 305.4626 | 0.063839 | 0 | 0 | 0.12768 | 305.6228 | 0.064187 | 0 | 0 | 0.12837 | 305.8632 | 0.064708 | 0 | 0 | 0.12942 | 306.0235 | 0.065056 | 0 | 0 | 0.13011 | 306.2639 | 0.065577 | 0 | 0 | 0.13115 | 306.4242 | 0.065925 | 0 | 0 | 0.13185 | 306.6646 | 0.066446 | 0 | 0 | 0.13289 | 306.8248 | 0.066794 | 0 | 0 | 0.13359 | 306.8248 | 0.066794 | 0 | 0 | 0.13359
2017-04-16 18:00 | 271.0796 | 0.80798 |  | 289.5798 | 0.02939 | 0 | 0 | 0.058779 | 298.1444 | 0.047966 | 0 | 0 | 0.095932 | 304.6891 | 0.062162 | 0 | 0 | 0.12432 | 304.8507 | 0.062512 | 0 | 0 | 0.12502 | 305.0931 | 0.063038 | 0 | 0 | 0.12608 | 305.3354 | 0.063564 | 0 | 0 | 0.12713 | 305.5778 | 0.064089 | 0 | 0 | 0.12818 | 305.8202 | 0.064615 | 0 | 0 | 0.12923 | 306.0626 | 0.065141 | 0 | 0 | 0.13028 | 306.305 | 0.065667 | 0 | 0 | 0.13133 | 306.5474 | 0.066192 | 0 | 0 | 0.13238 | 306.709 | 0.066543 | 0 | 0 | 0.13309 | 306.9514 | 0.067069 | 0 | 0 | 0.13414 | 307.1938 | 0.067594 | 0 | 0 | 0.13519 | 307.4362 | 0.06812 | 0 | 0 | 0.13624 | 307.5978 | 0.068471 | 0 | 0 | 0.13694 | 307.8402 | 0.068996 | 0 | 0 | 0.13799 | 308.0018 | 0.069347 | 0 | 0 | 0.13869 | 308.1634 | 0.069697 | 0 | 0 | 0.13939 | 308.4058 | 0.070223 | 0 | 0 | 0.14045 | 308.5674 | 0.070574 | 0 | 0 | 0.14115 | 308.8098 | 0.071099 | 0 | 0 | 0.1422 | 308.9714 | 0.07145 | 0 | 0 | 0.1429 | 309.2137 | 0.071976 | 0 | 0 | 0.14395 | 309.3753 | 0.072326 | 0 | 0 | 0.14465 | 309.3753 | 0.072326 | 0 | 0 | 0.14465
2017-04-16 19:00 | 275.0855 | 0.81992 |  | 293.8591 | 0.038671 | 0 | 0 | 0.077343 | 302.5503 | 0.057522 | 0 | 0 | 0.11504 | 309.1916 | 0.071928 | 0 | 0 | 0.14386 | 309.3556 | 0.072283 | 0 | 0 | 0.14457 | 309.6016 | 0.072817 | 0 | 0 | 0.14563 | 309.8475 | 0.07335 | 0 | 0 | 0.1467 | 310.0935 | 0.073884 | 0 | 0 | 0.14777 | 310.3395 | 0.074417 | 0 | 0 | 0.14883 | 310.5855 | 0.074951 | 0 | 0 | 0.1499 | 310.8314 | 0.075484 | 0 | 0 | 0.15097 | 311.0774 | 0.076018 | 0 | 0 | 0.15204 | 311.2414 | 0.076374 | 0 | 0 | 0.15275 | 311.4874 | 0.076907 | 0 | 0 | 0.15381 | 311.7334 | 0.077441 | 0 | 0 | 0.15488 | 311.9793 | 0.077974 | 0 | 0 | 0.15595 | 312.1433 | 0.07833 | 0 | 0 | 0.15666 | 312.3893 | 0.078863 | 0 | 0 | 0.15773 | 312.5533 | 0.079219 | 0 | 0 | 0.15844 | 312.7173 | 0.079575 | 0 | 0 | 0.15915 | 312.9632 | 0.080108 | 0 | 0 | 0.16022 | 313.1272 | 0.080464 | 0 | 0 | 0.16093 | 313.3732 | 0.080997 | 0 | 0 | 0.16199 | 313.5372 | 0.081353 | 0 | 0 | 0.16271 | 313.7832 | 0.081887 | 0 | 0 | 0.16377 | 313.9471 | 0.082242 | 0 | 0 | 0.16448 | 313.9471 | 0.082242 | 0 | 0 | 0.16448
2017-04-16 20:00 | 269.3242 | 0.80275 |  | 287.7046 | 0.025322 | 0 | 0 | 0.050645 | 296.2138 | 0.043779 | 0 | 0 | 0.087557 | 302.716 | 0.057882 | 0 | 0 | 0.11576 | 302.8766 | 0.05823 | 0 | 0 | 0.11646 | 303.1174 | 0.058753 | 0 | 0 | 0.11751 | 303.3582 | 0.059275 | 0 | 0 | 0.11855 | 303.599 | 0.059797 | 0 | 0 | 0.11959 | 303.8399 | 0.06032 | 0 | 0 | 0.12064 | 304.0807 | 0.060842 | 0 | 0 | 0.12168 | 304.3215 | 0.061364 | 0 | 0 | 0.12273 | 304.5623 | 0.061887 | 0 | 0 | 0.12377 | 304.7229 | 0.062235 | 0 | 0 | 0.12447 | 304.9637 | 0.062757 | 0 | 0 | 0.12551 | 305.2045 | 0.06328 | 0 | 0 | 0.12656 | 305.4454 | 0.063802 | 0 | 0 | 0.1276 | 305.6059 | 0.06415 | 0 | 0 | 0.1283 | 305.8467 | 0.064672 | 0 | 0 | 0.12934 | 306.0073 | 0.065021 | 0 | 0 | 0.13004 | 306.1678 | 0.065369 | 0 | 0 | 0.13074 | 306.4086 | 0.065891 | 0 | 0 | 0.13178 | 306.5692 | 0.06624 | 0 | 0 | 0.13248 | 306.81 | 0.066762 | 0 | 0 | 0.13352 | 306.9706 | 0.06711 | 0 | 0 | 0.13422 | 307.2114 | 0.067632 | 0 | 0 | 0.13526 | 307.3719 | 0.067981 | 0 | 0 | 0.13596 | 307.3719 | 0.067981 | 0 | 0 | 0.13596
2017-04-16 21:00 | 271.9936 | 0.8107 |  | 290.5562 | 0.031507 | 0 | 0 | 0.063015 | 299.1497 | 0.050147 | 0 | 0 | 0.10029 | 305.7164 | 0.06439 | 0 | 0 | 0.12878 | 305.8785 | 0.064741 | 0 | 0 | 0.12948 | 306.1217 | 0.065269 | 0 | 0 | 0.13054 | 306.3649 | 0.065797 | 0 | 0 | 0.13159 | 306.6082 | 0.066324 | 0 | 0 | 0.13265 | 306.8514 | 0.066852 | 0 | 0 | 0.1337 | 307.0946 | 0.067379 | 0 | 0 | 0.13476 | 307.3378 | 0.067907 | 0 | 0 | 0.13581 | 307.581 | 0.068434 | 0 | 0 | 0.13687 | 307.7431 | 0.068786 | 0 | 0 | 0.13757 | 307.9864 | 0.069313 | 0 | 0 | 0.13863 | 308.2296 | 0.069841 | 0 | 0 | 0.13968 | 308.4728 | 0.070368 | 0 | 0 | 0.14074 | 308.6349 | 0.07072 | 0 | 0 | 0.14144 | 308.8781 | 0.071248 | 0 | 0 | 0.1425 | 309.0403 | 0.071599 | 0 | 0 | 0.1432 | 309.2024 | 0.071951 | 0 | 0 | 0.1439 | 309.4456 | 0.072478 | 0 | 0 | 0.14496 | 309.6078 | 0.07283 | 0 | 0 | 0.14566 | 309.851 | 0.073358 | 0 | 0 | 0.14672 | 310.0131 | 0.073709 | 0 | 0 | 0.14742 | 310.2563 | 0.074237 | 0 | 0 | 0.14847 | 310.4185 | 0.074589 | 0 | 0 | 0.14918 | 310.4185 | 0.074589 | 0 | 0 | 0.14918
2017-04-16 22:00 | 278.4876 | 0.83006 |  | 297.4934 | 0.046554 | 0 | 0 | 0.093108 | 306.292 | 0.065638 | 0 | 0 | 0.13128 | 313.0155 | 0.080222 | 0 | 0 | 0.16044 | 313.1815 | 0.080582 | 0 | 0 | 0.16116 | 313.4305 | 0.081122 | 0 | 0 | 0.16224 | 313.6796 | 0.081662 | 0 | 0 | 0.16332 | 313.9286 | 0.082202 | 0 | 0 | 0.1644 | 314.1776 | 0.082742 | 0 | 0 | 0.16548 | 314.4266 | 0.083282 | 0 | 0 | 0.16656 | 314.6756 | 0.083822 | 0 | 0 | 0.16764 | 314.9246 | 0.084362 | 0 | 0 | 0.16872 | 315.0907 | 0.084723 | 0 | 0 | 0.16945 | 315.3397 | 0.085263 | 0 | 0 | 0.17053 | 315.5887 | 0.085803 | 0 | 0 | 0.17161 | 315.8377 | 0.086343 | 0 | 0 | 0.17269 | 316.0037 | 0.086703 | 0 | 0 | 0.17341 | 316.2527 | 0.087243 | 0 | 0 | 0.17449 | 316.4187 | 0.087603 | 0 | 0 | 0.17521 | 316.5848 | 0.087963 | 0 | 0 | 0.17593 | 316.8338 | 0.088503 | 0 | 0 | 0.17701 | 316.9998 | 0.088863 | 0 | 0 | 0.17773 | 317.2488 | 0.089404 | 0 | 0 | 0.17881 | 317.4148 | 0.089764 | 0 | 0 | 0.17953 | 317.6638 | 0.090304 | 0 | 0 | 0.18061 | 317.8298 | 0.090664 | 0 | 0 | 0.18133 | 317.8298 | 0.090664 | 0 | 0 | 0.18133
2017-04-16 23:00 | 281.2652 | 0.83834 |  | 300.4605 | 0.05299 | 0 | 0 | 0.10598 | 309.3469 | 0.072264 | 0 | 0 | 0.14453 | 316.1375 | 0.086993 | 0 | 0 | 0.17399 | 316.3051 | 0.087357 | 0 | 0 | 0.17471 | 316.5566 | 0.087902 | 0 | 0 | 0.1758 | 316.8081 | 0.088448 | 0 | 0 | 0.1769 | 317.0596 | 0.088993 | 0 | 0 | 0.17799 | 317.3111 | 0.089539 | 0 | 0 | 0.17908 | 317.5626 | 0.090084 | 0 | 0 | 0.18017 | 317.8141 | 0.09063 | 0 | 0 | 0.18126 | 318.0656 | 0.091175 | 0 | 0 | 0.18235 | 318.2333 | 0.091539 | 0 | 0 | 0.18308 | 318.4848 | 0.092084 | 0 | 0 | 0.18417 | 318.7363 | 0.09263 | 0 | 0 | 0.18526 | 318.9878 | 0.093175 | 0 | 0 | 0.18635 | 319.1555 | 0.093539 | 0 | 0 | 0.18708 | 319.407 | 0.094085 | 0 | 0 | 0.18817 | 319.5746 | 0.094448 | 0 | 0 | 0.1889 | 319.7423 | 0.094812 | 0 | 0 | 0.18962 | 319.9938 | 0.095358 | 0 | 0 | 0.19072 | 320.1615 | 0.095721 | 0 | 0 | 0.19144 | 320.413 | 0.096267 | 0 | 0 | 0.19253 | 320.5807 | 0.09663 | 0 | 0 | 0.19326 | 320.8322 | 0.097176 | 0 | 0 | 0.19435 | 320.9998 | 0.09754 | 0 | 0 | 0.19508 | 320.9998 | 0.09754 | 0 | 0 | 0.19508
2017-04-17 | 269.8461 | 0.8043 |  | 288.2621 | 0.026531 | 0 | 0 | 0.053063 | 296.7877 | 0.045024 | 0 | 0 | 0.090047 | 303.3026 | 0.059154 | 0 | 0 | 0.11831 | 303.4635 | 0.059503 | 0 | 0 | 0.11901 | 303.7047 | 0.060027 | 0 | 0 | 0.12005 | 303.946 | 0.06055 | 0 | 0 | 0.1211 | 304.1873 | 0.061073 | 0 | 0 | 0.12215 | 304.4286 | 0.061597 | 0 | 0 | 0.12319 | 304.6699 | 0.06212 | 0 | 0 | 0.12424 | 304.9112 | 0.062643 | 0 | 0 | 0.12529 | 305.1525 | 0.063167 | 0 | 0 | 0.12633 | 305.3134 | 0.063516 | 0 | 0 | 0.12703 | 305.5546 | 0.064039 | 0 | 0 | 0.12808 | 305.7959 | 0.064562 | 0 | 0 | 0.12912 | 306.0372 | 0.065086 | 0 | 0 | 0.13017 | 306.1981 | 0.065435 | 0 | 0 | 0.13087 | 306.4394 | 0.065958 | 0 | 0 | 0.13192 | 306.6002 | 0.066307 | 0 | 0 | 0.13261 | 306.7611 | 0.066656 | 0 | 0 | 0.13331 | 307.0024 | 0.067179 | 0 | 0 | 0.13436 | 307.1633 | 0.067528 | 0 | 0 | 0.13506 | 307.4045 | 0.068051 | 0 | 0 | 0.1361 | 307.5654 | 0.0684 | 0 | 0 | 0.1368 | 307.8067 | 0.068924 | 0 | 0 | 0.13785 | 307.9676 | 0.069273 | 0 | 0 | 0.13855 | 307.9676 | 0.069273 | 0 | 0 | 0.13855
2017-04-17 01:00 | 277.1372 | 0.82603 |  | 296.0508 | 0.043425 | 0 | 0 | 0.08685 | 304.8068 | 0.062417 | 0 | 0 | 0.12483 | 311.4977 | 0.076929 | 0 | 0 | 0.15386 | 311.6629 | 0.077288 | 0 | 0 | 0.15458 | 311.9107 | 0.077825 | 0 | 0 | 0.15565 | 312.1585 | 0.078363 | 0 | 0 | 0.15673 | 312.4063 | 0.0789 | 0 | 0 | 0.1578 | 312.6541 | 0.079438 | 0 | 0 | 0.15888 | 312.902 | 0.079975 | 0 | 0 | 0.15995 | 313.1498 | 0.080513 | 0 | 0 | 0.16103 | 313.3976 | 0.08105 | 0 | 0 | 0.1621 | 313.5628 | 0.081409 | 0 | 0 | 0.16282 | 313.8106 | 0.081946 | 0 | 0 | 0.16389 | 314.0584 | 0.082484 | 0 | 0 | 0.16497 | 314.3062 | 0.083021 | 0 | 0 | 0.16604 | 314.4714 | 0.083379 | 0 | 0 | 0.16676 | 314.7192 | 0.083917 | 0 | 0 | 0.16783 | 314.8844 | 0.084275 | 0 | 0 | 0.16855 | 315.0496 | 0.084634 | 0 | 0 | 0.16927 | 315.2975 | 0.085171 | 0 | 0 | 0.17034 | 315.4627 | 0.085529 | 0 | 0 | 0.17106 | 315.7105 | 0.086067 | 0 | 0 | 0.17213 | 315.8757 | 0.086425 | 0 | 0 | 0.17285 | 316.1235 | 0.086963 | 0 | 0 | 0.17393 | 316.2887 | 0.087321 | 0 | 0 | 0.17464 | 316.2887 | 0.087321 | 0 | 0 | 0.17464
2017-04-17 02:00 | 276.0386 | 0.82276 |  | 294.8772 | 0.04088 | 0 | 0 | 0.081759 | 303.5985 | 0.059796 | 0 | 0 | 0.11959 | 310.2628 | 0.074251 | 0 | 0 | 0.1485 | 310.4274 | 0.074608 | 0 | 0 | 0.14922 | 310.6742 | 0.075143 | 0 | 0 | 0.15029 | 310.9211 | 0.075679 | 0 | 0 | 0.15136 | 311.1679 | 0.076214 | 0 | 0 | 0.15243 | 311.4147 | 0.076749 | 0 | 0 | 0.1535 | 311.6615 | 0.077285 | 0 | 0 | 0.15457 | 311.9084 | 0.07782 | 0 | 0 | 0.15564 | 312.1552 | 0.078356 | 0 | 0 | 0.15671 | 312.3197 | 0.078712 | 0 | 0 | 0.15742 | 312.5666 | 0.079248 | 0 | 0 | 0.1585 | 312.8134 | 0.079783 | 0 | 0 | 0.15957 | 313.0602 | 0.080319 | 0 | 0 | 0.16064 | 313.2248 | 0.080675 | 0 | 0 | 0.16135 | 313.4716 | 0.081211 | 0 | 0 | 0.16242 | 313.6362 | 0.081568 | 0 | 0 | 0.16314 | 313.8007 | 0.081925 | 0 | 0 | 0.16385 | 314.0475 | 0.08246 | 0 | 0 | 0.16492 | 314.2121 | 0.082817 | 0 | 0 | 0.16563 | 314.4589 | 0.083352 | 0 | 0 | 0.1667 | 314.6235 | 0.083709 | 0 | 0 | 0.16742 | 314.8703 | 0.084245 | 0 | 0 | 0.16849 | 315.0349 | 0.084602 | 0 | 0 | 0.1692 | 315.0349 | 0.084602 | 0 | 0 | 0.1692
2017-04-17 03:00 | 278.7507 | 0.83084 |  | 297.7745 | 0.047164 | 0 | 0 | 0.094327 | 306.5814 | 0.066266 | 0 | 0 | 0.13253 | 313.3112 | 0.080863 | 0 | 0 | 0.16173 | 313.4774 | 0.081223 | 0 | 0 | 0.16245 | 313.7267 | 0.081764 | 0 | 0 | 0.16353 | 313.9759 | 0.082305 | 0 | 0 | 0.16461 | 314.2252 | 0.082845 | 0 | 0 | 0.16569 | 314.4744 | 0.083386 | 0 | 0 | 0.16677 | 314.7237 | 0.083927 | 0 | 0 | 0.16785 | 314.9729 | 0.084467 | 0 | 0 | 0.16893 | 315.2222 | 0.085008 | 0 | 0 | 0.17002 | 315.3884 | 0.085368 | 0 | 0 | 0.17074 | 315.6376 | 0.085909 | 0 | 0 | 0.17182 | 315.8869 | 0.08645 | 0 | 0 | 0.1729 | 316.1361 | 0.08699 | 0 | 0 | 0.17398 | 316.3023 | 0.087351 | 0 | 0 | 0.1747 | 316.5515 | 0.087891 | 0 | 0 | 0.17578 | 316.7177 | 0.088252 | 0 | 0 | 0.1765 | 316.8839 | 0.088612 | 0 | 0 | 0.17722 | 317.1331 | 0.089153 | 0 | 0 | 0.17831 | 317.2993 | 0.089513 | 0 | 0 | 0.17903 | 317.5486 | 0.090054 | 0 | 0 | 0.18011 | 317.7147 | 0.090414 | 0 | 0 | 0.18083 | 317.964 | 0.090955 | 0 | 0 | 0.18191 | 318.1301 | 0.091315 | 0 | 0 | 0.18263 | 318.1301 | 0.091315 | 0 | 0 | 0.18263
2017-04-17 04:00 | 283.7532 | 0.84575 |  | 303.1183 | 0.058755 | 0 | 0 | 0.11751 | 312.0833 | 0.0782 | 0 | 0 | 0.1564 | 318.9339 | 0.093059 | 0 | 0 | 0.18612 | 319.1031 | 0.093426 | 0 | 0 | 0.18685 | 319.3568 | 0.093976 | 0 | 0 | 0.18795 | 319.6105 | 0.094526 | 0 | 0 | 0.18905 | 319.8643 | 0.095077 | 0 | 0 | 0.19015 | 320.118 | 0.095627 | 0 | 0 | 0.19125 | 320.3717 | 0.096177 | 0 | 0 | 0.19235 | 320.6254 | 0.096728 | 0 | 0 | 0.19346 | 320.8792 | 0.097278 | 0 | 0 | 0.19456 | 321.0483 | 0.097645 | 0 | 0 | 0.19529 | 321.302 | 0.098195 | 0 | 0 | 0.19639 | 321.5558 | 0.098745 | 0 | 0 | 0.19749 | 321.8095 | 0.099296 | 0 | 0 | 0.19859 | 321.9786 | 0.099663 | 0 | 0 | 0.19933 | 322.2324 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20043 | 322.4015 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20116 | 322.5707 | 0.10095 | 0 | 0 | 0.20189 | 322.8244 | 0.1015 | 0 | 0 | 0.20299 | 322.9935 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20373 | 323.2473 | 0.10241 | 0 | 0 | 0.20483 | 323.4164 | 0.10278 | 0 | 0 | 0.20556 | 323.6702 | 0.10333 | 0 | 0 | 0.20666 | 323.8393 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.2074 | 323.8393 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.2074
2017-04-17 05:00 | 283.4879 | 0.84496 |  | 302.8349 | 0.05814 | 0 | 0 | 0.11628 | 311.7915 | 0.077567 | 0 | 0 | 0.15513 | 318.6357 | 0.092412 | 0 | 0 | 0.18482 | 318.8047 | 0.092778 | 0 | 0 | 0.18556 | 319.0582 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.18666 | 319.3117 | 0.093878 | 0 | 0 | 0.18776 | 319.5652 | 0.094428 | 0 | 0 | 0.18886 | 319.8187 | 0.094978 | 0 | 0 | 0.18996 | 320.0722 | 0.095527 | 0 | 0 | 0.19105 | 320.3256 | 0.096077 | 0 | 0 | 0.19215 | 320.5791 | 0.096627 | 0 | 0 | 0.19325 | 320.7481 | 0.096994 | 0 | 0 | 0.19399 | 321.0016 | 0.097543 | 0 | 0 | 0.19509 | 321.2551 | 0.098093 | 0 | 0 | 0.19619 | 321.5086 | 0.098643 | 0 | 0 | 0.19729 | 321.6776 | 0.09901 | 0 | 0 | 0.19802 | 321.9311 | 0.099559 | 0 | 0 | 0.19912 | 322.1001 | 0.099926 | 0 | 0 | 0.19985 | 322.2691 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.20059 | 322.5226 | 0.10084 | 0 | 0 | 0.20168 | 322.6915 | 0.10121 | 0 | 0 | 0.20242 | 322.945 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.20352 | 323.114 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.20425 | 323.3675 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.20535 | 323.5365 | 0.10304 | 0 | 0 | 0.20608 | 323.5365 | 0.10304 | 0 | 0 | 0.20608
2017-04-17 06:00 | 286.3581 | 0.85352 |  | 305.901 | 0.06479 | 0 | 0 | 0.12958 | 314.9483 | 0.084414 | 0 | 0 | 0.16883 | 321.8618 | 0.099409 | 0 | 0 | 0.19882 | 322.0325 | 0.099779 | 0 | 0 | 0.19956 | 322.2885 | 0.10033 | 0 | 0 | 0.20067 | 322.5446 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20178 | 322.8006 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.20289 | 323.0567 | 0.102 | 0 | 0 | 0.204 | 323.3127 | 0.10256 | 0 | 0 | 0.20511 | 323.5688 | 0.10311 | 0 | 0 | 0.20622 | 323.8248 | 0.10367 | 0 | 0 | 0.20733 | 323.9956 | 0.10404 | 0 | 0 | 0.20807 | 324.2516 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20919 | 324.5077 | 0.10515 | 0 | 0 | 0.2103 | 324.7637 | 0.1057 | 0 | 0 | 0.21141 | 324.9344 | 0.10607 | 0 | 0 | 0.21215 | 325.1905 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.21326 | 325.3612 | 0.107 | 0 | 0 | 0.214 | 325.5319 | 0.10737 | 0 | 0 | 0.21474 | 325.7879 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21585 | 325.9586 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.21659 | 326.2147 | 0.10885 | 0 | 0 | 0.2177 | 326.3854 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21844 | 326.6415 | 0.10978 | 0 | 0 | 0.21955 | 326.8122 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.22029 | 326.8122 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.22029
2017-04-17 07:00 | 285.3819 | 0.85061 |  | 304.8581 | 0.062528 | 0 | 0 | 0.12506 | 313.8746 | 0.082085 | 0 | 0 | 0.16417 | 320.7645 | 0.097029 | 0 | 0 | 0.19406 | 320.9346 | 0.097398 | 0 | 0 | 0.1948 | 321.1898 | 0.097952 | 0 | 0 | 0.1959 | 321.445 | 0.098505 | 0 | 0 | 0.19701 | 321.7002 | 0.099059 | 0 | 0 | 0.19812 | 321.9554 | 0.099612 | 0 | 0 | 0.19922 | 322.2106 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.20033 | 322.4657 | 0.10072 | 0 | 0 | 0.20144 | 322.7209 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.20255 | 322.891 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20328 | 323.1462 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.20439 | 323.4014 | 0.10275 | 0 | 0 | 0.2055 | 323.6566 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.2066 | 323.8267 | 0.10367 | 0 | 0 | 0.20734 | 324.0819 | 0.10422 | 0 | 0 | 0.20845 | 324.252 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20919 | 324.4221 | 0.10496 | 0 | 0 | 0.20993 | 324.6773 | 0.10552 | 0 | 0 | 0.21103 | 324.8474 | 0.10589 | 0 | 0 | 0.21177 | 325.1026 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21288 | 325.2728 | 0.10681 | 0 | 0 | 0.21362 | 325.5279 | 0.10736 | 0 | 0 | 0.21472 | 325.6981 | 0.10773 | 0 | 0 | 0.21546 | 325.6981 | 0.10773 | 0 | 0 | 0.21546
2017-04-17 08:00 | 284.7591 | 0.84875 |  | 304.1929 | 0.061085 | 0 | 0 | 0.12217 | 313.1896 | 0.080599 | 0 | 0 | 0.1612 | 320.0645 | 0.095511 | 0 | 0 | 0.19102 | 320.2343 | 0.095879 | 0 | 0 | 0.19176 | 320.4889 | 0.096431 | 0 | 0 | 0.19286 | 320.7435 | 0.096984 | 0 | 0 | 0.19397 | 320.9982 | 0.097536 | 0 | 0 | 0.19507 | 321.2528 | 0.098088 | 0 | 0 | 0.19618 | 321.5074 | 0.098641 | 0 | 0 | 0.19728 | 321.762 | 0.099193 | 0 | 0 | 0.19839 | 322.0167 | 0.099745 | 0 | 0 | 0.19949 | 322.1864 | 0.10011 | 0 | 0 | 0.20023 | 322.441 | 0.10067 | 0 | 0 | 0.20133 | 322.6957 | 0.10122 | 0 | 0 | 0.20244 | 322.9503 | 0.10177 | 0 | 0 | 0.20354 | 323.12 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.20428 | 323.3747 | 0.10269 | 0 | 0 | 0.20538 | 323.5444 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.20612 | 323.7142 | 0.10343 | 0 | 0 | 0.20685 | 323.9688 | 0.10398 | 0 | 0 | 0.20796 | 324.1386 | 0.10435 | 0 | 0 | 0.20869 | 324.3932 | 0.1049 | 0 | 0 | 0.2098 | 324.5629 | 0.10527 | 0 | 0 | 0.21054 | 324.8176 | 0.10582 | 0 | 0 | 0.21164 | 324.9873 | 0.10619 | 0 | 0 | 0.21238 | 324.9873 | 0.10619 | 0 | 0 | 0.21238
2017-04-17 09:00 | 278.3818 | 0.82974 |  | 297.3803 | 0.046309 | 0 | 0 | 0.092618 | 306.1756 | 0.065386 | 0 | 0 | 0.13077 | 312.8966 | 0.079964 | 0 | 0 | 0.15993 | 313.0625 | 0.080324 | 0 | 0 | 0.16065 | 313.3114 | 0.080863 | 0 | 0 | 0.16173 | 313.5604 | 0.081403 | 0 | 0 | 0.16281 | 313.8093 | 0.081943 | 0 | 0 | 0.16389 | 314.0582 | 0.082483 | 0 | 0 | 0.16497 | 314.3071 | 0.083023 | 0 | 0 | 0.16605 | 314.556 | 0.083563 | 0 | 0 | 0.16713 | 314.805 | 0.084103 | 0 | 0 | 0.16821 | 314.9709 | 0.084463 | 0 | 0 | 0.16893 | 315.2198 | 0.085003 | 0 | 0 | 0.17001 | 315.4688 | 0.085543 | 0 | 0 | 0.17109 | 315.7177 | 0.086083 | 0 | 0 | 0.17217 | 315.8836 | 0.086443 | 0 | 0 | 0.17289 | 316.1326 | 0.086982 | 0 | 0 | 0.17396 | 316.2985 | 0.087342 | 0 | 0 | 0.17468 | 316.4645 | 0.087702 | 0 | 0 | 0.1754 | 316.7134 | 0.088242 | 0 | 0 | 0.17648 | 316.8793 | 0.088602 | 0 | 0 | 0.1772 | 317.1283 | 0.089142 | 0 | 0 | 0.17828 | 317.2942 | 0.089502 | 0 | 0 | 0.179 | 317.5431 | 0.090042 | 0 | 0 | 0.18008 | 317.7091 | 0.090402 | 0 | 0 | 0.1808 | 317.7091 | 0.090402 | 0 | 0 | 0.1808
2017-04-17 10:00 | 264.3133 | 0.78781 |  | 282.3517 | 0.013712 | 0 | 0 | 0.027424 | 290.7025 | 0.031825 | 0 | 0 | 0.063649 | 297.0838 | 0.045666 | 0 | 0 | 0.091331 | 297.2414 | 0.046007 | 0 | 0 | 0.092015 | 297.4777 | 0.04652 | 0 | 0 | 0.09304 | 297.7141 | 0.047033 | 0 | 0 | 0.094065 | 297.9504 | 0.047545 | 0 | 0 | 0.095091 | 298.1867 | 0.048058 | 0 | 0 | 0.096116 | 298.4231 | 0.048571 | 0 | 0 | 0.097141 | 298.6594 | 0.049083 | 0 | 0 | 0.098166 | 298.8958 | 0.049596 | 0 | 0 | 0.099192 | 299.0533 | 0.049938 | 0 | 0 | 0.099875 | 299.2897 | 0.05045 | 0 | 0 | 0.1009 | 299.526 | 0.050963 | 0 | 0 | 0.10193 | 299.7624 | 0.051476 | 0 | 0 | 0.10295 | 299.9199 | 0.051817 | 0 | 0 | 0.10363 | 300.1563 | 0.05233 | 0 | 0 | 0.10466 | 300.3138 | 0.052672 | 0 | 0 | 0.10534 | 300.4714 | 0.053013 | 0 | 0 | 0.10603 | 300.7077 | 0.053526 | 0 | 0 | 0.10705 | 300.8653 | 0.053868 | 0 | 0 | 0.10774 | 301.1017 | 0.05438 | 0 | 0 | 0.10876 | 301.2592 | 0.054722 | 0 | 0 | 0.10944 | 301.4956 | 0.055235 | 0 | 0 | 0.11047 | 301.6531 | 0.055577 | 0 | 0 | 0.11115 | 301.6531 | 0.055577 | 0 | 0 | 0.11115
2017-04-17 11:00 | 260.3949 | 0.77613 |  | 278.1659 | 0.0046329 | 0 | 0 | 0.0092657 | 286.393 | 0.022477 | 0 | 0 | 0.044954 | 292.6796 | 0.036113 | 0 | 0 | 0.072226 | 292.8349 | 0.03645 | 0 | 0 | 0.072899 | 293.0677 | 0.036955 | 0 | 0 | 0.07391 | 293.3005 | 0.03746 | 0 | 0 | 0.07492 | 293.5334 | 0.037965 | 0 | 0 | 0.07593 | 293.7662 | 0.03847 | 0 | 0 | 0.07694 | 293.9991 | 0.038975 | 0 | 0 | 0.07795 | 294.2319 | 0.03948 | 0 | 0 | 0.07896 | 294.4647 | 0.039985 | 0 | 0 | 0.07997 | 294.62 | 0.040322 | 0 | 0 | 0.080643 | 294.8528 | 0.040827 | 0 | 0 | 0.081653 | 295.0856 | 0.041332 | 0 | 0 | 0.082663 | 295.3185 | 0.041837 | 0 | 0 | 0.083673 | 295.4737 | 0.042173 | 0 | 0 | 0.084347 | 295.7065 | 0.042678 | 0 | 0 | 0.085357 | 295.8618 | 0.043015 | 0 | 0 | 0.08603 | 296.017 | 0.043352 | 0 | 0 | 0.086704 | 296.2498 | 0.043857 | 0 | 0 | 0.087714 | 296.4051 | 0.044194 | 0 | 0 | 0.088387 | 296.6379 | 0.044699 | 0 | 0 | 0.089397 | 296.7931 | 0.045035 | 0 | 0 | 0.09007 | 297.026 | 0.04554 | 0 | 0 | 0.091081 | 297.1812 | 0.045877 | 0 | 0 | 0.091754 | 297.1812 | 0.045877 | 0 | 0 | 0.091754
2017-04-17 12:00 | 257.0346 | 0.76612 |  | 274.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.6972 | 0.014461 | 0 | 0 | 0.028922 | 288.9027 | 0.027921 | 0 | 0 | 0.055842 | 289.0559 | 0.028253 | 0 | 0 | 0.056507 | 289.2858 | 0.028752 | 0 | 0 | 0.057504 | 289.5156 | 0.02925 | 0 | 0 | 0.058501 | 289.7454 | 0.029749 | 0 | 0 | 0.059498 | 289.9753 | 0.030247 | 0 | 0 | 0.060495 | 290.2051 | 0.030746 | 0 | 0 | 0.061492 | 290.4349 | 0.031244 | 0 | 0 | 0.062489 | 290.6648 | 0.031743 | 0 | 0 | 0.063486 | 290.818 | 0.032075 | 0 | 0 | 0.06415 | 291.0478 | 0.032574 | 0 | 0 | 0.065147 | 291.2777 | 0.033072 | 0 | 0 | 0.066144 | 291.5075 | 0.033571 | 0 | 0 | 0.067141 | 291.6607 | 0.033903 | 0 | 0 | 0.067806 | 291.8906 | 0.034402 | 0 | 0 | 0.068803 | 292.0438 | 0.034734 | 0 | 0 | 0.069468 | 292.197 | 0.035066 | 0 | 0 | 0.070133 | 292.4269 | 0.035565 | 0 | 0 | 0.07113 | 292.5801 | 0.035897 | 0 | 0 | 0.071794 | 292.8099 | 0.036396 | 0 | 0 | 0.072791 | 292.9631 | 0.036728 | 0 | 0 | 0.073456 | 293.193 | 0.037226 | 0 | 0 | 0.074453 | 293.3462 | 0.037559 | 0 | 0 | 0.075118 | 293.3462 | 0.037559 | 0 | 0 | 0.075118
2017-04-17 13:00 | 249.4574 | 0.74353 |  | 266.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.386 | 0.0094482 | 0 | 0 | 0.018896 | 280.5347 | 0.0097708 | 0 | 0 | 0.019542 | 280.7578 | 0.010255 | 0 | 0 | 0.020509 | 280.9809 | 0.010738 | 0 | 0 | 0.021477 | 281.2039 | 0.011222 | 0 | 0 | 0.022444 | 281.427 | 0.011706 | 0 | 0 | 0.023412 | 281.65 | 0.01219 | 0 | 0 | 0.02438 | 281.8731 | 0.012674 | 0 | 0 | 0.025347 | 282.0962 | 0.013157 | 0 | 0 | 0.026315 | 282.2449 | 0.01348 | 0 | 0 | 0.02696 | 282.4679 | 0.013964 | 0 | 0 | 0.027928 | 282.691 | 0.014448 | 0 | 0 | 0.028895 | 282.914 | 0.014931 | 0 | 0 | 0.029863 | 283.0627 | 0.015254 | 0 | 0 | 0.030508 | 283.2858 | 0.015738 | 0 | 0 | 0.031476 | 283.4345 | 0.01606 | 0 | 0 | 0.032121 | 283.5832 | 0.016383 | 0 | 0 | 0.032766 | 283.8063 | 0.016867 | 0 | 0 | 0.033733 | 283.955 | 0.017189 | 0 | 0 | 0.034379 | 284.178 | 0.017673 | 0 | 0 | 0.035346 | 284.3268 | 0.017996 | 0 | 0 | 0.035991 | 284.5498 | 0.018479 | 0 | 0 | 0.036959 | 284.6985 | 0.018802 | 0 | 0 | 0.037604 | 284.6985 | 0.018802 | 0 | 0 | 0.037604
2017-04-17 14:00 | 245.0415 | 0.73037 |  | 261.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.226 | 0.00042517 | 0 | 0 | 0.00085034 | 276.4451 | 0.00090042 | 0 | 0 | 0.0018008 | 276.6642 | 0.0013757 | 0 | 0 | 0.0027513 | 276.8834 | 0.0018509 | 0 | 0 | 0.0037018 | 277.1025 | 0.0023262 | 0 | 0 | 0.0046524 | 277.2485 | 0.002643 | 0 | 0 | 0.005286 | 277.4676 | 0.0031183 | 0 | 0 | 0.0062365 | 277.6868 | 0.0035935 | 0 | 0 | 0.007187 | 277.9059 | 0.0040688 | 0 | 0 | 0.0081375 | 278.0519 | 0.0043856 | 0 | 0 | 0.0087712 | 278.2711 | 0.0048609 | 0 | 0 | 0.0097217 | 278.4171 | 0.0051777 | 0 | 0 | 0.010355 | 278.5632 | 0.0054945 | 0 | 0 | 0.010989 | 278.7823 | 0.0059698 | 0 | 0 | 0.01194 | 278.9284 | 0.0062866 | 0 | 0 | 0.012573 | 279.1475 | 0.0067619 | 0 | 0 | 0.013524 | 279.2936 | 0.0070787 | 0 | 0 | 0.014157 | 279.5127 | 0.0075539 | 0 | 0 | 0.015108 | 279.6588 | 0.0078708 | 0 | 0 | 0.015742 | 279.6588 | 0.0078708 | 0 | 0 | 0.015742
2017-04-17 15:00 | 242.9531 | 0.72415 |  | 259.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0443 | 3.1012e-05 | 0 | 0 | 6.2024e-05 | 276.1891 | 0.00034515 | 0 | 0 | 0.00069029 | 276.4064 | 0.00081635 | 0 | 0 | 0.0016327 | 276.5512 | 0.0011305 | 0 | 0 | 0.002261 | 276.7684 | 0.0016017 | 0 | 0 | 0.0032034 | 276.9133 | 0.0019158 | 0 | 0 | 0.0038316 | 277.1305 | 0.002387 | 0 | 0 | 0.004774 | 277.2753 | 0.0027012 | 0 | 0 | 0.0054023 | 277.2753 | 0.0027012 | 0 | 0 | 0.0054023
2017-04-17 16:00 | 240.425 | 0.71661 |  | 256.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3901 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-17 17:00 | 240.2985 | 0.71623 |  | 256.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2457 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-17 18:00 | 245.701 | 0.73234 |  | 262.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1639 | 0.00029037 | 0 | 0 | 0.00058074 | 276.3103 | 0.00060806 | 0 | 0 | 0.0012161 | 276.53 | 0.0010846 | 0 | 0 | 0.0021692 | 276.7497 | 0.0015611 | 0 | 0 | 0.0031222 | 276.9694 | 0.0020376 | 0 | 0 | 0.0040753 | 277.1891 | 0.0025142 | 0 | 0 | 0.0050284 | 277.4088 | 0.0029907 | 0 | 0 | 0.0059814 | 277.6285 | 0.0034672 | 0 | 0 | 0.0069345 | 277.8482 | 0.0039438 | 0 | 0 | 0.0078875 | 277.9947 | 0.0042615 | 0 | 0 | 0.0085229 | 278.2144 | 0.004738 | 0 | 0 | 0.009476 | 278.4341 | 0.0052145 | 0 | 0 | 0.010429 | 278.6538 | 0.0056911 | 0 | 0 | 0.011382 | 278.8003 | 0.0060087 | 0 | 0 | 0.012017 | 279.02 | 0.0064853 | 0 | 0 | 0.012971 | 279.1664 | 0.006803 | 0 | 0 | 0.013606 | 279.3129 | 0.0071206 | 0 | 0 | 0.014241 | 279.5326 | 0.0075972 | 0 | 0 | 0.015194 | 279.6791 | 0.0079149 | 0 | 0 | 0.01583 | 279.8988 | 0.0083914 | 0 | 0 | 0.016783 | 280.0453 | 0.0087091 | 0 | 0 | 0.017418 | 280.265 | 0.0091856 | 0 | 0 | 0.018371 | 280.4114 | 0.0095033 | 0 | 0 | 0.019007 | 280.4114 | 0.0095033 | 0 | 0 | 0.019007
2017-04-17 19:00 | 250.8282 | 0.74762 |  | 267.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.9267 | 0.01279 | 0 | 0 | 0.02558 | 282.0763 | 0.013114 | 0 | 0 | 0.026229 | 282.3006 | 0.013601 | 0 | 0 | 0.027202 | 282.5248 | 0.014087 | 0 | 0 | 0.028175 | 282.7491 | 0.014574 | 0 | 0 | 0.029148 | 282.9734 | 0.01506 | 0 | 0 | 0.030121 | 283.1977 | 0.015547 | 0 | 0 | 0.031093 | 283.422 | 0.016033 | 0 | 0 | 0.032066 | 283.6463 | 0.01652 | 0 | 0 | 0.033039 | 283.7958 | 0.016844 | 0 | 0 | 0.033688 | 284.0201 | 0.01733 | 0 | 0 | 0.034661 | 284.2444 | 0.017817 | 0 | 0 | 0.035634 | 284.4686 | 0.018303 | 0 | 0 | 0.036607 | 284.6182 | 0.018628 | 0 | 0 | 0.037255 | 284.8425 | 0.019114 | 0 | 0 | 0.038228 | 284.992 | 0.019439 | 0 | 0 | 0.038877 | 285.1415 | 0.019763 | 0 | 0 | 0.039526 | 285.3658 | 0.020249 | 0 | 0 | 0.040499 | 285.5153 | 0.020574 | 0 | 0 | 0.041147 | 285.7396 | 0.02106 | 0 | 0 | 0.04212 | 285.8891 | 0.021384 | 0 | 0 | 0.042769 | 286.1134 | 0.021871 | 0 | 0 | 0.043742 | 286.2629 | 0.022195 | 0 | 0 | 0.04439 | 286.2629 | 0.022195 | 0 | 0 | 0.04439
2017-04-17 20:00 | 243.2047 | 0.7249 |  | 259.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1852 | 0.00033653 | 0 | 0 | 0.00067306 | 276.3301 | 0.00065099 | 0 | 0 | 0.001302 | 276.4751 | 0.00096545 | 0 | 0 | 0.0019309 | 276.6926 | 0.0014371 | 0 | 0 | 0.0028743 | 276.8376 | 0.0017516 | 0 | 0 | 0.0035032 | 277.055 | 0.0022233 | 0 | 0 | 0.0044466 | 277.2 | 0.0025377 | 0 | 0 | 0.0050755 | 277.4175 | 0.0030094 | 0 | 0 | 0.0060189 | 277.5625 | 0.0033239 | 0 | 0 | 0.0066478 | 277.5625 | 0.0033239 | 0 | 0 | 0.0066478
2017-04-17 21:00 | 260.157 | 0.77542 |  | 277.9118 | 0.0040816 | 0 | 0 | 0.0081633 | 286.1313 | 0.02191 | 0 | 0 | 0.043819 | 292.4122 | 0.035533 | 0 | 0 | 0.071066 | 292.5673 | 0.035869 | 0 | 0 | 0.071739 | 292.7999 | 0.036374 | 0 | 0 | 0.072748 | 293.0326 | 0.036879 | 0 | 0 | 0.073757 | 293.2652 | 0.037383 | 0 | 0 | 0.074766 | 293.4978 | 0.037888 | 0 | 0 | 0.075775 | 293.7305 | 0.038392 | 0 | 0 | 0.076785 | 293.9631 | 0.038897 | 0 | 0 | 0.077794 | 294.1957 | 0.039401 | 0 | 0 | 0.078803 | 294.3508 | 0.039738 | 0 | 0 | 0.079476 | 294.5834 | 0.040242 | 0 | 0 | 0.080485 | 294.816 | 0.040747 | 0 | 0 | 0.081494 | 295.0487 | 0.041251 | 0 | 0 | 0.082503 | 295.2038 | 0.041588 | 0 | 0 | 0.083176 | 295.4364 | 0.042092 | 0 | 0 | 0.084185 | 295.5915 | 0.042429 | 0 | 0 | 0.084858 | 295.7466 | 0.042765 | 0 | 0 | 0.08553 | 295.9792 | 0.04327 | 0 | 0 | 0.08654 | 296.1343 | 0.043606 | 0 | 0 | 0.087212 | 296.3669 | 0.044111 | 0 | 0 | 0.088221 | 296.522 | 0.044447 | 0 | 0 | 0.088894 | 296.7546 | 0.044952 | 0 | 0 | 0.089903 | 296.9097 | 0.045288 | 0 | 0 | 0.090576 | 296.9097 | 0.045288 | 0 | 0 | 0.090576
2017-04-17 22:00 | 271.0373 | 0.80785 |  | 289.5347 | 0.029292 | 0 | 0 | 0.058583 | 298.0979 | 0.047865 | 0 | 0 | 0.095731 | 304.6415 | 0.062058 | 0 | 0 | 0.12412 | 304.8031 | 0.062409 | 0 | 0 | 0.12482 | 305.0454 | 0.062934 | 0 | 0 | 0.12587 | 305.2878 | 0.06346 | 0 | 0 | 0.12692 | 305.5302 | 0.063986 | 0 | 0 | 0.12797 | 305.7725 | 0.064511 | 0 | 0 | 0.12902 | 306.0149 | 0.065037 | 0 | 0 | 0.13007 | 306.2572 | 0.065563 | 0 | 0 | 0.13113 | 306.4996 | 0.066089 | 0 | 0 | 0.13218 | 306.6611 | 0.066439 | 0 | 0 | 0.13288 | 306.9035 | 0.066965 | 0 | 0 | 0.13393 | 307.1459 | 0.06749 | 0 | 0 | 0.13498 | 307.3882 | 0.068016 | 0 | 0 | 0.13603 | 307.5498 | 0.068366 | 0 | 0 | 0.13673 | 307.7921 | 0.068892 | 0 | 0 | 0.13778 | 307.9537 | 0.069243 | 0 | 0 | 0.13849 | 308.1153 | 0.069593 | 0 | 0 | 0.13919 | 308.3576 | 0.070119 | 0 | 0 | 0.14024 | 308.5192 | 0.070469 | 0 | 0 | 0.14094 | 308.7616 | 0.070995 | 0 | 0 | 0.14199 | 308.9231 | 0.071345 | 0 | 0 | 0.14269 | 309.1655 | 0.071871 | 0 | 0 | 0.14374 | 309.3271 | 0.072221 | 0 | 0 | 0.14444 | 309.3271 | 0.072221 | 0 | 0 | 0.14444
2017-04-17 23:00 | 280.5996 | 0.83635 |  | 299.7495 | 0.051448 | 0 | 0 | 0.1029 | 308.6148 | 0.070676 | 0 | 0 | 0.14135 | 315.3893 | 0.08537 | 0 | 0 | 0.17074 | 315.5566 | 0.085733 | 0 | 0 | 0.17147 | 315.8075 | 0.086277 | 0 | 0 | 0.17255 | 316.0584 | 0.086822 | 0 | 0 | 0.17364 | 316.3093 | 0.087366 | 0 | 0 | 0.17473 | 316.5602 | 0.08791 | 0 | 0 | 0.17582 | 316.8111 | 0.088454 | 0 | 0 | 0.17691 | 317.062 | 0.088998 | 0 | 0 | 0.178 | 317.3129 | 0.089543 | 0 | 0 | 0.17909 | 317.4802 | 0.089905 | 0 | 0 | 0.17981 | 317.7311 | 0.09045 | 0 | 0 | 0.1809 | 317.982 | 0.090994 | 0 | 0 | 0.18199 | 318.2329 | 0.091538 | 0 | 0 | 0.18308 | 318.4002 | 0.091901 | 0 | 0 | 0.1838 | 318.6511 | 0.092445 | 0 | 0 | 0.18489 | 318.8183 | 0.092808 | 0 | 0 | 0.18562 | 318.9856 | 0.093171 | 0 | 0 | 0.18634 | 319.2365 | 0.093715 | 0 | 0 | 0.18743 | 319.4038 | 0.094078 | 0 | 0 | 0.18816 | 319.6547 | 0.094622 | 0 | 0 | 0.18924 | 319.822 | 0.094985 | 0 | 0 | 0.18997 | 320.0729 | 0.095529 | 0 | 0 | 0.19106 | 320.2401 | 0.095892 | 0 | 0 | 0.19178 | 320.2401 | 0.095892 | 0 | 0 | 0.19178
2017-04-18 | 280.0358 | 0.83467 |  | 299.1472 | 0.050141 | 0 | 0 | 0.10028 | 307.9948 | 0.069332 | 0 | 0 | 0.13866 | 314.7556 | 0.083996 | 0 | 0 | 0.16799 | 314.9225 | 0.084358 | 0 | 0 | 0.16872 | 315.173 | 0.084901 | 0 | 0 | 0.1698 | 315.4234 | 0.085444 | 0 | 0 | 0.17089 | 315.6738 | 0.085987 | 0 | 0 | 0.17197 | 315.9242 | 0.08653 | 0 | 0 | 0.17306 | 316.1746 | 0.087074 | 0 | 0 | 0.17415 | 316.425 | 0.087617 | 0 | 0 | 0.17523 | 316.6754 | 0.08816 | 0 | 0 | 0.17632 | 316.8423 | 0.088522 | 0 | 0 | 0.17704 | 317.0927 | 0.089065 | 0 | 0 | 0.17813 | 317.3431 | 0.089608 | 0 | 0 | 0.17922 | 317.5935 | 0.090151 | 0 | 0 | 0.1803 | 317.7604 | 0.090513 | 0 | 0 | 0.18103 | 318.0108 | 0.091056 | 0 | 0 | 0.18211 | 318.1778 | 0.091419 | 0 | 0 | 0.18284 | 318.3447 | 0.091781 | 0 | 0 | 0.18356 | 318.5951 | 0.092324 | 0 | 0 | 0.18465 | 318.7621 | 0.092686 | 0 | 0 | 0.18537 | 319.0125 | 0.093229 | 0 | 0 | 0.18646 | 319.1794 | 0.093591 | 0 | 0 | 0.18718 | 319.4298 | 0.094134 | 0 | 0 | 0.18827 | 319.5967 | 0.094496 | 0 | 0 | 0.18899 | 319.5967 | 0.094496 | 0 | 0 | 0.18899
2017-04-18 01:00 | 270.5435 | 0.80638 |  | 289.0071 | 0.028147 | 0 | 0 | 0.056295 | 297.5548 | 0.046687 | 0 | 0 | 0.093374 | 304.0864 | 0.060854 | 0 | 0 | 0.12171 | 304.2477 | 0.061204 | 0 | 0 | 0.12241 | 304.4896 | 0.061729 | 0 | 0 | 0.12346 | 304.7316 | 0.062254 | 0 | 0 | 0.12451 | 304.9735 | 0.062778 | 0 | 0 | 0.12556 | 305.2154 | 0.063303 | 0 | 0 | 0.12661 | 305.4573 | 0.063828 | 0 | 0 | 0.12766 | 305.6992 | 0.064353 | 0 | 0 | 0.12871 | 305.9411 | 0.064877 | 0 | 0 | 0.12975 | 306.1024 | 0.065227 | 0 | 0 | 0.13045 | 306.3443 | 0.065752 | 0 | 0 | 0.1315 | 306.5862 | 0.066276 | 0 | 0 | 0.13255 | 306.8281 | 0.066801 | 0 | 0 | 0.1336 | 306.9894 | 0.067151 | 0 | 0 | 0.1343 | 307.2313 | 0.067676 | 0 | 0 | 0.13535 | 307.3926 | 0.068026 | 0 | 0 | 0.13605 | 307.5539 | 0.068375 | 0 | 0 | 0.13675 | 307.7958 | 0.0689 | 0 | 0 | 0.1378 | 307.9571 | 0.06925 | 0 | 0 | 0.1385 | 308.199 | 0.069775 | 0 | 0 | 0.13955 | 308.3603 | 0.070124 | 0 | 0 | 0.14025 | 308.6022 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.1413 | 308.7635 | 0.070999 | 0 | 0 | 0.142 | 308.7635 | 0.070999 | 0 | 0 | 0.142
2017-04-18 02:00 | 277.6118 | 0.82745 |  | 296.5578 | 0.044525 | 0 | 0 | 0.08905 | 305.3288 | 0.063549 | 0 | 0 | 0.1271 | 312.0311 | 0.078086 | 0 | 0 | 0.15617 | 312.1966 | 0.078445 | 0 | 0 | 0.15689 | 312.4448 | 0.078984 | 0 | 0 | 0.15797 | 312.6931 | 0.079522 | 0 | 0 | 0.15904 | 312.9413 | 0.080061 | 0 | 0 | 0.16012 | 313.1895 | 0.080599 | 0 | 0 | 0.1612 | 313.4378 | 0.081137 | 0 | 0 | 0.16227 | 313.686 | 0.081676 | 0 | 0 | 0.16335 | 313.9342 | 0.082214 | 0 | 0 | 0.16443 | 314.0997 | 0.082573 | 0 | 0 | 0.16515 | 314.3479 | 0.083112 | 0 | 0 | 0.16622 | 314.5962 | 0.08365 | 0 | 0 | 0.1673 | 314.8444 | 0.084188 | 0 | 0 | 0.16838 | 315.0099 | 0.084547 | 0 | 0 | 0.16909 | 315.2581 | 0.085086 | 0 | 0 | 0.17017 | 315.4236 | 0.085445 | 0 | 0 | 0.17089 | 315.5891 | 0.085804 | 0 | 0 | 0.17161 | 315.8374 | 0.086342 | 0 | 0 | 0.17268 | 316.0028 | 0.086701 | 0 | 0 | 0.1734 | 316.2511 | 0.08724 | 0 | 0 | 0.17448 | 316.4166 | 0.087598 | 0 | 0 | 0.1752 | 316.6648 | 0.088137 | 0 | 0 | 0.17627 | 316.8303 | 0.088496 | 0 | 0 | 0.17699 | 316.8303 | 0.088496 | 0 | 0 | 0.17699
2017-04-18 03:00 | 280.5082 | 0.83608 |  | 299.6518 | 0.051236 | 0 | 0 | 0.10247 | 308.5143 | 0.070458 | 0 | 0 | 0.14092 | 315.2866 | 0.085148 | 0 | 0 | 0.1703 | 315.4538 | 0.08551 | 0 | 0 | 0.17102 | 315.7046 | 0.086054 | 0 | 0 | 0.17211 | 315.9554 | 0.086598 | 0 | 0 | 0.1732 | 316.2063 | 0.087142 | 0 | 0 | 0.17428 | 316.4571 | 0.087686 | 0 | 0 | 0.17537 | 316.7079 | 0.08823 | 0 | 0 | 0.17646 | 316.9587 | 0.088774 | 0 | 0 | 0.17755 | 317.2096 | 0.089318 | 0 | 0 | 0.17864 | 317.3768 | 0.089681 | 0 | 0 | 0.17936 | 317.6276 | 0.090225 | 0 | 0 | 0.18045 | 317.8784 | 0.090769 | 0 | 0 | 0.18154 | 318.1293 | 0.091313 | 0 | 0 | 0.18263 | 318.2965 | 0.091676 | 0 | 0 | 0.18335 | 318.5473 | 0.09222 | 0 | 0 | 0.18444 | 318.7145 | 0.092583 | 0 | 0 | 0.18517 | 318.8817 | 0.092945 | 0 | 0 | 0.18589 | 319.1326 | 0.093489 | 0 | 0 | 0.18698 | 319.2998 | 0.093852 | 0 | 0 | 0.1877 | 319.5506 | 0.094396 | 0 | 0 | 0.18879 | 319.7178 | 0.094759 | 0 | 0 | 0.18952 | 319.9686 | 0.095303 | 0 | 0 | 0.19061 | 320.1358 | 0.095666 | 0 | 0 | 0.19133 | 320.1358 | 0.095666 | 0 | 0 | 0.19133
2017-04-18 04:00 | 279.1808 | 0.83213 |  | 298.2339 | 0.04816 | 0 | 0 | 0.09632 | 307.0544 | 0.067292 | 0 | 0 | 0.13458 | 313.7946 | 0.081911 | 0 | 0 | 0.16382 | 313.961 | 0.082272 | 0 | 0 | 0.16454 | 314.2107 | 0.082814 | 0 | 0 | 0.16563 | 314.4603 | 0.083355 | 0 | 0 | 0.16671 | 314.71 | 0.083897 | 0 | 0 | 0.16779 | 314.9596 | 0.084438 | 0 | 0 | 0.16888 | 315.2092 | 0.08498 | 0 | 0 | 0.16996 | 315.4589 | 0.085521 | 0 | 0 | 0.17104 | 315.7085 | 0.086063 | 0 | 0 | 0.17213 | 315.8749 | 0.086424 | 0 | 0 | 0.17285 | 316.1246 | 0.086965 | 0 | 0 | 0.17393 | 316.3742 | 0.087507 | 0 | 0 | 0.17501 | 316.6238 | 0.088048 | 0 | 0 | 0.1761 | 316.7903 | 0.088409 | 0 | 0 | 0.17682 | 317.0399 | 0.088951 | 0 | 0 | 0.1779 | 317.2063 | 0.089311 | 0 | 0 | 0.17862 | 317.3728 | 0.089672 | 0 | 0 | 0.17934 | 317.6224 | 0.090214 | 0 | 0 | 0.18043 | 317.7888 | 0.090575 | 0 | 0 | 0.18115 | 318.0385 | 0.091116 | 0 | 0 | 0.18223 | 318.2049 | 0.091477 | 0 | 0 | 0.18295 | 318.4545 | 0.092019 | 0 | 0 | 0.18404 | 318.621 | 0.09238 | 0 | 0 | 0.18476 | 318.621 | 0.09238 | 0 | 0 | 0.18476
2017-04-18 05:00 | 278.1064 | 0.82892 |  | 297.0861 | 0.045671 | 0 | 0 | 0.091342 | 305.8727 | 0.064729 | 0 | 0 | 0.12946 | 312.587 | 0.079292 | 0 | 0 | 0.15858 | 312.7528 | 0.079652 | 0 | 0 | 0.1593 | 313.0015 | 0.080191 | 0 | 0 | 0.16038 | 313.2502 | 0.080731 | 0 | 0 | 0.16146 | 313.4988 | 0.08127 | 0 | 0 | 0.16254 | 313.7475 | 0.081809 | 0 | 0 | 0.16362 | 313.9962 | 0.082349 | 0 | 0 | 0.1647 | 314.2449 | 0.082888 | 0 | 0 | 0.16578 | 314.4935 | 0.083427 | 0 | 0 | 0.16685 | 314.6593 | 0.083787 | 0 | 0 | 0.16757 | 314.908 | 0.084326 | 0 | 0 | 0.16865 | 315.1567 | 0.084866 | 0 | 0 | 0.16973 | 315.4054 | 0.085405 | 0 | 0 | 0.17081 | 315.5711 | 0.085765 | 0 | 0 | 0.17153 | 315.8198 | 0.086304 | 0 | 0 | 0.17261 | 315.9856 | 0.086664 | 0 | 0 | 0.17333 | 316.1514 | 0.087023 | 0 | 0 | 0.17405 | 316.4001 | 0.087563 | 0 | 0 | 0.17513 | 316.5658 | 0.087922 | 0 | 0 | 0.17584 | 316.8145 | 0.088462 | 0 | 0 | 0.17692 | 316.9803 | 0.088821 | 0 | 0 | 0.17764 | 317.229 | 0.089361 | 0 | 0 | 0.17872 | 317.3948 | 0.08972 | 0 | 0 | 0.17944 | 317.3948 | 0.08972 | 0 | 0 | 0.17944
2017-04-18 06:00 | 286.4435 | 0.85377 |  | 305.9922 | 0.064988 | 0 | 0 | 0.12998 | 315.0422 | 0.084617 | 0 | 0 | 0.16923 | 321.9578 | 0.099617 | 0 | 0 | 0.19923 | 322.1285 | 0.099988 | 0 | 0 | 0.19998 | 322.3847 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.20109 | 322.6408 | 0.1011 | 0 | 0 | 0.2022 | 322.8969 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.20331 | 323.1531 | 0.10221 | 0 | 0 | 0.20442 | 323.4092 | 0.10277 | 0 | 0 | 0.20553 | 323.6653 | 0.10332 | 0 | 0 | 0.20664 | 323.9215 | 0.10388 | 0 | 0 | 0.20775 | 324.0922 | 0.10425 | 0 | 0 | 0.20849 | 324.3483 | 0.1048 | 0 | 0 | 0.2096 | 324.6045 | 0.10536 | 0 | 0 | 0.21072 | 324.8606 | 0.10591 | 0 | 0 | 0.21183 | 325.0314 | 0.10628 | 0 | 0 | 0.21257 | 325.2875 | 0.10684 | 0 | 0 | 0.21368 | 325.4582 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.21442 | 325.629 | 0.10758 | 0 | 0 | 0.21516 | 325.8851 | 0.10814 | 0 | 0 | 0.21627 | 326.0559 | 0.10851 | 0 | 0 | 0.21701 | 326.312 | 0.10906 | 0 | 0 | 0.21812 | 326.4828 | 0.10943 | 0 | 0 | 0.21886 | 326.7389 | 0.10999 | 0 | 0 | 0.21998 | 326.9097 | 0.11036 | 0 | 0 | 0.22072 | 326.9097 | 0.11036 | 0 | 0 | 0.22072
2017-04-18 07:00 | 290.2925 | 0.86525 |  | 310.104 | 0.073906 | 0 | 0 | 0.14781 | 319.2756 | 0.0938 | 0 | 0 | 0.1876 | 326.2841 | 0.109 | 0 | 0 | 0.218 | 326.4571 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21875 | 326.7167 | 0.10994 | 0 | 0 | 0.21988 | 326.9762 | 0.1105 | 0 | 0 | 0.221 | 327.2358 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22213 | 327.4954 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22326 | 327.755 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.22438 | 328.0145 | 0.11275 | 0 | 0 | 0.22551 | 328.2741 | 0.11332 | 0 | 0 | 0.22663 | 328.4472 | 0.11369 | 0 | 0 | 0.22739 | 328.7067 | 0.11426 | 0 | 0 | 0.22851 | 328.9663 | 0.11482 | 0 | 0 | 0.22964 | 329.2259 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.23076 | 329.3989 | 0.11576 | 0 | 0 | 0.23151 | 329.6585 | 0.11632 | 0 | 0 | 0.23264 | 329.8316 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.23339 | 330.0046 | 0.11707 | 0 | 0 | 0.23414 | 330.2642 | 0.11763 | 0 | 0 | 0.23527 | 330.4372 | 0.11801 | 0 | 0 | 0.23602 | 330.6968 | 0.11857 | 0 | 0 | 0.23714 | 330.8699 | 0.11895 | 0 | 0 | 0.2379 | 331.1294 | 0.11951 | 0 | 0 | 0.23902 | 331.3025 | 0.11989 | 0 | 0 | 0.23977 | 331.3025 | 0.11989 | 0 | 0 | 0.23977
2017-04-18 08:00 | 286.8759 | 0.85506 |  | 306.4542 | 0.06599 | 0 | 0 | 0.13198 | 315.5178 | 0.085649 | 0 | 0 | 0.1713 | 322.4438 | 0.10067 | 0 | 0 | 0.20134 | 322.6148 | 0.10104 | 0 | 0 | 0.20209 | 322.8714 | 0.1016 | 0 | 0 | 0.2032 | 323.1279 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20431 | 323.3844 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20542 | 323.6409 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.20654 | 323.8974 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.20765 | 324.154 | 0.10438 | 0 | 0 | 0.20876 | 324.4105 | 0.10494 | 0 | 0 | 0.20987 | 324.5815 | 0.10531 | 0 | 0 | 0.21062 | 324.838 | 0.10586 | 0 | 0 | 0.21173 | 325.0945 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.21284 | 325.351 | 0.10698 | 0 | 0 | 0.21395 | 325.5221 | 0.10735 | 0 | 0 | 0.2147 | 325.7786 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.21581 | 325.9496 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.21655 | 326.1206 | 0.10865 | 0 | 0 | 0.21729 | 326.3771 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.21841 | 326.5481 | 0.10957 | 0 | 0 | 0.21915 | 326.8046 | 0.11013 | 0 | 0 | 0.22026 | 326.9757 | 0.1105 | 0 | 0 | 0.221 | 327.2322 | 0.11106 | 0 | 0 | 0.22212 | 327.4032 | 0.11143 | 0 | 0 | 0.22286 | 327.4032 | 0.11143 | 0 | 0 | 0.22286
2017-04-18 09:00 | 278.2784 | 0.82944 |  | 297.2699 | 0.046069 | 0 | 0 | 0.092139 | 306.0619 | 0.065139 | 0 | 0 | 0.13028 | 312.7804 | 0.079712 | 0 | 0 | 0.15942 | 312.9462 | 0.080071 | 0 | 0 | 0.16014 | 313.1951 | 0.080611 | 0 | 0 | 0.16122 | 313.4439 | 0.081151 | 0 | 0 | 0.1623 | 313.6927 | 0.08169 | 0 | 0 | 0.16338 | 313.9416 | 0.08223 | 0 | 0 | 0.16446 | 314.1904 | 0.08277 | 0 | 0 | 0.16554 | 314.4392 | 0.08331 | 0 | 0 | 0.16662 | 314.6881 | 0.083849 | 0 | 0 | 0.1677 | 314.854 | 0.084209 | 0 | 0 | 0.16842 | 315.1028 | 0.084749 | 0 | 0 | 0.1695 | 315.3516 | 0.085289 | 0 | 0 | 0.17058 | 315.6004 | 0.085828 | 0 | 0 | 0.17166 | 315.7663 | 0.086188 | 0 | 0 | 0.17238 | 316.0152 | 0.086728 | 0 | 0 | 0.17346 | 316.181 | 0.087088 | 0 | 0 | 0.17418 | 316.3469 | 0.087447 | 0 | 0 | 0.17489 | 316.5958 | 0.087987 | 0 | 0 | 0.17597 | 316.7617 | 0.088347 | 0 | 0 | 0.17669 | 317.0105 | 0.088887 | 0 | 0 | 0.17777 | 317.1764 | 0.089246 | 0 | 0 | 0.17849 | 317.4252 | 0.089786 | 0 | 0 | 0.17957 | 317.5911 | 0.090146 | 0 | 0 | 0.18029 | 317.5911 | 0.090146 | 0 | 0 | 0.18029
2017-04-18 10:00 | 265.2674 | 0.79066 |  | 283.3709 | 0.015922 | 0 | 0 | 0.031845 | 291.7519 | 0.034101 | 0 | 0 | 0.068201 | 298.1562 | 0.047992 | 0 | 0 | 0.095983 | 298.3143 | 0.048335 | 0 | 0 | 0.096669 | 298.5515 | 0.048849 | 0 | 0 | 0.097698 | 298.7887 | 0.049364 | 0 | 0 | 0.098727 | 299.0259 | 0.049878 | 0 | 0 | 0.099756 | 299.2631 | 0.050393 | 0 | 0 | 0.10079 | 299.5003 | 0.050907 | 0 | 0 | 0.10181 | 299.7375 | 0.051422 | 0 | 0 | 0.10284 | 299.9747 | 0.051936 | 0 | 0 | 0.10387 | 300.1328 | 0.052279 | 0 | 0 | 0.10456 | 300.37 | 0.052793 | 0 | 0 | 0.10559 | 300.6072 | 0.053308 | 0 | 0 | 0.10662 | 300.8444 | 0.053822 | 0 | 0 | 0.10764 | 301.0025 | 0.054165 | 0 | 0 | 0.10833 | 301.2397 | 0.05468 | 0 | 0 | 0.10936 | 301.3979 | 0.055023 | 0 | 0 | 0.11005 | 301.556 | 0.055366 | 0 | 0 | 0.11073 | 301.7932 | 0.05588 | 0 | 0 | 0.11176 | 301.9513 | 0.056223 | 0 | 0 | 0.11245 | 302.1885 | 0.056738 | 0 | 0 | 0.11348 | 302.3467 | 0.057081 | 0 | 0 | 0.11416 | 302.5839 | 0.057595 | 0 | 0 | 0.11519 | 302.742 | 0.057938 | 0 | 0 | 0.11588 | 302.742 | 0.057938 | 0 | 0 | 0.11588
2017-04-18 11:00 | 255.6249 | 0.76192 |  | 273.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1467 | 0.011098 | 0 | 0 | 0.022196 | 287.3182 | 0.024484 | 0 | 0 | 0.048968 | 287.4706 | 0.024815 | 0 | 0 | 0.049629 | 287.6992 | 0.02531 | 0 | 0 | 0.050621 | 287.9278 | 0.025806 | 0 | 0 | 0.051612 | 288.1563 | 0.026302 | 0 | 0 | 0.052604 | 288.3849 | 0.026798 | 0 | 0 | 0.053596 | 288.6135 | 0.027294 | 0 | 0 | 0.054587 | 288.8421 | 0.027789 | 0 | 0 | 0.055579 | 289.0706 | 0.028285 | 0 | 0 | 0.05657 | 289.223 | 0.028616 | 0 | 0 | 0.057231 | 289.4516 | 0.029111 | 0 | 0 | 0.058223 | 289.6802 | 0.029607 | 0 | 0 | 0.059214 | 289.9087 | 0.030103 | 0 | 0 | 0.060206 | 290.0611 | 0.030433 | 0 | 0 | 0.060867 | 290.2897 | 0.030929 | 0 | 0 | 0.061859 | 290.4421 | 0.03126 | 0 | 0 | 0.06252 | 290.5945 | 0.03159 | 0 | 0 | 0.063181 | 290.823 | 0.032086 | 0 | 0 | 0.064172 | 290.9754 | 0.032417 | 0 | 0 | 0.064833 | 291.204 | 0.032912 | 0 | 0 | 0.065825 | 291.3564 | 0.033243 | 0 | 0 | 0.066486 | 291.5849 | 0.033739 | 0 | 0 | 0.067477 | 291.7373 | 0.034069 | 0 | 0 | 0.068138 | 291.7373 | 0.034069 | 0 | 0 | 0.068138
2017-04-18 12:00 | 253.9819 | 0.75702 |  | 271.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3397 | 0.0071786 | 0 | 0 | 0.014357 | 285.4715 | 0.020479 | 0 | 0 | 0.040957 | 285.6229 | 0.020807 | 0 | 0 | 0.041614 | 285.85 | 0.0213 | 0 | 0 | 0.042599 | 286.0771 | 0.021792 | 0 | 0 | 0.043584 | 286.3042 | 0.022285 | 0 | 0 | 0.04457 | 286.5313 | 0.022777 | 0 | 0 | 0.045555 | 286.7584 | 0.02327 | 0 | 0 | 0.04654 | 286.9855 | 0.023763 | 0 | 0 | 0.047525 | 287.2126 | 0.024255 | 0 | 0 | 0.04851 | 287.364 | 0.024584 | 0 | 0 | 0.049167 | 287.5911 | 0.025076 | 0 | 0 | 0.050152 | 287.8183 | 0.025569 | 0 | 0 | 0.051137 | 288.0454 | 0.026061 | 0 | 0 | 0.052123 | 288.1968 | 0.02639 | 0 | 0 | 0.052779 | 288.4239 | 0.026882 | 0 | 0 | 0.053765 | 288.5753 | 0.027211 | 0 | 0 | 0.054421 | 288.7267 | 0.027539 | 0 | 0 | 0.055078 | 288.9538 | 0.028032 | 0 | 0 | 0.056063 | 289.1052 | 0.02836 | 0 | 0 | 0.05672 | 289.3323 | 0.028853 | 0 | 0 | 0.057705 | 289.4837 | 0.029181 | 0 | 0 | 0.058362 | 289.7108 | 0.029674 | 0 | 0 | 0.059347 | 289.8622 | 0.030002 | 0 | 0 | 0.060004 | 289.8622 | 0.030002 | 0 | 0 | 0.060004
2017-04-18 13:00 | 251.4901 | 0.74959 |  | 268.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5991 | 0.0012343 | 0 | 0 | 0.0024686 | 282.6707 | 0.014404 | 0 | 0 | 0.028808 | 282.8207 | 0.014729 | 0 | 0 | 0.029458 | 283.0455 | 0.015217 | 0 | 0 | 0.030433 | 283.2704 | 0.015704 | 0 | 0 | 0.031409 | 283.4953 | 0.016192 | 0 | 0 | 0.032384 | 283.7202 | 0.01668 | 0 | 0 | 0.03336 | 283.945 | 0.017168 | 0 | 0 | 0.034335 | 284.1699 | 0.017655 | 0 | 0 | 0.035311 | 284.3948 | 0.018143 | 0 | 0 | 0.036287 | 284.5447 | 0.018468 | 0 | 0 | 0.036937 | 284.7696 | 0.018956 | 0 | 0 | 0.037912 | 284.9945 | 0.019444 | 0 | 0 | 0.038888 | 285.2194 | 0.019932 | 0 | 0 | 0.039863 | 285.3693 | 0.020257 | 0 | 0 | 0.040514 | 285.5941 | 0.020745 | 0 | 0 | 0.041489 | 285.7441 | 0.02107 | 0 | 0 | 0.04214 | 285.894 | 0.021395 | 0 | 0 | 0.04279 | 286.1189 | 0.021883 | 0 | 0 | 0.043765 | 286.2688 | 0.022208 | 0 | 0 | 0.044416 | 286.4937 | 0.022696 | 0 | 0 | 0.045391 | 286.6436 | 0.023021 | 0 | 0 | 0.046042 | 286.8685 | 0.023509 | 0 | 0 | 0.047017 | 287.0184 | 0.023834 | 0 | 0 | 0.047668 | 287.0184 | 0.023834 | 0 | 0 | 0.047668
2017-04-18 14:00 | 251.3873 | 0.74928 |  | 268.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.486 | 0.00098899 | 0 | 0 | 0.001978 | 282.5552 | 0.014153 | 0 | 0 | 0.028306 | 282.705 | 0.014478 | 0 | 0 | 0.028956 | 282.9298 | 0.014966 | 0 | 0 | 0.029931 | 283.1546 | 0.015453 | 0 | 0 | 0.030907 | 283.3794 | 0.015941 | 0 | 0 | 0.031882 | 283.6042 | 0.016428 | 0 | 0 | 0.032857 | 283.829 | 0.016916 | 0 | 0 | 0.033832 | 284.0537 | 0.017403 | 0 | 0 | 0.034807 | 284.2785 | 0.017891 | 0 | 0 | 0.035782 | 284.4284 | 0.018216 | 0 | 0 | 0.036432 | 284.6532 | 0.018704 | 0 | 0 | 0.037407 | 284.878 | 0.019191 | 0 | 0 | 0.038382 | 285.1027 | 0.019679 | 0 | 0 | 0.039358 | 285.2526 | 0.020004 | 0 | 0 | 0.040008 | 285.4774 | 0.020491 | 0 | 0 | 0.040983 | 285.6272 | 0.020816 | 0 | 0 | 0.041633 | 285.7771 | 0.021141 | 0 | 0 | 0.042283 | 286.0019 | 0.021629 | 0 | 0 | 0.043258 | 286.1517 | 0.021954 | 0 | 0 | 0.043908 | 286.3765 | 0.022442 | 0 | 0 | 0.044883 | 286.5264 | 0.022767 | 0 | 0 | 0.045533 | 286.7512 | 0.023254 | 0 | 0 | 0.046508 | 286.901 | 0.023579 | 0 | 0 | 0.047158 | 286.901 | 0.023579 | 0 | 0 | 0.047158
2017-04-18 15:00 | 249.3749 | 0.74329 |  | 266.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2932 | 0.009247 | 0 | 0 | 0.018494 | 280.4419 | 0.0095694 | 0 | 0 | 0.019139 | 280.6649 | 0.010053 | 0 | 0 | 0.020106 | 280.8879 | 0.010537 | 0 | 0 | 0.021073 | 281.1109 | 0.01102 | 0 | 0 | 0.022041 | 281.3338 | 0.011504 | 0 | 0 | 0.023008 | 281.5568 | 0.011988 | 0 | 0 | 0.023975 | 281.7798 | 0.012471 | 0 | 0 | 0.024943 | 282.0028 | 0.012955 | 0 | 0 | 0.02591 | 282.1515 | 0.013277 | 0 | 0 | 0.026555 | 282.3744 | 0.013761 | 0 | 0 | 0.027522 | 282.5974 | 0.014245 | 0 | 0 | 0.028489 | 282.8204 | 0.014728 | 0 | 0 | 0.029457 | 282.9691 | 0.015051 | 0 | 0 | 0.030102 | 283.1921 | 0.015534 | 0 | 0 | 0.031069 | 283.3407 | 0.015857 | 0 | 0 | 0.031714 | 283.4894 | 0.016179 | 0 | 0 | 0.032359 | 283.7124 | 0.016663 | 0 | 0 | 0.033326 | 283.861 | 0.016985 | 0 | 0 | 0.033971 | 284.084 | 0.017469 | 0 | 0 | 0.034938 | 284.2327 | 0.017792 | 0 | 0 | 0.035583 | 284.4556 | 0.018275 | 0 | 0 | 0.03655 | 284.6043 | 0.018598 | 0 | 0 | 0.037195 | 284.6043 | 0.018598 | 0 | 0 | 0.037195
2017-04-18 16:00 | 255.7238 | 0.76221 |  | 273.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2555 | 0.011334 | 0 | 0 | 0.022668 | 287.4294 | 0.024725 | 0 | 0 | 0.049451 | 287.5818 | 0.025056 | 0 | 0 | 0.050112 | 287.8105 | 0.025552 | 0 | 0 | 0.051104 | 288.0392 | 0.026048 | 0 | 0 | 0.052096 | 288.2678 | 0.026544 | 0 | 0 | 0.053088 | 288.4965 | 0.02704 | 0 | 0 | 0.05408 | 288.7252 | 0.027536 | 0 | 0 | 0.055072 | 288.9538 | 0.028032 | 0 | 0 | 0.056064 | 289.1825 | 0.028528 | 0 | 0 | 0.057055 | 289.3349 | 0.028858 | 0 | 0 | 0.057717 | 289.5636 | 0.029354 | 0 | 0 | 0.058709 | 289.7922 | 0.02985 | 0 | 0 | 0.059701 | 290.0209 | 0.030346 | 0 | 0 | 0.060693 | 290.1734 | 0.030677 | 0 | 0 | 0.061354 | 290.402 | 0.031173 | 0 | 0 | 0.062346 | 290.5545 | 0.031504 | 0 | 0 | 0.063007 | 290.7069 | 0.031834 | 0 | 0 | 0.063668 | 290.9356 | 0.03233 | 0 | 0 | 0.06466 | 291.088 | 0.032661 | 0 | 0 | 0.065322 | 291.3167 | 0.033157 | 0 | 0 | 0.066314 | 291.4691 | 0.033487 | 0 | 0 | 0.066975 | 291.6978 | 0.033983 | 0 | 0 | 0.067967 | 291.8502 | 0.034314 | 0 | 0 | 0.068628 | 291.8502 | 0.034314 | 0 | 0 | 0.068628
2017-04-18 17:00 | 255.8141 | 0.76248 |  | 273.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.3547 | 0.011549 | 0 | 0 | 0.023099 | 287.5308 | 0.024945 | 0 | 0 | 0.049891 | 287.6833 | 0.025276 | 0 | 0 | 0.050552 | 287.9121 | 0.025772 | 0 | 0 | 0.051544 | 288.1408 | 0.026268 | 0 | 0 | 0.052537 | 288.3696 | 0.026764 | 0 | 0 | 0.053529 | 288.5983 | 0.027261 | 0 | 0 | 0.054521 | 288.827 | 0.027757 | 0 | 0 | 0.055514 | 289.0558 | 0.028253 | 0 | 0 | 0.056506 | 289.2845 | 0.028749 | 0 | 0 | 0.057498 | 289.437 | 0.02908 | 0 | 0 | 0.05816 | 289.6658 | 0.029576 | 0 | 0 | 0.059152 | 289.8945 | 0.030072 | 0 | 0 | 0.060144 | 290.1233 | 0.030568 | 0 | 0 | 0.061137 | 290.2758 | 0.030899 | 0 | 0 | 0.061798 | 290.5045 | 0.031395 | 0 | 0 | 0.06279 | 290.657 | 0.031726 | 0 | 0 | 0.063452 | 290.8095 | 0.032057 | 0 | 0 | 0.064113 | 291.0382 | 0.032553 | 0 | 0 | 0.065106 | 291.1907 | 0.032884 | 0 | 0 | 0.065767 | 291.4195 | 0.03338 | 0 | 0 | 0.06676 | 291.572 | 0.033711 | 0 | 0 | 0.067421 | 291.8007 | 0.034207 | 0 | 0 | 0.068413 | 291.9532 | 0.034537 | 0 | 0 | 0.069075 | 291.9532 | 0.034537 | 0 | 0 | 0.069075
2017-04-18 18:00 | 253.2471 | 0.75483 |  | 270.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5315 | 0.0054256 | 0 | 0 | 0.010851 | 284.6456 | 0.018687 | 0 | 0 | 0.037374 | 284.7965 | 0.019015 | 0 | 0 | 0.038029 | 285.023 | 0.019506 | 0 | 0 | 0.039012 | 285.2494 | 0.019997 | 0 | 0 | 0.039994 | 285.4759 | 0.020488 | 0 | 0 | 0.040976 | 285.7023 | 0.020979 | 0 | 0 | 0.041959 | 285.9288 | 0.02147 | 0 | 0 | 0.042941 | 286.1552 | 0.021962 | 0 | 0 | 0.043923 | 286.3817 | 0.022453 | 0 | 0 | 0.044906 | 286.5326 | 0.02278 | 0 | 0 | 0.04556 | 286.7591 | 0.023271 | 0 | 0 | 0.046543 | 286.9855 | 0.023763 | 0 | 0 | 0.047525 | 287.212 | 0.024254 | 0 | 0 | 0.048507 | 287.3629 | 0.024581 | 0 | 0 | 0.049162 | 287.5894 | 0.025072 | 0 | 0 | 0.050145 | 287.7404 | 0.0254 | 0 | 0 | 0.050799 | 287.8913 | 0.025727 | 0 | 0 | 0.051454 | 288.1178 | 0.026218 | 0 | 0 | 0.052437 | 288.2687 | 0.026546 | 0 | 0 | 0.053092 | 288.4952 | 0.027037 | 0 | 0 | 0.054074 | 288.6461 | 0.027364 | 0 | 0 | 0.054729 | 288.8726 | 0.027856 | 0 | 0 | 0.055711 | 289.0236 | 0.028183 | 0 | 0 | 0.056366 | 289.0236 | 0.028183 | 0 | 0 | 0.056366
2017-04-18 19:00 | 250.0961 | 0.74544 |  | 267.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1039 | 0.011005 | 0 | 0 | 0.022011 | 281.253 | 0.011329 | 0 | 0 | 0.022658 | 281.4767 | 0.011814 | 0 | 0 | 0.023628 | 281.7003 | 0.012299 | 0 | 0 | 0.024598 | 281.9239 | 0.012784 | 0 | 0 | 0.025568 | 282.1476 | 0.013269 | 0 | 0 | 0.026538 | 282.3712 | 0.013754 | 0 | 0 | 0.027508 | 282.5948 | 0.014239 | 0 | 0 | 0.028478 | 282.8184 | 0.014724 | 0 | 0 | 0.029448 | 282.9675 | 0.015048 | 0 | 0 | 0.030095 | 283.1912 | 0.015533 | 0 | 0 | 0.031065 | 283.4148 | 0.016018 | 0 | 0 | 0.032035 | 283.6384 | 0.016503 | 0 | 0 | 0.033005 | 283.7875 | 0.016826 | 0 | 0 | 0.033652 | 284.0111 | 0.017311 | 0 | 0 | 0.034622 | 284.1602 | 0.017634 | 0 | 0 | 0.035269 | 284.3093 | 0.017958 | 0 | 0 | 0.035916 | 284.5329 | 0.018443 | 0 | 0 | 0.036886 | 284.682 | 0.018766 | 0 | 0 | 0.037533 | 284.9057 | 0.019251 | 0 | 0 | 0.038503 | 285.0548 | 0.019575 | 0 | 0 | 0.039149 | 285.2784 | 0.02006 | 0 | 0 | 0.040119 | 285.4275 | 0.020383 | 0 | 0 | 0.040766 | 285.4275 | 0.020383 | 0 | 0 | 0.040766
2017-04-18 20:00 | 253.8918 | 0.75675 |  | 271.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.2406 | 0.0069637 | 0 | 0 | 0.013927 | 285.3702 | 0.020259 | 0 | 0 | 0.040518 | 285.5216 | 0.020587 | 0 | 0 | 0.041174 | 285.7486 | 0.02108 | 0 | 0 | 0.042159 | 285.9756 | 0.021572 | 0 | 0 | 0.043144 | 286.2027 | 0.022064 | 0 | 0 | 0.044129 | 286.4297 | 0.022557 | 0 | 0 | 0.045114 | 286.6567 | 0.023049 | 0 | 0 | 0.046099 | 286.8837 | 0.023542 | 0 | 0 | 0.047083 | 287.1108 | 0.024034 | 0 | 0 | 0.048068 | 287.2621 | 0.024362 | 0 | 0 | 0.048725 | 287.4891 | 0.024855 | 0 | 0 | 0.04971 | 287.7162 | 0.025347 | 0 | 0 | 0.050695 | 287.9432 | 0.02584 | 0 | 0 | 0.051679 | 288.0945 | 0.026168 | 0 | 0 | 0.052336 | 288.3216 | 0.02666 | 0 | 0 | 0.053321 | 288.4729 | 0.026989 | 0 | 0 | 0.053977 | 288.6243 | 0.027317 | 0 | 0 | 0.054634 | 288.8513 | 0.027809 | 0 | 0 | 0.055619 | 289.0026 | 0.028138 | 0 | 0 | 0.056275 | 289.2297 | 0.02863 | 0 | 0 | 0.05726 | 289.381 | 0.028958 | 0 | 0 | 0.057917 | 289.608 | 0.029451 | 0 | 0 | 0.058901 | 289.7594 | 0.029779 | 0 | 0 | 0.059558 | 289.7594 | 0.029779 | 0 | 0 | 0.059558
2017-04-18 21:00 | 263.7091 | 0.78601 |  | 281.7062 | 0.012312 | 0 | 0 | 0.024624 | 290.038 | 0.030383 | 0 | 0 | 0.060767 | 296.4046 | 0.044193 | 0 | 0 | 0.088385 | 296.5619 | 0.044534 | 0 | 0 | 0.089067 | 296.7977 | 0.045045 | 0 | 0 | 0.09009 | 297.0335 | 0.045556 | 0 | 0 | 0.091113 | 297.2693 | 0.046068 | 0 | 0 | 0.092136 | 297.5051 | 0.046579 | 0 | 0 | 0.093159 | 297.7409 | 0.047091 | 0 | 0 | 0.094182 | 297.9767 | 0.047602 | 0 | 0 | 0.095205 | 298.2125 | 0.048114 | 0 | 0 | 0.096228 | 298.3697 | 0.048455 | 0 | 0 | 0.09691 | 298.6055 | 0.048966 | 0 | 0 | 0.097932 | 298.8413 | 0.049478 | 0 | 0 | 0.098955 | 299.0771 | 0.049989 | 0 | 0 | 0.099978 | 299.2343 | 0.05033 | 0 | 0 | 0.10066 | 299.4701 | 0.050842 | 0 | 0 | 0.10168 | 299.6273 | 0.051183 | 0 | 0 | 0.10237 | 299.7845 | 0.051523 | 0 | 0 | 0.10305 | 300.0203 | 0.052035 | 0 | 0 | 0.10407 | 300.1775 | 0.052376 | 0 | 0 | 0.10475 | 300.4133 | 0.052887 | 0 | 0 | 0.10577 | 300.5705 | 0.053228 | 0 | 0 | 0.10646 | 300.8063 | 0.05374 | 0 | 0 | 0.10748 | 300.9635 | 0.054081 | 0 | 0 | 0.10816 | 300.9635 | 0.054081 | 0 | 0 | 0.10816
2017-04-18 22:00 | 270.5496 | 0.8064 |  | 289.0136 | 0.028162 | 0 | 0 | 0.056323 | 297.5615 | 0.046702 | 0 | 0 | 0.093404 | 304.0933 | 0.060869 | 0 | 0 | 0.12174 | 304.2546 | 0.061219 | 0 | 0 | 0.12244 | 304.4965 | 0.061744 | 0 | 0 | 0.12349 | 304.7384 | 0.062269 | 0 | 0 | 0.12454 | 304.9804 | 0.062793 | 0 | 0 | 0.12559 | 305.2223 | 0.063318 | 0 | 0 | 0.12664 | 305.4642 | 0.063843 | 0 | 0 | 0.12769 | 305.7061 | 0.064367 | 0 | 0 | 0.12873 | 305.948 | 0.064892 | 0 | 0 | 0.12978 | 306.1093 | 0.065242 | 0 | 0 | 0.13048 | 306.3512 | 0.065767 | 0 | 0 | 0.13153 | 306.5932 | 0.066291 | 0 | 0 | 0.13258 | 306.8351 | 0.066816 | 0 | 0 | 0.13363 | 306.9964 | 0.067166 | 0 | 0 | 0.13433 | 307.2383 | 0.067691 | 0 | 0 | 0.13538 | 307.3996 | 0.068041 | 0 | 0 | 0.13608 | 307.5608 | 0.06839 | 0 | 0 | 0.13678 | 307.8028 | 0.068915 | 0 | 0 | 0.13783 | 307.964 | 0.069265 | 0 | 0 | 0.13853 | 308.206 | 0.06979 | 0 | 0 | 0.13958 | 308.3672 | 0.070139 | 0 | 0 | 0.14028 | 308.6092 | 0.070664 | 0 | 0 | 0.14133 | 308.7704 | 0.071014 | 0 | 0 | 0.14203 | 308.7704 | 0.071014 | 0 | 0 | 0.14203
2017-04-18 23:00 | 268.8777 | 0.80142 |  | 287.2276 | 0.024288 | 0 | 0 | 0.048575 | 295.7226 | 0.042713 | 0 | 0 | 0.085426 | 302.2141 | 0.056793 | 0 | 0 | 0.11359 | 302.3743 | 0.057141 | 0 | 0 | 0.11428 | 302.6148 | 0.057662 | 0 | 0 | 0.11532 | 302.8552 | 0.058184 | 0 | 0 | 0.11637 | 303.0956 | 0.058705 | 0 | 0 | 0.11741 | 303.336 | 0.059227 | 0 | 0 | 0.11845 | 303.5765 | 0.059748 | 0 | 0 | 0.1195 | 303.8169 | 0.06027 | 0 | 0 | 0.12054 | 304.0573 | 0.060791 | 0 | 0 | 0.12158 | 304.2176 | 0.061139 | 0 | 0 | 0.12228 | 304.458 | 0.06166 | 0 | 0 | 0.12332 | 304.6985 | 0.062182 | 0 | 0 | 0.12436 | 304.9389 | 0.062703 | 0 | 0 | 0.12541 | 305.0992 | 0.063051 | 0 | 0 | 0.1261 | 305.3396 | 0.063572 | 0 | 0 | 0.12714 | 305.4999 | 0.06392 | 0 | 0 | 0.12784 | 305.6602 | 0.064268 | 0 | 0 | 0.12854 | 305.9006 | 0.064789 | 0 | 0 | 0.12958 | 306.0609 | 0.065137 | 0 | 0 | 0.13027 | 306.3013 | 0.065658 | 0 | 0 | 0.13132 | 306.4616 | 0.066006 | 0 | 0 | 0.13201 | 306.702 | 0.066528 | 0 | 0 | 0.13306 | 306.8623 | 0.066875 | 0 | 0 | 0.13375 | 306.8623 | 0.066875 | 0 | 0 | 0.13375
2017-04-19 | 268.1169 | 0.79915 |  | 286.4149 | 0.022525 | 0 | 0 | 0.04505 | 294.8859 | 0.040898 | 0 | 0 | 0.081797 | 301.359 | 0.054939 | 0 | 0 | 0.10988 | 301.5188 | 0.055285 | 0 | 0 | 0.11057 | 301.7586 | 0.055805 | 0 | 0 | 0.11161 | 301.9983 | 0.056325 | 0 | 0 | 0.11265 | 302.2381 | 0.056845 | 0 | 0 | 0.11369 | 302.4778 | 0.057365 | 0 | 0 | 0.11473 | 302.7176 | 0.057885 | 0 | 0 | 0.11577 | 302.9573 | 0.058405 | 0 | 0 | 0.11681 | 303.1971 | 0.058925 | 0 | 0 | 0.11785 | 303.3569 | 0.059272 | 0 | 0 | 0.11854 | 303.5966 | 0.059792 | 0 | 0 | 0.11958 | 303.8364 | 0.060312 | 0 | 0 | 0.12062 | 304.0761 | 0.060832 | 0 | 0 | 0.12166 | 304.236 | 0.061179 | 0 | 0 | 0.12236 | 304.4757 | 0.061699 | 0 | 0 | 0.1234 | 304.6355 | 0.062045 | 0 | 0 | 0.12409 | 304.7954 | 0.062392 | 0 | 0 | 0.12478 | 305.0351 | 0.062912 | 0 | 0 | 0.12582 | 305.1949 | 0.063259 | 0 | 0 | 0.12652 | 305.4347 | 0.063779 | 0 | 0 | 0.12756 | 305.5945 | 0.064125 | 0 | 0 | 0.12825 | 305.8343 | 0.064645 | 0 | 0 | 0.12929 | 305.9941 | 0.064992 | 0 | 0 | 0.12998 | 305.9941 | 0.064992 | 0 | 0 | 0.12998
2017-04-19 01:00 | 275.1859 | 0.82022 |  | 293.9663 | 0.038904 | 0 | 0 | 0.077808 | 302.6606 | 0.057762 | 0 | 0 | 0.11552 | 309.3044 | 0.072172 | 0 | 0 | 0.14434 | 309.4684 | 0.072528 | 0 | 0 | 0.14506 | 309.7145 | 0.073062 | 0 | 0 | 0.14612 | 309.9605 | 0.073595 | 0 | 0 | 0.14719 | 310.2066 | 0.074129 | 0 | 0 | 0.14826 | 310.4527 | 0.074663 | 0 | 0 | 0.14933 | 310.6987 | 0.075197 | 0 | 0 | 0.15039 | 310.9448 | 0.07573 | 0 | 0 | 0.15146 | 311.1909 | 0.076264 | 0 | 0 | 0.15253 | 311.3549 | 0.07662 | 0 | 0 | 0.15324 | 311.601 | 0.077153 | 0 | 0 | 0.15431 | 311.8471 | 0.077687 | 0 | 0 | 0.15537 | 312.0931 | 0.078221 | 0 | 0 | 0.15644 | 312.2572 | 0.078577 | 0 | 0 | 0.15715 | 312.5032 | 0.07911 | 0 | 0 | 0.15822 | 312.6673 | 0.079466 | 0 | 0 | 0.15893 | 312.8313 | 0.079822 | 0 | 0 | 0.15964 | 313.0774 | 0.080356 | 0 | 0 | 0.16071 | 313.2414 | 0.080712 | 0 | 0 | 0.16142 | 313.4875 | 0.081245 | 0 | 0 | 0.16249 | 313.6515 | 0.081601 | 0 | 0 | 0.1632 | 313.8976 | 0.082135 | 0 | 0 | 0.16427 | 314.0616 | 0.082491 | 0 | 0 | 0.16498 | 314.0616 | 0.082491 | 0 | 0 | 0.16498
2017-04-19 02:00 | 275.5984 | 0.82145 |  | 294.407 | 0.03986 | 0 | 0 | 0.079719 | 303.1143 | 0.058746 | 0 | 0 | 0.11749 | 309.768 | 0.073178 | 0 | 0 | 0.14636 | 309.9323 | 0.073534 | 0 | 0 | 0.14707 | 310.1788 | 0.074069 | 0 | 0 | 0.14814 | 310.4252 | 0.074603 | 0 | 0 | 0.14921 | 310.6716 | 0.075138 | 0 | 0 | 0.15028 | 310.9181 | 0.075672 | 0 | 0 | 0.15134 | 311.1645 | 0.076207 | 0 | 0 | 0.15241 | 311.4109 | 0.076741 | 0 | 0 | 0.15348 | 311.6574 | 0.077276 | 0 | 0 | 0.15455 | 311.8217 | 0.077632 | 0 | 0 | 0.15526 | 312.0681 | 0.078167 | 0 | 0 | 0.15633 | 312.3145 | 0.078701 | 0 | 0 | 0.1574 | 312.561 | 0.079236 | 0 | 0 | 0.15847 | 312.7253 | 0.079592 | 0 | 0 | 0.15918 | 312.9717 | 0.080127 | 0 | 0 | 0.16025 | 313.136 | 0.080483 | 0 | 0 | 0.16097 | 313.3003 | 0.080839 | 0 | 0 | 0.16168 | 313.5467 | 0.081374 | 0 | 0 | 0.16275 | 313.711 | 0.08173 | 0 | 0 | 0.16346 | 313.9574 | 0.082265 | 0 | 0 | 0.16453 | 314.1217 | 0.082621 | 0 | 0 | 0.16524 | 314.3681 | 0.083155 | 0 | 0 | 0.16631 | 314.5324 | 0.083512 | 0 | 0 | 0.16702 | 314.5324 | 0.083512 | 0 | 0 | 0.16702
2017-04-19 03:00 | 280.0196 | 0.83463 |  | 299.1299 | 0.050104 | 0 | 0 | 0.10021 | 307.9769 | 0.069293 | 0 | 0 | 0.13859 | 314.7374 | 0.083956 | 0 | 0 | 0.16791 | 314.9043 | 0.084318 | 0 | 0 | 0.16864 | 315.1547 | 0.084861 | 0 | 0 | 0.16972 | 315.4051 | 0.085405 | 0 | 0 | 0.17081 | 315.6555 | 0.085948 | 0 | 0 | 0.1719 | 315.9059 | 0.086491 | 0 | 0 | 0.17298 | 316.1562 | 0.087034 | 0 | 0 | 0.17407 | 316.4066 | 0.087577 | 0 | 0 | 0.17515 | 316.657 | 0.08812 | 0 | 0 | 0.17624 | 316.8239 | 0.088482 | 0 | 0 | 0.17696 | 317.0743 | 0.089025 | 0 | 0 | 0.17805 | 317.3247 | 0.089568 | 0 | 0 | 0.17914 | 317.5751 | 0.090111 | 0 | 0 | 0.18022 | 317.742 | 0.090473 | 0 | 0 | 0.18095 | 317.9924 | 0.091016 | 0 | 0 | 0.18203 | 318.1593 | 0.091379 | 0 | 0 | 0.18276 | 318.3263 | 0.091741 | 0 | 0 | 0.18348 | 318.5767 | 0.092284 | 0 | 0 | 0.18457 | 318.7436 | 0.092646 | 0 | 0 | 0.18529 | 318.994 | 0.093189 | 0 | 0 | 0.18638 | 319.1609 | 0.093551 | 0 | 0 | 0.1871 | 319.4113 | 0.094094 | 0 | 0 | 0.18819 | 319.5782 | 0.094456 | 0 | 0 | 0.18891 | 319.5782 | 0.094456 | 0 | 0 | 0.18891
2017-04-19 04:00 | 273.0329 | 0.8138 |  | 291.6664 | 0.033915 | 0 | 0 | 0.067831 | 300.2927 | 0.052626 | 0 | 0 | 0.10525 | 306.8845 | 0.066923 | 0 | 0 | 0.13385 | 307.0472 | 0.067276 | 0 | 0 | 0.13455 | 307.2914 | 0.067806 | 0 | 0 | 0.13561 | 307.5355 | 0.068335 | 0 | 0 | 0.13667 | 307.7797 | 0.068865 | 0 | 0 | 0.13773 | 308.0238 | 0.069395 | 0 | 0 | 0.13879 | 308.2679 | 0.069924 | 0 | 0 | 0.13985 | 308.5121 | 0.070454 | 0 | 0 | 0.14091 | 308.7562 | 0.070983 | 0 | 0 | 0.14197 | 308.919 | 0.071336 | 0 | 0 | 0.14267 | 309.1631 | 0.071866 | 0 | 0 | 0.14373 | 309.4073 | 0.072395 | 0 | 0 | 0.14479 | 309.6514 | 0.072925 | 0 | 0 | 0.14585 | 309.8142 | 0.073278 | 0 | 0 | 0.14656 | 310.0583 | 0.073807 | 0 | 0 | 0.14761 | 310.2211 | 0.07416 | 0 | 0 | 0.14832 | 310.3838 | 0.074513 | 0 | 0 | 0.14903 | 310.628 | 0.075043 | 0 | 0 | 0.15009 | 310.7907 | 0.075396 | 0 | 0 | 0.15079 | 311.0349 | 0.075926 | 0 | 0 | 0.15185 | 311.1976 | 0.076279 | 0 | 0 | 0.15256 | 311.4418 | 0.076808 | 0 | 0 | 0.15362 | 311.6045 | 0.077161 | 0 | 0 | 0.15432 | 311.6045 | 0.077161 | 0 | 0 | 0.15432
2017-04-19 05:00 | 270.0291 | 0.80485 |  | 288.4577 | 0.026956 | 0 | 0 | 0.053911 | 296.9891 | 0.04546 | 0 | 0 | 0.09092 | 303.5083 | 0.0596 | 0 | 0 | 0.1192 | 303.6693 | 0.05995 | 0 | 0 | 0.1199 | 303.9107 | 0.060473 | 0 | 0 | 0.12095 | 304.1522 | 0.060997 | 0 | 0 | 0.12199 | 304.3937 | 0.061521 | 0 | 0 | 0.12304 | 304.6351 | 0.062044 | 0 | 0 | 0.12409 | 304.8766 | 0.062568 | 0 | 0 | 0.12514 | 305.118 | 0.063092 | 0 | 0 | 0.12618 | 305.3595 | 0.063616 | 0 | 0 | 0.12723 | 305.5204 | 0.063965 | 0 | 0 | 0.12793 | 305.7619 | 0.064488 | 0 | 0 | 0.12898 | 306.0034 | 0.065012 | 0 | 0 | 0.13002 | 306.2448 | 0.065536 | 0 | 0 | 0.13107 | 306.4058 | 0.065885 | 0 | 0 | 0.13177 | 306.6472 | 0.066409 | 0 | 0 | 0.13282 | 306.8082 | 0.066758 | 0 | 0 | 0.13352 | 306.9692 | 0.067107 | 0 | 0 | 0.13421 | 307.2106 | 0.067631 | 0 | 0 | 0.13526 | 307.3716 | 0.06798 | 0 | 0 | 0.13596 | 307.613 | 0.068504 | 0 | 0 | 0.13701 | 307.774 | 0.068853 | 0 | 0 | 0.13771 | 308.0155 | 0.069376 | 0 | 0 | 0.13875 | 308.1764 | 0.069726 | 0 | 0 | 0.13945 | 308.1764 | 0.069726 | 0 | 0 | 0.13945
2017-04-19 06:00 | 272.7395 | 0.81293 |  | 291.353 | 0.033236 | 0 | 0 | 0.066471 | 299.97 | 0.051926 | 0 | 0 | 0.10385 | 306.5547 | 0.066208 | 0 | 0 | 0.13242 | 306.7173 | 0.066561 | 0 | 0 | 0.13312 | 306.9612 | 0.06709 | 0 | 0 | 0.13418 | 307.2051 | 0.067619 | 0 | 0 | 0.13524 | 307.4489 | 0.068148 | 0 | 0 | 0.1363 | 307.6928 | 0.068677 | 0 | 0 | 0.13735 | 307.9367 | 0.069206 | 0 | 0 | 0.13841 | 308.1806 | 0.069735 | 0 | 0 | 0.13947 | 308.4244 | 0.070264 | 0 | 0 | 0.14053 | 308.587 | 0.070616 | 0 | 0 | 0.14123 | 308.8309 | 0.071145 | 0 | 0 | 0.14229 | 309.0748 | 0.071674 | 0 | 0 | 0.14335 | 309.3187 | 0.072203 | 0 | 0 | 0.14441 | 309.4813 | 0.072556 | 0 | 0 | 0.14511 | 309.7251 | 0.073085 | 0 | 0 | 0.14617 | 309.8877 | 0.073437 | 0 | 0 | 0.14687 | 310.0503 | 0.07379 | 0 | 0 | 0.14758 | 310.2942 | 0.074319 | 0 | 0 | 0.14864 | 310.4568 | 0.074672 | 0 | 0 | 0.14934 | 310.7006 | 0.075201 | 0 | 0 | 0.1504 | 310.8632 | 0.075553 | 0 | 0 | 0.15111 | 311.1071 | 0.076082 | 0 | 0 | 0.15216 | 311.2697 | 0.076435 | 0 | 0 | 0.15287 | 311.2697 | 0.076435 | 0 | 0 | 0.15287
2017-04-19 07:00 | 269.5169 | 0.80332 |  | 287.9105 | 0.025769 | 0 | 0 | 0.051537 | 296.4257 | 0.044238 | 0 | 0 | 0.088476 | 302.9326 | 0.058352 | 0 | 0 | 0.1167 | 303.0932 | 0.0587 | 0 | 0 | 0.1174 | 303.3342 | 0.059223 | 0 | 0 | 0.11845 | 303.5752 | 0.059746 | 0 | 0 | 0.11949 | 303.8162 | 0.060268 | 0 | 0 | 0.12054 | 304.0572 | 0.060791 | 0 | 0 | 0.12158 | 304.2982 | 0.061314 | 0 | 0 | 0.12263 | 304.5392 | 0.061837 | 0 | 0 | 0.12367 | 304.7802 | 0.062359 | 0 | 0 | 0.12472 | 304.9409 | 0.062708 | 0 | 0 | 0.12542 | 305.1819 | 0.06323 | 0 | 0 | 0.12646 | 305.4229 | 0.063753 | 0 | 0 | 0.12751 | 305.6639 | 0.064276 | 0 | 0 | 0.12855 | 305.8245 | 0.064624 | 0 | 0 | 0.12925 | 306.0655 | 0.065147 | 0 | 0 | 0.13029 | 306.2262 | 0.065496 | 0 | 0 | 0.13099 | 306.3869 | 0.065844 | 0 | 0 | 0.13169 | 306.6279 | 0.066367 | 0 | 0 | 0.13273 | 306.7885 | 0.066715 | 0 | 0 | 0.13343 | 307.0295 | 0.067238 | 0 | 0 | 0.13448 | 307.1902 | 0.067586 | 0 | 0 | 0.13517 | 307.4312 | 0.068109 | 0 | 0 | 0.13622 | 307.5918 | 0.068458 | 0 | 0 | 0.13692 | 307.5918 | 0.068458 | 0 | 0 | 0.13692
2017-04-19 08:00 | 266.1959 | 0.79342 |  | 284.3628 | 0.018074 | 0 | 0 | 0.036148 | 292.7731 | 0.036316 | 0 | 0 | 0.072631 | 299.1998 | 0.050255 | 0 | 0 | 0.10051 | 299.3585 | 0.050599 | 0 | 0 | 0.1012 | 299.5965 | 0.051116 | 0 | 0 | 0.10223 | 299.8345 | 0.051632 | 0 | 0 | 0.10326 | 300.0726 | 0.052148 | 0 | 0 | 0.1043 | 300.3106 | 0.052665 | 0 | 0 | 0.10533 | 300.5486 | 0.053181 | 0 | 0 | 0.10636 | 300.7866 | 0.053697 | 0 | 0 | 0.10739 | 301.0247 | 0.054213 | 0 | 0 | 0.10843 | 301.1833 | 0.054558 | 0 | 0 | 0.10912 | 301.4214 | 0.055074 | 0 | 0 | 0.11015 | 301.6594 | 0.05559 | 0 | 0 | 0.11118 | 301.8974 | 0.056106 | 0 | 0 | 0.11221 | 302.0561 | 0.056451 | 0 | 0 | 0.1129 | 302.2941 | 0.056967 | 0 | 0 | 0.11393 | 302.4528 | 0.057311 | 0 | 0 | 0.11462 | 302.6115 | 0.057655 | 0 | 0 | 0.11531 | 302.8495 | 0.058172 | 0 | 0 | 0.11634 | 303.0082 | 0.058516 | 0 | 0 | 0.11703 | 303.2462 | 0.059032 | 0 | 0 | 0.11806 | 303.4049 | 0.059376 | 0 | 0 | 0.11875 | 303.643 | 0.059892 | 0 | 0 | 0.11978 | 303.8016 | 0.060237 | 0 | 0 | 0.12047 | 303.8016 | 0.060237 | 0 | 0 | 0.12047
2017-04-19 09:00 | 265.4843 | 0.7913 |  | 283.6027 | 0.016425 | 0 | 0 | 0.03285 | 291.9905 | 0.034618 | 0 | 0 | 0.069237 | 298.4 | 0.048521 | 0 | 0 | 0.097041 | 298.5583 | 0.048864 | 0 | 0 | 0.097728 | 298.7957 | 0.049379 | 0 | 0 | 0.098757 | 299.0331 | 0.049894 | 0 | 0 | 0.099787 | 299.2704 | 0.050409 | 0 | 0 | 0.10082 | 299.5078 | 0.050923 | 0 | 0 | 0.10185 | 299.7452 | 0.051438 | 0 | 0 | 0.10288 | 299.9826 | 0.051953 | 0 | 0 | 0.10391 | 300.22 | 0.052468 | 0 | 0 | 0.10494 | 300.3783 | 0.052811 | 0 | 0 | 0.10562 | 300.6157 | 0.053326 | 0 | 0 | 0.10665 | 300.853 | 0.053841 | 0 | 0 | 0.10768 | 301.0904 | 0.054356 | 0 | 0 | 0.10871 | 301.2487 | 0.054699 | 0 | 0 | 0.1094 | 301.4861 | 0.055214 | 0 | 0 | 0.11043 | 301.6444 | 0.055558 | 0 | 0 | 0.11112 | 301.8026 | 0.055901 | 0 | 0 | 0.1118 | 302.04 | 0.056416 | 0 | 0 | 0.11283 | 302.1983 | 0.056759 | 0 | 0 | 0.11352 | 302.4357 | 0.057274 | 0 | 0 | 0.11455 | 302.5939 | 0.057617 | 0 | 0 | 0.11523 | 302.8313 | 0.058132 | 0 | 0 | 0.11626 | 302.9896 | 0.058475 | 0 | 0 | 0.11695 | 302.9896 | 0.058475 | 0 | 0 | 0.11695
2017-04-19 10:00 | 259.2051 | 0.77259 |  | 276.8949 | 0.0018759 | 0 | 0 | 0.0037518 | 285.0843 | 0.019639 | 0 | 0 | 0.039277 | 291.3422 | 0.033212 | 0 | 0 | 0.066424 | 291.4968 | 0.033547 | 0 | 0 | 0.067095 | 291.7285 | 0.03405 | 0 | 0 | 0.0681 | 291.9603 | 0.034553 | 0 | 0 | 0.069106 | 292.1921 | 0.035056 | 0 | 0 | 0.070111 | 292.4239 | 0.035558 | 0 | 0 | 0.071117 | 292.6556 | 0.036061 | 0 | 0 | 0.072122 | 292.8874 | 0.036564 | 0 | 0 | 0.073127 | 293.1192 | 0.037066 | 0 | 0 | 0.074133 | 293.2737 | 0.037402 | 0 | 0 | 0.074803 | 293.5055 | 0.037904 | 0 | 0 | 0.075809 | 293.7373 | 0.038407 | 0 | 0 | 0.076814 | 293.969 | 0.03891 | 0 | 0 | 0.077819 | 294.1235 | 0.039245 | 0 | 0 | 0.07849 | 294.3553 | 0.039748 | 0 | 0 | 0.079495 | 294.5098 | 0.040083 | 0 | 0 | 0.080166 | 294.6644 | 0.040418 | 0 | 0 | 0.080836 | 294.8961 | 0.040921 | 0 | 0 | 0.081841 | 295.0506 | 0.041256 | 0 | 0 | 0.082512 | 295.2824 | 0.041759 | 0 | 0 | 0.083517 | 295.4369 | 0.042094 | 0 | 0 | 0.084187 | 295.6687 | 0.042596 | 0 | 0 | 0.085193 | 295.8232 | 0.042932 | 0 | 0 | 0.085863 | 295.8232 | 0.042932 | 0 | 0 | 0.085863
2017-04-19 11:00 | 254.8526 | 0.75961 |  | 272.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2973 | 0.0092557 | 0 | 0 | 0.018511 | 286.4501 | 0.022601 | 0 | 0 | 0.045203 | 286.6021 | 0.022931 | 0 | 0 | 0.045862 | 286.8299 | 0.023425 | 0 | 0 | 0.04685 | 287.0578 | 0.023919 | 0 | 0 | 0.047839 | 287.2857 | 0.024414 | 0 | 0 | 0.048827 | 287.5136 | 0.024908 | 0 | 0 | 0.049816 | 287.7415 | 0.025402 | 0 | 0 | 0.050804 | 287.9694 | 0.025896 | 0 | 0 | 0.051793 | 288.1972 | 0.026391 | 0 | 0 | 0.052781 | 288.3492 | 0.02672 | 0 | 0 | 0.053441 | 288.577 | 0.027215 | 0 | 0 | 0.054429 | 288.8049 | 0.027709 | 0 | 0 | 0.055418 | 289.0328 | 0.028203 | 0 | 0 | 0.056406 | 289.1847 | 0.028533 | 0 | 0 | 0.057065 | 289.4126 | 0.029027 | 0 | 0 | 0.058054 | 289.5645 | 0.029356 | 0 | 0 | 0.058713 | 289.7165 | 0.029686 | 0 | 0 | 0.059372 | 289.9444 | 0.03018 | 0 | 0 | 0.06036 | 290.0963 | 0.03051 | 0 | 0 | 0.06102 | 290.3242 | 0.031004 | 0 | 0 | 0.062008 | 290.4761 | 0.031334 | 0 | 0 | 0.062667 | 290.704 | 0.031828 | 0 | 0 | 0.063656 | 290.8559 | 0.032157 | 0 | 0 | 0.064315 | 290.8559 | 0.032157 | 0 | 0 | 0.064315
2017-04-19 12:00 | 252.4783 | 0.75254 |  | 269.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.686 | 0.0035918 | 0 | 0 | 0.0071835 | 283.7815 | 0.016813 | 0 | 0 | 0.033626 | 283.932 | 0.017139 | 0 | 0 | 0.034279 | 284.1578 | 0.017629 | 0 | 0 | 0.035258 | 284.3835 | 0.018119 | 0 | 0 | 0.036238 | 284.6093 | 0.018608 | 0 | 0 | 0.037217 | 284.8351 | 0.019098 | 0 | 0 | 0.038196 | 285.0608 | 0.019588 | 0 | 0 | 0.039176 | 285.2866 | 0.020078 | 0 | 0 | 0.040155 | 285.5123 | 0.020567 | 0 | 0 | 0.041134 | 285.6628 | 0.020894 | 0 | 0 | 0.041787 | 285.8886 | 0.021383 | 0 | 0 | 0.042767 | 286.1144 | 0.021873 | 0 | 0 | 0.043746 | 286.3401 | 0.022363 | 0 | 0 | 0.044725 | 286.4906 | 0.022689 | 0 | 0 | 0.045378 | 286.7164 | 0.023179 | 0 | 0 | 0.046358 | 286.8669 | 0.023505 | 0 | 0 | 0.04701 | 287.0174 | 0.023832 | 0 | 0 | 0.047663 | 287.2432 | 0.024321 | 0 | 0 | 0.048643 | 287.3937 | 0.024648 | 0 | 0 | 0.049296 | 287.6194 | 0.025137 | 0 | 0 | 0.050275 | 287.7699 | 0.025464 | 0 | 0 | 0.050928 | 287.9957 | 0.025954 | 0 | 0 | 0.051907 | 288.1462 | 0.02628 | 0 | 0 | 0.05256 | 288.1462 | 0.02628 | 0 | 0 | 0.05256
2017-04-19 13:00 | 252.3332 | 0.7521 |  | 269.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5263 | 0.0032455 | 0 | 0 | 0.006491 | 283.6183 | 0.016459 | 0 | 0 | 0.032918 | 283.7688 | 0.016785 | 0 | 0 | 0.033571 | 283.9944 | 0.017275 | 0 | 0 | 0.03455 | 284.22 | 0.017764 | 0 | 0 | 0.035528 | 284.4457 | 0.018254 | 0 | 0 | 0.036507 | 284.6713 | 0.018743 | 0 | 0 | 0.037486 | 284.8969 | 0.019232 | 0 | 0 | 0.038465 | 285.1226 | 0.019722 | 0 | 0 | 0.039444 | 285.3482 | 0.020211 | 0 | 0 | 0.040422 | 285.4986 | 0.020537 | 0 | 0 | 0.041075 | 285.7242 | 0.021027 | 0 | 0 | 0.042054 | 285.9499 | 0.021516 | 0 | 0 | 0.043032 | 286.1755 | 0.022006 | 0 | 0 | 0.044011 | 286.3259 | 0.022332 | 0 | 0 | 0.044664 | 286.5516 | 0.022821 | 0 | 0 | 0.045643 | 286.702 | 0.023148 | 0 | 0 | 0.046295 | 286.8524 | 0.023474 | 0 | 0 | 0.046948 | 287.078 | 0.023963 | 0 | 0 | 0.047926 | 287.2284 | 0.024289 | 0 | 0 | 0.048579 | 287.4541 | 0.024779 | 0 | 0 | 0.049558 | 287.6045 | 0.025105 | 0 | 0 | 0.05021 | 287.8301 | 0.025594 | 0 | 0 | 0.051189 | 287.9806 | 0.025921 | 0 | 0 | 0.051841 | 287.9806 | 0.025921 | 0 | 0 | 0.051841
2017-04-19 14:00 | 249.1377 | 0.74258 |  | 266.1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0267 | 0.0086689 | 0 | 0 | 0.017338 | 280.1752 | 0.008991 | 0 | 0 | 0.017982 | 280.398 | 0.0094742 | 0 | 0 | 0.018948 | 280.6208 | 0.0099574 | 0 | 0 | 0.019915 | 280.8436 | 0.010441 | 0 | 0 | 0.020881 | 281.0663 | 0.010924 | 0 | 0 | 0.021848 | 281.2891 | 0.011407 | 0 | 0 | 0.022814 | 281.5119 | 0.01189 | 0 | 0 | 0.02378 | 281.7347 | 0.012373 | 0 | 0 | 0.024747 | 281.8832 | 0.012696 | 0 | 0 | 0.025391 | 282.106 | 0.013179 | 0 | 0 | 0.026357 | 282.3287 | 0.013662 | 0 | 0 | 0.027324 | 282.5515 | 0.014145 | 0 | 0 | 0.02829 | 282.7 | 0.014467 | 0 | 0 | 0.028935 | 282.9228 | 0.01495 | 0 | 0 | 0.029901 | 283.0713 | 0.015273 | 0 | 0 | 0.030545 | 283.2198 | 0.015595 | 0 | 0 | 0.031189 | 283.4426 | 0.016078 | 0 | 0 | 0.032156 | 283.5911 | 0.0164 | 0 | 0 | 0.0328 | 283.8139 | 0.016883 | 0 | 0 | 0.033766 | 283.9624 | 0.017205 | 0 | 0 | 0.034411 | 284.1852 | 0.017689 | 0 | 0 | 0.035377 | 284.3337 | 0.018011 | 0 | 0 | 0.036021 | 284.3337 | 0.018011 | 0 | 0 | 0.036021
2017-04-19 15:00 | 242.1095 | 0.72163 |  | 258.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1682 | 0.00029981 | 0 | 0 | 0.00059962 | 276.3126 | 0.00061285 | 0 | 0 | 0.0012257 | 276.3126 | 0.00061285 | 0 | 0 | 0.0012257
2017-04-19 16:00 | 246.4141 | 0.73446 |  | 263.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9654 | 0.0020288 | 0 | 0 | 0.0040577 | 277.1123 | 0.0023474 | 0 | 0 | 0.0046949 | 277.3326 | 0.0028254 | 0 | 0 | 0.0056507 | 277.5529 | 0.0033033 | 0 | 0 | 0.0066065 | 277.7733 | 0.0037812 | 0 | 0 | 0.0075624 | 277.9936 | 0.0042591 | 0 | 0 | 0.0085182 | 278.214 | 0.004737 | 0 | 0 | 0.009474 | 278.4343 | 0.0052149 | 0 | 0 | 0.01043 | 278.6546 | 0.0056928 | 0 | 0 | 0.011386 | 278.8015 | 0.0060114 | 0 | 0 | 0.012023 | 279.0219 | 0.0064894 | 0 | 0 | 0.012979 | 279.2422 | 0.0069673 | 0 | 0 | 0.013935 | 279.4625 | 0.0074452 | 0 | 0 | 0.01489 | 279.6094 | 0.0077638 | 0 | 0 | 0.015528 | 279.8298 | 0.0082417 | 0 | 0 | 0.016483 | 279.9767 | 0.0085603 | 0 | 0 | 0.017121 | 280.1236 | 0.0088789 | 0 | 0 | 0.017758 | 280.3439 | 0.0093568 | 0 | 0 | 0.018714 | 280.4908 | 0.0096755 | 0 | 0 | 0.019351 | 280.7111 | 0.010153 | 0 | 0 | 0.020307 | 280.858 | 0.010472 | 0 | 0 | 0.020944 | 281.0784 | 0.01095 | 0 | 0 | 0.0219 | 281.2253 | 0.011269 | 0 | 0 | 0.022537 | 281.2253 | 0.011269 | 0 | 0 | 0.022537
2017-04-19 17:00 | 254.934 | 0.75986 |  | 272.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3868 | 0.0094499 | 0 | 0 | 0.0189 | 286.5416 | 0.0228 | 0 | 0 | 0.045599 | 286.6936 | 0.023129 | 0 | 0 | 0.046259 | 286.9216 | 0.023624 | 0 | 0 | 0.047248 | 287.1495 | 0.024118 | 0 | 0 | 0.048236 | 287.3775 | 0.024613 | 0 | 0 | 0.049225 | 287.6054 | 0.025107 | 0 | 0 | 0.050214 | 287.8334 | 0.025602 | 0 | 0 | 0.051203 | 288.0613 | 0.026096 | 0 | 0 | 0.052192 | 288.2893 | 0.02659 | 0 | 0 | 0.053181 | 288.4413 | 0.02692 | 0 | 0 | 0.05384 | 288.6692 | 0.027414 | 0 | 0 | 0.054829 | 288.8972 | 0.027909 | 0 | 0 | 0.055818 | 289.1251 | 0.028403 | 0 | 0 | 0.056807 | 289.2771 | 0.028733 | 0 | 0 | 0.057466 | 289.5051 | 0.029227 | 0 | 0 | 0.058455 | 289.657 | 0.029557 | 0 | 0 | 0.059114 | 289.809 | 0.029887 | 0 | 0 | 0.059773 | 290.037 | 0.030381 | 0 | 0 | 0.060762 | 290.1889 | 0.030711 | 0 | 0 | 0.061421 | 290.4169 | 0.031205 | 0 | 0 | 0.06241 | 290.5689 | 0.031535 | 0 | 0 | 0.06307 | 290.7968 | 0.032029 | 0 | 0 | 0.064058 | 290.9488 | 0.032359 | 0 | 0 | 0.064718 | 290.9488 | 0.032359 | 0 | 0 | 0.064718
2017-04-19 18:00 | 244.8207 | 0.72971 |  | 261.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1961 | 0.00036019 | 0 | 0 | 0.00072038 | 276.415 | 0.00083501 | 0 | 0 | 0.00167 | 276.6339 | 0.0013098 | 0 | 0 | 0.0026197 | 276.8528 | 0.0017847 | 0 | 0 | 0.0035693 | 276.9987 | 0.0021012 | 0 | 0 | 0.0042024 | 277.2177 | 0.002576 | 0 | 0 | 0.0051521 | 277.4366 | 0.0030509 | 0 | 0 | 0.0061017 | 277.6555 | 0.0035257 | 0 | 0 | 0.0070514 | 277.8014 | 0.0038422 | 0 | 0 | 0.0076845 | 278.0203 | 0.0043171 | 0 | 0 | 0.0086341 | 278.1663 | 0.0046336 | 0 | 0 | 0.0092672 | 278.3122 | 0.0049502 | 0 | 0 | 0.0099003 | 278.5311 | 0.005425 | 0 | 0 | 0.01085 | 278.6771 | 0.0057415 | 0 | 0 | 0.011483 | 278.896 | 0.0062163 | 0 | 0 | 0.012433 | 279.0419 | 0.0065329 | 0 | 0 | 0.013066 | 279.2609 | 0.0070077 | 0 | 0 | 0.014015 | 279.4068 | 0.0073243 | 0 | 0 | 0.014649 | 279.4068 | 0.0073243 | 0 | 0 | 0.014649
2017-04-19 19:00 | 253.6716 | 0.75609 |  | 270.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.9984 | 0.0064384 | 0 | 0 | 0.012877 | 285.1227 | 0.019722 | 0 | 0 | 0.039444 | 285.2739 | 0.02005 | 0 | 0 | 0.0401 | 285.5008 | 0.020542 | 0 | 0 | 0.041084 | 285.7276 | 0.021034 | 0 | 0 | 0.042068 | 285.9544 | 0.021526 | 0 | 0 | 0.043052 | 286.1813 | 0.022018 | 0 | 0 | 0.044036 | 286.4081 | 0.02251 | 0 | 0 | 0.04502 | 286.6349 | 0.023002 | 0 | 0 | 0.046004 | 286.8617 | 0.023494 | 0 | 0 | 0.046988 | 287.013 | 0.023822 | 0 | 0 | 0.047644 | 287.2398 | 0.024314 | 0 | 0 | 0.048628 | 287.4666 | 0.024806 | 0 | 0 | 0.049612 | 287.6934 | 0.025298 | 0 | 0 | 0.050596 | 287.8447 | 0.025626 | 0 | 0 | 0.051252 | 288.0715 | 0.026118 | 0 | 0 | 0.052236 | 288.2227 | 0.026446 | 0 | 0 | 0.052892 | 288.3739 | 0.026774 | 0 | 0 | 0.053548 | 288.6008 | 0.027266 | 0 | 0 | 0.054532 | 288.752 | 0.027594 | 0 | 0 | 0.055188 | 288.9788 | 0.028086 | 0 | 0 | 0.056172 | 289.13 | 0.028414 | 0 | 0 | 0.056828 | 289.3569 | 0.028906 | 0 | 0 | 0.057812 | 289.5081 | 0.029234 | 0 | 0 | 0.058468 | 289.5081 | 0.029234 | 0 | 0 | 0.058468
2017-04-19 20:00 | 252.9946 | 0.75408 |  | 270.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.2538 | 0.0048234 | 0 | 0 | 0.0096467 | 284.3618 | 0.018072 | 0 | 0 | 0.036143 | 284.5126 | 0.018399 | 0 | 0 | 0.036797 | 284.7388 | 0.018889 | 0 | 0 | 0.037779 | 284.965 | 0.01938 | 0 | 0 | 0.03876 | 285.1913 | 0.019871 | 0 | 0 | 0.039742 | 285.4175 | 0.020361 | 0 | 0 | 0.040723 | 285.6437 | 0.020852 | 0 | 0 | 0.041704 | 285.8699 | 0.021343 | 0 | 0 | 0.042686 | 286.0962 | 0.021833 | 0 | 0 | 0.043667 | 286.247 | 0.022161 | 0 | 0 | 0.044321 | 286.4732 | 0.022651 | 0 | 0 | 0.045303 | 286.6994 | 0.023142 | 0 | 0 | 0.046284 | 286.9256 | 0.023633 | 0 | 0 | 0.047265 | 287.0764 | 0.02396 | 0 | 0 | 0.047919 | 287.3027 | 0.02445 | 0 | 0 | 0.048901 | 287.4535 | 0.024778 | 0 | 0 | 0.049555 | 287.6043 | 0.025105 | 0 | 0 | 0.050209 | 287.8305 | 0.025595 | 0 | 0 | 0.051191 | 287.9813 | 0.025922 | 0 | 0 | 0.051845 | 288.2076 | 0.026413 | 0 | 0 | 0.052826 | 288.3584 | 0.02674 | 0 | 0 | 0.05348 | 288.5846 | 0.027231 | 0 | 0 | 0.054462 | 288.7354 | 0.027558 | 0 | 0 | 0.055116 | 288.7354 | 0.027558 | 0 | 0 | 0.055116
2017-04-19 21:00 | 261.1382 | 0.77835 |  | 278.96 | 0.0063551 | 0 | 0 | 0.01271 | 287.2104 | 0.02425 | 0 | 0 | 0.048501 | 293.5151 | 0.037925 | 0 | 0 | 0.07585 | 293.6707 | 0.038263 | 0 | 0 | 0.076525 | 293.9042 | 0.038769 | 0 | 0 | 0.077538 | 294.1377 | 0.039276 | 0 | 0 | 0.078551 | 294.3712 | 0.039782 | 0 | 0 | 0.079564 | 294.6047 | 0.040289 | 0 | 0 | 0.080577 | 294.8383 | 0.040795 | 0 | 0 | 0.08159 | 295.0718 | 0.041302 | 0 | 0 | 0.082603 | 295.3053 | 0.041808 | 0 | 0 | 0.083616 | 295.4609 | 0.042146 | 0 | 0 | 0.084291 | 295.6944 | 0.042652 | 0 | 0 | 0.085304 | 295.9279 | 0.043159 | 0 | 0 | 0.086317 | 296.1614 | 0.043665 | 0 | 0 | 0.08733 | 296.3171 | 0.044003 | 0 | 0 | 0.088005 | 296.5506 | 0.044509 | 0 | 0 | 0.089018 | 296.7063 | 0.044847 | 0 | 0 | 0.089694 | 296.862 | 0.045185 | 0 | 0 | 0.090369 | 297.0955 | 0.045691 | 0 | 0 | 0.091382 | 297.2511 | 0.046029 | 0 | 0 | 0.092057 | 297.4846 | 0.046535 | 0 | 0 | 0.09307 | 297.6403 | 0.046873 | 0 | 0 | 0.093745 | 297.8738 | 0.047379 | 0 | 0 | 0.094758 | 298.0295 | 0.047717 | 0 | 0 | 0.095434 | 298.0295 | 0.047717 | 0 | 0 | 0.095434
2017-04-19 22:00 | 267.6112 | 0.79764 |  | 285.8747 | 0.021353 | 0 | 0 | 0.042706 | 294.3297 | 0.039692 | 0 | 0 | 0.079384 | 300.7906 | 0.053706 | 0 | 0 | 0.10741 | 300.9502 | 0.054052 | 0 | 0 | 0.1081 | 301.1895 | 0.054571 | 0 | 0 | 0.10914 | 301.4287 | 0.05509 | 0 | 0 | 0.11018 | 301.668 | 0.055609 | 0 | 0 | 0.11122 | 301.9073 | 0.056128 | 0 | 0 | 0.11226 | 302.1466 | 0.056647 | 0 | 0 | 0.11329 | 302.3859 | 0.057166 | 0 | 0 | 0.11433 | 302.6252 | 0.057685 | 0 | 0 | 0.11537 | 302.7847 | 0.058031 | 0 | 0 | 0.11606 | 303.024 | 0.05855 | 0 | 0 | 0.1171 | 303.2633 | 0.059069 | 0 | 0 | 0.11814 | 303.5026 | 0.059588 | 0 | 0 | 0.11918 | 303.6621 | 0.059934 | 0 | 0 | 0.11987 | 303.9014 | 0.060453 | 0 | 0 | 0.12091 | 304.061 | 0.060799 | 0 | 0 | 0.1216 | 304.2205 | 0.061145 | 0 | 0 | 0.12229 | 304.4598 | 0.061664 | 0 | 0 | 0.12333 | 304.6193 | 0.06201 | 0 | 0 | 0.12402 | 304.8586 | 0.062529 | 0 | 0 | 0.12506 | 305.0181 | 0.062875 | 0 | 0 | 0.12575 | 305.2574 | 0.063394 | 0 | 0 | 0.12679 | 305.417 | 0.06374 | 0 | 0 | 0.12748 | 305.417 | 0.06374 | 0 | 0 | 0.12748
2017-04-19 23:00 | 270.1017 | 0.80506 |  | 288.5351 | 0.027124 | 0 | 0 | 0.054247 | 297.0688 | 0.045633 | 0 | 0 | 0.091266 | 303.5898 | 0.059777 | 0 | 0 | 0.11955 | 303.7509 | 0.060127 | 0 | 0 | 0.12025 | 303.9924 | 0.06065 | 0 | 0 | 0.1213 | 304.2339 | 0.061174 | 0 | 0 | 0.12235 | 304.4754 | 0.061698 | 0 | 0 | 0.1234 | 304.7169 | 0.062222 | 0 | 0 | 0.12444 | 304.9585 | 0.062746 | 0 | 0 | 0.12549 | 305.2 | 0.06327 | 0 | 0 | 0.12654 | 305.4415 | 0.063794 | 0 | 0 | 0.12759 | 305.6025 | 0.064143 | 0 | 0 | 0.12829 | 305.844 | 0.064667 | 0 | 0 | 0.12933 | 306.0855 | 0.06519 | 0 | 0 | 0.13038 | 306.3271 | 0.065714 | 0 | 0 | 0.13143 | 306.4881 | 0.066064 | 0 | 0 | 0.13213 | 306.7296 | 0.066587 | 0 | 0 | 0.13317 | 306.8906 | 0.066937 | 0 | 0 | 0.13387 | 307.0516 | 0.067286 | 0 | 0 | 0.13457 | 307.2931 | 0.06781 | 0 | 0 | 0.13562 | 307.4542 | 0.068159 | 0 | 0 | 0.13632 | 307.6957 | 0.068683 | 0 | 0 | 0.13737 | 307.8567 | 0.069032 | 0 | 0 | 0.13806 | 308.0982 | 0.069556 | 0 | 0 | 0.13911 | 308.2592 | 0.069905 | 0 | 0 | 0.13981 | 308.2592 | 0.069905 | 0 | 0 | 0.13981
2017-04-20 | 263.5803 | 0.78563 |  | 281.5687 | 0.012013 | 0 | 0 | 0.024027 | 289.8963 | 0.030076 | 0 | 0 | 0.060152 | 296.2599 | 0.043879 | 0 | 0 | 0.087757 | 296.417 | 0.044219 | 0 | 0 | 0.088439 | 296.6527 | 0.044731 | 0 | 0 | 0.089461 | 296.8884 | 0.045242 | 0 | 0 | 0.090484 | 297.1241 | 0.045753 | 0 | 0 | 0.091506 | 297.3598 | 0.046264 | 0 | 0 | 0.092529 | 297.5955 | 0.046776 | 0 | 0 | 0.093551 | 297.8312 | 0.047287 | 0 | 0 | 0.094573 | 298.0668 | 0.047798 | 0 | 0 | 0.095596 | 298.224 | 0.048139 | 0 | 0 | 0.096277 | 298.4597 | 0.04865 | 0 | 0 | 0.0973 | 298.6953 | 0.049161 | 0 | 0 | 0.098322 | 298.931 | 0.049672 | 0 | 0 | 0.099345 | 299.0882 | 0.050013 | 0 | 0 | 0.10003 | 299.3239 | 0.050524 | 0 | 0 | 0.10105 | 299.481 | 0.050865 | 0 | 0 | 0.10173 | 299.6381 | 0.051206 | 0 | 0 | 0.10241 | 299.8738 | 0.051717 | 0 | 0 | 0.10343 | 300.0309 | 0.052058 | 0 | 0 | 0.10412 | 300.2666 | 0.052569 | 0 | 0 | 0.10514 | 300.4237 | 0.05291 | 0 | 0 | 0.10582 | 300.6594 | 0.053421 | 0 | 0 | 0.10684 | 300.8165 | 0.053762 | 0 | 0 | 0.10752 | 300.8165 | 0.053762 | 0 | 0 | 0.10752
2017-04-20 01:00 | 273.3202 | 0.81466 |  | 291.9733 | 0.034581 | 0 | 0 | 0.069162 | 300.6086 | 0.053311 | 0 | 0 | 0.10662 | 307.2074 | 0.067624 | 0 | 0 | 0.13525 | 307.3703 | 0.067977 | 0 | 0 | 0.13595 | 307.6147 | 0.068507 | 0 | 0 | 0.13701 | 307.8591 | 0.069037 | 0 | 0 | 0.13807 | 308.1035 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.13913 | 308.3479 | 0.070097 | 0 | 0 | 0.14019 | 308.5923 | 0.070628 | 0 | 0 | 0.14126 | 308.8367 | 0.071158 | 0 | 0 | 0.14232 | 309.0811 | 0.071688 | 0 | 0 | 0.14338 | 309.244 | 0.072041 | 0 | 0 | 0.14408 | 309.4884 | 0.072571 | 0 | 0 | 0.14514 | 309.7328 | 0.073101 | 0 | 0 | 0.1462 | 309.9772 | 0.073631 | 0 | 0 | 0.14726 | 310.1401 | 0.073985 | 0 | 0 | 0.14797 | 310.3845 | 0.074515 | 0 | 0 | 0.14903 | 310.5475 | 0.074868 | 0 | 0 | 0.14974 | 310.7104 | 0.075222 | 0 | 0 | 0.15044 | 310.9548 | 0.075752 | 0 | 0 | 0.1515 | 311.1177 | 0.076105 | 0 | 0 | 0.15221 | 311.3621 | 0.076635 | 0 | 0 | 0.15327 | 311.5251 | 0.076989 | 0 | 0 | 0.15398 | 311.7694 | 0.077519 | 0 | 0 | 0.15504 | 311.9324 | 0.077872 | 0 | 0 | 0.15574 | 311.9324 | 0.077872 | 0 | 0 | 0.15574
2017-04-20 02:00 | 271.7156 | 0.80987 |  | 290.2592 | 0.030863 | 0 | 0 | 0.061726 | 298.8438 | 0.049483 | 0 | 0 | 0.098966 | 305.4038 | 0.063712 | 0 | 0 | 0.12742 | 305.5658 | 0.064063 | 0 | 0 | 0.12813 | 305.8088 | 0.06459 | 0 | 0 | 0.12918 | 306.0517 | 0.065117 | 0 | 0 | 0.13023 | 306.2947 | 0.065644 | 0 | 0 | 0.13129 | 306.5376 | 0.066171 | 0 | 0 | 0.13234 | 306.7806 | 0.066698 | 0 | 0 | 0.1334 | 307.0236 | 0.067225 | 0 | 0 | 0.13445 | 307.2665 | 0.067752 | 0 | 0 | 0.1355 | 307.4285 | 0.068103 | 0 | 0 | 0.13621 | 307.6715 | 0.06863 | 0 | 0 | 0.13726 | 307.9144 | 0.069157 | 0 | 0 | 0.13831 | 308.1574 | 0.069684 | 0 | 0 | 0.13937 | 308.3194 | 0.070036 | 0 | 0 | 0.14007 | 308.5623 | 0.070563 | 0 | 0 | 0.14113 | 308.7243 | 0.070914 | 0 | 0 | 0.14183 | 308.8863 | 0.071265 | 0 | 0 | 0.14253 | 309.1292 | 0.071792 | 0 | 0 | 0.14358 | 309.2912 | 0.072144 | 0 | 0 | 0.14429 | 309.5342 | 0.072671 | 0 | 0 | 0.14534 | 309.6962 | 0.073022 | 0 | 0 | 0.14604 | 309.9391 | 0.073549 | 0 | 0 | 0.1471 | 310.1011 | 0.0739 | 0 | 0 | 0.1478 | 310.1011 | 0.0739 | 0 | 0 | 0.1478
2017-04-20 03:00 | 271.8612 | 0.81031 |  | 290.4148 | 0.031201 | 0 | 0 | 0.062401 | 299.004 | 0.049831 | 0 | 0 | 0.099661 | 305.5675 | 0.064067 | 0 | 0 | 0.12813 | 305.7296 | 0.064418 | 0 | 0 | 0.12884 | 305.9727 | 0.064946 | 0 | 0 | 0.12989 | 306.2158 | 0.065473 | 0 | 0 | 0.13095 | 306.4589 | 0.066 | 0 | 0 | 0.132 | 306.702 | 0.066527 | 0 | 0 | 0.13305 | 306.9451 | 0.067055 | 0 | 0 | 0.13411 | 307.1882 | 0.067582 | 0 | 0 | 0.13516 | 307.4312 | 0.068109 | 0 | 0 | 0.13622 | 307.5933 | 0.068461 | 0 | 0 | 0.13692 | 307.8364 | 0.068988 | 0 | 0 | 0.13798 | 308.0795 | 0.069515 | 0 | 0 | 0.13903 | 308.3226 | 0.070043 | 0 | 0 | 0.14009 | 308.4846 | 0.070394 | 0 | 0 | 0.14079 | 308.7277 | 0.070921 | 0 | 0 | 0.14184 | 308.8898 | 0.071273 | 0 | 0 | 0.14255 | 309.0519 | 0.071624 | 0 | 0 | 0.14325 | 309.295 | 0.072152 | 0 | 0 | 0.1443 | 309.457 | 0.072503 | 0 | 0 | 0.14501 | 309.7001 | 0.07303 | 0 | 0 | 0.14606 | 309.8622 | 0.073382 | 0 | 0 | 0.14676 | 310.1053 | 0.073909 | 0 | 0 | 0.14782 | 310.2673 | 0.074261 | 0 | 0 | 0.14852 | 310.2673 | 0.074261 | 0 | 0 | 0.14852
2017-04-20 04:00 | 278.8207 | 0.83105 |  | 297.8492 | 0.047326 | 0 | 0 | 0.094652 | 306.6584 | 0.066433 | 0 | 0 | 0.13287 | 313.3899 | 0.081034 | 0 | 0 | 0.16207 | 313.5561 | 0.081394 | 0 | 0 | 0.16279 | 313.8054 | 0.081935 | 0 | 0 | 0.16387 | 314.0548 | 0.082476 | 0 | 0 | 0.16495 | 314.3041 | 0.083016 | 0 | 0 | 0.16603 | 314.5534 | 0.083557 | 0 | 0 | 0.16711 | 314.8027 | 0.084098 | 0 | 0 | 0.1682 | 315.052 | 0.084639 | 0 | 0 | 0.16928 | 315.3013 | 0.08518 | 0 | 0 | 0.17036 | 315.4676 | 0.08554 | 0 | 0 | 0.17108 | 315.7169 | 0.086081 | 0 | 0 | 0.17216 | 315.9662 | 0.086622 | 0 | 0 | 0.17324 | 316.2155 | 0.087162 | 0 | 0 | 0.17432 | 316.3817 | 0.087523 | 0 | 0 | 0.17505 | 316.631 | 0.088064 | 0 | 0 | 0.17613 | 316.7972 | 0.088424 | 0 | 0 | 0.17685 | 316.9634 | 0.088785 | 0 | 0 | 0.17757 | 317.2128 | 0.089325 | 0 | 0 | 0.17865 | 317.379 | 0.089686 | 0 | 0 | 0.17937 | 317.6283 | 0.090227 | 0 | 0 | 0.18045 | 317.7945 | 0.090587 | 0 | 0 | 0.18117 | 318.0438 | 0.091128 | 0 | 0 | 0.18226 | 318.21 | 0.091488 | 0 | 0 | 0.18298 | 318.21 | 0.091488 | 0 | 0 | 0.18298
2017-04-20 05:00 | 268.5654 | 0.80049 |  | 286.894 | 0.023564 | 0 | 0 | 0.047128 | 295.3792 | 0.041968 | 0 | 0 | 0.083937 | 301.8631 | 0.056032 | 0 | 0 | 0.11206 | 302.0232 | 0.056379 | 0 | 0 | 0.11276 | 302.2634 | 0.0569 | 0 | 0 | 0.1138 | 302.5035 | 0.057421 | 0 | 0 | 0.11484 | 302.7437 | 0.057942 | 0 | 0 | 0.11588 | 302.9838 | 0.058463 | 0 | 0 | 0.11693 | 303.2239 | 0.058984 | 0 | 0 | 0.11797 | 303.4641 | 0.059505 | 0 | 0 | 0.11901 | 303.7042 | 0.060025 | 0 | 0 | 0.12005 | 303.8643 | 0.060373 | 0 | 0 | 0.12075 | 304.1045 | 0.060894 | 0 | 0 | 0.12179 | 304.3446 | 0.061414 | 0 | 0 | 0.12283 | 304.5848 | 0.061935 | 0 | 0 | 0.12387 | 304.7449 | 0.062283 | 0 | 0 | 0.12457 | 304.985 | 0.062803 | 0 | 0 | 0.12561 | 305.1451 | 0.063151 | 0 | 0 | 0.1263 | 305.3052 | 0.063498 | 0 | 0 | 0.127 | 305.5454 | 0.064019 | 0 | 0 | 0.12804 | 305.7054 | 0.064366 | 0 | 0 | 0.12873 | 305.9456 | 0.064887 | 0 | 0 | 0.12977 | 306.1057 | 0.065234 | 0 | 0 | 0.13047 | 306.3458 | 0.065755 | 0 | 0 | 0.13151 | 306.5059 | 0.066102 | 0 | 0 | 0.1322 | 306.5059 | 0.066102 | 0 | 0 | 0.1322
2017-04-20 06:00 | 270.4242 | 0.80603 |  | 288.8796 | 0.027871 | 0 | 0 | 0.055742 | 297.4235 | 0.046403 | 0 | 0 | 0.092805 | 303.9523 | 0.060564 | 0 | 0 | 0.12113 | 304.1135 | 0.060913 | 0 | 0 | 0.12183 | 304.3553 | 0.061438 | 0 | 0 | 0.12288 | 304.5972 | 0.061962 | 0 | 0 | 0.12392 | 304.839 | 0.062487 | 0 | 0 | 0.12497 | 305.0808 | 0.063011 | 0 | 0 | 0.12602 | 305.3226 | 0.063536 | 0 | 0 | 0.12707 | 305.5644 | 0.06406 | 0 | 0 | 0.12812 | 305.8062 | 0.064585 | 0 | 0 | 0.12917 | 305.9674 | 0.064934 | 0 | 0 | 0.12987 | 306.2092 | 0.065459 | 0 | 0 | 0.13092 | 306.451 | 0.065983 | 0 | 0 | 0.13197 | 306.6928 | 0.066508 | 0 | 0 | 0.13302 | 306.854 | 0.066857 | 0 | 0 | 0.13371 | 307.0958 | 0.067382 | 0 | 0 | 0.13476 | 307.257 | 0.067731 | 0 | 0 | 0.13546 | 307.4182 | 0.068081 | 0 | 0 | 0.13616 | 307.6601 | 0.068606 | 0 | 0 | 0.13721 | 307.8213 | 0.068955 | 0 | 0 | 0.13791 | 308.0631 | 0.06948 | 0 | 0 | 0.13896 | 308.2243 | 0.069829 | 0 | 0 | 0.13966 | 308.4661 | 0.070354 | 0 | 0 | 0.14071 | 308.6273 | 0.070704 | 0 | 0 | 0.14141 | 308.6273 | 0.070704 | 0 | 0 | 0.14141
2017-04-20 07:00 | 271.0174 | 0.80779 |  | 289.5133 | 0.029245 | 0 | 0 | 0.058491 | 298.076 | 0.047818 | 0 | 0 | 0.095635 | 304.6191 | 0.06201 | 0 | 0 | 0.12402 | 304.7807 | 0.06236 | 0 | 0 | 0.12472 | 305.023 | 0.062886 | 0 | 0 | 0.12577 | 305.2653 | 0.063411 | 0 | 0 | 0.12682 | 305.5077 | 0.063937 | 0 | 0 | 0.12787 | 305.75 | 0.064463 | 0 | 0 | 0.12893 | 305.9923 | 0.064988 | 0 | 0 | 0.12998 | 306.2347 | 0.065514 | 0 | 0 | 0.13103 | 306.477 | 0.06604 | 0 | 0 | 0.13208 | 306.6386 | 0.06639 | 0 | 0 | 0.13278 | 306.8809 | 0.066916 | 0 | 0 | 0.13383 | 307.1233 | 0.067441 | 0 | 0 | 0.13488 | 307.3656 | 0.067967 | 0 | 0 | 0.13593 | 307.5272 | 0.068317 | 0 | 0 | 0.13663 | 307.7695 | 0.068843 | 0 | 0 | 0.13769 | 307.9311 | 0.069193 | 0 | 0 | 0.13839 | 308.0926 | 0.069544 | 0 | 0 | 0.13909 | 308.3349 | 0.070069 | 0 | 0 | 0.14014 | 308.4965 | 0.07042 | 0 | 0 | 0.14084 | 308.7388 | 0.070945 | 0 | 0 | 0.14189 | 308.9004 | 0.071296 | 0 | 0 | 0.14259 | 309.1427 | 0.071822 | 0 | 0 | 0.14364 | 309.3043 | 0.072172 | 0 | 0 | 0.14434 | 309.3043 | 0.072172 | 0 | 0 | 0.14434
2017-04-20 08:00 | 266.6213 | 0.79469 |  | 284.8173 | 0.01906 | 0 | 0 | 0.038119 | 293.241 | 0.037331 | 0 | 0 | 0.074661 | 299.678 | 0.051292 | 0 | 0 | 0.10258 | 299.8369 | 0.051637 | 0 | 0 | 0.10327 | 300.0753 | 0.052154 | 0 | 0 | 0.10431 | 300.3137 | 0.052671 | 0 | 0 | 0.10534 | 300.5521 | 0.053189 | 0 | 0 | 0.10638 | 300.7906 | 0.053706 | 0 | 0 | 0.10741 | 301.029 | 0.054223 | 0 | 0 | 0.10845 | 301.2674 | 0.05474 | 0 | 0 | 0.10948 | 301.5058 | 0.055257 | 0 | 0 | 0.11051 | 301.6647 | 0.055602 | 0 | 0 | 0.1112 | 301.9031 | 0.056119 | 0 | 0 | 0.11224 | 302.1415 | 0.056636 | 0 | 0 | 0.11327 | 302.3799 | 0.057153 | 0 | 0 | 0.11431 | 302.5389 | 0.057498 | 0 | 0 | 0.115 | 302.7773 | 0.058015 | 0 | 0 | 0.11603 | 302.9362 | 0.05836 | 0 | 0 | 0.11672 | 303.0952 | 0.058704 | 0 | 0 | 0.11741 | 303.3336 | 0.059221 | 0 | 0 | 0.11844 | 303.4925 | 0.059566 | 0 | 0 | 0.11913 | 303.7309 | 0.060083 | 0 | 0 | 0.12017 | 303.8898 | 0.060428 | 0 | 0 | 0.12086 | 304.1283 | 0.060945 | 0 | 0 | 0.12189 | 304.2872 | 0.06129 | 0 | 0 | 0.12258 | 304.2872 | 0.06129 | 0 | 0 | 0.12258
2017-04-20 09:00 | 267.5674 | 0.79751 |  | 285.8279 | 0.021252 | 0 | 0 | 0.042503 | 294.2815 | 0.039588 | 0 | 0 | 0.079175 | 300.7414 | 0.053599 | 0 | 0 | 0.1072 | 300.9009 | 0.053945 | 0 | 0 | 0.10789 | 301.1401 | 0.054464 | 0 | 0 | 0.10893 | 301.3794 | 0.054983 | 0 | 0 | 0.10997 | 301.6186 | 0.055502 | 0 | 0 | 0.111 | 301.8579 | 0.056021 | 0 | 0 | 0.11204 | 302.0971 | 0.05654 | 0 | 0 | 0.11308 | 302.3364 | 0.057059 | 0 | 0 | 0.11412 | 302.5756 | 0.057577 | 0 | 0 | 0.11515 | 302.7351 | 0.057923 | 0 | 0 | 0.11585 | 302.9744 | 0.058442 | 0 | 0 | 0.11688 | 303.2136 | 0.058961 | 0 | 0 | 0.11792 | 303.4529 | 0.05948 | 0 | 0 | 0.11896 | 303.6124 | 0.059826 | 0 | 0 | 0.11965 | 303.8516 | 0.060345 | 0 | 0 | 0.12069 | 304.0112 | 0.060691 | 0 | 0 | 0.12138 | 304.1707 | 0.061037 | 0 | 0 | 0.12207 | 304.4099 | 0.061556 | 0 | 0 | 0.12311 | 304.5694 | 0.061902 | 0 | 0 | 0.1238 | 304.8087 | 0.062421 | 0 | 0 | 0.12484 | 304.9682 | 0.062767 | 0 | 0 | 0.12553 | 305.2074 | 0.063286 | 0 | 0 | 0.12657 | 305.3669 | 0.063632 | 0 | 0 | 0.12726 | 305.3669 | 0.063632 | 0 | 0 | 0.12726
2017-04-20 10:00 | 264.8022 | 0.78927 |  | 282.874 | 0.014845 | 0 | 0 | 0.029689 | 291.2402 | 0.032991 | 0 | 0 | 0.065982 | 297.6333 | 0.046858 | 0 | 0 | 0.093715 | 297.7912 | 0.0472 | 0 | 0 | 0.0944 | 298.0279 | 0.047714 | 0 | 0 | 0.095427 | 298.2647 | 0.048227 | 0 | 0 | 0.096454 | 298.5015 | 0.048741 | 0 | 0 | 0.097481 | 298.7383 | 0.049254 | 0 | 0 | 0.098509 | 298.9751 | 0.049768 | 0 | 0 | 0.099536 | 299.2118 | 0.050281 | 0 | 0 | 0.10056 | 299.4486 | 0.050795 | 0 | 0 | 0.10159 | 299.6065 | 0.051137 | 0 | 0 | 0.10227 | 299.8433 | 0.051651 | 0 | 0 | 0.1033 | 300.08 | 0.052165 | 0 | 0 | 0.10433 | 300.3168 | 0.052678 | 0 | 0 | 0.10536 | 300.4747 | 0.053021 | 0 | 0 | 0.10604 | 300.7115 | 0.053534 | 0 | 0 | 0.10707 | 300.8693 | 0.053876 | 0 | 0 | 0.10775 | 301.0272 | 0.054219 | 0 | 0 | 0.10844 | 301.2639 | 0.054732 | 0 | 0 | 0.10946 | 301.4218 | 0.055075 | 0 | 0 | 0.11015 | 301.6586 | 0.055588 | 0 | 0 | 0.11118 | 301.8164 | 0.055931 | 0 | 0 | 0.11186 | 302.0532 | 0.056444 | 0 | 0 | 0.11289 | 302.2111 | 0.056787 | 0 | 0 | 0.11357 | 302.2111 | 0.056787 | 0 | 0 | 0.11357
2017-04-20 11:00 | 254.5961 | 0.75885 |  | 271.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.0152 | 0.0086439 | 0 | 0 | 0.017288 | 286.1619 | 0.021976 | 0 | 0 | 0.043952 | 286.3137 | 0.022305 | 0 | 0 | 0.04461 | 286.5413 | 0.022799 | 0 | 0 | 0.045598 | 286.769 | 0.023293 | 0 | 0 | 0.046586 | 286.9966 | 0.023787 | 0 | 0 | 0.047573 | 287.2243 | 0.02428 | 0 | 0 | 0.048561 | 287.4519 | 0.024774 | 0 | 0 | 0.049548 | 287.6796 | 0.025268 | 0 | 0 | 0.050536 | 287.9072 | 0.025762 | 0 | 0 | 0.051523 | 288.059 | 0.026091 | 0 | 0 | 0.052182 | 288.2867 | 0.026585 | 0 | 0 | 0.053169 | 288.5143 | 0.027078 | 0 | 0 | 0.054157 | 288.742 | 0.027572 | 0 | 0 | 0.055145 | 288.8937 | 0.027901 | 0 | 0 | 0.055803 | 289.1214 | 0.028395 | 0 | 0 | 0.05679 | 289.2732 | 0.028724 | 0 | 0 | 0.057449 | 289.4249 | 0.029054 | 0 | 0 | 0.058107 | 289.6526 | 0.029547 | 0 | 0 | 0.059095 | 289.8044 | 0.029877 | 0 | 0 | 0.059753 | 290.032 | 0.03037 | 0 | 0 | 0.060741 | 290.1838 | 0.0307 | 0 | 0 | 0.061399 | 290.4114 | 0.031193 | 0 | 0 | 0.062387 | 290.5632 | 0.031523 | 0 | 0 | 0.063045 | 290.5632 | 0.031523 | 0 | 0 | 0.063045
2017-04-20 12:00 | 249.8791 | 0.74479 |  | 266.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.86 | 0.010476 | 0 | 0 | 0.020952 | 281.0089 | 0.010799 | 0 | 0 | 0.021599 | 281.2324 | 0.011284 | 0 | 0 | 0.022568 | 281.4558 | 0.011769 | 0 | 0 | 0.023537 | 281.6793 | 0.012253 | 0 | 0 | 0.024506 | 281.9027 | 0.012738 | 0 | 0 | 0.025476 | 282.1261 | 0.013222 | 0 | 0 | 0.026445 | 282.3496 | 0.013707 | 0 | 0 | 0.027414 | 282.573 | 0.014192 | 0 | 0 | 0.028384 | 282.722 | 0.014515 | 0 | 0 | 0.02903 | 282.9454 | 0.014999 | 0 | 0 | 0.029999 | 283.1688 | 0.015484 | 0 | 0 | 0.030968 | 283.3923 | 0.015969 | 0 | 0 | 0.031938 | 283.5412 | 0.016292 | 0 | 0 | 0.032584 | 283.7647 | 0.016776 | 0 | 0 | 0.033553 | 283.9136 | 0.0171 | 0 | 0 | 0.034199 | 284.0626 | 0.017423 | 0 | 0 | 0.034845 | 284.286 | 0.017907 | 0 | 0 | 0.035815 | 284.435 | 0.01823 | 0 | 0 | 0.036461 | 284.6584 | 0.018715 | 0 | 0 | 0.03743 | 284.8074 | 0.019038 | 0 | 0 | 0.038076 | 285.0308 | 0.019523 | 0 | 0 | 0.039045 | 285.1798 | 0.019846 | 0 | 0 | 0.039692 | 285.1798 | 0.019846 | 0 | 0 | 0.039692
2017-04-20 13:00 | 248.1186 | 0.73954 |  | 265.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8813 | 0.0061844 | 0 | 0 | 0.012369 | 279.0292 | 0.0065052 | 0 | 0 | 0.01301 | 279.251 | 0.0069864 | 0 | 0 | 0.013973 | 279.4729 | 0.0074676 | 0 | 0 | 0.014935 | 279.6948 | 0.0079489 | 0 | 0 | 0.015898 | 279.9166 | 0.0084301 | 0 | 0 | 0.01686 | 280.1385 | 0.0089113 | 0 | 0 | 0.017823 | 280.3603 | 0.0093925 | 0 | 0 | 0.018785 | 280.5822 | 0.0098737 | 0 | 0 | 0.019747 | 280.7301 | 0.010195 | 0 | 0 | 0.020389 | 280.952 | 0.010676 | 0 | 0 | 0.021352 | 281.1738 | 0.011157 | 0 | 0 | 0.022314 | 281.3957 | 0.011638 | 0 | 0 | 0.023276 | 281.5436 | 0.011959 | 0 | 0 | 0.023918 | 281.7655 | 0.01244 | 0 | 0 | 0.02488 | 281.9134 | 0.012761 | 0 | 0 | 0.025522 | 282.0613 | 0.013082 | 0 | 0 | 0.026164 | 282.2832 | 0.013563 | 0 | 0 | 0.027126 | 282.4311 | 0.013884 | 0 | 0 | 0.027768 | 282.6529 | 0.014365 | 0 | 0 | 0.02873 | 282.8008 | 0.014686 | 0 | 0 | 0.029372 | 283.0227 | 0.015167 | 0 | 0 | 0.030334 | 283.1706 | 0.015488 | 0 | 0 | 0.030976 | 283.1706 | 0.015488 | 0 | 0 | 0.030976
2017-04-20 14:00 | 249.51 | 0.74369 |  | 266.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.4452 | 0.0095765 | 0 | 0 | 0.019153 | 280.5939 | 0.0098991 | 0 | 0 | 0.019798 | 280.817 | 0.010383 | 0 | 0 | 0.020766 | 281.0401 | 0.010867 | 0 | 0 | 0.021734 | 281.2632 | 0.011351 | 0 | 0 | 0.022702 | 281.4863 | 0.011835 | 0 | 0 | 0.02367 | 281.7094 | 0.012319 | 0 | 0 | 0.024637 | 281.9325 | 0.012803 | 0 | 0 | 0.025605 | 282.1557 | 0.013287 | 0 | 0 | 0.026573 | 282.3044 | 0.013609 | 0 | 0 | 0.027218 | 282.5275 | 0.014093 | 0 | 0 | 0.028186 | 282.7506 | 0.014577 | 0 | 0 | 0.029154 | 282.9737 | 0.015061 | 0 | 0 | 0.030122 | 283.1225 | 0.015384 | 0 | 0 | 0.030767 | 283.3456 | 0.015867 | 0 | 0 | 0.031735 | 283.4943 | 0.01619 | 0 | 0 | 0.03238 | 283.643 | 0.016513 | 0 | 0 | 0.033025 | 283.8661 | 0.016997 | 0 | 0 | 0.033993 | 284.0149 | 0.017319 | 0 | 0 | 0.034638 | 284.238 | 0.017803 | 0 | 0 | 0.035606 | 284.3867 | 0.018126 | 0 | 0 | 0.036251 | 284.6098 | 0.01861 | 0 | 0 | 0.037219 | 284.7586 | 0.018932 | 0 | 0 | 0.037865 | 284.7586 | 0.018932 | 0 | 0 | 0.037865
2017-04-20 15:00 | 249.8772 | 0.74478 |  | 266.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8578 | 0.010472 | 0 | 0 | 0.020943 | 281.0068 | 0.010795 | 0 | 0 | 0.021589 | 281.2302 | 0.011279 | 0 | 0 | 0.022559 | 281.4537 | 0.011764 | 0 | 0 | 0.023528 | 281.6771 | 0.012249 | 0 | 0 | 0.024497 | 281.9005 | 0.012733 | 0 | 0 | 0.025466 | 282.124 | 0.013218 | 0 | 0 | 0.026436 | 282.3474 | 0.013702 | 0 | 0 | 0.027405 | 282.5708 | 0.014187 | 0 | 0 | 0.028374 | 282.7198 | 0.01451 | 0 | 0 | 0.02902 | 282.9432 | 0.014995 | 0 | 0 | 0.02999 | 283.1667 | 0.015479 | 0 | 0 | 0.030959 | 283.3901 | 0.015964 | 0 | 0 | 0.031928 | 283.5391 | 0.016287 | 0 | 0 | 0.032574 | 283.7625 | 0.016772 | 0 | 0 | 0.033544 | 283.9115 | 0.017095 | 0 | 0 | 0.03419 | 284.0604 | 0.017418 | 0 | 0 | 0.034836 | 284.2838 | 0.017903 | 0 | 0 | 0.035805 | 284.4328 | 0.018226 | 0 | 0 | 0.036451 | 284.6562 | 0.01871 | 0 | 0 | 0.037421 | 284.8052 | 0.019033 | 0 | 0 | 0.038067 | 285.0286 | 0.019518 | 0 | 0 | 0.039036 | 285.1776 | 0.019841 | 0 | 0 | 0.039682 | 285.1776 | 0.019841 | 0 | 0 | 0.039682
2017-04-20 16:00 | 249.7312 | 0.74435 |  | 266.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6938 | 0.010116 | 0 | 0 | 0.020231 | 280.8426 | 0.010439 | 0 | 0 | 0.020877 | 281.0659 | 0.010923 | 0 | 0 | 0.021846 | 281.2893 | 0.011407 | 0 | 0 | 0.022815 | 281.5126 | 0.011892 | 0 | 0 | 0.023783 | 281.7359 | 0.012376 | 0 | 0 | 0.024752 | 281.9592 | 0.01286 | 0 | 0 | 0.025721 | 282.1825 | 0.013345 | 0 | 0 | 0.026689 | 282.4058 | 0.013829 | 0 | 0 | 0.027658 | 282.5546 | 0.014152 | 0 | 0 | 0.028304 | 282.7779 | 0.014636 | 0 | 0 | 0.029273 | 283.0013 | 0.015121 | 0 | 0 | 0.030241 | 283.2246 | 0.015605 | 0 | 0 | 0.03121 | 283.3734 | 0.015928 | 0 | 0 | 0.031856 | 283.5967 | 0.016412 | 0 | 0 | 0.032824 | 283.7456 | 0.016735 | 0 | 0 | 0.03347 | 283.8945 | 0.017058 | 0 | 0 | 0.034116 | 284.1178 | 0.017542 | 0 | 0 | 0.035085 | 284.2666 | 0.017865 | 0 | 0 | 0.035731 | 284.4899 | 0.01835 | 0 | 0 | 0.036699 | 284.6388 | 0.018673 | 0 | 0 | 0.037345 | 284.8621 | 0.019157 | 0 | 0 | 0.038314 | 285.011 | 0.01948 | 0 | 0 | 0.03896 | 285.011 | 0.01948 | 0 | 0 | 0.03896
2017-04-20 17:00 | 251.372 | 0.74924 |  | 268.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4692 | 0.0009526 | 0 | 0 | 0.0019052 | 282.538 | 0.014116 | 0 | 0 | 0.028232 | 282.6879 | 0.014441 | 0 | 0 | 0.028882 | 282.9126 | 0.014928 | 0 | 0 | 0.029857 | 283.1374 | 0.015416 | 0 | 0 | 0.030832 | 283.3622 | 0.015904 | 0 | 0 | 0.031807 | 283.587 | 0.016391 | 0 | 0 | 0.032782 | 283.8117 | 0.016879 | 0 | 0 | 0.033757 | 284.0365 | 0.017366 | 0 | 0 | 0.034732 | 284.2613 | 0.017854 | 0 | 0 | 0.035707 | 284.4111 | 0.018179 | 0 | 0 | 0.036357 | 284.6359 | 0.018666 | 0 | 0 | 0.037332 | 284.8607 | 0.019154 | 0 | 0 | 0.038307 | 285.0854 | 0.019641 | 0 | 0 | 0.039282 | 285.2353 | 0.019966 | 0 | 0 | 0.039933 | 285.4601 | 0.020454 | 0 | 0 | 0.040908 | 285.6099 | 0.020779 | 0 | 0 | 0.041558 | 285.7598 | 0.021104 | 0 | 0 | 0.042208 | 285.9845 | 0.021591 | 0 | 0 | 0.043183 | 286.1344 | 0.021916 | 0 | 0 | 0.043833 | 286.3591 | 0.022404 | 0 | 0 | 0.044808 | 286.509 | 0.022729 | 0 | 0 | 0.045458 | 286.7338 | 0.023216 | 0 | 0 | 0.046433 | 286.8836 | 0.023541 | 0 | 0 | 0.047083 | 286.8836 | 0.023541 | 0 | 0 | 0.047083
2017-04-20 18:00 | 240.3884 | 0.7165 |  | 256.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3484 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-20 19:00 | 247.5115 | 0.73773 |  | 264.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1989 | 0.0047043 | 0 | 0 | 0.0094086 | 278.3464 | 0.0050243 | 0 | 0 | 0.010049 | 278.5678 | 0.0055044 | 0 | 0 | 0.011009 | 278.7891 | 0.0059844 | 0 | 0 | 0.011969 | 279.0104 | 0.0064645 | 0 | 0 | 0.012929 | 279.2317 | 0.0069445 | 0 | 0 | 0.013889 | 279.453 | 0.0074245 | 0 | 0 | 0.014849 | 279.6743 | 0.0079046 | 0 | 0 | 0.015809 | 279.8957 | 0.0083846 | 0 | 0 | 0.016769 | 280.0432 | 0.0087047 | 0 | 0 | 0.017409 | 280.2645 | 0.0091847 | 0 | 0 | 0.018369 | 280.4859 | 0.0096647 | 0 | 0 | 0.019329 | 280.7072 | 0.010145 | 0 | 0 | 0.02029 | 280.8547 | 0.010465 | 0 | 0 | 0.02093 | 281.076 | 0.010945 | 0 | 0 | 0.02189 | 281.2236 | 0.011265 | 0 | 0 | 0.02253 | 281.3711 | 0.011585 | 0 | 0 | 0.02317 | 281.5925 | 0.012065 | 0 | 0 | 0.02413 | 281.74 | 0.012385 | 0 | 0 | 0.02477 | 281.9613 | 0.012865 | 0 | 0 | 0.02573 | 282.1089 | 0.013185 | 0 | 0 | 0.02637 | 282.3302 | 0.013665 | 0 | 0 | 0.02733 | 282.4777 | 0.013985 | 0 | 0 | 0.02797 | 282.4777 | 0.013985 | 0 | 0 | 0.02797
2017-04-20 20:00 | 240.9624 | 0.71821 |  | 257.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0034 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-20 21:00 | 245.2155 | 0.73089 |  | 261.9505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2029 | 0.00037493 | 0 | 0 | 0.00074986 | 276.4221 | 0.00085052 | 0 | 0 | 0.001701 | 276.6414 | 0.0013261 | 0 | 0 | 0.0026522 | 276.8607 | 0.0018017 | 0 | 0 | 0.0036034 | 277.0799 | 0.0022773 | 0 | 0 | 0.0045546 | 277.2992 | 0.0027529 | 0 | 0 | 0.0055058 | 277.4454 | 0.0030699 | 0 | 0 | 0.0061399 | 277.6646 | 0.0035455 | 0 | 0 | 0.0070911 | 277.8839 | 0.0040211 | 0 | 0 | 0.0080422 | 278.1032 | 0.0044967 | 0 | 0 | 0.0089934 | 278.2493 | 0.0048138 | 0 | 0 | 0.0096275 | 278.4686 | 0.0052894 | 0 | 0 | 0.010579 | 278.6148 | 0.0056064 | 0 | 0 | 0.011213 | 278.761 | 0.0059235 | 0 | 0 | 0.011847 | 278.9802 | 0.0063991 | 0 | 0 | 0.012798 | 279.1264 | 0.0067161 | 0 | 0 | 0.013432 | 279.3457 | 0.0071917 | 0 | 0 | 0.014383 | 279.4919 | 0.0075088 | 0 | 0 | 0.015018 | 279.7111 | 0.0079844 | 0 | 0 | 0.015969 | 279.8573 | 0.0083014 | 0 | 0 | 0.016603 | 279.8573 | 0.0083014 | 0 | 0 | 0.016603
2017-04-20 22:00 | 255.9599 | 0.76291 |  | 273.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.5151 | 0.011897 | 0 | 0 | 0.023794 | 287.6947 | 0.025301 | 0 | 0 | 0.050602 | 287.8473 | 0.025632 | 0 | 0 | 0.051263 | 288.0762 | 0.026128 | 0 | 0 | 0.052256 | 288.3051 | 0.026625 | 0 | 0 | 0.053249 | 288.5339 | 0.027121 | 0 | 0 | 0.054242 | 288.7628 | 0.027617 | 0 | 0 | 0.055235 | 288.9917 | 0.028114 | 0 | 0 | 0.056228 | 289.2205 | 0.02861 | 0 | 0 | 0.057221 | 289.4494 | 0.029107 | 0 | 0 | 0.058213 | 289.602 | 0.029438 | 0 | 0 | 0.058875 | 289.8309 | 0.029934 | 0 | 0 | 0.059868 | 290.0598 | 0.030431 | 0 | 0 | 0.060861 | 290.2886 | 0.030927 | 0 | 0 | 0.061854 | 290.4412 | 0.031258 | 0 | 0 | 0.062516 | 290.6701 | 0.031754 | 0 | 0 | 0.063509 | 290.8227 | 0.032085 | 0 | 0 | 0.064171 | 290.9752 | 0.032416 | 0 | 0 | 0.064832 | 291.2041 | 0.032913 | 0 | 0 | 0.065825 | 291.3567 | 0.033244 | 0 | 0 | 0.066487 | 291.5856 | 0.03374 | 0 | 0 | 0.06748 | 291.7382 | 0.034071 | 0 | 0 | 0.068142 | 291.967 | 0.034567 | 0 | 0 | 0.069135 | 292.1196 | 0.034898 | 0 | 0 | 0.069797 | 292.1196 | 0.034898 | 0 | 0 | 0.069797
2017-04-20 23:00 | 262.9804 | 0.78384 |  | 280.9279 | 0.010624 | 0 | 0 | 0.021247 | 289.2366 | 0.028645 | 0 | 0 | 0.05729 | 295.5857 | 0.042416 | 0 | 0 | 0.084833 | 295.7425 | 0.042756 | 0 | 0 | 0.085513 | 295.9776 | 0.043266 | 0 | 0 | 0.086533 | 296.2128 | 0.043776 | 0 | 0 | 0.087553 | 296.4479 | 0.044286 | 0 | 0 | 0.088573 | 296.6831 | 0.044796 | 0 | 0 | 0.089593 | 296.9182 | 0.045307 | 0 | 0 | 0.090613 | 297.1534 | 0.045817 | 0 | 0 | 0.091633 | 297.3885 | 0.046327 | 0 | 0 | 0.092653 | 297.5453 | 0.046667 | 0 | 0 | 0.093333 | 297.7804 | 0.047177 | 0 | 0 | 0.094353 | 298.0156 | 0.047687 | 0 | 0 | 0.095373 | 298.2507 | 0.048197 | 0 | 0 | 0.096394 | 298.4075 | 0.048537 | 0 | 0 | 0.097074 | 298.6427 | 0.049047 | 0 | 0 | 0.098094 | 298.7994 | 0.049387 | 0 | 0 | 0.098774 | 298.9562 | 0.049727 | 0 | 0 | 0.099454 | 299.1913 | 0.050237 | 0 | 0 | 0.10047 | 299.3481 | 0.050577 | 0 | 0 | 0.10115 | 299.5833 | 0.051087 | 0 | 0 | 0.10217 | 299.74 | 0.051427 | 0 | 0 | 0.10285 | 299.9752 | 0.051937 | 0 | 0 | 0.10387 | 300.132 | 0.052277 | 0 | 0 | 0.10455 | 300.132 | 0.052277 | 0 | 0 | 0.10455
2017-04-21 | 256.9369 | 0.76583 |  | 274.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5897 | 0.014228 | 0 | 0 | 0.028456 | 288.7929 | 0.027683 | 0 | 0 | 0.055365 | 288.946 | 0.028015 | 0 | 0 | 0.05603 | 289.1758 | 0.028513 | 0 | 0 | 0.057026 | 289.4055 | 0.029012 | 0 | 0 | 0.058023 | 289.6353 | 0.02951 | 0 | 0 | 0.05902 | 289.865 | 0.030008 | 0 | 0 | 0.060016 | 290.0948 | 0.030507 | 0 | 0 | 0.061013 | 290.3245 | 0.031005 | 0 | 0 | 0.06201 | 290.5543 | 0.031503 | 0 | 0 | 0.063006 | 290.7074 | 0.031835 | 0 | 0 | 0.063671 | 290.9372 | 0.032334 | 0 | 0 | 0.064667 | 291.1669 | 0.032832 | 0 | 0 | 0.065664 | 291.3967 | 0.03333 | 0 | 0 | 0.066661 | 291.5499 | 0.033663 | 0 | 0 | 0.067325 | 291.7796 | 0.034161 | 0 | 0 | 0.068322 | 291.9328 | 0.034493 | 0 | 0 | 0.068986 | 292.0859 | 0.034825 | 0 | 0 | 0.069651 | 292.3157 | 0.035324 | 0 | 0 | 0.070647 | 292.4688 | 0.035656 | 0 | 0 | 0.071312 | 292.6986 | 0.036154 | 0 | 0 | 0.072308 | 292.8518 | 0.036486 | 0 | 0 | 0.072973 | 293.0815 | 0.036985 | 0 | 0 | 0.073969 | 293.2347 | 0.037317 | 0 | 0 | 0.074634 | 293.2347 | 0.037317 | 0 | 0 | 0.074634
2017-04-21 01:00 | 244.5625 | 0.72894 |  | 261.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1234 | 0.00020253 | 0 | 0 | 0.00040506 | 276.3421 | 0.00067685 | 0 | 0 | 0.0013537 | 276.5607 | 0.0011512 | 0 | 0 | 0.0023024 | 276.7065 | 0.0014674 | 0 | 0 | 0.0029348 | 276.9252 | 0.0019417 | 0 | 0 | 0.0038834 | 277.1439 | 0.002416 | 0 | 0 | 0.0048321 | 277.3626 | 0.0028904 | 0 | 0 | 0.0057807 | 277.5084 | 0.0032066 | 0 | 0 | 0.0064132 | 277.727 | 0.0036809 | 0 | 0 | 0.0073618 | 277.8728 | 0.0039971 | 0 | 0 | 0.0079942 | 278.0186 | 0.0043133 | 0 | 0 | 0.0086267 | 278.2373 | 0.0047877 | 0 | 0 | 0.0095753 | 278.3831 | 0.0051039 | 0 | 0 | 0.010208 | 278.6018 | 0.0055782 | 0 | 0 | 0.011156 | 278.7476 | 0.0058944 | 0 | 0 | 0.011789 | 278.9663 | 0.0063687 | 0 | 0 | 0.012737 | 279.112 | 0.0066849 | 0 | 0 | 0.01337 | 279.112 | 0.0066849 | 0 | 0 | 0.01337
2017-04-21 02:00 | 245.4068 | 0.73146 |  | 262.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1989 | 0.00036639 | 0 | 0 | 0.00073278 | 276.4184 | 0.00084235 | 0 | 0 | 0.0016847 | 276.6378 | 0.0013183 | 0 | 0 | 0.0026366 | 276.8572 | 0.0017943 | 0 | 0 | 0.0035885 | 277.0767 | 0.0022702 | 0 | 0 | 0.0045405 | 277.2961 | 0.0027462 | 0 | 0 | 0.0054924 | 277.5155 | 0.0032221 | 0 | 0 | 0.0064443 | 277.6618 | 0.0035395 | 0 | 0 | 0.0070789 | 277.8813 | 0.0040154 | 0 | 0 | 0.0080308 | 278.1007 | 0.0044914 | 0 | 0 | 0.0089828 | 278.3202 | 0.0049673 | 0 | 0 | 0.0099347 | 278.4664 | 0.0052846 | 0 | 0 | 0.010569 | 278.6859 | 0.0057606 | 0 | 0 | 0.011521 | 278.8322 | 0.0060779 | 0 | 0 | 0.012156 | 278.9785 | 0.0063952 | 0 | 0 | 0.01279 | 279.1979 | 0.0068712 | 0 | 0 | 0.013742 | 279.3442 | 0.0071885 | 0 | 0 | 0.014377 | 279.5636 | 0.0076644 | 0 | 0 | 0.015329 | 279.7099 | 0.0079818 | 0 | 0 | 0.015964 | 279.9294 | 0.0084577 | 0 | 0 | 0.016915 | 280.0757 | 0.008775 | 0 | 0 | 0.01755 | 280.0757 | 0.008775 | 0 | 0 | 0.01755
2017-04-21 03:00 | 241.6707 | 0.72032 |  | 258.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8118 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 04:00 | 242.1702 | 0.72181 |  | 258.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2375 | 0.00045004 | 0 | 0 | 0.00090009 | 276.3819 | 0.00076316 | 0 | 0 | 0.0015263 | 276.3819 | 0.00076316 | 0 | 0 | 0.0015263
2017-04-21 05:00 | 239.6773 | 0.71438 |  | 256.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.9648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5367 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 06:00 | 256.6209 | 0.76488 |  | 274.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.2422 | 0.013474 | 0 | 0 | 0.026948 | 288.4377 | 0.026912 | 0 | 0 | 0.053825 | 288.5907 | 0.027244 | 0 | 0 | 0.054488 | 288.8202 | 0.027742 | 0 | 0 | 0.055484 | 289.0496 | 0.02824 | 0 | 0 | 0.056479 | 289.2791 | 0.028737 | 0 | 0 | 0.057475 | 289.5086 | 0.029235 | 0 | 0 | 0.05847 | 289.738 | 0.029733 | 0 | 0 | 0.059465 | 289.9675 | 0.03023 | 0 | 0 | 0.060461 | 290.197 | 0.030728 | 0 | 0 | 0.061456 | 290.3499 | 0.03106 | 0 | 0 | 0.06212 | 290.5794 | 0.031558 | 0 | 0 | 0.063115 | 290.8089 | 0.032055 | 0 | 0 | 0.064111 | 291.0383 | 0.032553 | 0 | 0 | 0.065106 | 291.1913 | 0.032885 | 0 | 0 | 0.06577 | 291.4208 | 0.033383 | 0 | 0 | 0.066765 | 291.5737 | 0.033714 | 0 | 0 | 0.067429 | 291.7267 | 0.034046 | 0 | 0 | 0.068092 | 291.9562 | 0.034544 | 0 | 0 | 0.069088 | 292.1092 | 0.034876 | 0 | 0 | 0.069751 | 292.3386 | 0.035373 | 0 | 0 | 0.070747 | 292.4916 | 0.035705 | 0 | 0 | 0.07141 | 292.7211 | 0.036203 | 0 | 0 | 0.072406 | 292.874 | 0.036535 | 0 | 0 | 0.073069 | 292.874 | 0.036535 | 0 | 0 | 0.073069
2017-04-21 07:00 | 258.7434 | 0.77121 |  | 276.4017 | 0.00080614 | 0 | 0 | 0.0016123 | 284.5765 | 0.018537 | 0 | 0 | 0.037075 | 290.8233 | 0.032087 | 0 | 0 | 0.064173 | 290.9775 | 0.032421 | 0 | 0 | 0.064842 | 291.2089 | 0.032923 | 0 | 0 | 0.065846 | 291.4403 | 0.033425 | 0 | 0 | 0.06685 | 291.6716 | 0.033927 | 0 | 0 | 0.067853 | 291.903 | 0.034429 | 0 | 0 | 0.068857 | 292.1343 | 0.03493 | 0 | 0 | 0.069861 | 292.3657 | 0.035432 | 0 | 0 | 0.070864 | 292.5971 | 0.035934 | 0 | 0 | 0.071868 | 292.7513 | 0.036269 | 0 | 0 | 0.072537 | 292.9827 | 0.03677 | 0 | 0 | 0.073541 | 293.214 | 0.037272 | 0 | 0 | 0.074544 | 293.4454 | 0.037774 | 0 | 0 | 0.075548 | 293.5996 | 0.038109 | 0 | 0 | 0.076217 | 293.831 | 0.03861 | 0 | 0 | 0.077221 | 293.9853 | 0.038945 | 0 | 0 | 0.07789 | 294.1395 | 0.039279 | 0 | 0 | 0.078559 | 294.3709 | 0.039781 | 0 | 0 | 0.079563 | 294.5251 | 0.040116 | 0 | 0 | 0.080232 | 294.7565 | 0.040618 | 0 | 0 | 0.081235 | 294.9107 | 0.040952 | 0 | 0 | 0.081904 | 295.1421 | 0.041454 | 0 | 0 | 0.082908 | 295.2963 | 0.041789 | 0 | 0 | 0.083577 | 295.2963 | 0.041789 | 0 | 0 | 0.083577
2017-04-21 08:00 | 253.0798 | 0.75433 |  | 270.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3475 | 0.0050267 | 0 | 0 | 0.010053 | 284.4576 | 0.018279 | 0 | 0 | 0.036559 | 284.6085 | 0.018607 | 0 | 0 | 0.037213 | 284.8348 | 0.019098 | 0 | 0 | 0.038195 | 285.0611 | 0.019588 | 0 | 0 | 0.039177 | 285.2874 | 0.020079 | 0 | 0 | 0.040158 | 285.5137 | 0.02057 | 0 | 0 | 0.04114 | 285.7399 | 0.021061 | 0 | 0 | 0.042122 | 285.9662 | 0.021552 | 0 | 0 | 0.043103 | 286.1925 | 0.022043 | 0 | 0 | 0.044085 | 286.3434 | 0.02237 | 0 | 0 | 0.04474 | 286.5697 | 0.022861 | 0 | 0 | 0.045721 | 286.796 | 0.023351 | 0 | 0 | 0.046703 | 287.0223 | 0.023842 | 0 | 0 | 0.047685 | 287.1732 | 0.02417 | 0 | 0 | 0.048339 | 287.3995 | 0.02466 | 0 | 0 | 0.049321 | 287.5503 | 0.024988 | 0 | 0 | 0.049975 | 287.7012 | 0.025315 | 0 | 0 | 0.05063 | 287.9275 | 0.025806 | 0 | 0 | 0.051611 | 288.0784 | 0.026133 | 0 | 0 | 0.052266 | 288.3047 | 0.026624 | 0 | 0 | 0.053248 | 288.4555 | 0.026951 | 0 | 0 | 0.053902 | 288.6818 | 0.027442 | 0 | 0 | 0.054884 | 288.8327 | 0.027769 | 0 | 0 | 0.055538 | 288.8327 | 0.027769 | 0 | 0 | 0.055538
2017-04-21 09:00 | 243.4303 | 0.72557 |  | 260.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0785 | 0.00010526 | 0 | 0 | 0.00021053 | 276.2236 | 0.00042002 | 0 | 0 | 0.00084003 | 276.4413 | 0.00089214 | 0 | 0 | 0.0017843 | 276.5864 | 0.0012069 | 0 | 0 | 0.0024138 | 276.7315 | 0.0015216 | 0 | 0 | 0.0030433 | 276.9492 | 0.0019938 | 0 | 0 | 0.0039875 | 277.0943 | 0.0023085 | 0 | 0 | 0.004617 | 277.312 | 0.0027807 | 0 | 0 | 0.0055613 | 277.4571 | 0.0030954 | 0 | 0 | 0.0061908 | 277.6748 | 0.0035675 | 0 | 0 | 0.0071351 | 277.8199 | 0.0038823 | 0 | 0 | 0.0077646 | 277.8199 | 0.0038823 | 0 | 0 | 0.0077646
2017-04-21 10:00 | 239.9135 | 0.71509 |  | 256.2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8063 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 11:00 | 240.9754 | 0.71825 |  | 257.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0183 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 12:00 | 235.6613 | 0.70241 |  | 251.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9534 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 13:00 | 243.7958 | 0.72666 |  | 260.4339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0571 | 5.8719e-05 | 0 | 0 | 0.00011744 | 276.2751 | 0.00053155 | 0 | 0 | 0.0010631 | 276.4931 | 0.0010044 | 0 | 0 | 0.0020088 | 276.6384 | 0.0013196 | 0 | 0 | 0.0026392 | 276.8564 | 0.0017925 | 0 | 0 | 0.0035849 | 277.0017 | 0.0021077 | 0 | 0 | 0.0042153 | 277.1471 | 0.0024229 | 0 | 0 | 0.0048458 | 277.3651 | 0.0028957 | 0 | 0 | 0.0057915 | 277.5104 | 0.003211 | 0 | 0 | 0.0064219 | 277.7284 | 0.0036838 | 0 | 0 | 0.0073676 | 277.8737 | 0.003999 | 0 | 0 | 0.007998 | 278.0917 | 0.0044719 | 0 | 0 | 0.0089437 | 278.237 | 0.0047871 | 0 | 0 | 0.0095742 | 278.237 | 0.0047871 | 0 | 0 | 0.0095742
2017-04-21 14:00 | 238.8252 | 0.71184 |  | 255.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5643 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 15:00 | 227.2354 | 0.6773 |  | 242.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3372 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 16:00 | 247.1072 | 0.73653 |  | 263.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.7444 | 0.0037186 | 0 | 0 | 0.0074372 | 277.8917 | 0.0040381 | 0 | 0 | 0.0080762 | 278.1127 | 0.0045174 | 0 | 0 | 0.0090347 | 278.3337 | 0.0049966 | 0 | 0 | 0.0099933 | 278.5546 | 0.0054759 | 0 | 0 | 0.010952 | 278.7756 | 0.0059551 | 0 | 0 | 0.01191 | 278.9965 | 0.0064344 | 0 | 0 | 0.012869 | 279.2175 | 0.0069137 | 0 | 0 | 0.013827 | 279.4384 | 0.0073929 | 0 | 0 | 0.014786 | 279.5858 | 0.0077124 | 0 | 0 | 0.015425 | 279.8067 | 0.0081917 | 0 | 0 | 0.016383 | 280.0277 | 0.0086709 | 0 | 0 | 0.017342 | 280.2486 | 0.0091502 | 0 | 0 | 0.0183 | 280.3959 | 0.0094697 | 0 | 0 | 0.018939 | 280.6169 | 0.009949 | 0 | 0 | 0.019898 | 280.7642 | 0.010268 | 0 | 0 | 0.020537 | 280.9115 | 0.010588 | 0 | 0 | 0.021176 | 281.1325 | 0.011067 | 0 | 0 | 0.022134 | 281.2798 | 0.011387 | 0 | 0 | 0.022773 | 281.5007 | 0.011866 | 0 | 0 | 0.023732 | 281.648 | 0.012186 | 0 | 0 | 0.024371 | 281.869 | 0.012665 | 0 | 0 | 0.02533 | 282.0163 | 0.012984 | 0 | 0 | 0.025969 | 282.0163 | 0.012984 | 0 | 0 | 0.025969
2017-04-21 17:00 | 242.949 | 0.72413 |  | 259.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0397 | 2.0934e-05 | 0 | 0 | 4.1869e-05 | 276.1845 | 0.00033506 | 0 | 0 | 0.00067013 | 276.4017 | 0.00080626 | 0 | 0 | 0.0016125 | 276.5465 | 0.0011204 | 0 | 0 | 0.0022408 | 276.7638 | 0.0015916 | 0 | 0 | 0.0031832 | 276.9086 | 0.0019057 | 0 | 0 | 0.0038114 | 277.1259 | 0.0023769 | 0 | 0 | 0.0047538 | 277.2707 | 0.002691 | 0 | 0 | 0.0053821 | 277.2707 | 0.002691 | 0 | 0 | 0.0053821
2017-04-21 18:00 | 242.9741 | 0.72421 |  | 259.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0681 | 8.2699e-05 | 0 | 0 | 0.0001654 | 276.213 | 0.00039686 | 0 | 0 | 0.00079372 | 276.4302 | 0.0008681 | 0 | 0 | 0.0017362 | 276.5751 | 0.0011823 | 0 | 0 | 0.0023645 | 276.7923 | 0.0016535 | 0 | 0 | 0.003307 | 276.9372 | 0.0019677 | 0 | 0 | 0.0039353 | 277.1544 | 0.0024389 | 0 | 0 | 0.0048778 | 277.2993 | 0.0027531 | 0 | 0 | 0.0055061 | 277.2993 | 0.0027531 | 0 | 0 | 0.0055061
2017-04-21 19:00 | 240.2296 | 0.71603 |  | 256.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1671 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 20:00 | 240.8497 | 0.71788 |  | 257.2868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8748 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-21 21:00 | 246.2318 | 0.73392 |  | 263.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7605 | 0.0015844 | 0 | 0 | 0.0031688 | 276.9073 | 0.0019028 | 0 | 0 | 0.0038055 | 277.1274 | 0.0023803 | 0 | 0 | 0.0047606 | 277.3476 | 0.0028579 | 0 | 0 | 0.0057158 | 277.5678 | 0.0033354 | 0 | 0 | 0.0066709 | 277.788 | 0.003813 | 0 | 0 | 0.007626 | 278.0081 | 0.0042906 | 0 | 0 | 0.0085811 | 278.2283 | 0.0047681 | 0 | 0 | 0.0095362 | 278.4485 | 0.0052457 | 0 | 0 | 0.010491 | 278.5953 | 0.0055641 | 0 | 0 | 0.011128 | 278.8154 | 0.0060416 | 0 | 0 | 0.012083 | 279.0356 | 0.0065192 | 0 | 0 | 0.013038 | 279.2558 | 0.0069967 | 0 | 0 | 0.013993 | 279.4026 | 0.0073151 | 0 | 0 | 0.01463 | 279.6227 | 0.0077927 | 0 | 0 | 0.015585 | 279.7695 | 0.008111 | 0 | 0 | 0.016222 | 279.9163 | 0.0084294 | 0 | 0 | 0.016859 | 280.1365 | 0.008907 | 0 | 0 | 0.017814 | 280.2833 | 0.0092254 | 0 | 0 | 0.018451 | 280.5035 | 0.0097029 | 0 | 0 | 0.019406 | 280.6502 | 0.010021 | 0 | 0 | 0.020043 | 280.8704 | 0.010499 | 0 | 0 | 0.020998 | 281.0172 | 0.010817 | 0 | 0 | 0.021634 | 281.0172 | 0.010817 | 0 | 0 | 0.021634
2017-04-21 22:00 | 249.2368 | 0.74287 |  | 266.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.138 | 0.0089103 | 0 | 0 | 0.017821 | 280.2866 | 0.0092326 | 0 | 0 | 0.018465 | 280.5095 | 0.0097159 | 0 | 0 | 0.019432 | 280.7323 | 0.010199 | 0 | 0 | 0.020399 | 280.9552 | 0.010683 | 0 | 0 | 0.021365 | 281.178 | 0.011166 | 0 | 0 | 0.022332 | 281.4009 | 0.011649 | 0 | 0 | 0.023299 | 281.6238 | 0.012133 | 0 | 0 | 0.024266 | 281.8466 | 0.012616 | 0 | 0 | 0.025233 | 281.9952 | 0.012939 | 0 | 0 | 0.025877 | 282.2181 | 0.013422 | 0 | 0 | 0.026844 | 282.4409 | 0.013905 | 0 | 0 | 0.027811 | 282.6638 | 0.014389 | 0 | 0 | 0.028777 | 282.8124 | 0.014711 | 0 | 0 | 0.029422 | 283.0352 | 0.015194 | 0 | 0 | 0.030389 | 283.1838 | 0.015517 | 0 | 0 | 0.031033 | 283.3324 | 0.015839 | 0 | 0 | 0.031678 | 283.5552 | 0.016322 | 0 | 0 | 0.032645 | 283.7038 | 0.016645 | 0 | 0 | 0.033289 | 283.9267 | 0.017128 | 0 | 0 | 0.034256 | 284.0753 | 0.01745 | 0 | 0 | 0.0349 | 284.2981 | 0.017934 | 0 | 0 | 0.035867 | 284.4467 | 0.018256 | 0 | 0 | 0.036512 | 284.4467 | 0.018256 | 0 | 0 | 0.036512
2017-04-21 23:00 | 259.6029 | 0.77377 |  | 277.3199 | 0.0027977 | 0 | 0 | 0.0055954 | 285.5218 | 0.020588 | 0 | 0 | 0.041176 | 291.7894 | 0.034182 | 0 | 0 | 0.068364 | 291.9442 | 0.034518 | 0 | 0 | 0.069036 | 292.1763 | 0.035021 | 0 | 0 | 0.070043 | 292.4084 | 0.035525 | 0 | 0 | 0.07105 | 292.6406 | 0.036028 | 0 | 0 | 0.072057 | 292.8727 | 0.036532 | 0 | 0 | 0.073064 | 293.1048 | 0.037035 | 0 | 0 | 0.074071 | 293.3369 | 0.037539 | 0 | 0 | 0.075078 | 293.5691 | 0.038042 | 0 | 0 | 0.076085 | 293.7238 | 0.038378 | 0 | 0 | 0.076756 | 293.956 | 0.038881 | 0 | 0 | 0.077763 | 294.1881 | 0.039385 | 0 | 0 | 0.07877 | 294.4202 | 0.039888 | 0 | 0 | 0.079777 | 294.575 | 0.040224 | 0 | 0 | 0.080448 | 294.8071 | 0.040728 | 0 | 0 | 0.081455 | 294.9619 | 0.041063 | 0 | 0 | 0.082126 | 295.1166 | 0.041399 | 0 | 0 | 0.082798 | 295.3488 | 0.041902 | 0 | 0 | 0.083805 | 295.5035 | 0.042238 | 0 | 0 | 0.084476 | 295.7356 | 0.042742 | 0 | 0 | 0.085483 | 295.8904 | 0.043077 | 0 | 0 | 0.086154 | 296.1225 | 0.043581 | 0 | 0 | 0.087161 | 296.2773 | 0.043916 | 0 | 0 | 0.087833 | 296.2773 | 0.043916 | 0 | 0 | 0.087833
2017-04-22 | 252.8089 | 0.75352 |  | 270.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0496 | 0.0043804 | 0 | 0 | 0.0087609 | 284.1531 | 0.017619 | 0 | 0 | 0.035238 | 284.3038 | 0.017946 | 0 | 0 | 0.035892 | 284.5299 | 0.018436 | 0 | 0 | 0.036872 | 284.7559 | 0.018927 | 0 | 0 | 0.037853 | 284.982 | 0.019417 | 0 | 0 | 0.038834 | 285.208 | 0.019907 | 0 | 0 | 0.039814 | 285.4341 | 0.020397 | 0 | 0 | 0.040795 | 285.6601 | 0.020888 | 0 | 0 | 0.041776 | 285.8862 | 0.021378 | 0 | 0 | 0.042756 | 286.0369 | 0.021705 | 0 | 0 | 0.04341 | 286.263 | 0.022195 | 0 | 0 | 0.044391 | 286.489 | 0.022686 | 0 | 0 | 0.045371 | 286.7151 | 0.023176 | 0 | 0 | 0.046352 | 286.8658 | 0.023503 | 0 | 0 | 0.047006 | 287.0918 | 0.023993 | 0 | 0 | 0.047986 | 287.2425 | 0.02432 | 0 | 0 | 0.04864 | 287.3932 | 0.024647 | 0 | 0 | 0.049294 | 287.6193 | 0.025137 | 0 | 0 | 0.050274 | 287.77 | 0.025464 | 0 | 0 | 0.050928 | 287.9961 | 0.025954 | 0 | 0 | 0.051909 | 288.1468 | 0.026281 | 0 | 0 | 0.052563 | 288.3728 | 0.026772 | 0 | 0 | 0.053543 | 288.5235 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.054197 | 288.5235 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.054197
2017-04-22 01:00 | 250.188 | 0.74571 |  | 267.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2071 | 0.011229 | 0 | 0 | 0.022458 | 281.3563 | 0.011553 | 0 | 0 | 0.023105 | 281.58 | 0.012038 | 0 | 0 | 0.024076 | 281.8037 | 0.012523 | 0 | 0 | 0.025046 | 282.0274 | 0.013008 | 0 | 0 | 0.026017 | 282.2511 | 0.013494 | 0 | 0 | 0.026987 | 282.4748 | 0.013979 | 0 | 0 | 0.027958 | 282.6986 | 0.014464 | 0 | 0 | 0.028928 | 282.9223 | 0.014949 | 0 | 0 | 0.029899 | 283.0714 | 0.015273 | 0 | 0 | 0.030546 | 283.2951 | 0.015758 | 0 | 0 | 0.031516 | 283.5188 | 0.016243 | 0 | 0 | 0.032487 | 283.7426 | 0.016729 | 0 | 0 | 0.033457 | 283.8917 | 0.017052 | 0 | 0 | 0.034104 | 284.1154 | 0.017537 | 0 | 0 | 0.035075 | 284.2646 | 0.017861 | 0 | 0 | 0.035721 | 284.4137 | 0.018184 | 0 | 0 | 0.036368 | 284.6374 | 0.018669 | 0 | 0 | 0.037339 | 284.7865 | 0.018993 | 0 | 0 | 0.037986 | 285.0103 | 0.019478 | 0 | 0 | 0.038956 | 285.1594 | 0.019802 | 0 | 0 | 0.039603 | 285.3831 | 0.020287 | 0 | 0 | 0.040574 | 285.5323 | 0.02061 | 0 | 0 | 0.041221 | 285.5323 | 0.02061 | 0 | 0 | 0.041221
2017-04-22 02:00 | 251.3436 | 0.74915 |  | 268.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4379 | 0.00088483 | 0 | 0 | 0.0017697 | 282.5061 | 0.014047 | 0 | 0 | 0.028093 | 282.6559 | 0.014372 | 0 | 0 | 0.028743 | 282.8807 | 0.014859 | 0 | 0 | 0.029718 | 283.1054 | 0.015347 | 0 | 0 | 0.030693 | 283.3302 | 0.015834 | 0 | 0 | 0.031668 | 283.5549 | 0.016322 | 0 | 0 | 0.032643 | 283.7797 | 0.016809 | 0 | 0 | 0.033618 | 284.0044 | 0.017296 | 0 | 0 | 0.034593 | 284.2291 | 0.017784 | 0 | 0 | 0.035568 | 284.379 | 0.018109 | 0 | 0 | 0.036218 | 284.6037 | 0.018596 | 0 | 0 | 0.037193 | 284.8285 | 0.019084 | 0 | 0 | 0.038168 | 285.0532 | 0.019571 | 0 | 0 | 0.039143 | 285.203 | 0.019896 | 0 | 0 | 0.039793 | 285.4278 | 0.020384 | 0 | 0 | 0.040768 | 285.5776 | 0.020709 | 0 | 0 | 0.041418 | 285.7275 | 0.021034 | 0 | 0 | 0.042068 | 285.9522 | 0.021521 | 0 | 0 | 0.043043 | 286.102 | 0.021846 | 0 | 0 | 0.043692 | 286.3268 | 0.022334 | 0 | 0 | 0.044667 | 286.4766 | 0.022659 | 0 | 0 | 0.045317 | 286.7014 | 0.023146 | 0 | 0 | 0.046292 | 286.8512 | 0.023471 | 0 | 0 | 0.046942 | 286.8512 | 0.023471 | 0 | 0 | 0.046942
2017-04-22 03:00 | 252.9188 | 0.75385 |  | 270.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.1704 | 0.0046426 | 0 | 0 | 0.0092852 | 284.2766 | 0.017887 | 0 | 0 | 0.035774 | 284.4274 | 0.018214 | 0 | 0 | 0.036428 | 284.6535 | 0.018704 | 0 | 0 | 0.037409 | 284.8797 | 0.019195 | 0 | 0 | 0.03839 | 285.1059 | 0.019686 | 0 | 0 | 0.039371 | 285.332 | 0.020176 | 0 | 0 | 0.040352 | 285.5582 | 0.020667 | 0 | 0 | 0.041333 | 285.7843 | 0.021157 | 0 | 0 | 0.042314 | 286.0105 | 0.021648 | 0 | 0 | 0.043295 | 286.1612 | 0.021975 | 0 | 0 | 0.043949 | 286.3874 | 0.022465 | 0 | 0 | 0.04493 | 286.6136 | 0.022956 | 0 | 0 | 0.045911 | 286.8397 | 0.023446 | 0 | 0 | 0.046893 | 286.9905 | 0.023773 | 0 | 0 | 0.047547 | 287.2166 | 0.024264 | 0 | 0 | 0.048528 | 287.3674 | 0.024591 | 0 | 0 | 0.049182 | 287.5182 | 0.024918 | 0 | 0 | 0.049836 | 287.7443 | 0.025408 | 0 | 0 | 0.050817 | 287.8951 | 0.025735 | 0 | 0 | 0.051471 | 288.1213 | 0.026226 | 0 | 0 | 0.052452 | 288.272 | 0.026553 | 0 | 0 | 0.053106 | 288.4982 | 0.027043 | 0 | 0 | 0.054087 | 288.649 | 0.027371 | 0 | 0 | 0.054741 | 288.649 | 0.027371 | 0 | 0 | 0.054741
2017-04-22 04:00 | 257.2056 | 0.76663 |  | 274.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8852 | 0.014869 | 0 | 0 | 0.029738 | 289.0949 | 0.028338 | 0 | 0 | 0.056676 | 289.2482 | 0.02867 | 0 | 0 | 0.057341 | 289.4782 | 0.029169 | 0 | 0 | 0.058338 | 289.7082 | 0.029668 | 0 | 0 | 0.059336 | 289.9382 | 0.030167 | 0 | 0 | 0.060334 | 290.1682 | 0.030666 | 0 | 0 | 0.061331 | 290.3982 | 0.031165 | 0 | 0 | 0.062329 | 290.6282 | 0.031663 | 0 | 0 | 0.063327 | 290.8581 | 0.032162 | 0 | 0 | 0.064324 | 291.0115 | 0.032495 | 0 | 0 | 0.06499 | 291.2415 | 0.032994 | 0 | 0 | 0.065987 | 291.4714 | 0.033492 | 0 | 0 | 0.066985 | 291.7014 | 0.033991 | 0 | 0 | 0.067983 | 291.8548 | 0.034324 | 0 | 0 | 0.068648 | 292.0847 | 0.034823 | 0 | 0 | 0.069645 | 292.2381 | 0.035155 | 0 | 0 | 0.070311 | 292.3914 | 0.035488 | 0 | 0 | 0.070976 | 292.6214 | 0.035987 | 0 | 0 | 0.071973 | 292.7747 | 0.036319 | 0 | 0 | 0.072639 | 293.0047 | 0.036818 | 0 | 0 | 0.073636 | 293.158 | 0.037151 | 0 | 0 | 0.074301 | 293.388 | 0.03765 | 0 | 0 | 0.075299 | 293.5413 | 0.037982 | 0 | 0 | 0.075964 | 293.5413 | 0.037982 | 0 | 0 | 0.075964
2017-04-22 05:00 | 262.4819 | 0.78235 |  | 280.3954 | 0.0094685 | 0 | 0 | 0.018937 | 288.6883 | 0.027456 | 0 | 0 | 0.054912 | 295.0254 | 0.041201 | 0 | 0 | 0.082402 | 295.1818 | 0.04154 | 0 | 0 | 0.083081 | 295.4166 | 0.042049 | 0 | 0 | 0.084099 | 295.6513 | 0.042559 | 0 | 0 | 0.085117 | 295.886 | 0.043068 | 0 | 0 | 0.086135 | 296.1207 | 0.043577 | 0 | 0 | 0.087153 | 296.3554 | 0.044086 | 0 | 0 | 0.088171 | 296.5901 | 0.044595 | 0 | 0 | 0.08919 | 296.8248 | 0.045104 | 0 | 0 | 0.090208 | 296.9813 | 0.045443 | 0 | 0 | 0.090887 | 297.216 | 0.045952 | 0 | 0 | 0.091905 | 297.4507 | 0.046461 | 0 | 0 | 0.092923 | 297.6854 | 0.046971 | 0 | 0 | 0.093941 | 297.8418 | 0.04731 | 0 | 0 | 0.09462 | 298.0766 | 0.047819 | 0 | 0 | 0.095638 | 298.233 | 0.048158 | 0 | 0 | 0.096317 | 298.3895 | 0.048498 | 0 | 0 | 0.096995 | 298.6242 | 0.049007 | 0 | 0 | 0.098014 | 298.7807 | 0.049346 | 0 | 0 | 0.098692 | 299.0154 | 0.049855 | 0 | 0 | 0.099711 | 299.1718 | 0.050195 | 0 | 0 | 0.10039 | 299.4066 | 0.050704 | 0 | 0 | 0.10141 | 299.563 | 0.051043 | 0 | 0 | 0.10209 | 299.563 | 0.051043 | 0 | 0 | 0.10209
2017-04-22 06:00 | 257.5354 | 0.76761 |  | 275.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2479 | 0.015656 | 0 | 0 | 0.031311 | 289.4656 | 0.029142 | 0 | 0 | 0.058283 | 289.6191 | 0.029475 | 0 | 0 | 0.058949 | 289.8494 | 0.029974 | 0 | 0 | 0.059948 | 290.0796 | 0.030474 | 0 | 0 | 0.060947 | 290.3099 | 0.030973 | 0 | 0 | 0.061946 | 290.5402 | 0.031473 | 0 | 0 | 0.062945 | 290.7705 | 0.031972 | 0 | 0 | 0.063944 | 291.0008 | 0.032472 | 0 | 0 | 0.064943 | 291.2311 | 0.032971 | 0 | 0 | 0.065942 | 291.3846 | 0.033304 | 0 | 0 | 0.066608 | 291.6149 | 0.033804 | 0 | 0 | 0.067607 | 291.8451 | 0.034303 | 0 | 0 | 0.068606 | 292.0754 | 0.034803 | 0 | 0 | 0.069605 | 292.229 | 0.035136 | 0 | 0 | 0.070271 | 292.4592 | 0.035635 | 0 | 0 | 0.07127 | 292.6128 | 0.035968 | 0 | 0 | 0.071936 | 292.7663 | 0.036301 | 0 | 0 | 0.072602 | 292.9966 | 0.0368 | 0 | 0 | 0.073601 | 293.1501 | 0.037133 | 0 | 0 | 0.074267 | 293.3804 | 0.037633 | 0 | 0 | 0.075266 | 293.5339 | 0.037966 | 0 | 0 | 0.075932 | 293.7642 | 0.038465 | 0 | 0 | 0.076931 | 293.9177 | 0.038798 | 0 | 0 | 0.077597 | 293.9177 | 0.038798 | 0 | 0 | 0.077597
2017-04-22 07:00 | 264.4593 | 0.78825 |  | 282.5077 | 0.01405 | 0 | 0 | 0.0281 | 290.8631 | 0.032173 | 0 | 0 | 0.064346 | 297.2479 | 0.046022 | 0 | 0 | 0.092043 | 297.4055 | 0.046364 | 0 | 0 | 0.092727 | 297.642 | 0.046876 | 0 | 0 | 0.093753 | 297.8785 | 0.047389 | 0 | 0 | 0.094779 | 298.115 | 0.047902 | 0 | 0 | 0.095805 | 298.3514 | 0.048415 | 0 | 0 | 0.09683 | 298.5879 | 0.048928 | 0 | 0 | 0.097856 | 298.8244 | 0.049441 | 0 | 0 | 0.098882 | 299.0609 | 0.049954 | 0 | 0 | 0.099908 | 299.2185 | 0.050296 | 0 | 0 | 0.10059 | 299.455 | 0.050809 | 0 | 0 | 0.10162 | 299.6915 | 0.051322 | 0 | 0 | 0.10264 | 299.9279 | 0.051835 | 0 | 0 | 0.10367 | 300.0856 | 0.052177 | 0 | 0 | 0.10435 | 300.3221 | 0.052689 | 0 | 0 | 0.10538 | 300.4797 | 0.053031 | 0 | 0 | 0.10606 | 300.6374 | 0.053373 | 0 | 0 | 0.10675 | 300.8738 | 0.053886 | 0 | 0 | 0.10777 | 301.0315 | 0.054228 | 0 | 0 | 0.10846 | 301.2679 | 0.054741 | 0 | 0 | 0.10948 | 301.4256 | 0.055083 | 0 | 0 | 0.11017 | 301.6621 | 0.055596 | 0 | 0 | 0.11119 | 301.8197 | 0.055938 | 0 | 0 | 0.11188 | 301.8197 | 0.055938 | 0 | 0 | 0.11188
2017-04-22 08:00 | 263.3447 | 0.78492 |  | 281.317 | 0.011468 | 0 | 0 | 0.022935 | 289.6372 | 0.029514 | 0 | 0 | 0.059028 | 295.9951 | 0.043304 | 0 | 0 | 0.086609 | 296.1521 | 0.043645 | 0 | 0 | 0.08729 | 296.3876 | 0.044156 | 0 | 0 | 0.088311 | 296.6231 | 0.044666 | 0 | 0 | 0.089333 | 296.8585 | 0.045177 | 0 | 0 | 0.090354 | 297.094 | 0.045688 | 0 | 0 | 0.091376 | 297.3295 | 0.046199 | 0 | 0 | 0.092397 | 297.565 | 0.046709 | 0 | 0 | 0.093419 | 297.8004 | 0.04722 | 0 | 0 | 0.09444 | 297.9574 | 0.047561 | 0 | 0 | 0.095121 | 298.1929 | 0.048071 | 0 | 0 | 0.096143 | 298.4284 | 0.048582 | 0 | 0 | 0.097164 | 298.6639 | 0.049093 | 0 | 0 | 0.098186 | 298.8208 | 0.049433 | 0 | 0 | 0.098867 | 299.0563 | 0.049944 | 0 | 0 | 0.099888 | 299.2133 | 0.050285 | 0 | 0 | 0.10057 | 299.3703 | 0.050625 | 0 | 0 | 0.10125 | 299.6058 | 0.051136 | 0 | 0 | 0.10227 | 299.7628 | 0.051476 | 0 | 0 | 0.10295 | 299.9982 | 0.051987 | 0 | 0 | 0.10397 | 300.1552 | 0.052328 | 0 | 0 | 0.10466 | 300.3907 | 0.052838 | 0 | 0 | 0.10568 | 300.5477 | 0.053179 | 0 | 0 | 0.10636 | 300.5477 | 0.053179 | 0 | 0 | 0.10636
2017-04-22 09:00 | 261.6021 | 0.77973 |  | 279.4555 | 0.00743 | 0 | 0 | 0.01486 | 287.7207 | 0.025357 | 0 | 0 | 0.050714 | 294.0365 | 0.039056 | 0 | 0 | 0.078112 | 294.1924 | 0.039394 | 0 | 0 | 0.078789 | 294.4264 | 0.039902 | 0 | 0 | 0.079803 | 294.6603 | 0.040409 | 0 | 0 | 0.080818 | 294.8942 | 0.040916 | 0 | 0 | 0.081833 | 295.1281 | 0.041424 | 0 | 0 | 0.082848 | 295.362 | 0.041931 | 0 | 0 | 0.083862 | 295.596 | 0.042439 | 0 | 0 | 0.084877 | 295.8299 | 0.042946 | 0 | 0 | 0.085892 | 295.9858 | 0.043284 | 0 | 0 | 0.086568 | 296.2197 | 0.043792 | 0 | 0 | 0.087583 | 296.4537 | 0.044299 | 0 | 0 | 0.088598 | 296.6876 | 0.044806 | 0 | 0 | 0.089613 | 296.8435 | 0.045145 | 0 | 0 | 0.090289 | 297.0774 | 0.045652 | 0 | 0 | 0.091304 | 297.2334 | 0.04599 | 0 | 0 | 0.09198 | 297.3893 | 0.046328 | 0 | 0 | 0.092657 | 297.6233 | 0.046836 | 0 | 0 | 0.093672 | 297.7792 | 0.047174 | 0 | 0 | 0.094348 | 298.0131 | 0.047681 | 0 | 0 | 0.095363 | 298.1691 | 0.04802 | 0 | 0 | 0.096039 | 298.403 | 0.048527 | 0 | 0 | 0.097054 | 298.5589 | 0.048865 | 0 | 0 | 0.097731 | 298.5589 | 0.048865 | 0 | 0 | 0.097731
2017-04-22 10:00 | 256.105 | 0.76335 |  | 273.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.6747 | 0.012243 | 0 | 0 | 0.024487 | 287.8578 | 0.025654 | 0 | 0 | 0.051309 | 288.0105 | 0.025986 | 0 | 0 | 0.051971 | 288.2395 | 0.026482 | 0 | 0 | 0.052965 | 288.4685 | 0.026979 | 0 | 0 | 0.053958 | 288.6975 | 0.027476 | 0 | 0 | 0.054951 | 288.9265 | 0.027972 | 0 | 0 | 0.055945 | 289.1555 | 0.028469 | 0 | 0 | 0.056938 | 289.3845 | 0.028966 | 0 | 0 | 0.057932 | 289.6135 | 0.029463 | 0 | 0 | 0.058925 | 289.7662 | 0.029794 | 0 | 0 | 0.059587 | 289.9952 | 0.03029 | 0 | 0 | 0.060581 | 290.2242 | 0.030787 | 0 | 0 | 0.061574 | 290.4532 | 0.031284 | 0 | 0 | 0.062568 | 290.6058 | 0.031615 | 0 | 0 | 0.06323 | 290.8348 | 0.032112 | 0 | 0 | 0.064223 | 290.9875 | 0.032443 | 0 | 0 | 0.064886 | 291.1402 | 0.032774 | 0 | 0 | 0.065548 | 291.3692 | 0.033271 | 0 | 0 | 0.066541 | 291.5219 | 0.033602 | 0 | 0 | 0.067204 | 291.7509 | 0.034099 | 0 | 0 | 0.068197 | 291.9035 | 0.03443 | 0 | 0 | 0.068859 | 292.1325 | 0.034926 | 0 | 0 | 0.069853 | 292.2852 | 0.035258 | 0 | 0 | 0.070515 | 292.2852 | 0.035258 | 0 | 0 | 0.070515
2017-04-22 11:00 | 259.6972 | 0.77405 |  | 277.4206 | 0.0030162 | 0 | 0 | 0.0060324 | 285.6256 | 0.020813 | 0 | 0 | 0.041626 | 291.8954 | 0.034412 | 0 | 0 | 0.068824 | 292.0502 | 0.034748 | 0 | 0 | 0.069496 | 292.2824 | 0.035251 | 0 | 0 | 0.070503 | 292.5146 | 0.035755 | 0 | 0 | 0.07151 | 292.7468 | 0.036259 | 0 | 0 | 0.072518 | 292.9791 | 0.036763 | 0 | 0 | 0.073525 | 293.2113 | 0.037266 | 0 | 0 | 0.074532 | 293.4435 | 0.03777 | 0 | 0 | 0.07554 | 293.6757 | 0.038274 | 0 | 0 | 0.076547 | 293.8305 | 0.038609 | 0 | 0 | 0.077219 | 294.0627 | 0.039113 | 0 | 0 | 0.078226 | 294.295 | 0.039617 | 0 | 0 | 0.079233 | 294.5272 | 0.04012 | 0 | 0 | 0.080241 | 294.682 | 0.040456 | 0 | 0 | 0.080912 | 294.9142 | 0.04096 | 0 | 0 | 0.08192 | 295.069 | 0.041296 | 0 | 0 | 0.082591 | 295.2238 | 0.041631 | 0 | 0 | 0.083263 | 295.456 | 0.042135 | 0 | 0 | 0.08427 | 295.6108 | 0.042471 | 0 | 0 | 0.084942 | 295.8431 | 0.042975 | 0 | 0 | 0.085949 | 295.9979 | 0.04331 | 0 | 0 | 0.086621 | 296.2301 | 0.043814 | 0 | 0 | 0.087628 | 296.3849 | 0.04415 | 0 | 0 | 0.0883 | 296.3849 | 0.04415 | 0 | 0 | 0.0883
2017-04-22 12:00 | 250.6839 | 0.74719 |  | 267.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.7645 | 0.012438 | 0 | 0 | 0.024876 | 281.914 | 0.012762 | 0 | 0 | 0.025525 | 282.1381 | 0.013249 | 0 | 0 | 0.026497 | 282.3623 | 0.013735 | 0 | 0 | 0.027469 | 282.5864 | 0.014221 | 0 | 0 | 0.028442 | 282.8106 | 0.014707 | 0 | 0 | 0.029414 | 283.0347 | 0.015193 | 0 | 0 | 0.030387 | 283.2589 | 0.015679 | 0 | 0 | 0.031359 | 283.4831 | 0.016166 | 0 | 0 | 0.032331 | 283.6325 | 0.01649 | 0 | 0 | 0.03298 | 283.8567 | 0.016976 | 0 | 0 | 0.033952 | 284.0808 | 0.017462 | 0 | 0 | 0.034924 | 284.305 | 0.017948 | 0 | 0 | 0.035897 | 284.4544 | 0.018273 | 0 | 0 | 0.036545 | 284.6786 | 0.018759 | 0 | 0 | 0.037517 | 284.828 | 0.019083 | 0 | 0 | 0.038166 | 284.9774 | 0.019407 | 0 | 0 | 0.038814 | 285.2016 | 0.019893 | 0 | 0 | 0.039786 | 285.351 | 0.020217 | 0 | 0 | 0.040435 | 285.5752 | 0.020704 | 0 | 0 | 0.041407 | 285.7246 | 0.021028 | 0 | 0 | 0.042055 | 285.9488 | 0.021514 | 0 | 0 | 0.043028 | 286.0982 | 0.021838 | 0 | 0 | 0.043676 | 286.0982 | 0.021838 | 0 | 0 | 0.043676
2017-04-22 13:00 | 247.7532 | 0.73845 |  | 264.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4705 | 0.0052935 | 0 | 0 | 0.010587 | 278.6182 | 0.0056138 | 0 | 0 | 0.011228 | 278.8397 | 0.0060943 | 0 | 0 | 0.012189 | 279.0613 | 0.0065748 | 0 | 0 | 0.01315 | 279.2828 | 0.0070554 | 0 | 0 | 0.014111 | 279.5043 | 0.0075359 | 0 | 0 | 0.015072 | 279.7259 | 0.0080164 | 0 | 0 | 0.016033 | 279.9474 | 0.0084969 | 0 | 0 | 0.016994 | 280.169 | 0.0089774 | 0 | 0 | 0.017955 | 280.3166 | 0.0092977 | 0 | 0 | 0.018595 | 280.5382 | 0.0097782 | 0 | 0 | 0.019556 | 280.7597 | 0.010259 | 0 | 0 | 0.020518 | 280.9813 | 0.010739 | 0 | 0 | 0.021479 | 281.1289 | 0.01106 | 0 | 0 | 0.022119 | 281.3505 | 0.01154 | 0 | 0 | 0.02308 | 281.4982 | 0.01186 | 0 | 0 | 0.023721 | 281.6459 | 0.012181 | 0 | 0 | 0.024362 | 281.8674 | 0.012661 | 0 | 0 | 0.025323 | 282.0151 | 0.012982 | 0 | 0 | 0.025963 | 282.2366 | 0.013462 | 0 | 0 | 0.026924 | 282.3843 | 0.013783 | 0 | 0 | 0.027565 | 282.6059 | 0.014263 | 0 | 0 | 0.028526 | 282.7535 | 0.014583 | 0 | 0 | 0.029167 | 282.7535 | 0.014583 | 0 | 0 | 0.029167
2017-04-22 14:00 | 253.4439 | 0.75541 |  | 270.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.7479 | 0.0058952 | 0 | 0 | 0.01179 | 284.8668 | 0.019167 | 0 | 0 | 0.038334 | 285.0179 | 0.019495 | 0 | 0 | 0.038989 | 285.2445 | 0.019986 | 0 | 0 | 0.039973 | 285.4711 | 0.020478 | 0 | 0 | 0.040956 | 285.6978 | 0.020969 | 0 | 0 | 0.041939 | 285.9244 | 0.021461 | 0 | 0 | 0.042922 | 286.151 | 0.021952 | 0 | 0 | 0.043905 | 286.3776 | 0.022444 | 0 | 0 | 0.044888 | 286.6043 | 0.022936 | 0 | 0 | 0.045871 | 286.7553 | 0.023263 | 0 | 0 | 0.046527 | 286.982 | 0.023755 | 0 | 0 | 0.04751 | 287.2086 | 0.024246 | 0 | 0 | 0.048493 | 287.4352 | 0.024738 | 0 | 0 | 0.049476 | 287.5863 | 0.025066 | 0 | 0 | 0.050131 | 287.8129 | 0.025557 | 0 | 0 | 0.051114 | 287.964 | 0.025885 | 0 | 0 | 0.05177 | 288.1151 | 0.026213 | 0 | 0 | 0.052425 | 288.3417 | 0.026704 | 0 | 0 | 0.053408 | 288.4928 | 0.027032 | 0 | 0 | 0.054064 | 288.7194 | 0.027523 | 0 | 0 | 0.055047 | 288.8705 | 0.027851 | 0 | 0 | 0.055702 | 289.0971 | 0.028343 | 0 | 0 | 0.056685 | 289.2482 | 0.02867 | 0 | 0 | 0.057341 | 289.2482 | 0.02867 | 0 | 0 | 0.057341
2017-04-22 15:00 | 255.6669 | 0.76204 |  | 273.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.1929 | 0.011198 | 0 | 0 | 0.022397 | 287.3654 | 0.024587 | 0 | 0 | 0.049173 | 287.5178 | 0.024917 | 0 | 0 | 0.049834 | 287.7465 | 0.025413 | 0 | 0 | 0.050826 | 287.9751 | 0.025909 | 0 | 0 | 0.051818 | 288.2037 | 0.026405 | 0 | 0 | 0.052809 | 288.4323 | 0.026901 | 0 | 0 | 0.053801 | 288.6609 | 0.027396 | 0 | 0 | 0.054793 | 288.8895 | 0.027892 | 0 | 0 | 0.055785 | 289.1181 | 0.028388 | 0 | 0 | 0.056776 | 289.2705 | 0.028719 | 0 | 0 | 0.057437 | 289.4991 | 0.029215 | 0 | 0 | 0.058429 | 289.7278 | 0.02971 | 0 | 0 | 0.059421 | 289.9564 | 0.030206 | 0 | 0 | 0.060413 | 290.1088 | 0.030537 | 0 | 0 | 0.061074 | 290.3374 | 0.031033 | 0 | 0 | 0.062065 | 290.4898 | 0.031363 | 0 | 0 | 0.062727 | 290.6422 | 0.031694 | 0 | 0 | 0.063388 | 290.8708 | 0.03219 | 0 | 0 | 0.064379 | 291.0232 | 0.03252 | 0 | 0 | 0.065041 | 291.2518 | 0.033016 | 0 | 0 | 0.066032 | 291.4042 | 0.033347 | 0 | 0 | 0.066693 | 291.6329 | 0.033843 | 0 | 0 | 0.067685 | 291.7853 | 0.034173 | 0 | 0 | 0.068346 | 291.7853 | 0.034173 | 0 | 0 | 0.068346
2017-04-22 16:00 | 255.4838 | 0.76149 |  | 272.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9915 | 0.010761 | 0 | 0 | 0.021523 | 287.1596 | 0.02414 | 0 | 0 | 0.04828 | 287.3119 | 0.02447 | 0 | 0 | 0.048941 | 287.5403 | 0.024966 | 0 | 0 | 0.049932 | 287.7688 | 0.025461 | 0 | 0 | 0.050923 | 287.9972 | 0.025957 | 0 | 0 | 0.051914 | 288.2257 | 0.026452 | 0 | 0 | 0.052905 | 288.4541 | 0.026948 | 0 | 0 | 0.053896 | 288.6826 | 0.027443 | 0 | 0 | 0.054887 | 288.911 | 0.027939 | 0 | 0 | 0.055878 | 289.0633 | 0.028269 | 0 | 0 | 0.056538 | 289.2918 | 0.028765 | 0 | 0 | 0.05753 | 289.5202 | 0.02926 | 0 | 0 | 0.058521 | 289.7487 | 0.029756 | 0 | 0 | 0.059512 | 289.901 | 0.030086 | 0 | 0 | 0.060172 | 290.1294 | 0.030582 | 0 | 0 | 0.061163 | 290.2817 | 0.030912 | 0 | 0 | 0.061824 | 290.434 | 0.031242 | 0 | 0 | 0.062485 | 290.6624 | 0.031738 | 0 | 0 | 0.063476 | 290.8147 | 0.032068 | 0 | 0 | 0.064136 | 291.0432 | 0.032564 | 0 | 0 | 0.065127 | 291.1955 | 0.032894 | 0 | 0 | 0.065788 | 291.4239 | 0.033389 | 0 | 0 | 0.066779 | 291.5762 | 0.03372 | 0 | 0 | 0.06744 | 291.5762 | 0.03372 | 0 | 0 | 0.06744
2017-04-22 17:00 | 258.1579 | 0.76946 |  | 275.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.9326 | 0.017141 | 0 | 0 | 0.034281 | 290.1652 | 0.030659 | 0 | 0 | 0.061319 | 290.3191 | 0.030993 | 0 | 0 | 0.061986 | 290.55 | 0.031494 | 0 | 0 | 0.062988 | 290.7808 | 0.031994 | 0 | 0 | 0.063989 | 291.0116 | 0.032495 | 0 | 0 | 0.06499 | 291.2425 | 0.032996 | 0 | 0 | 0.065992 | 291.4733 | 0.033497 | 0 | 0 | 0.066993 | 291.7042 | 0.033997 | 0 | 0 | 0.067994 | 291.935 | 0.034498 | 0 | 0 | 0.068996 | 292.0889 | 0.034832 | 0 | 0 | 0.069663 | 292.3197 | 0.035332 | 0 | 0 | 0.070665 | 292.5506 | 0.035833 | 0 | 0 | 0.071666 | 292.7814 | 0.036334 | 0 | 0 | 0.072668 | 292.9353 | 0.036668 | 0 | 0 | 0.073335 | 293.1661 | 0.037168 | 0 | 0 | 0.074337 | 293.32 | 0.037502 | 0 | 0 | 0.075004 | 293.4739 | 0.037836 | 0 | 0 | 0.075672 | 293.7048 | 0.038337 | 0 | 0 | 0.076673 | 293.8587 | 0.03867 | 0 | 0 | 0.077341 | 294.0895 | 0.039171 | 0 | 0 | 0.078342 | 294.2434 | 0.039505 | 0 | 0 | 0.07901 | 294.4742 | 0.040006 | 0 | 0 | 0.080011 | 294.6281 | 0.040339 | 0 | 0 | 0.080679 | 294.6281 | 0.040339 | 0 | 0 | 0.080679
2017-04-22 18:00 | 261.1561 | 0.7784 |  | 278.9791 | 0.0063965 | 0 | 0 | 0.012793 | 287.2301 | 0.024293 | 0 | 0 | 0.048586 | 293.5352 | 0.037969 | 0 | 0 | 0.075937 | 293.6909 | 0.038306 | 0 | 0 | 0.076613 | 293.9244 | 0.038813 | 0 | 0 | 0.077626 | 294.1579 | 0.039319 | 0 | 0 | 0.078639 | 294.3914 | 0.039826 | 0 | 0 | 0.079652 | 294.6249 | 0.040332 | 0 | 0 | 0.080665 | 294.8585 | 0.040839 | 0 | 0 | 0.081678 | 295.092 | 0.041345 | 0 | 0 | 0.082691 | 295.3255 | 0.041852 | 0 | 0 | 0.083704 | 295.4812 | 0.04219 | 0 | 0 | 0.084379 | 295.7147 | 0.042696 | 0 | 0 | 0.085392 | 295.9482 | 0.043203 | 0 | 0 | 0.086405 | 296.1817 | 0.043709 | 0 | 0 | 0.087418 | 296.3374 | 0.044047 | 0 | 0 | 0.088094 | 296.5709 | 0.044553 | 0 | 0 | 0.089107 | 296.7266 | 0.044891 | 0 | 0 | 0.089782 | 296.8823 | 0.045229 | 0 | 0 | 0.090457 | 297.1158 | 0.045735 | 0 | 0 | 0.09147 | 297.2715 | 0.046073 | 0 | 0 | 0.092146 | 297.505 | 0.046579 | 0 | 0 | 0.093159 | 297.6607 | 0.046917 | 0 | 0 | 0.093834 | 297.8942 | 0.047424 | 0 | 0 | 0.094847 | 298.0499 | 0.047761 | 0 | 0 | 0.095522 | 298.0499 | 0.047761 | 0 | 0 | 0.095522
2017-04-22 19:00 | 254.6831 | 0.75911 |  | 272.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.1108 | 0.0088514 | 0 | 0 | 0.017703 | 286.2596 | 0.022188 | 0 | 0 | 0.044376 | 286.4114 | 0.022517 | 0 | 0 | 0.045035 | 286.6392 | 0.023011 | 0 | 0 | 0.046023 | 286.8669 | 0.023505 | 0 | 0 | 0.047011 | 287.0946 | 0.023999 | 0 | 0 | 0.047998 | 287.3224 | 0.024493 | 0 | 0 | 0.048986 | 287.5501 | 0.024987 | 0 | 0 | 0.049974 | 287.7778 | 0.025481 | 0 | 0 | 0.050962 | 288.0056 | 0.025975 | 0 | 0 | 0.05195 | 288.1574 | 0.026304 | 0 | 0 | 0.052609 | 288.3851 | 0.026798 | 0 | 0 | 0.053597 | 288.6129 | 0.027292 | 0 | 0 | 0.054584 | 288.8406 | 0.027786 | 0 | 0 | 0.055572 | 288.9924 | 0.028115 | 0 | 0 | 0.056231 | 289.2201 | 0.028609 | 0 | 0 | 0.057219 | 289.372 | 0.028939 | 0 | 0 | 0.057877 | 289.5238 | 0.029268 | 0 | 0 | 0.058536 | 289.7515 | 0.029762 | 0 | 0 | 0.059524 | 289.9033 | 0.030091 | 0 | 0 | 0.060183 | 290.1311 | 0.030585 | 0 | 0 | 0.06117 | 290.2829 | 0.030915 | 0 | 0 | 0.061829 | 290.5106 | 0.031408 | 0 | 0 | 0.062817 | 290.6624 | 0.031738 | 0 | 0 | 0.063476 | 290.6624 | 0.031738 | 0 | 0 | 0.063476
2017-04-22 20:00 | 245.1937 | 0.73082 |  | 261.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1783 | 0.00032166 | 0 | 0 | 0.00064332 | 276.3975 | 0.00079721 | 0 | 0 | 0.0015944 | 276.6168 | 0.0012728 | 0 | 0 | 0.0025455 | 276.836 | 0.0017483 | 0 | 0 | 0.0034966 | 277.0553 | 0.0022238 | 0 | 0 | 0.0044477 | 277.2745 | 0.0026994 | 0 | 0 | 0.0053988 | 277.4207 | 0.0030164 | 0 | 0 | 0.0060329 | 277.6399 | 0.003492 | 0 | 0 | 0.0069839 | 277.8592 | 0.0039675 | 0 | 0 | 0.007935 | 278.0784 | 0.0044431 | 0 | 0 | 0.0088861 | 278.2246 | 0.0047601 | 0 | 0 | 0.0095202 | 278.4439 | 0.0052356 | 0 | 0 | 0.010471 | 278.59 | 0.0055527 | 0 | 0 | 0.011105 | 278.7362 | 0.0058697 | 0 | 0 | 0.011739 | 278.9554 | 0.0063453 | 0 | 0 | 0.012691 | 279.1016 | 0.0066623 | 0 | 0 | 0.013325 | 279.3208 | 0.0071378 | 0 | 0 | 0.014276 | 279.467 | 0.0074549 | 0 | 0 | 0.01491 | 279.6863 | 0.0079304 | 0 | 0 | 0.015861 | 279.8324 | 0.0082474 | 0 | 0 | 0.016495 | 279.8324 | 0.0082474 | 0 | 0 | 0.016495
2017-04-22 21:00 | 242.184 | 0.72185 |  | 258.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0366 | 1.4348e-05 | 0 | 0 | 2.8695e-05 | 276.2532 | 0.00048406 | 0 | 0 | 0.00096811 | 276.3975 | 0.0007972 | 0 | 0 | 0.0015944 | 276.3975 | 0.0007972 | 0 | 0 | 0.0015944
2017-04-22 22:00 | 244.6506 | 0.72921 |  | 261.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2229 | 0.00041847 | 0 | 0 | 0.00083694 | 276.4417 | 0.00089296 | 0 | 0 | 0.0017859 | 276.6605 | 0.0013675 | 0 | 0 | 0.0027349 | 276.8063 | 0.0016838 | 0 | 0 | 0.0033676 | 277.0251 | 0.0021583 | 0 | 0 | 0.0043166 | 277.2438 | 0.0026328 | 0 | 0 | 0.0052655 | 277.4626 | 0.0031073 | 0 | 0 | 0.0062145 | 277.6084 | 0.0034236 | 0 | 0 | 0.0068472 | 277.8272 | 0.0038981 | 0 | 0 | 0.0077962 | 277.973 | 0.0042144 | 0 | 0 | 0.0084288 | 278.1189 | 0.0045307 | 0 | 0 | 0.0090615 | 278.3376 | 0.0050052 | 0 | 0 | 0.01001 | 278.4835 | 0.0053216 | 0 | 0 | 0.010643 | 278.7022 | 0.0057961 | 0 | 0 | 0.011592 | 278.8481 | 0.0061124 | 0 | 0 | 0.012225 | 279.0668 | 0.0065869 | 0 | 0 | 0.013174 | 279.2127 | 0.0069032 | 0 | 0 | 0.013806 | 279.2127 | 0.0069032 | 0 | 0 | 0.013806
2017-04-22 23:00 | 244.8949 | 0.72993 |  | 261.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0608 | 6.6785e-05 | 0 | 0 | 0.00013357 | 276.2798 | 0.00054175 | 0 | 0 | 0.0010835 | 276.4988 | 0.0010167 | 0 | 0 | 0.0020334 | 276.7177 | 0.0014917 | 0 | 0 | 0.0029834 | 276.9367 | 0.0019667 | 0 | 0 | 0.0039333 | 277.0827 | 0.0022833 | 0 | 0 | 0.0045666 | 277.3017 | 0.0027583 | 0 | 0 | 0.0055165 | 277.5207 | 0.0032332 | 0 | 0 | 0.0064665 | 277.7396 | 0.0037082 | 0 | 0 | 0.0074164 | 277.8856 | 0.0040248 | 0 | 0 | 0.0080497 | 278.1046 | 0.0044998 | 0 | 0 | 0.0089996 | 278.2506 | 0.0048165 | 0 | 0 | 0.0096329 | 278.3966 | 0.0051331 | 0 | 0 | 0.010266 | 278.6156 | 0.0056081 | 0 | 0 | 0.011216 | 278.7615 | 0.0059247 | 0 | 0 | 0.011849 | 278.9805 | 0.0063997 | 0 | 0 | 0.012799 | 279.1265 | 0.0067163 | 0 | 0 | 0.013433 | 279.3455 | 0.0071913 | 0 | 0 | 0.014383 | 279.4915 | 0.0075079 | 0 | 0 | 0.015016 | 279.4915 | 0.0075079 | 0 | 0 | 0.015016
2017-04-23 | 250.2076 | 0.74577 |  | 267.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2292 | 0.011277 | 0 | 0 | 0.022554 | 281.3784 | 0.011601 | 0 | 0 | 0.023201 | 281.6021 | 0.012086 | 0 | 0 | 0.024172 | 281.8258 | 0.012571 | 0 | 0 | 0.025142 | 282.0496 | 0.013056 | 0 | 0 | 0.026113 | 282.2733 | 0.013542 | 0 | 0 | 0.027083 | 282.497 | 0.014027 | 0 | 0 | 0.028054 | 282.7208 | 0.014512 | 0 | 0 | 0.029025 | 282.9445 | 0.014998 | 0 | 0 | 0.029995 | 283.0937 | 0.015321 | 0 | 0 | 0.030642 | 283.3174 | 0.015806 | 0 | 0 | 0.031613 | 283.5411 | 0.016292 | 0 | 0 | 0.032583 | 283.7648 | 0.016777 | 0 | 0 | 0.033554 | 283.914 | 0.0171 | 0 | 0 | 0.034201 | 284.1377 | 0.017586 | 0 | 0 | 0.035171 | 284.2869 | 0.017909 | 0 | 0 | 0.035818 | 284.436 | 0.018233 | 0 | 0 | 0.036465 | 284.6598 | 0.018718 | 0 | 0 | 0.037436 | 284.8089 | 0.019041 | 0 | 0 | 0.038083 | 285.0327 | 0.019527 | 0 | 0 | 0.039054 | 285.1818 | 0.01985 | 0 | 0 | 0.039701 | 285.4055 | 0.020336 | 0 | 0 | 0.040671 | 285.5547 | 0.020659 | 0 | 0 | 0.041318 | 285.5547 | 0.020659 | 0 | 0 | 0.041318
2017-04-23 01:00 | 259.9461 | 0.77479 |  | 277.6865 | 0.0035929 | 0 | 0 | 0.0071858 | 285.8993 | 0.021407 | 0 | 0 | 0.042813 | 292.1751 | 0.035019 | 0 | 0 | 0.070038 | 292.3301 | 0.035355 | 0 | 0 | 0.07071 | 292.5625 | 0.035859 | 0 | 0 | 0.071718 | 292.795 | 0.036363 | 0 | 0 | 0.072726 | 293.0274 | 0.036867 | 0 | 0 | 0.073735 | 293.2598 | 0.037372 | 0 | 0 | 0.074743 | 293.4923 | 0.037876 | 0 | 0 | 0.075751 | 293.7247 | 0.03838 | 0 | 0 | 0.07676 | 293.9572 | 0.038884 | 0 | 0 | 0.077768 | 294.1121 | 0.03922 | 0 | 0 | 0.07844 | 294.3446 | 0.039724 | 0 | 0 | 0.079449 | 294.577 | 0.040228 | 0 | 0 | 0.080457 | 294.8094 | 0.040733 | 0 | 0 | 0.081465 | 294.9644 | 0.041069 | 0 | 0 | 0.082137 | 295.1968 | 0.041573 | 0 | 0 | 0.083146 | 295.3518 | 0.041909 | 0 | 0 | 0.083818 | 295.5068 | 0.042245 | 0 | 0 | 0.08449 | 295.7392 | 0.042749 | 0 | 0 | 0.085498 | 295.8942 | 0.043085 | 0 | 0 | 0.086171 | 296.1266 | 0.04359 | 0 | 0 | 0.087179 | 296.2815 | 0.043926 | 0 | 0 | 0.087851 | 296.514 | 0.04443 | 0 | 0 | 0.08886 | 296.6689 | 0.044766 | 0 | 0 | 0.089532 | 296.6689 | 0.044766 | 0 | 0 | 0.089532
2017-04-23 02:00 | 265.4113 | 0.79108 |  | 283.5247 | 0.016256 | 0 | 0 | 0.032512 | 291.9102 | 0.034444 | 0 | 0 | 0.068888 | 298.3179 | 0.048343 | 0 | 0 | 0.096685 | 298.4762 | 0.048686 | 0 | 0 | 0.097371 | 298.7135 | 0.0492 | 0 | 0 | 0.098401 | 298.9508 | 0.049715 | 0 | 0 | 0.09943 | 299.1881 | 0.05023 | 0 | 0 | 0.10046 | 299.4255 | 0.050745 | 0 | 0 | 0.10149 | 299.6628 | 0.05126 | 0 | 0 | 0.10252 | 299.9001 | 0.051774 | 0 | 0 | 0.10355 | 300.1374 | 0.052289 | 0 | 0 | 0.10458 | 300.2956 | 0.052632 | 0 | 0 | 0.10526 | 300.533 | 0.053147 | 0 | 0 | 0.10629 | 300.7703 | 0.053662 | 0 | 0 | 0.10732 | 301.0076 | 0.054176 | 0 | 0 | 0.10835 | 301.1658 | 0.05452 | 0 | 0 | 0.10904 | 301.4032 | 0.055034 | 0 | 0 | 0.11007 | 301.5614 | 0.055378 | 0 | 0 | 0.11076 | 301.7196 | 0.055721 | 0 | 0 | 0.11144 | 301.9569 | 0.056236 | 0 | 0 | 0.11247 | 302.1151 | 0.056579 | 0 | 0 | 0.11316 | 302.3525 | 0.057093 | 0 | 0 | 0.11419 | 302.5107 | 0.057437 | 0 | 0 | 0.11487 | 302.748 | 0.057951 | 0 | 0 | 0.1159 | 302.9062 | 0.058295 | 0 | 0 | 0.11659 | 302.9062 | 0.058295 | 0 | 0 | 0.11659
2017-04-23 03:00 | 262.2374 | 0.78162 |  | 280.1341 | 0.0089019 | 0 | 0 | 0.017804 | 288.4194 | 0.026873 | 0 | 0 | 0.053745 | 294.7505 | 0.040605 | 0 | 0 | 0.08121 | 294.9068 | 0.040944 | 0 | 0 | 0.081888 | 295.1413 | 0.041452 | 0 | 0 | 0.082905 | 295.3758 | 0.041961 | 0 | 0 | 0.083922 | 295.6103 | 0.04247 | 0 | 0 | 0.084939 | 295.8448 | 0.042978 | 0 | 0 | 0.085957 | 296.0793 | 0.043487 | 0 | 0 | 0.086974 | 296.3138 | 0.043995 | 0 | 0 | 0.087991 | 296.5483 | 0.044504 | 0 | 0 | 0.089008 | 296.7046 | 0.044843 | 0 | 0 | 0.089686 | 296.9391 | 0.045352 | 0 | 0 | 0.090704 | 297.1736 | 0.04586 | 0 | 0 | 0.091721 | 297.408 | 0.046369 | 0 | 0 | 0.092738 | 297.5644 | 0.046708 | 0 | 0 | 0.093416 | 297.7989 | 0.047217 | 0 | 0 | 0.094433 | 297.9552 | 0.047556 | 0 | 0 | 0.095111 | 298.1115 | 0.047895 | 0 | 0 | 0.09579 | 298.346 | 0.048403 | 0 | 0 | 0.096807 | 298.5023 | 0.048742 | 0 | 0 | 0.097485 | 298.7368 | 0.049251 | 0 | 0 | 0.098502 | 298.8931 | 0.04959 | 0 | 0 | 0.09918 | 299.1276 | 0.050099 | 0 | 0 | 0.1002 | 299.2839 | 0.050438 | 0 | 0 | 0.10088 | 299.2839 | 0.050438 | 0 | 0 | 0.10088
2017-04-23 04:00 | 266.4505 | 0.79418 |  | 284.6348 | 0.018664 | 0 | 0 | 0.037328 | 293.0531 | 0.036923 | 0 | 0 | 0.073846 | 299.486 | 0.050876 | 0 | 0 | 0.10175 | 299.6448 | 0.051221 | 0 | 0 | 0.10244 | 299.8831 | 0.051737 | 0 | 0 | 0.10347 | 300.1213 | 0.052254 | 0 | 0 | 0.10451 | 300.3596 | 0.052771 | 0 | 0 | 0.10554 | 300.5979 | 0.053288 | 0 | 0 | 0.10658 | 300.8361 | 0.053804 | 0 | 0 | 0.10761 | 301.0744 | 0.054321 | 0 | 0 | 0.10864 | 301.3126 | 0.054838 | 0 | 0 | 0.10968 | 301.4715 | 0.055183 | 0 | 0 | 0.11037 | 301.7097 | 0.055699 | 0 | 0 | 0.1114 | 301.948 | 0.056216 | 0 | 0 | 0.11243 | 302.1862 | 0.056733 | 0 | 0 | 0.11347 | 302.3451 | 0.057077 | 0 | 0 | 0.11415 | 302.5833 | 0.057594 | 0 | 0 | 0.11519 | 302.7421 | 0.057939 | 0 | 0 | 0.11588 | 302.901 | 0.058283 | 0 | 0 | 0.11657 | 303.1392 | 0.0588 | 0 | 0 | 0.1176 | 303.2981 | 0.059144 | 0 | 0 | 0.11829 | 303.5363 | 0.059661 | 0 | 0 | 0.11932 | 303.6952 | 0.060006 | 0 | 0 | 0.12001 | 303.9334 | 0.060523 | 0 | 0 | 0.12105 | 304.0923 | 0.060867 | 0 | 0 | 0.12173 | 304.0923 | 0.060867 | 0 | 0 | 0.12173
2017-04-23 05:00 | 264.7289 | 0.78905 |  | 282.7957 | 0.014675 | 0 | 0 | 0.02935 | 291.1596 | 0.032816 | 0 | 0 | 0.065632 | 297.5509 | 0.046679 | 0 | 0 | 0.093358 | 297.7088 | 0.047021 | 0 | 0 | 0.094042 | 297.9455 | 0.047535 | 0 | 0 | 0.095069 | 298.1822 | 0.048048 | 0 | 0 | 0.096096 | 298.4189 | 0.048562 | 0 | 0 | 0.097123 | 298.6556 | 0.049075 | 0 | 0 | 0.09815 | 298.8923 | 0.049588 | 0 | 0 | 0.099177 | 299.129 | 0.050102 | 0 | 0 | 0.1002 | 299.3658 | 0.050615 | 0 | 0 | 0.10123 | 299.5236 | 0.050958 | 0 | 0 | 0.10192 | 299.7603 | 0.051471 | 0 | 0 | 0.10294 | 299.997 | 0.051984 | 0 | 0 | 0.10397 | 300.2337 | 0.052498 | 0 | 0 | 0.105 | 300.3915 | 0.05284 | 0 | 0 | 0.10568 | 300.6282 | 0.053354 | 0 | 0 | 0.10671 | 300.7861 | 0.053696 | 0 | 0 | 0.10739 | 300.9439 | 0.054038 | 0 | 0 | 0.10808 | 301.1806 | 0.054552 | 0 | 0 | 0.1091 | 301.3384 | 0.054894 | 0 | 0 | 0.10979 | 301.5751 | 0.055407 | 0 | 0 | 0.11081 | 301.7329 | 0.05575 | 0 | 0 | 0.1115 | 301.9696 | 0.056263 | 0 | 0 | 0.11253 | 302.1274 | 0.056605 | 0 | 0 | 0.11321 | 302.1274 | 0.056605 | 0 | 0 | 0.11321
2017-04-23 06:00 | 267.6122 | 0.79764 |  | 285.8758 | 0.021355 | 0 | 0 | 0.042711 | 294.3308 | 0.039694 | 0 | 0 | 0.079389 | 300.7917 | 0.053708 | 0 | 0 | 0.10742 | 300.9513 | 0.054054 | 0 | 0 | 0.10811 | 301.1906 | 0.054573 | 0 | 0 | 0.10915 | 301.4298 | 0.055092 | 0 | 0 | 0.11018 | 301.6691 | 0.055611 | 0 | 0 | 0.11122 | 301.9084 | 0.05613 | 0 | 0 | 0.11226 | 302.1477 | 0.056649 | 0 | 0 | 0.1133 | 302.387 | 0.057168 | 0 | 0 | 0.11434 | 302.6263 | 0.057687 | 0 | 0 | 0.11537 | 302.7858 | 0.058033 | 0 | 0 | 0.11607 | 303.0251 | 0.058552 | 0 | 0 | 0.1171 | 303.2644 | 0.059071 | 0 | 0 | 0.11814 | 303.5037 | 0.05959 | 0 | 0 | 0.11918 | 303.6632 | 0.059937 | 0 | 0 | 0.11987 | 303.9025 | 0.060456 | 0 | 0 | 0.12091 | 304.0621 | 0.060802 | 0 | 0 | 0.1216 | 304.2216 | 0.061148 | 0 | 0 | 0.1223 | 304.4609 | 0.061667 | 0 | 0 | 0.12333 | 304.6204 | 0.062013 | 0 | 0 | 0.12403 | 304.8597 | 0.062532 | 0 | 0 | 0.12506 | 305.0192 | 0.062878 | 0 | 0 | 0.12576 | 305.2585 | 0.063397 | 0 | 0 | 0.12679 | 305.4181 | 0.063743 | 0 | 0 | 0.12749 | 305.4181 | 0.063743 | 0 | 0 | 0.12749
2017-04-23 07:00 | 263.3339 | 0.78489 |  | 281.3055 | 0.011443 | 0 | 0 | 0.022885 | 289.6253 | 0.029488 | 0 | 0 | 0.058977 | 295.983 | 0.043278 | 0 | 0 | 0.086556 | 296.14 | 0.043618 | 0 | 0 | 0.087237 | 296.3754 | 0.044129 | 0 | 0 | 0.088258 | 296.6109 | 0.04464 | 0 | 0 | 0.08928 | 296.8464 | 0.045151 | 0 | 0 | 0.090301 | 297.0818 | 0.045661 | 0 | 0 | 0.091323 | 297.3173 | 0.046172 | 0 | 0 | 0.092344 | 297.5528 | 0.046683 | 0 | 0 | 0.093366 | 297.7882 | 0.047194 | 0 | 0 | 0.094387 | 297.9452 | 0.047534 | 0 | 0 | 0.095068 | 298.1807 | 0.048045 | 0 | 0 | 0.09609 | 298.4161 | 0.048556 | 0 | 0 | 0.097111 | 298.6516 | 0.049066 | 0 | 0 | 0.098133 | 298.8086 | 0.049407 | 0 | 0 | 0.098814 | 299.0441 | 0.049917 | 0 | 0 | 0.099835 | 299.201 | 0.050258 | 0 | 0 | 0.10052 | 299.358 | 0.050598 | 0 | 0 | 0.1012 | 299.5935 | 0.051109 | 0 | 0 | 0.10222 | 299.7505 | 0.05145 | 0 | 0 | 0.1029 | 299.9859 | 0.05196 | 0 | 0 | 0.10392 | 300.1429 | 0.052301 | 0 | 0 | 0.1046 | 300.3784 | 0.052812 | 0 | 0 | 0.10562 | 300.5354 | 0.053152 | 0 | 0 | 0.1063 | 300.5354 | 0.053152 | 0 | 0 | 0.1063
2017-04-23 08:00 | 262.7041 | 0.78302 |  | 280.6328 | 0.0099834 | 0 | 0 | 0.019967 | 288.9327 | 0.027986 | 0 | 0 | 0.055972 | 295.2751 | 0.041743 | 0 | 0 | 0.083485 | 295.4317 | 0.042082 | 0 | 0 | 0.084165 | 295.6667 | 0.042592 | 0 | 0 | 0.085184 | 295.9016 | 0.043101 | 0 | 0 | 0.086203 | 296.1365 | 0.043611 | 0 | 0 | 0.087222 | 296.3714 | 0.04412 | 0 | 0 | 0.088241 | 296.6063 | 0.04463 | 0 | 0 | 0.08926 | 296.8412 | 0.045139 | 0 | 0 | 0.090279 | 297.0761 | 0.045649 | 0 | 0 | 0.091298 | 297.2327 | 0.045989 | 0 | 0 | 0.091977 | 297.4676 | 0.046498 | 0 | 0 | 0.092996 | 297.7025 | 0.047008 | 0 | 0 | 0.094015 | 297.9374 | 0.047517 | 0 | 0 | 0.095034 | 298.094 | 0.047857 | 0 | 0 | 0.095714 | 298.3289 | 0.048366 | 0 | 0 | 0.096733 | 298.4855 | 0.048706 | 0 | 0 | 0.097412 | 298.6421 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.098091 | 298.877 | 0.049555 | 0 | 0 | 0.09911 | 299.0336 | 0.049895 | 0 | 0 | 0.09979 | 299.2685 | 0.050404 | 0 | 0 | 0.10081 | 299.4251 | 0.050744 | 0 | 0 | 0.10149 | 299.66 | 0.051254 | 0 | 0 | 0.10251 | 299.8166 | 0.051593 | 0 | 0 | 0.10319 | 299.8166 | 0.051593 | 0 | 0 | 0.10319
2017-04-23 09:00 | 266.5842 | 0.79458 |  | 284.7776 | 0.018974 | 0 | 0 | 0.037947 | 293.2001 | 0.037242 | 0 | 0 | 0.074484 | 299.6362 | 0.051202 | 0 | 0 | 0.1024 | 299.7952 | 0.051547 | 0 | 0 | 0.10309 | 300.0335 | 0.052064 | 0 | 0 | 0.10413 | 300.2719 | 0.052581 | 0 | 0 | 0.10516 | 300.5103 | 0.053098 | 0 | 0 | 0.1062 | 300.7487 | 0.053615 | 0 | 0 | 0.10723 | 300.987 | 0.054132 | 0 | 0 | 0.10826 | 301.2254 | 0.054649 | 0 | 0 | 0.1093 | 301.4638 | 0.055166 | 0 | 0 | 0.11033 | 301.6227 | 0.055511 | 0 | 0 | 0.11102 | 301.8611 | 0.056028 | 0 | 0 | 0.11206 | 302.0994 | 0.056545 | 0 | 0 | 0.11309 | 302.3378 | 0.057062 | 0 | 0 | 0.11412 | 302.4967 | 0.057406 | 0 | 0 | 0.11481 | 302.7351 | 0.057923 | 0 | 0 | 0.11585 | 302.894 | 0.058268 | 0 | 0 | 0.11654 | 303.0529 | 0.058613 | 0 | 0 | 0.11723 | 303.2913 | 0.05913 | 0 | 0 | 0.11826 | 303.4502 | 0.059474 | 0 | 0 | 0.11895 | 303.6886 | 0.059991 | 0 | 0 | 0.11998 | 303.8475 | 0.060336 | 0 | 0 | 0.12067 | 304.0859 | 0.060853 | 0 | 0 | 0.12171 | 304.2448 | 0.061198 | 0 | 0 | 0.1224 | 304.2448 | 0.061198 | 0 | 0 | 0.1224
2017-04-23 10:00 | 271.4949 | 0.80922 |  | 290.0234 | 0.030352 | 0 | 0 | 0.060703 | 298.6011 | 0.048957 | 0 | 0 | 0.097913 | 305.1558 | 0.063174 | 0 | 0 | 0.12635 | 305.3176 | 0.063525 | 0 | 0 | 0.12705 | 305.5604 | 0.064051 | 0 | 0 | 0.1281 | 305.8031 | 0.064578 | 0 | 0 | 0.12916 | 306.0459 | 0.065104 | 0 | 0 | 0.13021 | 306.2887 | 0.065631 | 0 | 0 | 0.13126 | 306.5314 | 0.066158 | 0 | 0 | 0.13232 | 306.7742 | 0.066684 | 0 | 0 | 0.13337 | 307.017 | 0.067211 | 0 | 0 | 0.13442 | 307.1788 | 0.067562 | 0 | 0 | 0.13512 | 307.4216 | 0.068088 | 0 | 0 | 0.13618 | 307.6643 | 0.068615 | 0 | 0 | 0.13723 | 307.9071 | 0.069141 | 0 | 0 | 0.13828 | 308.0689 | 0.069492 | 0 | 0 | 0.13898 | 308.3117 | 0.070019 | 0 | 0 | 0.14004 | 308.4735 | 0.07037 | 0 | 0 | 0.14074 | 308.6354 | 0.070721 | 0 | 0 | 0.14144 | 308.8782 | 0.071248 | 0 | 0 | 0.1425 | 309.04 | 0.071599 | 0 | 0 | 0.1432 | 309.2828 | 0.072125 | 0 | 0 | 0.14425 | 309.4446 | 0.072476 | 0 | 0 | 0.14495 | 309.6874 | 0.073003 | 0 | 0 | 0.14601 | 309.8492 | 0.073354 | 0 | 0 | 0.14671 | 309.8492 | 0.073354 | 0 | 0 | 0.14671
2017-04-23 11:00 | 265.4858 | 0.79131 |  | 283.6042 | 0.016429 | 0 | 0 | 0.032857 | 291.9921 | 0.034622 | 0 | 0 | 0.069244 | 298.4017 | 0.048524 | 0 | 0 | 0.097048 | 298.5599 | 0.048867 | 0 | 0 | 0.097735 | 298.7973 | 0.049382 | 0 | 0 | 0.098765 | 299.0347 | 0.049897 | 0 | 0 | 0.099794 | 299.2721 | 0.050412 | 0 | 0 | 0.10082 | 299.5095 | 0.050927 | 0 | 0 | 0.10185 | 299.7469 | 0.051442 | 0 | 0 | 0.10288 | 299.9843 | 0.051957 | 0 | 0 | 0.10391 | 300.2217 | 0.052472 | 0 | 0 | 0.10494 | 300.3799 | 0.052815 | 0 | 0 | 0.10563 | 300.6173 | 0.05333 | 0 | 0 | 0.10666 | 300.8547 | 0.053845 | 0 | 0 | 0.10769 | 301.0921 | 0.05436 | 0 | 0 | 0.10872 | 301.2504 | 0.054703 | 0 | 0 | 0.10941 | 301.4878 | 0.055218 | 0 | 0 | 0.11044 | 301.646 | 0.055561 | 0 | 0 | 0.11112 | 301.8043 | 0.055904 | 0 | 0 | 0.11181 | 302.0417 | 0.056419 | 0 | 0 | 0.11284 | 302.1999 | 0.056763 | 0 | 0 | 0.11353 | 302.4373 | 0.057278 | 0 | 0 | 0.11456 | 302.5956 | 0.057621 | 0 | 0 | 0.11524 | 302.833 | 0.058136 | 0 | 0 | 0.11627 | 302.9912 | 0.058479 | 0 | 0 | 0.11696 | 302.9912 | 0.058479 | 0 | 0 | 0.11696
2017-04-23 12:00 | 252.3966 | 0.75229 |  | 269.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5961 | 0.0033968 | 0 | 0 | 0.0067936 | 283.6896 | 0.016614 | 0 | 0 | 0.033228 | 283.8401 | 0.01694 | 0 | 0 | 0.03388 | 284.0658 | 0.01743 | 0 | 0 | 0.034859 | 284.2915 | 0.017919 | 0 | 0 | 0.035838 | 284.5172 | 0.018409 | 0 | 0 | 0.036817 | 284.7429 | 0.018898 | 0 | 0 | 0.037796 | 284.9685 | 0.019388 | 0 | 0 | 0.038775 | 285.1942 | 0.019877 | 0 | 0 | 0.039754 | 285.4199 | 0.020367 | 0 | 0 | 0.040733 | 285.5704 | 0.020693 | 0 | 0 | 0.041386 | 285.7961 | 0.021183 | 0 | 0 | 0.042365 | 286.0218 | 0.021672 | 0 | 0 | 0.043344 | 286.2474 | 0.022162 | 0 | 0 | 0.044323 | 286.3979 | 0.022488 | 0 | 0 | 0.044976 | 286.6236 | 0.022977 | 0 | 0 | 0.045955 | 286.774 | 0.023304 | 0 | 0 | 0.046608 | 286.9245 | 0.02363 | 0 | 0 | 0.04726 | 287.1502 | 0.02412 | 0 | 0 | 0.048239 | 287.3007 | 0.024446 | 0 | 0 | 0.048892 | 287.5263 | 0.024936 | 0 | 0 | 0.049871 | 287.6768 | 0.025262 | 0 | 0 | 0.050524 | 287.9025 | 0.025751 | 0 | 0 | 0.051503 | 288.0529 | 0.026078 | 0 | 0 | 0.052156 | 288.0529 | 0.026078 | 0 | 0 | 0.052156
2017-04-23 13:00 | 253.3969 | 0.75527 |  | 270.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.6962 | 0.005783 | 0 | 0 | 0.011566 | 284.8139 | 0.019052 | 0 | 0 | 0.038105 | 284.965 | 0.01938 | 0 | 0 | 0.03876 | 285.1916 | 0.019871 | 0 | 0 | 0.039743 | 285.4181 | 0.020363 | 0 | 0 | 0.040726 | 285.6447 | 0.020854 | 0 | 0 | 0.041709 | 285.8713 | 0.021346 | 0 | 0 | 0.042692 | 286.0979 | 0.021837 | 0 | 0 | 0.043675 | 286.3245 | 0.022329 | 0 | 0 | 0.044657 | 286.5511 | 0.02282 | 0 | 0 | 0.04564 | 286.7021 | 0.023148 | 0 | 0 | 0.046296 | 286.9287 | 0.023639 | 0 | 0 | 0.047279 | 287.1553 | 0.024131 | 0 | 0 | 0.048261 | 287.3819 | 0.024622 | 0 | 0 | 0.049244 | 287.5329 | 0.02495 | 0 | 0 | 0.0499 | 287.7595 | 0.025441 | 0 | 0 | 0.050883 | 287.9105 | 0.025769 | 0 | 0 | 0.051538 | 288.0616 | 0.026097 | 0 | 0 | 0.052193 | 288.2882 | 0.026588 | 0 | 0 | 0.053176 | 288.4392 | 0.026916 | 0 | 0 | 0.053831 | 288.6658 | 0.027407 | 0 | 0 | 0.054814 | 288.8169 | 0.027735 | 0 | 0 | 0.055469 | 289.0435 | 0.028226 | 0 | 0 | 0.056452 | 289.1945 | 0.028554 | 0 | 0 | 0.057108 | 289.1945 | 0.028554 | 0 | 0 | 0.057108
2017-04-23 14:00 | 248.5091 | 0.74071 |  | 265.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.3202 | 0.0071364 | 0 | 0 | 0.014273 | 279.4683 | 0.0074577 | 0 | 0 | 0.014915 | 279.6905 | 0.0079397 | 0 | 0 | 0.015879 | 279.9127 | 0.0084217 | 0 | 0 | 0.016843 | 280.135 | 0.0089036 | 0 | 0 | 0.017807 | 280.3572 | 0.0093856 | 0 | 0 | 0.018771 | 280.5794 | 0.0098676 | 0 | 0 | 0.019735 | 280.8016 | 0.01035 | 0 | 0 | 0.020699 | 281.0238 | 0.010832 | 0 | 0 | 0.021663 | 281.1719 | 0.011153 | 0 | 0 | 0.022306 | 281.3942 | 0.011635 | 0 | 0 | 0.02327 | 281.6164 | 0.012117 | 0 | 0 | 0.024234 | 281.8386 | 0.012599 | 0 | 0 | 0.025198 | 281.9867 | 0.01292 | 0 | 0 | 0.02584 | 282.2089 | 0.013402 | 0 | 0 | 0.026804 | 282.3571 | 0.013723 | 0 | 0 | 0.027447 | 282.5052 | 0.014045 | 0 | 0 | 0.028089 | 282.7274 | 0.014527 | 0 | 0 | 0.029053 | 282.8756 | 0.014848 | 0 | 0 | 0.029696 | 283.0978 | 0.01533 | 0 | 0 | 0.03066 | 283.2459 | 0.015651 | 0 | 0 | 0.031303 | 283.4681 | 0.016133 | 0 | 0 | 0.032267 | 283.6163 | 0.016455 | 0 | 0 | 0.032909 | 283.6163 | 0.016455 | 0 | 0 | 0.032909
2017-04-23 15:00 | 261.7487 | 0.78017 |  | 279.6121 | 0.0077696 | 0 | 0 | 0.015539 | 287.8819 | 0.025707 | 0 | 0 | 0.051414 | 294.2013 | 0.039413 | 0 | 0 | 0.078827 | 294.3573 | 0.039752 | 0 | 0 | 0.079504 | 294.5913 | 0.04026 | 0 | 0 | 0.080519 | 294.8254 | 0.040767 | 0 | 0 | 0.081534 | 295.0594 | 0.041275 | 0 | 0 | 0.08255 | 295.2935 | 0.041783 | 0 | 0 | 0.083565 | 295.5275 | 0.04229 | 0 | 0 | 0.08458 | 295.7616 | 0.042798 | 0 | 0 | 0.085596 | 295.9956 | 0.043305 | 0 | 0 | 0.086611 | 296.1517 | 0.043644 | 0 | 0 | 0.087288 | 296.3857 | 0.044152 | 0 | 0 | 0.088303 | 296.6198 | 0.044659 | 0 | 0 | 0.089318 | 296.8538 | 0.045167 | 0 | 0 | 0.090334 | 297.0099 | 0.045505 | 0 | 0 | 0.091011 | 297.2439 | 0.046013 | 0 | 0 | 0.092026 | 297.3999 | 0.046351 | 0 | 0 | 0.092703 | 297.556 | 0.04669 | 0 | 0 | 0.09338 | 297.79 | 0.047197 | 0 | 0 | 0.094395 | 297.9461 | 0.047536 | 0 | 0 | 0.095072 | 298.1801 | 0.048044 | 0 | 0 | 0.096087 | 298.3361 | 0.048382 | 0 | 0 | 0.096764 | 298.5702 | 0.04889 | 0 | 0 | 0.097779 | 298.7262 | 0.049228 | 0 | 0 | 0.098456 | 298.7262 | 0.049228 | 0 | 0 | 0.098456
2017-04-23 16:00 | 265.1837 | 0.79041 |  | 283.2815 | 0.015729 | 0 | 0 | 0.031457 | 291.6598 | 0.033901 | 0 | 0 | 0.067802 | 298.0621 | 0.047788 | 0 | 0 | 0.095575 | 298.2202 | 0.048131 | 0 | 0 | 0.096261 | 298.4573 | 0.048645 | 0 | 0 | 0.09729 | 298.6945 | 0.049159 | 0 | 0 | 0.098318 | 298.9316 | 0.049674 | 0 | 0 | 0.099347 | 299.1687 | 0.050188 | 0 | 0 | 0.10038 | 299.4058 | 0.050702 | 0 | 0 | 0.1014 | 299.6429 | 0.051216 | 0 | 0 | 0.10243 | 299.8801 | 0.051731 | 0 | 0 | 0.10346 | 300.0381 | 0.052074 | 0 | 0 | 0.10415 | 300.2753 | 0.052588 | 0 | 0 | 0.10518 | 300.5124 | 0.053102 | 0 | 0 | 0.1062 | 300.7495 | 0.053617 | 0 | 0 | 0.10723 | 300.9076 | 0.053959 | 0 | 0 | 0.10792 | 301.1447 | 0.054474 | 0 | 0 | 0.10895 | 301.3028 | 0.054817 | 0 | 0 | 0.10963 | 301.4609 | 0.05516 | 0 | 0 | 0.11032 | 301.698 | 0.055674 | 0 | 0 | 0.11135 | 301.8561 | 0.056017 | 0 | 0 | 0.11203 | 302.0932 | 0.056531 | 0 | 0 | 0.11306 | 302.2513 | 0.056874 | 0 | 0 | 0.11375 | 302.4884 | 0.057388 | 0 | 0 | 0.11478 | 302.6465 | 0.057731 | 0 | 0 | 0.11546 | 302.6465 | 0.057731 | 0 | 0 | 0.11546
2017-04-23 17:00 | 262.7015 | 0.78301 |  | 280.6299 | 0.0099772 | 0 | 0 | 0.019954 | 288.9298 | 0.02798 | 0 | 0 | 0.055959 | 295.2721 | 0.041736 | 0 | 0 | 0.083472 | 295.4287 | 0.042076 | 0 | 0 | 0.084152 | 295.6636 | 0.042585 | 0 | 0 | 0.085171 | 295.8985 | 0.043095 | 0 | 0 | 0.08619 | 296.1334 | 0.043604 | 0 | 0 | 0.087209 | 296.3683 | 0.044114 | 0 | 0 | 0.088228 | 296.6032 | 0.044623 | 0 | 0 | 0.089247 | 296.8382 | 0.045133 | 0 | 0 | 0.090266 | 297.0731 | 0.045642 | 0 | 0 | 0.091285 | 297.2297 | 0.045982 | 0 | 0 | 0.091964 | 297.4646 | 0.046492 | 0 | 0 | 0.092983 | 297.6995 | 0.047001 | 0 | 0 | 0.094002 | 297.9344 | 0.047511 | 0 | 0 | 0.095021 | 298.091 | 0.04785 | 0 | 0 | 0.0957 | 298.3259 | 0.04836 | 0 | 0 | 0.096719 | 298.4825 | 0.048699 | 0 | 0 | 0.097399 | 298.6391 | 0.049039 | 0 | 0 | 0.098078 | 298.874 | 0.049549 | 0 | 0 | 0.099097 | 299.0306 | 0.049888 | 0 | 0 | 0.099776 | 299.2655 | 0.050398 | 0 | 0 | 0.1008 | 299.4221 | 0.050737 | 0 | 0 | 0.10147 | 299.657 | 0.051247 | 0 | 0 | 0.10249 | 299.8136 | 0.051587 | 0 | 0 | 0.10317 | 299.8136 | 0.051587 | 0 | 0 | 0.10317
2017-04-23 18:00 | 264.5498 | 0.78852 |  | 282.6043 | 0.01426 | 0 | 0 | 0.02852 | 290.9626 | 0.032389 | 0 | 0 | 0.064778 | 297.3496 | 0.046242 | 0 | 0 | 0.092484 | 297.5073 | 0.046584 | 0 | 0 | 0.093169 | 297.7439 | 0.047097 | 0 | 0 | 0.094195 | 297.9804 | 0.04761 | 0 | 0 | 0.095221 | 298.217 | 0.048124 | 0 | 0 | 0.096247 | 298.4535 | 0.048637 | 0 | 0 | 0.097273 | 298.6901 | 0.04915 | 0 | 0 | 0.098299 | 298.9266 | 0.049663 | 0 | 0 | 0.099326 | 299.1632 | 0.050176 | 0 | 0 | 0.10035 | 299.3209 | 0.050518 | 0 | 0 | 0.10104 | 299.5575 | 0.051031 | 0 | 0 | 0.10206 | 299.794 | 0.051544 | 0 | 0 | 0.10309 | 300.0306 | 0.052057 | 0 | 0 | 0.10411 | 300.1883 | 0.052399 | 0 | 0 | 0.1048 | 300.4248 | 0.052912 | 0 | 0 | 0.10582 | 300.5825 | 0.053254 | 0 | 0 | 0.10651 | 300.7402 | 0.053596 | 0 | 0 | 0.10719 | 300.9768 | 0.05411 | 0 | 0 | 0.10822 | 301.1345 | 0.054452 | 0 | 0 | 0.1089 | 301.371 | 0.054965 | 0 | 0 | 0.10993 | 301.5287 | 0.055307 | 0 | 0 | 0.11061 | 301.7653 | 0.05582 | 0 | 0 | 0.11164 | 301.923 | 0.056162 | 0 | 0 | 0.11232 | 301.923 | 0.056162 | 0 | 0 | 0.11232
2017-04-23 19:00 | 258.6259 | 0.77086 |  | 276.2762 | 0.00053404 | 0 | 0 | 0.0010681 | 284.4473 | 0.018257 | 0 | 0 | 0.036514 | 290.6913 | 0.0318 | 0 | 0 | 0.063601 | 290.8455 | 0.032135 | 0 | 0 | 0.064269 | 291.0767 | 0.032636 | 0 | 0 | 0.065273 | 291.308 | 0.033138 | 0 | 0 | 0.066276 | 291.5392 | 0.03364 | 0 | 0 | 0.067279 | 291.7705 | 0.034141 | 0 | 0 | 0.068282 | 292.0018 | 0.034643 | 0 | 0 | 0.069285 | 292.233 | 0.035144 | 0 | 0 | 0.070289 | 292.4643 | 0.035646 | 0 | 0 | 0.071292 | 292.6184 | 0.03598 | 0 | 0 | 0.071961 | 292.8497 | 0.036482 | 0 | 0 | 0.072964 | 293.081 | 0.036984 | 0 | 0 | 0.073967 | 293.3122 | 0.037485 | 0 | 0 | 0.07497 | 293.4664 | 0.03782 | 0 | 0 | 0.075639 | 293.6976 | 0.038321 | 0 | 0 | 0.076642 | 293.8518 | 0.038656 | 0 | 0 | 0.077311 | 294.006 | 0.03899 | 0 | 0 | 0.07798 | 294.2373 | 0.039492 | 0 | 0 | 0.078983 | 294.3914 | 0.039826 | 0 | 0 | 0.079652 | 294.6227 | 0.040328 | 0 | 0 | 0.080655 | 294.7769 | 0.040662 | 0 | 0 | 0.081324 | 295.0081 | 0.041164 | 0 | 0 | 0.082327 | 295.1623 | 0.041498 | 0 | 0 | 0.082996 | 295.1623 | 0.041498 | 0 | 0 | 0.082996
2017-04-23 20:00 | 254.3885 | 0.75823 |  | 271.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.7868 | 0.0081486 | 0 | 0 | 0.016297 | 285.9285 | 0.02147 | 0 | 0 | 0.04294 | 286.0801 | 0.021799 | 0 | 0 | 0.043598 | 286.3076 | 0.022292 | 0 | 0 | 0.044584 | 286.5351 | 0.022786 | 0 | 0 | 0.045571 | 286.7625 | 0.023279 | 0 | 0 | 0.046558 | 286.99 | 0.023772 | 0 | 0 | 0.047545 | 287.2175 | 0.024266 | 0 | 0 | 0.048531 | 287.445 | 0.024759 | 0 | 0 | 0.049518 | 287.6724 | 0.025252 | 0 | 0 | 0.050505 | 287.8241 | 0.025581 | 0 | 0 | 0.051163 | 288.0515 | 0.026075 | 0 | 0 | 0.052149 | 288.279 | 0.026568 | 0 | 0 | 0.053136 | 288.5065 | 0.027061 | 0 | 0 | 0.054123 | 288.6581 | 0.02739 | 0 | 0 | 0.054781 | 288.8856 | 0.027884 | 0 | 0 | 0.055768 | 289.0372 | 0.028213 | 0 | 0 | 0.056425 | 289.1889 | 0.028542 | 0 | 0 | 0.057083 | 289.4164 | 0.029035 | 0 | 0 | 0.05807 | 289.568 | 0.029364 | 0 | 0 | 0.058728 | 289.7955 | 0.029857 | 0 | 0 | 0.059715 | 289.9471 | 0.030186 | 0 | 0 | 0.060372 | 290.1746 | 0.03068 | 0 | 0 | 0.061359 | 290.3262 | 0.031009 | 0 | 0 | 0.062017 | 290.3262 | 0.031009 | 0 | 0 | 0.062017
2017-04-23 21:00 | 260.0635 | 0.77514 |  | 277.8118 | 0.0038648 | 0 | 0 | 0.0077296 | 286.0284 | 0.021686 | 0 | 0 | 0.043373 | 292.3071 | 0.035305 | 0 | 0 | 0.07061 | 292.4621 | 0.035641 | 0 | 0 | 0.071282 | 292.6946 | 0.036146 | 0 | 0 | 0.072291 | 292.9272 | 0.03665 | 0 | 0 | 0.0733 | 293.1597 | 0.037154 | 0 | 0 | 0.074309 | 293.3923 | 0.037659 | 0 | 0 | 0.075317 | 293.6248 | 0.038163 | 0 | 0 | 0.076326 | 293.8573 | 0.038668 | 0 | 0 | 0.077335 | 294.0899 | 0.039172 | 0 | 0 | 0.078344 | 294.2449 | 0.039508 | 0 | 0 | 0.079016 | 294.4775 | 0.040013 | 0 | 0 | 0.080025 | 294.71 | 0.040517 | 0 | 0 | 0.081034 | 294.9425 | 0.041021 | 0 | 0 | 0.082043 | 295.0976 | 0.041358 | 0 | 0 | 0.082715 | 295.3301 | 0.041862 | 0 | 0 | 0.083724 | 295.4851 | 0.042198 | 0 | 0 | 0.084396 | 295.6402 | 0.042534 | 0 | 0 | 0.085069 | 295.8727 | 0.043039 | 0 | 0 | 0.086078 | 296.0277 | 0.043375 | 0 | 0 | 0.08675 | 296.2603 | 0.043879 | 0 | 0 | 0.087759 | 296.4153 | 0.044216 | 0 | 0 | 0.088432 | 296.6479 | 0.04472 | 0 | 0 | 0.08944 | 296.8029 | 0.045056 | 0 | 0 | 0.090113 | 296.8029 | 0.045056 | 0 | 0 | 0.090113
2017-04-23 22:00 | 267.0994 | 0.79612 |  | 285.3279 | 0.020167 | 0 | 0 | 0.040334 | 293.7667 | 0.038471 | 0 | 0 | 0.076942 | 300.2153 | 0.052458 | 0 | 0 | 0.10492 | 300.3745 | 0.052803 | 0 | 0 | 0.10561 | 300.6133 | 0.053321 | 0 | 0 | 0.10664 | 300.8522 | 0.053839 | 0 | 0 | 0.10768 | 301.091 | 0.054357 | 0 | 0 | 0.10871 | 301.3298 | 0.054875 | 0 | 0 | 0.10975 | 301.5687 | 0.055393 | 0 | 0 | 0.11079 | 301.8075 | 0.055911 | 0 | 0 | 0.11182 | 302.0464 | 0.056429 | 0 | 0 | 0.11286 | 302.2056 | 0.056775 | 0 | 0 | 0.11355 | 302.4444 | 0.057293 | 0 | 0 | 0.11459 | 302.6832 | 0.057811 | 0 | 0 | 0.11562 | 302.9221 | 0.058329 | 0 | 0 | 0.11666 | 303.0813 | 0.058674 | 0 | 0 | 0.11735 | 303.3201 | 0.059192 | 0 | 0 | 0.11838 | 303.4794 | 0.059538 | 0 | 0 | 0.11908 | 303.6386 | 0.059883 | 0 | 0 | 0.11977 | 303.8774 | 0.060401 | 0 | 0 | 0.1208 | 304.0366 | 0.060746 | 0 | 0 | 0.12149 | 304.2755 | 0.061264 | 0 | 0 | 0.12253 | 304.4347 | 0.06161 | 0 | 0 | 0.12322 | 304.6735 | 0.062128 | 0 | 0 | 0.12426 | 304.8328 | 0.062473 | 0 | 0 | 0.12495 | 304.8328 | 0.062473 | 0 | 0 | 0.12495
2017-04-23 23:00 | 266.0967 | 0.79313 |  | 284.2568 | 0.017844 | 0 | 0 | 0.035688 | 292.664 | 0.036079 | 0 | 0 | 0.072158 | 299.0883 | 0.050013 | 0 | 0 | 0.10003 | 299.2469 | 0.050357 | 0 | 0 | 0.10071 | 299.4848 | 0.050874 | 0 | 0 | 0.10175 | 299.7228 | 0.05139 | 0 | 0 | 0.10278 | 299.9607 | 0.051906 | 0 | 0 | 0.10381 | 300.1987 | 0.052422 | 0 | 0 | 0.10484 | 300.4366 | 0.052938 | 0 | 0 | 0.10588 | 300.6745 | 0.053454 | 0 | 0 | 0.10691 | 300.9125 | 0.05397 | 0 | 0 | 0.10794 | 301.0711 | 0.054314 | 0 | 0 | 0.10863 | 301.309 | 0.05483 | 0 | 0 | 0.10966 | 301.547 | 0.055346 | 0 | 0 | 0.11069 | 301.7849 | 0.055862 | 0 | 0 | 0.11172 | 301.9435 | 0.056206 | 0 | 0 | 0.11241 | 302.1815 | 0.056723 | 0 | 0 | 0.11345 | 302.3401 | 0.057067 | 0 | 0 | 0.11413 | 302.4987 | 0.057411 | 0 | 0 | 0.11482 | 302.7367 | 0.057927 | 0 | 0 | 0.11585 | 302.8953 | 0.058271 | 0 | 0 | 0.11654 | 303.1332 | 0.058787 | 0 | 0 | 0.11757 | 303.2919 | 0.059131 | 0 | 0 | 0.11826 | 303.5298 | 0.059647 | 0 | 0 | 0.11929 | 303.6884 | 0.059991 | 0 | 0 | 0.11998 | 303.6884 | 0.059991 | 0 | 0 | 0.11998
2017-04-24 | 267.0821 | 0.79606 |  | 285.3095 | 0.020127 | 0 | 0 | 0.040254 | 293.7478 | 0.03843 | 0 | 0 | 0.07686 | 300.1959 | 0.052416 | 0 | 0 | 0.10483 | 300.3551 | 0.052761 | 0 | 0 | 0.10552 | 300.5939 | 0.053279 | 0 | 0 | 0.10656 | 300.8327 | 0.053797 | 0 | 0 | 0.10759 | 301.0716 | 0.054315 | 0 | 0 | 0.10863 | 301.3104 | 0.054833 | 0 | 0 | 0.10967 | 301.5492 | 0.055351 | 0 | 0 | 0.1107 | 301.788 | 0.055869 | 0 | 0 | 0.11174 | 302.0268 | 0.056387 | 0 | 0 | 0.11277 | 302.1861 | 0.056732 | 0 | 0 | 0.11346 | 302.4249 | 0.05725 | 0 | 0 | 0.1145 | 302.6637 | 0.057768 | 0 | 0 | 0.11554 | 302.9025 | 0.058286 | 0 | 0 | 0.11657 | 303.0617 | 0.058632 | 0 | 0 | 0.11726 | 303.3005 | 0.05915 | 0 | 0 | 0.1183 | 303.4598 | 0.059495 | 0 | 0 | 0.11899 | 303.619 | 0.05984 | 0 | 0 | 0.11968 | 303.8578 | 0.060358 | 0 | 0 | 0.12072 | 304.017 | 0.060704 | 0 | 0 | 0.12141 | 304.2558 | 0.061222 | 0 | 0 | 0.12244 | 304.415 | 0.061567 | 0 | 0 | 0.12313 | 304.6539 | 0.062085 | 0 | 0 | 0.12417 | 304.8131 | 0.06243 | 0 | 0 | 0.12486 | 304.8131 | 0.06243 | 0 | 0 | 0.12486
2017-04-24 01:00 | 270.8363 | 0.80725 |  | 289.3199 | 0.028826 | 0 | 0 | 0.057652 | 297.8768 | 0.047386 | 0 | 0 | 0.094771 | 304.4155 | 0.061568 | 0 | 0 | 0.12314 | 304.577 | 0.061918 | 0 | 0 | 0.12384 | 304.8192 | 0.062444 | 0 | 0 | 0.12489 | 305.0613 | 0.062969 | 0 | 0 | 0.12594 | 305.3035 | 0.063494 | 0 | 0 | 0.12699 | 305.5457 | 0.06402 | 0 | 0 | 0.12804 | 305.7879 | 0.064545 | 0 | 0 | 0.12909 | 306.03 | 0.06507 | 0 | 0 | 0.13014 | 306.2722 | 0.065595 | 0 | 0 | 0.13119 | 306.4337 | 0.065946 | 0 | 0 | 0.13189 | 306.6758 | 0.066471 | 0 | 0 | 0.13294 | 306.918 | 0.066996 | 0 | 0 | 0.13399 | 307.1602 | 0.067521 | 0 | 0 | 0.13504 | 307.3217 | 0.067872 | 0 | 0 | 0.13574 | 307.5638 | 0.068397 | 0 | 0 | 0.13679 | 307.7253 | 0.068747 | 0 | 0 | 0.13749 | 307.8867 | 0.069097 | 0 | 0 | 0.13819 | 308.1289 | 0.069623 | 0 | 0 | 0.13925 | 308.2904 | 0.069973 | 0 | 0 | 0.13995 | 308.5325 | 0.070498 | 0 | 0 | 0.141 | 308.694 | 0.070848 | 0 | 0 | 0.1417 | 308.9362 | 0.071373 | 0 | 0 | 0.14275 | 309.0976 | 0.071724 | 0 | 0 | 0.14345 | 309.0976 | 0.071724 | 0 | 0 | 0.14345
2017-04-24 02:00 | 269.9564 | 0.80463 |  | 288.38 | 0.026787 | 0 | 0 | 0.053574 | 296.909 | 0.045287 | 0 | 0 | 0.090573 | 303.4266 | 0.059423 | 0 | 0 | 0.11885 | 303.5875 | 0.059772 | 0 | 0 | 0.11954 | 303.8289 | 0.060296 | 0 | 0 | 0.12059 | 304.0703 | 0.060819 | 0 | 0 | 0.12164 | 304.3117 | 0.061343 | 0 | 0 | 0.12269 | 304.553 | 0.061866 | 0 | 0 | 0.12373 | 304.7944 | 0.06239 | 0 | 0 | 0.12478 | 305.0358 | 0.062914 | 0 | 0 | 0.12583 | 305.2772 | 0.063437 | 0 | 0 | 0.12687 | 305.4381 | 0.063786 | 0 | 0 | 0.12757 | 305.6795 | 0.06431 | 0 | 0 | 0.12862 | 305.9209 | 0.064833 | 0 | 0 | 0.12967 | 306.1623 | 0.065357 | 0 | 0 | 0.13071 | 306.3232 | 0.065706 | 0 | 0 | 0.13141 | 306.5646 | 0.06623 | 0 | 0 | 0.13246 | 306.7256 | 0.066579 | 0 | 0 | 0.13316 | 306.8865 | 0.066928 | 0 | 0 | 0.13386 | 307.1279 | 0.067451 | 0 | 0 | 0.1349 | 307.2888 | 0.0678 | 0 | 0 | 0.1356 | 307.5302 | 0.068324 | 0 | 0 | 0.13665 | 307.6911 | 0.068673 | 0 | 0 | 0.13735 | 307.9325 | 0.069197 | 0 | 0 | 0.13839 | 308.0934 | 0.069546 | 0 | 0 | 0.13909 | 308.0934 | 0.069546 | 0 | 0 | 0.13909
2017-04-24 03:00 | 278.0166 | 0.82866 |  | 296.9903 | 0.045463 | 0 | 0 | 0.090926 | 305.774 | 0.064515 | 0 | 0 | 0.12903 | 312.4861 | 0.079073 | 0 | 0 | 0.15815 | 312.6519 | 0.079433 | 0 | 0 | 0.15887 | 312.9005 | 0.079972 | 0 | 0 | 0.15994 | 313.1491 | 0.080511 | 0 | 0 | 0.16102 | 313.3977 | 0.08105 | 0 | 0 | 0.1621 | 313.6463 | 0.08159 | 0 | 0 | 0.16318 | 313.8949 | 0.082129 | 0 | 0 | 0.16426 | 314.1435 | 0.082668 | 0 | 0 | 0.16534 | 314.392 | 0.083207 | 0 | 0 | 0.16641 | 314.5578 | 0.083567 | 0 | 0 | 0.16713 | 314.8064 | 0.084106 | 0 | 0 | 0.16821 | 315.055 | 0.084645 | 0 | 0 | 0.16929 | 315.3036 | 0.085184 | 0 | 0 | 0.17037 | 315.4693 | 0.085544 | 0 | 0 | 0.17109 | 315.7179 | 0.086083 | 0 | 0 | 0.17217 | 315.8836 | 0.086443 | 0 | 0 | 0.17289 | 316.0494 | 0.086802 | 0 | 0 | 0.1736 | 316.298 | 0.087341 | 0 | 0 | 0.17468 | 316.4637 | 0.087701 | 0 | 0 | 0.1754 | 316.7123 | 0.08824 | 0 | 0 | 0.17648 | 316.878 | 0.088599 | 0 | 0 | 0.1772 | 317.1266 | 0.089139 | 0 | 0 | 0.17828 | 317.2923 | 0.089498 | 0 | 0 | 0.179 | 317.2923 | 0.089498 | 0 | 0 | 0.179
2017-04-24 04:00 | 285.3339 | 0.85047 |  | 304.8069 | 0.062417 | 0 | 0 | 0.12483 | 313.8218 | 0.08197 | 0 | 0 | 0.16394 | 320.7106 | 0.096912 | 0 | 0 | 0.19382 | 320.8807 | 0.097281 | 0 | 0 | 0.19456 | 321.1358 | 0.097835 | 0 | 0 | 0.19567 | 321.391 | 0.098388 | 0 | 0 | 0.19678 | 321.6461 | 0.098941 | 0 | 0 | 0.19788 | 321.9012 | 0.099495 | 0 | 0 | 0.19899 | 322.1564 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.2001 | 322.4115 | 0.1006 | 0 | 0 | 0.2012 | 322.6667 | 0.10115 | 0 | 0 | 0.20231 | 322.8368 | 0.10152 | 0 | 0 | 0.20305 | 323.0919 | 0.10208 | 0 | 0 | 0.20415 | 323.347 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20526 | 323.6022 | 0.10318 | 0 | 0 | 0.20637 | 323.7723 | 0.10355 | 0 | 0 | 0.20711 | 324.0274 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20821 | 324.1975 | 0.10448 | 0 | 0 | 0.20895 | 324.3676 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20969 | 324.6227 | 0.1054 | 0 | 0 | 0.2108 | 324.7928 | 0.10577 | 0 | 0 | 0.21153 | 325.048 | 0.10632 | 0 | 0 | 0.21264 | 325.2181 | 0.10669 | 0 | 0 | 0.21338 | 325.4732 | 0.10724 | 0 | 0 | 0.21448 | 325.6433 | 0.10761 | 0 | 0 | 0.21522 | 325.6433 | 0.10761 | 0 | 0 | 0.21522
2017-04-24 05:00 | 287.3229 | 0.85639 |  | 306.9317 | 0.067026 | 0 | 0 | 0.13405 | 316.0094 | 0.086715 | 0 | 0 | 0.17343 | 322.9462 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.20352 | 323.1175 | 0.10213 | 0 | 0 | 0.20427 | 323.3744 | 0.10269 | 0 | 0 | 0.20538 | 323.6313 | 0.10325 | 0 | 0 | 0.20649 | 323.8883 | 0.1038 | 0 | 0 | 0.20761 | 324.1452 | 0.10436 | 0 | 0 | 0.20872 | 324.4021 | 0.10492 | 0 | 0 | 0.20984 | 324.659 | 0.10548 | 0 | 0 | 0.21095 | 324.9159 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21207 | 325.0872 | 0.10641 | 0 | 0 | 0.21281 | 325.3441 | 0.10696 | 0 | 0 | 0.21392 | 325.601 | 0.10752 | 0 | 0 | 0.21504 | 325.858 | 0.10808 | 0 | 0 | 0.21615 | 326.0292 | 0.10845 | 0 | 0 | 0.2169 | 326.2862 | 0.10901 | 0 | 0 | 0.21801 | 326.4574 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21875 | 326.6287 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.2195 | 326.8856 | 0.11031 | 0 | 0 | 0.22061 | 327.0569 | 0.11068 | 0 | 0 | 0.22135 | 327.3138 | 0.11123 | 0 | 0 | 0.22247 | 327.4851 | 0.11161 | 0 | 0 | 0.22321 | 327.742 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.22433 | 327.9133 | 0.11253 | 0 | 0 | 0.22507 | 327.9133 | 0.11253 | 0 | 0 | 0.22507
2017-04-24 06:00 | 271.8172 | 0.81018 |  | 290.3678 | 0.031099 | 0 | 0 | 0.062197 | 298.9556 | 0.049726 | 0 | 0 | 0.099451 | 305.5181 | 0.06396 | 0 | 0 | 0.12792 | 305.6801 | 0.064311 | 0 | 0 | 0.12862 | 305.9232 | 0.064838 | 0 | 0 | 0.12968 | 306.1662 | 0.065365 | 0 | 0 | 0.13073 | 306.4093 | 0.065893 | 0 | 0 | 0.13179 | 306.6523 | 0.06642 | 0 | 0 | 0.13284 | 306.8954 | 0.066947 | 0 | 0 | 0.13389 | 307.1384 | 0.067474 | 0 | 0 | 0.13495 | 307.3815 | 0.068001 | 0 | 0 | 0.136 | 307.5435 | 0.068353 | 0 | 0 | 0.13671 | 307.7866 | 0.06888 | 0 | 0 | 0.13776 | 308.0296 | 0.069407 | 0 | 0 | 0.13881 | 308.2727 | 0.069934 | 0 | 0 | 0.13987 | 308.4347 | 0.070286 | 0 | 0 | 0.14057 | 308.6778 | 0.070813 | 0 | 0 | 0.14163 | 308.8398 | 0.071164 | 0 | 0 | 0.14233 | 309.0018 | 0.071516 | 0 | 0 | 0.14303 | 309.2449 | 0.072043 | 0 | 0 | 0.14409 | 309.4069 | 0.072395 | 0 | 0 | 0.14479 | 309.65 | 0.072922 | 0 | 0 | 0.14584 | 309.812 | 0.073273 | 0 | 0 | 0.14655 | 310.0551 | 0.0738 | 0 | 0 | 0.1476 | 310.2171 | 0.074152 | 0 | 0 | 0.1483 | 310.2171 | 0.074152 | 0 | 0 | 0.1483
2017-04-24 07:00 | 287.1568 | 0.8559 |  | 306.7542 | 0.066641 | 0 | 0 | 0.13328 | 315.8267 | 0.086319 | 0 | 0 | 0.17264 | 322.7595 | 0.10136 | 0 | 0 | 0.20271 | 322.9307 | 0.10173 | 0 | 0 | 0.20346 | 323.1875 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.20457 | 323.4442 | 0.10284 | 0 | 0 | 0.20568 | 323.701 | 0.1034 | 0 | 0 | 0.2068 | 323.9578 | 0.10396 | 0 | 0 | 0.20791 | 324.2145 | 0.10451 | 0 | 0 | 0.20902 | 324.4713 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.21014 | 324.7281 | 0.10563 | 0 | 0 | 0.21125 | 324.8993 | 0.106 | 0 | 0 | 0.21199 | 325.156 | 0.10655 | 0 | 0 | 0.21311 | 325.4128 | 0.10711 | 0 | 0 | 0.21422 | 325.6696 | 0.10767 | 0 | 0 | 0.21534 | 325.8407 | 0.10804 | 0 | 0 | 0.21608 | 326.0975 | 0.1086 | 0 | 0 | 0.21719 | 326.2687 | 0.10897 | 0 | 0 | 0.21794 | 326.4399 | 0.10934 | 0 | 0 | 0.21868 | 326.6966 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.21979 | 326.8678 | 0.11027 | 0 | 0 | 0.22053 | 327.1246 | 0.11082 | 0 | 0 | 0.22165 | 327.2958 | 0.1112 | 0 | 0 | 0.22239 | 327.5525 | 0.11175 | 0 | 0 | 0.2235 | 327.7237 | 0.11212 | 0 | 0 | 0.22425 | 327.7237 | 0.11212 | 0 | 0 | 0.22425
2017-04-24 08:00 | 283.7518 | 0.84575 |  | 303.1168 | 0.058751 | 0 | 0 | 0.1175 | 312.0818 | 0.078196 | 0 | 0 | 0.15639 | 318.9323 | 0.093055 | 0 | 0 | 0.18611 | 319.1015 | 0.093422 | 0 | 0 | 0.18684 | 319.3552 | 0.093972 | 0 | 0 | 0.18794 | 319.6089 | 0.094523 | 0 | 0 | 0.18905 | 319.8627 | 0.095073 | 0 | 0 | 0.19015 | 320.1164 | 0.095623 | 0 | 0 | 0.19125 | 320.3701 | 0.096174 | 0 | 0 | 0.19235 | 320.6238 | 0.096724 | 0 | 0 | 0.19345 | 320.8776 | 0.097274 | 0 | 0 | 0.19455 | 321.0467 | 0.097641 | 0 | 0 | 0.19528 | 321.3004 | 0.098192 | 0 | 0 | 0.19638 | 321.5542 | 0.098742 | 0 | 0 | 0.19748 | 321.8079 | 0.099292 | 0 | 0 | 0.19858 | 321.977 | 0.099659 | 0 | 0 | 0.19932 | 322.2308 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20042 | 322.3999 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20115 | 322.5691 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20189 | 322.8228 | 0.10149 | 0 | 0 | 0.20299 | 322.9919 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20372 | 323.2457 | 0.10241 | 0 | 0 | 0.20482 | 323.4148 | 0.10278 | 0 | 0 | 0.20556 | 323.6685 | 0.10333 | 0 | 0 | 0.20666 | 323.8377 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.20739 | 323.8377 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.20739
2017-04-24 09:00 | 283.8801 | 0.84613 |  | 303.2539 | 0.059049 | 0 | 0 | 0.1181 | 312.2229 | 0.078502 | 0 | 0 | 0.157 | 319.0765 | 0.093368 | 0 | 0 | 0.18674 | 319.2458 | 0.093735 | 0 | 0 | 0.18747 | 319.4996 | 0.094286 | 0 | 0 | 0.18857 | 319.7534 | 0.094836 | 0 | 0 | 0.18967 | 320.0073 | 0.095387 | 0 | 0 | 0.19077 | 320.2611 | 0.095937 | 0 | 0 | 0.19187 | 320.515 | 0.096488 | 0 | 0 | 0.19298 | 320.7688 | 0.097038 | 0 | 0 | 0.19408 | 321.0226 | 0.097589 | 0 | 0 | 0.19518 | 321.1919 | 0.097956 | 0 | 0 | 0.19591 | 321.4457 | 0.098507 | 0 | 0 | 0.19701 | 321.6995 | 0.099057 | 0 | 0 | 0.19811 | 321.9534 | 0.099608 | 0 | 0 | 0.19922 | 322.1226 | 0.099975 | 0 | 0 | 0.19995 | 322.3765 | 0.10053 | 0 | 0 | 0.20105 | 322.5457 | 0.10089 | 0 | 0 | 0.20179 | 322.7149 | 0.10126 | 0 | 0 | 0.20252 | 322.9687 | 0.10181 | 0 | 0 | 0.20362 | 323.138 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20435 | 323.3918 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 323.561 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20619 | 323.8149 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.20729 | 323.9841 | 0.10401 | 0 | 0 | 0.20802 | 323.9841 | 0.10401 | 0 | 0 | 0.20802
2017-04-24 10:00 | 282.8937 | 0.84319 |  | 302.2002 | 0.056763 | 0 | 0 | 0.11353 | 311.138 | 0.076149 | 0 | 0 | 0.1523 | 317.9679 | 0.090963 | 0 | 0 | 0.18193 | 318.1365 | 0.091329 | 0 | 0 | 0.18266 | 318.3894 | 0.091878 | 0 | 0 | 0.18376 | 318.6424 | 0.092426 | 0 | 0 | 0.18485 | 318.8954 | 0.092975 | 0 | 0 | 0.18595 | 319.1483 | 0.093524 | 0 | 0 | 0.18705 | 319.4013 | 0.094072 | 0 | 0 | 0.18814 | 319.6542 | 0.094621 | 0 | 0 | 0.18924 | 319.9072 | 0.09517 | 0 | 0 | 0.19034 | 320.0758 | 0.095535 | 0 | 0 | 0.19107 | 320.3288 | 0.096084 | 0 | 0 | 0.19217 | 320.5817 | 0.096633 | 0 | 0 | 0.19327 | 320.8347 | 0.097181 | 0 | 0 | 0.19436 | 321.0033 | 0.097547 | 0 | 0 | 0.19509 | 321.2563 | 0.098096 | 0 | 0 | 0.19619 | 321.4249 | 0.098462 | 0 | 0 | 0.19692 | 321.5936 | 0.098827 | 0 | 0 | 0.19765 | 321.8465 | 0.099376 | 0 | 0 | 0.19875 | 322.0152 | 0.099742 | 0 | 0 | 0.19948 | 322.2681 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.20058 | 322.4368 | 0.10066 | 0 | 0 | 0.20131 | 322.6897 | 0.1012 | 0 | 0 | 0.20241 | 322.8584 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.20314 | 322.8584 | 0.10157 | 0 | 0 | 0.20314
2017-04-24 11:00 | 285.491 | 0.85093 |  | 304.9747 | 0.062781 | 0 | 0 | 0.12556 | 313.9946 | 0.082345 | 0 | 0 | 0.16469 | 320.8872 | 0.097295 | 0 | 0 | 0.19459 | 321.0574 | 0.097664 | 0 | 0 | 0.19533 | 321.3127 | 0.098218 | 0 | 0 | 0.19644 | 321.5679 | 0.098772 | 0 | 0 | 0.19754 | 321.8232 | 0.099325 | 0 | 0 | 0.19865 | 322.0785 | 0.099879 | 0 | 0 | 0.19976 | 322.3338 | 0.10043 | 0 | 0 | 0.20087 | 322.5891 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20197 | 322.8443 | 0.10154 | 0 | 0 | 0.20308 | 323.0145 | 0.10191 | 0 | 0 | 0.20382 | 323.2698 | 0.10246 | 0 | 0 | 0.20493 | 323.5251 | 0.10302 | 0 | 0 | 0.20603 | 323.7804 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20714 | 323.9505 | 0.10394 | 0 | 0 | 0.20788 | 324.2058 | 0.10449 | 0 | 0 | 0.20899 | 324.376 | 0.10486 | 0 | 0 | 0.20973 | 324.5462 | 0.10523 | 0 | 0 | 0.21046 | 324.8015 | 0.10579 | 0 | 0 | 0.21157 | 324.9717 | 0.10615 | 0 | 0 | 0.21231 | 325.227 | 0.10671 | 0 | 0 | 0.21342 | 325.3971 | 0.10708 | 0 | 0 | 0.21415 | 325.6524 | 0.10763 | 0 | 0 | 0.21526 | 325.8226 | 0.108 | 0 | 0 | 0.216 | 325.8226 | 0.108 | 0 | 0 | 0.216
2017-04-24 12:00 | 284.4217 | 0.84775 |  | 303.8325 | 0.060304 | 0 | 0 | 0.12061 | 312.8186 | 0.079794 | 0 | 0 | 0.15959 | 319.6853 | 0.094688 | 0 | 0 | 0.18938 | 319.8549 | 0.095056 | 0 | 0 | 0.19011 | 320.1092 | 0.095608 | 0 | 0 | 0.19122 | 320.3635 | 0.096159 | 0 | 0 | 0.19232 | 320.6178 | 0.096711 | 0 | 0 | 0.19342 | 320.8722 | 0.097263 | 0 | 0 | 0.19453 | 321.1265 | 0.097814 | 0 | 0 | 0.19563 | 321.3808 | 0.098366 | 0 | 0 | 0.19673 | 321.6351 | 0.098918 | 0 | 0 | 0.19784 | 321.8047 | 0.099285 | 0 | 0 | 0.19857 | 322.059 | 0.099837 | 0 | 0 | 0.19967 | 322.3133 | 0.10039 | 0 | 0 | 0.20078 | 322.5677 | 0.10094 | 0 | 0 | 0.20188 | 322.7372 | 0.10131 | 0 | 0 | 0.20262 | 322.9915 | 0.10186 | 0 | 0 | 0.20372 | 323.1611 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20445 | 323.3306 | 0.1026 | 0 | 0 | 0.20519 | 323.585 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.20629 | 323.7545 | 0.10351 | 0 | 0 | 0.20703 | 324.0088 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20813 | 324.1784 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20887 | 324.4327 | 0.10499 | 0 | 0 | 0.20997 | 324.6023 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.21071 | 324.6023 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.21071
2017-04-24 13:00 | 276.3055 | 0.82356 |  | 295.1623 | 0.041498 | 0 | 0 | 0.082996 | 303.892 | 0.060433 | 0 | 0 | 0.12087 | 310.5628 | 0.074902 | 0 | 0 | 0.1498 | 310.7275 | 0.075259 | 0 | 0 | 0.15052 | 310.9746 | 0.075795 | 0 | 0 | 0.15159 | 311.2216 | 0.076331 | 0 | 0 | 0.15266 | 311.4687 | 0.076867 | 0 | 0 | 0.15373 | 311.7158 | 0.077402 | 0 | 0 | 0.1548 | 311.9628 | 0.077938 | 0 | 0 | 0.15588 | 312.2099 | 0.078474 | 0 | 0 | 0.15695 | 312.457 | 0.07901 | 0 | 0 | 0.15802 | 312.6217 | 0.079367 | 0 | 0 | 0.15873 | 312.8687 | 0.079903 | 0 | 0 | 0.15981 | 313.1158 | 0.080439 | 0 | 0 | 0.16088 | 313.3629 | 0.080975 | 0 | 0 | 0.16195 | 313.5276 | 0.081332 | 0 | 0 | 0.16266 | 313.7747 | 0.081868 | 0 | 0 | 0.16374 | 313.9394 | 0.082225 | 0 | 0 | 0.16445 | 314.1041 | 0.082583 | 0 | 0 | 0.16517 | 314.3511 | 0.083119 | 0 | 0 | 0.16624 | 314.5159 | 0.083476 | 0 | 0 | 0.16695 | 314.7629 | 0.084012 | 0 | 0 | 0.16802 | 314.9276 | 0.084369 | 0 | 0 | 0.16874 | 315.1747 | 0.084905 | 0 | 0 | 0.16981 | 315.3394 | 0.085262 | 0 | 0 | 0.17052 | 315.3394 | 0.085262 | 0 | 0 | 0.17052
2017-04-24 14:00 | 262.1733 | 0.78143 |  | 280.0657 | 0.0087533 | 0 | 0 | 0.017507 | 288.3488 | 0.02672 | 0 | 0 | 0.053439 | 294.6785 | 0.040448 | 0 | 0 | 0.080897 | 294.8347 | 0.040787 | 0 | 0 | 0.081575 | 295.0692 | 0.041296 | 0 | 0 | 0.082592 | 295.3036 | 0.041804 | 0 | 0 | 0.083609 | 295.538 | 0.042313 | 0 | 0 | 0.084626 | 295.7725 | 0.042821 | 0 | 0 | 0.085643 | 296.0069 | 0.04333 | 0 | 0 | 0.08666 | 296.2413 | 0.043838 | 0 | 0 | 0.087677 | 296.4758 | 0.044347 | 0 | 0 | 0.088694 | 296.632 | 0.044686 | 0 | 0 | 0.089372 | 296.8665 | 0.045194 | 0 | 0 | 0.090389 | 297.1009 | 0.045703 | 0 | 0 | 0.091406 | 297.3353 | 0.046211 | 0 | 0 | 0.092423 | 297.4916 | 0.04655 | 0 | 0 | 0.0931 | 297.726 | 0.047059 | 0 | 0 | 0.094117 | 297.8823 | 0.047398 | 0 | 0 | 0.094795 | 298.0386 | 0.047737 | 0 | 0 | 0.095473 | 298.273 | 0.048245 | 0 | 0 | 0.09649 | 298.4293 | 0.048584 | 0 | 0 | 0.097168 | 298.6638 | 0.049093 | 0 | 0 | 0.098185 | 298.8201 | 0.049432 | 0 | 0 | 0.098863 | 299.0545 | 0.04994 | 0 | 0 | 0.09988 | 299.2108 | 0.050279 | 0 | 0 | 0.10056 | 299.2108 | 0.050279 | 0 | 0 | 0.10056
2017-04-24 15:00 | 235.4413 | 0.70176 |  | 251.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7023 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-24 16:00 | 231.7046 | 0.69062 |  | 247.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4377 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-24 17:00 | 226.6555 | 0.67557 |  | 242.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6753 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-24 18:00 | 222.2529 | 0.66245 |  | 237.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6507 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-24 19:00 | 238.9609 | 0.71225 |  | 255.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7191 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-24 20:00 | 243.3086 | 0.72521 |  | 259.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0856 | 0.0001206 | 0 | 0 | 0.0002412 | 276.3032 | 0.00059249 | 0 | 0 | 0.001185 | 276.4482 | 0.00090709 | 0 | 0 | 0.0018142 | 276.5932 | 0.0012217 | 0 | 0 | 0.0024434 | 276.8108 | 0.0016936 | 0 | 0 | 0.0033871 | 276.9558 | 0.0020082 | 0 | 0 | 0.0040163 | 277.1734 | 0.0024801 | 0 | 0 | 0.0049601 | 277.3185 | 0.0027946 | 0 | 0 | 0.0055893 | 277.536 | 0.0032665 | 0 | 0 | 0.0065331 | 277.6811 | 0.0035811 | 0 | 0 | 0.0071623 | 277.6811 | 0.0035811 | 0 | 0 | 0.0071623
2017-04-24 21:00 | 243.0059 | 0.7243 |  | 259.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1043 | 0.00016117 | 0 | 0 | 0.00032234 | 276.2492 | 0.00047537 | 0 | 0 | 0.00095074 | 276.4665 | 0.00094668 | 0 | 0 | 0.0018934 | 276.6113 | 0.0012609 | 0 | 0 | 0.0025218 | 276.8286 | 0.0017322 | 0 | 0 | 0.0034644 | 276.9735 | 0.0020464 | 0 | 0 | 0.0040928 | 277.1908 | 0.0025177 | 0 | 0 | 0.0050354 | 277.3356 | 0.0028319 | 0 | 0 | 0.0056638 | 277.3356 | 0.0028319 | 0 | 0 | 0.0056638
2017-04-24 22:00 | 249.365 | 0.74326 |  | 266.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.2822 | 0.0092229 | 0 | 0 | 0.018446 | 280.4308 | 0.0095454 | 0 | 0 | 0.019091 | 280.6538 | 0.010029 | 0 | 0 | 0.020058 | 280.8768 | 0.010513 | 0 | 0 | 0.021025 | 281.0997 | 0.010996 | 0 | 0 | 0.021993 | 281.3227 | 0.01148 | 0 | 0 | 0.02296 | 281.5457 | 0.011964 | 0 | 0 | 0.023927 | 281.7687 | 0.012447 | 0 | 0 | 0.024894 | 281.9917 | 0.012931 | 0 | 0 | 0.025862 | 282.1403 | 0.013253 | 0 | 0 | 0.026507 | 282.3633 | 0.013737 | 0 | 0 | 0.027474 | 282.5863 | 0.014221 | 0 | 0 | 0.028441 | 282.8092 | 0.014704 | 0 | 0 | 0.029408 | 282.9579 | 0.015027 | 0 | 0 | 0.030053 | 283.1809 | 0.01551 | 0 | 0 | 0.03102 | 283.3295 | 0.015833 | 0 | 0 | 0.031665 | 283.4782 | 0.016155 | 0 | 0 | 0.03231 | 283.7011 | 0.016639 | 0 | 0 | 0.033277 | 283.8498 | 0.016961 | 0 | 0 | 0.033922 | 284.0728 | 0.017445 | 0 | 0 | 0.03489 | 284.2214 | 0.017767 | 0 | 0 | 0.035534 | 284.4444 | 0.018251 | 0 | 0 | 0.036502 | 284.5931 | 0.018573 | 0 | 0 | 0.037147 | 284.5931 | 0.018573 | 0 | 0 | 0.037147
2017-04-24 23:00 | 251.5266 | 0.7497 |  | 268.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.6392 | 0.0013213 | 0 | 0 | 0.0026425 | 282.7117 | 0.014493 | 0 | 0 | 0.028985 | 282.8617 | 0.014818 | 0 | 0 | 0.029636 | 283.0866 | 0.015306 | 0 | 0 | 0.030611 | 283.3115 | 0.015794 | 0 | 0 | 0.031587 | 283.5364 | 0.016281 | 0 | 0 | 0.032563 | 283.7613 | 0.016769 | 0 | 0 | 0.033538 | 283.9862 | 0.017257 | 0 | 0 | 0.034514 | 284.2111 | 0.017745 | 0 | 0 | 0.03549 | 284.436 | 0.018233 | 0 | 0 | 0.036465 | 284.586 | 0.018558 | 0 | 0 | 0.037116 | 284.8109 | 0.019046 | 0 | 0 | 0.038091 | 285.0358 | 0.019534 | 0 | 0 | 0.039067 | 285.2607 | 0.020021 | 0 | 0 | 0.040043 | 285.4106 | 0.020347 | 0 | 0 | 0.040693 | 285.6356 | 0.020834 | 0 | 0 | 0.041669 | 285.7855 | 0.02116 | 0 | 0 | 0.042319 | 285.9354 | 0.021485 | 0 | 0 | 0.04297 | 286.1603 | 0.021973 | 0 | 0 | 0.043945 | 286.3103 | 0.022298 | 0 | 0 | 0.044596 | 286.5352 | 0.022786 | 0 | 0 | 0.045572 | 286.6851 | 0.023111 | 0 | 0 | 0.046222 | 286.91 | 0.023599 | 0 | 0 | 0.047198 | 287.06 | 0.023924 | 0 | 0 | 0.047848 | 287.06 | 0.023924 | 0 | 0 | 0.047848
2017-04-25 | 251.1466 | 0.74857 |  | 268.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2213 | 0.00041494 | 0 | 0 | 0.00082988 | 282.2847 | 0.013566 | 0 | 0 | 0.027133 | 282.4344 | 0.013891 | 0 | 0 | 0.027782 | 282.659 | 0.014378 | 0 | 0 | 0.028757 | 282.8836 | 0.014865 | 0 | 0 | 0.029731 | 283.1081 | 0.015352 | 0 | 0 | 0.030705 | 283.3327 | 0.01584 | 0 | 0 | 0.031679 | 283.5573 | 0.016327 | 0 | 0 | 0.032653 | 283.7818 | 0.016814 | 0 | 0 | 0.033627 | 284.0064 | 0.017301 | 0 | 0 | 0.034602 | 284.1561 | 0.017626 | 0 | 0 | 0.035251 | 284.3807 | 0.018113 | 0 | 0 | 0.036225 | 284.6053 | 0.0186 | 0 | 0 | 0.037199 | 284.8298 | 0.019087 | 0 | 0 | 0.038174 | 284.9795 | 0.019412 | 0 | 0 | 0.038823 | 285.2041 | 0.019899 | 0 | 0 | 0.039797 | 285.3538 | 0.020223 | 0 | 0 | 0.040447 | 285.5035 | 0.020548 | 0 | 0 | 0.041096 | 285.7281 | 0.021035 | 0 | 0 | 0.04207 | 285.8778 | 0.02136 | 0 | 0 | 0.04272 | 286.1024 | 0.021847 | 0 | 0 | 0.043694 | 286.2521 | 0.022172 | 0 | 0 | 0.044343 | 286.4767 | 0.022659 | 0 | 0 | 0.045318 | 286.6264 | 0.022984 | 0 | 0 | 0.045967 | 286.6264 | 0.022984 | 0 | 0 | 0.045967
2017-04-25 01:00 | 251.4898 | 0.74959 |  | 268.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.5987 | 0.0012336 | 0 | 0 | 0.0024672 | 282.6704 | 0.014403 | 0 | 0 | 0.028806 | 282.8203 | 0.014728 | 0 | 0 | 0.029456 | 283.0452 | 0.015216 | 0 | 0 | 0.030432 | 283.2701 | 0.015704 | 0 | 0 | 0.031407 | 283.495 | 0.016192 | 0 | 0 | 0.032383 | 283.7198 | 0.016679 | 0 | 0 | 0.033359 | 283.9447 | 0.017167 | 0 | 0 | 0.034334 | 284.1696 | 0.017655 | 0 | 0 | 0.03531 | 284.3945 | 0.018143 | 0 | 0 | 0.036285 | 284.5444 | 0.018468 | 0 | 0 | 0.036935 | 284.7693 | 0.018955 | 0 | 0 | 0.037911 | 284.9941 | 0.019443 | 0 | 0 | 0.038886 | 285.219 | 0.019931 | 0 | 0 | 0.039862 | 285.3689 | 0.020256 | 0 | 0 | 0.040512 | 285.5938 | 0.020744 | 0 | 0 | 0.041488 | 285.7437 | 0.021069 | 0 | 0 | 0.042138 | 285.8937 | 0.021394 | 0 | 0 | 0.042789 | 286.1185 | 0.021882 | 0 | 0 | 0.043764 | 286.2684 | 0.022207 | 0 | 0 | 0.044414 | 286.4933 | 0.022695 | 0 | 0 | 0.04539 | 286.6432 | 0.02302 | 0 | 0 | 0.04604 | 286.8681 | 0.023508 | 0 | 0 | 0.047016 | 287.018 | 0.023833 | 0 | 0 | 0.047666 | 287.018 | 0.023833 | 0 | 0 | 0.047666
2017-04-25 02:00 | 249.7607 | 0.74444 |  | 266.8059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.7269 | 0.010188 | 0 | 0 | 0.020375 | 280.8758 | 0.01051 | 0 | 0 | 0.021021 | 281.0991 | 0.010995 | 0 | 0 | 0.02199 | 281.3224 | 0.011479 | 0 | 0 | 0.022959 | 281.5458 | 0.011964 | 0 | 0 | 0.023927 | 281.7691 | 0.012448 | 0 | 0 | 0.024896 | 281.9924 | 0.012932 | 0 | 0 | 0.025865 | 282.2158 | 0.013417 | 0 | 0 | 0.026834 | 282.4391 | 0.013901 | 0 | 0 | 0.027803 | 282.588 | 0.014224 | 0 | 0 | 0.028448 | 282.8113 | 0.014709 | 0 | 0 | 0.029417 | 283.0346 | 0.015193 | 0 | 0 | 0.030386 | 283.258 | 0.015677 | 0 | 0 | 0.031355 | 283.4069 | 0.016 | 0 | 0 | 0.032001 | 283.6302 | 0.016485 | 0 | 0 | 0.03297 | 283.7791 | 0.016808 | 0 | 0 | 0.033615 | 283.928 | 0.017131 | 0 | 0 | 0.034261 | 284.1513 | 0.017615 | 0 | 0 | 0.03523 | 284.3002 | 0.017938 | 0 | 0 | 0.035876 | 284.5235 | 0.018422 | 0 | 0 | 0.036845 | 284.6724 | 0.018745 | 0 | 0 | 0.037491 | 284.8957 | 0.01923 | 0 | 0 | 0.03846 | 285.0446 | 0.019553 | 0 | 0 | 0.039105 | 285.0446 | 0.019553 | 0 | 0 | 0.039105
2017-04-25 03:00 | 252.5202 | 0.75266 |  | 269.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.732 | 0.0036916 | 0 | 0 | 0.0073832 | 283.8285 | 0.016915 | 0 | 0 | 0.03383 | 283.9791 | 0.017242 | 0 | 0 | 0.034483 | 284.2049 | 0.017731 | 0 | 0 | 0.035463 | 284.4307 | 0.018221 | 0 | 0 | 0.036442 | 284.6565 | 0.018711 | 0 | 0 | 0.037422 | 284.8823 | 0.019201 | 0 | 0 | 0.038401 | 285.1081 | 0.01969 | 0 | 0 | 0.039381 | 285.3339 | 0.02018 | 0 | 0 | 0.04036 | 285.5597 | 0.02067 | 0 | 0 | 0.04134 | 285.7102 | 0.020996 | 0 | 0 | 0.041993 | 285.936 | 0.021486 | 0 | 0 | 0.042972 | 286.1618 | 0.021976 | 0 | 0 | 0.043952 | 286.3876 | 0.022466 | 0 | 0 | 0.044931 | 286.5381 | 0.022792 | 0 | 0 | 0.045584 | 286.7639 | 0.023282 | 0 | 0 | 0.046564 | 286.9145 | 0.023608 | 0 | 0 | 0.047217 | 287.065 | 0.023935 | 0 | 0 | 0.04787 | 287.2908 | 0.024425 | 0 | 0 | 0.048849 | 287.4413 | 0.024751 | 0 | 0 | 0.049502 | 287.6671 | 0.025241 | 0 | 0 | 0.050482 | 287.8177 | 0.025567 | 0 | 0 | 0.051135 | 288.0435 | 0.026057 | 0 | 0 | 0.052114 | 288.194 | 0.026384 | 0 | 0 | 0.052767 | 288.194 | 0.026384 | 0 | 0 | 0.052767
2017-04-25 04:00 | 252.0514 | 0.75126 |  | 269.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2164 | 0.0025733 | 0 | 0 | 0.0051466 | 283.3016 | 0.015772 | 0 | 0 | 0.031544 | 283.4519 | 0.016098 | 0 | 0 | 0.032196 | 283.6773 | 0.016587 | 0 | 0 | 0.033174 | 283.9026 | 0.017076 | 0 | 0 | 0.034152 | 284.128 | 0.017565 | 0 | 0 | 0.035129 | 284.3534 | 0.018053 | 0 | 0 | 0.036107 | 284.5788 | 0.018542 | 0 | 0 | 0.037085 | 284.8042 | 0.019031 | 0 | 0 | 0.038062 | 285.0295 | 0.01952 | 0 | 0 | 0.03904 | 285.1798 | 0.019846 | 0 | 0 | 0.039692 | 285.4052 | 0.020335 | 0 | 0 | 0.040669 | 285.6306 | 0.020824 | 0 | 0 | 0.041647 | 285.8559 | 0.021312 | 0 | 0 | 0.042625 | 286.0062 | 0.021638 | 0 | 0 | 0.043277 | 286.2316 | 0.022127 | 0 | 0 | 0.044254 | 286.3818 | 0.022453 | 0 | 0 | 0.044906 | 286.5321 | 0.022779 | 0 | 0 | 0.045558 | 286.7574 | 0.023268 | 0 | 0 | 0.046536 | 286.9077 | 0.023594 | 0 | 0 | 0.047187 | 287.1331 | 0.024083 | 0 | 0 | 0.048165 | 287.2833 | 0.024408 | 0 | 0 | 0.048817 | 287.5087 | 0.024897 | 0 | 0 | 0.049795 | 287.659 | 0.025223 | 0 | 0 | 0.050446 | 287.659 | 0.025223 | 0 | 0 | 0.050446
2017-04-25 05:00 | 250.0239 | 0.74522 |  | 267.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0228 | 0.010829 | 0 | 0 | 0.021659 | 281.1718 | 0.011153 | 0 | 0 | 0.022305 | 281.3954 | 0.011638 | 0 | 0 | 0.023275 | 281.619 | 0.012122 | 0 | 0 | 0.024245 | 281.8425 | 0.012607 | 0 | 0 | 0.025215 | 282.0661 | 0.013092 | 0 | 0 | 0.026185 | 282.2897 | 0.013577 | 0 | 0 | 0.027154 | 282.5132 | 0.014062 | 0 | 0 | 0.028124 | 282.7368 | 0.014547 | 0 | 0 | 0.029094 | 282.8858 | 0.01487 | 0 | 0 | 0.029741 | 283.1094 | 0.015355 | 0 | 0 | 0.03071 | 283.333 | 0.01584 | 0 | 0 | 0.03168 | 283.5565 | 0.016325 | 0 | 0 | 0.03265 | 283.7056 | 0.016648 | 0 | 0 | 0.033297 | 283.9292 | 0.017133 | 0 | 0 | 0.034267 | 284.0782 | 0.017457 | 0 | 0 | 0.034913 | 284.2272 | 0.01778 | 0 | 0 | 0.03556 | 284.4508 | 0.018265 | 0 | 0 | 0.036529 | 284.5999 | 0.018588 | 0 | 0 | 0.037176 | 284.8234 | 0.019073 | 0 | 0 | 0.038146 | 284.9725 | 0.019396 | 0 | 0 | 0.038792 | 285.196 | 0.019881 | 0 | 0 | 0.039762 | 285.3451 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.040409 | 285.3451 | 0.020204 | 0 | 0 | 0.040409
2017-04-25 06:00 | 255.3868 | 0.76121 |  | 272.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8848 | 0.01053 | 0 | 0 | 0.02106 | 287.0506 | 0.023904 | 0 | 0 | 0.047807 | 287.2028 | 0.024234 | 0 | 0 | 0.048468 | 287.4312 | 0.024729 | 0 | 0 | 0.049458 | 287.6596 | 0.025225 | 0 | 0 | 0.050449 | 287.8879 | 0.02572 | 0 | 0 | 0.05144 | 288.1163 | 0.026215 | 0 | 0 | 0.05243 | 288.3446 | 0.02671 | 0 | 0 | 0.053421 | 288.573 | 0.027206 | 0 | 0 | 0.054412 | 288.8014 | 0.027701 | 0 | 0 | 0.055402 | 288.9536 | 0.028031 | 0 | 0 | 0.056063 | 289.182 | 0.028527 | 0 | 0 | 0.057053 | 289.4103 | 0.029022 | 0 | 0 | 0.058044 | 289.6387 | 0.029517 | 0 | 0 | 0.059035 | 289.7909 | 0.029847 | 0 | 0 | 0.059695 | 290.0193 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.060686 | 290.1715 | 0.030673 | 0 | 0 | 0.061346 | 290.3238 | 0.031003 | 0 | 0 | 0.062006 | 290.5521 | 0.031499 | 0 | 0 | 0.062997 | 290.7044 | 0.031829 | 0 | 0 | 0.063657 | 290.9327 | 0.032324 | 0 | 0 | 0.064648 | 291.085 | 0.032654 | 0 | 0 | 0.065309 | 291.3133 | 0.03315 | 0 | 0 | 0.066299 | 291.4656 | 0.03348 | 0 | 0 | 0.06696 | 291.4656 | 0.03348 | 0 | 0 | 0.06696
2017-04-25 07:00 | 249.9527 | 0.74501 |  | 267.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.9427 | 0.010656 | 0 | 0 | 0.021311 | 281.0917 | 0.010979 | 0 | 0 | 0.021958 | 281.3152 | 0.011464 | 0 | 0 | 0.022927 | 281.5387 | 0.011948 | 0 | 0 | 0.023897 | 281.7622 | 0.012433 | 0 | 0 | 0.024866 | 281.9857 | 0.012918 | 0 | 0 | 0.025836 | 282.2092 | 0.013403 | 0 | 0 | 0.026805 | 282.4327 | 0.013888 | 0 | 0 | 0.027775 | 282.6562 | 0.014372 | 0 | 0 | 0.028745 | 282.8052 | 0.014695 | 0 | 0 | 0.029391 | 283.0287 | 0.01518 | 0 | 0 | 0.03036 | 283.2522 | 0.015665 | 0 | 0 | 0.03133 | 283.4757 | 0.01615 | 0 | 0 | 0.0323 | 283.6247 | 0.016473 | 0 | 0 | 0.032946 | 283.8482 | 0.016958 | 0 | 0 | 0.033916 | 283.9972 | 0.017281 | 0 | 0 | 0.034562 | 284.1462 | 0.017604 | 0 | 0 | 0.035208 | 284.3697 | 0.018089 | 0 | 0 | 0.036178 | 284.5187 | 0.018412 | 0 | 0 | 0.036824 | 284.7422 | 0.018897 | 0 | 0 | 0.037794 | 284.8913 | 0.01922 | 0 | 0 | 0.03844 | 285.1148 | 0.019705 | 0 | 0 | 0.03941 | 285.2638 | 0.020028 | 0 | 0 | 0.040056 | 285.2638 | 0.020028 | 0 | 0 | 0.040056
2017-04-25 08:00 | 245.657 | 0.7322 |  | 262.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1145 | 0.00018322 | 0 | 0 | 0.00036645 | 276.2609 | 0.00050085 | 0 | 0 | 0.0010017 | 276.4806 | 0.0009773 | 0 | 0 | 0.0019546 | 276.7002 | 0.0014537 | 0 | 0 | 0.0029075 | 276.9199 | 0.0019302 | 0 | 0 | 0.0038604 | 277.1396 | 0.0024066 | 0 | 0 | 0.0048133 | 277.3592 | 0.0028831 | 0 | 0 | 0.0057662 | 277.5789 | 0.0033595 | 0 | 0 | 0.0067191 | 277.7985 | 0.003836 | 0 | 0 | 0.0076719 | 277.945 | 0.0041536 | 0 | 0 | 0.0083072 | 278.1646 | 0.0046301 | 0 | 0 | 0.0092601 | 278.3843 | 0.0051065 | 0 | 0 | 0.010213 | 278.604 | 0.0055829 | 0 | 0 | 0.011166 | 278.7504 | 0.0059006 | 0 | 0 | 0.011801 | 278.9701 | 0.006377 | 0 | 0 | 0.012754 | 279.1165 | 0.0066946 | 0 | 0 | 0.013389 | 279.263 | 0.0070123 | 0 | 0 | 0.014025 | 279.4826 | 0.0074887 | 0 | 0 | 0.014977 | 279.6291 | 0.0078064 | 0 | 0 | 0.015613 | 279.8487 | 0.0082828 | 0 | 0 | 0.016566 | 279.9952 | 0.0086004 | 0 | 0 | 0.017201 | 280.2148 | 0.0090769 | 0 | 0 | 0.018154 | 280.3613 | 0.0093945 | 0 | 0 | 0.018789 | 280.3613 | 0.0093945 | 0 | 0 | 0.018789
2017-04-25 09:00 | 244.2593 | 0.72804 |  | 260.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.218 | 0.0004077 | 0 | 0 | 0.0008154 | 276.3636 | 0.00072352 | 0 | 0 | 0.001447 | 276.582 | 0.0011973 | 0 | 0 | 0.0023945 | 276.8004 | 0.001671 | 0 | 0 | 0.003342 | 277.0188 | 0.0021447 | 0 | 0 | 0.0042895 | 277.1644 | 0.0024605 | 0 | 0 | 0.0049211 | 277.3828 | 0.0029343 | 0 | 0 | 0.0058686 | 277.5284 | 0.0032501 | 0 | 0 | 0.0065002 | 277.674 | 0.0035659 | 0 | 0 | 0.0071319 | 277.8925 | 0.0040397 | 0 | 0 | 0.0080793 | 278.0381 | 0.0043555 | 0 | 0 | 0.008711 | 278.2565 | 0.0048292 | 0 | 0 | 0.0096584 | 278.4021 | 0.005145 | 0 | 0 | 0.01029 | 278.6205 | 0.0056188 | 0 | 0 | 0.011238 | 278.7661 | 0.0059346 | 0 | 0 | 0.011869 | 278.7661 | 0.0059346 | 0 | 0 | 0.011869
2017-04-25 10:00 | 244.4797 | 0.7287 |  | 261.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.8887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2485 | 0.00047397 | 0 | 0 | 0.00094793 | 276.4671 | 0.00094813 | 0 | 0 | 0.0018963 | 276.6129 | 0.0012642 | 0 | 0 | 0.0025285 | 276.8315 | 0.0017384 | 0 | 0 | 0.0034768 | 277.0501 | 0.0022126 | 0 | 0 | 0.0044251 | 277.2687 | 0.0026867 | 0 | 0 | 0.0053734 | 277.4144 | 0.0030028 | 0 | 0 | 0.0060057 | 277.633 | 0.003477 | 0 | 0 | 0.006954 | 277.7788 | 0.0037931 | 0 | 0 | 0.0075862 | 277.9245 | 0.0041092 | 0 | 0 | 0.0082184 | 278.1431 | 0.0045834 | 0 | 0 | 0.0091667 | 278.2889 | 0.0048995 | 0 | 0 | 0.009799 | 278.5075 | 0.0053736 | 0 | 0 | 0.010747 | 278.6532 | 0.0056898 | 0 | 0 | 0.01138 | 278.8718 | 0.0061639 | 0 | 0 | 0.012328 | 279.0176 | 0.00648 | 0 | 0 | 0.01296 | 279.0176 | 0.00648 | 0 | 0 | 0.01296
2017-04-25 11:00 | 242.7996 | 0.72369 |  | 259.3698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2317 | 0.00043748 | 0 | 0 | 0.00087496 | 276.3764 | 0.00075141 | 0 | 0 | 0.0015028 | 276.5935 | 0.0012223 | 0 | 0 | 0.0024446 | 276.7383 | 0.0015363 | 0 | 0 | 0.0030725 | 276.9554 | 0.0020072 | 0 | 0 | 0.0040143 | 277.1001 | 0.0023211 | 0 | 0 | 0.0046422 | 277.1001 | 0.0023211 | 0 | 0 | 0.0046422
2017-04-25 12:00 | 238.8141 | 0.71181 |  | 255.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5517 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-25 13:00 | 231.5975 | 0.6903 |  | 247.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3155 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-25 14:00 | 232.9261 | 0.69426 |  | 248.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.8318 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-25 15:00 | 230.3125 | 0.68647 |  | 246.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.849 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-25 16:00 | 241.1579 | 0.71879 |  | 257.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.0828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2265 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-25 17:00 | 241.1943 | 0.7189 |  | 257.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.268 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-25 18:00 | 244.848 | 0.72979 |  | 261.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.2268 | 0.00042697 | 0 | 0 | 0.00085393 | 276.4458 | 0.00090184 | 0 | 0 | 0.0018037 | 276.6647 | 0.0013767 | 0 | 0 | 0.0027534 | 276.8837 | 0.0018516 | 0 | 0 | 0.0037032 | 277.0296 | 0.0021682 | 0 | 0 | 0.0043364 | 277.2486 | 0.0026431 | 0 | 0 | 0.0052861 | 277.4675 | 0.0031179 | 0 | 0 | 0.0062359 | 277.6864 | 0.0035928 | 0 | 0 | 0.0071856 | 277.8324 | 0.0039094 | 0 | 0 | 0.0078188 | 278.0513 | 0.0043843 | 0 | 0 | 0.0087685 | 278.1973 | 0.0047009 | 0 | 0 | 0.0094017 | 278.3433 | 0.0050174 | 0 | 0 | 0.010035 | 278.5622 | 0.0054923 | 0 | 0 | 0.010985 | 278.7081 | 0.0058089 | 0 | 0 | 0.011618 | 278.9271 | 0.0062838 | 0 | 0 | 0.012568 | 279.073 | 0.0066004 | 0 | 0 | 0.013201 | 279.292 | 0.0070752 | 0 | 0 | 0.01415 | 279.4379 | 0.0073918 | 0 | 0 | 0.014784 | 279.4379 | 0.0073918 | 0 | 0 | 0.014784
2017-04-25 19:00 | 252.6621 | 0.75308 |  | 269.9054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.8881 | 0.0040302 | 0 | 0 | 0.0080603 | 283.9881 | 0.017261 | 0 | 0 | 0.034522 | 284.1387 | 0.017588 | 0 | 0 | 0.035175 | 284.3646 | 0.018078 | 0 | 0 | 0.036155 | 284.5905 | 0.018568 | 0 | 0 | 0.037136 | 284.8164 | 0.019058 | 0 | 0 | 0.038116 | 285.0424 | 0.019548 | 0 | 0 | 0.039096 | 285.2683 | 0.020038 | 0 | 0 | 0.040076 | 285.4942 | 0.020528 | 0 | 0 | 0.041056 | 285.7202 | 0.021018 | 0 | 0 | 0.042036 | 285.8708 | 0.021345 | 0 | 0 | 0.042689 | 286.0967 | 0.021835 | 0 | 0 | 0.043669 | 286.3226 | 0.022325 | 0 | 0 | 0.044649 | 286.5485 | 0.022815 | 0 | 0 | 0.045629 | 286.6992 | 0.023141 | 0 | 0 | 0.046283 | 286.9251 | 0.023631 | 0 | 0 | 0.047263 | 287.0757 | 0.023958 | 0 | 0 | 0.047916 | 287.2263 | 0.024285 | 0 | 0 | 0.04857 | 287.4522 | 0.024775 | 0 | 0 | 0.04955 | 287.6029 | 0.025102 | 0 | 0 | 0.050203 | 287.8288 | 0.025592 | 0 | 0 | 0.051183 | 287.9794 | 0.025918 | 0 | 0 | 0.051837 | 288.2053 | 0.026408 | 0 | 0 | 0.052817 | 288.3559 | 0.026735 | 0 | 0 | 0.05347 | 288.3559 | 0.026735 | 0 | 0 | 0.05347
2017-04-25 20:00 | 249.8778 | 0.74479 |  | 266.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8585 | 0.010473 | 0 | 0 | 0.020946 | 281.0075 | 0.010796 | 0 | 0 | 0.021592 | 281.2309 | 0.011281 | 0 | 0 | 0.022562 | 281.4544 | 0.011765 | 0 | 0 | 0.023531 | 281.6778 | 0.01225 | 0 | 0 | 0.0245 | 281.9012 | 0.012735 | 0 | 0 | 0.025469 | 282.1247 | 0.013219 | 0 | 0 | 0.026439 | 282.3481 | 0.013704 | 0 | 0 | 0.027408 | 282.5715 | 0.014189 | 0 | 0 | 0.028377 | 282.7205 | 0.014512 | 0 | 0 | 0.029023 | 282.9439 | 0.014996 | 0 | 0 | 0.029993 | 283.1674 | 0.015481 | 0 | 0 | 0.030962 | 283.3908 | 0.015966 | 0 | 0 | 0.031931 | 283.5398 | 0.016289 | 0 | 0 | 0.032577 | 283.7632 | 0.016773 | 0 | 0 | 0.033547 | 283.9122 | 0.017096 | 0 | 0 | 0.034193 | 284.0611 | 0.017419 | 0 | 0 | 0.034839 | 284.2845 | 0.017904 | 0 | 0 | 0.035808 | 284.4335 | 0.018227 | 0 | 0 | 0.036454 | 284.6569 | 0.018712 | 0 | 0 | 0.037424 | 284.8059 | 0.019035 | 0 | 0 | 0.03807 | 285.0293 | 0.01952 | 0 | 0 | 0.039039 | 285.1783 | 0.019843 | 0 | 0 | 0.039685 | 285.1783 | 0.019843 | 0 | 0 | 0.039685
2017-04-25 21:00 | 266.1445 | 0.79327 |  | 284.3079 | 0.017955 | 0 | 0 | 0.03591 | 292.7166 | 0.036193 | 0 | 0 | 0.072386 | 299.1421 | 0.05013 | 0 | 0 | 0.10026 | 299.3007 | 0.050474 | 0 | 0 | 0.10095 | 299.5387 | 0.05099 | 0 | 0 | 0.10198 | 299.7767 | 0.051507 | 0 | 0 | 0.10301 | 300.0147 | 0.052023 | 0 | 0 | 0.10405 | 300.2527 | 0.052539 | 0 | 0 | 0.10508 | 300.4906 | 0.053055 | 0 | 0 | 0.10611 | 300.7286 | 0.053571 | 0 | 0 | 0.10714 | 300.9666 | 0.054087 | 0 | 0 | 0.10817 | 301.1253 | 0.054432 | 0 | 0 | 0.10886 | 301.3632 | 0.054948 | 0 | 0 | 0.1099 | 301.6012 | 0.055464 | 0 | 0 | 0.11093 | 301.8392 | 0.05598 | 0 | 0 | 0.11196 | 301.9979 | 0.056324 | 0 | 0 | 0.11265 | 302.2358 | 0.05684 | 0 | 0 | 0.11368 | 302.3945 | 0.057185 | 0 | 0 | 0.11437 | 302.5531 | 0.057529 | 0 | 0 | 0.11506 | 302.7911 | 0.058045 | 0 | 0 | 0.11609 | 302.9498 | 0.058389 | 0 | 0 | 0.11678 | 303.1878 | 0.058905 | 0 | 0 | 0.11781 | 303.3464 | 0.059249 | 0 | 0 | 0.1185 | 303.5844 | 0.059765 | 0 | 0 | 0.11953 | 303.743 | 0.06011 | 0 | 0 | 0.12022 | 303.743 | 0.06011 | 0 | 0 | 0.12022
2017-04-25 22:00 | 273.5708 | 0.8154 |  | 292.2411 | 0.035162 | 0 | 0 | 0.070324 | 300.8844 | 0.053909 | 0 | 0 | 0.10782 | 307.4891 | 0.068235 | 0 | 0 | 0.13647 | 307.6522 | 0.068589 | 0 | 0 | 0.13718 | 307.8968 | 0.069119 | 0 | 0 | 0.13824 | 308.1415 | 0.06965 | 0 | 0 | 0.1393 | 308.3861 | 0.07018 | 0 | 0 | 0.14036 | 308.6307 | 0.070711 | 0 | 0 | 0.14142 | 308.8753 | 0.071242 | 0 | 0 | 0.14248 | 309.1199 | 0.071772 | 0 | 0 | 0.14354 | 309.3646 | 0.072303 | 0 | 0 | 0.14461 | 309.5276 | 0.072656 | 0 | 0 | 0.14531 | 309.7723 | 0.073187 | 0 | 0 | 0.14637 | 310.0169 | 0.073718 | 0 | 0 | 0.14744 | 310.2615 | 0.074248 | 0 | 0 | 0.1485 | 310.4246 | 0.074602 | 0 | 0 | 0.1492 | 310.6692 | 0.075132 | 0 | 0 | 0.15026 | 310.8323 | 0.075486 | 0 | 0 | 0.15097 | 310.9954 | 0.07584 | 0 | 0 | 0.15168 | 311.24 | 0.07637 | 0 | 0 | 0.15274 | 311.4031 | 0.076724 | 0 | 0 | 0.15345 | 311.6477 | 0.077255 | 0 | 0 | 0.15451 | 311.8108 | 0.077609 | 0 | 0 | 0.15522 | 312.0554 | 0.078139 | 0 | 0 | 0.15628 | 312.2185 | 0.078493 | 0 | 0 | 0.15699 | 312.2185 | 0.078493 | 0 | 0 | 0.15699
2017-04-25 23:00 | 278.7427 | 0.83082 |  | 297.7659 | 0.047145 | 0 | 0 | 0.09429 | 306.5726 | 0.066247 | 0 | 0 | 0.13249 | 313.3022 | 0.080843 | 0 | 0 | 0.16169 | 313.4684 | 0.081204 | 0 | 0 | 0.16241 | 313.7177 | 0.081745 | 0 | 0 | 0.16349 | 313.9669 | 0.082285 | 0 | 0 | 0.16457 | 314.2161 | 0.082826 | 0 | 0 | 0.16565 | 314.4654 | 0.083366 | 0 | 0 | 0.16673 | 314.7146 | 0.083907 | 0 | 0 | 0.16781 | 314.9639 | 0.084448 | 0 | 0 | 0.1689 | 315.2131 | 0.084988 | 0 | 0 | 0.16998 | 315.3793 | 0.085349 | 0 | 0 | 0.1707 | 315.6285 | 0.085889 | 0 | 0 | 0.17178 | 315.8778 | 0.08643 | 0 | 0 | 0.17286 | 316.127 | 0.08697 | 0 | 0 | 0.17394 | 316.2932 | 0.087331 | 0 | 0 | 0.17466 | 316.5424 | 0.087871 | 0 | 0 | 0.17574 | 316.7086 | 0.088232 | 0 | 0 | 0.17646 | 316.8748 | 0.088592 | 0 | 0 | 0.17718 | 317.124 | 0.089133 | 0 | 0 | 0.17827 | 317.2902 | 0.089493 | 0 | 0 | 0.17899 | 317.5394 | 0.090034 | 0 | 0 | 0.18007 | 317.7056 | 0.090394 | 0 | 0 | 0.18079 | 317.9548 | 0.090935 | 0 | 0 | 0.18187 | 318.121 | 0.091295 | 0 | 0 | 0.18259 | 318.121 | 0.091295 | 0 | 0 | 0.18259
2017-04-26 | 279.9218 | 0.83433 |  | 299.0255 | 0.049877 | 0 | 0 | 0.099754 | 307.8694 | 0.06906 | 0 | 0 | 0.13812 | 314.6275 | 0.083718 | 0 | 0 | 0.16744 | 314.7944 | 0.08408 | 0 | 0 | 0.16816 | 315.0447 | 0.084623 | 0 | 0 | 0.16925 | 315.295 | 0.085166 | 0 | 0 | 0.17033 | 315.5453 | 0.085709 | 0 | 0 | 0.17142 | 315.7956 | 0.086252 | 0 | 0 | 0.1725 | 316.0459 | 0.086795 | 0 | 0 | 0.17359 | 316.2962 | 0.087337 | 0 | 0 | 0.17467 | 316.5465 | 0.08788 | 0 | 0 | 0.17576 | 316.7134 | 0.088242 | 0 | 0 | 0.17648 | 316.9637 | 0.088785 | 0 | 0 | 0.17757 | 317.214 | 0.089328 | 0 | 0 | 0.17866 | 317.4643 | 0.089871 | 0 | 0 | 0.17974 | 317.6311 | 0.090233 | 0 | 0 | 0.18047 | 317.8814 | 0.090776 | 0 | 0 | 0.18155 | 318.0483 | 0.091138 | 0 | 0 | 0.18228 | 318.2152 | 0.0915 | 0 | 0 | 0.183 | 318.4655 | 0.092043 | 0 | 0 | 0.18409 | 318.6323 | 0.092404 | 0 | 0 | 0.18481 | 318.8826 | 0.092947 | 0 | 0 | 0.18589 | 319.0495 | 0.093309 | 0 | 0 | 0.18662 | 319.2998 | 0.093852 | 0 | 0 | 0.1877 | 319.4667 | 0.094214 | 0 | 0 | 0.18843 | 319.4667 | 0.094214 | 0 | 0 | 0.18843
2017-04-26 01:00 | 284.5972 | 0.84827 |  | 304.0199 | 0.06071 | 0 | 0 | 0.12142 | 313.0116 | 0.080213 | 0 | 0 | 0.16043 | 319.8826 | 0.095116 | 0 | 0 | 0.19023 | 320.0522 | 0.095484 | 0 | 0 | 0.19097 | 320.3067 | 0.096036 | 0 | 0 | 0.19207 | 320.5612 | 0.096588 | 0 | 0 | 0.19318 | 320.8157 | 0.09714 | 0 | 0 | 0.19428 | 321.0702 | 0.097692 | 0 | 0 | 0.19538 | 321.3246 | 0.098244 | 0 | 0 | 0.19649 | 321.5791 | 0.098796 | 0 | 0 | 0.19759 | 321.8336 | 0.099348 | 0 | 0 | 0.1987 | 322.0033 | 0.099716 | 0 | 0 | 0.19943 | 322.2577 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.20054 | 322.5122 | 0.10082 | 0 | 0 | 0.20164 | 322.7667 | 0.10137 | 0 | 0 | 0.20274 | 322.9364 | 0.10174 | 0 | 0 | 0.20348 | 323.1908 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.20458 | 323.3605 | 0.10266 | 0 | 0 | 0.20532 | 323.5301 | 0.10303 | 0 | 0 | 0.20606 | 323.7846 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.20716 | 323.9543 | 0.10395 | 0 | 0 | 0.2079 | 324.2088 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.209 | 324.3784 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20974 | 324.6329 | 0.10542 | 0 | 0 | 0.21084 | 324.8026 | 0.10579 | 0 | 0 | 0.21158 | 324.8026 | 0.10579 | 0 | 0 | 0.21158
2017-04-26 02:00 | 283.8109 | 0.84593 |  | 303.1799 | 0.058888 | 0 | 0 | 0.11778 | 312.1467 | 0.078337 | 0 | 0 | 0.15667 | 318.9987 | 0.093199 | 0 | 0 | 0.1864 | 319.1679 | 0.093566 | 0 | 0 | 0.18713 | 319.4217 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.18823 | 319.6755 | 0.094667 | 0 | 0 | 0.18933 | 319.9293 | 0.095218 | 0 | 0 | 0.19044 | 320.183 | 0.095768 | 0 | 0 | 0.19154 | 320.4368 | 0.096318 | 0 | 0 | 0.19264 | 320.6906 | 0.096869 | 0 | 0 | 0.19374 | 320.9444 | 0.097419 | 0 | 0 | 0.19484 | 321.1136 | 0.097786 | 0 | 0 | 0.19557 | 321.3673 | 0.098337 | 0 | 0 | 0.19667 | 321.6211 | 0.098887 | 0 | 0 | 0.19777 | 321.8749 | 0.099438 | 0 | 0 | 0.19888 | 322.0441 | 0.099805 | 0 | 0 | 0.19961 | 322.2979 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.20071 | 322.467 | 0.10072 | 0 | 0 | 0.20144 | 322.6362 | 0.10109 | 0 | 0 | 0.20218 | 322.89 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20328 | 323.0592 | 0.10201 | 0 | 0 | 0.20401 | 323.313 | 0.10256 | 0 | 0 | 0.20511 | 323.4822 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.20585 | 323.7359 | 0.10347 | 0 | 0 | 0.20695 | 323.9051 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20768 | 323.9051 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20768
2017-04-26 03:00 | 285.1657 | 0.84996 |  | 304.6272 | 0.062027 | 0 | 0 | 0.12405 | 313.6368 | 0.081569 | 0 | 0 | 0.16314 | 320.5215 | 0.096502 | 0 | 0 | 0.193 | 320.6915 | 0.096871 | 0 | 0 | 0.19374 | 320.9465 | 0.097424 | 0 | 0 | 0.19485 | 321.2015 | 0.097977 | 0 | 0 | 0.19595 | 321.4565 | 0.09853 | 0 | 0 | 0.19706 | 321.7115 | 0.099083 | 0 | 0 | 0.19817 | 321.9665 | 0.099636 | 0 | 0 | 0.19927 | 322.2214 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.20038 | 322.4764 | 0.10074 | 0 | 0 | 0.20148 | 322.6464 | 0.10111 | 0 | 0 | 0.20222 | 322.9014 | 0.10166 | 0 | 0 | 0.20333 | 323.1564 | 0.10222 | 0 | 0 | 0.20443 | 323.4114 | 0.10277 | 0 | 0 | 0.20554 | 323.5814 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20628 | 323.8364 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.20738 | 324.0064 | 0.10406 | 0 | 0 | 0.20812 | 324.1764 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20886 | 324.4314 | 0.10498 | 0 | 0 | 0.20997 | 324.6013 | 0.10535 | 0 | 0 | 0.2107 | 324.8563 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.21181 | 325.0263 | 0.10627 | 0 | 0 | 0.21255 | 325.2813 | 0.10683 | 0 | 0 | 0.21365 | 325.4513 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21439 | 325.4513 | 0.10719 | 0 | 0 | 0.21439
2017-04-26 04:00 | 287.9827 | 0.85836 |  | 307.6364 | 0.068554 | 0 | 0 | 0.13711 | 316.7351 | 0.088289 | 0 | 0 | 0.17658 | 323.6878 | 0.10337 | 0 | 0 | 0.20674 | 323.8595 | 0.10374 | 0 | 0 | 0.20748 | 324.117 | 0.1043 | 0 | 0 | 0.2086 | 324.3745 | 0.10486 | 0 | 0 | 0.20972 | 324.632 | 0.10542 | 0 | 0 | 0.21084 | 324.8895 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.21195 | 325.147 | 0.10653 | 0 | 0 | 0.21307 | 325.4045 | 0.10709 | 0 | 0 | 0.21419 | 325.662 | 0.10765 | 0 | 0 | 0.2153 | 325.8337 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21605 | 326.0912 | 0.10858 | 0 | 0 | 0.21717 | 326.3487 | 0.10914 | 0 | 0 | 0.21828 | 326.6062 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.2194 | 326.7779 | 0.11007 | 0 | 0 | 0.22014 | 327.0354 | 0.11063 | 0 | 0 | 0.22126 | 327.2071 | 0.111 | 0 | 0 | 0.22201 | 327.3787 | 0.11138 | 0 | 0 | 0.22275 | 327.6362 | 0.11193 | 0 | 0 | 0.22387 | 327.8079 | 0.11231 | 0 | 0 | 0.22461 | 328.0654 | 0.11286 | 0 | 0 | 0.22573 | 328.2371 | 0.11324 | 0 | 0 | 0.22647 | 328.4946 | 0.1138 | 0 | 0 | 0.22759 | 328.6663 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22834 | 328.6663 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22834
2017-04-26 05:00 | 283.8055 | 0.84591 |  | 303.1742 | 0.058876 | 0 | 0 | 0.11775 | 312.1409 | 0.078325 | 0 | 0 | 0.15665 | 318.9928 | 0.093186 | 0 | 0 | 0.18637 | 319.1619 | 0.093553 | 0 | 0 | 0.18711 | 319.4157 | 0.094104 | 0 | 0 | 0.18821 | 319.6695 | 0.094654 | 0 | 0 | 0.18931 | 319.9233 | 0.095204 | 0 | 0 | 0.19041 | 320.177 | 0.095755 | 0 | 0 | 0.19151 | 320.4308 | 0.096305 | 0 | 0 | 0.19261 | 320.6846 | 0.096856 | 0 | 0 | 0.19371 | 320.9384 | 0.097406 | 0 | 0 | 0.19481 | 321.1075 | 0.097773 | 0 | 0 | 0.19555 | 321.3613 | 0.098324 | 0 | 0 | 0.19665 | 321.6151 | 0.098874 | 0 | 0 | 0.19775 | 321.8689 | 0.099424 | 0 | 0 | 0.19885 | 322.038 | 0.099791 | 0 | 0 | 0.19958 | 322.2918 | 0.10034 | 0 | 0 | 0.20068 | 322.461 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20142 | 322.6302 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.20215 | 322.884 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.20325 | 323.0531 | 0.10199 | 0 | 0 | 0.20399 | 323.3069 | 0.10254 | 0 | 0 | 0.20509 | 323.4761 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20582 | 323.7299 | 0.10346 | 0 | 0 | 0.20692 | 323.899 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.20766 | 323.899 | 0.10383 | 0 | 0 | 0.20766
2017-04-26 06:00 | 289.8143 | 0.86382 |  | 309.5931 | 0.072798 | 0 | 0 | 0.1456 | 318.7496 | 0.092659 | 0 | 0 | 0.18532 | 325.7465 | 0.10784 | 0 | 0 | 0.21567 | 325.9193 | 0.10821 | 0 | 0 | 0.21642 | 326.1784 | 0.10877 | 0 | 0 | 0.21754 | 326.4375 | 0.10933 | 0 | 0 | 0.21867 | 326.6967 | 0.1099 | 0 | 0 | 0.21979 | 326.9558 | 0.11046 | 0 | 0 | 0.22092 | 327.215 | 0.11102 | 0 | 0 | 0.22204 | 327.4741 | 0.11158 | 0 | 0 | 0.22316 | 327.7333 | 0.11214 | 0 | 0 | 0.22429 | 327.906 | 0.11252 | 0 | 0 | 0.22504 | 328.1652 | 0.11308 | 0 | 0 | 0.22616 | 328.4243 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22729 | 328.6835 | 0.11421 | 0 | 0 | 0.22841 | 328.8562 | 0.11458 | 0 | 0 | 0.22916 | 329.1154 | 0.11514 | 0 | 0 | 0.23028 | 329.2882 | 0.11552 | 0 | 0 | 0.23103 | 329.4609 | 0.11589 | 0 | 0 | 0.23178 | 329.7201 | 0.11645 | 0 | 0 | 0.23291 | 329.8928 | 0.11683 | 0 | 0 | 0.23366 | 330.152 | 0.11739 | 0 | 0 | 0.23478 | 330.3247 | 0.11777 | 0 | 0 | 0.23553 | 330.5839 | 0.11833 | 0 | 0 | 0.23665 | 330.7566 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.2374 | 330.7566 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.2374
2017-04-26 07:00 | 278.9806 | 0.83153 |  | 298.02 | 0.047696 | 0 | 0 | 0.095392 | 306.8342 | 0.066814 | 0 | 0 | 0.13363 | 313.5696 | 0.081423 | 0 | 0 | 0.16285 | 313.7359 | 0.081784 | 0 | 0 | 0.16357 | 313.9853 | 0.082325 | 0 | 0 | 0.16465 | 314.2348 | 0.082866 | 0 | 0 | 0.16573 | 314.4842 | 0.083407 | 0 | 0 | 0.16681 | 314.7337 | 0.083948 | 0 | 0 | 0.1679 | 314.9832 | 0.084489 | 0 | 0 | 0.16898 | 315.2326 | 0.08503 | 0 | 0 | 0.17006 | 315.4821 | 0.085572 | 0 | 0 | 0.17114 | 315.6484 | 0.085932 | 0 | 0 | 0.17186 | 315.8978 | 0.086473 | 0 | 0 | 0.17295 | 316.1473 | 0.087014 | 0 | 0 | 0.17403 | 316.3968 | 0.087555 | 0 | 0 | 0.17511 | 316.5631 | 0.087916 | 0 | 0 | 0.17583 | 316.8125 | 0.088457 | 0 | 0 | 0.17691 | 316.9788 | 0.088818 | 0 | 0 | 0.17764 | 317.1451 | 0.089179 | 0 | 0 | 0.17836 | 317.3946 | 0.08972 | 0 | 0 | 0.17944 | 317.5609 | 0.090081 | 0 | 0 | 0.18016 | 317.8104 | 0.090622 | 0 | 0 | 0.18124 | 317.9767 | 0.090982 | 0 | 0 | 0.18196 | 318.2261 | 0.091523 | 0 | 0 | 0.18305 | 318.3924 | 0.091884 | 0 | 0 | 0.18377 | 318.3924 | 0.091884 | 0 | 0 | 0.18377
2017-04-26 08:00 | 279.8494 | 0.83412 |  | 298.9481 | 0.049709 | 0 | 0 | 0.099419 | 307.7898 | 0.068887 | 0 | 0 | 0.13777 | 314.5461 | 0.083542 | 0 | 0 | 0.16708 | 314.713 | 0.083903 | 0 | 0 | 0.16781 | 314.9632 | 0.084446 | 0 | 0 | 0.16889 | 315.2134 | 0.084989 | 0 | 0 | 0.16998 | 315.4637 | 0.085532 | 0 | 0 | 0.17106 | 315.7139 | 0.086074 | 0 | 0 | 0.17215 | 315.9641 | 0.086617 | 0 | 0 | 0.17323 | 316.2144 | 0.08716 | 0 | 0 | 0.17432 | 316.4646 | 0.087703 | 0 | 0 | 0.17541 | 316.6314 | 0.088065 | 0 | 0 | 0.17613 | 316.8817 | 0.088607 | 0 | 0 | 0.17721 | 317.1319 | 0.08915 | 0 | 0 | 0.1783 | 317.3821 | 0.089693 | 0 | 0 | 0.17939 | 317.549 | 0.090055 | 0 | 0 | 0.18011 | 317.7992 | 0.090597 | 0 | 0 | 0.18119 | 317.966 | 0.090959 | 0 | 0 | 0.18192 | 318.1328 | 0.091321 | 0 | 0 | 0.18264 | 318.3831 | 0.091864 | 0 | 0 | 0.18373 | 318.5499 | 0.092226 | 0 | 0 | 0.18445 | 318.8001 | 0.092768 | 0 | 0 | 0.18554 | 318.967 | 0.09313 | 0 | 0 | 0.18626 | 319.2172 | 0.093673 | 0 | 0 | 0.18735 | 319.384 | 0.094035 | 0 | 0 | 0.18807 | 319.384 | 0.094035 | 0 | 0 | 0.18807
2017-04-26 09:00 | 288.4196 | 0.85966 |  | 308.1031 | 0.069567 | 0 | 0 | 0.13913 | 317.2156 | 0.089332 | 0 | 0 | 0.17866 | 324.1788 | 0.10443 | 0 | 0 | 0.20887 | 324.3508 | 0.10481 | 0 | 0 | 0.20962 | 324.6087 | 0.10537 | 0 | 0 | 0.21073 | 324.8666 | 0.10593 | 0 | 0 | 0.21185 | 325.1245 | 0.10649 | 0 | 0 | 0.21297 | 325.3824 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.21409 | 325.6403 | 0.1076 | 0 | 0 | 0.21521 | 325.8982 | 0.10816 | 0 | 0 | 0.21633 | 326.1561 | 0.10872 | 0 | 0 | 0.21745 | 326.328 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21819 | 326.5859 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21931 | 326.8438 | 0.11022 | 0 | 0 | 0.22043 | 327.1017 | 0.11077 | 0 | 0 | 0.22155 | 327.2736 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.22229 | 327.5315 | 0.11171 | 0 | 0 | 0.22341 | 327.7035 | 0.11208 | 0 | 0 | 0.22416 | 327.8754 | 0.11245 | 0 | 0 | 0.22491 | 328.1333 | 0.11301 | 0 | 0 | 0.22602 | 328.3052 | 0.11338 | 0 | 0 | 0.22677 | 328.5631 | 0.11394 | 0 | 0 | 0.22789 | 328.7351 | 0.11432 | 0 | 0 | 0.22863 | 328.993 | 0.11488 | 0 | 0 | 0.22975 | 329.1649 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305 | 329.1649 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.2305
2017-04-26 10:00 | 273.6931 | 0.81577 |  | 292.3717 | 0.035445 | 0 | 0 | 0.07089 | 301.0189 | 0.054201 | 0 | 0 | 0.1084 | 307.6266 | 0.068533 | 0 | 0 | 0.13707 | 307.7898 | 0.068887 | 0 | 0 | 0.13777 | 308.0345 | 0.069418 | 0 | 0 | 0.13884 | 308.2792 | 0.069949 | 0 | 0 | 0.1399 | 308.5239 | 0.070479 | 0 | 0 | 0.14096 | 308.7687 | 0.07101 | 0 | 0 | 0.14202 | 309.0134 | 0.071541 | 0 | 0 | 0.14308 | 309.2581 | 0.072072 | 0 | 0 | 0.14414 | 309.5029 | 0.072603 | 0 | 0 | 0.14521 | 309.666 | 0.072957 | 0 | 0 | 0.14591 | 309.9108 | 0.073487 | 0 | 0 | 0.14697 | 310.1555 | 0.074018 | 0 | 0 | 0.14804 | 310.4002 | 0.074549 | 0 | 0 | 0.1491 | 310.5634 | 0.074903 | 0 | 0 | 0.14981 | 310.8081 | 0.075434 | 0 | 0 | 0.15087 | 310.9713 | 0.075788 | 0 | 0 | 0.15158 | 311.1344 | 0.076141 | 0 | 0 | 0.15228 | 311.3791 | 0.076672 | 0 | 0 | 0.15334 | 311.5423 | 0.077026 | 0 | 0 | 0.15405 | 311.787 | 0.077557 | 0 | 0 | 0.15511 | 311.9502 | 0.077911 | 0 | 0 | 0.15582 | 312.1949 | 0.078442 | 0 | 0 | 0.15688 | 312.3581 | 0.078796 | 0 | 0 | 0.15759 | 312.3581 | 0.078796 | 0 | 0 | 0.15759
2017-04-26 11:00 | 274.7391 | 0.81889 |  | 293.489 | 0.037869 | 0 | 0 | 0.075737 | 302.1692 | 0.056696 | 0 | 0 | 0.11339 | 308.8022 | 0.071083 | 0 | 0 | 0.14217 | 308.966 | 0.071438 | 0 | 0 | 0.14288 | 309.2116 | 0.071971 | 0 | 0 | 0.14394 | 309.4573 | 0.072504 | 0 | 0 | 0.14501 | 309.703 | 0.073037 | 0 | 0 | 0.14607 | 309.9486 | 0.073569 | 0 | 0 | 0.14714 | 310.1943 | 0.074102 | 0 | 0 | 0.1482 | 310.44 | 0.074635 | 0 | 0 | 0.14927 | 310.6856 | 0.075168 | 0 | 0 | 0.15034 | 310.8494 | 0.075523 | 0 | 0 | 0.15105 | 311.0951 | 0.076056 | 0 | 0 | 0.15211 | 311.3407 | 0.076589 | 0 | 0 | 0.15318 | 311.5864 | 0.077122 | 0 | 0 | 0.15424 | 311.7502 | 0.077477 | 0 | 0 | 0.15495 | 311.9958 | 0.07801 | 0 | 0 | 0.15602 | 312.1596 | 0.078365 | 0 | 0 | 0.15673 | 312.3234 | 0.07872 | 0 | 0 | 0.15744 | 312.5691 | 0.079253 | 0 | 0 | 0.15851 | 312.7328 | 0.079608 | 0 | 0 | 0.15922 | 312.9785 | 0.080141 | 0 | 0 | 0.16028 | 313.1423 | 0.080497 | 0 | 0 | 0.16099 | 313.3879 | 0.081029 | 0 | 0 | 0.16206 | 313.5517 | 0.081385 | 0 | 0 | 0.16277 | 313.5517 | 0.081385 | 0 | 0 | 0.16277
2017-04-26 12:00 | 272.666 | 0.81271 |  | 291.2744 | 0.033065 | 0 | 0 | 0.06613 | 299.8891 | 0.05175 | 0 | 0 | 0.1035 | 306.4721 | 0.066029 | 0 | 0 | 0.13206 | 306.6346 | 0.066381 | 0 | 0 | 0.13276 | 306.8784 | 0.06691 | 0 | 0 | 0.13382 | 307.1222 | 0.067439 | 0 | 0 | 0.13488 | 307.366 | 0.067968 | 0 | 0 | 0.13594 | 307.6098 | 0.068497 | 0 | 0 | 0.13699 | 307.8537 | 0.069026 | 0 | 0 | 0.13805 | 308.0975 | 0.069554 | 0 | 0 | 0.13911 | 308.3413 | 0.070083 | 0 | 0 | 0.14017 | 308.5038 | 0.070436 | 0 | 0 | 0.14087 | 308.7476 | 0.070965 | 0 | 0 | 0.14193 | 308.9915 | 0.071493 | 0 | 0 | 0.14299 | 309.2353 | 0.072022 | 0 | 0 | 0.14404 | 309.3978 | 0.072375 | 0 | 0 | 0.14475 | 309.6416 | 0.072904 | 0 | 0 | 0.14581 | 309.8042 | 0.073256 | 0 | 0 | 0.14651 | 309.9667 | 0.073609 | 0 | 0 | 0.14722 | 310.2105 | 0.074138 | 0 | 0 | 0.14828 | 310.3731 | 0.07449 | 0 | 0 | 0.14898 | 310.6169 | 0.075019 | 0 | 0 | 0.15004 | 310.7794 | 0.075371 | 0 | 0 | 0.15074 | 311.0232 | 0.0759 | 0 | 0 | 0.1518 | 311.1858 | 0.076253 | 0 | 0 | 0.15251 | 311.1858 | 0.076253 | 0 | 0 | 0.15251
2017-04-26 13:00 | 267.3425 | 0.79684 |  | 285.5877 | 0.020731 | 0 | 0 | 0.041461 | 294.0342 | 0.039051 | 0 | 0 | 0.078102 | 300.4886 | 0.053051 | 0 | 0 | 0.1061 | 300.648 | 0.053396 | 0 | 0 | 0.10679 | 300.887 | 0.053915 | 0 | 0 | 0.10783 | 301.1261 | 0.054433 | 0 | 0 | 0.10887 | 301.3651 | 0.054952 | 0 | 0 | 0.1099 | 301.6042 | 0.05547 | 0 | 0 | 0.11094 | 301.8432 | 0.055989 | 0 | 0 | 0.11198 | 302.0823 | 0.056507 | 0 | 0 | 0.11301 | 302.3213 | 0.057026 | 0 | 0 | 0.11405 | 302.4807 | 0.057372 | 0 | 0 | 0.11474 | 302.7197 | 0.05789 | 0 | 0 | 0.11578 | 302.9588 | 0.058409 | 0 | 0 | 0.11682 | 303.1978 | 0.058927 | 0 | 0 | 0.11785 | 303.3572 | 0.059273 | 0 | 0 | 0.11855 | 303.5963 | 0.059791 | 0 | 0 | 0.11958 | 303.7556 | 0.060137 | 0 | 0 | 0.12027 | 303.915 | 0.060483 | 0 | 0 | 0.12097 | 304.1541 | 0.061001 | 0 | 0 | 0.122 | 304.3134 | 0.061347 | 0 | 0 | 0.12269 | 304.5525 | 0.061865 | 0 | 0 | 0.12373 | 304.7118 | 0.062211 | 0 | 0 | 0.12442 | 304.9509 | 0.062729 | 0 | 0 | 0.12546 | 305.1103 | 0.063075 | 0 | 0 | 0.12615 | 305.1103 | 0.063075 | 0 | 0 | 0.12615
2017-04-26 14:00 | 265.9827 | 0.79279 |  | 284.135 | 0.01758 | 0 | 0 | 0.03516 | 292.5386 | 0.035807 | 0 | 0 | 0.071614 | 298.9602 | 0.049736 | 0 | 0 | 0.099471 | 299.1187 | 0.050079 | 0 | 0 | 0.10016 | 299.3566 | 0.050595 | 0 | 0 | 0.10119 | 299.5944 | 0.051111 | 0 | 0 | 0.10222 | 299.8322 | 0.051627 | 0 | 0 | 0.10325 | 300.0701 | 0.052143 | 0 | 0 | 0.10429 | 300.3079 | 0.052659 | 0 | 0 | 0.10532 | 300.5457 | 0.053175 | 0 | 0 | 0.10635 | 300.7836 | 0.053691 | 0 | 0 | 0.10738 | 300.9421 | 0.054034 | 0 | 0 | 0.10807 | 301.18 | 0.05455 | 0 | 0 | 0.1091 | 301.4178 | 0.055066 | 0 | 0 | 0.11013 | 301.6557 | 0.055582 | 0 | 0 | 0.11116 | 301.8142 | 0.055926 | 0 | 0 | 0.11185 | 302.052 | 0.056442 | 0 | 0 | 0.11288 | 302.2106 | 0.056786 | 0 | 0 | 0.11357 | 302.3692 | 0.05713 | 0 | 0 | 0.11426 | 302.607 | 0.057646 | 0 | 0 | 0.11529 | 302.7656 | 0.057989 | 0 | 0 | 0.11598 | 303.0034 | 0.058505 | 0 | 0 | 0.11701 | 303.1619 | 0.058849 | 0 | 0 | 0.1177 | 303.3998 | 0.059365 | 0 | 0 | 0.11873 | 303.5583 | 0.059709 | 0 | 0 | 0.11942 | 303.5583 | 0.059709 | 0 | 0 | 0.11942
2017-04-26 15:00 | 265.0769 | 0.79009 |  | 283.1674 | 0.015481 | 0 | 0 | 0.030962 | 291.5424 | 0.033646 | 0 | 0 | 0.067293 | 297.9421 | 0.047527 | 0 | 0 | 0.095055 | 298.1001 | 0.04787 | 0 | 0 | 0.09574 | 298.3371 | 0.048384 | 0 | 0 | 0.096768 | 298.5742 | 0.048898 | 0 | 0 | 0.097797 | 298.8112 | 0.049412 | 0 | 0 | 0.098825 | 299.0482 | 0.049927 | 0 | 0 | 0.099853 | 299.2852 | 0.050441 | 0 | 0 | 0.10088 | 299.5223 | 0.050955 | 0 | 0 | 0.10191 | 299.7593 | 0.051469 | 0 | 0 | 0.10294 | 299.9173 | 0.051812 | 0 | 0 | 0.10362 | 300.1543 | 0.052326 | 0 | 0 | 0.10465 | 300.3914 | 0.05284 | 0 | 0 | 0.10568 | 300.6284 | 0.053354 | 0 | 0 | 0.10671 | 300.7864 | 0.053697 | 0 | 0 | 0.10739 | 301.0234 | 0.054211 | 0 | 0 | 0.10842 | 301.1815 | 0.054553 | 0 | 0 | 0.10911 | 301.3395 | 0.054896 | 0 | 0 | 0.10979 | 301.5765 | 0.05541 | 0 | 0 | 0.11082 | 301.7345 | 0.055753 | 0 | 0 | 0.11151 | 301.9715 | 0.056267 | 0 | 0 | 0.11253 | 302.1296 | 0.05661 | 0 | 0 | 0.11322 | 302.3666 | 0.057124 | 0 | 0 | 0.11425 | 302.5246 | 0.057467 | 0 | 0 | 0.11493 | 302.5246 | 0.057467 | 0 | 0 | 0.11493
2017-04-26 16:00 | 246.2555 | 0.73399 |  | 263.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7871 | 0.0016421 | 0 | 0 | 0.0032842 | 276.9339 | 0.0019605 | 0 | 0 | 0.0039211 | 277.1541 | 0.0024381 | 0 | 0 | 0.0048763 | 277.3743 | 0.0029157 | 0 | 0 | 0.0058315 | 277.5945 | 0.0033933 | 0 | 0 | 0.0067867 | 277.8147 | 0.003871 | 0 | 0 | 0.0077419 | 278.0349 | 0.0043486 | 0 | 0 | 0.0086971 | 278.2551 | 0.0048262 | 0 | 0 | 0.0096523 | 278.4753 | 0.0053038 | 0 | 0 | 0.010608 | 278.6221 | 0.0056222 | 0 | 0 | 0.011244 | 278.8423 | 0.0060998 | 0 | 0 | 0.0122 | 279.0625 | 0.0065774 | 0 | 0 | 0.013155 | 279.2826 | 0.007055 | 0 | 0 | 0.01411 | 279.4294 | 0.0073734 | 0 | 0 | 0.014747 | 279.6496 | 0.007851 | 0 | 0 | 0.015702 | 279.7964 | 0.0081694 | 0 | 0 | 0.016339 | 279.9432 | 0.0084878 | 0 | 0 | 0.016976 | 280.1634 | 0.0089654 | 0 | 0 | 0.017931 | 280.3102 | 0.0092838 | 0 | 0 | 0.018568 | 280.5304 | 0.0097614 | 0 | 0 | 0.019523 | 280.6772 | 0.01008 | 0 | 0 | 0.02016 | 280.8974 | 0.010557 | 0 | 0 | 0.021115 | 281.0442 | 0.010876 | 0 | 0 | 0.021752 | 281.0442 | 0.010876 | 0 | 0 | 0.021752
2017-04-26 17:00 | 239.7296 | 0.71454 |  | 256.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-26 18:00 | 235.5151 | 0.70198 |  | 251.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.7866 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-26 19:00 | 248.1279 | 0.73957 |  | 265.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.8917 | 0.006207 | 0 | 0 | 0.012414 | 279.0396 | 0.0065279 | 0 | 0 | 0.013056 | 279.2615 | 0.0070091 | 0 | 0 | 0.014018 | 279.4834 | 0.0074903 | 0 | 0 | 0.014981 | 279.7052 | 0.0079716 | 0 | 0 | 0.015943 | 279.9271 | 0.0084528 | 0 | 0 | 0.016906 | 280.149 | 0.008934 | 0 | 0 | 0.017868 | 280.3708 | 0.0094153 | 0 | 0 | 0.018831 | 280.5927 | 0.0098965 | 0 | 0 | 0.019793 | 280.7406 | 0.010217 | 0 | 0 | 0.020435 | 280.9625 | 0.010699 | 0 | 0 | 0.021397 | 281.1844 | 0.01118 | 0 | 0 | 0.02236 | 281.4062 | 0.011661 | 0 | 0 | 0.023322 | 281.5542 | 0.011982 | 0 | 0 | 0.023964 | 281.776 | 0.012463 | 0 | 0 | 0.024926 | 281.9239 | 0.012784 | 0 | 0 | 0.025568 | 282.0719 | 0.013105 | 0 | 0 | 0.02621 | 282.2937 | 0.013586 | 0 | 0 | 0.027172 | 282.4416 | 0.013907 | 0 | 0 | 0.027814 | 282.6635 | 0.014388 | 0 | 0 | 0.028776 | 282.8114 | 0.014709 | 0 | 0 | 0.029418 | 283.0333 | 0.01519 | 0 | 0 | 0.03038 | 283.1812 | 0.015511 | 0 | 0 | 0.031022 | 283.1812 | 0.015511 | 0 | 0 | 0.031022
2017-04-26 20:00 | 246.6055 | 0.73503 |  | 263.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1806 | 0.0024955 | 0 | 0 | 0.0049911 | 277.3276 | 0.0028144 | 0 | 0 | 0.0056288 | 277.5481 | 0.0032927 | 0 | 0 | 0.0065854 | 277.7686 | 0.003771 | 0 | 0 | 0.007542 | 277.9891 | 0.0042493 | 0 | 0 | 0.0084985 | 278.2096 | 0.0047275 | 0 | 0 | 0.0094551 | 278.4301 | 0.0052058 | 0 | 0 | 0.010412 | 278.6506 | 0.0056841 | 0 | 0 | 0.011368 | 278.8711 | 0.0061624 | 0 | 0 | 0.012325 | 279.0181 | 0.0064813 | 0 | 0 | 0.012963 | 279.2386 | 0.0069595 | 0 | 0 | 0.013919 | 279.4592 | 0.0074378 | 0 | 0 | 0.014876 | 279.6797 | 0.0079161 | 0 | 0 | 0.015832 | 279.8267 | 0.008235 | 0 | 0 | 0.01647 | 280.0472 | 0.0087133 | 0 | 0 | 0.017427 | 280.1942 | 0.0090321 | 0 | 0 | 0.018064 | 280.3412 | 0.009351 | 0 | 0 | 0.018702 | 280.5617 | 0.0098293 | 0 | 0 | 0.019659 | 280.7087 | 0.010148 | 0 | 0 | 0.020296 | 280.9292 | 0.010626 | 0 | 0 | 0.021253 | 281.0762 | 0.010945 | 0 | 0 | 0.021891 | 281.2967 | 0.011424 | 0 | 0 | 0.022847 | 281.4437 | 0.011742 | 0 | 0 | 0.023485 | 281.4437 | 0.011742 | 0 | 0 | 0.023485
2017-04-26 21:00 | 251.8565 | 0.75068 |  | 269.0448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.002 | 0.0021083 | 0 | 0 | 0.0042166 | 283.0826 | 0.015297 | 0 | 0 | 0.030594 | 283.2327 | 0.015623 | 0 | 0 | 0.031245 | 283.4579 | 0.016111 | 0 | 0 | 0.032222 | 283.6831 | 0.0166 | 0 | 0 | 0.033199 | 283.9083 | 0.017088 | 0 | 0 | 0.034176 | 284.1335 | 0.017577 | 0 | 0 | 0.035153 | 284.3587 | 0.018065 | 0 | 0 | 0.03613 | 284.5839 | 0.018553 | 0 | 0 | 0.037107 | 284.8091 | 0.019042 | 0 | 0 | 0.038084 | 284.9593 | 0.019368 | 0 | 0 | 0.038735 | 285.1845 | 0.019856 | 0 | 0 | 0.039712 | 285.4097 | 0.020345 | 0 | 0 | 0.040689 | 285.6349 | 0.020833 | 0 | 0 | 0.041666 | 285.785 | 0.021159 | 0 | 0 | 0.042317 | 286.0102 | 0.021647 | 0 | 0 | 0.043294 | 286.1604 | 0.021973 | 0 | 0 | 0.043945 | 286.3105 | 0.022298 | 0 | 0 | 0.044597 | 286.5357 | 0.022787 | 0 | 0 | 0.045574 | 286.6858 | 0.023112 | 0 | 0 | 0.046225 | 286.911 | 0.023601 | 0 | 0 | 0.047202 | 287.0612 | 0.023927 | 0 | 0 | 0.047853 | 287.2864 | 0.024415 | 0 | 0 | 0.04883 | 287.4365 | 0.024741 | 0 | 0 | 0.049481 | 287.4365 | 0.024741 | 0 | 0 | 0.049481
2017-04-26 22:00 | 264.6678 | 0.78887 |  | 282.7304 | 0.014533 | 0 | 0 | 0.029066 | 291.0924 | 0.03267 | 0 | 0 | 0.065341 | 297.4822 | 0.04653 | 0 | 0 | 0.09306 | 297.64 | 0.046872 | 0 | 0 | 0.093744 | 297.8767 | 0.047385 | 0 | 0 | 0.094771 | 298.1133 | 0.047899 | 0 | 0 | 0.095797 | 298.35 | 0.048412 | 0 | 0 | 0.096824 | 298.5866 | 0.048925 | 0 | 0 | 0.097851 | 298.8233 | 0.049439 | 0 | 0 | 0.098877 | 299.06 | 0.049952 | 0 | 0 | 0.099904 | 299.2966 | 0.050465 | 0 | 0 | 0.10093 | 299.4544 | 0.050808 | 0 | 0 | 0.10162 | 299.6911 | 0.051321 | 0 | 0 | 0.10264 | 299.9277 | 0.051834 | 0 | 0 | 0.10367 | 300.1644 | 0.052347 | 0 | 0 | 0.10469 | 300.3221 | 0.05269 | 0 | 0 | 0.10538 | 300.5588 | 0.053203 | 0 | 0 | 0.10641 | 300.7166 | 0.053545 | 0 | 0 | 0.10709 | 300.8744 | 0.053887 | 0 | 0 | 0.10777 | 301.111 | 0.054401 | 0 | 0 | 0.1088 | 301.2688 | 0.054743 | 0 | 0 | 0.10949 | 301.5055 | 0.055256 | 0 | 0 | 0.11051 | 301.6632 | 0.055598 | 0 | 0 | 0.1112 | 301.8999 | 0.056112 | 0 | 0 | 0.11222 | 302.0577 | 0.056454 | 0 | 0 | 0.11291 | 302.0577 | 0.056454 | 0 | 0 | 0.11291
2017-04-26 23:00 | 277.0655 | 0.82582 |  | 295.9742 | 0.043259 | 0 | 0 | 0.086518 | 304.7279 | 0.062246 | 0 | 0 | 0.12449 | 311.4171 | 0.076755 | 0 | 0 | 0.15351 | 311.5822 | 0.077113 | 0 | 0 | 0.15423 | 311.83 | 0.07765 | 0 | 0 | 0.1553 | 312.0777 | 0.078188 | 0 | 0 | 0.15638 | 312.3255 | 0.078725 | 0 | 0 | 0.15745 | 312.5732 | 0.079262 | 0 | 0 | 0.15852 | 312.821 | 0.0798 | 0 | 0 | 0.1596 | 313.0687 | 0.080337 | 0 | 0 | 0.16067 | 313.3165 | 0.080874 | 0 | 0 | 0.16175 | 313.4816 | 0.081233 | 0 | 0 | 0.16247 | 313.7294 | 0.08177 | 0 | 0 | 0.16354 | 313.9771 | 0.082307 | 0 | 0 | 0.16461 | 314.2249 | 0.082845 | 0 | 0 | 0.16569 | 314.39 | 0.083203 | 0 | 0 | 0.16641 | 314.6378 | 0.08374 | 0 | 0 | 0.16748 | 314.8029 | 0.084098 | 0 | 0 | 0.1682 | 314.9681 | 0.084457 | 0 | 0 | 0.16891 | 315.2158 | 0.084994 | 0 | 0 | 0.16999 | 315.381 | 0.085352 | 0 | 0 | 0.1707 | 315.6288 | 0.08589 | 0 | 0 | 0.17178 | 315.7939 | 0.086248 | 0 | 0 | 0.1725 | 316.0417 | 0.086785 | 0 | 0 | 0.17357 | 316.2068 | 0.087144 | 0 | 0 | 0.17429 | 316.2068 | 0.087144 | 0 | 0 | 0.17429
2017-04-27 | 281.5865 | 0.8393 |  | 300.8038 | 0.053734 | 0 | 0 | 0.10747 | 309.7003 | 0.073031 | 0 | 0 | 0.14606 | 316.4986 | 0.087776 | 0 | 0 | 0.17555 | 316.6664 | 0.08814 | 0 | 0 | 0.17628 | 316.9182 | 0.088687 | 0 | 0 | 0.17737 | 317.17 | 0.089233 | 0 | 0 | 0.17847 | 317.4218 | 0.089779 | 0 | 0 | 0.17956 | 317.6736 | 0.090325 | 0 | 0 | 0.18065 | 317.9254 | 0.090871 | 0 | 0 | 0.18174 | 318.1772 | 0.091417 | 0 | 0 | 0.18283 | 318.429 | 0.091963 | 0 | 0 | 0.18393 | 318.5968 | 0.092327 | 0 | 0 | 0.18465 | 318.8486 | 0.092874 | 0 | 0 | 0.18575 | 319.1004 | 0.09342 | 0 | 0 | 0.18684 | 319.3522 | 0.093966 | 0 | 0 | 0.18793 | 319.5201 | 0.09433 | 0 | 0 | 0.18866 | 319.7718 | 0.094876 | 0 | 0 | 0.18975 | 319.9397 | 0.09524 | 0 | 0 | 0.19048 | 320.1076 | 0.095604 | 0 | 0 | 0.19121 | 320.3594 | 0.09615 | 0 | 0 | 0.1923 | 320.5272 | 0.096514 | 0 | 0 | 0.19303 | 320.779 | 0.097061 | 0 | 0 | 0.19412 | 320.9469 | 0.097425 | 0 | 0 | 0.19485 | 321.1986 | 0.097971 | 0 | 0 | 0.19594 | 321.3665 | 0.098335 | 0 | 0 | 0.19667 | 321.3665 | 0.098335 | 0 | 0 | 0.19667
2017-04-27 01:00 | 286.503 | 0.85395 |  | 306.0558 | 0.065126 | 0 | 0 | 0.13025 | 315.1077 | 0.08476 | 0 | 0 | 0.16952 | 322.0247 | 0.099762 | 0 | 0 | 0.19952 | 322.1955 | 0.10013 | 0 | 0 | 0.20027 | 322.4517 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20138 | 322.7079 | 0.10124 | 0 | 0 | 0.20249 | 322.964 | 0.1018 | 0 | 0 | 0.2036 | 323.2202 | 0.10236 | 0 | 0 | 0.20471 | 323.4764 | 0.10291 | 0 | 0 | 0.20582 | 323.7326 | 0.10347 | 0 | 0 | 0.20693 | 323.9888 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.20805 | 324.1596 | 0.10439 | 0 | 0 | 0.20879 | 324.4158 | 0.10495 | 0 | 0 | 0.2099 | 324.6719 | 0.1055 | 0 | 0 | 0.21101 | 324.9281 | 0.10606 | 0 | 0 | 0.21212 | 325.0989 | 0.10643 | 0 | 0 | 0.21286 | 325.3551 | 0.10699 | 0 | 0 | 0.21397 | 325.5259 | 0.10736 | 0 | 0 | 0.21471 | 325.6967 | 0.10773 | 0 | 0 | 0.21545 | 325.9529 | 0.10828 | 0 | 0 | 0.21657 | 326.1237 | 0.10865 | 0 | 0 | 0.21731 | 326.3798 | 0.10921 | 0 | 0 | 0.21842 | 326.5506 | 0.10958 | 0 | 0 | 0.21916 | 326.8068 | 0.11013 | 0 | 0 | 0.22027 | 326.9776 | 0.11051 | 0 | 0 | 0.22101 | 326.9776 | 0.11051 | 0 | 0 | 0.22101
2017-04-27 02:00 | 289.3755 | 0.86251 |  | 309.1243 | 0.071781 | 0 | 0 | 0.14356 | 318.2669 | 0.091612 | 0 | 0 | 0.18322 | 325.2532 | 0.10677 | 0 | 0 | 0.21353 | 325.4258 | 0.10714 | 0 | 0 | 0.21428 | 325.6845 | 0.1077 | 0 | 0 | 0.2154 | 325.9433 | 0.10826 | 0 | 0 | 0.21652 | 326.202 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.21765 | 326.4608 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21877 | 326.7195 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.21989 | 326.9783 | 0.11051 | 0 | 0 | 0.22101 | 327.237 | 0.11107 | 0 | 0 | 0.22214 | 327.4095 | 0.11144 | 0 | 0 | 0.22288 | 327.6683 | 0.112 | 0 | 0 | 0.22401 | 327.927 | 0.11256 | 0 | 0 | 0.22513 | 328.1858 | 0.11313 | 0 | 0 | 0.22625 | 328.3583 | 0.1135 | 0 | 0 | 0.227 | 328.617 | 0.11406 | 0 | 0 | 0.22812 | 328.7895 | 0.11444 | 0 | 0 | 0.22887 | 328.962 | 0.11481 | 0 | 0 | 0.22962 | 329.2208 | 0.11537 | 0 | 0 | 0.23074 | 329.3933 | 0.11575 | 0 | 0 | 0.23149 | 329.6521 | 0.11631 | 0 | 0 | 0.23261 | 329.8246 | 0.11668 | 0 | 0 | 0.23336 | 330.0833 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23448 | 330.2558 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.23523 | 330.2558 | 0.11762 | 0 | 0 | 0.23523
2017-04-27 03:00 | 291.5634 | 0.86903 |  | 311.4616 | 0.076851 | 0 | 0 | 0.1537 | 320.6733 | 0.096831 | 0 | 0 | 0.19366 | 327.7125 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.2242 | 327.8863 | 0.11248 | 0 | 0 | 0.22495 | 328.147 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.22608 | 328.4077 | 0.11361 | 0 | 0 | 0.22721 | 328.6684 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22835 | 328.9291 | 0.11474 | 0 | 0 | 0.22948 | 329.1898 | 0.1153 | 0 | 0 | 0.23061 | 329.4506 | 0.11587 | 0 | 0 | 0.23174 | 329.7113 | 0.11643 | 0 | 0 | 0.23287 | 329.8851 | 0.11681 | 0 | 0 | 0.23362 | 330.1458 | 0.11738 | 0 | 0 | 0.23475 | 330.4065 | 0.11794 | 0 | 0 | 0.23589 | 330.6672 | 0.11851 | 0 | 0 | 0.23702 | 330.841 | 0.11889 | 0 | 0 | 0.23777 | 331.1017 | 0.11945 | 0 | 0 | 0.2389 | 331.2755 | 0.11983 | 0 | 0 | 0.23966 | 331.4493 | 0.1202 | 0 | 0 | 0.24041 | 331.71 | 0.12077 | 0 | 0 | 0.24154 | 331.8838 | 0.12115 | 0 | 0 | 0.24229 | 332.1446 | 0.12171 | 0 | 0 | 0.24342 | 332.3184 | 0.12209 | 0 | 0 | 0.24418 | 332.5791 | 0.12265 | 0 | 0 | 0.24531 | 332.7529 | 0.12303 | 0 | 0 | 0.24606 | 332.7529 | 0.12303 | 0 | 0 | 0.24606
2017-04-27 04:00 | 293.0385 | 0.87343 |  | 313.0373 | 0.080269 | 0 | 0 | 0.16054 | 322.2957 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.2007 | 329.3705 | 0.1157 | 0 | 0 | 0.23139 | 329.5452 | 0.11607 | 0 | 0 | 0.23215 | 329.8072 | 0.11664 | 0 | 0 | 0.23329 | 330.0692 | 0.11721 | 0 | 0 | 0.23442 | 330.3312 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23556 | 330.5933 | 0.11835 | 0 | 0 | 0.2367 | 330.8553 | 0.11892 | 0 | 0 | 0.23783 | 331.1173 | 0.11948 | 0 | 0 | 0.23897 | 331.3794 | 0.12005 | 0 | 0 | 0.24011 | 331.554 | 0.12043 | 0 | 0 | 0.24086 | 331.8161 | 0.121 | 0 | 0 | 0.242 | 332.0781 | 0.12157 | 0 | 0 | 0.24314 | 332.3401 | 0.12214 | 0 | 0 | 0.24427 | 332.5148 | 0.12252 | 0 | 0 | 0.24503 | 332.7768 | 0.12308 | 0 | 0 | 0.24617 | 332.9515 | 0.12346 | 0 | 0 | 0.24693 | 333.1262 | 0.12384 | 0 | 0 | 0.24768 | 333.3882 | 0.12441 | 0 | 0 | 0.24882 | 333.5629 | 0.12479 | 0 | 0 | 0.24958 | 333.825 | 0.12536 | 0 | 0 | 0.25071 | 333.9997 | 0.12574 | 0 | 0 | 0.25147 | 334.2617 | 0.1263 | 0 | 0 | 0.25261 | 334.4364 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.25337 | 334.4364 | 0.12668 | 0 | 0 | 0.25337
2017-04-27 05:00 | 284.4662 | 0.84788 |  | 303.8799 | 0.060407 | 0 | 0 | 0.12081 | 312.8675 | 0.0799 | 0 | 0 | 0.1598 | 319.7353 | 0.094797 | 0 | 0 | 0.18959 | 319.9049 | 0.095165 | 0 | 0 | 0.19033 | 320.1592 | 0.095716 | 0 | 0 | 0.19143 | 320.4136 | 0.096268 | 0 | 0 | 0.19254 | 320.668 | 0.09682 | 0 | 0 | 0.19364 | 320.9223 | 0.097371 | 0 | 0 | 0.19474 | 321.1767 | 0.097923 | 0 | 0 | 0.19585 | 321.431 | 0.098475 | 0 | 0 | 0.19695 | 321.6854 | 0.099027 | 0 | 0 | 0.19805 | 321.855 | 0.099394 | 0 | 0 | 0.19879 | 322.1094 | 0.099946 | 0 | 0 | 0.19989 | 322.3637 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.201 | 322.6181 | 0.10105 | 0 | 0 | 0.2021 | 322.7877 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20283 | 323.042 | 0.10197 | 0 | 0 | 0.20394 | 323.2116 | 0.10234 | 0 | 0 | 0.20467 | 323.3812 | 0.1027 | 0 | 0 | 0.20541 | 323.6355 | 0.10326 | 0 | 0 | 0.20651 | 323.8051 | 0.10362 | 0 | 0 | 0.20725 | 324.0595 | 0.10418 | 0 | 0 | 0.20835 | 324.2291 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20909 | 324.4834 | 0.1051 | 0 | 0 | 0.21019 | 324.653 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.21093 | 324.653 | 0.10546 | 0 | 0 | 0.21093
2017-04-27 06:00 | 284.3928 | 0.84766 |  | 303.8016 | 0.060237 | 0 | 0 | 0.12047 | 312.7868 | 0.079725 | 0 | 0 | 0.15945 | 319.6528 | 0.094618 | 0 | 0 | 0.18924 | 319.8224 | 0.094986 | 0 | 0 | 0.18997 | 320.0767 | 0.095537 | 0 | 0 | 0.19107 | 320.331 | 0.096089 | 0 | 0 | 0.19218 | 320.5853 | 0.09664 | 0 | 0 | 0.19328 | 320.8396 | 0.097192 | 0 | 0 | 0.19438 | 321.0939 | 0.097744 | 0 | 0 | 0.19549 | 321.3482 | 0.098295 | 0 | 0 | 0.19659 | 321.6025 | 0.098847 | 0 | 0 | 0.19769 | 321.772 | 0.099214 | 0 | 0 | 0.19843 | 322.0263 | 0.099766 | 0 | 0 | 0.19953 | 322.2806 | 0.10032 | 0 | 0 | 0.20064 | 322.5349 | 0.10087 | 0 | 0 | 0.20174 | 322.7044 | 0.10124 | 0 | 0 | 0.20247 | 322.9587 | 0.10179 | 0 | 0 | 0.20358 | 323.1283 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20431 | 323.2978 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20505 | 323.5521 | 0.10308 | 0 | 0 | 0.20615 | 323.7216 | 0.10344 | 0 | 0 | 0.20689 | 323.9759 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20799 | 324.1454 | 0.10436 | 0 | 0 | 0.20872 | 324.3997 | 0.10491 | 0 | 0 | 0.20983 | 324.5693 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.21056 | 324.5693 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.21056
2017-04-27 07:00 | 283.6589 | 0.84547 |  | 303.0176 | 0.058536 | 0 | 0 | 0.11707 | 311.9796 | 0.077975 | 0 | 0 | 0.15595 | 318.8279 | 0.092829 | 0 | 0 | 0.18566 | 318.997 | 0.093195 | 0 | 0 | 0.18639 | 319.2506 | 0.093746 | 0 | 0 | 0.18749 | 319.5043 | 0.094296 | 0 | 0 | 0.18859 | 319.7579 | 0.094846 | 0 | 0 | 0.18969 | 320.0116 | 0.095396 | 0 | 0 | 0.19079 | 320.2652 | 0.095946 | 0 | 0 | 0.19189 | 320.5188 | 0.096496 | 0 | 0 | 0.19299 | 320.7725 | 0.097046 | 0 | 0 | 0.19409 | 320.9416 | 0.097413 | 0 | 0 | 0.19483 | 321.1952 | 0.097963 | 0 | 0 | 0.19593 | 321.4489 | 0.098514 | 0 | 0 | 0.19703 | 321.7025 | 0.099064 | 0 | 0 | 0.19813 | 321.8716 | 0.09943 | 0 | 0 | 0.19886 | 322.1252 | 0.099981 | 0 | 0 | 0.19996 | 322.2943 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.20069 | 322.4634 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20143 | 322.7171 | 0.10126 | 0 | 0 | 0.20253 | 322.8862 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.20326 | 323.1398 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20436 | 323.3089 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 323.5626 | 0.1031 | 0 | 0 | 0.2062 | 323.7316 | 0.10346 | 0 | 0 | 0.20693 | 323.7316 | 0.10346 | 0 | 0 | 0.20693
2017-04-27 08:00 | 278.0598 | 0.82878 |  | 297.0364 | 0.045563 | 0 | 0 | 0.091126 | 305.8215 | 0.064618 | 0 | 0 | 0.12924 | 312.5346 | 0.079179 | 0 | 0 | 0.15836 | 312.7004 | 0.079538 | 0 | 0 | 0.15908 | 312.949 | 0.080077 | 0 | 0 | 0.16015 | 313.1977 | 0.080617 | 0 | 0 | 0.16123 | 313.4463 | 0.081156 | 0 | 0 | 0.16231 | 313.6949 | 0.081695 | 0 | 0 | 0.16339 | 313.9436 | 0.082235 | 0 | 0 | 0.16447 | 314.1922 | 0.082774 | 0 | 0 | 0.16555 | 314.4408 | 0.083313 | 0 | 0 | 0.16663 | 314.6066 | 0.083673 | 0 | 0 | 0.16735 | 314.8552 | 0.084212 | 0 | 0 | 0.16842 | 315.1039 | 0.084751 | 0 | 0 | 0.1695 | 315.3525 | 0.085291 | 0 | 0 | 0.17058 | 315.5183 | 0.08565 | 0 | 0 | 0.1713 | 315.7669 | 0.086189 | 0 | 0 | 0.17238 | 315.9327 | 0.086549 | 0 | 0 | 0.1731 | 316.0984 | 0.086908 | 0 | 0 | 0.17382 | 316.3471 | 0.087448 | 0 | 0 | 0.1749 | 316.5128 | 0.087807 | 0 | 0 | 0.17561 | 316.7614 | 0.088347 | 0 | 0 | 0.17669 | 316.9272 | 0.088706 | 0 | 0 | 0.17741 | 317.1758 | 0.089245 | 0 | 0 | 0.17849 | 317.3416 | 0.089605 | 0 | 0 | 0.17921 | 317.3416 | 0.089605 | 0 | 0 | 0.17921
2017-04-27 09:00 | 284.3063 | 0.8474 |  | 303.7092 | 0.060036 | 0 | 0 | 0.12007 | 312.6916 | 0.079519 | 0 | 0 | 0.15904 | 319.5556 | 0.094407 | 0 | 0 | 0.18881 | 319.7251 | 0.094775 | 0 | 0 | 0.18955 | 319.9793 | 0.095326 | 0 | 0 | 0.19065 | 320.2335 | 0.095877 | 0 | 0 | 0.19175 | 320.4877 | 0.096429 | 0 | 0 | 0.19286 | 320.742 | 0.09698 | 0 | 0 | 0.19396 | 320.9962 | 0.097532 | 0 | 0 | 0.19506 | 321.2504 | 0.098083 | 0 | 0 | 0.19617 | 321.5046 | 0.098634 | 0 | 0 | 0.19727 | 321.6741 | 0.099002 | 0 | 0 | 0.198 | 321.9283 | 0.099553 | 0 | 0 | 0.19911 | 322.1825 | 0.1001 | 0 | 0 | 0.20021 | 322.4368 | 0.10066 | 0 | 0 | 0.20131 | 322.6062 | 0.10102 | 0 | 0 | 0.20205 | 322.8605 | 0.10158 | 0 | 0 | 0.20315 | 323.0299 | 0.10194 | 0 | 0 | 0.20389 | 323.1994 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20462 | 323.4536 | 0.10286 | 0 | 0 | 0.20572 | 323.6231 | 0.10323 | 0 | 0 | 0.20646 | 323.8773 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.20756 | 324.0468 | 0.10415 | 0 | 0 | 0.2083 | 324.301 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.2094 | 324.4705 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.21013 | 324.4705 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.21013
2017-04-27 10:00 | 258.4522 | 0.77034 |  | 276.0907 | 0.00013158 | 0 | 0 | 0.00026316 | 284.2563 | 0.017843 | 0 | 0 | 0.035686 | 290.4961 | 0.031377 | 0 | 0 | 0.062754 | 290.6501 | 0.031711 | 0 | 0 | 0.063422 | 290.8812 | 0.032212 | 0 | 0 | 0.064425 | 291.1123 | 0.032714 | 0 | 0 | 0.065427 | 291.3434 | 0.033215 | 0 | 0 | 0.06643 | 291.5745 | 0.033716 | 0 | 0 | 0.067432 | 291.8056 | 0.034217 | 0 | 0 | 0.068435 | 292.0367 | 0.034719 | 0 | 0 | 0.069437 | 292.2679 | 0.03522 | 0 | 0 | 0.07044 | 292.4219 | 0.035554 | 0 | 0 | 0.071108 | 292.653 | 0.036055 | 0 | 0 | 0.072111 | 292.8841 | 0.036557 | 0 | 0 | 0.073113 | 293.1152 | 0.037058 | 0 | 0 | 0.074116 | 293.2693 | 0.037392 | 0 | 0 | 0.074784 | 293.5004 | 0.037893 | 0 | 0 | 0.075787 | 293.6545 | 0.038227 | 0 | 0 | 0.076455 | 293.8085 | 0.038562 | 0 | 0 | 0.077123 | 294.0396 | 0.039063 | 0 | 0 | 0.078126 | 294.1937 | 0.039397 | 0 | 0 | 0.078794 | 294.4248 | 0.039898 | 0 | 0 | 0.079797 | 294.5789 | 0.040233 | 0 | 0 | 0.080465 | 294.81 | 0.040734 | 0 | 0 | 0.081468 | 294.964 | 0.041068 | 0 | 0 | 0.082136 | 294.964 | 0.041068 | 0 | 0 | 0.082136
2017-04-27 11:00 | 261.3091 | 0.77886 |  | 279.1425 | 0.0067511 | 0 | 0 | 0.013502 | 287.3984 | 0.024658 | 0 | 0 | 0.049316 | 293.7072 | 0.038342 | 0 | 0 | 0.076683 | 293.8629 | 0.03868 | 0 | 0 | 0.077359 | 294.0966 | 0.039186 | 0 | 0 | 0.078373 | 294.3302 | 0.039693 | 0 | 0 | 0.079386 | 294.5639 | 0.0402 | 0 | 0 | 0.0804 | 294.7976 | 0.040707 | 0 | 0 | 0.081414 | 295.0312 | 0.041214 | 0 | 0 | 0.082427 | 295.2649 | 0.04172 | 0 | 0 | 0.083441 | 295.4985 | 0.042227 | 0 | 0 | 0.084454 | 295.6543 | 0.042565 | 0 | 0 | 0.08513 | 295.888 | 0.043072 | 0 | 0 | 0.086144 | 296.1216 | 0.043579 | 0 | 0 | 0.087157 | 296.3553 | 0.044086 | 0 | 0 | 0.088171 | 296.511 | 0.044423 | 0 | 0 | 0.088847 | 296.7447 | 0.04493 | 0 | 0 | 0.08986 | 296.9005 | 0.045268 | 0 | 0 | 0.090536 | 297.0562 | 0.045606 | 0 | 0 | 0.091212 | 297.2899 | 0.046113 | 0 | 0 | 0.092225 | 297.4457 | 0.046451 | 0 | 0 | 0.092901 | 297.6793 | 0.046957 | 0 | 0 | 0.093915 | 297.8351 | 0.047295 | 0 | 0 | 0.094591 | 298.0688 | 0.047802 | 0 | 0 | 0.095604 | 298.2245 | 0.04814 | 0 | 0 | 0.09628 | 298.2245 | 0.04814 | 0 | 0 | 0.09628
2017-04-27 12:00 | 270.986 | 0.8077 |  | 289.4799 | 0.029173 | 0 | 0 | 0.058345 | 298.0415 | 0.047743 | 0 | 0 | 0.095486 | 304.5839 | 0.061933 | 0 | 0 | 0.12387 | 304.7454 | 0.062284 | 0 | 0 | 0.12457 | 304.9877 | 0.062809 | 0 | 0 | 0.12562 | 305.23 | 0.063335 | 0 | 0 | 0.12667 | 305.4723 | 0.06386 | 0 | 0 | 0.12772 | 305.7146 | 0.064386 | 0 | 0 | 0.12877 | 305.9569 | 0.064912 | 0 | 0 | 0.12982 | 306.1993 | 0.065437 | 0 | 0 | 0.13087 | 306.4416 | 0.065963 | 0 | 0 | 0.13193 | 306.6031 | 0.066313 | 0 | 0 | 0.13263 | 306.8454 | 0.066839 | 0 | 0 | 0.13368 | 307.0877 | 0.067364 | 0 | 0 | 0.13473 | 307.33 | 0.06789 | 0 | 0 | 0.13578 | 307.4916 | 0.06824 | 0 | 0 | 0.13648 | 307.7339 | 0.068766 | 0 | 0 | 0.13753 | 307.8954 | 0.069116 | 0 | 0 | 0.13823 | 308.057 | 0.069466 | 0 | 0 | 0.13893 | 308.2993 | 0.069992 | 0 | 0 | 0.13998 | 308.4608 | 0.070342 | 0 | 0 | 0.14068 | 308.7031 | 0.070868 | 0 | 0 | 0.14174 | 308.8647 | 0.071218 | 0 | 0 | 0.14244 | 309.107 | 0.071744 | 0 | 0 | 0.14349 | 309.2685 | 0.072094 | 0 | 0 | 0.14419 | 309.2685 | 0.072094 | 0 | 0 | 0.14419
2017-04-27 13:00 | 266.8059 | 0.79524 |  | 285.0145 | 0.019487 | 0 | 0 | 0.038975 | 293.444 | 0.037771 | 0 | 0 | 0.075542 | 299.8855 | 0.051743 | 0 | 0 | 0.10349 | 300.0445 | 0.052088 | 0 | 0 | 0.10418 | 300.2831 | 0.052605 | 0 | 0 | 0.10521 | 300.5217 | 0.053122 | 0 | 0 | 0.10624 | 300.7603 | 0.05364 | 0 | 0 | 0.10728 | 300.9988 | 0.054157 | 0 | 0 | 0.10831 | 301.2374 | 0.054675 | 0 | 0 | 0.10935 | 301.476 | 0.055192 | 0 | 0 | 0.11038 | 301.7146 | 0.05571 | 0 | 0 | 0.11142 | 301.8736 | 0.056055 | 0 | 0 | 0.11211 | 302.1122 | 0.056572 | 0 | 0 | 0.11314 | 302.3507 | 0.05709 | 0 | 0 | 0.11418 | 302.5893 | 0.057607 | 0 | 0 | 0.11521 | 302.7484 | 0.057952 | 0 | 0 | 0.1159 | 302.9869 | 0.05847 | 0 | 0 | 0.11694 | 303.146 | 0.058815 | 0 | 0 | 0.11763 | 303.305 | 0.05916 | 0 | 0 | 0.11832 | 303.5436 | 0.059677 | 0 | 0 | 0.11935 | 303.7027 | 0.060022 | 0 | 0 | 0.12004 | 303.9412 | 0.060539 | 0 | 0 | 0.12108 | 304.1003 | 0.060884 | 0 | 0 | 0.12177 | 304.3388 | 0.061402 | 0 | 0 | 0.1228 | 304.4979 | 0.061747 | 0 | 0 | 0.12349 | 304.4979 | 0.061747 | 0 | 0 | 0.12349
2017-04-27 14:00 | 268.4294 | 0.80008 |  | 286.7487 | 0.023249 | 0 | 0 | 0.046498 | 295.2296 | 0.041644 | 0 | 0 | 0.083288 | 301.7102 | 0.0557 | 0 | 0 | 0.1114 | 301.8703 | 0.056048 | 0 | 0 | 0.1121 | 302.1103 | 0.056568 | 0 | 0 | 0.11314 | 302.3503 | 0.057089 | 0 | 0 | 0.11418 | 302.5903 | 0.057609 | 0 | 0 | 0.11522 | 302.8304 | 0.05813 | 0 | 0 | 0.11626 | 303.0704 | 0.058651 | 0 | 0 | 0.1173 | 303.3104 | 0.059171 | 0 | 0 | 0.11834 | 303.5504 | 0.059692 | 0 | 0 | 0.11938 | 303.7104 | 0.060039 | 0 | 0 | 0.12008 | 303.9505 | 0.060559 | 0 | 0 | 0.12112 | 304.1905 | 0.06108 | 0 | 0 | 0.12216 | 304.4305 | 0.061601 | 0 | 0 | 0.1232 | 304.5905 | 0.061948 | 0 | 0 | 0.1239 | 304.8306 | 0.062468 | 0 | 0 | 0.12494 | 304.9906 | 0.062815 | 0 | 0 | 0.12563 | 305.1506 | 0.063163 | 0 | 0 | 0.12633 | 305.3906 | 0.063683 | 0 | 0 | 0.12737 | 305.5506 | 0.06403 | 0 | 0 | 0.12806 | 305.7907 | 0.064551 | 0 | 0 | 0.1291 | 305.9507 | 0.064898 | 0 | 0 | 0.1298 | 306.1907 | 0.065419 | 0 | 0 | 0.13084 | 306.3507 | 0.065766 | 0 | 0 | 0.13153 | 306.3507 | 0.065766 | 0 | 0 | 0.13153
2017-04-27 15:00 | 270.7132 | 0.80689 |  | 289.1884 | 0.028541 | 0 | 0 | 0.057081 | 297.7414 | 0.047092 | 0 | 0 | 0.094184 | 304.2772 | 0.061268 | 0 | 0 | 0.12254 | 304.4386 | 0.061618 | 0 | 0 | 0.12324 | 304.6807 | 0.062143 | 0 | 0 | 0.12429 | 304.9227 | 0.062668 | 0 | 0 | 0.12534 | 305.1648 | 0.063193 | 0 | 0 | 0.12639 | 305.4069 | 0.063718 | 0 | 0 | 0.12744 | 305.6489 | 0.064243 | 0 | 0 | 0.12849 | 305.891 | 0.064768 | 0 | 0 | 0.12954 | 306.1331 | 0.065294 | 0 | 0 | 0.13059 | 306.2944 | 0.065644 | 0 | 0 | 0.13129 | 306.5365 | 0.066169 | 0 | 0 | 0.13234 | 306.7786 | 0.066694 | 0 | 0 | 0.13339 | 307.0206 | 0.067219 | 0 | 0 | 0.13444 | 307.182 | 0.067569 | 0 | 0 | 0.13514 | 307.4241 | 0.068094 | 0 | 0 | 0.13619 | 307.5855 | 0.068444 | 0 | 0 | 0.13689 | 307.7468 | 0.068794 | 0 | 0 | 0.13759 | 307.9889 | 0.069319 | 0 | 0 | 0.13864 | 308.1503 | 0.069669 | 0 | 0 | 0.13934 | 308.3923 | 0.070194 | 0 | 0 | 0.14039 | 308.5537 | 0.070544 | 0 | 0 | 0.14109 | 308.7958 | 0.071069 | 0 | 0 | 0.14214 | 308.9572 | 0.071419 | 0 | 0 | 0.14284 | 308.9572 | 0.071419 | 0 | 0 | 0.14284
2017-04-27 16:00 | 272.9609 | 0.81359 |  | 291.5895 | 0.033749 | 0 | 0 | 0.067497 | 300.2136 | 0.052454 | 0 | 0 | 0.10491 | 306.8036 | 0.066748 | 0 | 0 | 0.1335 | 306.9663 | 0.067101 | 0 | 0 | 0.1342 | 307.2104 | 0.06763 | 0 | 0 | 0.13526 | 307.4545 | 0.06816 | 0 | 0 | 0.13632 | 307.6986 | 0.068689 | 0 | 0 | 0.13738 | 307.9426 | 0.069219 | 0 | 0 | 0.13844 | 308.1867 | 0.069748 | 0 | 0 | 0.1395 | 308.4308 | 0.070277 | 0 | 0 | 0.14055 | 308.6749 | 0.070807 | 0 | 0 | 0.14161 | 308.8376 | 0.07116 | 0 | 0 | 0.14232 | 309.0817 | 0.071689 | 0 | 0 | 0.14338 | 309.3257 | 0.072218 | 0 | 0 | 0.14444 | 309.5698 | 0.072748 | 0 | 0 | 0.1455 | 309.7325 | 0.073101 | 0 | 0 | 0.1462 | 309.9766 | 0.07363 | 0 | 0 | 0.14726 | 310.1393 | 0.073983 | 0 | 0 | 0.14797 | 310.302 | 0.074336 | 0 | 0 | 0.14867 | 310.5461 | 0.074865 | 0 | 0 | 0.14973 | 310.7088 | 0.075218 | 0 | 0 | 0.15044 | 310.9529 | 0.075748 | 0 | 0 | 0.1515 | 311.1156 | 0.076101 | 0 | 0 | 0.1522 | 311.3597 | 0.07663 | 0 | 0 | 0.15326 | 311.5224 | 0.076983 | 0 | 0 | 0.15397 | 311.5224 | 0.076983 | 0 | 0 | 0.15397
2017-04-27 17:00 | 272.02 | 0.81078 |  | 290.5844 | 0.031568 | 0 | 0 | 0.063137 | 299.1787 | 0.05021 | 0 | 0 | 0.10042 | 305.746 | 0.064454 | 0 | 0 | 0.12891 | 305.9082 | 0.064806 | 0 | 0 | 0.12961 | 306.1514 | 0.065333 | 0 | 0 | 0.13067 | 306.3947 | 0.065861 | 0 | 0 | 0.13172 | 306.6379 | 0.066389 | 0 | 0 | 0.13278 | 306.8811 | 0.066916 | 0 | 0 | 0.13383 | 307.1244 | 0.067444 | 0 | 0 | 0.13489 | 307.3676 | 0.067971 | 0 | 0 | 0.13594 | 307.6108 | 0.068499 | 0 | 0 | 0.137 | 307.773 | 0.068851 | 0 | 0 | 0.1377 | 308.0162 | 0.069378 | 0 | 0 | 0.13876 | 308.2595 | 0.069906 | 0 | 0 | 0.13981 | 308.5027 | 0.070433 | 0 | 0 | 0.14087 | 308.6648 | 0.070785 | 0 | 0 | 0.14157 | 308.9081 | 0.071313 | 0 | 0 | 0.14263 | 309.0702 | 0.071664 | 0 | 0 | 0.14333 | 309.2324 | 0.072016 | 0 | 0 | 0.14403 | 309.4756 | 0.072544 | 0 | 0 | 0.14509 | 309.6378 | 0.072895 | 0 | 0 | 0.14579 | 309.881 | 0.073423 | 0 | 0 | 0.14685 | 310.0432 | 0.073775 | 0 | 0 | 0.14755 | 310.2864 | 0.074302 | 0 | 0 | 0.1486 | 310.4486 | 0.074654 | 0 | 0 | 0.14931 | 310.4486 | 0.074654 | 0 | 0 | 0.14931
2017-04-27 18:00 | 274.7436 | 0.8189 |  | 293.4938 | 0.037879 | 0 | 0 | 0.075758 | 302.1742 | 0.056707 | 0 | 0 | 0.11341 | 308.8073 | 0.071094 | 0 | 0 | 0.14219 | 308.971 | 0.071449 | 0 | 0 | 0.1429 | 309.2167 | 0.071982 | 0 | 0 | 0.14396 | 309.4624 | 0.072515 | 0 | 0 | 0.14503 | 309.7081 | 0.073048 | 0 | 0 | 0.1461 | 309.9537 | 0.073581 | 0 | 0 | 0.14716 | 310.1994 | 0.074113 | 0 | 0 | 0.14823 | 310.4451 | 0.074646 | 0 | 0 | 0.14929 | 310.6907 | 0.075179 | 0 | 0 | 0.15036 | 310.8545 | 0.075534 | 0 | 0 | 0.15107 | 311.1002 | 0.076067 | 0 | 0 | 0.15213 | 311.3459 | 0.0766 | 0 | 0 | 0.1532 | 311.5915 | 0.077133 | 0 | 0 | 0.15427 | 311.7553 | 0.077488 | 0 | 0 | 0.15498 | 312.001 | 0.078021 | 0 | 0 | 0.15604 | 312.1648 | 0.078376 | 0 | 0 | 0.15675 | 312.3285 | 0.078732 | 0 | 0 | 0.15746 | 312.5742 | 0.079264 | 0 | 0 | 0.15853 | 312.738 | 0.07962 | 0 | 0 | 0.15924 | 312.9837 | 0.080152 | 0 | 0 | 0.1603 | 313.1474 | 0.080508 | 0 | 0 | 0.16102 | 313.3931 | 0.081041 | 0 | 0 | 0.16208 | 313.5569 | 0.081396 | 0 | 0 | 0.16279 | 313.5569 | 0.081396 | 0 | 0 | 0.16279
2017-04-27 19:00 | 277.467 | 0.82702 |  | 296.4032 | 0.044189 | 0 | 0 | 0.088379 | 305.1695 | 0.063204 | 0 | 0 | 0.12641 | 311.8684 | 0.077733 | 0 | 0 | 0.15547 | 312.0338 | 0.078092 | 0 | 0 | 0.15618 | 312.2819 | 0.07863 | 0 | 0 | 0.15726 | 312.53 | 0.079168 | 0 | 0 | 0.15834 | 312.7781 | 0.079707 | 0 | 0 | 0.15941 | 313.0262 | 0.080245 | 0 | 0 | 0.16049 | 313.2743 | 0.080783 | 0 | 0 | 0.16157 | 313.5224 | 0.081321 | 0 | 0 | 0.16264 | 313.7705 | 0.081859 | 0 | 0 | 0.16372 | 313.9359 | 0.082218 | 0 | 0 | 0.16444 | 314.184 | 0.082756 | 0 | 0 | 0.16551 | 314.4321 | 0.083294 | 0 | 0 | 0.16659 | 314.6802 | 0.083832 | 0 | 0 | 0.16766 | 314.8456 | 0.084191 | 0 | 0 | 0.16838 | 315.0938 | 0.084729 | 0 | 0 | 0.16946 | 315.2592 | 0.085088 | 0 | 0 | 0.17018 | 315.4246 | 0.085447 | 0 | 0 | 0.17089 | 315.6727 | 0.085985 | 0 | 0 | 0.17197 | 315.8381 | 0.086344 | 0 | 0 | 0.17269 | 316.0862 | 0.086882 | 0 | 0 | 0.17376 | 316.2516 | 0.087241 | 0 | 0 | 0.17448 | 316.4997 | 0.087779 | 0 | 0 | 0.17556 | 316.6651 | 0.088138 | 0 | 0 | 0.17628 | 316.6651 | 0.088138 | 0 | 0 | 0.17628
2017-04-27 20:00 | 268.2217 | 0.79946 |  | 286.5268 | 0.022768 | 0 | 0 | 0.045535 | 295.0011 | 0.041148 | 0 | 0 | 0.082297 | 301.4768 | 0.055194 | 0 | 0 | 0.11039 | 301.6367 | 0.055541 | 0 | 0 | 0.11108 | 301.8765 | 0.056061 | 0 | 0 | 0.11212 | 302.1163 | 0.056581 | 0 | 0 | 0.11316 | 302.3562 | 0.057101 | 0 | 0 | 0.1142 | 302.596 | 0.057622 | 0 | 0 | 0.11524 | 302.8358 | 0.058142 | 0 | 0 | 0.11628 | 303.0757 | 0.058662 | 0 | 0 | 0.11732 | 303.3155 | 0.059182 | 0 | 0 | 0.11836 | 303.4754 | 0.059529 | 0 | 0 | 0.11906 | 303.7152 | 0.060049 | 0 | 0 | 0.1201 | 303.9551 | 0.06057 | 0 | 0 | 0.12114 | 304.1949 | 0.06109 | 0 | 0 | 0.12218 | 304.3548 | 0.061437 | 0 | 0 | 0.12287 | 304.5947 | 0.061957 | 0 | 0 | 0.12391 | 304.7545 | 0.062304 | 0 | 0 | 0.12461 | 304.9144 | 0.06265 | 0 | 0 | 0.1253 | 305.1543 | 0.063171 | 0 | 0 | 0.12634 | 305.3142 | 0.063517 | 0 | 0 | 0.12703 | 305.554 | 0.064038 | 0 | 0 | 0.12808 | 305.7139 | 0.064384 | 0 | 0 | 0.12877 | 305.9537 | 0.064905 | 0 | 0 | 0.12981 | 306.1136 | 0.065251 | 0 | 0 | 0.1305 | 306.1136 | 0.065251 | 0 | 0 | 0.1305
2017-04-27 21:00 | 282.3424 | 0.84155 |  | 301.6112 | 0.055486 | 0 | 0 | 0.11097 | 310.5317 | 0.074834 | 0 | 0 | 0.14967 | 317.3482 | 0.089619 | 0 | 0 | 0.17924 | 317.5165 | 0.089984 | 0 | 0 | 0.17997 | 317.769 | 0.090532 | 0 | 0 | 0.18106 | 318.0214 | 0.091079 | 0 | 0 | 0.18216 | 318.2739 | 0.091627 | 0 | 0 | 0.18325 | 318.5264 | 0.092175 | 0 | 0 | 0.18435 | 318.7788 | 0.092722 | 0 | 0 | 0.18544 | 319.0313 | 0.09327 | 0 | 0 | 0.18654 | 319.2838 | 0.093817 | 0 | 0 | 0.18763 | 319.4521 | 0.094182 | 0 | 0 | 0.18836 | 319.7045 | 0.09473 | 0 | 0 | 0.18946 | 319.957 | 0.095278 | 0 | 0 | 0.19056 | 320.2095 | 0.095825 | 0 | 0 | 0.19165 | 320.3778 | 0.09619 | 0 | 0 | 0.19238 | 320.6302 | 0.096738 | 0 | 0 | 0.19348 | 320.7986 | 0.097103 | 0 | 0 | 0.19421 | 320.9669 | 0.097468 | 0 | 0 | 0.19494 | 321.2193 | 0.098016 | 0 | 0 | 0.19603 | 321.3876 | 0.098381 | 0 | 0 | 0.19676 | 321.6401 | 0.098928 | 0 | 0 | 0.19786 | 321.8084 | 0.099293 | 0 | 0 | 0.19859 | 322.0609 | 0.099841 | 0 | 0 | 0.19968 | 322.2292 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20041 | 322.2292 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20041
2017-04-27 22:00 | 283.3659 | 0.8446 |  | 302.7046 | 0.057857 | 0 | 0 | 0.11571 | 311.6573 | 0.077276 | 0 | 0 | 0.15455 | 318.4986 | 0.092114 | 0 | 0 | 0.18423 | 318.6675 | 0.092481 | 0 | 0 | 0.18496 | 318.9209 | 0.09303 | 0 | 0 | 0.18606 | 319.1743 | 0.09358 | 0 | 0 | 0.18716 | 319.4277 | 0.09413 | 0 | 0 | 0.18826 | 319.681 | 0.094679 | 0 | 0 | 0.18936 | 319.9344 | 0.095229 | 0 | 0 | 0.19046 | 320.1878 | 0.095778 | 0 | 0 | 0.19156 | 320.4412 | 0.096328 | 0 | 0 | 0.19266 | 320.6101 | 0.096694 | 0 | 0 | 0.19339 | 320.8635 | 0.097244 | 0 | 0 | 0.19449 | 321.1169 | 0.097793 | 0 | 0 | 0.19559 | 321.3702 | 0.098343 | 0 | 0 | 0.19669 | 321.5392 | 0.098709 | 0 | 0 | 0.19742 | 321.7925 | 0.099259 | 0 | 0 | 0.19852 | 321.9615 | 0.099625 | 0 | 0 | 0.19925 | 322.1304 | 0.099992 | 0 | 0 | 0.19998 | 322.3838 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.20108 | 322.5527 | 0.10091 | 0 | 0 | 0.20182 | 322.8061 | 0.10146 | 0 | 0 | 0.20291 | 322.975 | 0.10182 | 0 | 0 | 0.20365 | 323.2284 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20475 | 323.3973 | 0.10274 | 0 | 0 | 0.20548 | 323.3973 | 0.10274 | 0 | 0 | 0.20548
2017-04-27 23:00 | 286.8841 | 0.85509 |  | 306.463 | 0.066009 | 0 | 0 | 0.13202 | 315.5269 | 0.085669 | 0 | 0 | 0.17134 | 322.4531 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20138 | 322.6241 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20213 | 322.8806 | 0.10162 | 0 | 0 | 0.20324 | 323.1371 | 0.10218 | 0 | 0 | 0.20435 | 323.3937 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 323.6502 | 0.10329 | 0 | 0 | 0.20658 | 323.9067 | 0.10384 | 0 | 0 | 0.20769 | 324.1632 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.2088 | 324.4198 | 0.10496 | 0 | 0 | 0.20991 | 324.5908 | 0.10533 | 0 | 0 | 0.21066 | 324.8473 | 0.10588 | 0 | 0 | 0.21177 | 325.1038 | 0.10644 | 0 | 0 | 0.21288 | 325.3604 | 0.107 | 0 | 0 | 0.214 | 325.5314 | 0.10737 | 0 | 0 | 0.21474 | 325.7879 | 0.10792 | 0 | 0 | 0.21585 | 325.9589 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.21659 | 326.1299 | 0.10867 | 0 | 0 | 0.21733 | 326.3865 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21845 | 326.5575 | 0.10959 | 0 | 0 | 0.21919 | 326.814 | 0.11015 | 0 | 0 | 0.2203 | 326.985 | 0.11052 | 0 | 0 | 0.22104 | 327.2415 | 0.11108 | 0 | 0 | 0.22216 | 327.4126 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.2229 | 327.4126 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.2229
2017-04-28 | 286.1994 | 0.85305 |  | 305.7315 | 0.064423 | 0 | 0 | 0.12885 | 314.7738 | 0.084035 | 0 | 0 | 0.16807 | 321.6834 | 0.099022 | 0 | 0 | 0.19804 | 321.8541 | 0.099392 | 0 | 0 | 0.19878 | 322.11 | 0.099947 | 0 | 0 | 0.19989 | 322.3659 | 0.1005 | 0 | 0 | 0.20101 | 322.6218 | 0.10106 | 0 | 0 | 0.20212 | 322.8777 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20323 | 323.1336 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20434 | 323.3895 | 0.10272 | 0 | 0 | 0.20545 | 323.6455 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20656 | 323.8161 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.2073 | 324.072 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.20841 | 324.3279 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.20952 | 324.5838 | 0.10531 | 0 | 0 | 0.21063 | 324.7544 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21137 | 325.0103 | 0.10624 | 0 | 0 | 0.21248 | 325.1809 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.21322 | 325.3515 | 0.10698 | 0 | 0 | 0.21396 | 325.6075 | 0.10753 | 0 | 0 | 0.21507 | 325.7781 | 0.1079 | 0 | 0 | 0.21581 | 326.034 | 0.10846 | 0 | 0 | 0.21692 | 326.2046 | 0.10883 | 0 | 0 | 0.21766 | 326.4605 | 0.10938 | 0 | 0 | 0.21877 | 326.6311 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.21951 | 326.6311 | 0.10975 | 0 | 0 | 0.21951
2017-04-28 01:00 | 283.5858 | 0.84526 |  | 302.9395 | 0.058367 | 0 | 0 | 0.11673 | 311.8992 | 0.0778 | 0 | 0 | 0.1556 | 318.7458 | 0.092651 | 0 | 0 | 0.1853 | 318.9148 | 0.093017 | 0 | 0 | 0.18603 | 319.1684 | 0.093567 | 0 | 0 | 0.18713 | 319.422 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.18823 | 319.6756 | 0.094667 | 0 | 0 | 0.18933 | 319.9291 | 0.095217 | 0 | 0 | 0.19043 | 320.1827 | 0.095767 | 0 | 0 | 0.19153 | 320.4363 | 0.096317 | 0 | 0 | 0.19263 | 320.6899 | 0.096867 | 0 | 0 | 0.19373 | 320.8589 | 0.097234 | 0 | 0 | 0.19447 | 321.1125 | 0.097784 | 0 | 0 | 0.19557 | 321.3661 | 0.098334 | 0 | 0 | 0.19667 | 321.6197 | 0.098884 | 0 | 0 | 0.19777 | 321.7887 | 0.099251 | 0 | 0 | 0.1985 | 322.0423 | 0.099801 | 0 | 0 | 0.1996 | 322.2113 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.20033 | 322.3804 | 0.10053 | 0 | 0 | 0.20107 | 322.634 | 0.10108 | 0 | 0 | 0.20217 | 322.803 | 0.10145 | 0 | 0 | 0.2029 | 323.0566 | 0.102 | 0 | 0 | 0.204 | 323.2256 | 0.10237 | 0 | 0 | 0.20473 | 323.4792 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.20583 | 323.6483 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20657 | 323.6483 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20657
2017-04-28 02:00 | 262.445 | 0.78224 |  | 280.3559 | 0.009383 | 0 | 0 | 0.018766 | 288.6477 | 0.027368 | 0 | 0 | 0.054736 | 294.9839 | 0.041111 | 0 | 0 | 0.082222 | 295.1403 | 0.04145 | 0 | 0 | 0.082901 | 295.375 | 0.041959 | 0 | 0 | 0.083919 | 295.6097 | 0.042468 | 0 | 0 | 0.084937 | 295.8444 | 0.042977 | 0 | 0 | 0.085955 | 296.079 | 0.043486 | 0 | 0 | 0.086973 | 296.3137 | 0.043995 | 0 | 0 | 0.087991 | 296.5484 | 0.044504 | 0 | 0 | 0.089009 | 296.783 | 0.045013 | 0 | 0 | 0.090027 | 296.9395 | 0.045353 | 0 | 0 | 0.090705 | 297.1742 | 0.045862 | 0 | 0 | 0.091723 | 297.4088 | 0.046371 | 0 | 0 | 0.092741 | 297.6435 | 0.04688 | 0 | 0 | 0.093759 | 297.8 | 0.047219 | 0 | 0 | 0.094438 | 298.0346 | 0.047728 | 0 | 0 | 0.095456 | 298.1911 | 0.048067 | 0 | 0 | 0.096135 | 298.3475 | 0.048407 | 0 | 0 | 0.096813 | 298.5822 | 0.048916 | 0 | 0 | 0.097831 | 298.7387 | 0.049255 | 0 | 0 | 0.09851 | 298.9733 | 0.049764 | 0 | 0 | 0.099528 | 299.1298 | 0.050103 | 0 | 0 | 0.10021 | 299.3644 | 0.050612 | 0 | 0 | 0.10122 | 299.5209 | 0.050952 | 0 | 0 | 0.1019 | 299.5209 | 0.050952 | 0 | 0 | 0.1019
2017-04-28 03:00 | 264.8185 | 0.78932 |  | 282.8914 | 0.014882 | 0 | 0 | 0.029765 | 291.2582 | 0.03303 | 0 | 0 | 0.06606 | 297.6516 | 0.046897 | 0 | 0 | 0.093795 | 297.8095 | 0.04724 | 0 | 0 | 0.094479 | 298.0463 | 0.047753 | 0 | 0 | 0.095507 | 298.2831 | 0.048267 | 0 | 0 | 0.096534 | 298.5199 | 0.048781 | 0 | 0 | 0.097561 | 298.7567 | 0.049294 | 0 | 0 | 0.098588 | 298.9935 | 0.049808 | 0 | 0 | 0.099616 | 299.2303 | 0.050321 | 0 | 0 | 0.10064 | 299.4671 | 0.050835 | 0 | 0 | 0.10167 | 299.6249 | 0.051177 | 0 | 0 | 0.10235 | 299.8617 | 0.051691 | 0 | 0 | 0.10338 | 300.0985 | 0.052205 | 0 | 0 | 0.10441 | 300.3353 | 0.052718 | 0 | 0 | 0.10544 | 300.4932 | 0.053061 | 0 | 0 | 0.10612 | 300.73 | 0.053574 | 0 | 0 | 0.10715 | 300.8878 | 0.053917 | 0 | 0 | 0.10783 | 301.0457 | 0.054259 | 0 | 0 | 0.10852 | 301.2825 | 0.054773 | 0 | 0 | 0.10955 | 301.4404 | 0.055115 | 0 | 0 | 0.11023 | 301.6772 | 0.055629 | 0 | 0 | 0.11126 | 301.835 | 0.055971 | 0 | 0 | 0.11194 | 302.0718 | 0.056485 | 0 | 0 | 0.11297 | 302.2297 | 0.056827 | 0 | 0 | 0.11365 | 302.2297 | 0.056827 | 0 | 0 | 0.11365
2017-04-28 04:00 | 277.6134 | 0.82745 |  | 296.5595 | 0.044529 | 0 | 0 | 0.089057 | 305.3305 | 0.063553 | 0 | 0 | 0.12711 | 312.0329 | 0.07809 | 0 | 0 | 0.15618 | 312.1984 | 0.078449 | 0 | 0 | 0.1569 | 312.4466 | 0.078988 | 0 | 0 | 0.15798 | 312.6949 | 0.079526 | 0 | 0 | 0.15905 | 312.9431 | 0.080065 | 0 | 0 | 0.16013 | 313.1913 | 0.080603 | 0 | 0 | 0.16121 | 313.4396 | 0.081141 | 0 | 0 | 0.16228 | 313.6878 | 0.08168 | 0 | 0 | 0.16336 | 313.9361 | 0.082218 | 0 | 0 | 0.16444 | 314.1015 | 0.082577 | 0 | 0 | 0.16515 | 314.3498 | 0.083116 | 0 | 0 | 0.16623 | 314.598 | 0.083654 | 0 | 0 | 0.16731 | 314.8463 | 0.084192 | 0 | 0 | 0.16838 | 315.0117 | 0.084551 | 0 | 0 | 0.1691 | 315.26 | 0.08509 | 0 | 0 | 0.17018 | 315.4255 | 0.085449 | 0 | 0 | 0.1709 | 315.591 | 0.085808 | 0 | 0 | 0.17162 | 315.8392 | 0.086346 | 0 | 0 | 0.17269 | 316.0047 | 0.086705 | 0 | 0 | 0.17341 | 316.2529 | 0.087244 | 0 | 0 | 0.17449 | 316.4184 | 0.087602 | 0 | 0 | 0.1752 | 316.6667 | 0.088141 | 0 | 0 | 0.17628 | 316.8321 | 0.0885 | 0 | 0 | 0.177 | 316.8321 | 0.0885 | 0 | 0 | 0.177
2017-04-28 05:00 | 278.4855 | 0.83005 |  | 297.4911 | 0.046549 | 0 | 0 | 0.093098 | 306.2897 | 0.065633 | 0 | 0 | 0.13127 | 313.0131 | 0.080216 | 0 | 0 | 0.16043 | 313.1791 | 0.080576 | 0 | 0 | 0.16115 | 313.4282 | 0.081117 | 0 | 0 | 0.16223 | 313.6772 | 0.081657 | 0 | 0 | 0.16331 | 313.9262 | 0.082197 | 0 | 0 | 0.16439 | 314.1752 | 0.082737 | 0 | 0 | 0.16547 | 314.4242 | 0.083277 | 0 | 0 | 0.16655 | 314.6732 | 0.083817 | 0 | 0 | 0.16763 | 314.9223 | 0.084357 | 0 | 0 | 0.16871 | 315.0883 | 0.084717 | 0 | 0 | 0.16943 | 315.3373 | 0.085257 | 0 | 0 | 0.17051 | 315.5863 | 0.085798 | 0 | 0 | 0.1716 | 315.8353 | 0.086338 | 0 | 0 | 0.17268 | 316.0013 | 0.086698 | 0 | 0 | 0.1734 | 316.2503 | 0.087238 | 0 | 0 | 0.17448 | 316.4163 | 0.087598 | 0 | 0 | 0.1752 | 316.5824 | 0.087958 | 0 | 0 | 0.17592 | 316.8314 | 0.088498 | 0 | 0 | 0.177 | 316.9974 | 0.088858 | 0 | 0 | 0.17772 | 317.2464 | 0.089398 | 0 | 0 | 0.1788 | 317.4124 | 0.089758 | 0 | 0 | 0.17952 | 317.6614 | 0.090299 | 0 | 0 | 0.1806 | 317.8274 | 0.090659 | 0 | 0 | 0.18132 | 317.8274 | 0.090659 | 0 | 0 | 0.18132
2017-04-28 06:00 | 276.6232 | 0.8245 |  | 295.5017 | 0.042234 | 0 | 0 | 0.084468 | 304.2414 | 0.061191 | 0 | 0 | 0.12238 | 310.9199 | 0.075676 | 0 | 0 | 0.15135 | 311.0848 | 0.076034 | 0 | 0 | 0.15207 | 311.3321 | 0.07657 | 0 | 0 | 0.15314 | 311.5795 | 0.077107 | 0 | 0 | 0.15421 | 311.8268 | 0.077643 | 0 | 0 | 0.15529 | 312.0742 | 0.07818 | 0 | 0 | 0.15636 | 312.3215 | 0.078716 | 0 | 0 | 0.15743 | 312.5689 | 0.079253 | 0 | 0 | 0.15851 | 312.8162 | 0.079789 | 0 | 0 | 0.15958 | 312.9811 | 0.080147 | 0 | 0 | 0.16029 | 313.2285 | 0.080684 | 0 | 0 | 0.16137 | 313.4758 | 0.08122 | 0 | 0 | 0.16244 | 313.7232 | 0.081757 | 0 | 0 | 0.16351 | 313.8881 | 0.082114 | 0 | 0 | 0.16423 | 314.1354 | 0.082651 | 0 | 0 | 0.1653 | 314.3003 | 0.083008 | 0 | 0 | 0.16602 | 314.4652 | 0.083366 | 0 | 0 | 0.16673 | 314.7126 | 0.083903 | 0 | 0 | 0.16781 | 314.8775 | 0.08426 | 0 | 0 | 0.16852 | 315.1248 | 0.084797 | 0 | 0 | 0.16959 | 315.2897 | 0.085154 | 0 | 0 | 0.17031 | 315.5371 | 0.085691 | 0 | 0 | 0.17138 | 315.702 | 0.086049 | 0 | 0 | 0.1721 | 315.702 | 0.086049 | 0 | 0 | 0.1721
2017-04-28 07:00 | 282.6819 | 0.84256 |  | 301.9739 | 0.056272 | 0 | 0 | 0.11254 | 310.9051 | 0.075644 | 0 | 0 | 0.15129 | 317.7298 | 0.090447 | 0 | 0 | 0.18089 | 317.8983 | 0.090812 | 0 | 0 | 0.18162 | 318.1511 | 0.091361 | 0 | 0 | 0.18272 | 318.4038 | 0.091909 | 0 | 0 | 0.18382 | 318.6566 | 0.092457 | 0 | 0 | 0.18491 | 318.9094 | 0.093005 | 0 | 0 | 0.18601 | 319.1622 | 0.093554 | 0 | 0 | 0.18711 | 319.4149 | 0.094102 | 0 | 0 | 0.1882 | 319.6677 | 0.09465 | 0 | 0 | 0.1893 | 319.8362 | 0.095016 | 0 | 0 | 0.19003 | 320.089 | 0.095564 | 0 | 0 | 0.19113 | 320.3417 | 0.096112 | 0 | 0 | 0.19222 | 320.5945 | 0.09666 | 0 | 0 | 0.19332 | 320.763 | 0.097026 | 0 | 0 | 0.19405 | 321.0158 | 0.097574 | 0 | 0 | 0.19515 | 321.1843 | 0.09794 | 0 | 0 | 0.19588 | 321.3528 | 0.098305 | 0 | 0 | 0.19661 | 321.6056 | 0.098853 | 0 | 0 | 0.19771 | 321.7741 | 0.099219 | 0 | 0 | 0.19844 | 322.0269 | 0.099767 | 0 | 0 | 0.19953 | 322.1954 | 0.10013 | 0 | 0 | 0.20027 | 322.4481 | 0.10068 | 0 | 0 | 0.20136 | 322.6167 | 0.10105 | 0 | 0 | 0.20209 | 322.6167 | 0.10105 | 0 | 0 | 0.20209
2017-04-28 08:00 | 282.2511 | 0.84128 |  | 301.5137 | 0.055274 | 0 | 0 | 0.11055 | 310.4313 | 0.074616 | 0 | 0 | 0.14923 | 317.2456 | 0.089397 | 0 | 0 | 0.17879 | 317.4139 | 0.089762 | 0 | 0 | 0.17952 | 317.6663 | 0.090309 | 0 | 0 | 0.18062 | 317.9186 | 0.090856 | 0 | 0 | 0.18171 | 318.171 | 0.091404 | 0 | 0 | 0.18281 | 318.4234 | 0.091951 | 0 | 0 | 0.1839 | 318.6758 | 0.092499 | 0 | 0 | 0.185 | 318.9282 | 0.093046 | 0 | 0 | 0.18609 | 319.1805 | 0.093594 | 0 | 0 | 0.18719 | 319.3488 | 0.093958 | 0 | 0 | 0.18792 | 319.6012 | 0.094506 | 0 | 0 | 0.18901 | 319.8536 | 0.095053 | 0 | 0 | 0.19011 | 320.106 | 0.095601 | 0 | 0 | 0.1912 | 320.2742 | 0.095966 | 0 | 0 | 0.19193 | 320.5266 | 0.096513 | 0 | 0 | 0.19303 | 320.6948 | 0.096878 | 0 | 0 | 0.19376 | 320.8631 | 0.097243 | 0 | 0 | 0.19449 | 321.1155 | 0.09779 | 0 | 0 | 0.19558 | 321.2837 | 0.098155 | 0 | 0 | 0.19631 | 321.5361 | 0.098703 | 0 | 0 | 0.19741 | 321.7044 | 0.099068 | 0 | 0 | 0.19814 | 321.9568 | 0.099615 | 0 | 0 | 0.19923 | 322.125 | 0.09998 | 0 | 0 | 0.19996 | 322.125 | 0.09998 | 0 | 0 | 0.19996
2017-04-28 09:00 | 282.5402 | 0.84214 |  | 301.8225 | 0.055944 | 0 | 0 | 0.11189 | 310.7492 | 0.075306 | 0 | 0 | 0.15061 | 317.5705 | 0.090101 | 0 | 0 | 0.1802 | 317.7389 | 0.090467 | 0 | 0 | 0.18093 | 317.9916 | 0.091015 | 0 | 0 | 0.18203 | 318.2442 | 0.091563 | 0 | 0 | 0.18313 | 318.4968 | 0.092111 | 0 | 0 | 0.18422 | 318.7495 | 0.092659 | 0 | 0 | 0.18532 | 319.0021 | 0.093207 | 0 | 0 | 0.18641 | 319.2548 | 0.093755 | 0 | 0 | 0.18751 | 319.5074 | 0.094302 | 0 | 0 | 0.1886 | 319.6758 | 0.094668 | 0 | 0 | 0.18934 | 319.9285 | 0.095216 | 0 | 0 | 0.19043 | 320.1811 | 0.095764 | 0 | 0 | 0.19153 | 320.4338 | 0.096312 | 0 | 0 | 0.19262 | 320.6022 | 0.096677 | 0 | 0 | 0.19335 | 320.8548 | 0.097225 | 0 | 0 | 0.19445 | 321.0233 | 0.09759 | 0 | 0 | 0.19518 | 321.1917 | 0.097956 | 0 | 0 | 0.19591 | 321.4443 | 0.098504 | 0 | 0 | 0.19701 | 321.6128 | 0.098869 | 0 | 0 | 0.19774 | 321.8654 | 0.099417 | 0 | 0 | 0.19883 | 322.0338 | 0.099782 | 0 | 0 | 0.19956 | 322.2865 | 0.10033 | 0 | 0 | 0.20066 | 322.4549 | 0.1007 | 0 | 0 | 0.20139 | 322.4549 | 0.1007 | 0 | 0 | 0.20139
2017-04-28 10:00 | 254.4863 | 0.75852 |  | 271.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8944 | 0.0083818 | 0 | 0 | 0.016764 | 286.0384 | 0.021708 | 0 | 0 | 0.043416 | 286.1901 | 0.022037 | 0 | 0 | 0.044075 | 286.4177 | 0.022531 | 0 | 0 | 0.045062 | 286.6452 | 0.023024 | 0 | 0 | 0.046049 | 286.8728 | 0.023518 | 0 | 0 | 0.047036 | 287.1003 | 0.024012 | 0 | 0 | 0.048023 | 287.3279 | 0.024505 | 0 | 0 | 0.04901 | 287.5554 | 0.024999 | 0 | 0 | 0.049997 | 287.783 | 0.025492 | 0 | 0 | 0.050984 | 287.9347 | 0.025821 | 0 | 0 | 0.051643 | 288.1623 | 0.026315 | 0 | 0 | 0.05263 | 288.3898 | 0.026808 | 0 | 0 | 0.053617 | 288.6174 | 0.027302 | 0 | 0 | 0.054604 | 288.7691 | 0.027631 | 0 | 0 | 0.055262 | 288.9966 | 0.028125 | 0 | 0 | 0.056249 | 289.1483 | 0.028454 | 0 | 0 | 0.056907 | 289.3 | 0.028783 | 0 | 0 | 0.057565 | 289.5276 | 0.029276 | 0 | 0 | 0.058553 | 289.6793 | 0.029605 | 0 | 0 | 0.059211 | 289.9069 | 0.030099 | 0 | 0 | 0.060198 | 290.0586 | 0.030428 | 0 | 0 | 0.060856 | 290.2861 | 0.030922 | 0 | 0 | 0.061843 | 290.4378 | 0.031251 | 0 | 0 | 0.062501 | 290.4378 | 0.031251 | 0 | 0 | 0.062501
2017-04-28 11:00 | 227.3693 | 0.6777 |  | 242.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.49 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 12:00 | 177.9658 | 0.53044 |  | 190.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1073 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 13:00 | 172.7913 | 0.51502 |  | 184.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.2017 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 14:00 | 181.2225 | 0.54015 |  | 193.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8239 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 15:00 | 182.5948 | 0.54424 |  | 195.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3902 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 16:00 | 183.1948 | 0.54603 |  | 195.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0749 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 17:00 | 183.7811 | 0.54778 |  | 196.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7441 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 18:00 | 182.8287 | 0.54494 |  | 195.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.8588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.0223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.8397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6571 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 19:00 | 185.427 | 0.55268 |  | 198.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6225 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 20:00 | 146.6425 | 0.43708 |  | 156.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.9165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3589 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 21:00 | 159.3793 | 0.47505 |  | 170.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.5198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.895 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 22:00 | 184.6018 | 0.55022 |  | 197.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6807 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-28 23:00 | 210.9856 | 0.62886 |  | 225.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7917 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-29 | 228.1091 | 0.6799 |  | 243.6767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.3343 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-29 01:00 | 224.8623 | 0.67022 |  | 240.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6288 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-29 02:00 | 225.9403 | 0.67344 |  | 241.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8591 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-29 03:00 | 233.9032 | 0.69717 |  | 249.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.947 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-29 04:00 | 248.9822 | 0.74212 |  | 265.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8519 | 0.0082897 | 0 | 0 | 0.016579 | 280.0003 | 0.0086117 | 0 | 0 | 0.017223 | 280.223 | 0.0090946 | 0 | 0 | 0.018189 | 280.4456 | 0.0095774 | 0 | 0 | 0.019155 | 280.6682 | 0.01006 | 0 | 0 | 0.020121 | 280.8909 | 0.010543 | 0 | 0 | 0.021086 | 281.1135 | 0.011026 | 0 | 0 | 0.022052 | 281.3361 | 0.011509 | 0 | 0 | 0.023018 | 281.5588 | 0.011992 | 0 | 0 | 0.023984 | 281.7072 | 0.012314 | 0 | 0 | 0.024628 | 281.9298 | 0.012797 | 0 | 0 | 0.025593 | 282.1525 | 0.01328 | 0 | 0 | 0.026559 | 282.3751 | 0.013763 | 0 | 0 | 0.027525 | 282.5235 | 0.014084 | 0 | 0 | 0.028169 | 282.7462 | 0.014567 | 0 | 0 | 0.029135 | 282.8946 | 0.014889 | 0 | 0 | 0.029779 | 283.043 | 0.015211 | 0 | 0 | 0.030422 | 283.2656 | 0.015694 | 0 | 0 | 0.031388 | 283.4141 | 0.016016 | 0 | 0 | 0.032032 | 283.6367 | 0.016499 | 0 | 0 | 0.032998 | 283.7851 | 0.016821 | 0 | 0 | 0.033642 | 284.0078 | 0.017304 | 0 | 0 | 0.034608 | 284.1562 | 0.017626 | 0 | 0 | 0.035251 | 284.1562 | 0.017626 | 0 | 0 | 0.035251
2017-04-29 05:00 | 257.4244 | 0.76728 |  | 274.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.1258 | 0.015391 | 0 | 0 | 0.030782 | 289.3408 | 0.028871 | 0 | 0 | 0.057742 | 289.4942 | 0.029204 | 0 | 0 | 0.058408 | 289.7244 | 0.029703 | 0 | 0 | 0.059406 | 289.9546 | 0.030202 | 0 | 0 | 0.060405 | 290.1848 | 0.030702 | 0 | 0 | 0.061403 | 290.4149 | 0.031201 | 0 | 0 | 0.062402 | 290.6451 | 0.0317 | 0 | 0 | 0.0634 | 290.8753 | 0.032199 | 0 | 0 | 0.064399 | 291.1055 | 0.032699 | 0 | 0 | 0.065398 | 291.259 | 0.033032 | 0 | 0 | 0.066063 | 291.4891 | 0.033531 | 0 | 0 | 0.067062 | 291.7193 | 0.03403 | 0 | 0 | 0.06806 | 291.9495 | 0.034529 | 0 | 0 | 0.069059 | 292.103 | 0.034862 | 0 | 0 | 0.069724 | 292.3331 | 0.035362 | 0 | 0 | 0.070723 | 292.4866 | 0.035694 | 0 | 0 | 0.071389 | 292.6401 | 0.036027 | 0 | 0 | 0.072054 | 292.8702 | 0.036526 | 0 | 0 | 0.073053 | 293.0237 | 0.036859 | 0 | 0 | 0.073719 | 293.2539 | 0.037359 | 0 | 0 | 0.074717 | 293.4073 | 0.037691 | 0 | 0 | 0.075383 | 293.6375 | 0.038191 | 0 | 0 | 0.076381 | 293.791 | 0.038524 | 0 | 0 | 0.077047 | 293.791 | 0.038524 | 0 | 0 | 0.077047
2017-04-29 06:00 | 260.4858 | 0.7764 |  | 278.2631 | 0.0048435 | 0 | 0 | 0.009687 | 286.4929 | 0.022694 | 0 | 0 | 0.045388 | 292.7818 | 0.036335 | 0 | 0 | 0.072669 | 292.9371 | 0.036671 | 0 | 0 | 0.073343 | 293.17 | 0.037177 | 0 | 0 | 0.074353 | 293.4029 | 0.037682 | 0 | 0 | 0.075364 | 293.6358 | 0.038187 | 0 | 0 | 0.076374 | 293.8688 | 0.038692 | 0 | 0 | 0.077385 | 294.1017 | 0.039197 | 0 | 0 | 0.078395 | 294.3346 | 0.039703 | 0 | 0 | 0.079405 | 294.5675 | 0.040208 | 0 | 0 | 0.080416 | 294.7228 | 0.040545 | 0 | 0 | 0.081089 | 294.9557 | 0.04105 | 0 | 0 | 0.0821 | 295.1887 | 0.041555 | 0 | 0 | 0.08311 | 295.4216 | 0.04206 | 0 | 0 | 0.084121 | 295.5769 | 0.042397 | 0 | 0 | 0.084794 | 295.8098 | 0.042902 | 0 | 0 | 0.085805 | 295.9651 | 0.043239 | 0 | 0 | 0.086478 | 296.1203 | 0.043576 | 0 | 0 | 0.087152 | 296.3533 | 0.044081 | 0 | 0 | 0.088162 | 296.5085 | 0.044418 | 0 | 0 | 0.088836 | 296.7415 | 0.044923 | 0 | 0 | 0.089846 | 296.8967 | 0.04526 | 0 | 0 | 0.09052 | 297.1297 | 0.045765 | 0 | 0 | 0.09153 | 297.2849 | 0.046102 | 0 | 0 | 0.092204 | 297.2849 | 0.046102 | 0 | 0 | 0.092204
2017-04-29 07:00 | 251.6724 | 0.75013 |  | 268.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7995 | 0.0016691 | 0 | 0 | 0.0033381 | 282.8756 | 0.014848 | 0 | 0 | 0.029696 | 283.0256 | 0.015174 | 0 | 0 | 0.030347 | 283.2507 | 0.015662 | 0 | 0 | 0.031323 | 283.4757 | 0.01615 | 0 | 0 | 0.032299 | 283.7007 | 0.016638 | 0 | 0 | 0.033276 | 283.9258 | 0.017126 | 0 | 0 | 0.034252 | 284.1508 | 0.017614 | 0 | 0 | 0.035228 | 284.3759 | 0.018102 | 0 | 0 | 0.036204 | 284.6009 | 0.01859 | 0 | 0 | 0.037181 | 284.7509 | 0.018916 | 0 | 0 | 0.037831 | 284.976 | 0.019404 | 0 | 0 | 0.038808 | 285.201 | 0.019892 | 0 | 0 | 0.039784 | 285.4261 | 0.02038 | 0 | 0 | 0.04076 | 285.5761 | 0.020705 | 0 | 0 | 0.041411 | 285.8011 | 0.021194 | 0 | 0 | 0.042387 | 285.9511 | 0.021519 | 0 | 0 | 0.043038 | 286.1012 | 0.021844 | 0 | 0 | 0.043689 | 286.3262 | 0.022332 | 0 | 0 | 0.044665 | 286.4762 | 0.022658 | 0 | 0 | 0.045316 | 286.7013 | 0.023146 | 0 | 0 | 0.046292 | 286.8513 | 0.023471 | 0 | 0 | 0.046943 | 287.0763 | 0.02396 | 0 | 0 | 0.047919 | 287.2264 | 0.024285 | 0 | 0 | 0.04857 | 287.2264 | 0.024285 | 0 | 0 | 0.04857
2017-04-29 08:00 | 258.3354 | 0.76999 |  | 275.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.1278 | 0.017564 | 0 | 0 | 0.035128 | 290.3647 | 0.031092 | 0 | 0 | 0.062184 | 290.5187 | 0.031426 | 0 | 0 | 0.062852 | 290.7497 | 0.031927 | 0 | 0 | 0.063854 | 290.9807 | 0.032428 | 0 | 0 | 0.064856 | 291.2117 | 0.032929 | 0 | 0 | 0.065858 | 291.4427 | 0.03343 | 0 | 0 | 0.06686 | 291.6737 | 0.033931 | 0 | 0 | 0.067862 | 291.9047 | 0.034432 | 0 | 0 | 0.068864 | 292.1357 | 0.034933 | 0 | 0 | 0.069866 | 292.2897 | 0.035267 | 0 | 0 | 0.070535 | 292.5207 | 0.035768 | 0 | 0 | 0.071537 | 292.7517 | 0.036269 | 0 | 0 | 0.072539 | 292.9827 | 0.03677 | 0 | 0 | 0.073541 | 293.1367 | 0.037104 | 0 | 0 | 0.074209 | 293.3677 | 0.037605 | 0 | 0 | 0.075211 | 293.5217 | 0.037939 | 0 | 0 | 0.075879 | 293.6757 | 0.038273 | 0 | 0 | 0.076547 | 293.9067 | 0.038775 | 0 | 0 | 0.077549 | 294.0607 | 0.039109 | 0 | 0 | 0.078217 | 294.2917 | 0.03961 | 0 | 0 | 0.079219 | 294.4457 | 0.039944 | 0 | 0 | 0.079887 | 294.6767 | 0.040445 | 0 | 0 | 0.080889 | 294.8307 | 0.040779 | 0 | 0 | 0.081557 | 294.8307 | 0.040779 | 0 | 0 | 0.081557
2017-04-29 09:00 | 268.4415 | 0.80012 |  | 286.7617 | 0.023277 | 0 | 0 | 0.046554 | 295.2429 | 0.041673 | 0 | 0 | 0.083346 | 301.7238 | 0.05573 | 0 | 0 | 0.11146 | 301.8839 | 0.056077 | 0 | 0 | 0.11215 | 302.1239 | 0.056598 | 0 | 0 | 0.1132 | 302.3639 | 0.057118 | 0 | 0 | 0.11424 | 302.604 | 0.057639 | 0 | 0 | 0.11528 | 302.844 | 0.05816 | 0 | 0 | 0.11632 | 303.084 | 0.05868 | 0 | 0 | 0.11736 | 303.3241 | 0.059201 | 0 | 0 | 0.1184 | 303.5641 | 0.059721 | 0 | 0 | 0.11944 | 303.7241 | 0.060069 | 0 | 0 | 0.12014 | 303.9642 | 0.060589 | 0 | 0 | 0.12118 | 304.2042 | 0.06111 | 0 | 0 | 0.12222 | 304.4442 | 0.06163 | 0 | 0 | 0.12326 | 304.6043 | 0.061978 | 0 | 0 | 0.12396 | 304.8443 | 0.062498 | 0 | 0 | 0.125 | 305.0043 | 0.062845 | 0 | 0 | 0.12569 | 305.1643 | 0.063192 | 0 | 0 | 0.12638 | 305.4044 | 0.063713 | 0 | 0 | 0.12743 | 305.5644 | 0.06406 | 0 | 0 | 0.12812 | 305.8044 | 0.064581 | 0 | 0 | 0.12916 | 305.9645 | 0.064928 | 0 | 0 | 0.12986 | 306.2045 | 0.065448 | 0 | 0 | 0.1309 | 306.3645 | 0.065796 | 0 | 0 | 0.13159 | 306.3645 | 0.065796 | 0 | 0 | 0.13159
2017-04-29 10:00 | 265.9994 | 0.79284 |  | 284.1528 | 0.017618 | 0 | 0 | 0.035237 | 292.5569 | 0.035847 | 0 | 0 | 0.071694 | 298.9789 | 0.049776 | 0 | 0 | 0.099552 | 299.1375 | 0.05012 | 0 | 0 | 0.10024 | 299.3753 | 0.050636 | 0 | 0 | 0.10127 | 299.6132 | 0.051152 | 0 | 0 | 0.1023 | 299.851 | 0.051668 | 0 | 0 | 0.10334 | 300.0889 | 0.052184 | 0 | 0 | 0.10437 | 300.3267 | 0.0527 | 0 | 0 | 0.1054 | 300.5646 | 0.053215 | 0 | 0 | 0.10643 | 300.8024 | 0.053731 | 0 | 0 | 0.10746 | 300.961 | 0.054075 | 0 | 0 | 0.10815 | 301.1988 | 0.054591 | 0 | 0 | 0.10918 | 301.4367 | 0.055107 | 0 | 0 | 0.11021 | 301.6745 | 0.055623 | 0 | 0 | 0.11125 | 301.8331 | 0.055967 | 0 | 0 | 0.11193 | 302.071 | 0.056483 | 0 | 0 | 0.11297 | 302.2295 | 0.056827 | 0 | 0 | 0.11365 | 302.3881 | 0.057171 | 0 | 0 | 0.11434 | 302.6259 | 0.057687 | 0 | 0 | 0.11537 | 302.7845 | 0.058031 | 0 | 0 | 0.11606 | 303.0224 | 0.058546 | 0 | 0 | 0.11709 | 303.1809 | 0.05889 | 0 | 0 | 0.11778 | 303.4188 | 0.059406 | 0 | 0 | 0.11881 | 303.5774 | 0.05975 | 0 | 0 | 0.1195 | 303.5774 | 0.05975 | 0 | 0 | 0.1195
2017-04-29 11:00 | 264.7533 | 0.78912 |  | 282.8218 | 0.014731 | 0 | 0 | 0.029463 | 291.1865 | 0.032874 | 0 | 0 | 0.065749 | 297.5784 | 0.046738 | 0 | 0 | 0.093477 | 297.7362 | 0.047081 | 0 | 0 | 0.094162 | 297.973 | 0.047594 | 0 | 0 | 0.095189 | 298.2097 | 0.048108 | 0 | 0 | 0.096216 | 298.4464 | 0.048621 | 0 | 0 | 0.097242 | 298.6832 | 0.049135 | 0 | 0 | 0.098269 | 298.9199 | 0.049648 | 0 | 0 | 0.099296 | 299.1566 | 0.050162 | 0 | 0 | 0.10032 | 299.3934 | 0.050675 | 0 | 0 | 0.10135 | 299.5512 | 0.051017 | 0 | 0 | 0.10203 | 299.7879 | 0.051531 | 0 | 0 | 0.10306 | 300.0247 | 0.052044 | 0 | 0 | 0.10409 | 300.2614 | 0.052558 | 0 | 0 | 0.10512 | 300.4192 | 0.0529 | 0 | 0 | 0.1058 | 300.656 | 0.053414 | 0 | 0 | 0.10683 | 300.8138 | 0.053756 | 0 | 0 | 0.10751 | 300.9716 | 0.054098 | 0 | 0 | 0.1082 | 301.2084 | 0.054612 | 0 | 0 | 0.10922 | 301.3662 | 0.054954 | 0 | 0 | 0.10991 | 301.6029 | 0.055468 | 0 | 0 | 0.11094 | 301.7607 | 0.05581 | 0 | 0 | 0.11162 | 301.9975 | 0.056323 | 0 | 0 | 0.11265 | 302.1553 | 0.056666 | 0 | 0 | 0.11333 | 302.1553 | 0.056666 | 0 | 0 | 0.11333
2017-04-29 12:00 | 265.0098 | 0.78989 |  | 283.0958 | 0.015326 | 0 | 0 | 0.030651 | 291.4686 | 0.033486 | 0 | 0 | 0.066973 | 297.8667 | 0.047364 | 0 | 0 | 0.094727 | 298.0246 | 0.047706 | 0 | 0 | 0.095413 | 298.2616 | 0.04822 | 0 | 0 | 0.096441 | 298.4986 | 0.048734 | 0 | 0 | 0.097469 | 298.7355 | 0.049248 | 0 | 0 | 0.098497 | 298.9725 | 0.049762 | 0 | 0 | 0.099525 | 299.2095 | 0.050276 | 0 | 0 | 0.10055 | 299.4464 | 0.05079 | 0 | 0 | 0.10158 | 299.6834 | 0.051304 | 0 | 0 | 0.10261 | 299.8414 | 0.051647 | 0 | 0 | 0.10329 | 300.0784 | 0.052161 | 0 | 0 | 0.10432 | 300.3153 | 0.052675 | 0 | 0 | 0.10535 | 300.5523 | 0.053189 | 0 | 0 | 0.10638 | 300.7103 | 0.053531 | 0 | 0 | 0.10706 | 300.9472 | 0.054045 | 0 | 0 | 0.10809 | 301.1052 | 0.054388 | 0 | 0 | 0.10878 | 301.2632 | 0.054731 | 0 | 0 | 0.10946 | 301.5002 | 0.055245 | 0 | 0 | 0.11049 | 301.6581 | 0.055587 | 0 | 0 | 0.11117 | 301.8951 | 0.056101 | 0 | 0 | 0.1122 | 302.0531 | 0.056444 | 0 | 0 | 0.11289 | 302.29 | 0.056958 | 0 | 0 | 0.11392 | 302.448 | 0.057301 | 0 | 0 | 0.1146 | 302.448 | 0.057301 | 0 | 0 | 0.1146
2017-04-29 13:00 | 263.2145 | 0.78454 |  | 281.178 | 0.011166 | 0 | 0 | 0.022332 | 289.4941 | 0.029204 | 0 | 0 | 0.058407 | 295.8488 | 0.042987 | 0 | 0 | 0.085974 | 296.0057 | 0.043327 | 0 | 0 | 0.086655 | 296.2411 | 0.043838 | 0 | 0 | 0.087676 | 296.4764 | 0.044348 | 0 | 0 | 0.088697 | 296.7118 | 0.044859 | 0 | 0 | 0.089718 | 296.9472 | 0.045369 | 0 | 0 | 0.090739 | 297.1825 | 0.04588 | 0 | 0 | 0.09176 | 297.4179 | 0.04639 | 0 | 0 | 0.092781 | 297.6533 | 0.046901 | 0 | 0 | 0.093802 | 297.8102 | 0.047241 | 0 | 0 | 0.094482 | 298.0455 | 0.047752 | 0 | 0 | 0.095503 | 298.2809 | 0.048262 | 0 | 0 | 0.096524 | 298.5162 | 0.048773 | 0 | 0 | 0.097545 | 298.6732 | 0.049113 | 0 | 0 | 0.098226 | 298.9085 | 0.049623 | 0 | 0 | 0.099247 | 299.0654 | 0.049964 | 0 | 0 | 0.099928 | 299.2223 | 0.050304 | 0 | 0 | 0.10061 | 299.4577 | 0.050815 | 0 | 0 | 0.10163 | 299.6146 | 0.051155 | 0 | 0 | 0.10231 | 299.85 | 0.051665 | 0 | 0 | 0.10333 | 300.0069 | 0.052006 | 0 | 0 | 0.10401 | 300.2422 | 0.052516 | 0 | 0 | 0.10503 | 300.3991 | 0.052857 | 0 | 0 | 0.10571 | 300.3991 | 0.052857 | 0 | 0 | 0.10571
2017-04-29 14:00 | 259.405 | 0.77318 |  | 277.1084 | 0.0023392 | 0 | 0 | 0.0046783 | 285.3042 | 0.020116 | 0 | 0 | 0.040231 | 291.567 | 0.0337 | 0 | 0 | 0.067399 | 291.7216 | 0.034035 | 0 | 0 | 0.06807 | 291.9535 | 0.034538 | 0 | 0 | 0.069076 | 292.1855 | 0.035041 | 0 | 0 | 0.070083 | 292.4175 | 0.035544 | 0 | 0 | 0.071089 | 292.6494 | 0.036047 | 0 | 0 | 0.072095 | 292.8814 | 0.036551 | 0 | 0 | 0.073101 | 293.1133 | 0.037054 | 0 | 0 | 0.074107 | 293.3453 | 0.037557 | 0 | 0 | 0.075114 | 293.4999 | 0.037892 | 0 | 0 | 0.075784 | 293.7319 | 0.038395 | 0 | 0 | 0.076791 | 293.9638 | 0.038898 | 0 | 0 | 0.077797 | 294.1958 | 0.039402 | 0 | 0 | 0.078803 | 294.3504 | 0.039737 | 0 | 0 | 0.079474 | 294.5824 | 0.04024 | 0 | 0 | 0.08048 | 294.737 | 0.040575 | 0 | 0 | 0.081151 | 294.8916 | 0.040911 | 0 | 0 | 0.081822 | 295.1236 | 0.041414 | 0 | 0 | 0.082828 | 295.2782 | 0.041749 | 0 | 0 | 0.083499 | 295.5102 | 0.042253 | 0 | 0 | 0.084505 | 295.6648 | 0.042588 | 0 | 0 | 0.085176 | 295.8968 | 0.043091 | 0 | 0 | 0.086182 | 296.0514 | 0.043426 | 0 | 0 | 0.086853 | 296.0514 | 0.043426 | 0 | 0 | 0.086853
2017-04-29 15:00 | 261.3091 | 0.77886 |  | 279.1425 | 0.006751 | 0 | 0 | 0.013502 | 287.3984 | 0.024658 | 0 | 0 | 0.049316 | 293.7072 | 0.038342 | 0 | 0 | 0.076683 | 293.8629 | 0.03868 | 0 | 0 | 0.077359 | 294.0966 | 0.039186 | 0 | 0 | 0.078373 | 294.3302 | 0.039693 | 0 | 0 | 0.079386 | 294.5639 | 0.0402 | 0 | 0 | 0.0804 | 294.7976 | 0.040707 | 0 | 0 | 0.081414 | 295.0312 | 0.041214 | 0 | 0 | 0.082427 | 295.2649 | 0.04172 | 0 | 0 | 0.083441 | 295.4985 | 0.042227 | 0 | 0 | 0.084454 | 295.6543 | 0.042565 | 0 | 0 | 0.08513 | 295.888 | 0.043072 | 0 | 0 | 0.086144 | 296.1216 | 0.043579 | 0 | 0 | 0.087157 | 296.3553 | 0.044086 | 0 | 0 | 0.088171 | 296.511 | 0.044423 | 0 | 0 | 0.088847 | 296.7447 | 0.04493 | 0 | 0 | 0.08986 | 296.9005 | 0.045268 | 0 | 0 | 0.090536 | 297.0562 | 0.045606 | 0 | 0 | 0.091212 | 297.2899 | 0.046113 | 0 | 0 | 0.092225 | 297.4457 | 0.046451 | 0 | 0 | 0.092901 | 297.6793 | 0.046957 | 0 | 0 | 0.093915 | 297.8351 | 0.047295 | 0 | 0 | 0.094591 | 298.0688 | 0.047802 | 0 | 0 | 0.095604 | 298.2245 | 0.04814 | 0 | 0 | 0.09628 | 298.2245 | 0.04814 | 0 | 0 | 0.09628
2017-04-29 16:00 | 254.922 | 0.75982 |  | 272.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3736 | 0.0094213 | 0 | 0 | 0.018843 | 286.5282 | 0.022771 | 0 | 0 | 0.045541 | 286.6801 | 0.0231 | 0 | 0 | 0.0462 | 286.9081 | 0.023595 | 0 | 0 | 0.047189 | 287.136 | 0.024089 | 0 | 0 | 0.048178 | 287.364 | 0.024583 | 0 | 0 | 0.049167 | 287.5919 | 0.025078 | 0 | 0 | 0.050156 | 287.8199 | 0.025572 | 0 | 0 | 0.051144 | 288.0478 | 0.026067 | 0 | 0 | 0.052133 | 288.2758 | 0.026561 | 0 | 0 | 0.053122 | 288.4277 | 0.026891 | 0 | 0 | 0.053781 | 288.6557 | 0.027385 | 0 | 0 | 0.05477 | 288.8836 | 0.02788 | 0 | 0 | 0.055759 | 289.1116 | 0.028374 | 0 | 0 | 0.056748 | 289.2635 | 0.028704 | 0 | 0 | 0.057407 | 289.4915 | 0.029198 | 0 | 0 | 0.058396 | 289.6434 | 0.029528 | 0 | 0 | 0.059055 | 289.7954 | 0.029857 | 0 | 0 | 0.059714 | 290.0234 | 0.030352 | 0 | 0 | 0.060703 | 290.1753 | 0.030681 | 0 | 0 | 0.061362 | 290.4033 | 0.031176 | 0 | 0 | 0.062351 | 290.5552 | 0.031505 | 0 | 0 | 0.06301 | 290.7832 | 0.032 | 0 | 0 | 0.063999 | 290.9351 | 0.032329 | 0 | 0 | 0.064658 | 290.9351 | 0.032329 | 0 | 0 | 0.064658
2017-04-29 17:00 | 259.1975 | 0.77256 |  | 276.8868 | 0.0018584 | 0 | 0 | 0.0037168 | 285.076 | 0.019621 | 0 | 0 | 0.039241 | 291.3337 | 0.033194 | 0 | 0 | 0.066388 | 291.4882 | 0.033529 | 0 | 0 | 0.067058 | 291.72 | 0.034032 | 0 | 0 | 0.068063 | 291.9518 | 0.034534 | 0 | 0 | 0.069069 | 292.1836 | 0.035037 | 0 | 0 | 0.070074 | 292.4153 | 0.03554 | 0 | 0 | 0.07108 | 292.6471 | 0.036042 | 0 | 0 | 0.072085 | 292.8789 | 0.036545 | 0 | 0 | 0.07309 | 293.1106 | 0.037048 | 0 | 0 | 0.074096 | 293.2651 | 0.037383 | 0 | 0 | 0.074766 | 293.4969 | 0.037886 | 0 | 0 | 0.075771 | 293.7287 | 0.038388 | 0 | 0 | 0.076777 | 293.9604 | 0.038891 | 0 | 0 | 0.077782 | 294.115 | 0.039226 | 0 | 0 | 0.078453 | 294.3467 | 0.039729 | 0 | 0 | 0.079458 | 294.5012 | 0.040064 | 0 | 0 | 0.080128 | 294.6558 | 0.040399 | 0 | 0 | 0.080799 | 294.8875 | 0.040902 | 0 | 0 | 0.081804 | 295.042 | 0.041237 | 0 | 0 | 0.082474 | 295.2738 | 0.04174 | 0 | 0 | 0.08348 | 295.4283 | 0.042075 | 0 | 0 | 0.08415 | 295.6601 | 0.042578 | 0 | 0 | 0.085155 | 295.8146 | 0.042913 | 0 | 0 | 0.085826 | 295.8146 | 0.042913 | 0 | 0 | 0.085826
2017-04-29 18:00 | 262.7446 | 0.78314 |  | 280.676 | 0.010077 | 0 | 0 | 0.020154 | 288.9772 | 0.028083 | 0 | 0 | 0.056165 | 295.3207 | 0.041841 | 0 | 0 | 0.083683 | 295.4773 | 0.042181 | 0 | 0 | 0.084362 | 295.7122 | 0.042691 | 0 | 0 | 0.085381 | 295.9472 | 0.0432 | 0 | 0 | 0.086401 | 296.1821 | 0.04371 | 0 | 0 | 0.08742 | 296.417 | 0.044219 | 0 | 0 | 0.088439 | 296.652 | 0.044729 | 0 | 0 | 0.089458 | 296.8869 | 0.045239 | 0 | 0 | 0.090477 | 297.1219 | 0.045748 | 0 | 0 | 0.091497 | 297.2785 | 0.046088 | 0 | 0 | 0.092176 | 297.5134 | 0.046598 | 0 | 0 | 0.093195 | 297.7484 | 0.047107 | 0 | 0 | 0.094214 | 297.9833 | 0.047617 | 0 | 0 | 0.095233 | 298.1399 | 0.047956 | 0 | 0 | 0.095913 | 298.3749 | 0.048466 | 0 | 0 | 0.096932 | 298.5315 | 0.048806 | 0 | 0 | 0.097612 | 298.6881 | 0.049145 | 0 | 0 | 0.098291 | 298.9231 | 0.049655 | 0 | 0 | 0.09931 | 299.0797 | 0.049995 | 0 | 0 | 0.09999 | 299.3146 | 0.050504 | 0 | 0 | 0.10101 | 299.4713 | 0.050844 | 0 | 0 | 0.10169 | 299.7062 | 0.051354 | 0 | 0 | 0.10271 | 299.8628 | 0.051693 | 0 | 0 | 0.10339 | 299.8628 | 0.051693 | 0 | 0 | 0.10339
2017-04-29 19:00 | 264.6854 | 0.78892 |  | 282.7492 | 0.014574 | 0 | 0 | 0.029148 | 291.1117 | 0.032712 | 0 | 0 | 0.065425 | 297.502 | 0.046573 | 0 | 0 | 0.093146 | 297.6598 | 0.046915 | 0 | 0 | 0.09383 | 297.8965 | 0.047428 | 0 | 0 | 0.094857 | 298.1331 | 0.047942 | 0 | 0 | 0.095883 | 298.3698 | 0.048455 | 0 | 0 | 0.09691 | 298.6065 | 0.048968 | 0 | 0 | 0.097937 | 298.8432 | 0.049482 | 0 | 0 | 0.098963 | 299.0798 | 0.049995 | 0 | 0 | 0.09999 | 299.3165 | 0.050508 | 0 | 0 | 0.10102 | 299.4743 | 0.050851 | 0 | 0 | 0.1017 | 299.711 | 0.051364 | 0 | 0 | 0.10273 | 299.9477 | 0.051877 | 0 | 0 | 0.10375 | 300.1843 | 0.052391 | 0 | 0 | 0.10478 | 300.3421 | 0.052733 | 0 | 0 | 0.10547 | 300.5788 | 0.053246 | 0 | 0 | 0.10649 | 300.7366 | 0.053589 | 0 | 0 | 0.10718 | 300.8944 | 0.053931 | 0 | 0 | 0.10786 | 301.131 | 0.054444 | 0 | 0 | 0.10889 | 301.2888 | 0.054786 | 0 | 0 | 0.10957 | 301.5255 | 0.0553 | 0 | 0 | 0.1106 | 301.6833 | 0.055642 | 0 | 0 | 0.11128 | 301.92 | 0.056155 | 0 | 0 | 0.11231 | 302.0777 | 0.056498 | 0 | 0 | 0.113 | 302.0777 | 0.056498 | 0 | 0 | 0.113
2017-04-29 20:00 | 253.097 | 0.75438 |  | 270.3699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.3664 | 0.0050676 | 0 | 0 | 0.010135 | 284.4768 | 0.018321 | 0 | 0 | 0.036642 | 284.6277 | 0.018648 | 0 | 0 | 0.037297 | 284.854 | 0.019139 | 0 | 0 | 0.038279 | 285.0804 | 0.01963 | 0 | 0 | 0.03926 | 285.3067 | 0.020121 | 0 | 0 | 0.040242 | 285.533 | 0.020612 | 0 | 0 | 0.041224 | 285.7593 | 0.021103 | 0 | 0 | 0.042206 | 285.9856 | 0.021594 | 0 | 0 | 0.043187 | 286.2119 | 0.022085 | 0 | 0 | 0.044169 | 286.3628 | 0.022412 | 0 | 0 | 0.044824 | 286.5891 | 0.022903 | 0 | 0 | 0.045805 | 286.8154 | 0.023394 | 0 | 0 | 0.046787 | 287.0417 | 0.023884 | 0 | 0 | 0.047769 | 287.1926 | 0.024212 | 0 | 0 | 0.048423 | 287.4189 | 0.024703 | 0 | 0 | 0.049405 | 287.5698 | 0.02503 | 0 | 0 | 0.05006 | 287.7207 | 0.025357 | 0 | 0 | 0.050714 | 287.947 | 0.025848 | 0 | 0 | 0.051696 | 288.0979 | 0.026175 | 0 | 0 | 0.05235 | 288.3242 | 0.026666 | 0 | 0 | 0.053332 | 288.4751 | 0.026993 | 0 | 0 | 0.053987 | 288.7014 | 0.027484 | 0 | 0 | 0.054968 | 288.8523 | 0.027811 | 0 | 0 | 0.055623 | 288.8523 | 0.027811 | 0 | 0 | 0.055623
2017-04-29 21:00 | 257.9508 | 0.76885 |  | 275.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7048 | 0.016647 | 0 | 0 | 0.033293 | 289.9324 | 0.030154 | 0 | 0 | 0.060309 | 290.0862 | 0.030488 | 0 | 0 | 0.060976 | 290.3169 | 0.030988 | 0 | 0 | 0.061976 | 290.5475 | 0.031488 | 0 | 0 | 0.062977 | 290.7782 | 0.031989 | 0 | 0 | 0.063978 | 291.0088 | 0.032489 | 0 | 0 | 0.064978 | 291.2395 | 0.032989 | 0 | 0 | 0.065979 | 291.4701 | 0.03349 | 0 | 0 | 0.066979 | 291.7008 | 0.03399 | 0 | 0 | 0.06798 | 291.8546 | 0.034323 | 0 | 0 | 0.068647 | 292.0852 | 0.034824 | 0 | 0 | 0.069647 | 292.3159 | 0.035324 | 0 | 0 | 0.070648 | 292.5465 | 0.035824 | 0 | 0 | 0.071649 | 292.7003 | 0.036158 | 0 | 0 | 0.072316 | 292.9309 | 0.036658 | 0 | 0 | 0.073316 | 293.0847 | 0.036992 | 0 | 0 | 0.073983 | 293.2385 | 0.037325 | 0 | 0 | 0.07465 | 293.4691 | 0.037825 | 0 | 0 | 0.075651 | 293.6229 | 0.038159 | 0 | 0 | 0.076318 | 293.8536 | 0.038659 | 0 | 0 | 0.077319 | 294.0073 | 0.038993 | 0 | 0 | 0.077986 | 294.238 | 0.039493 | 0 | 0 | 0.078986 | 294.3918 | 0.039827 | 0 | 0 | 0.079653 | 294.3918 | 0.039827 | 0 | 0 | 0.079653
2017-04-29 22:00 | 261.4926 | 0.7794 |  | 279.3385 | 0.0071762 | 0 | 0 | 0.014352 | 287.6002 | 0.025096 | 0 | 0 | 0.050192 | 293.9134 | 0.038789 | 0 | 0 | 0.077578 | 294.0693 | 0.039127 | 0 | 0 | 0.078254 | 294.3031 | 0.039634 | 0 | 0 | 0.079269 | 294.5369 | 0.040142 | 0 | 0 | 0.080283 | 294.7708 | 0.040649 | 0 | 0 | 0.081297 | 295.0046 | 0.041156 | 0 | 0 | 0.082312 | 295.2384 | 0.041663 | 0 | 0 | 0.083326 | 295.4722 | 0.04217 | 0 | 0 | 0.08434 | 295.706 | 0.042677 | 0 | 0 | 0.085355 | 295.8619 | 0.043015 | 0 | 0 | 0.086031 | 296.0957 | 0.043523 | 0 | 0 | 0.087045 | 296.3296 | 0.04403 | 0 | 0 | 0.08806 | 296.5634 | 0.044537 | 0 | 0 | 0.089074 | 296.7193 | 0.044875 | 0 | 0 | 0.08975 | 296.9531 | 0.045382 | 0 | 0 | 0.090764 | 297.109 | 0.04572 | 0 | 0 | 0.091441 | 297.2649 | 0.046058 | 0 | 0 | 0.092117 | 297.4987 | 0.046566 | 0 | 0 | 0.093131 | 297.6546 | 0.046904 | 0 | 0 | 0.093807 | 297.8884 | 0.047411 | 0 | 0 | 0.094822 | 298.0443 | 0.047749 | 0 | 0 | 0.095498 | 298.2781 | 0.048256 | 0 | 0 | 0.096512 | 298.434 | 0.048594 | 0 | 0 | 0.097188 | 298.434 | 0.048594 | 0 | 0 | 0.097188
2017-04-29 23:00 | 272.0284 | 0.81081 |  | 290.5933 | 0.031588 | 0 | 0 | 0.063176 | 299.1879 | 0.050229 | 0 | 0 | 0.10046 | 305.7554 | 0.064474 | 0 | 0 | 0.12895 | 305.9176 | 0.064826 | 0 | 0 | 0.12965 | 306.1608 | 0.065354 | 0 | 0 | 0.13071 | 306.4041 | 0.065881 | 0 | 0 | 0.13176 | 306.6473 | 0.066409 | 0 | 0 | 0.13282 | 306.8906 | 0.066937 | 0 | 0 | 0.13387 | 307.1338 | 0.067464 | 0 | 0 | 0.13493 | 307.377 | 0.067992 | 0 | 0 | 0.13598 | 307.6203 | 0.068519 | 0 | 0 | 0.13704 | 307.7824 | 0.068871 | 0 | 0 | 0.13774 | 308.0257 | 0.069399 | 0 | 0 | 0.1388 | 308.2689 | 0.069926 | 0 | 0 | 0.13985 | 308.5122 | 0.070454 | 0 | 0 | 0.14091 | 308.6743 | 0.070806 | 0 | 0 | 0.14161 | 308.9176 | 0.071333 | 0 | 0 | 0.14267 | 309.0797 | 0.071685 | 0 | 0 | 0.14337 | 309.2419 | 0.072037 | 0 | 0 | 0.14407 | 309.4851 | 0.072564 | 0 | 0 | 0.14513 | 309.6473 | 0.072916 | 0 | 0 | 0.14583 | 309.8905 | 0.073444 | 0 | 0 | 0.14689 | 310.0527 | 0.073795 | 0 | 0 | 0.14759 | 310.2959 | 0.074323 | 0 | 0 | 0.14865 | 310.4581 | 0.074675 | 0 | 0 | 0.14935 | 310.4581 | 0.074675 | 0 | 0 | 0.14935
2017-04-30 | 274.279 | 0.81752 |  | 292.9975 | 0.036803 | 0 | 0 | 0.073605 | 301.6632 | 0.055598 | 0 | 0 | 0.1112 | 308.285 | 0.069961 | 0 | 0 | 0.13992 | 308.4485 | 0.070316 | 0 | 0 | 0.14063 | 308.6938 | 0.070848 | 0 | 0 | 0.1417 | 308.939 | 0.07138 | 0 | 0 | 0.14276 | 309.1843 | 0.071912 | 0 | 0 | 0.14382 | 309.4296 | 0.072444 | 0 | 0 | 0.14489 | 309.6748 | 0.072976 | 0 | 0 | 0.14595 | 309.9201 | 0.073508 | 0 | 0 | 0.14702 | 310.1653 | 0.07404 | 0 | 0 | 0.14808 | 310.3288 | 0.074394 | 0 | 0 | 0.14879 | 310.5741 | 0.074926 | 0 | 0 | 0.14985 | 310.8193 | 0.075458 | 0 | 0 | 0.15092 | 311.0646 | 0.07599 | 0 | 0 | 0.15198 | 311.2281 | 0.076345 | 0 | 0 | 0.15269 | 311.4733 | 0.076877 | 0 | 0 | 0.15375 | 311.6368 | 0.077231 | 0 | 0 | 0.15446 | 311.8004 | 0.077586 | 0 | 0 | 0.15517 | 312.0456 | 0.078118 | 0 | 0 | 0.15624 | 312.2091 | 0.078472 | 0 | 0 | 0.15694 | 312.4544 | 0.079004 | 0 | 0 | 0.15801 | 312.6179 | 0.079359 | 0 | 0 | 0.15872 | 312.8631 | 0.079891 | 0 | 0 | 0.15978 | 313.0266 | 0.080246 | 0 | 0 | 0.16049 | 313.0266 | 0.080246 | 0 | 0 | 0.16049
2017-04-30 01:00 | 275.8085 | 0.82207 |  | 294.6314 | 0.040346 | 0 | 0 | 0.080693 | 303.3454 | 0.059247 | 0 | 0 | 0.11849 | 310.0042 | 0.07369 | 0 | 0 | 0.14738 | 310.1686 | 0.074047 | 0 | 0 | 0.14809 | 310.4152 | 0.074582 | 0 | 0 | 0.14916 | 310.6618 | 0.075116 | 0 | 0 | 0.15023 | 310.9085 | 0.075651 | 0 | 0 | 0.1513 | 311.1551 | 0.076186 | 0 | 0 | 0.15237 | 311.4017 | 0.076721 | 0 | 0 | 0.15344 | 311.6483 | 0.077256 | 0 | 0 | 0.15451 | 311.895 | 0.077791 | 0 | 0 | 0.15558 | 312.0594 | 0.078148 | 0 | 0 | 0.1563 | 312.306 | 0.078683 | 0 | 0 | 0.15737 | 312.5526 | 0.079218 | 0 | 0 | 0.15844 | 312.7992 | 0.079752 | 0 | 0 | 0.1595 | 312.9637 | 0.080109 | 0 | 0 | 0.16022 | 313.2103 | 0.080644 | 0 | 0 | 0.16129 | 313.3747 | 0.081001 | 0 | 0 | 0.162 | 313.5391 | 0.081357 | 0 | 0 | 0.16271 | 313.7857 | 0.081892 | 0 | 0 | 0.16378 | 313.9501 | 0.082249 | 0 | 0 | 0.1645 | 314.1968 | 0.082784 | 0 | 0 | 0.16557 | 314.3612 | 0.08314 | 0 | 0 | 0.16628 | 314.6078 | 0.083675 | 0 | 0 | 0.16735 | 314.7722 | 0.084032 | 0 | 0 | 0.16806 | 314.7722 | 0.084032 | 0 | 0 | 0.16806
2017-04-30 02:00 | 278.2252 | 0.82928 |  | 297.213 | 0.045946 | 0 | 0 | 0.091892 | 306.0034 | 0.065012 | 0 | 0 | 0.13002 | 312.7205 | 0.079582 | 0 | 0 | 0.15916 | 312.8864 | 0.079941 | 0 | 0 | 0.15988 | 313.1351 | 0.080481 | 0 | 0 | 0.16096 | 313.3839 | 0.081021 | 0 | 0 | 0.16204 | 313.6327 | 0.08156 | 0 | 0 | 0.16312 | 313.8815 | 0.0821 | 0 | 0 | 0.1642 | 314.1303 | 0.082639 | 0 | 0 | 0.16528 | 314.3791 | 0.083179 | 0 | 0 | 0.16636 | 314.6278 | 0.083719 | 0 | 0 | 0.16744 | 314.7937 | 0.084078 | 0 | 0 | 0.16816 | 315.0425 | 0.084618 | 0 | 0 | 0.16924 | 315.2913 | 0.085158 | 0 | 0 | 0.17032 | 315.54 | 0.085697 | 0 | 0 | 0.17139 | 315.7059 | 0.086057 | 0 | 0 | 0.17211 | 315.9547 | 0.086597 | 0 | 0 | 0.17319 | 316.1205 | 0.086956 | 0 | 0 | 0.17391 | 316.2864 | 0.087316 | 0 | 0 | 0.17463 | 316.5352 | 0.087856 | 0 | 0 | 0.17571 | 316.701 | 0.088215 | 0 | 0 | 0.17643 | 316.9498 | 0.088755 | 0 | 0 | 0.17751 | 317.1157 | 0.089115 | 0 | 0 | 0.17823 | 317.3645 | 0.089654 | 0 | 0 | 0.17931 | 317.5303 | 0.090014 | 0 | 0 | 0.18003 | 317.5303 | 0.090014 | 0 | 0 | 0.18003
2017-04-30 03:00 | 271.8612 | 0.81031 |  | 290.4147 | 0.0312 | 0 | 0 | 0.062401 | 299.004 | 0.049831 | 0 | 0 | 0.099661 | 305.5675 | 0.064067 | 0 | 0 | 0.12813 | 305.7295 | 0.064418 | 0 | 0 | 0.12884 | 305.9726 | 0.064946 | 0 | 0 | 0.12989 | 306.2157 | 0.065473 | 0 | 0 | 0.13095 | 306.4588 | 0.066 | 0 | 0 | 0.132 | 306.7019 | 0.066527 | 0 | 0 | 0.13305 | 306.945 | 0.067055 | 0 | 0 | 0.13411 | 307.1881 | 0.067582 | 0 | 0 | 0.13516 | 307.4312 | 0.068109 | 0 | 0 | 0.13622 | 307.5933 | 0.068461 | 0 | 0 | 0.13692 | 307.8363 | 0.068988 | 0 | 0 | 0.13798 | 308.0794 | 0.069515 | 0 | 0 | 0.13903 | 308.3225 | 0.070043 | 0 | 0 | 0.14009 | 308.4846 | 0.070394 | 0 | 0 | 0.14079 | 308.7277 | 0.070921 | 0 | 0 | 0.14184 | 308.8897 | 0.071273 | 0 | 0 | 0.14255 | 309.0518 | 0.071624 | 0 | 0 | 0.14325 | 309.2949 | 0.072152 | 0 | 0 | 0.1443 | 309.457 | 0.072503 | 0 | 0 | 0.14501 | 309.7001 | 0.07303 | 0 | 0 | 0.14606 | 309.8621 | 0.073382 | 0 | 0 | 0.14676 | 310.1052 | 0.073909 | 0 | 0 | 0.14782 | 310.2673 | 0.074261 | 0 | 0 | 0.14852 | 310.2673 | 0.074261 | 0 | 0 | 0.14852
2017-04-30 04:00 | 273.7664 | 0.81599 |  | 292.45 | 0.035615 | 0 | 0 | 0.07123 | 301.0995 | 0.054376 | 0 | 0 | 0.10875 | 307.709 | 0.068712 | 0 | 0 | 0.13742 | 307.8722 | 0.069066 | 0 | 0 | 0.13813 | 308.1169 | 0.069597 | 0 | 0 | 0.13919 | 308.3617 | 0.070128 | 0 | 0 | 0.14026 | 308.6065 | 0.070659 | 0 | 0 | 0.14132 | 308.8513 | 0.071189 | 0 | 0 | 0.14238 | 309.0961 | 0.07172 | 0 | 0 | 0.14344 | 309.3409 | 0.072251 | 0 | 0 | 0.1445 | 309.5857 | 0.072782 | 0 | 0 | 0.14556 | 309.7489 | 0.073136 | 0 | 0 | 0.14627 | 309.9937 | 0.073667 | 0 | 0 | 0.14733 | 310.2385 | 0.074198 | 0 | 0 | 0.1484 | 310.4833 | 0.074729 | 0 | 0 | 0.14946 | 310.6465 | 0.075083 | 0 | 0 | 0.15017 | 310.8913 | 0.075614 | 0 | 0 | 0.15123 | 311.0545 | 0.075968 | 0 | 0 | 0.15194 | 311.2177 | 0.076322 | 0 | 0 | 0.15264 | 311.4625 | 0.076853 | 0 | 0 | 0.15371 | 311.6257 | 0.077207 | 0 | 0 | 0.15441 | 311.8705 | 0.077738 | 0 | 0 | 0.15548 | 312.0337 | 0.078092 | 0 | 0 | 0.15618 | 312.2785 | 0.078623 | 0 | 0 | 0.15725 | 312.4417 | 0.078977 | 0 | 0 | 0.15795 | 312.4417 | 0.078977 | 0 | 0 | 0.15795
2017-04-30 05:00 | 261.4406 | 0.77925 |  | 279.2829 | 0.0070556 | 0 | 0 | 0.014111 | 287.543 | 0.024972 | 0 | 0 | 0.049943 | 293.8549 | 0.038662 | 0 | 0 | 0.077324 | 294.0107 | 0.039 | 0 | 0 | 0.078 | 294.2445 | 0.039507 | 0 | 0 | 0.079015 | 294.4783 | 0.040014 | 0 | 0 | 0.080029 | 294.7121 | 0.040521 | 0 | 0 | 0.081043 | 294.9458 | 0.041028 | 0 | 0 | 0.082057 | 295.1796 | 0.041536 | 0 | 0 | 0.083071 | 295.4134 | 0.042043 | 0 | 0 | 0.084085 | 295.6472 | 0.04255 | 0 | 0 | 0.085099 | 295.803 | 0.042888 | 0 | 0 | 0.085775 | 296.0368 | 0.043395 | 0 | 0 | 0.086789 | 296.2706 | 0.043902 | 0 | 0 | 0.087804 | 296.5043 | 0.044409 | 0 | 0 | 0.088818 | 296.6602 | 0.044747 | 0 | 0 | 0.089494 | 296.894 | 0.045254 | 0 | 0 | 0.090508 | 297.0498 | 0.045592 | 0 | 0 | 0.091184 | 297.2057 | 0.04593 | 0 | 0 | 0.09186 | 297.4394 | 0.046437 | 0 | 0 | 0.092874 | 297.5953 | 0.046775 | 0 | 0 | 0.09355 | 297.8291 | 0.047282 | 0 | 0 | 0.094564 | 297.9849 | 0.04762 | 0 | 0 | 0.09524 | 298.2187 | 0.048127 | 0 | 0 | 0.096255 | 298.3745 | 0.048465 | 0 | 0 | 0.096931 | 298.3745 | 0.048465 | 0 | 0 | 0.096931
2017-04-30 06:00 | 263.0967 | 0.78419 |  | 281.0521 | 0.010893 | 0 | 0 | 0.021786 | 289.3645 | 0.028922 | 0 | 0 | 0.057845 | 295.7164 | 0.0427 | 0 | 0 | 0.085399 | 295.8732 | 0.04304 | 0 | 0 | 0.08608 | 296.1084 | 0.04355 | 0 | 0 | 0.0871 | 296.3437 | 0.04406 | 0 | 0 | 0.088121 | 296.579 | 0.044571 | 0 | 0 | 0.089141 | 296.8142 | 0.045081 | 0 | 0 | 0.090162 | 297.0495 | 0.045591 | 0 | 0 | 0.091182 | 297.2847 | 0.046102 | 0 | 0 | 0.092203 | 297.52 | 0.046612 | 0 | 0 | 0.093224 | 297.6768 | 0.046952 | 0 | 0 | 0.093904 | 297.9121 | 0.047462 | 0 | 0 | 0.094924 | 298.1473 | 0.047972 | 0 | 0 | 0.095945 | 298.3826 | 0.048483 | 0 | 0 | 0.096966 | 298.5394 | 0.048823 | 0 | 0 | 0.097646 | 298.7747 | 0.049333 | 0 | 0 | 0.098666 | 298.9315 | 0.049673 | 0 | 0 | 0.099347 | 299.0884 | 0.050014 | 0 | 0 | 0.10003 | 299.3236 | 0.050524 | 0 | 0 | 0.10105 | 299.4804 | 0.050864 | 0 | 0 | 0.10173 | 299.7157 | 0.051374 | 0 | 0 | 0.10275 | 299.8725 | 0.051714 | 0 | 0 | 0.10343 | 300.1078 | 0.052225 | 0 | 0 | 0.10445 | 300.2646 | 0.052565 | 0 | 0 | 0.10513 | 300.2646 | 0.052565 | 0 | 0 | 0.10513
2017-04-30 07:00 | 265.4248 | 0.79112 |  | 283.5391 | 0.016287 | 0 | 0 | 0.032574 | 291.925 | 0.034476 | 0 | 0 | 0.068953 | 298.3331 | 0.048375 | 0 | 0 | 0.096751 | 298.4914 | 0.048719 | 0 | 0 | 0.097437 | 298.7287 | 0.049233 | 0 | 0 | 0.098467 | 298.966 | 0.049748 | 0 | 0 | 0.099496 | 299.2034 | 0.050263 | 0 | 0 | 0.10053 | 299.4407 | 0.050778 | 0 | 0 | 0.10156 | 299.678 | 0.051293 | 0 | 0 | 0.10259 | 299.9154 | 0.051807 | 0 | 0 | 0.10361 | 300.1527 | 0.052322 | 0 | 0 | 0.10464 | 300.3109 | 0.052665 | 0 | 0 | 0.10533 | 300.5483 | 0.05318 | 0 | 0 | 0.10636 | 300.7856 | 0.053695 | 0 | 0 | 0.10739 | 301.0229 | 0.05421 | 0 | 0 | 0.10842 | 301.1812 | 0.054553 | 0 | 0 | 0.10911 | 301.4185 | 0.055068 | 0 | 0 | 0.11014 | 301.5767 | 0.055411 | 0 | 0 | 0.11082 | 301.735 | 0.055754 | 0 | 0 | 0.11151 | 301.9723 | 0.056269 | 0 | 0 | 0.11254 | 302.1305 | 0.056612 | 0 | 0 | 0.11322 | 302.3679 | 0.057127 | 0 | 0 | 0.11425 | 302.5261 | 0.05747 | 0 | 0 | 0.11494 | 302.7634 | 0.057985 | 0 | 0 | 0.11597 | 302.9216 | 0.058328 | 0 | 0 | 0.11666 | 302.9216 | 0.058328 | 0 | 0 | 0.11666
2017-04-30 08:00 | 255.7401 | 0.76226 |  | 273.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.2734 | 0.011373 | 0 | 0 | 0.022746 | 287.4477 | 0.024765 | 0 | 0 | 0.04953 | 287.6001 | 0.025096 | 0 | 0 | 0.050191 | 287.8288 | 0.025592 | 0 | 0 | 0.051183 | 288.0575 | 0.026088 | 0 | 0 | 0.052175 | 288.2861 | 0.026584 | 0 | 0 | 0.053167 | 288.5148 | 0.02708 | 0 | 0 | 0.054159 | 288.7435 | 0.027576 | 0 | 0 | 0.055151 | 288.9722 | 0.028072 | 0 | 0 | 0.056143 | 289.2008 | 0.028568 | 0 | 0 | 0.057135 | 289.3533 | 0.028898 | 0 | 0 | 0.057796 | 289.582 | 0.029394 | 0 | 0 | 0.058788 | 289.8107 | 0.02989 | 0 | 0 | 0.05978 | 290.0393 | 0.030386 | 0 | 0 | 0.060772 | 290.1918 | 0.030717 | 0 | 0 | 0.061434 | 290.4205 | 0.031213 | 0 | 0 | 0.062426 | 290.5729 | 0.031544 | 0 | 0 | 0.063087 | 290.7254 | 0.031874 | 0 | 0 | 0.063748 | 290.954 | 0.03237 | 0 | 0 | 0.06474 | 291.1065 | 0.032701 | 0 | 0 | 0.065402 | 291.3352 | 0.033197 | 0 | 0 | 0.066394 | 291.4876 | 0.033528 | 0 | 0 | 0.067055 | 291.7163 | 0.034024 | 0 | 0 | 0.068047 | 291.8688 | 0.034354 | 0 | 0 | 0.068708 | 291.8688 | 0.034354 | 0 | 0 | 0.068708
2017-04-30 09:00 | 259.8435 | 0.77449 |  | 277.5768 | 0.0033551 | 0 | 0 | 0.0067102 | 285.7864 | 0.021162 | 0 | 0 | 0.042323 | 292.0598 | 0.034769 | 0 | 0 | 0.069537 | 292.2147 | 0.035105 | 0 | 0 | 0.070209 | 292.447 | 0.035609 | 0 | 0 | 0.071217 | 292.6794 | 0.036112 | 0 | 0 | 0.072225 | 292.9117 | 0.036616 | 0 | 0 | 0.073233 | 293.1441 | 0.03712 | 0 | 0 | 0.074241 | 293.3764 | 0.037624 | 0 | 0 | 0.075249 | 293.6088 | 0.038128 | 0 | 0 | 0.076257 | 293.8411 | 0.038632 | 0 | 0 | 0.077265 | 293.996 | 0.038968 | 0 | 0 | 0.077937 | 294.2284 | 0.039472 | 0 | 0 | 0.078944 | 294.4607 | 0.039976 | 0 | 0 | 0.079952 | 294.693 | 0.04048 | 0 | 0 | 0.08096 | 294.8479 | 0.040816 | 0 | 0 | 0.081632 | 295.0803 | 0.04132 | 0 | 0 | 0.08264 | 295.2352 | 0.041656 | 0 | 0 | 0.083312 | 295.3901 | 0.041992 | 0 | 0 | 0.083984 | 295.6224 | 0.042496 | 0 | 0 | 0.084992 | 295.7773 | 0.042832 | 0 | 0 | 0.085664 | 296.0097 | 0.043336 | 0 | 0 | 0.086672 | 296.1646 | 0.043672 | 0 | 0 | 0.087344 | 296.3969 | 0.044176 | 0 | 0 | 0.088352 | 296.5518 | 0.044512 | 0 | 0 | 0.089024 | 296.5518 | 0.044512 | 0 | 0 | 0.089024
2017-04-30 10:00 | 265.3247 | 0.79083 |  | 283.4322 | 0.016055 | 0 | 0 | 0.032111 | 291.815 | 0.034238 | 0 | 0 | 0.068475 | 298.2207 | 0.048132 | 0 | 0 | 0.096263 | 298.3788 | 0.048475 | 0 | 0 | 0.096949 | 298.6161 | 0.048989 | 0 | 0 | 0.097978 | 298.8533 | 0.049504 | 0 | 0 | 0.099008 | 299.0906 | 0.050018 | 0 | 0 | 0.10004 | 299.3278 | 0.050533 | 0 | 0 | 0.10107 | 299.5651 | 0.051048 | 0 | 0 | 0.1021 | 299.8023 | 0.051562 | 0 | 0 | 0.10312 | 300.0396 | 0.052077 | 0 | 0 | 0.10415 | 300.1977 | 0.05242 | 0 | 0 | 0.10484 | 300.435 | 0.052934 | 0 | 0 | 0.10587 | 300.6722 | 0.053449 | 0 | 0 | 0.1069 | 300.9095 | 0.053964 | 0 | 0 | 0.10793 | 301.0676 | 0.054307 | 0 | 0 | 0.10861 | 301.3049 | 0.054821 | 0 | 0 | 0.10964 | 301.463 | 0.055164 | 0 | 0 | 0.11033 | 301.6212 | 0.055507 | 0 | 0 | 0.11101 | 301.8585 | 0.056022 | 0 | 0 | 0.11204 | 302.0166 | 0.056365 | 0 | 0 | 0.11273 | 302.2539 | 0.05688 | 0 | 0 | 0.11376 | 302.412 | 0.057223 | 0 | 0 | 0.11445 | 302.6493 | 0.057737 | 0 | 0 | 0.11547 | 302.8074 | 0.05808 | 0 | 0 | 0.11616 | 302.8074 | 0.05808 | 0 | 0 | 0.11616
2017-04-30 11:00 | 265.6335 | 0.79175 |  | 283.762 | 0.016771 | 0 | 0 | 0.033541 | 292.1545 | 0.034974 | 0 | 0 | 0.069948 | 298.5677 | 0.048884 | 0 | 0 | 0.097768 | 298.726 | 0.049228 | 0 | 0 | 0.098455 | 298.9636 | 0.049743 | 0 | 0 | 0.099486 | 299.2011 | 0.050258 | 0 | 0 | 0.10052 | 299.4386 | 0.050773 | 0 | 0 | 0.10155 | 299.6761 | 0.051288 | 0 | 0 | 0.10258 | 299.9136 | 0.051804 | 0 | 0 | 0.10361 | 300.1512 | 0.052319 | 0 | 0 | 0.10464 | 300.3887 | 0.052834 | 0 | 0 | 0.10567 | 300.547 | 0.053177 | 0 | 0 | 0.10635 | 300.7846 | 0.053693 | 0 | 0 | 0.10739 | 301.0221 | 0.054208 | 0 | 0 | 0.10842 | 301.2596 | 0.054723 | 0 | 0 | 0.10945 | 301.418 | 0.055066 | 0 | 0 | 0.11013 | 301.6555 | 0.055582 | 0 | 0 | 0.11116 | 301.8138 | 0.055925 | 0 | 0 | 0.11185 | 301.9722 | 0.056269 | 0 | 0 | 0.11254 | 302.2097 | 0.056784 | 0 | 0 | 0.11357 | 302.3681 | 0.057127 | 0 | 0 | 0.11425 | 302.6056 | 0.057642 | 0 | 0 | 0.11528 | 302.7639 | 0.057986 | 0 | 0 | 0.11597 | 303.0015 | 0.058501 | 0 | 0 | 0.117 | 303.1598 | 0.058845 | 0 | 0 | 0.11769 | 303.1598 | 0.058845 | 0 | 0 | 0.11769
2017-04-30 12:00 | 262.6996 | 0.783 |  | 280.6279 | 0.0099728 | 0 | 0 | 0.019946 | 288.9277 | 0.027975 | 0 | 0 | 0.05595 | 295.27 | 0.041732 | 0 | 0 | 0.083463 | 295.4266 | 0.042071 | 0 | 0 | 0.084142 | 295.6615 | 0.042581 | 0 | 0 | 0.085161 | 295.8964 | 0.04309 | 0 | 0 | 0.08618 | 296.1313 | 0.0436 | 0 | 0 | 0.087199 | 296.3662 | 0.044109 | 0 | 0 | 0.088218 | 296.6011 | 0.044619 | 0 | 0 | 0.089237 | 296.836 | 0.045128 | 0 | 0 | 0.090256 | 297.0709 | 0.045638 | 0 | 0 | 0.091275 | 297.2275 | 0.045977 | 0 | 0 | 0.091955 | 297.4624 | 0.046487 | 0 | 0 | 0.092974 | 297.6973 | 0.046996 | 0 | 0 | 0.093993 | 297.9322 | 0.047506 | 0 | 0 | 0.095012 | 298.0888 | 0.047846 | 0 | 0 | 0.095691 | 298.3237 | 0.048355 | 0 | 0 | 0.09671 | 298.4803 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.097389 | 298.6369 | 0.049034 | 0 | 0 | 0.098069 | 298.8718 | 0.049544 | 0 | 0 | 0.099088 | 299.0284 | 0.049884 | 0 | 0 | 0.099767 | 299.2633 | 0.050393 | 0 | 0 | 0.10079 | 299.4199 | 0.050733 | 0 | 0 | 0.10147 | 299.6548 | 0.051242 | 0 | 0 | 0.10248 | 299.8114 | 0.051582 | 0 | 0 | 0.10316 | 299.8114 | 0.051582 | 0 | 0 | 0.10316
2017-04-30 13:00 | 260.2071 | 0.77557 |  | 277.9653 | 0.0041976 | 0 | 0 | 0.0083953 | 286.1864 | 0.022029 | 0 | 0 | 0.044058 | 292.4685 | 0.035655 | 0 | 0 | 0.07131 | 292.6236 | 0.035992 | 0 | 0 | 0.071983 | 292.8563 | 0.036496 | 0 | 0 | 0.072992 | 293.089 | 0.037001 | 0 | 0 | 0.074002 | 293.3216 | 0.037506 | 0 | 0 | 0.075011 | 293.5543 | 0.03801 | 0 | 0 | 0.07602 | 293.787 | 0.038515 | 0 | 0 | 0.07703 | 294.0196 | 0.03902 | 0 | 0 | 0.078039 | 294.2523 | 0.039524 | 0 | 0 | 0.079048 | 294.4074 | 0.039861 | 0 | 0 | 0.079721 | 294.6401 | 0.040365 | 0 | 0 | 0.080731 | 294.8728 | 0.04087 | 0 | 0 | 0.08174 | 295.1054 | 0.041375 | 0 | 0 | 0.082749 | 295.2606 | 0.041711 | 0 | 0 | 0.083422 | 295.4932 | 0.042216 | 0 | 0 | 0.084432 | 295.6484 | 0.042552 | 0 | 0 | 0.085104 | 295.8035 | 0.042889 | 0 | 0 | 0.085777 | 296.0361 | 0.043393 | 0 | 0 | 0.086787 | 296.1913 | 0.04373 | 0 | 0 | 0.08746 | 296.4239 | 0.044234 | 0 | 0 | 0.088469 | 296.579 | 0.044571 | 0 | 0 | 0.089142 | 296.8117 | 0.045076 | 0 | 0 | 0.090151 | 296.9668 | 0.045412 | 0 | 0 | 0.090824 | 296.9668 | 0.045412 | 0 | 0 | 0.090824
2017-04-30 14:00 | 256.4972 | 0.76452 |  | 274.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1061 | 0.013179 | 0 | 0 | 0.026358 | 288.2987 | 0.026611 | 0 | 0 | 0.053222 | 288.4516 | 0.026942 | 0 | 0 | 0.053885 | 288.6809 | 0.02744 | 0 | 0 | 0.05488 | 288.9103 | 0.027937 | 0 | 0 | 0.055875 | 289.1396 | 0.028435 | 0 | 0 | 0.05687 | 289.369 | 0.028932 | 0 | 0 | 0.057865 | 289.5984 | 0.02943 | 0 | 0 | 0.05886 | 289.8277 | 0.029927 | 0 | 0 | 0.059854 | 290.0571 | 0.030425 | 0 | 0 | 0.060849 | 290.21 | 0.030756 | 0 | 0 | 0.061513 | 290.4393 | 0.031254 | 0 | 0 | 0.062508 | 290.6687 | 0.031751 | 0 | 0 | 0.063503 | 290.898 | 0.032249 | 0 | 0 | 0.064498 | 291.0509 | 0.03258 | 0 | 0 | 0.065161 | 291.2803 | 0.033078 | 0 | 0 | 0.066156 | 291.4332 | 0.03341 | 0 | 0 | 0.066819 | 291.5861 | 0.033741 | 0 | 0 | 0.067482 | 291.8155 | 0.034239 | 0 | 0 | 0.068477 | 291.9684 | 0.03457 | 0 | 0 | 0.069141 | 292.1977 | 0.035068 | 0 | 0 | 0.070136 | 292.3506 | 0.035399 | 0 | 0 | 0.070799 | 292.58 | 0.035897 | 0 | 0 | 0.071794 | 292.7329 | 0.036229 | 0 | 0 | 0.072457 | 292.7329 | 0.036229 | 0 | 0 | 0.072457
2017-04-30 15:00 | 256.7659 | 0.76532 |  | 274.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.4016 | 0.01382 | 0 | 0 | 0.02764 | 288.6006 | 0.027266 | 0 | 0 | 0.054531 | 288.7537 | 0.027598 | 0 | 0 | 0.055195 | 288.9833 | 0.028096 | 0 | 0 | 0.056191 | 289.2129 | 0.028594 | 0 | 0 | 0.057187 | 289.4425 | 0.029092 | 0 | 0 | 0.058183 | 289.6721 | 0.02959 | 0 | 0 | 0.059179 | 289.9017 | 0.030088 | 0 | 0 | 0.060175 | 290.1313 | 0.030586 | 0 | 0 | 0.061171 | 290.3609 | 0.031084 | 0 | 0 | 0.062167 | 290.5139 | 0.031416 | 0 | 0 | 0.062831 | 290.7435 | 0.031914 | 0 | 0 | 0.063827 | 290.9731 | 0.032412 | 0 | 0 | 0.064823 | 291.2027 | 0.03291 | 0 | 0 | 0.065819 | 291.3558 | 0.033242 | 0 | 0 | 0.066483 | 291.5854 | 0.03374 | 0 | 0 | 0.067479 | 291.7384 | 0.034072 | 0 | 0 | 0.068143 | 291.8915 | 0.034404 | 0 | 0 | 0.068807 | 292.1211 | 0.034902 | 0 | 0 | 0.069803 | 292.2742 | 0.035234 | 0 | 0 | 0.070467 | 292.5038 | 0.035732 | 0 | 0 | 0.071463 | 292.6568 | 0.036064 | 0 | 0 | 0.072127 | 292.8864 | 0.036562 | 0 | 0 | 0.073123 | 293.0395 | 0.036894 | 0 | 0 | 0.073787 | 293.0395 | 0.036894 | 0 | 0 | 0.073787
2017-04-30 16:00 | 252.1126 | 0.75145 |  | 269.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.2837 | 0.0027193 | 0 | 0 | 0.0054386 | 283.3704 | 0.015921 | 0 | 0 | 0.031843 | 283.5207 | 0.016247 | 0 | 0 | 0.032495 | 283.7462 | 0.016736 | 0 | 0 | 0.033473 | 283.9716 | 0.017225 | 0 | 0 | 0.034451 | 284.197 | 0.017714 | 0 | 0 | 0.035429 | 284.4225 | 0.018203 | 0 | 0 | 0.036407 | 284.6479 | 0.018692 | 0 | 0 | 0.037384 | 284.8733 | 0.019181 | 0 | 0 | 0.038362 | 285.0988 | 0.01967 | 0 | 0 | 0.03934 | 285.2491 | 0.019996 | 0 | 0 | 0.039992 | 285.4745 | 0.020485 | 0 | 0 | 0.04097 | 285.6999 | 0.020974 | 0 | 0 | 0.041948 | 285.9254 | 0.021463 | 0 | 0 | 0.042926 | 286.0756 | 0.021789 | 0 | 0 | 0.043578 | 286.3011 | 0.022278 | 0 | 0 | 0.044556 | 286.4514 | 0.022604 | 0 | 0 | 0.045208 | 286.6017 | 0.02293 | 0 | 0 | 0.04586 | 286.8271 | 0.023419 | 0 | 0 | 0.046838 | 286.9774 | 0.023745 | 0 | 0 | 0.04749 | 287.2028 | 0.024234 | 0 | 0 | 0.048468 | 287.3531 | 0.02456 | 0 | 0 | 0.04912 | 287.5785 | 0.025049 | 0 | 0 | 0.050098 | 287.7288 | 0.025375 | 0 | 0 | 0.05075 | 287.7288 | 0.025375 | 0 | 0 | 0.05075
2017-04-30 17:00 | 252.3571 | 0.75218 |  | 269.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5526 | 0.0033025 | 0 | 0 | 0.006605 | 283.6452 | 0.016517 | 0 | 0 | 0.033035 | 283.7957 | 0.016844 | 0 | 0 | 0.033687 | 284.0213 | 0.017333 | 0 | 0 | 0.034666 | 284.247 | 0.017823 | 0 | 0 | 0.035645 | 284.4726 | 0.018312 | 0 | 0 | 0.036624 | 284.6983 | 0.018801 | 0 | 0 | 0.037603 | 284.9239 | 0.019291 | 0 | 0 | 0.038582 | 285.1496 | 0.01978 | 0 | 0 | 0.039561 | 285.3752 | 0.02027 | 0 | 0 | 0.04054 | 285.5257 | 0.020596 | 0 | 0 | 0.041192 | 285.7513 | 0.021086 | 0 | 0 | 0.042171 | 285.977 | 0.021575 | 0 | 0 | 0.04315 | 286.2026 | 0.022064 | 0 | 0 | 0.044129 | 286.3531 | 0.022391 | 0 | 0 | 0.044781 | 286.5787 | 0.02288 | 0 | 0 | 0.04576 | 286.7291 | 0.023206 | 0 | 0 | 0.046413 | 286.8796 | 0.023533 | 0 | 0 | 0.047065 | 287.1052 | 0.024022 | 0 | 0 | 0.048044 | 287.2557 | 0.024348 | 0 | 0 | 0.048697 | 287.4813 | 0.024838 | 0 | 0 | 0.049676 | 287.6317 | 0.025164 | 0 | 0 | 0.050328 | 287.8574 | 0.025654 | 0 | 0 | 0.051307 | 288.0078 | 0.02598 | 0 | 0 | 0.05196 | 288.0078 | 0.02598 | 0 | 0 | 0.05196
2017-04-30 18:00 | 251.9808 | 0.75105 |  | 269.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.1388 | 0.002405 | 0 | 0 | 0.0048099 | 283.2223 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0312 | 283.3725 | 0.015926 | 0 | 0 | 0.031852 | 283.5979 | 0.016415 | 0 | 0 | 0.032829 | 283.8232 | 0.016903 | 0 | 0 | 0.033807 | 284.0485 | 0.017392 | 0 | 0 | 0.034784 | 284.2738 | 0.017881 | 0 | 0 | 0.035762 | 284.4991 | 0.01837 | 0 | 0 | 0.036739 | 284.7244 | 0.018858 | 0 | 0 | 0.037716 | 284.9497 | 0.019347 | 0 | 0 | 0.038694 | 285.1 | 0.019673 | 0 | 0 | 0.039345 | 285.3253 | 0.020161 | 0 | 0 | 0.040323 | 285.5506 | 0.02065 | 0 | 0 | 0.0413 | 285.7759 | 0.021139 | 0 | 0 | 0.042278 | 285.9261 | 0.021465 | 0 | 0 | 0.042929 | 286.1514 | 0.021953 | 0 | 0 | 0.043907 | 286.3016 | 0.022279 | 0 | 0 | 0.044558 | 286.4519 | 0.022605 | 0 | 0 | 0.04521 | 286.6772 | 0.023094 | 0 | 0 | 0.046187 | 286.8274 | 0.02342 | 0 | 0 | 0.046839 | 287.0527 | 0.023908 | 0 | 0 | 0.047816 | 287.2029 | 0.024234 | 0 | 0 | 0.048468 | 287.4282 | 0.024723 | 0 | 0 | 0.049445 | 287.5784 | 0.025049 | 0 | 0 | 0.050097 | 287.5784 | 0.025049 | 0 | 0 | 0.050097
2017-04-30 19:00 | 256.9133 | 0.76576 |  | 274.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.5637 | 0.014172 | 0 | 0 | 0.028343 | 288.7664 | 0.027625 | 0 | 0 | 0.05525 | 288.9195 | 0.027957 | 0 | 0 | 0.055915 | 289.1492 | 0.028456 | 0 | 0 | 0.056911 | 289.379 | 0.028954 | 0 | 0 | 0.057908 | 289.6087 | 0.029452 | 0 | 0 | 0.058904 | 289.8384 | 0.02995 | 0 | 0 | 0.059901 | 290.0681 | 0.030449 | 0 | 0 | 0.060897 | 290.2979 | 0.030947 | 0 | 0 | 0.061894 | 290.5276 | 0.031445 | 0 | 0 | 0.062891 | 290.6807 | 0.031777 | 0 | 0 | 0.063555 | 290.9105 | 0.032276 | 0 | 0 | 0.064551 | 291.1402 | 0.032774 | 0 | 0 | 0.065548 | 291.3699 | 0.033272 | 0 | 0 | 0.066545 | 291.5231 | 0.033604 | 0 | 0 | 0.067209 | 291.7528 | 0.034103 | 0 | 0 | 0.068205 | 291.9059 | 0.034435 | 0 | 0 | 0.06887 | 292.0591 | 0.034767 | 0 | 0 | 0.069534 | 292.2888 | 0.035265 | 0 | 0 | 0.070531 | 292.442 | 0.035598 | 0 | 0 | 0.071195 | 292.6717 | 0.036096 | 0 | 0 | 0.072192 | 292.8249 | 0.036428 | 0 | 0 | 0.072856 | 293.0546 | 0.036926 | 0 | 0 | 0.073853 | 293.2077 | 0.037259 | 0 | 0 | 0.074517 | 293.2077 | 0.037259 | 0 | 0 | 0.074517
2017-04-30 20:00 | 247.4609 | 0.73758 |  | 264.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.142 | 0.0045809 | 0 | 0 | 0.0091618 | 278.2895 | 0.0049009 | 0 | 0 | 0.0098018 | 278.5108 | 0.0053808 | 0 | 0 | 0.010762 | 278.7321 | 0.0058608 | 0 | 0 | 0.011722 | 278.9533 | 0.0063407 | 0 | 0 | 0.012681 | 279.1746 | 0.0068207 | 0 | 0 | 0.013641 | 279.3959 | 0.0073006 | 0 | 0 | 0.014601 | 279.6172 | 0.0077805 | 0 | 0 | 0.015561 | 279.8384 | 0.0082605 | 0 | 0 | 0.016521 | 279.9859 | 0.0085805 | 0 | 0 | 0.017161 | 280.2072 | 0.0090604 | 0 | 0 | 0.018121 | 280.4285 | 0.0095403 | 0 | 0 | 0.019081 | 280.6498 | 0.01002 | 0 | 0 | 0.020041 | 280.7973 | 0.01034 | 0 | 0 | 0.02068 | 281.0186 | 0.01082 | 0 | 0 | 0.02164 | 281.1661 | 0.01114 | 0 | 0 | 0.02228 | 281.3136 | 0.01146 | 0 | 0 | 0.02292 | 281.5349 | 0.01194 | 0 | 0 | 0.02388 | 281.6824 | 0.01226 | 0 | 0 | 0.02452 | 281.9037 | 0.01274 | 0 | 0 | 0.02548 | 282.0512 | 0.01306 | 0 | 0 | 0.02612 | 282.2725 | 0.01354 | 0 | 0 | 0.02708 | 282.42 | 0.01386 | 0 | 0 | 0.02772 | 282.42 | 0.01386 | 0 | 0 | 0.02772
2017-04-30 21:00 | 239.741 | 0.71457 |  | 256.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.8945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.1093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.6095 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-30 22:00 | 234.4894 | 0.69892 |  | 250.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.616 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-04-30 23:00 | 247.0392 | 0.73632 |  | 263.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.668 | 0.0035528 | 0 | 0 | 0.0071056 | 277.8153 | 0.0038722 | 0 | 0 | 0.0077444 | 278.0361 | 0.0043513 | 0 | 0 | 0.0087027 | 278.257 | 0.0048305 | 0 | 0 | 0.0096609 | 278.4779 | 0.0053096 | 0 | 0 | 0.010619 | 278.6988 | 0.0057887 | 0 | 0 | 0.011577 | 278.9197 | 0.0062678 | 0 | 0 | 0.012536 | 279.1406 | 0.006747 | 0 | 0 | 0.013494 | 279.3615 | 0.0072261 | 0 | 0 | 0.014452 | 279.5088 | 0.0075455 | 0 | 0 | 0.015091 | 279.7297 | 0.0080246 | 0 | 0 | 0.016049 | 279.9506 | 0.0085038 | 0 | 0 | 0.017008 | 280.1715 | 0.0089829 | 0 | 0 | 0.017966 | 280.3188 | 0.0093023 | 0 | 0 | 0.018605 | 280.5397 | 0.0097814 | 0 | 0 | 0.019563 | 280.6869 | 0.010101 | 0 | 0 | 0.020202 | 280.8342 | 0.01042 | 0 | 0 | 0.020841 | 281.0551 | 0.010899 | 0 | 0 | 0.021799 | 281.2023 | 0.011219 | 0 | 0 | 0.022438 | 281.4232 | 0.011698 | 0 | 0 | 0.023396 | 281.5705 | 0.012017 | 0 | 0 | 0.024035 | 281.7914 | 0.012496 | 0 | 0 | 0.024993 | 281.9387 | 0.012816 | 0 | 0 | 0.025632 | 281.9387 | 0.012816 | 0 | 0 | 0.025632
2017-05-01 | 245.7747 | 0.73256 |  | 262.548 | 0.025828 | 0 | 0 | 0.051657 | 270.3131 | 0.042671 | 0 | 0 | 0.085342 | 276.2468 | 0.055541 | 0 | 0 | 0.11108 | 276.3933 | 0.055859 | 0 | 0 | 0.11172 | 276.613 | 0.056336 | 0 | 0 | 0.11267 | 276.8328 | 0.056812 | 0 | 0 | 0.11362 | 277.0526 | 0.057289 | 0 | 0 | 0.11458 | 277.2723 | 0.057766 | 0 | 0 | 0.11553 | 277.4921 | 0.058242 | 0 | 0 | 0.11648 | 277.7119 | 0.058719 | 0 | 0 | 0.11744 | 277.9316 | 0.059196 | 0 | 0 | 0.11839 | 278.0782 | 0.059513 | 0 | 0 | 0.11903 | 278.2979 | 0.05999 | 0 | 0 | 0.11998 | 278.5177 | 0.060467 | 0 | 0 | 0.12093 | 278.7375 | 0.060943 | 0 | 0 | 0.12189 | 278.884 | 0.061261 | 0 | 0 | 0.12252 | 279.1037 | 0.061738 | 0 | 0 | 0.12348 | 279.2502 | 0.062056 | 0 | 0 | 0.12411 | 279.3968 | 0.062373 | 0 | 0 | 0.12475 | 279.6165 | 0.06285 | 0 | 0 | 0.1257 | 279.763 | 0.063168 | 0 | 0 | 0.12634 | 279.9828 | 0.063645 | 0 | 0 | 0.12729 | 280.1293 | 0.063962 | 0 | 0 | 0.12792 | 280.3491 | 0.064439 | 0 | 0 | 0.12888 | 280.4956 | 0.064757 | 0 | 0 | 0.12951 | 280.4956 | 0.064757 | 0 | 0 | 0.12951
2017-05-01 01:00 | 248.7054 | 0.74129 |  | 265.6786 | 0.032619 | 0 | 0 | 0.065238 | 273.5363 | 0.049662 | 0 | 0 | 0.099324 | 279.5408 | 0.062686 | 0 | 0 | 0.12537 | 279.689 | 0.063007 | 0 | 0 | 0.12601 | 279.9114 | 0.06349 | 0 | 0 | 0.12698 | 280.1338 | 0.063972 | 0 | 0 | 0.12794 | 280.3562 | 0.064454 | 0 | 0 | 0.12891 | 280.5786 | 0.064937 | 0 | 0 | 0.12987 | 280.801 | 0.065419 | 0 | 0 | 0.13084 | 281.0233 | 0.065901 | 0 | 0 | 0.1318 | 281.2457 | 0.066384 | 0 | 0 | 0.13277 | 281.394 | 0.066705 | 0 | 0 | 0.13341 | 281.6164 | 0.067188 | 0 | 0 | 0.13438 | 281.8388 | 0.06767 | 0 | 0 | 0.13534 | 282.0612 | 0.068152 | 0 | 0 | 0.1363 | 282.2094 | 0.068474 | 0 | 0 | 0.13695 | 282.4318 | 0.068956 | 0 | 0 | 0.13791 | 282.5801 | 0.069278 | 0 | 0 | 0.13856 | 282.7283 | 0.0696 | 0 | 0 | 0.1392 | 282.9507 | 0.070082 | 0 | 0 | 0.14016 | 283.099 | 0.070403 | 0 | 0 | 0.14081 | 283.3213 | 0.070886 | 0 | 0 | 0.14177 | 283.4696 | 0.071207 | 0 | 0 | 0.14241 | 283.692 | 0.07169 | 0 | 0 | 0.14338 | 283.8403 | 0.072011 | 0 | 0 | 0.14402 | 283.8403 | 0.072011 | 0 | 0 | 0.14402
2017-05-01 02:00 | 239.5639 | 0.71404 |  | 255.9132 | 0.011438 | 0 | 0 | 0.022875 | 263.4821 | 0.027855 | 0 | 0 | 0.055709 | 269.2659 | 0.040399 | 0 | 0 | 0.080799 | 269.4087 | 0.040709 | 0 | 0 | 0.081419 | 269.6229 | 0.041174 | 0 | 0 | 0.082348 | 269.8371 | 0.041639 | 0 | 0 | 0.083277 | 270.0513 | 0.042103 | 0 | 0 | 0.084206 | 270.2655 | 0.042568 | 0 | 0 | 0.085136 | 270.4797 | 0.043032 | 0 | 0 | 0.086065 | 270.694 | 0.043497 | 0 | 0 | 0.086994 | 270.9082 | 0.043962 | 0 | 0 | 0.087923 | 271.051 | 0.044271 | 0 | 0 | 0.088543 | 271.2652 | 0.044736 | 0 | 0 | 0.089472 | 271.4794 | 0.045201 | 0 | 0 | 0.090401 | 271.6936 | 0.045665 | 0 | 0 | 0.091331 | 271.8364 | 0.045975 | 0 | 0 | 0.09195 | 272.0506 | 0.04644 | 0 | 0 | 0.092879 | 272.1934 | 0.046749 | 0 | 0 | 0.093499 | 272.3363 | 0.047059 | 0 | 0 | 0.094118 | 272.5505 | 0.047524 | 0 | 0 | 0.095048 | 272.6933 | 0.047834 | 0 | 0 | 0.095667 | 272.9075 | 0.048298 | 0 | 0 | 0.096596 | 273.0503 | 0.048608 | 0 | 0 | 0.097216 | 273.2645 | 0.049073 | 0 | 0 | 0.098145 | 273.4073 | 0.049382 | 0 | 0 | 0.098765 | 273.4073 | 0.049382 | 0 | 0 | 0.098765
2017-05-01 03:00 | 221.0957 | 0.659 |  | 236.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7485 | 0.0002354 | 0 | 0 | 0.00047081 | 250.8803 | 0.00052128 | 0 | 0 | 0.0010426 | 251.078 | 0.00095009 | 0 | 0 | 0.0019002 | 251.2098 | 0.001236 | 0 | 0 | 0.0024719 | 251.3416 | 0.0015218 | 0 | 0 | 0.0030437 | 251.5393 | 0.0019506 | 0 | 0 | 0.0039013 | 251.6711 | 0.0022365 | 0 | 0 | 0.004473 | 251.8688 | 0.0026653 | 0 | 0 | 0.0053306 | 252.0006 | 0.0029512 | 0 | 0 | 0.0059024 | 252.1983 | 0.00338 | 0 | 0 | 0.00676 | 252.3301 | 0.0036659 | 0 | 0 | 0.0073318 | 252.3301 | 0.0036659 | 0 | 0 | 0.0073318
2017-05-01 04:00 | 240.1891 | 0.71591 |  | 256.5811 | 0.012886 | 0 | 0 | 0.025772 | 264.1697 | 0.029346 | 0 | 0 | 0.058692 | 269.9686 | 0.041924 | 0 | 0 | 0.083847 | 270.1117 | 0.042234 | 0 | 0 | 0.084468 | 270.3265 | 0.0427 | 0 | 0 | 0.0854 | 270.5413 | 0.043166 | 0 | 0 | 0.086332 | 270.7561 | 0.043632 | 0 | 0 | 0.087263 | 270.9708 | 0.044098 | 0 | 0 | 0.088195 | 271.1856 | 0.044563 | 0 | 0 | 0.089127 | 271.4004 | 0.045029 | 0 | 0 | 0.090059 | 271.6151 | 0.045495 | 0 | 0 | 0.09099 | 271.7583 | 0.045806 | 0 | 0 | 0.091611 | 271.9731 | 0.046272 | 0 | 0 | 0.092543 | 272.1879 | 0.046737 | 0 | 0 | 0.093475 | 272.4026 | 0.047203 | 0 | 0 | 0.094406 | 272.5458 | 0.047514 | 0 | 0 | 0.095027 | 272.7606 | 0.04798 | 0 | 0 | 0.095959 | 272.9038 | 0.04829 | 0 | 0 | 0.09658 | 273.047 | 0.048601 | 0 | 0 | 0.097201 | 273.2617 | 0.049067 | 0 | 0 | 0.098133 | 273.4049 | 0.049377 | 0 | 0 | 0.098754 | 273.6197 | 0.049843 | 0 | 0 | 0.099686 | 273.7629 | 0.050154 | 0 | 0 | 0.10031 | 273.9776 | 0.050619 | 0 | 0 | 0.10124 | 274.1208 | 0.05093 | 0 | 0 | 0.10186 | 274.1208 | 0.05093 | 0 | 0 | 0.10186
2017-05-01 05:00 | 248.1078 | 0.73951 |  | 265.0403 | 0.031234 | 0 | 0 | 0.062468 | 272.8791 | 0.048237 | 0 | 0 | 0.096473 | 278.8691 | 0.061229 | 0 | 0 | 0.12246 | 279.017 | 0.06155 | 0 | 0 | 0.1231 | 279.2389 | 0.062031 | 0 | 0 | 0.12406 | 279.4607 | 0.062512 | 0 | 0 | 0.12502 | 279.6826 | 0.062993 | 0 | 0 | 0.12599 | 279.9044 | 0.063475 | 0 | 0 | 0.12695 | 280.1263 | 0.063956 | 0 | 0 | 0.12791 | 280.3481 | 0.064437 | 0 | 0 | 0.12887 | 280.57 | 0.064918 | 0 | 0 | 0.12984 | 280.7179 | 0.065239 | 0 | 0 | 0.13048 | 280.9397 | 0.06572 | 0 | 0 | 0.13144 | 281.1616 | 0.066201 | 0 | 0 | 0.1324 | 281.3834 | 0.066683 | 0 | 0 | 0.13337 | 281.5313 | 0.067003 | 0 | 0 | 0.13401 | 281.7532 | 0.067485 | 0 | 0 | 0.13497 | 281.9011 | 0.067805 | 0 | 0 | 0.13561 | 282.049 | 0.068126 | 0 | 0 | 0.13625 | 282.2708 | 0.068607 | 0 | 0 | 0.13721 | 282.4187 | 0.068928 | 0 | 0 | 0.13786 | 282.6406 | 0.069409 | 0 | 0 | 0.13882 | 282.7885 | 0.06973 | 0 | 0 | 0.13946 | 283.0104 | 0.070211 | 0 | 0 | 0.14042 | 283.1583 | 0.070532 | 0 | 0 | 0.14106 | 283.1583 | 0.070532 | 0 | 0 | 0.14106
2017-05-01 06:00 | 258.2956 | 0.76988 |  | 275.9233 | 0.054839 | 0 | 0 | 0.10968 | 284.084 | 0.07254 | 0 | 0 | 0.14508 | 290.32 | 0.086066 | 0 | 0 | 0.17213 | 290.4739 | 0.0864 | 0 | 0 | 0.1728 | 290.7049 | 0.086901 | 0 | 0 | 0.1738 | 290.9359 | 0.087402 | 0 | 0 | 0.1748 | 291.1668 | 0.087903 | 0 | 0 | 0.17581 | 291.3978 | 0.088404 | 0 | 0 | 0.17681 | 291.6288 | 0.088905 | 0 | 0 | 0.17781 | 291.8597 | 0.089406 | 0 | 0 | 0.17881 | 292.0907 | 0.089907 | 0 | 0 | 0.17981 | 292.2447 | 0.09024 | 0 | 0 | 0.18048 | 292.4756 | 0.090741 | 0 | 0 | 0.18148 | 292.7066 | 0.091242 | 0 | 0 | 0.18248 | 292.9375 | 0.091743 | 0 | 0 | 0.18349 | 293.0915 | 0.092077 | 0 | 0 | 0.18415 | 293.3225 | 0.092578 | 0 | 0 | 0.18516 | 293.4765 | 0.092912 | 0 | 0 | 0.18582 | 293.6304 | 0.093246 | 0 | 0 | 0.18649 | 293.8614 | 0.093747 | 0 | 0 | 0.18749 | 294.0154 | 0.094081 | 0 | 0 | 0.18816 | 294.2463 | 0.094582 | 0 | 0 | 0.18916 | 294.4003 | 0.094916 | 0 | 0 | 0.18983 | 294.6313 | 0.095417 | 0 | 0 | 0.19083 | 294.7852 | 0.095751 | 0 | 0 | 0.1915 | 294.7852 | 0.095751 | 0 | 0 | 0.1915
2017-05-01 07:00 | 267.4636 | 0.7972 |  | 285.717 | 0.076082 | 0 | 0 | 0.15216 | 294.1673 | 0.094411 | 0 | 0 | 0.18882 | 300.6247 | 0.10842 | 0 | 0 | 0.21683 | 300.7841 | 0.10876 | 0 | 0 | 0.21753 | 301.0233 | 0.10928 | 0 | 0 | 0.21856 | 301.2624 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.2196 | 301.5016 | 0.11032 | 0 | 0 | 0.22064 | 301.7408 | 0.11084 | 0 | 0 | 0.22168 | 301.9799 | 0.11136 | 0 | 0 | 0.22271 | 302.2191 | 0.11188 | 0 | 0 | 0.22375 | 302.4582 | 0.11239 | 0 | 0 | 0.22479 | 302.6177 | 0.11274 | 0 | 0 | 0.22548 | 302.8568 | 0.11326 | 0 | 0 | 0.22652 | 303.096 | 0.11378 | 0 | 0 | 0.22755 | 303.3352 | 0.1143 | 0 | 0 | 0.22859 | 303.4946 | 0.11464 | 0 | 0 | 0.22928 | 303.7338 | 0.11516 | 0 | 0 | 0.23032 | 303.8932 | 0.11551 | 0 | 0 | 0.23101 | 304.0526 | 0.11585 | 0 | 0 | 0.2317 | 304.2918 | 0.11637 | 0 | 0 | 0.23274 | 304.4512 | 0.11672 | 0 | 0 | 0.23343 | 304.6904 | 0.11724 | 0 | 0 | 0.23447 | 304.8498 | 0.11758 | 0 | 0 | 0.23516 | 305.089 | 0.1181 | 0 | 0 | 0.2362 | 305.2484 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.23689 | 305.2484 | 0.11845 | 0 | 0 | 0.23689
2017-05-01 08:00 | 262.7887 | 0.78327 |  | 280.7231 | 0.06525 | 0 | 0 | 0.1305 | 289.0258 | 0.083259 | 0 | 0 | 0.16652 | 295.3702 | 0.09702 | 0 | 0 | 0.19404 | 295.5269 | 0.09736 | 0 | 0 | 0.19472 | 295.7619 | 0.097869 | 0 | 0 | 0.19574 | 295.9968 | 0.098379 | 0 | 0 | 0.19676 | 296.2318 | 0.098889 | 0 | 0 | 0.19778 | 296.4668 | 0.099398 | 0 | 0 | 0.1988 | 296.7018 | 0.099908 | 0 | 0 | 0.19982 | 296.9368 | 0.10042 | 0 | 0 | 0.20084 | 297.1717 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.20185 | 297.3284 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.20253 | 297.5634 | 0.10178 | 0 | 0 | 0.20355 | 297.7984 | 0.10229 | 0 | 0 | 0.20457 | 298.0333 | 0.1028 | 0 | 0 | 0.20559 | 298.19 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20627 | 298.425 | 0.10365 | 0 | 0 | 0.20729 | 298.5816 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20797 | 298.7383 | 0.10433 | 0 | 0 | 0.20865 | 298.9733 | 0.10483 | 0 | 0 | 0.20967 | 299.1299 | 0.10517 | 0 | 0 | 0.21035 | 299.3649 | 0.10568 | 0 | 0 | 0.21137 | 299.5215 | 0.10602 | 0 | 0 | 0.21205 | 299.7565 | 0.10653 | 0 | 0 | 0.21307 | 299.9132 | 0.10687 | 0 | 0 | 0.21375 | 299.9132 | 0.10687 | 0 | 0 | 0.21375
2017-05-01 09:00 | 257.7186 | 0.76816 |  | 275.3069 | 0.053503 | 0 | 0 | 0.10701 | 283.4494 | 0.071164 | 0 | 0 | 0.14233 | 289.6714 | 0.084659 | 0 | 0 | 0.16932 | 289.8251 | 0.084992 | 0 | 0 | 0.16998 | 290.0555 | 0.085492 | 0 | 0 | 0.17098 | 290.286 | 0.085992 | 0 | 0 | 0.17198 | 290.5164 | 0.086492 | 0 | 0 | 0.17298 | 290.7469 | 0.086992 | 0 | 0 | 0.17398 | 290.9773 | 0.087492 | 0 | 0 | 0.17498 | 291.2078 | 0.087991 | 0 | 0 | 0.17598 | 291.4382 | 0.088491 | 0 | 0 | 0.17698 | 291.5918 | 0.088825 | 0 | 0 | 0.17765 | 291.8223 | 0.089324 | 0 | 0 | 0.17865 | 292.0527 | 0.089824 | 0 | 0 | 0.17965 | 292.2832 | 0.090324 | 0 | 0 | 0.18065 | 292.4368 | 0.090657 | 0 | 0 | 0.18131 | 292.6673 | 0.091157 | 0 | 0 | 0.18231 | 292.8209 | 0.09149 | 0 | 0 | 0.18298 | 292.9745 | 0.091824 | 0 | 0 | 0.18365 | 293.205 | 0.092323 | 0 | 0 | 0.18465 | 293.3586 | 0.092657 | 0 | 0 | 0.18531 | 293.589 | 0.093156 | 0 | 0 | 0.18631 | 293.7427 | 0.09349 | 0 | 0 | 0.18698 | 293.9731 | 0.09399 | 0 | 0 | 0.18798 | 294.1267 | 0.094323 | 0 | 0 | 0.18865 | 294.1267 | 0.094323 | 0 | 0 | 0.18865
2017-05-01 10:00 | 247.7581 | 0.73847 |  | 264.6667 | 0.030424 | 0 | 0 | 0.060848 | 272.4944 | 0.047402 | 0 | 0 | 0.094804 | 278.476 | 0.060376 | 0 | 0 | 0.12075 | 278.6237 | 0.060697 | 0 | 0 | 0.12139 | 278.8452 | 0.061177 | 0 | 0 | 0.12235 | 279.0668 | 0.061658 | 0 | 0 | 0.12332 | 279.2883 | 0.062138 | 0 | 0 | 0.12428 | 279.5099 | 0.062619 | 0 | 0 | 0.12524 | 279.7314 | 0.063099 | 0 | 0 | 0.1262 | 279.9529 | 0.06358 | 0 | 0 | 0.12716 | 280.1745 | 0.06406 | 0 | 0 | 0.12812 | 280.3222 | 0.064381 | 0 | 0 | 0.12876 | 280.5437 | 0.064861 | 0 | 0 | 0.12972 | 280.7652 | 0.065342 | 0 | 0 | 0.13068 | 280.9868 | 0.065822 | 0 | 0 | 0.13164 | 281.1345 | 0.066143 | 0 | 0 | 0.13229 | 281.356 | 0.066623 | 0 | 0 | 0.13325 | 281.5037 | 0.066943 | 0 | 0 | 0.13389 | 281.6514 | 0.067264 | 0 | 0 | 0.13453 | 281.8729 | 0.067744 | 0 | 0 | 0.13549 | 282.0206 | 0.068065 | 0 | 0 | 0.13613 | 282.2422 | 0.068545 | 0 | 0 | 0.13709 | 282.3899 | 0.068865 | 0 | 0 | 0.13773 | 282.6114 | 0.069346 | 0 | 0 | 0.13869 | 282.7591 | 0.069666 | 0 | 0 | 0.13933 | 282.7591 | 0.069666 | 0 | 0 | 0.13933
2017-05-01 11:00 | 246.8743 | 0.73583 |  | 263.7226 | 0.028376 | 0 | 0 | 0.056752 | 271.5224 | 0.045294 | 0 | 0 | 0.090588 | 277.4827 | 0.058222 | 0 | 0 | 0.11644 | 277.6298 | 0.058541 | 0 | 0 | 0.11708 | 277.8506 | 0.05902 | 0 | 0 | 0.11804 | 278.0713 | 0.059499 | 0 | 0 | 0.119 | 278.2921 | 0.059977 | 0 | 0 | 0.11995 | 278.5128 | 0.060456 | 0 | 0 | 0.12091 | 278.7336 | 0.060935 | 0 | 0 | 0.12187 | 278.9543 | 0.061414 | 0 | 0 | 0.12283 | 279.1751 | 0.061893 | 0 | 0 | 0.12379 | 279.3222 | 0.062212 | 0 | 0 | 0.12442 | 279.543 | 0.062691 | 0 | 0 | 0.12538 | 279.7637 | 0.063169 | 0 | 0 | 0.12634 | 279.9845 | 0.063648 | 0 | 0 | 0.1273 | 280.1317 | 0.063967 | 0 | 0 | 0.12793 | 280.3524 | 0.064446 | 0 | 0 | 0.12889 | 280.4996 | 0.064765 | 0 | 0 | 0.12953 | 280.6467 | 0.065085 | 0 | 0 | 0.13017 | 280.8675 | 0.065563 | 0 | 0 | 0.13113 | 281.0147 | 0.065883 | 0 | 0 | 0.13177 | 281.2354 | 0.066361 | 0 | 0 | 0.13272 | 281.3826 | 0.066681 | 0 | 0 | 0.13336 | 281.6033 | 0.067159 | 0 | 0 | 0.13432 | 281.7505 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.13496 | 281.7505 | 0.067479 | 0 | 0 | 0.13496
2017-05-01 12:00 | 246.1041 | 0.73354 |  | 262.8998 | 0.026591 | 0 | 0 | 0.053183 | 270.6753 | 0.043457 | 0 | 0 | 0.086913 | 276.6169 | 0.056344 | 0 | 0 | 0.11269 | 276.7636 | 0.056662 | 0 | 0 | 0.11332 | 276.9837 | 0.057139 | 0 | 0 | 0.11428 | 277.2038 | 0.057617 | 0 | 0 | 0.11523 | 277.4238 | 0.058094 | 0 | 0 | 0.11619 | 277.6439 | 0.058571 | 0 | 0 | 0.11714 | 277.8639 | 0.059049 | 0 | 0 | 0.1181 | 278.084 | 0.059526 | 0 | 0 | 0.11905 | 278.3041 | 0.060003 | 0 | 0 | 0.12001 | 278.4508 | 0.060322 | 0 | 0 | 0.12064 | 278.6708 | 0.060799 | 0 | 0 | 0.1216 | 278.8909 | 0.061276 | 0 | 0 | 0.12255 | 279.111 | 0.061754 | 0 | 0 | 0.12351 | 279.2577 | 0.062072 | 0 | 0 | 0.12414 | 279.4777 | 0.062549 | 0 | 0 | 0.1251 | 279.6244 | 0.062867 | 0 | 0 | 0.12573 | 279.7711 | 0.063185 | 0 | 0 | 0.12637 | 279.9912 | 0.063663 | 0 | 0 | 0.12733 | 280.1379 | 0.063981 | 0 | 0 | 0.12796 | 280.358 | 0.064458 | 0 | 0 | 0.12892 | 280.5047 | 0.064776 | 0 | 0 | 0.12955 | 280.7247 | 0.065254 | 0 | 0 | 0.13051 | 280.8714 | 0.065572 | 0 | 0 | 0.13114 | 280.8714 | 0.065572 | 0 | 0 | 0.13114
2017-05-01 13:00 | 233.9013 | 0.69717 |  | 249.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2542 | 0.014346 | 0 | 0 | 0.028692 | 262.9012 | 0.026595 | 0 | 0 | 0.053189 | 263.0406 | 0.026897 | 0 | 0 | 0.053794 | 263.2498 | 0.027351 | 0 | 0 | 0.054701 | 263.4589 | 0.027804 | 0 | 0 | 0.055608 | 263.6681 | 0.028258 | 0 | 0 | 0.056516 | 263.8772 | 0.028712 | 0 | 0 | 0.057423 | 264.0864 | 0.029165 | 0 | 0 | 0.05833 | 264.2955 | 0.029619 | 0 | 0 | 0.059238 | 264.5047 | 0.030072 | 0 | 0 | 0.060145 | 264.6441 | 0.030375 | 0 | 0 | 0.06075 | 264.8533 | 0.030829 | 0 | 0 | 0.061657 | 265.0624 | 0.031282 | 0 | 0 | 0.062564 | 265.2716 | 0.031736 | 0 | 0 | 0.063472 | 265.411 | 0.032038 | 0 | 0 | 0.064077 | 265.6201 | 0.032492 | 0 | 0 | 0.064984 | 265.7596 | 0.032794 | 0 | 0 | 0.065589 | 265.899 | 0.033097 | 0 | 0 | 0.066194 | 266.1082 | 0.03355 | 0 | 0 | 0.067101 | 266.2476 | 0.033853 | 0 | 0 | 0.067706 | 266.4567 | 0.034307 | 0 | 0 | 0.068613 | 266.5962 | 0.034609 | 0 | 0 | 0.069218 | 266.8053 | 0.035063 | 0 | 0 | 0.070125 | 266.9448 | 0.035365 | 0 | 0 | 0.07073 | 266.9448 | 0.035365 | 0 | 0 | 0.07073
2017-05-01 14:00 | 235.0757 | 0.70067 |  | 251.1187 | 0.0010384 | 0 | 0 | 0.0020767 | 258.5458 | 0.017148 | 0 | 0 | 0.034295 | 264.2212 | 0.029458 | 0 | 0 | 0.058915 | 264.3613 | 0.029762 | 0 | 0 | 0.059523 | 264.5715 | 0.030217 | 0 | 0 | 0.060435 | 264.7817 | 0.030673 | 0 | 0 | 0.061347 | 264.9919 | 0.031129 | 0 | 0 | 0.062259 | 265.2021 | 0.031585 | 0 | 0 | 0.06317 | 265.4123 | 0.032041 | 0 | 0 | 0.064082 | 265.6225 | 0.032497 | 0 | 0 | 0.064994 | 265.8327 | 0.032953 | 0 | 0 | 0.065906 | 265.9729 | 0.033257 | 0 | 0 | 0.066514 | 266.1831 | 0.033713 | 0 | 0 | 0.067426 | 266.3933 | 0.034169 | 0 | 0 | 0.068338 | 266.6035 | 0.034625 | 0 | 0 | 0.069249 | 266.7436 | 0.034929 | 0 | 0 | 0.069857 | 266.9538 | 0.035385 | 0 | 0 | 0.070769 | 267.0939 | 0.035689 | 0 | 0 | 0.071377 | 267.2341 | 0.035992 | 0 | 0 | 0.071985 | 267.4443 | 0.036448 | 0 | 0 | 0.072897 | 267.5844 | 0.036752 | 0 | 0 | 0.073505 | 267.7946 | 0.037208 | 0 | 0 | 0.074417 | 267.9347 | 0.037512 | 0 | 0 | 0.075024 | 268.1449 | 0.037968 | 0 | 0 | 0.075936 | 268.285 | 0.038272 | 0 | 0 | 0.076544 | 268.285 | 0.038272 | 0 | 0 | 0.076544
2017-05-01 15:00 | 247.6288 | 0.73808 |  | 264.5286 | 0.030124 | 0 | 0 | 0.060249 | 272.3523 | 0.047094 | 0 | 0 | 0.094188 | 278.3307 | 0.060061 | 0 | 0 | 0.12012 | 278.4784 | 0.060381 | 0 | 0 | 0.12076 | 278.6998 | 0.060862 | 0 | 0 | 0.12172 | 278.9212 | 0.061342 | 0 | 0 | 0.12268 | 279.1426 | 0.061822 | 0 | 0 | 0.12364 | 279.3641 | 0.062302 | 0 | 0 | 0.1246 | 279.5855 | 0.062783 | 0 | 0 | 0.12557 | 279.8069 | 0.063263 | 0 | 0 | 0.12653 | 280.0283 | 0.063743 | 0 | 0 | 0.12749 | 280.176 | 0.064063 | 0 | 0 | 0.12813 | 280.3974 | 0.064544 | 0 | 0 | 0.12909 | 280.6188 | 0.065024 | 0 | 0 | 0.13005 | 280.8402 | 0.065504 | 0 | 0 | 0.13101 | 280.9878 | 0.065824 | 0 | 0 | 0.13165 | 281.2093 | 0.066305 | 0 | 0 | 0.13261 | 281.3569 | 0.066625 | 0 | 0 | 0.13325 | 281.5045 | 0.066945 | 0 | 0 | 0.13389 | 281.7259 | 0.067425 | 0 | 0 | 0.13485 | 281.8735 | 0.067746 | 0 | 0 | 0.13549 | 282.095 | 0.068226 | 0 | 0 | 0.13645 | 282.2426 | 0.068546 | 0 | 0 | 0.13709 | 282.464 | 0.069026 | 0 | 0 | 0.13805 | 282.6116 | 0.069346 | 0 | 0 | 0.13869 | 282.6116 | 0.069346 | 0 | 0 | 0.13869
2017-05-01 16:00 | 252.8806 | 0.75374 |  | 270.1388 | 0.042293 | 0 | 0 | 0.084586 | 278.1283 | 0.059622 | 0 | 0 | 0.11924 | 284.2336 | 0.072865 | 0 | 0 | 0.14573 | 284.3843 | 0.073191 | 0 | 0 | 0.14638 | 284.6105 | 0.073682 | 0 | 0 | 0.14736 | 284.8366 | 0.074172 | 0 | 0 | 0.14834 | 285.0627 | 0.074663 | 0 | 0 | 0.14933 | 285.2888 | 0.075153 | 0 | 0 | 0.15031 | 285.515 | 0.075644 | 0 | 0 | 0.15129 | 285.7411 | 0.076134 | 0 | 0 | 0.15227 | 285.9672 | 0.076625 | 0 | 0 | 0.15325 | 286.1179 | 0.076952 | 0 | 0 | 0.1539 | 286.3441 | 0.077442 | 0 | 0 | 0.15488 | 286.5702 | 0.077933 | 0 | 0 | 0.15587 | 286.7963 | 0.078423 | 0 | 0 | 0.15685 | 286.947 | 0.07875 | 0 | 0 | 0.1575 | 287.1732 | 0.07924 | 0 | 0 | 0.15848 | 287.3239 | 0.079567 | 0 | 0 | 0.15913 | 287.4747 | 0.079894 | 0 | 0 | 0.15979 | 287.7008 | 0.080385 | 0 | 0 | 0.16077 | 287.8515 | 0.080712 | 0 | 0 | 0.16142 | 288.0777 | 0.081202 | 0 | 0 | 0.1624 | 288.2284 | 0.081529 | 0 | 0 | 0.16306 | 288.4545 | 0.08202 | 0 | 0 | 0.16404 | 288.6053 | 0.082347 | 0 | 0 | 0.16469 | 288.6053 | 0.082347 | 0 | 0 | 0.16469
2017-05-01 17:00 | 250.3102 | 0.74607 |  | 267.393 | 0.036337 | 0 | 0 | 0.072674 | 275.3014 | 0.053491 | 0 | 0 | 0.10698 | 281.3446 | 0.066598 | 0 | 0 | 0.1332 | 281.4938 | 0.066922 | 0 | 0 | 0.13384 | 281.7176 | 0.067407 | 0 | 0 | 0.13481 | 281.9414 | 0.067893 | 0 | 0 | 0.13579 | 282.1653 | 0.068378 | 0 | 0 | 0.13676 | 282.3891 | 0.068864 | 0 | 0 | 0.13773 | 282.6129 | 0.069349 | 0 | 0 | 0.1387 | 282.8367 | 0.069835 | 0 | 0 | 0.13967 | 283.0606 | 0.07032 | 0 | 0 | 0.14064 | 283.2098 | 0.070644 | 0 | 0 | 0.14129 | 283.4336 | 0.071129 | 0 | 0 | 0.14226 | 283.6574 | 0.071615 | 0 | 0 | 0.14323 | 283.8812 | 0.0721 | 0 | 0 | 0.1442 | 284.0305 | 0.072424 | 0 | 0 | 0.14485 | 284.2543 | 0.072909 | 0 | 0 | 0.14582 | 284.4035 | 0.073233 | 0 | 0 | 0.14647 | 284.5527 | 0.073557 | 0 | 0 | 0.14711 | 284.7765 | 0.074042 | 0 | 0 | 0.14808 | 284.9257 | 0.074366 | 0 | 0 | 0.14873 | 285.1496 | 0.074851 | 0 | 0 | 0.1497 | 285.2988 | 0.075175 | 0 | 0 | 0.15035 | 285.5226 | 0.07566 | 0 | 0 | 0.15132 | 285.6718 | 0.075984 | 0 | 0 | 0.15197 | 285.6718 | 0.075984 | 0 | 0 | 0.15197
2017-05-01 18:00 | 247.4487 | 0.73755 |  | 264.3362 | 0.029707 | 0 | 0 | 0.059414 | 272.1541 | 0.046664 | 0 | 0 | 0.093328 | 278.1283 | 0.059622 | 0 | 0 | 0.11924 | 278.2758 | 0.059942 | 0 | 0 | 0.11988 | 278.497 | 0.060422 | 0 | 0 | 0.12084 | 278.7183 | 0.060902 | 0 | 0 | 0.1218 | 278.9396 | 0.061382 | 0 | 0 | 0.12276 | 279.1608 | 0.061862 | 0 | 0 | 0.12372 | 279.3821 | 0.062342 | 0 | 0 | 0.12468 | 279.6033 | 0.062822 | 0 | 0 | 0.12564 | 279.8246 | 0.063301 | 0 | 0 | 0.1266 | 279.9721 | 0.063621 | 0 | 0 | 0.12724 | 280.1934 | 0.064101 | 0 | 0 | 0.1282 | 280.4146 | 0.064581 | 0 | 0 | 0.12916 | 280.6359 | 0.065061 | 0 | 0 | 0.13012 | 280.7834 | 0.065381 | 0 | 0 | 0.13076 | 281.0047 | 0.065861 | 0 | 0 | 0.13172 | 281.1522 | 0.066181 | 0 | 0 | 0.13236 | 281.2997 | 0.066501 | 0 | 0 | 0.133 | 281.521 | 0.066981 | 0 | 0 | 0.13396 | 281.6685 | 0.067301 | 0 | 0 | 0.1346 | 281.8897 | 0.067781 | 0 | 0 | 0.13556 | 282.0372 | 0.068101 | 0 | 0 | 0.1362 | 282.2585 | 0.068581 | 0 | 0 | 0.13716 | 282.406 | 0.0689 | 0 | 0 | 0.1378 | 282.406 | 0.0689 | 0 | 0 | 0.1378
2017-05-01 19:00 | 247.9971 | 0.73918 |  | 264.922 | 0.030978 | 0 | 0 | 0.061955 | 272.7573 | 0.047972 | 0 | 0 | 0.095945 | 278.7446 | 0.060959 | 0 | 0 | 0.12192 | 278.8925 | 0.06128 | 0 | 0 | 0.12256 | 279.1142 | 0.061761 | 0 | 0 | 0.12352 | 279.336 | 0.062242 | 0 | 0 | 0.12448 | 279.5577 | 0.062723 | 0 | 0 | 0.12545 | 279.7795 | 0.063204 | 0 | 0 | 0.12641 | 280.0012 | 0.063684 | 0 | 0 | 0.12737 | 280.223 | 0.064165 | 0 | 0 | 0.12833 | 280.4447 | 0.064646 | 0 | 0 | 0.12929 | 280.5926 | 0.064967 | 0 | 0 | 0.12993 | 280.8143 | 0.065448 | 0 | 0 | 0.1309 | 281.0361 | 0.065929 | 0 | 0 | 0.13186 | 281.2578 | 0.06641 | 0 | 0 | 0.13282 | 281.4057 | 0.066731 | 0 | 0 | 0.13346 | 281.6274 | 0.067212 | 0 | 0 | 0.13442 | 281.7753 | 0.067532 | 0 | 0 | 0.13506 | 281.9231 | 0.067853 | 0 | 0 | 0.13571 | 282.1448 | 0.068334 | 0 | 0 | 0.13667 | 282.2927 | 0.068655 | 0 | 0 | 0.13731 | 282.5144 | 0.069136 | 0 | 0 | 0.13827 | 282.6623 | 0.069456 | 0 | 0 | 0.13891 | 282.884 | 0.069937 | 0 | 0 | 0.13987 | 283.0319 | 0.070258 | 0 | 0 | 0.14052 | 283.0319 | 0.070258 | 0 | 0 | 0.14052
2017-05-01 20:00 | 247.6063 | 0.73801 |  | 264.5045 | 0.030072 | 0 | 0 | 0.060144 | 272.3275 | 0.04704 | 0 | 0 | 0.09408 | 278.3054 | 0.060006 | 0 | 0 | 0.12001 | 278.453 | 0.060326 | 0 | 0 | 0.12065 | 278.6744 | 0.060807 | 0 | 0 | 0.12161 | 278.8958 | 0.061287 | 0 | 0 | 0.12257 | 279.1172 | 0.061767 | 0 | 0 | 0.12353 | 279.3386 | 0.062247 | 0 | 0 | 0.12449 | 279.5601 | 0.062728 | 0 | 0 | 0.12546 | 279.7815 | 0.063208 | 0 | 0 | 0.12642 | 280.0029 | 0.063688 | 0 | 0 | 0.12738 | 280.1505 | 0.064008 | 0 | 0 | 0.12802 | 280.3719 | 0.064488 | 0 | 0 | 0.12898 | 280.5933 | 0.064969 | 0 | 0 | 0.12994 | 280.8147 | 0.065449 | 0 | 0 | 0.1309 | 280.9623 | 0.065769 | 0 | 0 | 0.13154 | 281.1837 | 0.066249 | 0 | 0 | 0.1325 | 281.3313 | 0.066569 | 0 | 0 | 0.13314 | 281.4789 | 0.06689 | 0 | 0 | 0.13378 | 281.7003 | 0.06737 | 0 | 0 | 0.13474 | 281.8479 | 0.06769 | 0 | 0 | 0.13538 | 282.0693 | 0.06817 | 0 | 0 | 0.13634 | 282.2169 | 0.06849 | 0 | 0 | 0.13698 | 282.4383 | 0.068971 | 0 | 0 | 0.13794 | 282.5859 | 0.069291 | 0 | 0 | 0.13858 | 282.5859 | 0.069291 | 0 | 0 | 0.13858
2017-05-01 21:00 | 249.7311 | 0.74435 |  | 266.7743 | 0.034995 | 0 | 0 | 0.069991 | 274.6644 | 0.052109 | 0 | 0 | 0.10422 | 280.6936 | 0.065186 | 0 | 0 | 0.13037 | 280.8425 | 0.065509 | 0 | 0 | 0.13102 | 281.0658 | 0.065994 | 0 | 0 | 0.13199 | 281.2891 | 0.066478 | 0 | 0 | 0.13296 | 281.5124 | 0.066962 | 0 | 0 | 0.13392 | 281.7357 | 0.067447 | 0 | 0 | 0.13489 | 281.959 | 0.067931 | 0 | 0 | 0.13586 | 282.1823 | 0.068415 | 0 | 0 | 0.13683 | 282.4056 | 0.0689 | 0 | 0 | 0.1378 | 282.5545 | 0.069222 | 0 | 0 | 0.13844 | 282.7778 | 0.069707 | 0 | 0 | 0.13941 | 283.0011 | 0.070191 | 0 | 0 | 0.14038 | 283.2244 | 0.070676 | 0 | 0 | 0.14135 | 283.3733 | 0.070998 | 0 | 0 | 0.142 | 283.5966 | 0.071483 | 0 | 0 | 0.14297 | 283.7454 | 0.071806 | 0 | 0 | 0.14361 | 283.8943 | 0.072129 | 0 | 0 | 0.14426 | 284.1176 | 0.072613 | 0 | 0 | 0.14523 | 284.2665 | 0.072936 | 0 | 0 | 0.14587 | 284.4898 | 0.07342 | 0 | 0 | 0.14684 | 284.6386 | 0.073743 | 0 | 0 | 0.14749 | 284.862 | 0.074227 | 0 | 0 | 0.14845 | 285.0108 | 0.07455 | 0 | 0 | 0.1491 | 285.0108 | 0.07455 | 0 | 0 | 0.1491
2017-05-01 22:00 | 252.3696 | 0.75221 |  | 269.593 | 0.041109 | 0 | 0 | 0.082218 | 277.5664 | 0.058403 | 0 | 0 | 0.11681 | 283.6593 | 0.071619 | 0 | 0 | 0.14324 | 283.8098 | 0.071945 | 0 | 0 | 0.14389 | 284.0354 | 0.072435 | 0 | 0 | 0.14487 | 284.2611 | 0.072924 | 0 | 0 | 0.14585 | 284.4868 | 0.073414 | 0 | 0 | 0.14683 | 284.7124 | 0.073903 | 0 | 0 | 0.14781 | 284.9381 | 0.074393 | 0 | 0 | 0.14879 | 285.1638 | 0.074882 | 0 | 0 | 0.14976 | 285.3894 | 0.075372 | 0 | 0 | 0.15074 | 285.5399 | 0.075698 | 0 | 0 | 0.1514 | 285.7655 | 0.076187 | 0 | 0 | 0.15237 | 285.9912 | 0.076677 | 0 | 0 | 0.15335 | 286.2169 | 0.077166 | 0 | 0 | 0.15433 | 286.3673 | 0.077493 | 0 | 0 | 0.15499 | 286.593 | 0.077982 | 0 | 0 | 0.15596 | 286.7434 | 0.078308 | 0 | 0 | 0.15662 | 286.8938 | 0.078635 | 0 | 0 | 0.15727 | 287.1195 | 0.079124 | 0 | 0 | 0.15825 | 287.27 | 0.07945 | 0 | 0 | 0.1589 | 287.4956 | 0.07994 | 0 | 0 | 0.15988 | 287.6461 | 0.080266 | 0 | 0 | 0.16053 | 287.8717 | 0.080756 | 0 | 0 | 0.16151 | 288.0222 | 0.081082 | 0 | 0 | 0.16216 | 288.0222 | 0.081082 | 0 | 0 | 0.16216
2017-05-01 23:00 | 254.5677 | 0.75876 |  | 271.9411 | 0.046202 | 0 | 0 | 0.092404 | 279.984 | 0.063647 | 0 | 0 | 0.12729 | 286.13 | 0.076978 | 0 | 0 | 0.15396 | 286.2817 | 0.077307 | 0 | 0 | 0.15461 | 286.5093 | 0.077801 | 0 | 0 | 0.1556 | 286.737 | 0.078294 | 0 | 0 | 0.15659 | 286.9646 | 0.078788 | 0 | 0 | 0.15758 | 287.1922 | 0.079282 | 0 | 0 | 0.15856 | 287.4199 | 0.079776 | 0 | 0 | 0.15955 | 287.6475 | 0.080269 | 0 | 0 | 0.16054 | 287.8751 | 0.080763 | 0 | 0 | 0.16153 | 288.0269 | 0.081092 | 0 | 0 | 0.16218 | 288.2545 | 0.081586 | 0 | 0 | 0.16317 | 288.4821 | 0.08208 | 0 | 0 | 0.16416 | 288.7098 | 0.082573 | 0 | 0 | 0.16515 | 288.8615 | 0.082902 | 0 | 0 | 0.1658 | 289.0891 | 0.083396 | 0 | 0 | 0.16679 | 289.2409 | 0.083725 | 0 | 0 | 0.16745 | 289.3926 | 0.084054 | 0 | 0 | 0.16811 | 289.6203 | 0.084548 | 0 | 0 | 0.1691 | 289.772 | 0.084877 | 0 | 0 | 0.16975 | 289.9997 | 0.085371 | 0 | 0 | 0.17074 | 290.1514 | 0.0857 | 0 | 0 | 0.1714 | 290.379 | 0.086194 | 0 | 0 | 0.17239 | 290.5308 | 0.086523 | 0 | 0 | 0.17305 | 290.5308 | 0.086523 | 0 | 0 | 0.17305
2017-05-02 | 251.871 | 0.75073 |  | 269.0603 | 0.039954 | 0 | 0 | 0.079907 | 277.018 | 0.057214 | 0 | 0 | 0.11443 | 283.0989 | 0.070403 | 0 | 0 | 0.14081 | 283.249 | 0.070729 | 0 | 0 | 0.14146 | 283.4742 | 0.071217 | 0 | 0 | 0.14243 | 283.6995 | 0.071706 | 0 | 0 | 0.14341 | 283.9247 | 0.072194 | 0 | 0 | 0.14439 | 284.1499 | 0.072683 | 0 | 0 | 0.14537 | 284.3751 | 0.073171 | 0 | 0 | 0.14634 | 284.6003 | 0.07366 | 0 | 0 | 0.14732 | 284.8255 | 0.074148 | 0 | 0 | 0.1483 | 284.9757 | 0.074474 | 0 | 0 | 0.14895 | 285.2009 | 0.074963 | 0 | 0 | 0.14993 | 285.4261 | 0.075451 | 0 | 0 | 0.1509 | 285.6513 | 0.07594 | 0 | 0 | 0.15188 | 285.8015 | 0.076265 | 0 | 0 | 0.15253 | 286.0267 | 0.076754 | 0 | 0 | 0.15351 | 286.1769 | 0.077079 | 0 | 0 | 0.15416 | 286.327 | 0.077405 | 0 | 0 | 0.15481 | 286.5522 | 0.077894 | 0 | 0 | 0.15579 | 286.7024 | 0.078219 | 0 | 0 | 0.15644 | 286.9276 | 0.078708 | 0 | 0 | 0.15742 | 287.0777 | 0.079033 | 0 | 0 | 0.15807 | 287.3029 | 0.079522 | 0 | 0 | 0.15904 | 287.4531 | 0.079848 | 0 | 0 | 0.1597 | 287.4531 | 0.079848 | 0 | 0 | 0.1597
2017-05-02 01:00 | 254.7933 | 0.75944 |  | 272.182 | 0.046725 | 0 | 0 | 0.093449 | 280.232 | 0.064185 | 0 | 0 | 0.12837 | 286.3834 | 0.077528 | 0 | 0 | 0.15506 | 286.5353 | 0.077857 | 0 | 0 | 0.15571 | 286.7632 | 0.078351 | 0 | 0 | 0.1567 | 286.991 | 0.078845 | 0 | 0 | 0.15769 | 287.2188 | 0.079339 | 0 | 0 | 0.15868 | 287.4467 | 0.079834 | 0 | 0 | 0.15967 | 287.6745 | 0.080328 | 0 | 0 | 0.16066 | 287.9023 | 0.080822 | 0 | 0 | 0.16164 | 288.1301 | 0.081316 | 0 | 0 | 0.16263 | 288.282 | 0.081646 | 0 | 0 | 0.16329 | 288.5099 | 0.08214 | 0 | 0 | 0.16428 | 288.7377 | 0.082634 | 0 | 0 | 0.16527 | 288.9655 | 0.083128 | 0 | 0 | 0.16626 | 289.1174 | 0.083458 | 0 | 0 | 0.16692 | 289.3452 | 0.083952 | 0 | 0 | 0.1679 | 289.4971 | 0.084281 | 0 | 0 | 0.16856 | 289.649 | 0.084611 | 0 | 0 | 0.16922 | 289.8768 | 0.085105 | 0 | 0 | 0.17021 | 290.0287 | 0.085434 | 0 | 0 | 0.17087 | 290.2566 | 0.085928 | 0 | 0 | 0.17186 | 290.4085 | 0.086258 | 0 | 0 | 0.17252 | 290.6363 | 0.086752 | 0 | 0 | 0.1735 | 290.7882 | 0.087081 | 0 | 0 | 0.17416 | 290.7882 | 0.087081 | 0 | 0 | 0.17416
2017-05-02 02:00 | 258.2735 | 0.76981 |  | 275.8998 | 0.054788 | 0 | 0 | 0.10958 | 284.0598 | 0.072487 | 0 | 0 | 0.14497 | 290.2952 | 0.086012 | 0 | 0 | 0.17202 | 290.4492 | 0.086346 | 0 | 0 | 0.17269 | 290.6801 | 0.086847 | 0 | 0 | 0.17369 | 290.9111 | 0.087348 | 0 | 0 | 0.1747 | 291.142 | 0.087849 | 0 | 0 | 0.1757 | 291.373 | 0.08835 | 0 | 0 | 0.1767 | 291.6039 | 0.088851 | 0 | 0 | 0.1777 | 291.8348 | 0.089352 | 0 | 0 | 0.1787 | 292.0658 | 0.089853 | 0 | 0 | 0.17971 | 292.2197 | 0.090186 | 0 | 0 | 0.18037 | 292.4507 | 0.090687 | 0 | 0 | 0.18137 | 292.6816 | 0.091188 | 0 | 0 | 0.18238 | 292.9126 | 0.091689 | 0 | 0 | 0.18338 | 293.0665 | 0.092023 | 0 | 0 | 0.18405 | 293.2975 | 0.092524 | 0 | 0 | 0.18505 | 293.4514 | 0.092858 | 0 | 0 | 0.18572 | 293.6054 | 0.093192 | 0 | 0 | 0.18638 | 293.8363 | 0.093693 | 0 | 0 | 0.18739 | 293.9903 | 0.094027 | 0 | 0 | 0.18805 | 294.2212 | 0.094528 | 0 | 0 | 0.18906 | 294.3752 | 0.094862 | 0 | 0 | 0.18972 | 294.6062 | 0.095363 | 0 | 0 | 0.19073 | 294.7601 | 0.095697 | 0 | 0 | 0.19139 | 294.7601 | 0.095697 | 0 | 0 | 0.19139
2017-05-02 03:00 | 261.7101 | 0.78005 |  | 279.5709 | 0.062751 | 0 | 0 | 0.1255 | 287.8395 | 0.080686 | 0 | 0 | 0.16137 | 294.1579 | 0.09439 | 0 | 0 | 0.18878 | 294.3139 | 0.094729 | 0 | 0 | 0.18946 | 294.5479 | 0.095236 | 0 | 0 | 0.19047 | 294.7819 | 0.095744 | 0 | 0 | 0.19149 | 295.016 | 0.096251 | 0 | 0 | 0.1925 | 295.25 | 0.096759 | 0 | 0 | 0.19352 | 295.484 | 0.097267 | 0 | 0 | 0.19453 | 295.718 | 0.097774 | 0 | 0 | 0.19555 | 295.952 | 0.098282 | 0 | 0 | 0.19656 | 296.108 | 0.09862 | 0 | 0 | 0.19724 | 296.3421 | 0.099128 | 0 | 0 | 0.19826 | 296.5761 | 0.099635 | 0 | 0 | 0.19927 | 296.8101 | 0.10014 | 0 | 0 | 0.20029 | 296.9661 | 0.10048 | 0 | 0 | 0.20096 | 297.2001 | 0.10099 | 0 | 0 | 0.20198 | 297.3561 | 0.10133 | 0 | 0 | 0.20265 | 297.5121 | 0.10167 | 0 | 0 | 0.20333 | 297.7461 | 0.10217 | 0 | 0 | 0.20435 | 297.9022 | 0.10251 | 0 | 0 | 0.20502 | 298.1362 | 0.10302 | 0 | 0 | 0.20604 | 298.2922 | 0.10336 | 0 | 0 | 0.20672 | 298.5262 | 0.10387 | 0 | 0 | 0.20773 | 298.6822 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.20841 | 298.6822 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.20841
2017-05-02 04:00 | 262.5306 | 0.7825 |  | 280.4473 | 0.064652 | 0 | 0 | 0.1293 | 288.7418 | 0.082643 | 0 | 0 | 0.16529 | 295.0801 | 0.09639 | 0 | 0 | 0.19278 | 295.2366 | 0.09673 | 0 | 0 | 0.19346 | 295.4713 | 0.097239 | 0 | 0 | 0.19448 | 295.7061 | 0.097748 | 0 | 0 | 0.1955 | 295.9408 | 0.098257 | 0 | 0 | 0.19651 | 296.1756 | 0.098767 | 0 | 0 | 0.19753 | 296.4103 | 0.099276 | 0 | 0 | 0.19855 | 296.6451 | 0.099785 | 0 | 0 | 0.19957 | 296.8798 | 0.10029 | 0 | 0 | 0.20059 | 297.0363 | 0.10063 | 0 | 0 | 0.20127 | 297.2711 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20229 | 297.5058 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.2033 | 297.7406 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20432 | 297.8971 | 0.1025 | 0 | 0 | 0.205 | 298.1318 | 0.10301 | 0 | 0 | 0.20602 | 298.2883 | 0.10335 | 0 | 0 | 0.2067 | 298.4448 | 0.10369 | 0 | 0 | 0.20738 | 298.6796 | 0.1042 | 0 | 0 | 0.2084 | 298.836 | 0.10454 | 0 | 0 | 0.20907 | 299.0708 | 0.10505 | 0 | 0 | 0.21009 | 299.2273 | 0.10539 | 0 | 0 | 0.21077 | 299.462 | 0.1059 | 0 | 0 | 0.21179 | 299.6185 | 0.10623 | 0 | 0 | 0.21247 | 299.6185 | 0.10623 | 0 | 0 | 0.21247
2017-05-02 05:00 | 269.3402 | 0.80279 |  | 287.7217 | 0.08043 | 0 | 0 | 0.16086 | 296.2313 | 0.098888 | 0 | 0 | 0.19778 | 302.734 | 0.11299 | 0 | 0 | 0.22598 | 302.8945 | 0.11334 | 0 | 0 | 0.22668 | 303.1354 | 0.11386 | 0 | 0 | 0.22772 | 303.3762 | 0.11438 | 0 | 0 | 0.22877 | 303.617 | 0.11491 | 0 | 0 | 0.22981 | 303.8579 | 0.11543 | 0 | 0 | 0.23086 | 304.0987 | 0.11595 | 0 | 0 | 0.2319 | 304.3395 | 0.11647 | 0 | 0 | 0.23295 | 304.5804 | 0.117 | 0 | 0 | 0.23399 | 304.7409 | 0.11734 | 0 | 0 | 0.23469 | 304.9818 | 0.11787 | 0 | 0 | 0.23573 | 305.2226 | 0.11839 | 0 | 0 | 0.23678 | 305.4635 | 0.11891 | 0 | 0 | 0.23782 | 305.624 | 0.11926 | 0 | 0 | 0.23852 | 305.8649 | 0.11978 | 0 | 0 | 0.23957 | 306.0254 | 0.12013 | 0 | 0 | 0.24026 | 306.186 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.24096 | 306.4268 | 0.121 | 0 | 0 | 0.242 | 306.5874 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427 | 306.8282 | 0.12187 | 0 | 0 | 0.24374 | 306.9888 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.24444 | 307.2296 | 0.12274 | 0 | 0 | 0.24549 | 307.3902 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24618 | 307.3902 | 0.12309 | 0 | 0 | 0.24618
2017-05-02 06:00 | 270.1904 | 0.80533 |  | 288.63 | 0.0824 | 0 | 0 | 0.1648 | 297.1665 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20183 | 303.6896 | 0.11506 | 0 | 0 | 0.23013 | 303.8507 | 0.11541 | 0 | 0 | 0.23083 | 304.0923 | 0.11594 | 0 | 0 | 0.23188 | 304.3339 | 0.11646 | 0 | 0 | 0.23292 | 304.5755 | 0.11699 | 0 | 0 | 0.23397 | 304.8171 | 0.11751 | 0 | 0 | 0.23502 | 305.0587 | 0.11803 | 0 | 0 | 0.23607 | 305.3003 | 0.11856 | 0 | 0 | 0.23712 | 305.5419 | 0.11908 | 0 | 0 | 0.23816 | 305.7029 | 0.11943 | 0 | 0 | 0.23886 | 305.9445 | 0.11996 | 0 | 0 | 0.23991 | 306.1861 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.24096 | 306.4277 | 0.121 | 0 | 0 | 0.24201 | 306.5888 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.24271 | 306.8304 | 0.12188 | 0 | 0 | 0.24375 | 306.9915 | 0.12223 | 0 | 0 | 0.24445 | 307.1525 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.24515 | 307.3941 | 0.1231 | 0 | 0 | 0.2462 | 307.5552 | 0.12345 | 0 | 0 | 0.2469 | 307.7968 | 0.12397 | 0 | 0 | 0.24795 | 307.9579 | 0.12432 | 0 | 0 | 0.24864 | 308.1995 | 0.12485 | 0 | 0 | 0.24969 | 308.3605 | 0.1252 | 0 | 0 | 0.25039 | 308.3605 | 0.1252 | 0 | 0 | 0.25039
2017-05-02 07:00 | 273.9131 | 0.81642 |  | 292.6066 | 0.091026 | 0 | 0 | 0.18205 | 301.2607 | 0.1098 | 0 | 0 | 0.21959 | 307.8738 | 0.12414 | 0 | 0 | 0.24828 | 308.0371 | 0.12449 | 0 | 0 | 0.24899 | 308.282 | 0.12503 | 0 | 0 | 0.25005 | 308.5269 | 0.12556 | 0 | 0 | 0.25111 | 308.7719 | 0.12609 | 0 | 0 | 0.25218 | 309.0168 | 0.12662 | 0 | 0 | 0.25324 | 309.2617 | 0.12715 | 0 | 0 | 0.2543 | 309.5066 | 0.12768 | 0 | 0 | 0.25536 | 309.7516 | 0.12821 | 0 | 0 | 0.25643 | 309.9149 | 0.12857 | 0 | 0 | 0.25713 | 310.1598 | 0.1291 | 0 | 0 | 0.2582 | 310.4047 | 0.12963 | 0 | 0 | 0.25926 | 310.6496 | 0.13016 | 0 | 0 | 0.26032 | 310.8129 | 0.13052 | 0 | 0 | 0.26103 | 311.0578 | 0.13105 | 0 | 0 | 0.26209 | 311.2211 | 0.1314 | 0 | 0 | 0.2628 | 311.3844 | 0.13175 | 0 | 0 | 0.26351 | 311.6293 | 0.13229 | 0 | 0 | 0.26457 | 311.7926 | 0.13264 | 0 | 0 | 0.26528 | 312.0376 | 0.13317 | 0 | 0 | 0.26634 | 312.2008 | 0.13353 | 0 | 0 | 0.26705 | 312.4458 | 0.13406 | 0 | 0 | 0.26811 | 312.6091 | 0.13441 | 0 | 0 | 0.26882 | 312.6091 | 0.13441 | 0 | 0 | 0.26882
2017-05-02 08:00 | 265.5593 | 0.79153 |  | 283.6828 | 0.07167 | 0 | 0 | 0.14334 | 292.0729 | 0.089868 | 0 | 0 | 0.17974 | 298.4843 | 0.10377 | 0 | 0 | 0.20755 | 298.6426 | 0.10412 | 0 | 0 | 0.20824 | 298.8801 | 0.10463 | 0 | 0 | 0.20927 | 299.1175 | 0.10515 | 0 | 0 | 0.2103 | 299.355 | 0.10566 | 0 | 0 | 0.21133 | 299.5924 | 0.10618 | 0 | 0 | 0.21236 | 299.8299 | 0.10669 | 0 | 0 | 0.21339 | 300.0674 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.21442 | 300.3048 | 0.10772 | 0 | 0 | 0.21545 | 300.4631 | 0.10807 | 0 | 0 | 0.21613 | 300.7006 | 0.10858 | 0 | 0 | 0.21716 | 300.938 | 0.1091 | 0 | 0 | 0.21819 | 301.1755 | 0.10961 | 0 | 0 | 0.21922 | 301.3338 | 0.10995 | 0 | 0 | 0.21991 | 301.5712 | 0.11047 | 0 | 0 | 0.22094 | 301.7296 | 0.11081 | 0 | 0 | 0.22163 | 301.8879 | 0.11116 | 0 | 0 | 0.22231 | 302.1253 | 0.11167 | 0 | 0 | 0.22334 | 302.2836 | 0.11202 | 0 | 0 | 0.22403 | 302.5211 | 0.11253 | 0 | 0 | 0.22506 | 302.6794 | 0.11287 | 0 | 0 | 0.22575 | 302.9168 | 0.11339 | 0 | 0 | 0.22678 | 303.0751 | 0.11373 | 0 | 0 | 0.22746 | 303.0751 | 0.11373 | 0 | 0 | 0.22746
2017-05-02 09:00 | 268.6373 | 0.8007 |  | 286.9708 | 0.078801 | 0 | 0 | 0.1576 | 295.4582 | 0.097211 | 0 | 0 | 0.19442 | 301.9439 | 0.11128 | 0 | 0 | 0.22256 | 302.104 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.22325 | 302.3442 | 0.11215 | 0 | 0 | 0.22429 | 302.5844 | 0.11267 | 0 | 0 | 0.22533 | 302.8246 | 0.11319 | 0 | 0 | 0.22638 | 303.0648 | 0.11371 | 0 | 0 | 0.22742 | 303.305 | 0.11423 | 0 | 0 | 0.22846 | 303.5453 | 0.11475 | 0 | 0 | 0.2295 | 303.7855 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.23055 | 303.9456 | 0.11562 | 0 | 0 | 0.23124 | 304.1858 | 0.11614 | 0 | 0 | 0.23228 | 304.426 | 0.11666 | 0 | 0 | 0.23332 | 304.6662 | 0.11718 | 0 | 0 | 0.23437 | 304.8264 | 0.11753 | 0 | 0 | 0.23506 | 305.0666 | 0.11805 | 0 | 0 | 0.2361 | 305.2267 | 0.1184 | 0 | 0 | 0.2368 | 305.3869 | 0.11875 | 0 | 0 | 0.23749 | 305.6271 | 0.11927 | 0 | 0 | 0.23853 | 305.7872 | 0.11961 | 0 | 0 | 0.23923 | 306.0274 | 0.12014 | 0 | 0 | 0.24027 | 306.1876 | 0.12048 | 0 | 0 | 0.24097 | 306.4278 | 0.121 | 0 | 0 | 0.24201 | 306.5879 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427 | 306.5879 | 0.12135 | 0 | 0 | 0.2427
2017-05-02 10:00 | 265.1208 | 0.79022 |  | 283.2143 | 0.070654 | 0 | 0 | 0.14131 | 291.5906 | 0.088822 | 0 | 0 | 0.17764 | 297.9914 | 0.10271 | 0 | 0 | 0.20541 | 298.1494 | 0.10305 | 0 | 0 | 0.2061 | 298.3865 | 0.10356 | 0 | 0 | 0.20712 | 298.6235 | 0.10408 | 0 | 0 | 0.20815 | 298.8606 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20918 | 299.0977 | 0.1051 | 0 | 0 | 0.21021 | 299.3347 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.21124 | 299.5718 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.21227 | 299.8089 | 0.10665 | 0 | 0 | 0.21329 | 299.9669 | 0.10699 | 0 | 0 | 0.21398 | 300.204 | 0.1075 | 0 | 0 | 0.21501 | 300.441 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.21604 | 300.6781 | 0.10853 | 0 | 0 | 0.21707 | 300.8362 | 0.10888 | 0 | 0 | 0.21775 | 301.0732 | 0.10939 | 0 | 0 | 0.21878 | 301.2313 | 0.10973 | 0 | 0 | 0.21946 | 301.3893 | 0.11008 | 0 | 0 | 0.22015 | 301.6264 | 0.11059 | 0 | 0 | 0.22118 | 301.7844 | 0.11093 | 0 | 0 | 0.22186 | 302.0215 | 0.11145 | 0 | 0 | 0.22289 | 302.1795 | 0.11179 | 0 | 0 | 0.22358 | 302.4166 | 0.1123 | 0 | 0 | 0.22461 | 302.5746 | 0.11265 | 0 | 0 | 0.22529 | 302.5746 | 0.11265 | 0 | 0 | 0.22529
2017-05-02 11:00 | 263.2877 | 0.78475 |  | 281.2561 | 0.066406 | 0 | 0 | 0.13281 | 289.5745 | 0.084449 | 0 | 0 | 0.1689 | 295.931 | 0.098236 | 0 | 0 | 0.19647 | 296.088 | 0.098577 | 0 | 0 | 0.19715 | 296.3234 | 0.099087 | 0 | 0 | 0.19817 | 296.5588 | 0.099598 | 0 | 0 | 0.1992 | 296.7943 | 0.10011 | 0 | 0 | 0.20022 | 297.0297 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20124 | 297.2651 | 0.10113 | 0 | 0 | 0.20226 | 297.5006 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20328 | 297.736 | 0.10215 | 0 | 0 | 0.2043 | 297.8929 | 0.10249 | 0 | 0 | 0.20498 | 298.1284 | 0.103 | 0 | 0 | 0.206 | 298.3638 | 0.10351 | 0 | 0 | 0.20703 | 298.5992 | 0.10402 | 0 | 0 | 0.20805 | 298.7562 | 0.10436 | 0 | 0 | 0.20873 | 298.9916 | 0.10487 | 0 | 0 | 0.20975 | 299.1485 | 0.10522 | 0 | 0 | 0.21043 | 299.3055 | 0.10556 | 0 | 0 | 0.21111 | 299.5409 | 0.10607 | 0 | 0 | 0.21213 | 299.6979 | 0.10641 | 0 | 0 | 0.21281 | 299.9333 | 0.10692 | 0 | 0 | 0.21383 | 300.0902 | 0.10726 | 0 | 0 | 0.21452 | 300.3257 | 0.10777 | 0 | 0 | 0.21554 | 300.4826 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.21622 | 300.4826 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.21622
2017-05-02 12:00 | 261.2611 | 0.77871 |  | 279.0912 | 0.061711 | 0 | 0 | 0.12342 | 287.3456 | 0.079614 | 0 | 0 | 0.15923 | 293.6531 | 0.093295 | 0 | 0 | 0.18659 | 293.8089 | 0.093633 | 0 | 0 | 0.18727 | 294.0425 | 0.09414 | 0 | 0 | 0.18828 | 294.2761 | 0.094647 | 0 | 0 | 0.18929 | 294.5097 | 0.095153 | 0 | 0 | 0.19031 | 294.7433 | 0.09566 | 0 | 0 | 0.19132 | 294.977 | 0.096167 | 0 | 0 | 0.19233 | 295.2106 | 0.096674 | 0 | 0 | 0.19335 | 295.4442 | 0.09718 | 0 | 0 | 0.19436 | 295.5999 | 0.097518 | 0 | 0 | 0.19504 | 295.8335 | 0.098025 | 0 | 0 | 0.19605 | 296.0672 | 0.098531 | 0 | 0 | 0.19706 | 296.3008 | 0.099038 | 0 | 0 | 0.19808 | 296.4565 | 0.099376 | 0 | 0 | 0.19875 | 296.6901 | 0.099883 | 0 | 0 | 0.19977 | 296.8459 | 0.10022 | 0 | 0 | 0.20044 | 297.0016 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20112 | 297.2352 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.20213 | 297.391 | 0.1014 | 0 | 0 | 0.20281 | 297.6246 | 0.10191 | 0 | 0 | 0.20382 | 297.7803 | 0.10225 | 0 | 0 | 0.20449 | 298.0139 | 0.10275 | 0 | 0 | 0.20551 | 298.1697 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618 | 298.1697 | 0.10309 | 0 | 0 | 0.20618
2017-05-02 13:00 | 258.378 | 0.77012 |  | 276.0114 | 0.055031 | 0 | 0 | 0.11006 | 284.1747 | 0.072737 | 0 | 0 | 0.14547 | 290.4126 | 0.086267 | 0 | 0 | 0.17253 | 290.5667 | 0.086601 | 0 | 0 | 0.1732 | 290.7977 | 0.087102 | 0 | 0 | 0.1742 | 291.0287 | 0.087603 | 0 | 0 | 0.17521 | 291.2598 | 0.088104 | 0 | 0 | 0.17621 | 291.4908 | 0.088605 | 0 | 0 | 0.17721 | 291.7218 | 0.089107 | 0 | 0 | 0.17821 | 291.9529 | 0.089608 | 0 | 0 | 0.17922 | 292.1839 | 0.090109 | 0 | 0 | 0.18022 | 292.3379 | 0.090443 | 0 | 0 | 0.18089 | 292.569 | 0.090944 | 0 | 0 | 0.18189 | 292.8 | 0.091445 | 0 | 0 | 0.18289 | 293.0311 | 0.091946 | 0 | 0 | 0.18389 | 293.1851 | 0.09228 | 0 | 0 | 0.18456 | 293.4161 | 0.092781 | 0 | 0 | 0.18556 | 293.5701 | 0.093115 | 0 | 0 | 0.18623 | 293.7242 | 0.09345 | 0 | 0 | 0.1869 | 293.9552 | 0.093951 | 0 | 0 | 0.1879 | 294.1092 | 0.094285 | 0 | 0 | 0.18857 | 294.3403 | 0.094786 | 0 | 0 | 0.18957 | 294.4943 | 0.09512 | 0 | 0 | 0.19024 | 294.7253 | 0.095621 | 0 | 0 | 0.19124 | 294.8793 | 0.095955 | 0 | 0 | 0.19191 | 294.8793 | 0.095955 | 0 | 0 | 0.19191
2017-05-02 14:00 | 258.7076 | 0.7711 |  | 276.3634 | 0.055794 | 0 | 0 | 0.11159 | 284.5371 | 0.073523 | 0 | 0 | 0.14705 | 290.783 | 0.08707 | 0 | 0 | 0.17414 | 290.9373 | 0.087405 | 0 | 0 | 0.17481 | 291.1686 | 0.087907 | 0 | 0 | 0.17581 | 291.3999 | 0.088408 | 0 | 0 | 0.17682 | 291.6313 | 0.08891 | 0 | 0 | 0.17782 | 291.8626 | 0.089412 | 0 | 0 | 0.17882 | 292.0939 | 0.089914 | 0 | 0 | 0.17983 | 292.3252 | 0.090415 | 0 | 0 | 0.18083 | 292.5566 | 0.090917 | 0 | 0 | 0.18183 | 292.7108 | 0.091252 | 0 | 0 | 0.1825 | 292.9421 | 0.091753 | 0 | 0 | 0.18351 | 293.1735 | 0.092255 | 0 | 0 | 0.18451 | 293.4048 | 0.092757 | 0 | 0 | 0.18551 | 293.559 | 0.093091 | 0 | 0 | 0.18618 | 293.7903 | 0.093593 | 0 | 0 | 0.18719 | 293.9446 | 0.093928 | 0 | 0 | 0.18786 | 294.0988 | 0.094262 | 0 | 0 | 0.18852 | 294.3301 | 0.094764 | 0 | 0 | 0.18953 | 294.4843 | 0.095098 | 0 | 0 | 0.1902 | 294.7157 | 0.0956 | 0 | 0 | 0.1912 | 294.8699 | 0.095935 | 0 | 0 | 0.19187 | 295.1012 | 0.096436 | 0 | 0 | 0.19287 | 295.2554 | 0.096771 | 0 | 0 | 0.19354 | 295.2554 | 0.096771 | 0 | 0 | 0.19354
2017-05-02 15:00 | 261.0175 | 0.77799 |  | 278.831 | 0.061146 | 0 | 0 | 0.12229 | 287.0777 | 0.079033 | 0 | 0 | 0.15807 | 293.3794 | 0.092702 | 0 | 0 | 0.1854 | 293.535 | 0.093039 | 0 | 0 | 0.18608 | 293.7683 | 0.093545 | 0 | 0 | 0.18709 | 294.0017 | 0.094052 | 0 | 0 | 0.1881 | 294.2351 | 0.094558 | 0 | 0 | 0.18912 | 294.4685 | 0.095064 | 0 | 0 | 0.19013 | 294.7019 | 0.09557 | 0 | 0 | 0.19114 | 294.9353 | 0.096077 | 0 | 0 | 0.19215 | 295.1687 | 0.096583 | 0 | 0 | 0.19317 | 295.3243 | 0.09692 | 0 | 0 | 0.19384 | 295.5577 | 0.097427 | 0 | 0 | 0.19485 | 295.7911 | 0.097933 | 0 | 0 | 0.19587 | 296.0245 | 0.098439 | 0 | 0 | 0.19688 | 296.1801 | 0.098777 | 0 | 0 | 0.19755 | 296.4135 | 0.099283 | 0 | 0 | 0.19857 | 296.5691 | 0.09962 | 0 | 0 | 0.19924 | 296.7247 | 0.099958 | 0 | 0 | 0.19992 | 296.9581 | 0.10046 | 0 | 0 | 0.20093 | 297.1137 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.2016 | 297.3471 | 0.10131 | 0 | 0 | 0.20262 | 297.5027 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.20329 | 297.7361 | 0.10215 | 0 | 0 | 0.2043 | 297.8917 | 0.10249 | 0 | 0 | 0.20498 | 297.8917 | 0.10249 | 0 | 0 | 0.20498
2017-05-02 16:00 | 262.8488 | 0.78345 |  | 280.7873 | 0.065389 | 0 | 0 | 0.13078 | 289.0918 | 0.083402 | 0 | 0 | 0.1668 | 295.4377 | 0.097166 | 0 | 0 | 0.19433 | 295.5944 | 0.097506 | 0 | 0 | 0.19501 | 295.8295 | 0.098016 | 0 | 0 | 0.19603 | 296.0645 | 0.098526 | 0 | 0 | 0.19705 | 296.2995 | 0.099036 | 0 | 0 | 0.19807 | 296.5346 | 0.099545 | 0 | 0 | 0.19909 | 296.7696 | 0.10006 | 0 | 0 | 0.20011 | 297.0046 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20113 | 297.2397 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.20215 | 297.3964 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.20283 | 297.6314 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.20385 | 297.8664 | 0.10243 | 0 | 0 | 0.20487 | 298.1015 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20589 | 298.2582 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20657 | 298.4932 | 0.10379 | 0 | 0 | 0.20759 | 298.6499 | 0.10413 | 0 | 0 | 0.20827 | 298.8066 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.20895 | 299.0416 | 0.10498 | 0 | 0 | 0.20997 | 299.1983 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.21065 | 299.4333 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.21167 | 299.59 | 0.10617 | 0 | 0 | 0.21235 | 299.825 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21336 | 299.9817 | 0.10702 | 0 | 0 | 0.21404 | 299.9817 | 0.10702 | 0 | 0 | 0.21404
2017-05-02 17:00 | 257.6573 | 0.76797 |  | 275.2415 | 0.053361 | 0 | 0 | 0.10672 | 283.382 | 0.071017 | 0 | 0 | 0.14203 | 289.6026 | 0.08451 | 0 | 0 | 0.16902 | 289.7562 | 0.084843 | 0 | 0 | 0.16969 | 289.9866 | 0.085343 | 0 | 0 | 0.17069 | 290.2169 | 0.085842 | 0 | 0 | 0.17168 | 290.4473 | 0.086342 | 0 | 0 | 0.17268 | 290.6777 | 0.086842 | 0 | 0 | 0.17368 | 290.9081 | 0.087342 | 0 | 0 | 0.17468 | 291.1385 | 0.087841 | 0 | 0 | 0.17568 | 291.3689 | 0.088341 | 0 | 0 | 0.17668 | 291.5225 | 0.088674 | 0 | 0 | 0.17735 | 291.7529 | 0.089174 | 0 | 0 | 0.17835 | 291.9833 | 0.089674 | 0 | 0 | 0.17935 | 292.2137 | 0.090173 | 0 | 0 | 0.18035 | 292.3673 | 0.090506 | 0 | 0 | 0.18101 | 292.5977 | 0.091006 | 0 | 0 | 0.18201 | 292.7513 | 0.091339 | 0 | 0 | 0.18268 | 292.9049 | 0.091672 | 0 | 0 | 0.18334 | 293.1352 | 0.092172 | 0 | 0 | 0.18434 | 293.2888 | 0.092505 | 0 | 0 | 0.18501 | 293.5192 | 0.093005 | 0 | 0 | 0.18601 | 293.6728 | 0.093338 | 0 | 0 | 0.18668 | 293.9032 | 0.093838 | 0 | 0 | 0.18768 | 294.0568 | 0.094171 | 0 | 0 | 0.18834 | 294.0568 | 0.094171 | 0 | 0 | 0.18834
2017-05-02 18:00 | 257.9362 | 0.7688 |  | 275.5394 | 0.054007 | 0 | 0 | 0.10801 | 283.6887 | 0.071683 | 0 | 0 | 0.14337 | 289.9161 | 0.08519 | 0 | 0 | 0.17038 | 290.0698 | 0.085523 | 0 | 0 | 0.17105 | 290.3005 | 0.086024 | 0 | 0 | 0.17205 | 290.5311 | 0.086524 | 0 | 0 | 0.17305 | 290.7617 | 0.087024 | 0 | 0 | 0.17405 | 290.9924 | 0.087524 | 0 | 0 | 0.17505 | 291.223 | 0.088025 | 0 | 0 | 0.17605 | 291.4537 | 0.088525 | 0 | 0 | 0.17705 | 291.6843 | 0.089025 | 0 | 0 | 0.17805 | 291.8381 | 0.089359 | 0 | 0 | 0.17872 | 292.0687 | 0.089859 | 0 | 0 | 0.17972 | 292.2993 | 0.090359 | 0 | 0 | 0.18072 | 292.53 | 0.090859 | 0 | 0 | 0.18172 | 292.6837 | 0.091193 | 0 | 0 | 0.18239 | 292.9144 | 0.091693 | 0 | 0 | 0.18339 | 293.0681 | 0.092027 | 0 | 0 | 0.18405 | 293.2219 | 0.09236 | 0 | 0 | 0.18472 | 293.4526 | 0.09286 | 0 | 0 | 0.18572 | 293.6063 | 0.093194 | 0 | 0 | 0.18639 | 293.837 | 0.093694 | 0 | 0 | 0.18739 | 293.9907 | 0.094028 | 0 | 0 | 0.18806 | 294.2214 | 0.094528 | 0 | 0 | 0.18906 | 294.3751 | 0.094861 | 0 | 0 | 0.18972 | 294.3751 | 0.094861 | 0 | 0 | 0.18972
2017-05-02 19:00 | 255.1539 | 0.76051 |  | 272.5672 | 0.04756 | 0 | 0 | 0.09512 | 280.6286 | 0.065045 | 0 | 0 | 0.13009 | 286.7887 | 0.078407 | 0 | 0 | 0.15681 | 286.9408 | 0.078737 | 0 | 0 | 0.15747 | 287.169 | 0.079231 | 0 | 0 | 0.15846 | 287.3971 | 0.079726 | 0 | 0 | 0.15945 | 287.6253 | 0.080221 | 0 | 0 | 0.16044 | 287.8534 | 0.080716 | 0 | 0 | 0.16143 | 288.0816 | 0.081211 | 0 | 0 | 0.16242 | 288.3098 | 0.081706 | 0 | 0 | 0.16341 | 288.5379 | 0.082201 | 0 | 0 | 0.1644 | 288.69 | 0.08253 | 0 | 0 | 0.16506 | 288.9182 | 0.083025 | 0 | 0 | 0.16605 | 289.1463 | 0.08352 | 0 | 0 | 0.16704 | 289.3745 | 0.084015 | 0 | 0 | 0.16803 | 289.5266 | 0.084345 | 0 | 0 | 0.16869 | 289.7547 | 0.08484 | 0 | 0 | 0.16968 | 289.9068 | 0.08517 | 0 | 0 | 0.17034 | 290.0589 | 0.0855 | 0 | 0 | 0.171 | 290.2871 | 0.085995 | 0 | 0 | 0.17199 | 290.4392 | 0.086324 | 0 | 0 | 0.17265 | 290.6673 | 0.086819 | 0 | 0 | 0.17364 | 290.8194 | 0.087149 | 0 | 0 | 0.1743 | 291.0476 | 0.087644 | 0 | 0 | 0.17529 | 291.1997 | 0.087974 | 0 | 0 | 0.17595 | 291.1997 | 0.087974 | 0 | 0 | 0.17595
2017-05-02 20:00 | 249.5847 | 0.74391 |  | 266.6179 | 0.034656 | 0 | 0 | 0.069312 | 274.5034 | 0.05176 | 0 | 0 | 0.10352 | 280.5291 | 0.064829 | 0 | 0 | 0.12966 | 280.6779 | 0.065152 | 0 | 0 | 0.1303 | 280.901 | 0.065636 | 0 | 0 | 0.13127 | 281.1242 | 0.06612 | 0 | 0 | 0.13224 | 281.3474 | 0.066604 | 0 | 0 | 0.13321 | 281.5706 | 0.067088 | 0 | 0 | 0.13418 | 281.7937 | 0.067572 | 0 | 0 | 0.13514 | 282.0169 | 0.068057 | 0 | 0 | 0.13611 | 282.2401 | 0.068541 | 0 | 0 | 0.13708 | 282.3889 | 0.068863 | 0 | 0 | 0.13773 | 282.612 | 0.069347 | 0 | 0 | 0.13869 | 282.8352 | 0.069831 | 0 | 0 | 0.13966 | 283.0584 | 0.070315 | 0 | 0 | 0.14063 | 283.2072 | 0.070638 | 0 | 0 | 0.14128 | 283.4303 | 0.071122 | 0 | 0 | 0.14224 | 283.5791 | 0.071445 | 0 | 0 | 0.14289 | 283.7279 | 0.071768 | 0 | 0 | 0.14354 | 283.9511 | 0.072252 | 0 | 0 | 0.1445 | 284.0999 | 0.072574 | 0 | 0 | 0.14515 | 284.323 | 0.073058 | 0 | 0 | 0.14612 | 284.4718 | 0.073381 | 0 | 0 | 0.14676 | 284.695 | 0.073865 | 0 | 0 | 0.14773 | 284.8438 | 0.074188 | 0 | 0 | 0.14838 | 284.8438 | 0.074188 | 0 | 0 | 0.14838
2017-05-02 21:00 | 258.6795 | 0.77102 |  | 276.3334 | 0.055729 | 0 | 0 | 0.11146 | 284.5062 | 0.073456 | 0 | 0 | 0.14691 | 290.7515 | 0.087002 | 0 | 0 | 0.174 | 290.9057 | 0.087336 | 0 | 0 | 0.17467 | 291.137 | 0.087838 | 0 | 0 | 0.17568 | 291.3683 | 0.08834 | 0 | 0 | 0.17668 | 291.5996 | 0.088841 | 0 | 0 | 0.17768 | 291.8309 | 0.089343 | 0 | 0 | 0.17869 | 292.0622 | 0.089845 | 0 | 0 | 0.17969 | 292.2935 | 0.090346 | 0 | 0 | 0.18069 | 292.5248 | 0.090848 | 0 | 0 | 0.1817 | 292.679 | 0.091183 | 0 | 0 | 0.18237 | 292.9103 | 0.091684 | 0 | 0 | 0.18337 | 293.1416 | 0.092186 | 0 | 0 | 0.18437 | 293.3729 | 0.092688 | 0 | 0 | 0.18538 | 293.5271 | 0.093022 | 0 | 0 | 0.18604 | 293.7584 | 0.093524 | 0 | 0 | 0.18705 | 293.9126 | 0.093858 | 0 | 0 | 0.18772 | 294.0669 | 0.094193 | 0 | 0 | 0.18839 | 294.2982 | 0.094695 | 0 | 0 | 0.18939 | 294.4524 | 0.095029 | 0 | 0 | 0.19006 | 294.6837 | 0.095531 | 0 | 0 | 0.19106 | 294.8379 | 0.095865 | 0 | 0 | 0.19173 | 295.0692 | 0.096367 | 0 | 0 | 0.19273 | 295.2234 | 0.096701 | 0 | 0 | 0.1934 | 295.2234 | 0.096701 | 0 | 0 | 0.1934
2017-05-02 22:00 | 257.3973 | 0.7672 |  | 274.9637 | 0.052758 | 0 | 0 | 0.10552 | 283.096 | 0.070397 | 0 | 0 | 0.14079 | 289.3103 | 0.083876 | 0 | 0 | 0.16775 | 289.4637 | 0.084209 | 0 | 0 | 0.16842 | 289.6939 | 0.084708 | 0 | 0 | 0.16942 | 289.9241 | 0.085207 | 0 | 0 | 0.17041 | 290.1542 | 0.085706 | 0 | 0 | 0.17141 | 290.3844 | 0.086206 | 0 | 0 | 0.17241 | 290.6145 | 0.086705 | 0 | 0 | 0.17341 | 290.8447 | 0.087204 | 0 | 0 | 0.17441 | 291.0749 | 0.087703 | 0 | 0 | 0.17541 | 291.2283 | 0.088036 | 0 | 0 | 0.17607 | 291.4585 | 0.088535 | 0 | 0 | 0.17707 | 291.6886 | 0.089034 | 0 | 0 | 0.17807 | 291.9188 | 0.089534 | 0 | 0 | 0.17907 | 292.0722 | 0.089866 | 0 | 0 | 0.17973 | 292.3024 | 0.090366 | 0 | 0 | 0.18073 | 292.4558 | 0.090698 | 0 | 0 | 0.1814 | 292.6093 | 0.091031 | 0 | 0 | 0.18206 | 292.8394 | 0.091531 | 0 | 0 | 0.18306 | 292.9928 | 0.091863 | 0 | 0 | 0.18373 | 293.223 | 0.092363 | 0 | 0 | 0.18473 | 293.3764 | 0.092695 | 0 | 0 | 0.18539 | 293.6066 | 0.093195 | 0 | 0 | 0.18639 | 293.76 | 0.093527 | 0 | 0 | 0.18705 | 293.76 | 0.093527 | 0 | 0 | 0.18705
2017-05-02 23:00 | 257.975 | 0.76892 |  | 275.5809 | 0.054097 | 0 | 0 | 0.10819 | 283.7314 | 0.071775 | 0 | 0 | 0.14355 | 289.9597 | 0.085284 | 0 | 0 | 0.17057 | 290.1135 | 0.085618 | 0 | 0 | 0.17124 | 290.3442 | 0.086118 | 0 | 0 | 0.17224 | 290.5748 | 0.086619 | 0 | 0 | 0.17324 | 290.8055 | 0.087119 | 0 | 0 | 0.17424 | 291.0362 | 0.087619 | 0 | 0 | 0.17524 | 291.2669 | 0.08812 | 0 | 0 | 0.17624 | 291.4975 | 0.08862 | 0 | 0 | 0.17724 | 291.7282 | 0.08912 | 0 | 0 | 0.17824 | 291.882 | 0.089454 | 0 | 0 | 0.17891 | 292.1127 | 0.089954 | 0 | 0 | 0.17991 | 292.3433 | 0.090455 | 0 | 0 | 0.18091 | 292.574 | 0.090955 | 0 | 0 | 0.18191 | 292.7278 | 0.091288 | 0 | 0 | 0.18258 | 292.9585 | 0.091789 | 0 | 0 | 0.18358 | 293.1123 | 0.092122 | 0 | 0 | 0.18424 | 293.266 | 0.092456 | 0 | 0 | 0.18491 | 293.4967 | 0.092956 | 0 | 0 | 0.18591 | 293.6505 | 0.09329 | 0 | 0 | 0.18658 | 293.8812 | 0.09379 | 0 | 0 | 0.18758 | 294.035 | 0.094124 | 0 | 0 | 0.18825 | 294.2656 | 0.094624 | 0 | 0 | 0.18925 | 294.4194 | 0.094958 | 0 | 0 | 0.18992 | 294.4194 | 0.094958 | 0 | 0 | 0.18992
2017-05-03 | 251.6039 | 0.74993 |  | 268.775 | 0.039335 | 0 | 0 | 0.078669 | 276.7242 | 0.056577 | 0 | 0 | 0.11315 | 282.7986 | 0.069752 | 0 | 0 | 0.1395 | 282.9486 | 0.070077 | 0 | 0 | 0.14015 | 283.1736 | 0.070565 | 0 | 0 | 0.14113 | 283.3986 | 0.071053 | 0 | 0 | 0.14211 | 283.6236 | 0.071541 | 0 | 0 | 0.14308 | 283.8485 | 0.072029 | 0 | 0 | 0.14406 | 284.0735 | 0.072517 | 0 | 0 | 0.14503 | 284.2985 | 0.073005 | 0 | 0 | 0.14601 | 284.5235 | 0.073493 | 0 | 0 | 0.14699 | 284.6735 | 0.073819 | 0 | 0 | 0.14764 | 284.8984 | 0.074307 | 0 | 0 | 0.14861 | 285.1234 | 0.074795 | 0 | 0 | 0.14959 | 285.3484 | 0.075283 | 0 | 0 | 0.15057 | 285.4984 | 0.075608 | 0 | 0 | 0.15122 | 285.7234 | 0.076096 | 0 | 0 | 0.15219 | 285.8734 | 0.076421 | 0 | 0 | 0.15284 | 286.0233 | 0.076746 | 0 | 0 | 0.15349 | 286.2483 | 0.077234 | 0 | 0 | 0.15447 | 286.3983 | 0.07756 | 0 | 0 | 0.15512 | 286.6233 | 0.078048 | 0 | 0 | 0.1561 | 286.7733 | 0.078373 | 0 | 0 | 0.15675 | 286.9983 | 0.078861 | 0 | 0 | 0.15772 | 287.1482 | 0.079186 | 0 | 0 | 0.15837 | 287.1482 | 0.079186 | 0 | 0 | 0.15837
2017-05-03 01:00 | 248.4305 | 0.74047 |  | 265.385 | 0.031982 | 0 | 0 | 0.063964 | 273.234 | 0.049006 | 0 | 0 | 0.098013 | 279.2318 | 0.062016 | 0 | 0 | 0.12403 | 279.3799 | 0.062337 | 0 | 0 | 0.12467 | 279.6021 | 0.062819 | 0 | 0 | 0.12564 | 279.8242 | 0.063301 | 0 | 0 | 0.1266 | 280.0464 | 0.063782 | 0 | 0 | 0.12756 | 280.2685 | 0.064264 | 0 | 0 | 0.12853 | 280.4906 | 0.064746 | 0 | 0 | 0.12949 | 280.7128 | 0.065228 | 0 | 0 | 0.13046 | 280.9349 | 0.06571 | 0 | 0 | 0.13142 | 281.083 | 0.066031 | 0 | 0 | 0.13206 | 281.3052 | 0.066513 | 0 | 0 | 0.13303 | 281.5273 | 0.066995 | 0 | 0 | 0.13399 | 281.7494 | 0.067476 | 0 | 0 | 0.13495 | 281.8975 | 0.067798 | 0 | 0 | 0.1356 | 282.1197 | 0.068279 | 0 | 0 | 0.13656 | 282.2678 | 0.068601 | 0 | 0 | 0.1372 | 282.4159 | 0.068922 | 0 | 0 | 0.13784 | 282.638 | 0.069404 | 0 | 0 | 0.13881 | 282.7861 | 0.069725 | 0 | 0 | 0.13945 | 283.0082 | 0.070207 | 0 | 0 | 0.14041 | 283.1563 | 0.070528 | 0 | 0 | 0.14106 | 283.3785 | 0.07101 | 0 | 0 | 0.14202 | 283.5266 | 0.071331 | 0 | 0 | 0.14266 | 283.5266 | 0.071331 | 0 | 0 | 0.14266
2017-05-03 02:00 | 249.1103 | 0.7425 |  | 266.1112 | 0.033557 | 0 | 0 | 0.067114 | 273.9817 | 0.050628 | 0 | 0 | 0.10126 | 279.9959 | 0.063673 | 0 | 0 | 0.12735 | 280.1444 | 0.063995 | 0 | 0 | 0.12799 | 280.3672 | 0.064478 | 0 | 0 | 0.12896 | 280.5899 | 0.064961 | 0 | 0 | 0.12992 | 280.8127 | 0.065444 | 0 | 0 | 0.13089 | 281.0354 | 0.065928 | 0 | 0 | 0.13186 | 281.2582 | 0.066411 | 0 | 0 | 0.13282 | 281.4809 | 0.066894 | 0 | 0 | 0.13379 | 281.7037 | 0.067377 | 0 | 0 | 0.13475 | 281.8521 | 0.067699 | 0 | 0 | 0.1354 | 282.0749 | 0.068182 | 0 | 0 | 0.13636 | 282.2976 | 0.068665 | 0 | 0 | 0.13733 | 282.5204 | 0.069149 | 0 | 0 | 0.1383 | 282.6689 | 0.069471 | 0 | 0 | 0.13894 | 282.8916 | 0.069954 | 0 | 0 | 0.13991 | 283.0401 | 0.070276 | 0 | 0 | 0.14055 | 283.1886 | 0.070598 | 0 | 0 | 0.1412 | 283.4114 | 0.071081 | 0 | 0 | 0.14216 | 283.5599 | 0.071403 | 0 | 0 | 0.14281 | 283.7826 | 0.071886 | 0 | 0 | 0.14377 | 283.9311 | 0.072208 | 0 | 0 | 0.14442 | 284.1539 | 0.072692 | 0 | 0 | 0.14538 | 284.3024 | 0.073014 | 0 | 0 | 0.14603 | 284.3024 | 0.073014 | 0 | 0 | 0.14603
2017-05-03 03:00 | 252.4183 | 0.75236 |  | 269.645 | 0.041222 | 0 | 0 | 0.082444 | 277.62 | 0.05852 | 0 | 0 | 0.11704 | 283.7141 | 0.071738 | 0 | 0 | 0.14348 | 283.8645 | 0.072064 | 0 | 0 | 0.14413 | 284.0902 | 0.072554 | 0 | 0 | 0.14511 | 284.3159 | 0.073043 | 0 | 0 | 0.14609 | 284.5417 | 0.073533 | 0 | 0 | 0.14707 | 284.7674 | 0.074022 | 0 | 0 | 0.14804 | 284.9931 | 0.074512 | 0 | 0 | 0.14902 | 285.2188 | 0.075001 | 0 | 0 | 0.15 | 285.4445 | 0.075491 | 0 | 0 | 0.15098 | 285.595 | 0.075817 | 0 | 0 | 0.15163 | 285.8207 | 0.076307 | 0 | 0 | 0.15261 | 286.0464 | 0.076796 | 0 | 0 | 0.15359 | 286.2721 | 0.077286 | 0 | 0 | 0.15457 | 286.4225 | 0.077612 | 0 | 0 | 0.15522 | 286.6483 | 0.078102 | 0 | 0 | 0.1562 | 286.7987 | 0.078428 | 0 | 0 | 0.15686 | 286.9492 | 0.078755 | 0 | 0 | 0.15751 | 287.1749 | 0.079244 | 0 | 0 | 0.15849 | 287.3254 | 0.079571 | 0 | 0 | 0.15914 | 287.5511 | 0.08006 | 0 | 0 | 0.16012 | 287.7016 | 0.080387 | 0 | 0 | 0.16077 | 287.9273 | 0.080876 | 0 | 0 | 0.16175 | 288.0777 | 0.081202 | 0 | 0 | 0.1624 | 288.0777 | 0.081202 | 0 | 0 | 0.1624
2017-05-03 04:00 | 249.365 | 0.74326 |  | 266.3833 | 0.034147 | 0 | 0 | 0.068294 | 274.2618 | 0.051236 | 0 | 0 | 0.10247 | 280.2822 | 0.064294 | 0 | 0 | 0.12859 | 280.4308 | 0.064616 | 0 | 0 | 0.12923 | 280.6538 | 0.0651 | 0 | 0 | 0.1302 | 280.8768 | 0.065584 | 0 | 0 | 0.13117 | 281.0998 | 0.066067 | 0 | 0 | 0.13213 | 281.3227 | 0.066551 | 0 | 0 | 0.1331 | 281.5457 | 0.067034 | 0 | 0 | 0.13407 | 281.7687 | 0.067518 | 0 | 0 | 0.13504 | 281.9917 | 0.068002 | 0 | 0 | 0.136 | 282.1403 | 0.068324 | 0 | 0 | 0.13665 | 282.3633 | 0.068808 | 0 | 0 | 0.13762 | 282.5863 | 0.069291 | 0 | 0 | 0.13858 | 282.8092 | 0.069775 | 0 | 0 | 0.13955 | 282.9579 | 0.070098 | 0 | 0 | 0.1402 | 283.1809 | 0.070581 | 0 | 0 | 0.14116 | 283.3295 | 0.070904 | 0 | 0 | 0.14181 | 283.4782 | 0.071226 | 0 | 0 | 0.14245 | 283.7012 | 0.07171 | 0 | 0 | 0.14342 | 283.8498 | 0.072032 | 0 | 0 | 0.14406 | 284.0728 | 0.072516 | 0 | 0 | 0.14503 | 284.2214 | 0.072838 | 0 | 0 | 0.14568 | 284.4444 | 0.073322 | 0 | 0 | 0.14664 | 284.5931 | 0.073644 | 0 | 0 | 0.14729 | 284.5931 | 0.073644 | 0 | 0 | 0.14729
2017-05-03 05:00 | 244.7493 | 0.7295 |  | 261.4526 | 0.023452 | 0 | 0 | 0.046905 | 269.1853 | 0.040225 | 0 | 0 | 0.080449 | 275.0942 | 0.053041 | 0 | 0 | 0.10608 | 275.2401 | 0.053358 | 0 | 0 | 0.10672 | 275.459 | 0.053832 | 0 | 0 | 0.10766 | 275.6778 | 0.054307 | 0 | 0 | 0.10861 | 275.8967 | 0.054782 | 0 | 0 | 0.10956 | 276.1155 | 0.055256 | 0 | 0 | 0.11051 | 276.3344 | 0.055731 | 0 | 0 | 0.11146 | 276.5532 | 0.056206 | 0 | 0 | 0.11241 | 276.7721 | 0.05668 | 0 | 0 | 0.11336 | 276.918 | 0.056997 | 0 | 0 | 0.11399 | 277.1368 | 0.057472 | 0 | 0 | 0.11494 | 277.3557 | 0.057946 | 0 | 0 | 0.11589 | 277.5745 | 0.058421 | 0 | 0 | 0.11684 | 277.7204 | 0.058737 | 0 | 0 | 0.11747 | 277.9393 | 0.059212 | 0 | 0 | 0.11842 | 278.0852 | 0.059529 | 0 | 0 | 0.11906 | 278.2311 | 0.059845 | 0 | 0 | 0.11969 | 278.4499 | 0.06032 | 0 | 0 | 0.12064 | 278.5958 | 0.060636 | 0 | 0 | 0.12127 | 278.8147 | 0.061111 | 0 | 0 | 0.12222 | 278.9606 | 0.061427 | 0 | 0 | 0.12285 | 279.1794 | 0.061902 | 0 | 0 | 0.1238 | 279.3253 | 0.062218 | 0 | 0 | 0.12444 | 279.3253 | 0.062218 | 0 | 0 | 0.12444
2017-05-03 06:00 | 221.8858 | 0.66135 |  | 237.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7187 | 0.0001707 | 0 | 0 | 0.0003414 | 250.9171 | 0.00060104 | 0 | 0 | 0.0012021 | 251.0494 | 0.00088794 | 0 | 0 | 0.0017759 | 251.2478 | 0.0013183 | 0 | 0 | 0.0026366 | 251.4462 | 0.0017486 | 0 | 0 | 0.0034972 | 251.6446 | 0.002179 | 0 | 0 | 0.0043579 | 251.7769 | 0.0024659 | 0 | 0 | 0.0049317 | 251.9753 | 0.0028962 | 0 | 0 | 0.0057924 | 252.1075 | 0.0031831 | 0 | 0 | 0.0063662 | 252.2398 | 0.00347 | 0 | 0 | 0.00694 | 252.4382 | 0.0039003 | 0 | 0 | 0.0078007 | 252.5705 | 0.0041872 | 0 | 0 | 0.0083745 | 252.7689 | 0.0046176 | 0 | 0 | 0.0092351 | 252.9012 | 0.0049045 | 0 | 0 | 0.0098089 | 253.0996 | 0.0053348 | 0 | 0 | 0.01067 | 253.2318 | 0.0056217 | 0 | 0 | 0.011243 | 253.2318 | 0.0056217 | 0 | 0 | 0.011243
2017-05-03 07:00 | 163.9945 | 0.4888 |  | 175.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.4514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.1622 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 08:00 | 160.9367 | 0.47969 |  | 171.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6724 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 09:00 | 170.3712 | 0.50781 |  | 181.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4397 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 10:00 | 179.6775 | 0.53555 |  | 191.9399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.9546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0608 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 11:00 | 180.4819 | 0.53794 |  | 192.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.6877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9788 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 12:00 | 183.8546 | 0.548 |  | 196.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.828 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 13:00 | 205.9941 | 0.61399 |  | 220.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0951 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 14:00 | 217.3425 | 0.64781 |  | 232.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 15:00 | 218.8449 | 0.65229 |  | 233.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7613 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 16:00 | 231.1757 | 0.68904 |  | 246.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2564 | 0.007844 | 0 | 0 | 0.015688 | 259.8377 | 0.01995 | 0 | 0 | 0.039899 | 259.9755 | 0.020249 | 0 | 0 | 0.040497 | 260.1822 | 0.020697 | 0 | 0 | 0.041394 | 260.3889 | 0.021145 | 0 | 0 | 0.042291 | 260.5956 | 0.021594 | 0 | 0 | 0.043187 | 260.8023 | 0.022042 | 0 | 0 | 0.044084 | 261.009 | 0.02249 | 0 | 0 | 0.044981 | 261.2157 | 0.022939 | 0 | 0 | 0.045878 | 261.4225 | 0.023387 | 0 | 0 | 0.046774 | 261.5603 | 0.023686 | 0 | 0 | 0.047372 | 261.767 | 0.024134 | 0 | 0 | 0.048269 | 261.9737 | 0.024583 | 0 | 0 | 0.049166 | 262.1804 | 0.025031 | 0 | 0 | 0.050062 | 262.3182 | 0.02533 | 0 | 0 | 0.05066 | 262.5249 | 0.025778 | 0 | 0 | 0.051557 | 262.6627 | 0.026077 | 0 | 0 | 0.052155 | 262.8005 | 0.026376 | 0 | 0 | 0.052752 | 263.0073 | 0.026825 | 0 | 0 | 0.053649 | 263.1451 | 0.027123 | 0 | 0 | 0.054247 | 263.3518 | 0.027572 | 0 | 0 | 0.055144 | 263.4896 | 0.027871 | 0 | 0 | 0.055742 | 263.6963 | 0.028319 | 0 | 0 | 0.056638 | 263.8341 | 0.028618 | 0 | 0 | 0.057236 | 263.8341 | 0.028618 | 0 | 0 | 0.057236
2017-05-03 17:00 | 229.1535 | 0.68301 |  | 244.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0323 | 0.0030199 | 0 | 0 | 0.0060398 | 257.5647 | 0.01502 | 0 | 0 | 0.030039 | 257.7013 | 0.015316 | 0 | 0 | 0.030632 | 257.9062 | 0.01576 | 0 | 0 | 0.031521 | 258.1111 | 0.016205 | 0 | 0 | 0.03241 | 258.316 | 0.016649 | 0 | 0 | 0.033299 | 258.5209 | 0.017094 | 0 | 0 | 0.034188 | 258.7258 | 0.017538 | 0 | 0 | 0.035076 | 258.9307 | 0.017983 | 0 | 0 | 0.035965 | 259.1357 | 0.018427 | 0 | 0 | 0.036854 | 259.2723 | 0.018723 | 0 | 0 | 0.037447 | 259.4772 | 0.019168 | 0 | 0 | 0.038336 | 259.6821 | 0.019612 | 0 | 0 | 0.039224 | 259.887 | 0.020057 | 0 | 0 | 0.040113 | 260.0236 | 0.020353 | 0 | 0 | 0.040706 | 260.2285 | 0.020797 | 0 | 0 | 0.041595 | 260.3651 | 0.021094 | 0 | 0 | 0.042187 | 260.5017 | 0.02139 | 0 | 0 | 0.04278 | 260.7066 | 0.021834 | 0 | 0 | 0.043669 | 260.8432 | 0.022131 | 0 | 0 | 0.044261 | 261.0481 | 0.022575 | 0 | 0 | 0.04515 | 261.1847 | 0.022871 | 0 | 0 | 0.045743 | 261.3896 | 0.023316 | 0 | 0 | 0.046632 | 261.5262 | 0.023612 | 0 | 0 | 0.047224 | 261.5262 | 0.023612 | 0 | 0 | 0.047224
2017-05-03 18:00 | 219.8828 | 0.65538 |  | 234.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8148 | 0.00037918 | 0 | 0 | 0.00075837 | 250.9459 | 0.00066349 | 0 | 0 | 0.001327 | 250.9459 | 0.00066349 | 0 | 0 | 0.001327
2017-05-03 19:00 | 221.1284 | 0.6591 |  | 236.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7857 | 0.00031593 | 0 | 0 | 0.00063185 | 250.9175 | 0.00060184 | 0 | 0 | 0.0012037 | 251.1152 | 0.0010307 | 0 | 0 | 0.0020614 | 251.247 | 0.0013166 | 0 | 0 | 0.0026333 | 251.3788 | 0.0016025 | 0 | 0 | 0.0032051 | 251.5766 | 0.0020314 | 0 | 0 | 0.0040628 | 251.7084 | 0.0023173 | 0 | 0 | 0.0046347 | 251.9061 | 0.0027462 | 0 | 0 | 0.0054924 | 252.0379 | 0.0030321 | 0 | 0 | 0.0060642 | 252.2357 | 0.003461 | 0 | 0 | 0.006922 | 252.3675 | 0.0037469 | 0 | 0 | 0.0074938 | 252.3675 | 0.0037469 | 0 | 0 | 0.0074938
2017-05-03 20:00 | 214.2645 | 0.63864 |  | 228.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5339 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-03 21:00 | 225.8949 | 0.6733 |  | 241.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9022 | 0.0070757 | 0 | 0 | 0.014151 | 254.0368 | 0.0073678 | 0 | 0 | 0.014736 | 254.2388 | 0.0078059 | 0 | 0 | 0.015612 | 254.4408 | 0.008244 | 0 | 0 | 0.016488 | 254.6428 | 0.0086821 | 0 | 0 | 0.017364 | 254.8448 | 0.0091202 | 0 | 0 | 0.01824 | 255.0468 | 0.0095583 | 0 | 0 | 0.019117 | 255.2488 | 0.0099965 | 0 | 0 | 0.019993 | 255.4508 | 0.010435 | 0 | 0 | 0.020869 | 255.5854 | 0.010727 | 0 | 0 | 0.021453 | 255.7874 | 0.011165 | 0 | 0 | 0.02233 | 255.9894 | 0.011603 | 0 | 0 | 0.023206 | 256.1914 | 0.012041 | 0 | 0 | 0.024082 | 256.3261 | 0.012333 | 0 | 0 | 0.024666 | 256.5281 | 0.012771 | 0 | 0 | 0.025542 | 256.6627 | 0.013063 | 0 | 0 | 0.026127 | 256.7974 | 0.013355 | 0 | 0 | 0.026711 | 256.9994 | 0.013793 | 0 | 0 | 0.027587 | 257.134 | 0.014086 | 0 | 0 | 0.028171 | 257.336 | 0.014524 | 0 | 0 | 0.029047 | 257.4707 | 0.014816 | 0 | 0 | 0.029632 | 257.6727 | 0.015254 | 0 | 0 | 0.030508 | 257.8073 | 0.015546 | 0 | 0 | 0.031092 | 257.8073 | 0.015546 | 0 | 0 | 0.031092
2017-05-03 22:00 | 230.7034 | 0.68763 |  | 246.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.737 | 0.0067175 | 0 | 0 | 0.013435 | 259.3069 | 0.018798 | 0 | 0 | 0.037597 | 259.4444 | 0.019097 | 0 | 0 | 0.038194 | 259.6507 | 0.019544 | 0 | 0 | 0.039088 | 259.857 | 0.019992 | 0 | 0 | 0.039983 | 260.0633 | 0.020439 | 0 | 0 | 0.040878 | 260.2696 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.041773 | 260.4759 | 0.021334 | 0 | 0 | 0.042668 | 260.6821 | 0.021781 | 0 | 0 | 0.043563 | 260.8884 | 0.022229 | 0 | 0 | 0.044458 | 261.026 | 0.022527 | 0 | 0 | 0.045054 | 261.2323 | 0.022975 | 0 | 0 | 0.045949 | 261.4385 | 0.023422 | 0 | 0 | 0.046844 | 261.6448 | 0.023869 | 0 | 0 | 0.047739 | 261.7824 | 0.024168 | 0 | 0 | 0.048336 | 261.9887 | 0.024615 | 0 | 0 | 0.04923 | 262.1262 | 0.024914 | 0 | 0 | 0.049827 | 262.2637 | 0.025212 | 0 | 0 | 0.050424 | 262.47 | 0.025659 | 0 | 0 | 0.051319 | 262.6075 | 0.025958 | 0 | 0 | 0.051915 | 262.8138 | 0.026405 | 0 | 0 | 0.05281 | 262.9513 | 0.026703 | 0 | 0 | 0.053407 | 263.1576 | 0.027151 | 0 | 0 | 0.054301 | 263.2952 | 0.027449 | 0 | 0 | 0.054898 | 263.2952 | 0.027449 | 0 | 0 | 0.054898
2017-05-03 23:00 | 237.421 | 0.70766 |  | 253.6241 | 0.0064726 | 0 | 0 | 0.012945 | 261.1253 | 0.022743 | 0 | 0 | 0.045485 | 266.8573 | 0.035175 | 0 | 0 | 0.070351 | 266.9989 | 0.035482 | 0 | 0 | 0.070965 | 267.2112 | 0.035943 | 0 | 0 | 0.071886 | 267.4235 | 0.036403 | 0 | 0 | 0.072807 | 267.6358 | 0.036864 | 0 | 0 | 0.073728 | 267.848 | 0.037324 | 0 | 0 | 0.074649 | 268.0603 | 0.037785 | 0 | 0 | 0.075569 | 268.2726 | 0.038245 | 0 | 0 | 0.07649 | 268.4849 | 0.038706 | 0 | 0 | 0.077411 | 268.6265 | 0.039013 | 0 | 0 | 0.078025 | 268.8388 | 0.039473 | 0 | 0 | 0.078946 | 269.0511 | 0.039934 | 0 | 0 | 0.079867 | 269.2634 | 0.040394 | 0 | 0 | 0.080788 | 269.4049 | 0.040701 | 0 | 0 | 0.081402 | 269.6172 | 0.041162 | 0 | 0 | 0.082323 | 269.7587 | 0.041469 | 0 | 0 | 0.082937 | 269.9003 | 0.041775 | 0 | 0 | 0.083551 | 270.1125 | 0.042236 | 0 | 0 | 0.084472 | 270.2541 | 0.042543 | 0 | 0 | 0.085086 | 270.4664 | 0.043003 | 0 | 0 | 0.086007 | 270.6079 | 0.04331 | 0 | 0 | 0.086621 | 270.8202 | 0.043771 | 0 | 0 | 0.087542 | 270.9617 | 0.044078 | 0 | 0 | 0.088156 | 270.9617 | 0.044078 | 0 | 0 | 0.088156
2017-05-04 | 236.3362 | 0.70442 |  | 252.4653 | 0.0039591 | 0 | 0 | 0.0079182 | 259.9322 | 0.020155 | 0 | 0 | 0.04031 | 265.638 | 0.032531 | 0 | 0 | 0.065061 | 265.7789 | 0.032836 | 0 | 0 | 0.065673 | 265.9903 | 0.033295 | 0 | 0 | 0.066589 | 266.2016 | 0.033753 | 0 | 0 | 0.067506 | 266.4129 | 0.034211 | 0 | 0 | 0.068423 | 266.6242 | 0.03467 | 0 | 0 | 0.06934 | 266.8356 | 0.035128 | 0 | 0 | 0.070256 | 267.0469 | 0.035587 | 0 | 0 | 0.071173 | 267.2582 | 0.036045 | 0 | 0 | 0.07209 | 267.3991 | 0.03635 | 0 | 0 | 0.072701 | 267.6104 | 0.036809 | 0 | 0 | 0.073618 | 267.8218 | 0.037267 | 0 | 0 | 0.074534 | 268.0331 | 0.037726 | 0 | 0 | 0.075451 | 268.174 | 0.038031 | 0 | 0 | 0.076062 | 268.3853 | 0.03849 | 0 | 0 | 0.076979 | 268.5262 | 0.038795 | 0 | 0 | 0.07759 | 268.6671 | 0.039101 | 0 | 0 | 0.078201 | 268.8784 | 0.039559 | 0 | 0 | 0.079118 | 269.0193 | 0.039865 | 0 | 0 | 0.079729 | 269.2306 | 0.040323 | 0 | 0 | 0.080646 | 269.3715 | 0.040629 | 0 | 0 | 0.081257 | 269.5828 | 0.041087 | 0 | 0 | 0.082174 | 269.7237 | 0.041393 | 0 | 0 | 0.082785 | 269.7237 | 0.041393 | 0 | 0 | 0.082785
2017-05-04 01:00 | 234.1687 | 0.69796 |  | 250.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5483 | 0.014984 | 0 | 0 | 0.029968 | 263.2018 | 0.027246 | 0 | 0 | 0.054493 | 263.3414 | 0.027549 | 0 | 0 | 0.055098 | 263.5507 | 0.028003 | 0 | 0 | 0.056007 | 263.7601 | 0.028458 | 0 | 0 | 0.056915 | 263.9695 | 0.028912 | 0 | 0 | 0.057823 | 264.1789 | 0.029366 | 0 | 0 | 0.058732 | 264.3883 | 0.02982 | 0 | 0 | 0.05964 | 264.5977 | 0.030274 | 0 | 0 | 0.060548 | 264.8071 | 0.030728 | 0 | 0 | 0.061457 | 264.9467 | 0.031031 | 0 | 0 | 0.062062 | 265.1561 | 0.031485 | 0 | 0 | 0.062971 | 265.3654 | 0.031939 | 0 | 0 | 0.063879 | 265.5748 | 0.032394 | 0 | 0 | 0.064787 | 265.7144 | 0.032696 | 0 | 0 | 0.065393 | 265.9238 | 0.033151 | 0 | 0 | 0.066301 | 266.0634 | 0.033453 | 0 | 0 | 0.066907 | 266.203 | 0.033756 | 0 | 0 | 0.067512 | 266.4124 | 0.03421 | 0 | 0 | 0.068421 | 266.552 | 0.034513 | 0 | 0 | 0.069026 | 266.7614 | 0.034967 | 0 | 0 | 0.069935 | 266.901 | 0.03527 | 0 | 0 | 0.07054 | 267.1104 | 0.035724 | 0 | 0 | 0.071448 | 267.2499 | 0.036027 | 0 | 0 | 0.072054 | 267.2499 | 0.036027 | 0 | 0 | 0.072054
2017-05-04 02:00 | 236.9627 | 0.70629 |  | 253.1346 | 0.0054107 | 0 | 0 | 0.010821 | 260.6213 | 0.021649 | 0 | 0 | 0.043299 | 266.3422 | 0.034058 | 0 | 0 | 0.068116 | 266.4835 | 0.034364 | 0 | 0 | 0.068729 | 266.6953 | 0.034824 | 0 | 0 | 0.069648 | 266.9072 | 0.035284 | 0 | 0 | 0.070567 | 267.1191 | 0.035743 | 0 | 0 | 0.071486 | 267.331 | 0.036203 | 0 | 0 | 0.072406 | 267.5429 | 0.036662 | 0 | 0 | 0.073325 | 267.7548 | 0.037122 | 0 | 0 | 0.074244 | 267.9667 | 0.037582 | 0 | 0 | 0.075163 | 268.1079 | 0.037888 | 0 | 0 | 0.075776 | 268.3198 | 0.038348 | 0 | 0 | 0.076695 | 268.5317 | 0.038807 | 0 | 0 | 0.077614 | 268.7436 | 0.039267 | 0 | 0 | 0.078533 | 268.8849 | 0.039573 | 0 | 0 | 0.079146 | 269.0967 | 0.040033 | 0 | 0 | 0.080065 | 269.238 | 0.040339 | 0 | 0 | 0.080678 | 269.3793 | 0.040645 | 0 | 0 | 0.081291 | 269.5911 | 0.041105 | 0 | 0 | 0.08221 | 269.7324 | 0.041411 | 0 | 0 | 0.082823 | 269.9443 | 0.041871 | 0 | 0 | 0.083742 | 270.0855 | 0.042177 | 0 | 0 | 0.084355 | 270.2974 | 0.042637 | 0 | 0 | 0.085274 | 270.4387 | 0.042943 | 0 | 0 | 0.085887 | 270.4387 | 0.042943 | 0 | 0 | 0.085887
2017-05-04 03:00 | 240.303 | 0.71625 |  | 256.7028 | 0.01315 | 0 | 0 | 0.0263 | 264.295 | 0.029618 | 0 | 0 | 0.059235 | 270.0966 | 0.042201 | 0 | 0 | 0.084403 | 270.2398 | 0.042512 | 0 | 0 | 0.085024 | 270.4547 | 0.042978 | 0 | 0 | 0.085956 | 270.6696 | 0.043444 | 0 | 0 | 0.086888 | 270.8845 | 0.04391 | 0 | 0 | 0.087821 | 271.0993 | 0.044376 | 0 | 0 | 0.088753 | 271.3142 | 0.044842 | 0 | 0 | 0.089685 | 271.5291 | 0.045308 | 0 | 0 | 0.090617 | 271.744 | 0.045774 | 0 | 0 | 0.091549 | 271.8872 | 0.046085 | 0 | 0 | 0.09217 | 272.1021 | 0.046551 | 0 | 0 | 0.093103 | 272.317 | 0.047017 | 0 | 0 | 0.094035 | 272.5318 | 0.047483 | 0 | 0 | 0.094967 | 272.6751 | 0.047794 | 0 | 0 | 0.095588 | 272.89 | 0.04826 | 0 | 0 | 0.09652 | 273.0332 | 0.048571 | 0 | 0 | 0.097142 | 273.1765 | 0.048882 | 0 | 0 | 0.097763 | 273.3913 | 0.049348 | 0 | 0 | 0.098695 | 273.5346 | 0.049658 | 0 | 0 | 0.099317 | 273.7495 | 0.050124 | 0 | 0 | 0.10025 | 273.8927 | 0.050435 | 0 | 0 | 0.10087 | 274.1076 | 0.050901 | 0 | 0 | 0.1018 | 274.2508 | 0.051212 | 0 | 0 | 0.10242 | 274.2508 | 0.051212 | 0 | 0 | 0.10242
2017-05-04 04:00 | 247.7704 | 0.7385 |  | 264.6798 | 0.030452 | 0 | 0 | 0.060905 | 272.508 | 0.047432 | 0 | 0 | 0.094863 | 278.4899 | 0.060406 | 0 | 0 | 0.12081 | 278.6376 | 0.060727 | 0 | 0 | 0.12145 | 278.8591 | 0.061207 | 0 | 0 | 0.12241 | 279.0807 | 0.061688 | 0 | 0 | 0.12338 | 279.3022 | 0.062168 | 0 | 0 | 0.12434 | 279.5238 | 0.062649 | 0 | 0 | 0.1253 | 279.7453 | 0.063129 | 0 | 0 | 0.12626 | 279.9669 | 0.06361 | 0 | 0 | 0.12722 | 280.1884 | 0.064091 | 0 | 0 | 0.12818 | 280.3361 | 0.064411 | 0 | 0 | 0.12882 | 280.5577 | 0.064891 | 0 | 0 | 0.12978 | 280.7792 | 0.065372 | 0 | 0 | 0.13074 | 281.0008 | 0.065853 | 0 | 0 | 0.13171 | 281.1485 | 0.066173 | 0 | 0 | 0.13235 | 281.37 | 0.066653 | 0 | 0 | 0.13331 | 281.5177 | 0.066974 | 0 | 0 | 0.13395 | 281.6654 | 0.067294 | 0 | 0 | 0.13459 | 281.887 | 0.067775 | 0 | 0 | 0.13555 | 282.0347 | 0.068095 | 0 | 0 | 0.13619 | 282.2562 | 0.068576 | 0 | 0 | 0.13715 | 282.4039 | 0.068896 | 0 | 0 | 0.13779 | 282.6255 | 0.069376 | 0 | 0 | 0.13875 | 282.7732 | 0.069697 | 0 | 0 | 0.13939 | 282.7732 | 0.069697 | 0 | 0 | 0.13939
2017-05-04 05:00 | 244.2111 | 0.7279 |  | 260.8776 | 0.022205 | 0 | 0 | 0.044411 | 268.5933 | 0.038941 | 0 | 0 | 0.077881 | 274.4893 | 0.051729 | 0 | 0 | 0.10346 | 274.6348 | 0.052045 | 0 | 0 | 0.10409 | 274.8532 | 0.052518 | 0 | 0 | 0.10504 | 275.0716 | 0.052992 | 0 | 0 | 0.10598 | 275.29 | 0.053466 | 0 | 0 | 0.10693 | 275.5083 | 0.053939 | 0 | 0 | 0.10788 | 275.7267 | 0.054413 | 0 | 0 | 0.10883 | 275.9451 | 0.054887 | 0 | 0 | 0.10977 | 276.1634 | 0.05536 | 0 | 0 | 0.11072 | 276.309 | 0.055676 | 0 | 0 | 0.11135 | 276.5274 | 0.05615 | 0 | 0 | 0.1123 | 276.7457 | 0.056623 | 0 | 0 | 0.11325 | 276.9641 | 0.057097 | 0 | 0 | 0.11419 | 277.1097 | 0.057413 | 0 | 0 | 0.11483 | 277.3281 | 0.057886 | 0 | 0 | 0.11577 | 277.4736 | 0.058202 | 0 | 0 | 0.1164 | 277.6192 | 0.058518 | 0 | 0 | 0.11704 | 277.8376 | 0.058992 | 0 | 0 | 0.11798 | 277.9832 | 0.059307 | 0 | 0 | 0.11861 | 278.2015 | 0.059781 | 0 | 0 | 0.11956 | 278.3471 | 0.060097 | 0 | 0 | 0.12019 | 278.5655 | 0.06057 | 0 | 0 | 0.12114 | 278.7111 | 0.060886 | 0 | 0 | 0.12177 | 278.7111 | 0.060886 | 0 | 0 | 0.12177
2017-05-04 06:00 | 254.4316 | 0.75836 |  | 271.7957 | 0.045887 | 0 | 0 | 0.091773 | 279.8343 | 0.063322 | 0 | 0 | 0.12664 | 285.977 | 0.076646 | 0 | 0 | 0.15329 | 286.1286 | 0.076975 | 0 | 0 | 0.15395 | 286.3562 | 0.077468 | 0 | 0 | 0.15494 | 286.5837 | 0.077962 | 0 | 0 | 0.15592 | 286.8112 | 0.078455 | 0 | 0 | 0.15691 | 287.0387 | 0.078949 | 0 | 0 | 0.1579 | 287.2662 | 0.079442 | 0 | 0 | 0.15888 | 287.4937 | 0.079936 | 0 | 0 | 0.15987 | 287.7212 | 0.080429 | 0 | 0 | 0.16086 | 287.8729 | 0.080758 | 0 | 0 | 0.16152 | 288.1004 | 0.081252 | 0 | 0 | 0.1625 | 288.3279 | 0.081745 | 0 | 0 | 0.16349 | 288.5554 | 0.082238 | 0 | 0 | 0.16448 | 288.7071 | 0.082567 | 0 | 0 | 0.16513 | 288.9346 | 0.083061 | 0 | 0 | 0.16612 | 289.0862 | 0.08339 | 0 | 0 | 0.16678 | 289.2379 | 0.083719 | 0 | 0 | 0.16744 | 289.4654 | 0.084212 | 0 | 0 | 0.16842 | 289.6171 | 0.084541 | 0 | 0 | 0.16908 | 289.8446 | 0.085035 | 0 | 0 | 0.17007 | 289.9963 | 0.085364 | 0 | 0 | 0.17073 | 290.2238 | 0.085857 | 0 | 0 | 0.17171 | 290.3755 | 0.086186 | 0 | 0 | 0.17237 | 290.3755 | 0.086186 | 0 | 0 | 0.17237
2017-05-04 07:00 | 254.7131 | 0.7592 |  | 272.0964 | 0.046539 | 0 | 0 | 0.093078 | 280.1439 | 0.063994 | 0 | 0 | 0.12799 | 286.2934 | 0.077332 | 0 | 0 | 0.15466 | 286.4452 | 0.077662 | 0 | 0 | 0.15532 | 286.673 | 0.078156 | 0 | 0 | 0.15631 | 286.9007 | 0.07865 | 0 | 0 | 0.1573 | 287.1285 | 0.079144 | 0 | 0 | 0.15829 | 287.3562 | 0.079638 | 0 | 0 | 0.15928 | 287.584 | 0.080132 | 0 | 0 | 0.16026 | 287.8118 | 0.080626 | 0 | 0 | 0.16125 | 288.0395 | 0.08112 | 0 | 0 | 0.16224 | 288.1914 | 0.081449 | 0 | 0 | 0.1629 | 288.4191 | 0.081943 | 0 | 0 | 0.16389 | 288.6469 | 0.082437 | 0 | 0 | 0.16487 | 288.8746 | 0.082931 | 0 | 0 | 0.16586 | 289.0265 | 0.08326 | 0 | 0 | 0.16652 | 289.2542 | 0.083754 | 0 | 0 | 0.16751 | 289.4061 | 0.084084 | 0 | 0 | 0.16817 | 289.5579 | 0.084413 | 0 | 0 | 0.16883 | 289.7857 | 0.084907 | 0 | 0 | 0.16981 | 289.9375 | 0.085236 | 0 | 0 | 0.17047 | 290.1653 | 0.08573 | 0 | 0 | 0.17146 | 290.3171 | 0.08606 | 0 | 0 | 0.17212 | 290.5449 | 0.086554 | 0 | 0 | 0.17311 | 290.6967 | 0.086883 | 0 | 0 | 0.17377 | 290.6967 | 0.086883 | 0 | 0 | 0.17377
2017-05-04 08:00 | 245.4664 | 0.73164 |  | 262.2186 | 0.025114 | 0 | 0 | 0.050228 | 269.974 | 0.041935 | 0 | 0 | 0.083871 | 275.9002 | 0.054789 | 0 | 0 | 0.10958 | 276.0466 | 0.055107 | 0 | 0 | 0.11021 | 276.2661 | 0.055583 | 0 | 0 | 0.11117 | 276.4855 | 0.056059 | 0 | 0 | 0.11212 | 276.705 | 0.056535 | 0 | 0 | 0.11307 | 276.9245 | 0.057011 | 0 | 0 | 0.11402 | 277.144 | 0.057487 | 0 | 0 | 0.11497 | 277.3635 | 0.057963 | 0 | 0 | 0.11593 | 277.583 | 0.058439 | 0 | 0 | 0.11688 | 277.7293 | 0.058757 | 0 | 0 | 0.11751 | 277.9488 | 0.059233 | 0 | 0 | 0.11847 | 278.1683 | 0.059709 | 0 | 0 | 0.11942 | 278.3878 | 0.060185 | 0 | 0 | 0.12037 | 278.5341 | 0.060502 | 0 | 0 | 0.121 | 278.7536 | 0.060978 | 0 | 0 | 0.12196 | 278.8999 | 0.061296 | 0 | 0 | 0.12259 | 279.0463 | 0.061613 | 0 | 0 | 0.12323 | 279.2658 | 0.062089 | 0 | 0 | 0.12418 | 279.4121 | 0.062407 | 0 | 0 | 0.12481 | 279.6316 | 0.062883 | 0 | 0 | 0.12577 | 279.7779 | 0.0632 | 0 | 0 | 0.1264 | 279.9974 | 0.063676 | 0 | 0 | 0.12735 | 280.1437 | 0.063994 | 0 | 0 | 0.12799 | 280.1437 | 0.063994 | 0 | 0 | 0.12799
2017-05-04 09:00 | 245.6277 | 0.73212 |  | 262.3909 | 0.025488 | 0 | 0 | 0.050976 | 270.1514 | 0.04232 | 0 | 0 | 0.08464 | 276.0815 | 0.055183 | 0 | 0 | 0.11037 | 276.2279 | 0.0555 | 0 | 0 | 0.111 | 276.4476 | 0.055977 | 0 | 0 | 0.11195 | 276.6672 | 0.056453 | 0 | 0 | 0.11291 | 276.8869 | 0.056929 | 0 | 0 | 0.11386 | 277.1065 | 0.057406 | 0 | 0 | 0.11481 | 277.3261 | 0.057882 | 0 | 0 | 0.11576 | 277.5458 | 0.058359 | 0 | 0 | 0.11672 | 277.7654 | 0.058835 | 0 | 0 | 0.11767 | 277.9118 | 0.059153 | 0 | 0 | 0.11831 | 278.1315 | 0.059629 | 0 | 0 | 0.11926 | 278.3511 | 0.060105 | 0 | 0 | 0.12021 | 278.5707 | 0.060582 | 0 | 0 | 0.12116 | 278.7171 | 0.060899 | 0 | 0 | 0.1218 | 278.9368 | 0.061376 | 0 | 0 | 0.12275 | 279.0832 | 0.061693 | 0 | 0 | 0.12339 | 279.2296 | 0.062011 | 0 | 0 | 0.12402 | 279.4493 | 0.062487 | 0 | 0 | 0.12497 | 279.5957 | 0.062805 | 0 | 0 | 0.12561 | 279.8153 | 0.063281 | 0 | 0 | 0.12656 | 279.9617 | 0.063599 | 0 | 0 | 0.1272 | 280.1814 | 0.064075 | 0 | 0 | 0.12815 | 280.3278 | 0.064393 | 0 | 0 | 0.12879 | 280.3278 | 0.064393 | 0 | 0 | 0.12879
2017-05-04 10:00 | 231.8759 | 0.69113 |  | 247.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0265 | 0.0095144 | 0 | 0 | 0.019029 | 260.6247 | 0.021657 | 0 | 0 | 0.043314 | 260.7629 | 0.021957 | 0 | 0 | 0.043913 | 260.9703 | 0.022406 | 0 | 0 | 0.044813 | 261.1776 | 0.022856 | 0 | 0 | 0.045712 | 261.3849 | 0.023306 | 0 | 0 | 0.046612 | 261.5923 | 0.023755 | 0 | 0 | 0.047511 | 261.7996 | 0.024205 | 0 | 0 | 0.04841 | 262.0069 | 0.024655 | 0 | 0 | 0.04931 | 262.2143 | 0.025105 | 0 | 0 | 0.050209 | 262.3525 | 0.025404 | 0 | 0 | 0.050809 | 262.5599 | 0.025854 | 0 | 0 | 0.051708 | 262.7672 | 0.026304 | 0 | 0 | 0.052608 | 262.9745 | 0.026754 | 0 | 0 | 0.053507 | 263.1128 | 0.027053 | 0 | 0 | 0.054107 | 263.3201 | 0.027503 | 0 | 0 | 0.055006 | 263.4583 | 0.027803 | 0 | 0 | 0.055606 | 263.5965 | 0.028103 | 0 | 0 | 0.056205 | 263.8039 | 0.028552 | 0 | 0 | 0.057105 | 263.9421 | 0.028852 | 0 | 0 | 0.057705 | 264.1494 | 0.029302 | 0 | 0 | 0.058604 | 264.2877 | 0.029602 | 0 | 0 | 0.059204 | 264.495 | 0.030052 | 0 | 0 | 0.060103 | 264.6332 | 0.030351 | 0 | 0 | 0.060703 | 264.6332 | 0.030351 | 0 | 0 | 0.060703
2017-05-04 11:00 | 226.565 | 0.6753 |  | 242.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6554 | 0.0087094 | 0 | 0 | 0.017419 | 254.7904 | 0.0090023 | 0 | 0 | 0.018005 | 254.993 | 0.0094417 | 0 | 0 | 0.018883 | 255.1956 | 0.0098811 | 0 | 0 | 0.019762 | 255.3982 | 0.010321 | 0 | 0 | 0.020641 | 255.6008 | 0.01076 | 0 | 0 | 0.02152 | 255.8034 | 0.011199 | 0 | 0 | 0.022399 | 256.006 | 0.011639 | 0 | 0 | 0.023278 | 256.2086 | 0.012078 | 0 | 0 | 0.024156 | 256.3436 | 0.012371 | 0 | 0 | 0.024742 | 256.5462 | 0.012811 | 0 | 0 | 0.025621 | 256.7488 | 0.01325 | 0 | 0 | 0.0265 | 256.9514 | 0.013689 | 0 | 0 | 0.027379 | 257.0865 | 0.013982 | 0 | 0 | 0.027965 | 257.2891 | 0.014422 | 0 | 0 | 0.028844 | 257.4241 | 0.014715 | 0 | 0 | 0.029429 | 257.5592 | 0.015008 | 0 | 0 | 0.030015 | 257.7618 | 0.015447 | 0 | 0 | 0.030894 | 257.8968 | 0.01574 | 0 | 0 | 0.03148 | 258.0994 | 0.016179 | 0 | 0 | 0.032359 | 258.2345 | 0.016472 | 0 | 0 | 0.032945 | 258.4371 | 0.016912 | 0 | 0 | 0.033824 | 258.5721 | 0.017205 | 0 | 0 | 0.03441 | 258.5721 | 0.017205 | 0 | 0 | 0.03441
2017-05-04 12:00 | 230.4471 | 0.68687 |  | 246.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4551 | 0.0061059 | 0 | 0 | 0.012212 | 259.0187 | 0.018173 | 0 | 0 | 0.036347 | 259.1561 | 0.018471 | 0 | 0 | 0.036943 | 259.3622 | 0.018918 | 0 | 0 | 0.037837 | 259.5682 | 0.019365 | 0 | 0 | 0.038731 | 259.7743 | 0.019812 | 0 | 0 | 0.039625 | 259.9804 | 0.020259 | 0 | 0 | 0.040518 | 260.1864 | 0.020706 | 0 | 0 | 0.041412 | 260.3925 | 0.021153 | 0 | 0 | 0.042306 | 260.5985 | 0.0216 | 0 | 0 | 0.0432 | 260.7359 | 0.021898 | 0 | 0 | 0.043796 | 260.942 | 0.022345 | 0 | 0 | 0.04469 | 261.148 | 0.022792 | 0 | 0 | 0.045584 | 261.3541 | 0.023239 | 0 | 0 | 0.046478 | 261.4915 | 0.023537 | 0 | 0 | 0.047074 | 261.6975 | 0.023984 | 0 | 0 | 0.047968 | 261.8349 | 0.024282 | 0 | 0 | 0.048564 | 261.9723 | 0.02458 | 0 | 0 | 0.049159 | 262.1783 | 0.025027 | 0 | 0 | 0.050053 | 262.3157 | 0.025325 | 0 | 0 | 0.050649 | 262.5218 | 0.025772 | 0 | 0 | 0.051543 | 262.6592 | 0.02607 | 0 | 0 | 0.052139 | 262.8652 | 0.026516 | 0 | 0 | 0.053033 | 263.0026 | 0.026814 | 0 | 0 | 0.053629 | 263.0026 | 0.026814 | 0 | 0 | 0.053629
2017-05-04 13:00 | 228.0412 | 0.6797 |  | 243.6042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.809 | 0.00036654 | 0 | 0 | 0.00073308 | 256.3146 | 0.012308 | 0 | 0 | 0.024616 | 256.4505 | 0.012603 | 0 | 0 | 0.025206 | 256.6544 | 0.013045 | 0 | 0 | 0.02609 | 256.8583 | 0.013488 | 0 | 0 | 0.026975 | 257.0622 | 0.01393 | 0 | 0 | 0.02786 | 257.2661 | 0.014372 | 0 | 0 | 0.028744 | 257.47 | 0.014814 | 0 | 0 | 0.029629 | 257.674 | 0.015257 | 0 | 0 | 0.030513 | 257.8779 | 0.015699 | 0 | 0 | 0.031398 | 258.0138 | 0.015994 | 0 | 0 | 0.031988 | 258.2177 | 0.016436 | 0 | 0 | 0.032872 | 258.4216 | 0.016878 | 0 | 0 | 0.033757 | 258.6255 | 0.017321 | 0 | 0 | 0.034641 | 258.7615 | 0.017615 | 0 | 0 | 0.035231 | 258.9654 | 0.018058 | 0 | 0 | 0.036116 | 259.1013 | 0.018353 | 0 | 0 | 0.036705 | 259.2373 | 0.018647 | 0 | 0 | 0.037295 | 259.4412 | 0.01909 | 0 | 0 | 0.038179 | 259.5771 | 0.019385 | 0 | 0 | 0.038769 | 259.781 | 0.019827 | 0 | 0 | 0.039654 | 259.917 | 0.020122 | 0 | 0 | 0.040243 | 260.1209 | 0.020564 | 0 | 0 | 0.041128 | 260.2568 | 0.020859 | 0 | 0 | 0.041718 | 260.2568 | 0.020859 | 0 | 0 | 0.041718
2017-05-04 14:00 | 220.53 | 0.65731 |  | 235.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6985 | 0.00012693 | 0 | 0 | 0.00025385 | 250.8957 | 0.00055464 | 0 | 0 | 0.0011093 | 251.0272 | 0.00083978 | 0 | 0 | 0.0016796 | 251.2244 | 0.0012675 | 0 | 0 | 0.002535 | 251.3558 | 0.0015526 | 0 | 0 | 0.0031053 | 251.553 | 0.0019803 | 0 | 0 | 0.0039607 | 251.6845 | 0.0022655 | 0 | 0 | 0.004531 | 251.6845 | 0.0022655 | 0 | 0 | 0.004531
2017-05-04 15:00 | 217.0513 | 0.64694 |  | 231.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7143 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-04 16:00 | 223.9741 | 0.66758 |  | 239.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7432 | 0.0023929 | 0 | 0 | 0.0047857 | 251.8767 | 0.0026825 | 0 | 0 | 0.0053649 | 252.077 | 0.0031169 | 0 | 0 | 0.0062337 | 252.2773 | 0.0035512 | 0 | 0 | 0.0071025 | 252.4775 | 0.0039856 | 0 | 0 | 0.0079713 | 252.6778 | 0.00442 | 0 | 0 | 0.0088401 | 252.8781 | 0.0048544 | 0 | 0 | 0.0097088 | 253.0784 | 0.0052888 | 0 | 0 | 0.010578 | 253.2786 | 0.0057232 | 0 | 0 | 0.011446 | 253.4122 | 0.0060128 | 0 | 0 | 0.012026 | 253.6124 | 0.0064472 | 0 | 0 | 0.012894 | 253.8127 | 0.0068816 | 0 | 0 | 0.013763 | 254.013 | 0.007316 | 0 | 0 | 0.014632 | 254.1465 | 0.0076056 | 0 | 0 | 0.015211 | 254.3468 | 0.00804 | 0 | 0 | 0.01608 | 254.4803 | 0.0083296 | 0 | 0 | 0.016659 | 254.6138 | 0.0086192 | 0 | 0 | 0.017238 | 254.8141 | 0.0090535 | 0 | 0 | 0.018107 | 254.9476 | 0.0093431 | 0 | 0 | 0.018686 | 255.1479 | 0.0097775 | 0 | 0 | 0.019555 | 255.2814 | 0.010067 | 0 | 0 | 0.020134 | 255.4816 | 0.010502 | 0 | 0 | 0.021003 | 255.6152 | 0.010791 | 0 | 0 | 0.021582 | 255.6152 | 0.010791 | 0 | 0 | 0.021582
2017-05-04 17:00 | 225.2156 | 0.67128 |  | 240.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1386 | 0.0054194 | 0 | 0 | 0.010839 | 253.2728 | 0.0057106 | 0 | 0 | 0.011421 | 253.4742 | 0.0061474 | 0 | 0 | 0.012295 | 253.6756 | 0.0065842 | 0 | 0 | 0.013168 | 253.877 | 0.007021 | 0 | 0 | 0.014042 | 254.0784 | 0.0074578 | 0 | 0 | 0.014916 | 254.2798 | 0.0078946 | 0 | 0 | 0.015789 | 254.4811 | 0.0083314 | 0 | 0 | 0.016663 | 254.6825 | 0.0087682 | 0 | 0 | 0.017536 | 254.8168 | 0.0090594 | 0 | 0 | 0.018119 | 255.0182 | 0.0094962 | 0 | 0 | 0.018992 | 255.2195 | 0.009933 | 0 | 0 | 0.019866 | 255.4209 | 0.01037 | 0 | 0 | 0.02074 | 255.5552 | 0.010661 | 0 | 0 | 0.021322 | 255.7566 | 0.011098 | 0 | 0 | 0.022196 | 255.8908 | 0.011389 | 0 | 0 | 0.022778 | 256.0251 | 0.01168 | 0 | 0 | 0.02336 | 256.2265 | 0.012117 | 0 | 0 | 0.024234 | 256.3607 | 0.012408 | 0 | 0 | 0.024816 | 256.5621 | 0.012845 | 0 | 0 | 0.02569 | 256.6964 | 0.013136 | 0 | 0 | 0.026272 | 256.8977 | 0.013573 | 0 | 0 | 0.027146 | 257.032 | 0.013864 | 0 | 0 | 0.027728 | 257.032 | 0.013864 | 0 | 0 | 0.027728
2017-05-04 18:00 | 226.7956 | 0.67599 |  | 242.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9145 | 0.0092714 | 0 | 0 | 0.018543 | 255.0497 | 0.0095647 | 0 | 0 | 0.019129 | 255.2525 | 0.010005 | 0 | 0 | 0.020009 | 255.4553 | 0.010444 | 0 | 0 | 0.020889 | 255.6581 | 0.010884 | 0 | 0 | 0.021769 | 255.8609 | 0.011324 | 0 | 0 | 0.022648 | 256.0637 | 0.011764 | 0 | 0 | 0.023528 | 256.2665 | 0.012204 | 0 | 0 | 0.024408 | 256.4693 | 0.012644 | 0 | 0 | 0.025287 | 256.6045 | 0.012937 | 0 | 0 | 0.025874 | 256.8073 | 0.013377 | 0 | 0 | 0.026754 | 257.0101 | 0.013817 | 0 | 0 | 0.027633 | 257.2129 | 0.014257 | 0 | 0 | 0.028513 | 257.3481 | 0.01455 | 0 | 0 | 0.0291 | 257.5509 | 0.01499 | 0 | 0 | 0.029979 | 257.6861 | 0.015283 | 0 | 0 | 0.030566 | 257.8213 | 0.015576 | 0 | 0 | 0.031152 | 258.0241 | 0.016016 | 0 | 0 | 0.032032 | 258.1592 | 0.016309 | 0 | 0 | 0.032619 | 258.362 | 0.016749 | 0 | 0 | 0.033498 | 258.4972 | 0.017042 | 0 | 0 | 0.034085 | 258.7 | 0.017482 | 0 | 0 | 0.034964 | 258.8352 | 0.017775 | 0 | 0 | 0.035551 | 258.8352 | 0.017775 | 0 | 0 | 0.035551
2017-05-04 19:00 | 232.4501 | 0.69284 |  | 248.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6581 | 0.010884 | 0 | 0 | 0.021768 | 261.2701 | 0.023057 | 0 | 0 | 0.046113 | 261.4087 | 0.023357 | 0 | 0 | 0.046714 | 261.6165 | 0.023808 | 0 | 0 | 0.047616 | 261.8244 | 0.024259 | 0 | 0 | 0.048518 | 262.0322 | 0.02471 | 0 | 0 | 0.049419 | 262.2401 | 0.025161 | 0 | 0 | 0.050321 | 262.4479 | 0.025611 | 0 | 0 | 0.051223 | 262.6558 | 0.026062 | 0 | 0 | 0.052124 | 262.8636 | 0.026513 | 0 | 0 | 0.053026 | 263.0022 | 0.026814 | 0 | 0 | 0.053627 | 263.21 | 0.027264 | 0 | 0 | 0.054529 | 263.4179 | 0.027715 | 0 | 0 | 0.055431 | 263.6258 | 0.028166 | 0 | 0 | 0.056332 | 263.7643 | 0.028467 | 0 | 0 | 0.056933 | 263.9722 | 0.028917 | 0 | 0 | 0.057835 | 264.1107 | 0.029218 | 0 | 0 | 0.058436 | 264.2493 | 0.029519 | 0 | 0 | 0.059037 | 264.4572 | 0.029969 | 0 | 0 | 0.059939 | 264.5957 | 0.03027 | 0 | 0 | 0.06054 | 264.8036 | 0.030721 | 0 | 0 | 0.061442 | 264.9421 | 0.031021 | 0 | 0 | 0.062043 | 265.15 | 0.031472 | 0 | 0 | 0.062944 | 265.2886 | 0.031773 | 0 | 0 | 0.063545 | 265.2886 | 0.031773 | 0 | 0 | 0.063545
2017-05-04 20:00 | 229.6745 | 0.68457 |  | 245.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6053 | 0.0042628 | 0 | 0 | 0.0085257 | 258.1503 | 0.01629 | 0 | 0 | 0.03258 | 258.2873 | 0.016587 | 0 | 0 | 0.033174 | 258.4926 | 0.017032 | 0 | 0 | 0.034065 | 258.698 | 0.017478 | 0 | 0 | 0.034956 | 258.9034 | 0.017923 | 0 | 0 | 0.035846 | 259.1087 | 0.018369 | 0 | 0 | 0.036737 | 259.3141 | 0.018814 | 0 | 0 | 0.037628 | 259.5195 | 0.01926 | 0 | 0 | 0.038519 | 259.7248 | 0.019705 | 0 | 0 | 0.03941 | 259.8618 | 0.020002 | 0 | 0 | 0.040004 | 260.0671 | 0.020447 | 0 | 0 | 0.040895 | 260.2725 | 0.020893 | 0 | 0 | 0.041786 | 260.4779 | 0.021338 | 0 | 0 | 0.042677 | 260.6148 | 0.021635 | 0 | 0 | 0.043271 | 260.8202 | 0.022081 | 0 | 0 | 0.044162 | 260.9571 | 0.022378 | 0 | 0 | 0.044755 | 261.094 | 0.022675 | 0 | 0 | 0.045349 | 261.2994 | 0.02312 | 0 | 0 | 0.04624 | 261.4363 | 0.023417 | 0 | 0 | 0.046834 | 261.6416 | 0.023863 | 0 | 0 | 0.047725 | 261.7786 | 0.02416 | 0 | 0 | 0.048319 | 261.9839 | 0.024605 | 0 | 0 | 0.04921 | 262.1208 | 0.024902 | 0 | 0 | 0.049804 | 262.1208 | 0.024902 | 0 | 0 | 0.049804
2017-05-04 21:00 | 234.1968 | 0.69805 |  | 250.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5792 | 0.015051 | 0 | 0 | 0.030102 | 263.2333 | 0.027315 | 0 | 0 | 0.05463 | 263.373 | 0.027618 | 0 | 0 | 0.055236 | 263.5824 | 0.028072 | 0 | 0 | 0.056144 | 263.7918 | 0.028526 | 0 | 0 | 0.057052 | 264.0012 | 0.02898 | 0 | 0 | 0.057961 | 264.2106 | 0.029435 | 0 | 0 | 0.058869 | 264.42 | 0.029889 | 0 | 0 | 0.059778 | 264.6294 | 0.030343 | 0 | 0 | 0.060686 | 264.8389 | 0.030797 | 0 | 0 | 0.061595 | 264.9785 | 0.0311 | 0 | 0 | 0.0622 | 265.1879 | 0.031554 | 0 | 0 | 0.063109 | 265.3973 | 0.032009 | 0 | 0 | 0.064017 | 265.6067 | 0.032463 | 0 | 0 | 0.064926 | 265.7463 | 0.032766 | 0 | 0 | 0.065531 | 265.9557 | 0.03322 | 0 | 0 | 0.06644 | 266.0953 | 0.033523 | 0 | 0 | 0.067045 | 266.2349 | 0.033825 | 0 | 0 | 0.067651 | 266.4444 | 0.03428 | 0 | 0 | 0.068559 | 266.584 | 0.034582 | 0 | 0 | 0.069165 | 266.7934 | 0.035037 | 0 | 0 | 0.070073 | 266.933 | 0.035339 | 0 | 0 | 0.070679 | 267.1424 | 0.035794 | 0 | 0 | 0.071587 | 267.282 | 0.036097 | 0 | 0 | 0.072193 | 267.282 | 0.036097 | 0 | 0 | 0.072193
2017-05-04 22:00 | 237.9417 | 0.70921 |  | 254.1804 | 0.007679 | 0 | 0 | 0.015358 | 261.698 | 0.023985 | 0 | 0 | 0.047969 | 267.4426 | 0.036445 | 0 | 0 | 0.07289 | 267.5844 | 0.036752 | 0 | 0 | 0.073505 | 267.7972 | 0.037214 | 0 | 0 | 0.074428 | 268.0099 | 0.037675 | 0 | 0 | 0.075351 | 268.2227 | 0.038137 | 0 | 0 | 0.076274 | 268.4355 | 0.038598 | 0 | 0 | 0.077197 | 268.6482 | 0.03906 | 0 | 0 | 0.07812 | 268.861 | 0.039521 | 0 | 0 | 0.079043 | 269.0737 | 0.039983 | 0 | 0 | 0.079966 | 269.2156 | 0.04029 | 0 | 0 | 0.080581 | 269.4283 | 0.040752 | 0 | 0 | 0.081504 | 269.6411 | 0.041213 | 0 | 0 | 0.082427 | 269.8539 | 0.041675 | 0 | 0 | 0.08335 | 269.9957 | 0.041983 | 0 | 0 | 0.083965 | 270.2085 | 0.042444 | 0 | 0 | 0.084888 | 270.3503 | 0.042752 | 0 | 0 | 0.085503 | 270.4922 | 0.043059 | 0 | 0 | 0.086119 | 270.7049 | 0.043521 | 0 | 0 | 0.087042 | 270.8468 | 0.043828 | 0 | 0 | 0.087657 | 271.0595 | 0.04429 | 0 | 0 | 0.08858 | 271.2014 | 0.044598 | 0 | 0 | 0.089195 | 271.4141 | 0.045059 | 0 | 0 | 0.090118 | 271.556 | 0.045367 | 0 | 0 | 0.090733 | 271.556 | 0.045367 | 0 | 0 | 0.090733
2017-05-04 23:00 | 239.2468 | 0.7131 |  | 255.5746 | 0.010703 | 0 | 0 | 0.021406 | 263.1334 | 0.027098 | 0 | 0 | 0.054196 | 268.9095 | 0.039627 | 0 | 0 | 0.079253 | 269.0521 | 0.039936 | 0 | 0 | 0.079872 | 269.2661 | 0.0404 | 0 | 0 | 0.0808 | 269.48 | 0.040864 | 0 | 0 | 0.081728 | 269.6939 | 0.041328 | 0 | 0 | 0.082656 | 269.9078 | 0.041792 | 0 | 0 | 0.083584 | 270.1218 | 0.042256 | 0 | 0 | 0.084512 | 270.3357 | 0.04272 | 0 | 0 | 0.08544 | 270.5496 | 0.043184 | 0 | 0 | 0.086368 | 270.6923 | 0.043493 | 0 | 0 | 0.086987 | 270.9062 | 0.043957 | 0 | 0 | 0.087915 | 271.1201 | 0.044421 | 0 | 0 | 0.088843 | 271.334 | 0.044885 | 0 | 0 | 0.089771 | 271.4767 | 0.045195 | 0 | 0 | 0.090389 | 271.6906 | 0.045659 | 0 | 0 | 0.091317 | 271.8332 | 0.045968 | 0 | 0 | 0.091936 | 271.9758 | 0.046277 | 0 | 0 | 0.092555 | 272.1898 | 0.046741 | 0 | 0 | 0.093483 | 272.3324 | 0.047051 | 0 | 0 | 0.094102 | 272.5463 | 0.047515 | 0 | 0 | 0.09503 | 272.6889 | 0.047824 | 0 | 0 | 0.095648 | 272.9029 | 0.048288 | 0 | 0 | 0.096576 | 273.0455 | 0.048597 | 0 | 0 | 0.097195 | 273.0455 | 0.048597 | 0 | 0 | 0.097195
2017-05-05 | 244.5529 | 0.72891 |  | 261.2428 | 0.022997 | 0 | 0 | 0.045995 | 268.9693 | 0.039756 | 0 | 0 | 0.079512 | 274.8735 | 0.052562 | 0 | 0 | 0.10512 | 275.0193 | 0.052879 | 0 | 0 | 0.10576 | 275.2379 | 0.053353 | 0 | 0 | 0.10671 | 275.4566 | 0.053827 | 0 | 0 | 0.10765 | 275.6753 | 0.054302 | 0 | 0 | 0.1086 | 275.894 | 0.054776 | 0 | 0 | 0.10955 | 276.1126 | 0.05525 | 0 | 0 | 0.1105 | 276.3313 | 0.055724 | 0 | 0 | 0.11145 | 276.55 | 0.056199 | 0 | 0 | 0.1124 | 276.6958 | 0.056515 | 0 | 0 | 0.11303 | 276.9144 | 0.056989 | 0 | 0 | 0.11398 | 277.1331 | 0.057464 | 0 | 0 | 0.11493 | 277.3518 | 0.057938 | 0 | 0 | 0.11588 | 277.4976 | 0.058254 | 0 | 0 | 0.11651 | 277.7162 | 0.058728 | 0 | 0 | 0.11746 | 277.862 | 0.059045 | 0 | 0 | 0.11809 | 278.0078 | 0.059361 | 0 | 0 | 0.11872 | 278.2265 | 0.059835 | 0 | 0 | 0.11967 | 278.3723 | 0.060151 | 0 | 0 | 0.1203 | 278.5909 | 0.060626 | 0 | 0 | 0.12125 | 278.7367 | 0.060942 | 0 | 0 | 0.12188 | 278.9554 | 0.061416 | 0 | 0 | 0.12283 | 279.1012 | 0.061732 | 0 | 0 | 0.12346 | 279.1012 | 0.061732 | 0 | 0 | 0.12346
2017-05-05 01:00 | 249.7394 | 0.74437 |  | 266.7833 | 0.035015 | 0 | 0 | 0.070029 | 274.6736 | 0.052129 | 0 | 0 | 0.10426 | 280.703 | 0.065207 | 0 | 0 | 0.13041 | 280.8519 | 0.06553 | 0 | 0 | 0.13106 | 281.0752 | 0.066014 | 0 | 0 | 0.13203 | 281.2985 | 0.066498 | 0 | 0 | 0.133 | 281.5218 | 0.066983 | 0 | 0 | 0.13397 | 281.7452 | 0.067467 | 0 | 0 | 0.13493 | 281.9685 | 0.067951 | 0 | 0 | 0.1359 | 282.1918 | 0.068436 | 0 | 0 | 0.13687 | 282.4151 | 0.06892 | 0 | 0 | 0.13784 | 282.564 | 0.069243 | 0 | 0 | 0.13849 | 282.7873 | 0.069727 | 0 | 0 | 0.13945 | 283.0106 | 0.070212 | 0 | 0 | 0.14042 | 283.2339 | 0.070696 | 0 | 0 | 0.14139 | 283.3828 | 0.071019 | 0 | 0 | 0.14204 | 283.6061 | 0.071503 | 0 | 0 | 0.14301 | 283.755 | 0.071826 | 0 | 0 | 0.14365 | 283.9038 | 0.072149 | 0 | 0 | 0.1443 | 284.1271 | 0.072634 | 0 | 0 | 0.14527 | 284.276 | 0.072957 | 0 | 0 | 0.14591 | 284.4993 | 0.073441 | 0 | 0 | 0.14688 | 284.6482 | 0.073764 | 0 | 0 | 0.14753 | 284.8715 | 0.074248 | 0 | 0 | 0.1485 | 285.0204 | 0.074571 | 0 | 0 | 0.14914 | 285.0204 | 0.074571 | 0 | 0 | 0.14914
2017-05-05 02:00 | 252.0766 | 0.75134 |  | 269.2799 | 0.04043 | 0 | 0 | 0.08086 | 277.2441 | 0.057704 | 0 | 0 | 0.11541 | 283.33 | 0.070905 | 0 | 0 | 0.14181 | 283.4802 | 0.07123 | 0 | 0 | 0.14246 | 283.7056 | 0.071719 | 0 | 0 | 0.14344 | 283.931 | 0.072208 | 0 | 0 | 0.14442 | 284.1564 | 0.072697 | 0 | 0 | 0.14539 | 284.3818 | 0.073186 | 0 | 0 | 0.14637 | 284.6073 | 0.073675 | 0 | 0 | 0.14735 | 284.8327 | 0.074164 | 0 | 0 | 0.14833 | 285.0581 | 0.074653 | 0 | 0 | 0.14931 | 285.2083 | 0.074979 | 0 | 0 | 0.14996 | 285.4337 | 0.075468 | 0 | 0 | 0.15094 | 285.6591 | 0.075956 | 0 | 0 | 0.15191 | 285.8845 | 0.076445 | 0 | 0 | 0.15289 | 286.0348 | 0.076771 | 0 | 0 | 0.15354 | 286.2602 | 0.07726 | 0 | 0 | 0.15452 | 286.4105 | 0.077586 | 0 | 0 | 0.15517 | 286.5607 | 0.077912 | 0 | 0 | 0.15582 | 286.7861 | 0.078401 | 0 | 0 | 0.1568 | 286.9364 | 0.078727 | 0 | 0 | 0.15745 | 287.1618 | 0.079216 | 0 | 0 | 0.15843 | 287.3121 | 0.079542 | 0 | 0 | 0.15908 | 287.5375 | 0.080031 | 0 | 0 | 0.16006 | 287.6877 | 0.080357 | 0 | 0 | 0.16071 | 287.6877 | 0.080357 | 0 | 0 | 0.16071
2017-05-05 03:00 | 245.8721 | 0.73285 |  | 262.652 | 0.026054 | 0 | 0 | 0.052108 | 270.4201 | 0.042903 | 0 | 0 | 0.085806 | 276.3562 | 0.055778 | 0 | 0 | 0.11156 | 276.5027 | 0.056096 | 0 | 0 | 0.11219 | 276.7226 | 0.056573 | 0 | 0 | 0.11315 | 276.9425 | 0.05705 | 0 | 0 | 0.1141 | 277.1623 | 0.057527 | 0 | 0 | 0.11505 | 277.3822 | 0.058004 | 0 | 0 | 0.11601 | 277.602 | 0.058481 | 0 | 0 | 0.11696 | 277.8219 | 0.058957 | 0 | 0 | 0.11791 | 278.0417 | 0.059434 | 0 | 0 | 0.11887 | 278.1883 | 0.059752 | 0 | 0 | 0.1195 | 278.4081 | 0.060229 | 0 | 0 | 0.12046 | 278.628 | 0.060706 | 0 | 0 | 0.12141 | 278.8479 | 0.061183 | 0 | 0 | 0.12237 | 278.9944 | 0.061501 | 0 | 0 | 0.123 | 279.2143 | 0.061978 | 0 | 0 | 0.12396 | 279.3608 | 0.062296 | 0 | 0 | 0.12459 | 279.5074 | 0.062613 | 0 | 0 | 0.12523 | 279.7273 | 0.06309 | 0 | 0 | 0.12618 | 279.8738 | 0.063408 | 0 | 0 | 0.12682 | 280.0937 | 0.063885 | 0 | 0 | 0.12777 | 280.2403 | 0.064203 | 0 | 0 | 0.12841 | 280.4601 | 0.06468 | 0 | 0 | 0.12936 | 280.6067 | 0.064998 | 0 | 0 | 0.13 | 280.6067 | 0.064998 | 0 | 0 | 0.13
2017-05-05 04:00 | 253.7982 | 0.75647 |  | 271.119 | 0.044419 | 0 | 0 | 0.088838 | 279.1376 | 0.061811 | 0 | 0 | 0.12362 | 285.265 | 0.075102 | 0 | 0 | 0.1502 | 285.4163 | 0.07543 | 0 | 0 | 0.15086 | 285.6432 | 0.075922 | 0 | 0 | 0.15184 | 285.8702 | 0.076414 | 0 | 0 | 0.15283 | 286.0971 | 0.076907 | 0 | 0 | 0.15381 | 286.3241 | 0.077399 | 0 | 0 | 0.1548 | 286.551 | 0.077891 | 0 | 0 | 0.15578 | 286.7779 | 0.078383 | 0 | 0 | 0.15677 | 287.0049 | 0.078875 | 0 | 0 | 0.15775 | 287.1562 | 0.079204 | 0 | 0 | 0.15841 | 287.3831 | 0.079696 | 0 | 0 | 0.15939 | 287.6101 | 0.080188 | 0 | 0 | 0.16038 | 287.837 | 0.08068 | 0 | 0 | 0.16136 | 287.9883 | 0.081008 | 0 | 0 | 0.16202 | 288.2152 | 0.081501 | 0 | 0 | 0.163 | 288.3665 | 0.081829 | 0 | 0 | 0.16366 | 288.5178 | 0.082157 | 0 | 0 | 0.16431 | 288.7448 | 0.082649 | 0 | 0 | 0.1653 | 288.8961 | 0.082977 | 0 | 0 | 0.16595 | 289.123 | 0.08347 | 0 | 0 | 0.16694 | 289.2743 | 0.083798 | 0 | 0 | 0.1676 | 289.5012 | 0.08429 | 0 | 0 | 0.16858 | 289.6525 | 0.084618 | 0 | 0 | 0.16924 | 289.6525 | 0.084618 | 0 | 0 | 0.16924
2017-05-05 05:00 | 254.3485 | 0.75811 |  | 271.7069 | 0.045694 | 0 | 0 | 0.091388 | 279.7429 | 0.063124 | 0 | 0 | 0.12625 | 285.8836 | 0.076443 | 0 | 0 | 0.15289 | 286.0352 | 0.076772 | 0 | 0 | 0.15354 | 286.2626 | 0.077265 | 0 | 0 | 0.15453 | 286.4901 | 0.077759 | 0 | 0 | 0.15552 | 286.7175 | 0.078252 | 0 | 0 | 0.1565 | 286.9449 | 0.078745 | 0 | 0 | 0.15749 | 287.1724 | 0.079239 | 0 | 0 | 0.15848 | 287.3998 | 0.079732 | 0 | 0 | 0.15946 | 287.6272 | 0.080225 | 0 | 0 | 0.16045 | 287.7788 | 0.080554 | 0 | 0 | 0.16111 | 288.0063 | 0.081047 | 0 | 0 | 0.16209 | 288.2337 | 0.081541 | 0 | 0 | 0.16308 | 288.4611 | 0.082034 | 0 | 0 | 0.16407 | 288.6128 | 0.082363 | 0 | 0 | 0.16473 | 288.8402 | 0.082856 | 0 | 0 | 0.16571 | 288.9918 | 0.083185 | 0 | 0 | 0.16637 | 289.1434 | 0.083514 | 0 | 0 | 0.16703 | 289.3709 | 0.084007 | 0 | 0 | 0.16801 | 289.5225 | 0.084336 | 0 | 0 | 0.16867 | 289.7499 | 0.084829 | 0 | 0 | 0.16966 | 289.9016 | 0.085158 | 0 | 0 | 0.17032 | 290.129 | 0.085652 | 0 | 0 | 0.1713 | 290.2806 | 0.08598 | 0 | 0 | 0.17196 | 290.2806 | 0.08598 | 0 | 0 | 0.17196
2017-05-05 06:00 | 251.4262 | 0.7494 |  | 268.5852 | 0.038923 | 0 | 0 | 0.077846 | 276.5288 | 0.056153 | 0 | 0 | 0.11231 | 282.599 | 0.069319 | 0 | 0 | 0.13864 | 282.7488 | 0.069644 | 0 | 0 | 0.13929 | 282.9737 | 0.070132 | 0 | 0 | 0.14026 | 283.1985 | 0.070619 | 0 | 0 | 0.14124 | 283.4233 | 0.071107 | 0 | 0 | 0.14221 | 283.6481 | 0.071595 | 0 | 0 | 0.14319 | 283.8729 | 0.072082 | 0 | 0 | 0.14416 | 284.0978 | 0.07257 | 0 | 0 | 0.14514 | 284.3226 | 0.073058 | 0 | 0 | 0.14612 | 284.4725 | 0.073383 | 0 | 0 | 0.14677 | 284.6973 | 0.07387 | 0 | 0 | 0.14774 | 284.9221 | 0.074358 | 0 | 0 | 0.14872 | 285.1469 | 0.074846 | 0 | 0 | 0.14969 | 285.2968 | 0.075171 | 0 | 0 | 0.15034 | 285.5216 | 0.075658 | 0 | 0 | 0.15132 | 285.6715 | 0.075983 | 0 | 0 | 0.15197 | 285.8214 | 0.076308 | 0 | 0 | 0.15262 | 286.0462 | 0.076796 | 0 | 0 | 0.15359 | 286.1961 | 0.077121 | 0 | 0 | 0.15424 | 286.4209 | 0.077609 | 0 | 0 | 0.15522 | 286.5708 | 0.077934 | 0 | 0 | 0.15587 | 286.7956 | 0.078422 | 0 | 0 | 0.15684 | 286.9455 | 0.078747 | 0 | 0 | 0.15749 | 286.9455 | 0.078747 | 0 | 0 | 0.15749
2017-05-05 07:00 | 259.0426 | 0.7721 |  | 276.7213 | 0.05657 | 0 | 0 | 0.11314 | 284.9056 | 0.074322 | 0 | 0 | 0.14864 | 291.1596 | 0.087887 | 0 | 0 | 0.17577 | 291.3141 | 0.088222 | 0 | 0 | 0.17644 | 291.5457 | 0.088724 | 0 | 0 | 0.17745 | 291.7773 | 0.089227 | 0 | 0 | 0.17845 | 292.009 | 0.089729 | 0 | 0 | 0.17946 | 292.2406 | 0.090232 | 0 | 0 | 0.18046 | 292.4722 | 0.090734 | 0 | 0 | 0.18147 | 292.7038 | 0.091236 | 0 | 0 | 0.18247 | 292.9355 | 0.091739 | 0 | 0 | 0.18348 | 293.0899 | 0.092074 | 0 | 0 | 0.18415 | 293.3215 | 0.092576 | 0 | 0 | 0.18515 | 293.5532 | 0.093079 | 0 | 0 | 0.18616 | 293.7848 | 0.093581 | 0 | 0 | 0.18716 | 293.9392 | 0.093916 | 0 | 0 | 0.18783 | 294.1708 | 0.094418 | 0 | 0 | 0.18884 | 294.3253 | 0.094753 | 0 | 0 | 0.18951 | 294.4797 | 0.095088 | 0 | 0 | 0.19018 | 294.7113 | 0.095591 | 0 | 0 | 0.19118 | 294.8657 | 0.095926 | 0 | 0 | 0.19185 | 295.0974 | 0.096428 | 0 | 0 | 0.19286 | 295.2518 | 0.096763 | 0 | 0 | 0.19353 | 295.4834 | 0.097265 | 0 | 0 | 0.19453 | 295.6378 | 0.0976 | 0 | 0 | 0.1952 | 295.6378 | 0.0976 | 0 | 0 | 0.1952
2017-05-05 08:00 | 255.0847 | 0.7603 |  | 272.4933 | 0.0474 | 0 | 0 | 0.094799 | 280.5525 | 0.06488 | 0 | 0 | 0.12976 | 286.711 | 0.078238 | 0 | 0 | 0.15648 | 286.863 | 0.078568 | 0 | 0 | 0.15714 | 287.0911 | 0.079062 | 0 | 0 | 0.15812 | 287.3192 | 0.079557 | 0 | 0 | 0.15911 | 287.5473 | 0.080052 | 0 | 0 | 0.1601 | 287.7754 | 0.080547 | 0 | 0 | 0.16109 | 288.0035 | 0.081041 | 0 | 0 | 0.16208 | 288.2316 | 0.081536 | 0 | 0 | 0.16307 | 288.4597 | 0.082031 | 0 | 0 | 0.16406 | 288.6117 | 0.082361 | 0 | 0 | 0.16472 | 288.8398 | 0.082855 | 0 | 0 | 0.16571 | 289.0679 | 0.08335 | 0 | 0 | 0.1667 | 289.296 | 0.083845 | 0 | 0 | 0.16769 | 289.4481 | 0.084175 | 0 | 0 | 0.16835 | 289.6762 | 0.084669 | 0 | 0 | 0.16934 | 289.8282 | 0.084999 | 0 | 0 | 0.17 | 289.9803 | 0.085329 | 0 | 0 | 0.17066 | 290.2084 | 0.085824 | 0 | 0 | 0.17165 | 290.3604 | 0.086154 | 0 | 0 | 0.17231 | 290.5885 | 0.086648 | 0 | 0 | 0.1733 | 290.7406 | 0.086978 | 0 | 0 | 0.17396 | 290.9687 | 0.087473 | 0 | 0 | 0.17495 | 291.1207 | 0.087803 | 0 | 0 | 0.17561 | 291.1207 | 0.087803 | 0 | 0 | 0.17561
2017-05-05 09:00 | 252.7058 | 0.75321 |  | 269.952 | 0.041888 | 0 | 0 | 0.083776 | 277.9361 | 0.059205 | 0 | 0 | 0.11841 | 284.0372 | 0.072438 | 0 | 0 | 0.14488 | 284.1878 | 0.072765 | 0 | 0 | 0.14553 | 284.4138 | 0.073255 | 0 | 0 | 0.14651 | 284.6397 | 0.073745 | 0 | 0 | 0.14749 | 284.8657 | 0.074236 | 0 | 0 | 0.14847 | 285.0917 | 0.074726 | 0 | 0 | 0.14945 | 285.3176 | 0.075216 | 0 | 0 | 0.15043 | 285.5436 | 0.075706 | 0 | 0 | 0.15141 | 285.7696 | 0.076196 | 0 | 0 | 0.15239 | 285.9202 | 0.076523 | 0 | 0 | 0.15305 | 286.1462 | 0.077013 | 0 | 0 | 0.15403 | 286.3721 | 0.077503 | 0 | 0 | 0.15501 | 286.5981 | 0.077993 | 0 | 0 | 0.15599 | 286.7487 | 0.07832 | 0 | 0 | 0.15664 | 286.9747 | 0.07881 | 0 | 0 | 0.15762 | 287.1253 | 0.079137 | 0 | 0 | 0.15827 | 287.276 | 0.079463 | 0 | 0 | 0.15893 | 287.5019 | 0.079954 | 0 | 0 | 0.15991 | 287.6526 | 0.08028 | 0 | 0 | 0.16056 | 287.8786 | 0.08077 | 0 | 0 | 0.16154 | 288.0292 | 0.081097 | 0 | 0 | 0.16219 | 288.2552 | 0.081587 | 0 | 0 | 0.16317 | 288.4058 | 0.081914 | 0 | 0 | 0.16383 | 288.4058 | 0.081914 | 0 | 0 | 0.16383
2017-05-05 10:00 | 239.3992 | 0.71355 |  | 255.7373 | 0.011056 | 0 | 0 | 0.022112 | 263.301 | 0.027462 | 0 | 0 | 0.054923 | 269.0808 | 0.039998 | 0 | 0 | 0.079996 | 269.2235 | 0.040308 | 0 | 0 | 0.080615 | 269.4375 | 0.040772 | 0 | 0 | 0.081544 | 269.6516 | 0.041236 | 0 | 0 | 0.082472 | 269.8657 | 0.0417 | 0 | 0 | 0.083401 | 270.0797 | 0.042165 | 0 | 0 | 0.08433 | 270.2938 | 0.042629 | 0 | 0 | 0.085258 | 270.5079 | 0.043093 | 0 | 0 | 0.086187 | 270.7219 | 0.043558 | 0 | 0 | 0.087115 | 270.8646 | 0.043867 | 0 | 0 | 0.087735 | 271.0787 | 0.044332 | 0 | 0 | 0.088663 | 271.2928 | 0.044796 | 0 | 0 | 0.089592 | 271.5068 | 0.04526 | 0 | 0 | 0.09052 | 271.6496 | 0.04557 | 0 | 0 | 0.091139 | 271.8636 | 0.046034 | 0 | 0 | 0.092068 | 272.0063 | 0.046344 | 0 | 0 | 0.092687 | 272.149 | 0.046653 | 0 | 0 | 0.093306 | 272.3631 | 0.047117 | 0 | 0 | 0.094235 | 272.5058 | 0.047427 | 0 | 0 | 0.094854 | 272.7199 | 0.047891 | 0 | 0 | 0.095783 | 272.8626 | 0.048201 | 0 | 0 | 0.096402 | 273.0767 | 0.048665 | 0 | 0 | 0.09733 | 273.2194 | 0.048975 | 0 | 0 | 0.097949 | 273.2194 | 0.048975 | 0 | 0 | 0.097949
2017-05-05 11:00 | 228.8717 | 0.68217 |  | 244.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7225 | 0.0023478 | 0 | 0 | 0.0046957 | 257.2481 | 0.014333 | 0 | 0 | 0.028666 | 257.3845 | 0.014629 | 0 | 0 | 0.029258 | 257.5892 | 0.015073 | 0 | 0 | 0.030145 | 257.7938 | 0.015517 | 0 | 0 | 0.031033 | 257.9985 | 0.01596 | 0 | 0 | 0.031921 | 258.2031 | 0.016404 | 0 | 0 | 0.032809 | 258.4078 | 0.016848 | 0 | 0 | 0.033697 | 258.6124 | 0.017292 | 0 | 0 | 0.034584 | 258.8171 | 0.017736 | 0 | 0 | 0.035472 | 258.9535 | 0.018032 | 0 | 0 | 0.036064 | 259.1582 | 0.018476 | 0 | 0 | 0.036952 | 259.3628 | 0.01892 | 0 | 0 | 0.03784 | 259.5675 | 0.019364 | 0 | 0 | 0.038727 | 259.7039 | 0.01966 | 0 | 0 | 0.039319 | 259.9085 | 0.020103 | 0 | 0 | 0.040207 | 260.045 | 0.020399 | 0 | 0 | 0.040799 | 260.1814 | 0.020695 | 0 | 0 | 0.041391 | 260.3861 | 0.021139 | 0 | 0 | 0.042278 | 260.5225 | 0.021435 | 0 | 0 | 0.04287 | 260.7272 | 0.021879 | 0 | 0 | 0.043758 | 260.8636 | 0.022175 | 0 | 0 | 0.04435 | 261.0682 | 0.022619 | 0 | 0 | 0.045238 | 261.2047 | 0.022915 | 0 | 0 | 0.04583 | 261.2047 | 0.022915 | 0 | 0 | 0.04583
2017-05-05 12:00 | 202.4817 | 0.60352 |  | 216.3004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0865 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-05 13:00 | 202.0138 | 0.60212 |  | 215.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5525 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-05 14:00 | 204.071 | 0.60825 |  | 217.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9004 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-05 15:00 | 205.8121 | 0.61344 |  | 219.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8874 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-05 16:00 | 219.2403 | 0.65347 |  | 234.2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2126 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-05 17:00 | 222.32 | 0.66265 |  | 237.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8117 | 0.00037252 | 0 | 0 | 0.00074504 | 251.0105 | 0.0008037 | 0 | 0 | 0.0016074 | 251.2093 | 0.0012349 | 0 | 0 | 0.0024698 | 251.4081 | 0.0016661 | 0 | 0 | 0.0033321 | 251.5407 | 0.0019535 | 0 | 0 | 0.0039071 | 251.7395 | 0.0023847 | 0 | 0 | 0.0047694 | 251.9382 | 0.0028159 | 0 | 0 | 0.0056318 | 252.137 | 0.0032471 | 0 | 0 | 0.0064942 | 252.2696 | 0.0035345 | 0 | 0 | 0.0070691 | 252.4684 | 0.0039657 | 0 | 0 | 0.0079314 | 252.6009 | 0.0042532 | 0 | 0 | 0.0085064 | 252.7334 | 0.0045406 | 0 | 0 | 0.0090813 | 252.9322 | 0.0049718 | 0 | 0 | 0.0099436 | 253.0647 | 0.0052593 | 0 | 0 | 0.010519 | 253.2635 | 0.0056905 | 0 | 0 | 0.011381 | 253.3961 | 0.0059779 | 0 | 0 | 0.011956 | 253.5949 | 0.0064091 | 0 | 0 | 0.012818 | 253.7274 | 0.0066966 | 0 | 0 | 0.013393 | 253.7274 | 0.0066966 | 0 | 0 | 0.013393
2017-05-05 18:00 | 233.1134 | 0.69482 |  | 249.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3876 | 0.012467 | 0 | 0 | 0.024933 | 262.0156 | 0.024674 | 0 | 0 | 0.049347 | 262.1546 | 0.024975 | 0 | 0 | 0.04995 | 262.363 | 0.025427 | 0 | 0 | 0.050855 | 262.5715 | 0.025879 | 0 | 0 | 0.051759 | 262.7799 | 0.026331 | 0 | 0 | 0.052663 | 262.9884 | 0.026784 | 0 | 0 | 0.053567 | 263.1968 | 0.027236 | 0 | 0 | 0.054471 | 263.4053 | 0.027688 | 0 | 0 | 0.055376 | 263.6137 | 0.02814 | 0 | 0 | 0.05628 | 263.7527 | 0.028441 | 0 | 0 | 0.056883 | 263.9611 | 0.028893 | 0 | 0 | 0.057787 | 264.1696 | 0.029346 | 0 | 0 | 0.058691 | 264.378 | 0.029798 | 0 | 0 | 0.059595 | 264.517 | 0.030099 | 0 | 0 | 0.060198 | 264.7254 | 0.030551 | 0 | 0 | 0.061103 | 264.8644 | 0.030853 | 0 | 0 | 0.061705 | 265.0033 | 0.031154 | 0 | 0 | 0.062308 | 265.2118 | 0.031606 | 0 | 0 | 0.063212 | 265.3507 | 0.031908 | 0 | 0 | 0.063815 | 265.5592 | 0.03236 | 0 | 0 | 0.064719 | 265.6982 | 0.032661 | 0 | 0 | 0.065322 | 265.9066 | 0.033113 | 0 | 0 | 0.066227 | 266.0456 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.066829 | 266.0456 | 0.033415 | 0 | 0 | 0.066829
2017-05-05 19:00 | 239.967 | 0.71525 |  | 256.3438 | 0.012372 | 0 | 0 | 0.024743 | 263.9254 | 0.028816 | 0 | 0 | 0.057632 | 269.7189 | 0.041382 | 0 | 0 | 0.082764 | 269.862 | 0.041692 | 0 | 0 | 0.083385 | 270.0765 | 0.042158 | 0 | 0 | 0.084316 | 270.2911 | 0.042623 | 0 | 0 | 0.085247 | 270.5057 | 0.043089 | 0 | 0 | 0.086177 | 270.7203 | 0.043554 | 0 | 0 | 0.087108 | 270.9348 | 0.044019 | 0 | 0 | 0.088039 | 271.1494 | 0.044485 | 0 | 0 | 0.08897 | 271.364 | 0.04495 | 0 | 0 | 0.089901 | 271.507 | 0.045261 | 0 | 0 | 0.090521 | 271.7216 | 0.045726 | 0 | 0 | 0.091452 | 271.9362 | 0.046191 | 0 | 0 | 0.092383 | 272.1508 | 0.046657 | 0 | 0 | 0.093314 | 272.2938 | 0.046967 | 0 | 0 | 0.093934 | 272.5084 | 0.047433 | 0 | 0 | 0.094865 | 272.6514 | 0.047743 | 0 | 0 | 0.095486 | 272.7945 | 0.048053 | 0 | 0 | 0.096106 | 273.009 | 0.048518 | 0 | 0 | 0.097037 | 273.1521 | 0.048829 | 0 | 0 | 0.097657 | 273.3667 | 0.049294 | 0 | 0 | 0.098588 | 273.5097 | 0.049604 | 0 | 0 | 0.099209 | 273.7243 | 0.05007 | 0 | 0 | 0.10014 | 273.8673 | 0.05038 | 0 | 0 | 0.10076 | 273.8673 | 0.05038 | 0 | 0 | 0.10076
2017-05-05 20:00 | 239.9249 | 0.71512 |  | 256.299 | 0.012274 | 0 | 0 | 0.024549 | 263.8792 | 0.028716 | 0 | 0 | 0.057432 | 269.6717 | 0.04128 | 0 | 0 | 0.082559 | 269.8147 | 0.04159 | 0 | 0 | 0.08318 | 270.0293 | 0.042055 | 0 | 0 | 0.084111 | 270.2438 | 0.042521 | 0 | 0 | 0.085041 | 270.4583 | 0.042986 | 0 | 0 | 0.085972 | 270.6729 | 0.043451 | 0 | 0 | 0.086903 | 270.8874 | 0.043917 | 0 | 0 | 0.087833 | 271.1019 | 0.044382 | 0 | 0 | 0.088764 | 271.3165 | 0.044847 | 0 | 0 | 0.089695 | 271.4595 | 0.045157 | 0 | 0 | 0.090315 | 271.674 | 0.045623 | 0 | 0 | 0.091246 | 271.8886 | 0.046088 | 0 | 0 | 0.092176 | 272.1031 | 0.046553 | 0 | 0 | 0.093107 | 272.2461 | 0.046864 | 0 | 0 | 0.093727 | 272.4607 | 0.047329 | 0 | 0 | 0.094658 | 272.6037 | 0.047639 | 0 | 0 | 0.095278 | 272.7467 | 0.047949 | 0 | 0 | 0.095899 | 272.9612 | 0.048415 | 0 | 0 | 0.09683 | 273.1043 | 0.048725 | 0 | 0 | 0.09745 | 273.3188 | 0.04919 | 0 | 0 | 0.098381 | 273.4618 | 0.049501 | 0 | 0 | 0.099001 | 273.6764 | 0.049966 | 0 | 0 | 0.099932 | 273.8194 | 0.050276 | 0 | 0 | 0.10055 | 273.8194 | 0.050276 | 0 | 0 | 0.10055
2017-05-05 21:00 | 241.6706 | 0.72032 |  | 258.1637 | 0.016319 | 0 | 0 | 0.032638 | 265.7991 | 0.03288 | 0 | 0 | 0.06576 | 271.6338 | 0.045535 | 0 | 0 | 0.091071 | 271.7778 | 0.045848 | 0 | 0 | 0.091696 | 271.9939 | 0.046317 | 0 | 0 | 0.092633 | 272.21 | 0.046785 | 0 | 0 | 0.093571 | 272.4261 | 0.047254 | 0 | 0 | 0.094508 | 272.6422 | 0.047723 | 0 | 0 | 0.095446 | 272.8583 | 0.048191 | 0 | 0 | 0.096383 | 273.0744 | 0.04866 | 0 | 0 | 0.09732 | 273.2905 | 0.049129 | 0 | 0 | 0.098258 | 273.4346 | 0.049441 | 0 | 0 | 0.098883 | 273.6507 | 0.04991 | 0 | 0 | 0.09982 | 273.8668 | 0.050379 | 0 | 0 | 0.10076 | 274.0828 | 0.050848 | 0 | 0 | 0.1017 | 274.2269 | 0.05116 | 0 | 0 | 0.10232 | 274.443 | 0.051629 | 0 | 0 | 0.10326 | 274.5871 | 0.051941 | 0 | 0 | 0.10388 | 274.7311 | 0.052254 | 0 | 0 | 0.10451 | 274.9472 | 0.052722 | 0 | 0 | 0.10544 | 275.0913 | 0.053035 | 0 | 0 | 0.10607 | 275.3074 | 0.053504 | 0 | 0 | 0.10701 | 275.4515 | 0.053816 | 0 | 0 | 0.10763 | 275.6676 | 0.054285 | 0 | 0 | 0.10857 | 275.8116 | 0.054597 | 0 | 0 | 0.10919 | 275.8116 | 0.054597 | 0 | 0 | 0.10919
2017-05-05 22:00 | 233.1521 | 0.69493 |  | 249.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4301 | 0.012559 | 0 | 0 | 0.025118 | 262.0591 | 0.024768 | 0 | 0 | 0.049536 | 262.1981 | 0.025069 | 0 | 0 | 0.050139 | 262.4065 | 0.025522 | 0 | 0 | 0.051043 | 262.615 | 0.025974 | 0 | 0 | 0.051948 | 262.8235 | 0.026426 | 0 | 0 | 0.052852 | 263.032 | 0.026878 | 0 | 0 | 0.053756 | 263.2405 | 0.02733 | 0 | 0 | 0.054661 | 263.4489 | 0.027783 | 0 | 0 | 0.055565 | 263.6574 | 0.028235 | 0 | 0 | 0.05647 | 263.7964 | 0.028536 | 0 | 0 | 0.057072 | 264.0049 | 0.028988 | 0 | 0 | 0.057977 | 264.2134 | 0.029441 | 0 | 0 | 0.058881 | 264.4218 | 0.029893 | 0 | 0 | 0.059786 | 264.5608 | 0.030194 | 0 | 0 | 0.060389 | 264.7693 | 0.030646 | 0 | 0 | 0.061293 | 264.9083 | 0.030948 | 0 | 0 | 0.061896 | 265.0473 | 0.031249 | 0 | 0 | 0.062499 | 265.2558 | 0.031702 | 0 | 0 | 0.063403 | 265.3948 | 0.032003 | 0 | 0 | 0.064006 | 265.6032 | 0.032455 | 0 | 0 | 0.06491 | 265.7422 | 0.032757 | 0 | 0 | 0.065513 | 265.9507 | 0.033209 | 0 | 0 | 0.066418 | 266.0897 | 0.03351 | 0 | 0 | 0.067021 | 266.0897 | 0.03351 | 0 | 0 | 0.067021
2017-05-05 23:00 | 233.7199 | 0.69663 |  | 249.6704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0547 | 0.013913 | 0 | 0 | 0.027827 | 262.6973 | 0.026152 | 0 | 0 | 0.052305 | 262.8366 | 0.026455 | 0 | 0 | 0.052909 | 263.0456 | 0.026908 | 0 | 0 | 0.053816 | 263.2546 | 0.027361 | 0 | 0 | 0.054722 | 263.4636 | 0.027814 | 0 | 0 | 0.055629 | 263.6726 | 0.028268 | 0 | 0 | 0.056535 | 263.8816 | 0.028721 | 0 | 0 | 0.057442 | 264.0906 | 0.029174 | 0 | 0 | 0.058349 | 264.2996 | 0.029628 | 0 | 0 | 0.059255 | 264.4389 | 0.02993 | 0 | 0 | 0.05986 | 264.6479 | 0.030383 | 0 | 0 | 0.060766 | 264.8569 | 0.030836 | 0 | 0 | 0.061673 | 265.0658 | 0.03129 | 0 | 0 | 0.062579 | 265.2052 | 0.031592 | 0 | 0 | 0.063184 | 265.4142 | 0.032045 | 0 | 0 | 0.06409 | 265.5535 | 0.032347 | 0 | 0 | 0.064695 | 265.6928 | 0.03265 | 0 | 0 | 0.065299 | 265.9018 | 0.033103 | 0 | 0 | 0.066206 | 266.0411 | 0.033405 | 0 | 0 | 0.06681 | 266.2501 | 0.033858 | 0 | 0 | 0.067717 | 266.3894 | 0.034161 | 0 | 0 | 0.068321 | 266.5984 | 0.034614 | 0 | 0 | 0.069228 | 266.7377 | 0.034916 | 0 | 0 | 0.069832 | 266.7377 | 0.034916 | 0 | 0 | 0.069832
2017-05-06 | 242.1103 | 0.72163 |  | 258.6334 | 0.017338 | 0 | 0 | 0.034676 | 266.2828 | 0.033929 | 0 | 0 | 0.067858 | 272.128 | 0.046607 | 0 | 0 | 0.093215 | 272.2723 | 0.04692 | 0 | 0 | 0.093841 | 272.4888 | 0.04739 | 0 | 0 | 0.09478 | 272.7053 | 0.04786 | 0 | 0 | 0.095719 | 272.9218 | 0.048329 | 0 | 0 | 0.096658 | 273.1383 | 0.048799 | 0 | 0 | 0.097598 | 273.3548 | 0.049268 | 0 | 0 | 0.098537 | 273.5713 | 0.049738 | 0 | 0 | 0.099476 | 273.7877 | 0.050207 | 0 | 0 | 0.10041 | 273.9321 | 0.050521 | 0 | 0 | 0.10104 | 274.1486 | 0.05099 | 0 | 0 | 0.10198 | 274.3651 | 0.05146 | 0 | 0 | 0.10292 | 274.5815 | 0.051929 | 0 | 0 | 0.10386 | 274.7259 | 0.052242 | 0 | 0 | 0.10448 | 274.9424 | 0.052712 | 0 | 0 | 0.10542 | 275.0867 | 0.053025 | 0 | 0 | 0.10605 | 275.231 | 0.053338 | 0 | 0 | 0.10668 | 275.4475 | 0.053807 | 0 | 0 | 0.10761 | 275.5918 | 0.054121 | 0 | 0 | 0.10824 | 275.8083 | 0.05459 | 0 | 0 | 0.10918 | 275.9526 | 0.054903 | 0 | 0 | 0.10981 | 276.1691 | 0.055373 | 0 | 0 | 0.11075 | 276.3135 | 0.055686 | 0 | 0 | 0.11137 | 276.3135 | 0.055686 | 0 | 0 | 0.11137
2017-05-06 01:00 | 243.5329 | 0.72587 |  | 260.1531 | 0.020634 | 0 | 0 | 0.041268 | 267.8474 | 0.037323 | 0 | 0 | 0.074646 | 273.7269 | 0.050076 | 0 | 0 | 0.10015 | 273.8721 | 0.05039 | 0 | 0 | 0.10078 | 274.0899 | 0.050863 | 0 | 0 | 0.10173 | 274.3076 | 0.051335 | 0 | 0 | 0.10267 | 274.5254 | 0.051807 | 0 | 0 | 0.10361 | 274.7432 | 0.05228 | 0 | 0 | 0.10456 | 274.9609 | 0.052752 | 0 | 0 | 0.1055 | 275.1787 | 0.053224 | 0 | 0 | 0.10645 | 275.3965 | 0.053697 | 0 | 0 | 0.10739 | 275.5416 | 0.054012 | 0 | 0 | 0.10802 | 275.7594 | 0.054484 | 0 | 0 | 0.10897 | 275.9772 | 0.054956 | 0 | 0 | 0.10991 | 276.1949 | 0.055429 | 0 | 0 | 0.11086 | 276.3401 | 0.055743 | 0 | 0 | 0.11149 | 276.5579 | 0.056216 | 0 | 0 | 0.11243 | 276.703 | 0.056531 | 0 | 0 | 0.11306 | 276.8482 | 0.056846 | 0 | 0 | 0.11369 | 277.066 | 0.057318 | 0 | 0 | 0.11464 | 277.2111 | 0.057633 | 0 | 0 | 0.11527 | 277.4289 | 0.058105 | 0 | 0 | 0.11621 | 277.5741 | 0.05842 | 0 | 0 | 0.11684 | 277.7918 | 0.058892 | 0 | 0 | 0.11778 | 277.937 | 0.059207 | 0 | 0 | 0.11841 | 277.937 | 0.059207 | 0 | 0 | 0.11841
2017-05-06 02:00 | 248.2973 | 0.74007 |  | 265.2427 | 0.031673 | 0 | 0 | 0.063347 | 273.0875 | 0.048689 | 0 | 0 | 0.097377 | 279.0821 | 0.061691 | 0 | 0 | 0.12338 | 279.2301 | 0.062012 | 0 | 0 | 0.12402 | 279.4521 | 0.062494 | 0 | 0 | 0.12499 | 279.6742 | 0.062975 | 0 | 0 | 0.12595 | 279.8962 | 0.063457 | 0 | 0 | 0.12691 | 280.1182 | 0.063938 | 0 | 0 | 0.12788 | 280.3402 | 0.06442 | 0 | 0 | 0.12884 | 280.5623 | 0.064901 | 0 | 0 | 0.1298 | 280.7843 | 0.065383 | 0 | 0 | 0.13077 | 280.9323 | 0.065704 | 0 | 0 | 0.13141 | 281.1543 | 0.066186 | 0 | 0 | 0.13237 | 281.3763 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.13333 | 281.5984 | 0.067149 | 0 | 0 | 0.1343 | 281.7464 | 0.06747 | 0 | 0 | 0.13494 | 281.9684 | 0.067951 | 0 | 0 | 0.1359 | 282.1164 | 0.068272 | 0 | 0 | 0.13654 | 282.2644 | 0.068593 | 0 | 0 | 0.13719 | 282.4865 | 0.069075 | 0 | 0 | 0.13815 | 282.6345 | 0.069396 | 0 | 0 | 0.13879 | 282.8565 | 0.069878 | 0 | 0 | 0.13976 | 283.0045 | 0.070199 | 0 | 0 | 0.1404 | 283.2265 | 0.07068 | 0 | 0 | 0.14136 | 283.3745 | 0.071001 | 0 | 0 | 0.142 | 283.3745 | 0.071001 | 0 | 0 | 0.142
2017-05-06 03:00 | 247.0733 | 0.73643 |  | 263.9352 | 0.028837 | 0 | 0 | 0.057674 | 271.7413 | 0.045769 | 0 | 0 | 0.091537 | 277.7064 | 0.058707 | 0 | 0 | 0.11741 | 277.8536 | 0.059026 | 0 | 0 | 0.11805 | 278.0746 | 0.059506 | 0 | 0 | 0.11901 | 278.2955 | 0.059985 | 0 | 0 | 0.11997 | 278.5164 | 0.060464 | 0 | 0 | 0.12093 | 278.7373 | 0.060943 | 0 | 0 | 0.12189 | 278.9583 | 0.061422 | 0 | 0 | 0.12284 | 279.1792 | 0.061902 | 0 | 0 | 0.1238 | 279.4001 | 0.062381 | 0 | 0 | 0.12476 | 279.5474 | 0.0627 | 0 | 0 | 0.1254 | 279.7683 | 0.063179 | 0 | 0 | 0.12636 | 279.9893 | 0.063659 | 0 | 0 | 0.12732 | 280.2102 | 0.064138 | 0 | 0 | 0.12828 | 280.3575 | 0.064457 | 0 | 0 | 0.12891 | 280.5784 | 0.064936 | 0 | 0 | 0.12987 | 280.7257 | 0.065256 | 0 | 0 | 0.13051 | 280.873 | 0.065575 | 0 | 0 | 0.13115 | 281.0939 | 0.066055 | 0 | 0 | 0.13211 | 281.2412 | 0.066374 | 0 | 0 | 0.13275 | 281.4621 | 0.066853 | 0 | 0 | 0.13371 | 281.6094 | 0.067173 | 0 | 0 | 0.13435 | 281.8303 | 0.067652 | 0 | 0 | 0.1353 | 281.9776 | 0.067971 | 0 | 0 | 0.13594 | 281.9776 | 0.067971 | 0 | 0 | 0.13594
2017-05-06 04:00 | 247.9389 | 0.73901 |  | 264.8598 | 0.030843 | 0 | 0 | 0.061686 | 272.6933 | 0.047834 | 0 | 0 | 0.095667 | 278.6792 | 0.060817 | 0 | 0 | 0.12163 | 278.827 | 0.061138 | 0 | 0 | 0.12228 | 279.0487 | 0.061619 | 0 | 0 | 0.12324 | 279.2704 | 0.062099 | 0 | 0 | 0.1242 | 279.4921 | 0.06258 | 0 | 0 | 0.12516 | 279.7138 | 0.063061 | 0 | 0 | 0.12612 | 279.9355 | 0.063542 | 0 | 0 | 0.12708 | 280.1572 | 0.064023 | 0 | 0 | 0.12805 | 280.3789 | 0.064504 | 0 | 0 | 0.12901 | 280.5267 | 0.064824 | 0 | 0 | 0.12965 | 280.7484 | 0.065305 | 0 | 0 | 0.13061 | 280.9701 | 0.065786 | 0 | 0 | 0.13157 | 281.1919 | 0.066267 | 0 | 0 | 0.13253 | 281.3397 | 0.066588 | 0 | 0 | 0.13318 | 281.5614 | 0.067068 | 0 | 0 | 0.13414 | 281.7092 | 0.067389 | 0 | 0 | 0.13478 | 281.857 | 0.06771 | 0 | 0 | 0.13542 | 282.0787 | 0.06819 | 0 | 0 | 0.13638 | 282.2265 | 0.068511 | 0 | 0 | 0.13702 | 282.4482 | 0.068992 | 0 | 0 | 0.13798 | 282.596 | 0.069312 | 0 | 0 | 0.13862 | 282.8177 | 0.069793 | 0 | 0 | 0.13959 | 282.9655 | 0.070114 | 0 | 0 | 0.14023 | 282.9655 | 0.070114 | 0 | 0 | 0.14023
2017-05-06 05:00 | 254.7753 | 0.75938 |  | 272.1628 | 0.046683 | 0 | 0 | 0.093366 | 280.2122 | 0.064142 | 0 | 0 | 0.12828 | 286.3632 | 0.077484 | 0 | 0 | 0.15497 | 286.5151 | 0.077813 | 0 | 0 | 0.15563 | 286.7429 | 0.078307 | 0 | 0 | 0.15661 | 286.9707 | 0.078801 | 0 | 0 | 0.1576 | 287.1985 | 0.079295 | 0 | 0 | 0.15859 | 287.4264 | 0.07979 | 0 | 0 | 0.15958 | 287.6542 | 0.080284 | 0 | 0 | 0.16057 | 287.882 | 0.080778 | 0 | 0 | 0.16156 | 288.1098 | 0.081272 | 0 | 0 | 0.16254 | 288.2617 | 0.081601 | 0 | 0 | 0.1632 | 288.4895 | 0.082096 | 0 | 0 | 0.16419 | 288.7173 | 0.08259 | 0 | 0 | 0.16518 | 288.9451 | 0.083084 | 0 | 0 | 0.16617 | 289.097 | 0.083413 | 0 | 0 | 0.16683 | 289.3248 | 0.083907 | 0 | 0 | 0.16781 | 289.4767 | 0.084237 | 0 | 0 | 0.16847 | 289.6286 | 0.084566 | 0 | 0 | 0.16913 | 289.8564 | 0.08506 | 0 | 0 | 0.17012 | 290.0083 | 0.08539 | 0 | 0 | 0.17078 | 290.2361 | 0.085884 | 0 | 0 | 0.17177 | 290.3879 | 0.086213 | 0 | 0 | 0.17243 | 290.6158 | 0.086707 | 0 | 0 | 0.17341 | 290.7676 | 0.087037 | 0 | 0 | 0.17407 | 290.7676 | 0.087037 | 0 | 0 | 0.17407
2017-05-06 06:00 | 259.7726 | 0.77428 |  | 277.5012 | 0.058262 | 0 | 0 | 0.11652 | 285.7085 | 0.076064 | 0 | 0 | 0.15213 | 291.9802 | 0.089667 | 0 | 0 | 0.17933 | 292.135 | 0.090003 | 0 | 0 | 0.18001 | 292.3673 | 0.090507 | 0 | 0 | 0.18101 | 292.5996 | 0.09101 | 0 | 0 | 0.18202 | 292.8319 | 0.091514 | 0 | 0 | 0.18303 | 293.0642 | 0.092018 | 0 | 0 | 0.18404 | 293.2964 | 0.092522 | 0 | 0 | 0.18504 | 293.5287 | 0.093026 | 0 | 0 | 0.18605 | 293.761 | 0.093529 | 0 | 0 | 0.18706 | 293.9159 | 0.093865 | 0 | 0 | 0.18773 | 294.1481 | 0.094369 | 0 | 0 | 0.18874 | 294.3804 | 0.094873 | 0 | 0 | 0.18975 | 294.6127 | 0.095377 | 0 | 0 | 0.19075 | 294.7676 | 0.095713 | 0 | 0 | 0.19143 | 294.9998 | 0.096217 | 0 | 0 | 0.19243 | 295.1547 | 0.096552 | 0 | 0 | 0.1931 | 295.3096 | 0.096888 | 0 | 0 | 0.19378 | 295.5418 | 0.097392 | 0 | 0 | 0.19478 | 295.6967 | 0.097728 | 0 | 0 | 0.19546 | 295.929 | 0.098232 | 0 | 0 | 0.19646 | 296.0838 | 0.098568 | 0 | 0 | 0.19714 | 296.3161 | 0.099072 | 0 | 0 | 0.19814 | 296.471 | 0.099407 | 0 | 0 | 0.19881 | 296.471 | 0.099407 | 0 | 0 | 0.19881
2017-05-06 07:00 | 263.3123 | 0.78483 |  | 281.2824 | 0.066463 | 0 | 0 | 0.13293 | 289.6016 | 0.084508 | 0 | 0 | 0.16902 | 295.9587 | 0.098296 | 0 | 0 | 0.19659 | 296.1156 | 0.098637 | 0 | 0 | 0.19727 | 296.3511 | 0.099147 | 0 | 0 | 0.19829 | 296.5865 | 0.099658 | 0 | 0 | 0.19932 | 296.822 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.20034 | 297.0574 | 0.10068 | 0 | 0 | 0.20136 | 297.2929 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20238 | 297.5283 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.2034 | 297.7638 | 0.10221 | 0 | 0 | 0.20442 | 297.9208 | 0.10255 | 0 | 0 | 0.2051 | 298.1562 | 0.10306 | 0 | 0 | 0.20613 | 298.3916 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20715 | 298.6271 | 0.10408 | 0 | 0 | 0.20817 | 298.7841 | 0.10442 | 0 | 0 | 0.20885 | 299.0195 | 0.10494 | 0 | 0 | 0.20987 | 299.1765 | 0.10528 | 0 | 0 | 0.21055 | 299.3334 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.21123 | 299.5689 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.21225 | 299.7259 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.21293 | 299.9613 | 0.10698 | 0 | 0 | 0.21396 | 300.1183 | 0.10732 | 0 | 0 | 0.21464 | 300.3537 | 0.10783 | 0 | 0 | 0.21566 | 300.5107 | 0.10817 | 0 | 0 | 0.21634 | 300.5107 | 0.10817 | 0 | 0 | 0.21634
2017-05-06 08:00 | 256.8219 | 0.76548 |  | 274.3491 | 0.051425 | 0 | 0 | 0.10285 | 282.4632 | 0.069024 | 0 | 0 | 0.13805 | 288.6636 | 0.082473 | 0 | 0 | 0.16495 | 288.8167 | 0.082805 | 0 | 0 | 0.16561 | 289.0463 | 0.083303 | 0 | 0 | 0.16661 | 289.276 | 0.083801 | 0 | 0 | 0.1676 | 289.5056 | 0.0843 | 0 | 0 | 0.1686 | 289.7353 | 0.084798 | 0 | 0 | 0.1696 | 289.9649 | 0.085296 | 0 | 0 | 0.17059 | 290.1945 | 0.085794 | 0 | 0 | 0.17159 | 290.4242 | 0.086292 | 0 | 0 | 0.17258 | 290.5773 | 0.086624 | 0 | 0 | 0.17325 | 290.8069 | 0.087122 | 0 | 0 | 0.17424 | 291.0366 | 0.08762 | 0 | 0 | 0.17524 | 291.2662 | 0.088118 | 0 | 0 | 0.17624 | 291.4193 | 0.08845 | 0 | 0 | 0.1769 | 291.649 | 0.088948 | 0 | 0 | 0.1779 | 291.8021 | 0.089281 | 0 | 0 | 0.17856 | 291.9552 | 0.089613 | 0 | 0 | 0.17923 | 292.1848 | 0.090111 | 0 | 0 | 0.18022 | 292.3379 | 0.090443 | 0 | 0 | 0.18089 | 292.5675 | 0.090941 | 0 | 0 | 0.18188 | 292.7206 | 0.091273 | 0 | 0 | 0.18255 | 292.9503 | 0.091771 | 0 | 0 | 0.18354 | 293.1034 | 0.092103 | 0 | 0 | 0.18421 | 293.1034 | 0.092103 | 0 | 0 | 0.18421
2017-05-06 09:00 | 256.6191 | 0.76488 |  | 274.1324 | 0.050955 | 0 | 0 | 0.10191 | 282.2401 | 0.068541 | 0 | 0 | 0.13708 | 288.4357 | 0.081979 | 0 | 0 | 0.16396 | 288.5886 | 0.082311 | 0 | 0 | 0.16462 | 288.8181 | 0.082808 | 0 | 0 | 0.16562 | 289.0476 | 0.083306 | 0 | 0 | 0.16661 | 289.277 | 0.083804 | 0 | 0 | 0.16761 | 289.5065 | 0.084301 | 0 | 0 | 0.1686 | 289.736 | 0.084799 | 0 | 0 | 0.1696 | 289.9654 | 0.085297 | 0 | 0 | 0.17059 | 290.1949 | 0.085795 | 0 | 0 | 0.17159 | 290.3479 | 0.086126 | 0 | 0 | 0.17225 | 290.5773 | 0.086624 | 0 | 0 | 0.17325 | 290.8068 | 0.087122 | 0 | 0 | 0.17424 | 291.0363 | 0.087619 | 0 | 0 | 0.17524 | 291.1892 | 0.087951 | 0 | 0 | 0.1759 | 291.4187 | 0.088449 | 0 | 0 | 0.1769 | 291.5717 | 0.088781 | 0 | 0 | 0.17756 | 291.7246 | 0.089113 | 0 | 0 | 0.17823 | 291.9541 | 0.08961 | 0 | 0 | 0.17922 | 292.1071 | 0.089942 | 0 | 0 | 0.17988 | 292.3365 | 0.09044 | 0 | 0 | 0.18088 | 292.4895 | 0.090772 | 0 | 0 | 0.18154 | 292.719 | 0.091269 | 0 | 0 | 0.18254 | 292.872 | 0.091601 | 0 | 0 | 0.1832 | 292.872 | 0.091601 | 0 | 0 | 0.1832
2017-05-06 10:00 | 253.4156 | 0.75533 |  | 270.7103 | 0.043533 | 0 | 0 | 0.087065 | 278.7168 | 0.060899 | 0 | 0 | 0.1218 | 284.835 | 0.074169 | 0 | 0 | 0.14834 | 284.9861 | 0.074497 | 0 | 0 | 0.14899 | 285.2127 | 0.074988 | 0 | 0 | 0.14998 | 285.4393 | 0.07548 | 0 | 0 | 0.15096 | 285.6659 | 0.075971 | 0 | 0 | 0.15194 | 285.8925 | 0.076463 | 0 | 0 | 0.15293 | 286.1191 | 0.076954 | 0 | 0 | 0.15391 | 286.3457 | 0.077446 | 0 | 0 | 0.15489 | 286.5723 | 0.077937 | 0 | 0 | 0.15587 | 286.7233 | 0.078265 | 0 | 0 | 0.15653 | 286.9499 | 0.078756 | 0 | 0 | 0.15751 | 287.1765 | 0.079248 | 0 | 0 | 0.1585 | 287.4031 | 0.079739 | 0 | 0 | 0.15948 | 287.5542 | 0.080067 | 0 | 0 | 0.16013 | 287.7808 | 0.080558 | 0 | 0 | 0.16112 | 287.9318 | 0.080886 | 0 | 0 | 0.16177 | 288.0829 | 0.081214 | 0 | 0 | 0.16243 | 288.3095 | 0.081705 | 0 | 0 | 0.16341 | 288.4606 | 0.082033 | 0 | 0 | 0.16407 | 288.6872 | 0.082524 | 0 | 0 | 0.16505 | 288.8382 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.1657 | 289.0648 | 0.083343 | 0 | 0 | 0.16669 | 289.2159 | 0.083671 | 0 | 0 | 0.16734 | 289.2159 | 0.083671 | 0 | 0 | 0.16734
2017-05-06 11:00 | 256.9544 | 0.76588 |  | 274.4906 | 0.051732 | 0 | 0 | 0.10346 | 282.6089 | 0.069341 | 0 | 0 | 0.13868 | 288.8126 | 0.082796 | 0 | 0 | 0.16559 | 288.9657 | 0.083128 | 0 | 0 | 0.16626 | 289.1955 | 0.083627 | 0 | 0 | 0.16725 | 289.4253 | 0.084125 | 0 | 0 | 0.16825 | 289.655 | 0.084624 | 0 | 0 | 0.16925 | 289.8848 | 0.085122 | 0 | 0 | 0.17024 | 290.1145 | 0.08562 | 0 | 0 | 0.17124 | 290.3443 | 0.086119 | 0 | 0 | 0.17224 | 290.5741 | 0.086617 | 0 | 0 | 0.17323 | 290.7272 | 0.086949 | 0 | 0 | 0.1739 | 290.957 | 0.087448 | 0 | 0 | 0.1749 | 291.1868 | 0.087946 | 0 | 0 | 0.17589 | 291.4165 | 0.088444 | 0 | 0 | 0.17689 | 291.5697 | 0.088777 | 0 | 0 | 0.17755 | 291.7995 | 0.089275 | 0 | 0 | 0.17855 | 291.9526 | 0.089607 | 0 | 0 | 0.17921 | 292.1058 | 0.089939 | 0 | 0 | 0.17988 | 292.3356 | 0.090438 | 0 | 0 | 0.18088 | 292.4888 | 0.09077 | 0 | 0 | 0.18154 | 292.7185 | 0.091268 | 0 | 0 | 0.18254 | 292.8717 | 0.091601 | 0 | 0 | 0.1832 | 293.1015 | 0.092099 | 0 | 0 | 0.1842 | 293.2546 | 0.092431 | 0 | 0 | 0.18486 | 293.2546 | 0.092431 | 0 | 0 | 0.18486
2017-05-06 12:00 | 262.9285 | 0.78368 |  | 280.8724 | 0.065574 | 0 | 0 | 0.13115 | 289.1794 | 0.083592 | 0 | 0 | 0.16718 | 295.5273 | 0.09736 | 0 | 0 | 0.19472 | 295.684 | 0.0977 | 0 | 0 | 0.1954 | 295.9191 | 0.09821 | 0 | 0 | 0.19642 | 296.1542 | 0.09872 | 0 | 0 | 0.19744 | 296.3893 | 0.09923 | 0 | 0 | 0.19846 | 296.6244 | 0.09974 | 0 | 0 | 0.19948 | 296.8595 | 0.10025 | 0 | 0 | 0.2005 | 297.0946 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.20152 | 297.3297 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.20254 | 297.4865 | 0.10161 | 0 | 0 | 0.20322 | 297.7216 | 0.10212 | 0 | 0 | 0.20424 | 297.9567 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20526 | 298.1918 | 0.10314 | 0 | 0 | 0.20628 | 298.3485 | 0.10348 | 0 | 0 | 0.20696 | 298.5836 | 0.10399 | 0 | 0 | 0.20798 | 298.7404 | 0.10433 | 0 | 0 | 0.20866 | 298.8971 | 0.10467 | 0 | 0 | 0.20934 | 299.1322 | 0.10518 | 0 | 0 | 0.21036 | 299.2889 | 0.10552 | 0 | 0 | 0.21104 | 299.524 | 0.10603 | 0 | 0 | 0.21206 | 299.6808 | 0.10637 | 0 | 0 | 0.21274 | 299.9159 | 0.10688 | 0 | 0 | 0.21376 | 300.0726 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21444 | 300.0726 | 0.10722 | 0 | 0 | 0.21444
2017-05-06 13:00 | 256.923 | 0.76578 |  | 274.457 | 0.051659 | 0 | 0 | 0.10332 | 282.5743 | 0.069266 | 0 | 0 | 0.13853 | 288.7772 | 0.08272 | 0 | 0 | 0.16544 | 288.9304 | 0.083052 | 0 | 0 | 0.1661 | 289.1601 | 0.08355 | 0 | 0 | 0.1671 | 289.3898 | 0.084048 | 0 | 0 | 0.1681 | 289.6196 | 0.084547 | 0 | 0 | 0.16909 | 289.8493 | 0.085045 | 0 | 0 | 0.17009 | 290.079 | 0.085543 | 0 | 0 | 0.17109 | 290.3088 | 0.086042 | 0 | 0 | 0.17208 | 290.5385 | 0.08654 | 0 | 0 | 0.17308 | 290.6917 | 0.086872 | 0 | 0 | 0.17374 | 290.9214 | 0.08737 | 0 | 0 | 0.17474 | 291.1511 | 0.087869 | 0 | 0 | 0.17574 | 291.3809 | 0.088367 | 0 | 0 | 0.17673 | 291.534 | 0.088699 | 0 | 0 | 0.1774 | 291.7638 | 0.089197 | 0 | 0 | 0.17839 | 291.9169 | 0.08953 | 0 | 0 | 0.17906 | 292.0701 | 0.089862 | 0 | 0 | 0.17972 | 292.2998 | 0.09036 | 0 | 0 | 0.18072 | 292.453 | 0.090692 | 0 | 0 | 0.18138 | 292.6827 | 0.091191 | 0 | 0 | 0.18238 | 292.8358 | 0.091523 | 0 | 0 | 0.18305 | 293.0656 | 0.092021 | 0 | 0 | 0.18404 | 293.2187 | 0.092353 | 0 | 0 | 0.18471 | 293.2187 | 0.092353 | 0 | 0 | 0.18471
2017-05-06 14:00 | 260.6201 | 0.7768 |  | 278.4065 | 0.060226 | 0 | 0 | 0.12045 | 286.6406 | 0.078085 | 0 | 0 | 0.15617 | 292.9327 | 0.091733 | 0 | 0 | 0.18347 | 293.0881 | 0.09207 | 0 | 0 | 0.18414 | 293.3211 | 0.092575 | 0 | 0 | 0.18515 | 293.5542 | 0.093081 | 0 | 0 | 0.18616 | 293.7872 | 0.093586 | 0 | 0 | 0.18717 | 294.0202 | 0.094092 | 0 | 0 | 0.18818 | 294.2533 | 0.094597 | 0 | 0 | 0.18919 | 294.4863 | 0.095103 | 0 | 0 | 0.19021 | 294.7194 | 0.095608 | 0 | 0 | 0.19122 | 294.8747 | 0.095945 | 0 | 0 | 0.19189 | 295.1078 | 0.096451 | 0 | 0 | 0.1929 | 295.3408 | 0.096956 | 0 | 0 | 0.19391 | 295.5738 | 0.097462 | 0 | 0 | 0.19492 | 295.7292 | 0.097798 | 0 | 0 | 0.1956 | 295.9622 | 0.098304 | 0 | 0 | 0.19661 | 296.1176 | 0.098641 | 0 | 0 | 0.19728 | 296.273 | 0.098978 | 0 | 0 | 0.19796 | 296.506 | 0.099483 | 0 | 0 | 0.19897 | 296.6614 | 0.09982 | 0 | 0 | 0.19964 | 296.8944 | 0.10033 | 0 | 0 | 0.20065 | 297.0498 | 0.10066 | 0 | 0 | 0.20133 | 297.2828 | 0.10117 | 0 | 0 | 0.20234 | 297.4382 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20301 | 297.4382 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20301
2017-05-06 15:00 | 257.4499 | 0.76735 |  | 275.0199 | 0.05288 | 0 | 0 | 0.10576 | 283.1539 | 0.070523 | 0 | 0 | 0.14105 | 289.3695 | 0.084004 | 0 | 0 | 0.16801 | 289.5229 | 0.084337 | 0 | 0 | 0.16867 | 289.7532 | 0.084836 | 0 | 0 | 0.16967 | 289.9834 | 0.085336 | 0 | 0 | 0.17067 | 290.2136 | 0.085835 | 0 | 0 | 0.17167 | 290.4438 | 0.086334 | 0 | 0 | 0.17267 | 290.674 | 0.086834 | 0 | 0 | 0.17367 | 290.9042 | 0.087333 | 0 | 0 | 0.17467 | 291.1344 | 0.087832 | 0 | 0 | 0.17566 | 291.2879 | 0.088165 | 0 | 0 | 0.17633 | 291.5181 | 0.088665 | 0 | 0 | 0.17733 | 291.7483 | 0.089164 | 0 | 0 | 0.17833 | 291.9785 | 0.089663 | 0 | 0 | 0.17933 | 292.132 | 0.089996 | 0 | 0 | 0.17999 | 292.3622 | 0.090495 | 0 | 0 | 0.18099 | 292.5156 | 0.090828 | 0 | 0 | 0.18166 | 292.6691 | 0.091161 | 0 | 0 | 0.18232 | 292.8993 | 0.09166 | 0 | 0 | 0.18332 | 293.0528 | 0.091993 | 0 | 0 | 0.18399 | 293.283 | 0.092493 | 0 | 0 | 0.18499 | 293.4365 | 0.092826 | 0 | 0 | 0.18565 | 293.6667 | 0.093325 | 0 | 0 | 0.18665 | 293.8201 | 0.093658 | 0 | 0 | 0.18732 | 293.8201 | 0.093658 | 0 | 0 | 0.18732
2017-05-06 16:00 | 257.7187 | 0.76816 |  | 275.307 | 0.053503 | 0 | 0 | 0.10701 | 283.4495 | 0.071164 | 0 | 0 | 0.14233 | 289.6715 | 0.084659 | 0 | 0 | 0.16932 | 289.8252 | 0.084993 | 0 | 0 | 0.16999 | 290.0556 | 0.085492 | 0 | 0 | 0.17098 | 290.2861 | 0.085992 | 0 | 0 | 0.17198 | 290.5165 | 0.086492 | 0 | 0 | 0.17298 | 290.747 | 0.086992 | 0 | 0 | 0.17398 | 290.9774 | 0.087492 | 0 | 0 | 0.17498 | 291.2079 | 0.087992 | 0 | 0 | 0.17598 | 291.4383 | 0.088492 | 0 | 0 | 0.17698 | 291.5919 | 0.088825 | 0 | 0 | 0.17765 | 291.8224 | 0.089325 | 0 | 0 | 0.17865 | 292.0528 | 0.089824 | 0 | 0 | 0.17965 | 292.2833 | 0.090324 | 0 | 0 | 0.18065 | 292.4369 | 0.090657 | 0 | 0 | 0.18131 | 292.6674 | 0.091157 | 0 | 0 | 0.18231 | 292.821 | 0.091491 | 0 | 0 | 0.18298 | 292.9746 | 0.091824 | 0 | 0 | 0.18365 | 293.2051 | 0.092324 | 0 | 0 | 0.18465 | 293.3587 | 0.092657 | 0 | 0 | 0.18531 | 293.5891 | 0.093157 | 0 | 0 | 0.18631 | 293.7428 | 0.09349 | 0 | 0 | 0.18698 | 293.9732 | 0.09399 | 0 | 0 | 0.18798 | 294.1268 | 0.094323 | 0 | 0 | 0.18865 | 294.1268 | 0.094323 | 0 | 0 | 0.18865
2017-05-06 17:00 | 260.7229 | 0.77711 |  | 278.5163 | 0.060464 | 0 | 0 | 0.12093 | 286.7537 | 0.078331 | 0 | 0 | 0.15666 | 293.0483 | 0.091984 | 0 | 0 | 0.18397 | 293.2037 | 0.092321 | 0 | 0 | 0.18464 | 293.4369 | 0.092826 | 0 | 0 | 0.18565 | 293.67 | 0.093332 | 0 | 0 | 0.18666 | 293.9031 | 0.093838 | 0 | 0 | 0.18768 | 294.1363 | 0.094343 | 0 | 0 | 0.18869 | 294.3694 | 0.094849 | 0 | 0 | 0.1897 | 294.6025 | 0.095355 | 0 | 0 | 0.19071 | 294.8357 | 0.09586 | 0 | 0 | 0.19172 | 294.9911 | 0.096197 | 0 | 0 | 0.19239 | 295.2242 | 0.096703 | 0 | 0 | 0.19341 | 295.4573 | 0.097209 | 0 | 0 | 0.19442 | 295.6905 | 0.097714 | 0 | 0 | 0.19543 | 295.8459 | 0.098052 | 0 | 0 | 0.1961 | 296.079 | 0.098557 | 0 | 0 | 0.19711 | 296.2344 | 0.098894 | 0 | 0 | 0.19779 | 296.3899 | 0.099231 | 0 | 0 | 0.19846 | 296.623 | 0.099737 | 0 | 0 | 0.19947 | 296.7784 | 0.10007 | 0 | 0 | 0.20015 | 297.0116 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20116 | 297.167 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20183 | 297.4001 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20285 | 297.5555 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.20352 | 297.5555 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.20352
2017-05-06 18:00 | 258.5994 | 0.77078 |  | 276.2479 | 0.055544 | 0 | 0 | 0.11109 | 284.4182 | 0.073265 | 0 | 0 | 0.14653 | 290.6615 | 0.086807 | 0 | 0 | 0.17361 | 290.8157 | 0.087141 | 0 | 0 | 0.17428 | 291.0469 | 0.087643 | 0 | 0 | 0.17529 | 291.2781 | 0.088144 | 0 | 0 | 0.17629 | 291.5094 | 0.088646 | 0 | 0 | 0.17729 | 291.7406 | 0.089147 | 0 | 0 | 0.17829 | 291.9719 | 0.089649 | 0 | 0 | 0.1793 | 292.2031 | 0.09015 | 0 | 0 | 0.1803 | 292.4343 | 0.090652 | 0 | 0 | 0.1813 | 292.5885 | 0.090986 | 0 | 0 | 0.18197 | 292.8197 | 0.091488 | 0 | 0 | 0.18298 | 293.0509 | 0.091989 | 0 | 0 | 0.18398 | 293.2822 | 0.092491 | 0 | 0 | 0.18498 | 293.4363 | 0.092825 | 0 | 0 | 0.18565 | 293.6676 | 0.093327 | 0 | 0 | 0.18665 | 293.8217 | 0.093661 | 0 | 0 | 0.18732 | 293.9759 | 0.093996 | 0 | 0 | 0.18799 | 294.2071 | 0.094497 | 0 | 0 | 0.18899 | 294.3613 | 0.094831 | 0 | 0 | 0.18966 | 294.5925 | 0.095333 | 0 | 0 | 0.19067 | 294.7467 | 0.095667 | 0 | 0 | 0.19133 | 294.9779 | 0.096169 | 0 | 0 | 0.19234 | 295.1321 | 0.096503 | 0 | 0 | 0.19301 | 295.1321 | 0.096503 | 0 | 0 | 0.19301
2017-05-06 19:00 | 257.415 | 0.76725 |  | 274.9826 | 0.052799 | 0 | 0 | 0.1056 | 283.1154 | 0.070439 | 0 | 0 | 0.14088 | 289.3302 | 0.083919 | 0 | 0 | 0.16784 | 289.4836 | 0.084252 | 0 | 0 | 0.1685 | 289.7138 | 0.084751 | 0 | 0 | 0.1695 | 289.944 | 0.08525 | 0 | 0 | 0.1705 | 290.1741 | 0.08575 | 0 | 0 | 0.1715 | 290.4043 | 0.086249 | 0 | 0 | 0.1725 | 290.6345 | 0.086748 | 0 | 0 | 0.1735 | 290.8647 | 0.087247 | 0 | 0 | 0.17449 | 291.0948 | 0.087747 | 0 | 0 | 0.17549 | 291.2483 | 0.088079 | 0 | 0 | 0.17616 | 291.4785 | 0.088579 | 0 | 0 | 0.17716 | 291.7086 | 0.089078 | 0 | 0 | 0.17816 | 291.9388 | 0.089577 | 0 | 0 | 0.17915 | 292.0923 | 0.08991 | 0 | 0 | 0.17982 | 292.3225 | 0.090409 | 0 | 0 | 0.18082 | 292.4759 | 0.090742 | 0 | 0 | 0.18148 | 292.6294 | 0.091075 | 0 | 0 | 0.18215 | 292.8595 | 0.091574 | 0 | 0 | 0.18315 | 293.013 | 0.091907 | 0 | 0 | 0.18381 | 293.2432 | 0.092406 | 0 | 0 | 0.18481 | 293.3966 | 0.092739 | 0 | 0 | 0.18548 | 293.6268 | 0.093238 | 0 | 0 | 0.18648 | 293.7802 | 0.093571 | 0 | 0 | 0.18714 | 293.7802 | 0.093571 | 0 | 0 | 0.18714
2017-05-06 20:00 | 251.7889 | 0.75048 |  | 268.9725 | 0.039763 | 0 | 0 | 0.079527 | 276.9276 | 0.057018 | 0 | 0 | 0.11404 | 283.0065 | 0.070203 | 0 | 0 | 0.14041 | 283.1566 | 0.070529 | 0 | 0 | 0.14106 | 283.3818 | 0.071017 | 0 | 0 | 0.14203 | 283.6069 | 0.071505 | 0 | 0 | 0.14301 | 283.8321 | 0.071994 | 0 | 0 | 0.14399 | 284.0572 | 0.072482 | 0 | 0 | 0.14496 | 284.2823 | 0.07297 | 0 | 0 | 0.14594 | 284.5075 | 0.073459 | 0 | 0 | 0.14692 | 284.7326 | 0.073947 | 0 | 0 | 0.14789 | 284.8827 | 0.074272 | 0 | 0 | 0.14854 | 285.1079 | 0.074761 | 0 | 0 | 0.14952 | 285.333 | 0.075249 | 0 | 0 | 0.1505 | 285.5582 | 0.075738 | 0 | 0 | 0.15148 | 285.7083 | 0.076063 | 0 | 0 | 0.15213 | 285.9334 | 0.076551 | 0 | 0 | 0.1531 | 286.0835 | 0.076877 | 0 | 0 | 0.15375 | 286.2336 | 0.077203 | 0 | 0 | 0.15441 | 286.4587 | 0.077691 | 0 | 0 | 0.15538 | 286.6088 | 0.078016 | 0 | 0 | 0.15603 | 286.834 | 0.078505 | 0 | 0 | 0.15701 | 286.9841 | 0.07883 | 0 | 0 | 0.15766 | 287.2092 | 0.079319 | 0 | 0 | 0.15864 | 287.3593 | 0.079644 | 0 | 0 | 0.15929 | 287.3593 | 0.079644 | 0 | 0 | 0.15929
2017-05-06 21:00 | 256.363 | 0.76412 |  | 273.8588 | 0.050362 | 0 | 0 | 0.10072 | 281.9584 | 0.06793 | 0 | 0 | 0.13586 | 288.1478 | 0.081354 | 0 | 0 | 0.16271 | 288.3006 | 0.081686 | 0 | 0 | 0.16337 | 288.5298 | 0.082183 | 0 | 0 | 0.16437 | 288.7591 | 0.08268 | 0 | 0 | 0.16536 | 288.9883 | 0.083177 | 0 | 0 | 0.16635 | 289.2175 | 0.083675 | 0 | 0 | 0.16735 | 289.4468 | 0.084172 | 0 | 0 | 0.16834 | 289.676 | 0.084669 | 0 | 0 | 0.16934 | 289.9052 | 0.085166 | 0 | 0 | 0.17033 | 290.0581 | 0.085498 | 0 | 0 | 0.171 | 290.2873 | 0.085995 | 0 | 0 | 0.17199 | 290.5165 | 0.086492 | 0 | 0 | 0.17298 | 290.7458 | 0.086989 | 0 | 0 | 0.17398 | 290.8986 | 0.087321 | 0 | 0 | 0.17464 | 291.1278 | 0.087818 | 0 | 0 | 0.17564 | 291.2807 | 0.08815 | 0 | 0 | 0.1763 | 291.4335 | 0.088481 | 0 | 0 | 0.17696 | 291.6627 | 0.088978 | 0 | 0 | 0.17796 | 291.8155 | 0.08931 | 0 | 0 | 0.17862 | 292.0448 | 0.089807 | 0 | 0 | 0.17961 | 292.1976 | 0.090138 | 0 | 0 | 0.18028 | 292.4268 | 0.090636 | 0 | 0 | 0.18127 | 292.5796 | 0.090967 | 0 | 0 | 0.18193 | 292.5796 | 0.090967 | 0 | 0 | 0.18193
2017-05-06 22:00 | 259.9495 | 0.7748 |  | 277.6901 | 0.058672 | 0 | 0 | 0.11734 | 285.903 | 0.076485 | 0 | 0 | 0.15297 | 292.1789 | 0.090098 | 0 | 0 | 0.1802 | 292.3339 | 0.090434 | 0 | 0 | 0.18087 | 292.5663 | 0.090938 | 0 | 0 | 0.18188 | 292.7988 | 0.091442 | 0 | 0 | 0.18288 | 293.0312 | 0.091947 | 0 | 0 | 0.18389 | 293.2637 | 0.092451 | 0 | 0 | 0.1849 | 293.4961 | 0.092955 | 0 | 0 | 0.18591 | 293.7285 | 0.093459 | 0 | 0 | 0.18692 | 293.961 | 0.093963 | 0 | 0 | 0.18793 | 294.1159 | 0.094299 | 0 | 0 | 0.1886 | 294.3484 | 0.094803 | 0 | 0 | 0.18961 | 294.5808 | 0.095308 | 0 | 0 | 0.19062 | 294.8133 | 0.095812 | 0 | 0 | 0.19162 | 294.9682 | 0.096148 | 0 | 0 | 0.1923 | 295.2007 | 0.096652 | 0 | 0 | 0.1933 | 295.3556 | 0.096988 | 0 | 0 | 0.19398 | 295.5106 | 0.097324 | 0 | 0 | 0.19465 | 295.743 | 0.097828 | 0 | 0 | 0.19566 | 295.898 | 0.098165 | 0 | 0 | 0.19633 | 296.1304 | 0.098669 | 0 | 0 | 0.19734 | 296.2854 | 0.099005 | 0 | 0 | 0.19801 | 296.5178 | 0.099509 | 0 | 0 | 0.19902 | 296.6728 | 0.099845 | 0 | 0 | 0.19969 | 296.6728 | 0.099845 | 0 | 0 | 0.19969
2017-05-06 23:00 | 258.3708 | 0.7701 |  | 276.0037 | 0.055014 | 0 | 0 | 0.11003 | 284.1667 | 0.072719 | 0 | 0 | 0.14544 | 290.4045 | 0.086249 | 0 | 0 | 0.1725 | 290.5586 | 0.086583 | 0 | 0 | 0.17317 | 290.7896 | 0.087084 | 0 | 0 | 0.17417 | 291.0206 | 0.087586 | 0 | 0 | 0.17517 | 291.2516 | 0.088087 | 0 | 0 | 0.17617 | 291.4827 | 0.088588 | 0 | 0 | 0.17718 | 291.7137 | 0.089089 | 0 | 0 | 0.17818 | 291.9447 | 0.08959 | 0 | 0 | 0.17918 | 292.1758 | 0.090091 | 0 | 0 | 0.18018 | 292.3298 | 0.090425 | 0 | 0 | 0.18085 | 292.5608 | 0.090926 | 0 | 0 | 0.18185 | 292.7918 | 0.091427 | 0 | 0 | 0.18285 | 293.0229 | 0.091928 | 0 | 0 | 0.18386 | 293.1769 | 0.092263 | 0 | 0 | 0.18453 | 293.4079 | 0.092764 | 0 | 0 | 0.18553 | 293.5619 | 0.093098 | 0 | 0 | 0.1862 | 293.716 | 0.093432 | 0 | 0 | 0.18686 | 293.947 | 0.093933 | 0 | 0 | 0.18787 | 294.101 | 0.094267 | 0 | 0 | 0.18853 | 294.332 | 0.094768 | 0 | 0 | 0.18954 | 294.4861 | 0.095102 | 0 | 0 | 0.1902 | 294.7171 | 0.095603 | 0 | 0 | 0.19121 | 294.8711 | 0.095937 | 0 | 0 | 0.19187 | 294.8711 | 0.095937 | 0 | 0 | 0.19187
2017-05-07 | 262.6785 | 0.78294 |  | 280.6054 | 0.064995 | 0 | 0 | 0.12999 | 288.9045 | 0.082996 | 0 | 0 | 0.16599 | 295.2463 | 0.096751 | 0 | 0 | 0.1935 | 295.4029 | 0.097091 | 0 | 0 | 0.19418 | 295.6378 | 0.0976 | 0 | 0 | 0.1952 | 295.8727 | 0.09811 | 0 | 0 | 0.19622 | 296.1076 | 0.098619 | 0 | 0 | 0.19724 | 296.3424 | 0.099129 | 0 | 0 | 0.19826 | 296.5773 | 0.099638 | 0 | 0 | 0.19928 | 296.8122 | 0.10015 | 0 | 0 | 0.20029 | 297.0471 | 0.10066 | 0 | 0 | 0.20131 | 297.2037 | 0.101 | 0 | 0 | 0.20199 | 297.4386 | 0.10151 | 0 | 0 | 0.20301 | 297.6734 | 0.10202 | 0 | 0 | 0.20403 | 297.9083 | 0.10252 | 0 | 0 | 0.20505 | 298.0649 | 0.10286 | 0 | 0 | 0.20573 | 298.2998 | 0.10337 | 0 | 0 | 0.20675 | 298.4564 | 0.10371 | 0 | 0 | 0.20743 | 298.613 | 0.10405 | 0 | 0 | 0.20811 | 298.8478 | 0.10456 | 0 | 0 | 0.20913 | 299.0044 | 0.1049 | 0 | 0 | 0.2098 | 299.2393 | 0.10541 | 0 | 0 | 0.21082 | 299.3959 | 0.10575 | 0 | 0 | 0.2115 | 299.6308 | 0.10626 | 0 | 0 | 0.21252 | 299.7874 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.2132 | 299.7874 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.2132
2017-05-07 01:00 | 266.2953 | 0.79372 |  | 284.469 | 0.073375 | 0 | 0 | 0.14675 | 292.8825 | 0.091624 | 0 | 0 | 0.18325 | 299.3116 | 0.10557 | 0 | 0 | 0.21114 | 299.4703 | 0.10591 | 0 | 0 | 0.21183 | 299.7084 | 0.10643 | 0 | 0 | 0.21286 | 299.9466 | 0.10695 | 0 | 0 | 0.21389 | 300.1847 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.21492 | 300.4228 | 0.10798 | 0 | 0 | 0.21596 | 300.6609 | 0.1085 | 0 | 0 | 0.21699 | 300.899 | 0.10901 | 0 | 0 | 0.21802 | 301.1371 | 0.10953 | 0 | 0 | 0.21906 | 301.2959 | 0.10987 | 0 | 0 | 0.21975 | 301.534 | 0.11039 | 0 | 0 | 0.22078 | 301.7721 | 0.11091 | 0 | 0 | 0.22181 | 302.0102 | 0.11142 | 0 | 0 | 0.22284 | 302.169 | 0.11177 | 0 | 0 | 0.22353 | 302.4071 | 0.11228 | 0 | 0 | 0.22457 | 302.5658 | 0.11263 | 0 | 0 | 0.22525 | 302.7246 | 0.11297 | 0 | 0 | 0.22594 | 302.9627 | 0.11349 | 0 | 0 | 0.22698 | 303.1214 | 0.11383 | 0 | 0 | 0.22766 | 303.3595 | 0.11435 | 0 | 0 | 0.2287 | 303.5183 | 0.11469 | 0 | 0 | 0.22939 | 303.7564 | 0.11521 | 0 | 0 | 0.23042 | 303.9151 | 0.11555 | 0 | 0 | 0.23111 | 303.9151 | 0.11555 | 0 | 0 | 0.23111
2017-05-07 02:00 | 270.907 | 0.80746 |  | 289.3954 | 0.084061 | 0 | 0 | 0.16812 | 297.9545 | 0.10263 | 0 | 0 | 0.20525 | 304.495 | 0.11681 | 0 | 0 | 0.23362 | 304.6565 | 0.11716 | 0 | 0 | 0.23432 | 304.8987 | 0.11769 | 0 | 0 | 0.23537 | 305.141 | 0.11821 | 0 | 0 | 0.23643 | 305.3832 | 0.11874 | 0 | 0 | 0.23748 | 305.6255 | 0.11926 | 0 | 0 | 0.23853 | 305.8677 | 0.11979 | 0 | 0 | 0.23958 | 306.1099 | 0.12031 | 0 | 0 | 0.24063 | 306.3522 | 0.12084 | 0 | 0 | 0.24168 | 306.5137 | 0.12119 | 0 | 0 | 0.24238 | 306.7559 | 0.12172 | 0 | 0 | 0.24343 | 306.9982 | 0.12224 | 0 | 0 | 0.24448 | 307.2404 | 0.12277 | 0 | 0 | 0.24553 | 307.4019 | 0.12312 | 0 | 0 | 0.24623 | 307.6441 | 0.12364 | 0 | 0 | 0.24728 | 307.8056 | 0.12399 | 0 | 0 | 0.24798 | 307.9671 | 0.12434 | 0 | 0 | 0.24869 | 308.2093 | 0.12487 | 0 | 0 | 0.24974 | 308.3708 | 0.12522 | 0 | 0 | 0.25044 | 308.6131 | 0.12574 | 0 | 0 | 0.25149 | 308.7746 | 0.12609 | 0 | 0 | 0.25219 | 309.0168 | 0.12662 | 0 | 0 | 0.25324 | 309.1783 | 0.12697 | 0 | 0 | 0.25394 | 309.1783 | 0.12697 | 0 | 0 | 0.25394
2017-05-07 03:00 | 267.0616 | 0.796 |  | 285.2876 | 0.075151 | 0 | 0 | 0.1503 | 293.7252 | 0.093452 | 0 | 0 | 0.1869 | 300.1728 | 0.10744 | 0 | 0 | 0.21487 | 300.332 | 0.10778 | 0 | 0 | 0.21556 | 300.5708 | 0.1083 | 0 | 0 | 0.2166 | 300.8097 | 0.10882 | 0 | 0 | 0.21764 | 301.0485 | 0.10934 | 0 | 0 | 0.21867 | 301.2873 | 0.10985 | 0 | 0 | 0.21971 | 301.5261 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22074 | 301.7649 | 0.11089 | 0 | 0 | 0.22178 | 302.0037 | 0.11141 | 0 | 0 | 0.22282 | 302.1629 | 0.11175 | 0 | 0 | 0.22351 | 302.4017 | 0.11227 | 0 | 0 | 0.22454 | 302.6405 | 0.11279 | 0 | 0 | 0.22558 | 302.8793 | 0.11331 | 0 | 0 | 0.22661 | 303.0385 | 0.11365 | 0 | 0 | 0.2273 | 303.2773 | 0.11417 | 0 | 0 | 0.22834 | 303.4365 | 0.11452 | 0 | 0 | 0.22903 | 303.5957 | 0.11486 | 0 | 0 | 0.22972 | 303.8345 | 0.11538 | 0 | 0 | 0.23076 | 303.9937 | 0.11572 | 0 | 0 | 0.23145 | 304.2325 | 0.11624 | 0 | 0 | 0.23248 | 304.3917 | 0.11659 | 0 | 0 | 0.23317 | 304.6305 | 0.11711 | 0 | 0 | 0.23421 | 304.7897 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.2349 | 304.7897 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.2349
2017-05-07 04:00 | 267.196 | 0.7964 |  | 285.4311 | 0.075462 | 0 | 0 | 0.15092 | 293.873 | 0.093772 | 0 | 0 | 0.18754 | 300.3239 | 0.10776 | 0 | 0 | 0.21553 | 300.4832 | 0.10811 | 0 | 0 | 0.21622 | 300.7221 | 0.10863 | 0 | 0 | 0.21726 | 300.961 | 0.10915 | 0 | 0 | 0.21829 | 301.1999 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.21933 | 301.4388 | 0.11018 | 0 | 0 | 0.22037 | 301.6778 | 0.1107 | 0 | 0 | 0.2214 | 301.9167 | 0.11122 | 0 | 0 | 0.22244 | 302.1556 | 0.11174 | 0 | 0 | 0.22347 | 302.3149 | 0.11208 | 0 | 0 | 0.22417 | 302.5538 | 0.1126 | 0 | 0 | 0.2252 | 302.7927 | 0.11312 | 0 | 0 | 0.22624 | 303.0317 | 0.11364 | 0 | 0 | 0.22728 | 303.1909 | 0.11398 | 0 | 0 | 0.22797 | 303.4299 | 0.1145 | 0 | 0 | 0.229 | 303.5891 | 0.11485 | 0 | 0 | 0.22969 | 303.7484 | 0.11519 | 0 | 0 | 0.23038 | 303.9873 | 0.11571 | 0 | 0 | 0.23142 | 304.1466 | 0.11606 | 0 | 0 | 0.23211 | 304.3855 | 0.11657 | 0 | 0 | 0.23315 | 304.5448 | 0.11692 | 0 | 0 | 0.23384 | 304.7837 | 0.11744 | 0 | 0 | 0.23488 | 304.943 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23557 | 304.943 | 0.11778 | 0 | 0 | 0.23557
2017-05-07 05:00 | 267.2277 | 0.7965 |  | 285.4651 | 0.075536 | 0 | 0 | 0.15107 | 293.9079 | 0.093848 | 0 | 0 | 0.1877 | 300.3596 | 0.10784 | 0 | 0 | 0.21568 | 300.5189 | 0.10819 | 0 | 0 | 0.21637 | 300.7578 | 0.10871 | 0 | 0 | 0.21741 | 300.9968 | 0.10922 | 0 | 0 | 0.21845 | 301.2357 | 0.10974 | 0 | 0 | 0.21948 | 301.4747 | 0.11026 | 0 | 0 | 0.22052 | 301.7136 | 0.11078 | 0 | 0 | 0.22156 | 301.9526 | 0.1113 | 0 | 0 | 0.22259 | 302.1915 | 0.11182 | 0 | 0 | 0.22363 | 302.3508 | 0.11216 | 0 | 0 | 0.22432 | 302.5898 | 0.11268 | 0 | 0 | 0.22536 | 302.8287 | 0.1132 | 0 | 0 | 0.22639 | 303.0677 | 0.11372 | 0 | 0 | 0.22743 | 303.227 | 0.11406 | 0 | 0 | 0.22812 | 303.4659 | 0.11458 | 0 | 0 | 0.22916 | 303.6252 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.22985 | 303.7845 | 0.11527 | 0 | 0 | 0.23054 | 304.0235 | 0.11579 | 0 | 0 | 0.23158 | 304.1828 | 0.11613 | 0 | 0 | 0.23227 | 304.4217 | 0.11665 | 0 | 0 | 0.23331 | 304.581 | 0.117 | 0 | 0 | 0.234 | 304.82 | 0.11752 | 0 | 0 | 0.23503 | 304.9793 | 0.11786 | 0 | 0 | 0.23572 | 304.9793 | 0.11786 | 0 | 0 | 0.23572
2017-05-07 06:00 | 274.3056 | 0.81759 |  | 293.0259 | 0.091935 | 0 | 0 | 0.18387 | 301.6924 | 0.11073 | 0 | 0 | 0.22147 | 308.315 | 0.1251 | 0 | 0 | 0.25019 | 308.4785 | 0.12545 | 0 | 0 | 0.2509 | 308.7238 | 0.12598 | 0 | 0 | 0.25197 | 308.969 | 0.12652 | 0 | 0 | 0.25303 | 309.2143 | 0.12705 | 0 | 0 | 0.2541 | 309.4596 | 0.12758 | 0 | 0 | 0.25516 | 309.7049 | 0.12811 | 0 | 0 | 0.25622 | 309.9502 | 0.12864 | 0 | 0 | 0.25729 | 310.1954 | 0.12918 | 0 | 0 | 0.25835 | 310.3589 | 0.12953 | 0 | 0 | 0.25906 | 310.6042 | 0.13006 | 0 | 0 | 0.26012 | 310.8495 | 0.13059 | 0 | 0 | 0.26119 | 311.0948 | 0.13113 | 0 | 0 | 0.26225 | 311.2583 | 0.13148 | 0 | 0 | 0.26296 | 311.5036 | 0.13201 | 0 | 0 | 0.26403 | 311.6671 | 0.13237 | 0 | 0 | 0.26474 | 311.8306 | 0.13272 | 0 | 0 | 0.26544 | 312.0759 | 0.13325 | 0 | 0 | 0.26651 | 312.2394 | 0.13361 | 0 | 0 | 0.26722 | 312.4847 | 0.13414 | 0 | 0 | 0.26828 | 312.6482 | 0.1345 | 0 | 0 | 0.26899 | 312.8935 | 0.13503 | 0 | 0 | 0.27006 | 313.057 | 0.13538 | 0 | 0 | 0.27076 | 313.057 | 0.13538 | 0 | 0 | 0.27076
2017-05-07 07:00 | 270.5964 | 0.80654 |  | 289.0636 | 0.083341 | 0 | 0 | 0.16668 | 297.613 | 0.10188 | 0 | 0 | 0.20377 | 304.1459 | 0.11605 | 0 | 0 | 0.23211 | 304.3072 | 0.1164 | 0 | 0 | 0.23281 | 304.5492 | 0.11693 | 0 | 0 | 0.23386 | 304.7912 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.23491 | 305.0331 | 0.11798 | 0 | 0 | 0.23596 | 305.2751 | 0.1185 | 0 | 0 | 0.23701 | 305.517 | 0.11903 | 0 | 0 | 0.23806 | 305.759 | 0.11955 | 0 | 0 | 0.23911 | 306.001 | 0.12008 | 0 | 0 | 0.24016 | 306.1623 | 0.12043 | 0 | 0 | 0.24086 | 306.4042 | 0.12095 | 0 | 0 | 0.24191 | 306.6462 | 0.12148 | 0 | 0 | 0.24295 | 306.8882 | 0.122 | 0 | 0 | 0.244 | 307.0495 | 0.12235 | 0 | 0 | 0.2447 | 307.2914 | 0.12288 | 0 | 0 | 0.24575 | 307.4527 | 0.12323 | 0 | 0 | 0.24645 | 307.614 | 0.12358 | 0 | 0 | 0.24715 | 307.856 | 0.1241 | 0 | 0 | 0.2482 | 308.0173 | 0.12445 | 0 | 0 | 0.2489 | 308.2593 | 0.12498 | 0 | 0 | 0.24995 | 308.4206 | 0.12533 | 0 | 0 | 0.25065 | 308.6625 | 0.12585 | 0 | 0 | 0.2517 | 308.8238 | 0.1262 | 0 | 0 | 0.2524 | 308.8238 | 0.1262 | 0 | 0 | 0.2524
2017-05-07 08:00 | 269.0032 | 0.80179 |  | 287.3617 | 0.079649 | 0 | 0 | 0.1593 | 295.8607 | 0.098084 | 0 | 0 | 0.19617 | 302.3552 | 0.11217 | 0 | 0 | 0.22434 | 302.5155 | 0.11252 | 0 | 0 | 0.22504 | 302.7561 | 0.11304 | 0 | 0 | 0.22608 | 302.9966 | 0.11356 | 0 | 0 | 0.22712 | 303.2372 | 0.11408 | 0 | 0 | 0.22817 | 303.4777 | 0.1146 | 0 | 0 | 0.22921 | 303.7182 | 0.11513 | 0 | 0 | 0.23025 | 303.9588 | 0.11565 | 0 | 0 | 0.2313 | 304.1993 | 0.11617 | 0 | 0 | 0.23234 | 304.3597 | 0.11652 | 0 | 0 | 0.23304 | 304.6002 | 0.11704 | 0 | 0 | 0.23408 | 304.8407 | 0.11756 | 0 | 0 | 0.23512 | 305.0813 | 0.11808 | 0 | 0 | 0.23617 | 305.2416 | 0.11843 | 0 | 0 | 0.23686 | 305.4822 | 0.11895 | 0 | 0 | 0.23791 | 305.6425 | 0.1193 | 0 | 0 | 0.2386 | 305.8029 | 0.11965 | 0 | 0 | 0.2393 | 306.0434 | 0.12017 | 0 | 0 | 0.24034 | 306.2038 | 0.12052 | 0 | 0 | 0.24104 | 306.4443 | 0.12104 | 0 | 0 | 0.24208 | 306.6047 | 0.12139 | 0 | 0 | 0.24277 | 306.8452 | 0.12191 | 0 | 0 | 0.24382 | 307.0056 | 0.12226 | 0 | 0 | 0.24451 | 307.0056 | 0.12226 | 0 | 0 | 0.24451
2017-05-07 09:00 | 268.6056 | 0.80061 |  | 286.9369 | 0.078728 | 0 | 0 | 0.15746 | 295.4234 | 0.097135 | 0 | 0 | 0.19427 | 301.9083 | 0.1112 | 0 | 0 | 0.2224 | 302.0684 | 0.11155 | 0 | 0 | 0.2231 | 302.3086 | 0.11207 | 0 | 0 | 0.22414 | 302.5488 | 0.11259 | 0 | 0 | 0.22518 | 302.7889 | 0.11311 | 0 | 0 | 0.22622 | 303.0291 | 0.11363 | 0 | 0 | 0.22726 | 303.2693 | 0.11415 | 0 | 0 | 0.22831 | 303.5095 | 0.11467 | 0 | 0 | 0.22935 | 303.7497 | 0.11519 | 0 | 0 | 0.23039 | 303.9098 | 0.11554 | 0 | 0 | 0.23108 | 304.15 | 0.11606 | 0 | 0 | 0.23213 | 304.3901 | 0.11658 | 0 | 0 | 0.23317 | 304.6303 | 0.11711 | 0 | 0 | 0.23421 | 304.7904 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.2349 | 305.0306 | 0.11797 | 0 | 0 | 0.23595 | 305.1907 | 0.11832 | 0 | 0 | 0.23664 | 305.3509 | 0.11867 | 0 | 0 | 0.23734 | 305.5911 | 0.11919 | 0 | 0 | 0.23838 | 305.7512 | 0.11954 | 0 | 0 | 0.23907 | 305.9914 | 0.12006 | 0 | 0 | 0.24011 | 306.1515 | 0.1204 | 0 | 0 | 0.24081 | 306.3917 | 0.12093 | 0 | 0 | 0.24185 | 306.5518 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.24255 | 306.5518 | 0.12127 | 0 | 0 | 0.24255
2017-05-07 10:00 | 262.7645 | 0.7832 |  | 280.6973 | 0.065194 | 0 | 0 | 0.13039 | 288.9991 | 0.083201 | 0 | 0 | 0.1664 | 295.343 | 0.096961 | 0 | 0 | 0.19392 | 295.4997 | 0.097301 | 0 | 0 | 0.1946 | 295.7346 | 0.09781 | 0 | 0 | 0.19562 | 295.9696 | 0.09832 | 0 | 0 | 0.19664 | 296.2045 | 0.098829 | 0 | 0 | 0.19766 | 296.4395 | 0.099339 | 0 | 0 | 0.19868 | 296.6744 | 0.099849 | 0 | 0 | 0.1997 | 296.9094 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20072 | 297.1444 | 0.10087 | 0 | 0 | 0.20174 | 297.301 | 0.10121 | 0 | 0 | 0.20242 | 297.536 | 0.10172 | 0 | 0 | 0.20343 | 297.7709 | 0.10223 | 0 | 0 | 0.20445 | 298.0059 | 0.10274 | 0 | 0 | 0.20547 | 298.1625 | 0.10308 | 0 | 0 | 0.20615 | 298.3975 | 0.10359 | 0 | 0 | 0.20717 | 298.5541 | 0.10393 | 0 | 0 | 0.20785 | 298.7108 | 0.10427 | 0 | 0 | 0.20853 | 298.9457 | 0.10478 | 0 | 0 | 0.20955 | 299.1024 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.21023 | 299.3373 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.21125 | 299.494 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.21193 | 299.7289 | 0.10647 | 0 | 0 | 0.21295 | 299.8855 | 0.10681 | 0 | 0 | 0.21363 | 299.8855 | 0.10681 | 0 | 0 | 0.21363
2017-05-07 11:00 | 263.7274 | 0.78607 |  | 281.7259 | 0.067425 | 0 | 0 | 0.13485 | 290.0582 | 0.085498 | 0 | 0 | 0.171 | 296.4253 | 0.099308 | 0 | 0 | 0.19862 | 296.5825 | 0.099649 | 0 | 0 | 0.1993 | 296.8183 | 0.10016 | 0 | 0 | 0.20032 | 297.0542 | 0.10067 | 0 | 0 | 0.20134 | 297.29 | 0.10118 | 0 | 0 | 0.20237 | 297.5258 | 0.1017 | 0 | 0 | 0.20339 | 297.7616 | 0.10221 | 0 | 0 | 0.20441 | 297.9974 | 0.10272 | 0 | 0 | 0.20544 | 298.2333 | 0.10323 | 0 | 0 | 0.20646 | 298.3905 | 0.10357 | 0 | 0 | 0.20714 | 298.6263 | 0.10408 | 0 | 0 | 0.20816 | 298.8621 | 0.10459 | 0 | 0 | 0.20919 | 299.0979 | 0.10511 | 0 | 0 | 0.21021 | 299.2551 | 0.10545 | 0 | 0 | 0.21089 | 299.491 | 0.10596 | 0 | 0 | 0.21192 | 299.6482 | 0.1063 | 0 | 0 | 0.2126 | 299.8054 | 0.10664 | 0 | 0 | 0.21328 | 300.0412 | 0.10715 | 0 | 0 | 0.2143 | 300.1984 | 0.10749 | 0 | 0 | 0.21498 | 300.4342 | 0.108 | 0 | 0 | 0.21601 | 300.5915 | 0.10834 | 0 | 0 | 0.21669 | 300.8273 | 0.10886 | 0 | 0 | 0.21771 | 300.9845 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.21839 | 300.9845 | 0.1092 | 0 | 0 | 0.21839
2017-05-07 12:00 | 262.8469 | 0.78344 |  | 280.7852 | 0.065385 | 0 | 0 | 0.13077 | 289.0897 | 0.083397 | 0 | 0 | 0.16679 | 295.4356 | 0.097162 | 0 | 0 | 0.19432 | 295.5922 | 0.097501 | 0 | 0 | 0.195 | 295.8273 | 0.098011 | 0 | 0 | 0.19602 | 296.0623 | 0.098521 | 0 | 0 | 0.19704 | 296.2973 | 0.099031 | 0 | 0 | 0.19806 | 296.5324 | 0.099541 | 0 | 0 | 0.19908 | 296.7674 | 0.10005 | 0 | 0 | 0.2001 | 297.0024 | 0.10056 | 0 | 0 | 0.20112 | 297.2375 | 0.10107 | 0 | 0 | 0.20214 | 297.3942 | 0.10141 | 0 | 0 | 0.20282 | 297.6292 | 0.10192 | 0 | 0 | 0.20384 | 297.8642 | 0.10243 | 0 | 0 | 0.20486 | 298.0993 | 0.10294 | 0 | 0 | 0.20588 | 298.2559 | 0.10328 | 0 | 0 | 0.20656 | 298.491 | 0.10379 | 0 | 0 | 0.20758 | 298.6477 | 0.10413 | 0 | 0 | 0.20826 | 298.8044 | 0.10447 | 0 | 0 | 0.20894 | 299.0394 | 0.10498 | 0 | 0 | 0.20996 | 299.1961 | 0.10532 | 0 | 0 | 0.21064 | 299.4311 | 0.10583 | 0 | 0 | 0.21166 | 299.5878 | 0.10617 | 0 | 0 | 0.21234 | 299.8228 | 0.10668 | 0 | 0 | 0.21336 | 299.9795 | 0.10702 | 0 | 0 | 0.21403 | 299.9795 | 0.10702 | 0 | 0 | 0.21403
2017-05-07 13:00 | 257.8833 | 0.76865 |  | 275.4829 | 0.053884 | 0 | 0 | 0.10777 | 283.6306 | 0.071557 | 0 | 0 | 0.14311 | 289.8566 | 0.085061 | 0 | 0 | 0.17012 | 290.0103 | 0.085394 | 0 | 0 | 0.17079 | 290.2409 | 0.085894 | 0 | 0 | 0.17179 | 290.4715 | 0.086395 | 0 | 0 | 0.17279 | 290.7021 | 0.086895 | 0 | 0 | 0.17379 | 290.9327 | 0.087395 | 0 | 0 | 0.17479 | 291.1633 | 0.087895 | 0 | 0 | 0.17579 | 291.3939 | 0.088395 | 0 | 0 | 0.17679 | 291.6245 | 0.088895 | 0 | 0 | 0.17779 | 291.7782 | 0.089229 | 0 | 0 | 0.17846 | 292.0088 | 0.089729 | 0 | 0 | 0.17946 | 292.2394 | 0.090229 | 0 | 0 | 0.18046 | 292.47 | 0.090729 | 0 | 0 | 0.18146 | 292.6237 | 0.091063 | 0 | 0 | 0.18213 | 292.8543 | 0.091563 | 0 | 0 | 0.18313 | 293.0081 | 0.091896 | 0 | 0 | 0.18379 | 293.1618 | 0.09223 | 0 | 0 | 0.18446 | 293.3924 | 0.09273 | 0 | 0 | 0.18546 | 293.5461 | 0.093063 | 0 | 0 | 0.18613 | 293.7767 | 0.093564 | 0 | 0 | 0.18713 | 293.9304 | 0.093897 | 0 | 0 | 0.18779 | 294.161 | 0.094397 | 0 | 0 | 0.18879 | 294.3148 | 0.094731 | 0 | 0 | 0.18946 | 294.3148 | 0.094731 | 0 | 0 | 0.18946
2017-05-07 14:00 | 255.5935 | 0.76182 |  | 273.0369 | 0.048579 | 0 | 0 | 0.097158 | 281.1122 | 0.066094 | 0 | 0 | 0.13219 | 287.2829 | 0.079479 | 0 | 0 | 0.15896 | 287.4353 | 0.079809 | 0 | 0 | 0.15962 | 287.6639 | 0.080305 | 0 | 0 | 0.16061 | 287.8924 | 0.0808 | 0 | 0 | 0.1616 | 288.1209 | 0.081296 | 0 | 0 | 0.16259 | 288.3495 | 0.081792 | 0 | 0 | 0.16358 | 288.578 | 0.082288 | 0 | 0 | 0.16458 | 288.8066 | 0.082783 | 0 | 0 | 0.16557 | 289.0351 | 0.083279 | 0 | 0 | 0.16656 | 289.1875 | 0.08361 | 0 | 0 | 0.16722 | 289.416 | 0.084105 | 0 | 0 | 0.16821 | 289.6446 | 0.084601 | 0 | 0 | 0.1692 | 289.8731 | 0.085097 | 0 | 0 | 0.17019 | 290.0255 | 0.085427 | 0 | 0 | 0.17085 | 290.254 | 0.085923 | 0 | 0 | 0.17185 | 290.4064 | 0.086253 | 0 | 0 | 0.17251 | 290.5588 | 0.086584 | 0 | 0 | 0.17317 | 290.7873 | 0.08708 | 0 | 0 | 0.17416 | 290.9397 | 0.08741 | 0 | 0 | 0.17482 | 291.1682 | 0.087906 | 0 | 0 | 0.17581 | 291.3206 | 0.088236 | 0 | 0 | 0.17647 | 291.5491 | 0.088732 | 0 | 0 | 0.17746 | 291.7015 | 0.089062 | 0 | 0 | 0.17812 | 291.7015 | 0.089062 | 0 | 0 | 0.17812
2017-05-07 15:00 | 257.2785 | 0.76684 |  | 274.8368 | 0.052483 | 0 | 0 | 0.10497 | 282.9653 | 0.070114 | 0 | 0 | 0.14023 | 289.1768 | 0.083586 | 0 | 0 | 0.16717 | 289.3301 | 0.083919 | 0 | 0 | 0.16784 | 289.5602 | 0.084418 | 0 | 0 | 0.16884 | 289.7902 | 0.084917 | 0 | 0 | 0.16983 | 290.0203 | 0.085416 | 0 | 0 | 0.17083 | 290.2504 | 0.085915 | 0 | 0 | 0.17183 | 290.4804 | 0.086414 | 0 | 0 | 0.17283 | 290.7105 | 0.086913 | 0 | 0 | 0.17383 | 290.9405 | 0.087412 | 0 | 0 | 0.17482 | 291.0939 | 0.087744 | 0 | 0 | 0.17549 | 291.3239 | 0.088243 | 0 | 0 | 0.17649 | 291.554 | 0.088742 | 0 | 0 | 0.17748 | 291.784 | 0.089241 | 0 | 0 | 0.17848 | 291.9374 | 0.089574 | 0 | 0 | 0.17915 | 292.1675 | 0.090073 | 0 | 0 | 0.18015 | 292.3208 | 0.090406 | 0 | 0 | 0.18081 | 292.4742 | 0.090738 | 0 | 0 | 0.18148 | 292.7043 | 0.091237 | 0 | 0 | 0.18247 | 292.8576 | 0.09157 | 0 | 0 | 0.18314 | 293.0877 | 0.092069 | 0 | 0 | 0.18414 | 293.241 | 0.092402 | 0 | 0 | 0.1848 | 293.4711 | 0.092901 | 0 | 0 | 0.1858 | 293.6245 | 0.093233 | 0 | 0 | 0.18647 | 293.6245 | 0.093233 | 0 | 0 | 0.18647
2017-05-07 16:00 | 243.5236 | 0.72585 |  | 260.1432 | 0.020612 | 0 | 0 | 0.041225 | 267.8371 | 0.037301 | 0 | 0 | 0.074601 | 273.7165 | 0.050053 | 0 | 0 | 0.10011 | 273.8616 | 0.050368 | 0 | 0 | 0.10074 | 274.0794 | 0.05084 | 0 | 0 | 0.10168 | 274.2971 | 0.051312 | 0 | 0 | 0.10262 | 274.5149 | 0.051785 | 0 | 0 | 0.10357 | 274.7327 | 0.052257 | 0 | 0 | 0.10451 | 274.9504 | 0.052729 | 0 | 0 | 0.10546 | 275.1682 | 0.053202 | 0 | 0 | 0.1064 | 275.3859 | 0.053674 | 0 | 0 | 0.10735 | 275.5311 | 0.053989 | 0 | 0 | 0.10798 | 275.7488 | 0.054461 | 0 | 0 | 0.10892 | 275.9666 | 0.054933 | 0 | 0 | 0.10987 | 276.1843 | 0.055406 | 0 | 0 | 0.11081 | 276.3295 | 0.055721 | 0 | 0 | 0.11144 | 276.5473 | 0.056193 | 0 | 0 | 0.11239 | 276.6924 | 0.056508 | 0 | 0 | 0.11302 | 276.8376 | 0.056823 | 0 | 0 | 0.11365 | 277.0554 | 0.057295 | 0 | 0 | 0.11459 | 277.2005 | 0.05761 | 0 | 0 | 0.11522 | 277.4183 | 0.058082 | 0 | 0 | 0.11616 | 277.5635 | 0.058397 | 0 | 0 | 0.11679 | 277.7812 | 0.058869 | 0 | 0 | 0.11774 | 277.9264 | 0.059184 | 0 | 0 | 0.11837 | 277.9264 | 0.059184 | 0 | 0 | 0.11837
2017-05-07 17:00 | 244.3332 | 0.72826 |  | 261.0081 | 0.022488 | 0 | 0 | 0.044977 | 268.7277 | 0.039232 | 0 | 0 | 0.078464 | 274.6266 | 0.052027 | 0 | 0 | 0.10405 | 274.7722 | 0.052343 | 0 | 0 | 0.10469 | 274.9907 | 0.052817 | 0 | 0 | 0.10563 | 275.2092 | 0.053291 | 0 | 0 | 0.10658 | 275.4276 | 0.053764 | 0 | 0 | 0.10753 | 275.6461 | 0.054238 | 0 | 0 | 0.10848 | 275.8646 | 0.054712 | 0 | 0 | 0.10942 | 276.0831 | 0.055186 | 0 | 0 | 0.11037 | 276.3016 | 0.05566 | 0 | 0 | 0.11132 | 276.4472 | 0.055976 | 0 | 0 | 0.11195 | 276.6657 | 0.05645 | 0 | 0 | 0.1129 | 276.8842 | 0.056924 | 0 | 0 | 0.11385 | 277.1026 | 0.057397 | 0 | 0 | 0.11479 | 277.2483 | 0.057713 | 0 | 0 | 0.11543 | 277.4668 | 0.058187 | 0 | 0 | 0.11637 | 277.6124 | 0.058503 | 0 | 0 | 0.11701 | 277.7581 | 0.058819 | 0 | 0 | 0.11764 | 277.9765 | 0.059293 | 0 | 0 | 0.11859 | 278.1222 | 0.059609 | 0 | 0 | 0.11922 | 278.3407 | 0.060083 | 0 | 0 | 0.12017 | 278.4863 | 0.060399 | 0 | 0 | 0.1208 | 278.7048 | 0.060873 | 0 | 0 | 0.12175 | 278.8505 | 0.061188 | 0 | 0 | 0.12238 | 278.8505 | 0.061188 | 0 | 0 | 0.12238
2017-05-07 18:00 | 250.6758 | 0.74716 |  | 267.7835 | 0.037184 | 0 | 0 | 0.074368 | 275.7034 | 0.054363 | 0 | 0 | 0.10873 | 281.7554 | 0.067489 | 0 | 0 | 0.13498 | 281.9049 | 0.067814 | 0 | 0 | 0.13563 | 282.129 | 0.0683 | 0 | 0 | 0.1366 | 282.3532 | 0.068786 | 0 | 0 | 0.13757 | 282.5773 | 0.069272 | 0 | 0 | 0.13854 | 282.8015 | 0.069758 | 0 | 0 | 0.13952 | 283.0256 | 0.070244 | 0 | 0 | 0.14049 | 283.2498 | 0.070731 | 0 | 0 | 0.14146 | 283.4739 | 0.071217 | 0 | 0 | 0.14243 | 283.6233 | 0.071541 | 0 | 0 | 0.14308 | 283.8475 | 0.072027 | 0 | 0 | 0.14405 | 284.0716 | 0.072513 | 0 | 0 | 0.14503 | 284.2958 | 0.072999 | 0 | 0 | 0.146 | 284.4452 | 0.073324 | 0 | 0 | 0.14665 | 284.6694 | 0.07381 | 0 | 0 | 0.14762 | 284.8188 | 0.074134 | 0 | 0 | 0.14827 | 284.9682 | 0.074458 | 0 | 0 | 0.14892 | 285.1924 | 0.074944 | 0 | 0 | 0.14989 | 285.3418 | 0.075268 | 0 | 0 | 0.15054 | 285.566 | 0.075754 | 0 | 0 | 0.15151 | 285.7154 | 0.076079 | 0 | 0 | 0.15216 | 285.9396 | 0.076565 | 0 | 0 | 0.15313 | 286.089 | 0.076889 | 0 | 0 | 0.15378 | 286.089 | 0.076889 | 0 | 0 | 0.15378
2017-05-07 19:00 | 254.9327 | 0.75985 |  | 272.3309 | 0.047048 | 0 | 0 | 0.094095 | 280.3854 | 0.064518 | 0 | 0 | 0.12904 | 286.5402 | 0.077867 | 0 | 0 | 0.15573 | 286.6921 | 0.078197 | 0 | 0 | 0.15639 | 286.9201 | 0.078691 | 0 | 0 | 0.15738 | 287.148 | 0.079186 | 0 | 0 | 0.15837 | 287.376 | 0.07968 | 0 | 0 | 0.15936 | 287.6039 | 0.080175 | 0 | 0 | 0.16035 | 287.8319 | 0.080669 | 0 | 0 | 0.16134 | 288.0599 | 0.081164 | 0 | 0 | 0.16233 | 288.2878 | 0.081658 | 0 | 0 | 0.16332 | 288.4398 | 0.081988 | 0 | 0 | 0.16398 | 288.6677 | 0.082482 | 0 | 0 | 0.16496 | 288.8957 | 0.082977 | 0 | 0 | 0.16595 | 289.1236 | 0.083471 | 0 | 0 | 0.16694 | 289.2756 | 0.083801 | 0 | 0 | 0.1676 | 289.5036 | 0.084295 | 0 | 0 | 0.16859 | 289.6555 | 0.084625 | 0 | 0 | 0.16925 | 289.8075 | 0.084954 | 0 | 0 | 0.16991 | 290.0355 | 0.085449 | 0 | 0 | 0.1709 | 290.1874 | 0.085778 | 0 | 0 | 0.17156 | 290.4154 | 0.086273 | 0 | 0 | 0.17255 | 290.5674 | 0.086602 | 0 | 0 | 0.1732 | 290.7953 | 0.087097 | 0 | 0 | 0.17419 | 290.9473 | 0.087427 | 0 | 0 | 0.17485 | 290.9473 | 0.087427 | 0 | 0 | 0.17485
2017-05-07 20:00 | 247.0127 | 0.73625 |  | 263.8704 | 0.028697 | 0 | 0 | 0.057393 | 271.6746 | 0.045624 | 0 | 0 | 0.091248 | 277.6382 | 0.058559 | 0 | 0 | 0.11712 | 277.7854 | 0.058878 | 0 | 0 | 0.11776 | 278.0063 | 0.059358 | 0 | 0 | 0.11872 | 278.2272 | 0.059837 | 0 | 0 | 0.11967 | 278.448 | 0.060316 | 0 | 0 | 0.12063 | 278.6689 | 0.060795 | 0 | 0 | 0.12159 | 278.8898 | 0.061274 | 0 | 0 | 0.12255 | 279.1107 | 0.061753 | 0 | 0 | 0.12351 | 279.3315 | 0.062232 | 0 | 0 | 0.12446 | 279.4788 | 0.062551 | 0 | 0 | 0.1251 | 279.6997 | 0.06303 | 0 | 0 | 0.12606 | 279.9205 | 0.063509 | 0 | 0 | 0.12702 | 280.1414 | 0.063989 | 0 | 0 | 0.12798 | 280.2887 | 0.064308 | 0 | 0 | 0.12862 | 280.5095 | 0.064787 | 0 | 0 | 0.12957 | 280.6568 | 0.065106 | 0 | 0 | 0.13021 | 280.804 | 0.065426 | 0 | 0 | 0.13085 | 281.0249 | 0.065905 | 0 | 0 | 0.13181 | 281.1722 | 0.066224 | 0 | 0 | 0.13245 | 281.393 | 0.066703 | 0 | 0 | 0.13341 | 281.5403 | 0.067023 | 0 | 0 | 0.13405 | 281.7612 | 0.067502 | 0 | 0 | 0.135 | 281.9084 | 0.067821 | 0 | 0 | 0.13564 | 281.9084 | 0.067821 | 0 | 0 | 0.13564
2017-05-07 21:00 | 254.1281 | 0.75745 |  | 271.4714 | 0.045183 | 0 | 0 | 0.090367 | 279.5004 | 0.062598 | 0 | 0 | 0.1252 | 285.6358 | 0.075906 | 0 | 0 | 0.15181 | 285.7873 | 0.076234 | 0 | 0 | 0.15247 | 286.0145 | 0.076727 | 0 | 0 | 0.15345 | 286.2417 | 0.07722 | 0 | 0 | 0.15444 | 286.469 | 0.077713 | 0 | 0 | 0.15543 | 286.6962 | 0.078206 | 0 | 0 | 0.15641 | 286.9234 | 0.078699 | 0 | 0 | 0.1574 | 287.1507 | 0.079192 | 0 | 0 | 0.15838 | 287.3779 | 0.079685 | 0 | 0 | 0.15937 | 287.5294 | 0.080013 | 0 | 0 | 0.16003 | 287.7566 | 0.080506 | 0 | 0 | 0.16101 | 287.9839 | 0.080999 | 0 | 0 | 0.162 | 288.2111 | 0.081492 | 0 | 0 | 0.16298 | 288.3626 | 0.08182 | 0 | 0 | 0.16364 | 288.5898 | 0.082313 | 0 | 0 | 0.16463 | 288.7413 | 0.082642 | 0 | 0 | 0.16528 | 288.8928 | 0.08297 | 0 | 0 | 0.16594 | 289.1201 | 0.083463 | 0 | 0 | 0.16693 | 289.2715 | 0.083792 | 0 | 0 | 0.16758 | 289.4988 | 0.084285 | 0 | 0 | 0.16857 | 289.6503 | 0.084613 | 0 | 0 | 0.16923 | 289.8775 | 0.085106 | 0 | 0 | 0.17021 | 290.029 | 0.085435 | 0 | 0 | 0.17087 | 290.029 | 0.085435 | 0 | 0 | 0.17087
2017-05-07 22:00 | 255.206 | 0.76067 |  | 272.6229 | 0.047681 | 0 | 0 | 0.095362 | 280.686 | 0.06517 | 0 | 0 | 0.13034 | 286.8474 | 0.078534 | 0 | 0 | 0.15707 | 286.9995 | 0.078864 | 0 | 0 | 0.15773 | 287.2277 | 0.079359 | 0 | 0 | 0.15872 | 287.4559 | 0.079854 | 0 | 0 | 0.15971 | 287.6841 | 0.080349 | 0 | 0 | 0.1607 | 287.9123 | 0.080844 | 0 | 0 | 0.16169 | 288.1405 | 0.081339 | 0 | 0 | 0.16268 | 288.3687 | 0.081834 | 0 | 0 | 0.16367 | 288.5969 | 0.082328 | 0 | 0 | 0.16466 | 288.749 | 0.082658 | 0 | 0 | 0.16532 | 288.9772 | 0.083153 | 0 | 0 | 0.16631 | 289.2054 | 0.083648 | 0 | 0 | 0.1673 | 289.4336 | 0.084143 | 0 | 0 | 0.16829 | 289.5858 | 0.084473 | 0 | 0 | 0.16895 | 289.814 | 0.084968 | 0 | 0 | 0.16994 | 289.9661 | 0.085298 | 0 | 0 | 0.1706 | 290.1182 | 0.085628 | 0 | 0 | 0.17126 | 290.3464 | 0.086123 | 0 | 0 | 0.17225 | 290.4986 | 0.086453 | 0 | 0 | 0.17291 | 290.7268 | 0.086948 | 0 | 0 | 0.1739 | 290.8789 | 0.087278 | 0 | 0 | 0.17456 | 291.1071 | 0.087773 | 0 | 0 | 0.17555 | 291.2592 | 0.088103 | 0 | 0 | 0.17621 | 291.2592 | 0.088103 | 0 | 0 | 0.17621
2017-05-07 23:00 | 256.6882 | 0.76508 |  | 274.2062 | 0.051115 | 0 | 0 | 0.10223 | 282.3161 | 0.068706 | 0 | 0 | 0.13741 | 288.5133 | 0.082147 | 0 | 0 | 0.16429 | 288.6663 | 0.082479 | 0 | 0 | 0.16496 | 288.8958 | 0.082977 | 0 | 0 | 0.16595 | 289.1254 | 0.083475 | 0 | 0 | 0.16695 | 289.3549 | 0.083973 | 0 | 0 | 0.16795 | 289.5844 | 0.08447 | 0 | 0 | 0.16894 | 289.8139 | 0.084968 | 0 | 0 | 0.16994 | 290.0435 | 0.085466 | 0 | 0 | 0.17093 | 290.273 | 0.085964 | 0 | 0 | 0.17193 | 290.426 | 0.086296 | 0 | 0 | 0.17259 | 290.6555 | 0.086794 | 0 | 0 | 0.17359 | 290.8851 | 0.087292 | 0 | 0 | 0.17458 | 291.1146 | 0.087789 | 0 | 0 | 0.17558 | 291.2676 | 0.088121 | 0 | 0 | 0.17624 | 291.4971 | 0.088619 | 0 | 0 | 0.17724 | 291.6502 | 0.088951 | 0 | 0 | 0.1779 | 291.8032 | 0.089283 | 0 | 0 | 0.17857 | 292.0327 | 0.089781 | 0 | 0 | 0.17956 | 292.1857 | 0.090113 | 0 | 0 | 0.18023 | 292.4152 | 0.09061 | 0 | 0 | 0.18122 | 292.5683 | 0.090942 | 0 | 0 | 0.18188 | 292.7978 | 0.09144 | 0 | 0 | 0.18288 | 292.9508 | 0.091772 | 0 | 0 | 0.18354 | 292.9508 | 0.091772 | 0 | 0 | 0.18354
2017-05-08 | 251.3382 | 0.74914 |  | 268.4911 | 0.038719 | 0 | 0 | 0.077438 | 276.432 | 0.055943 | 0 | 0 | 0.11189 | 282.5 | 0.069104 | 0 | 0 | 0.13821 | 282.6498 | 0.069429 | 0 | 0 | 0.13886 | 282.8746 | 0.069917 | 0 | 0 | 0.13983 | 283.0993 | 0.070404 | 0 | 0 | 0.14081 | 283.324 | 0.070892 | 0 | 0 | 0.14178 | 283.5488 | 0.071379 | 0 | 0 | 0.14276 | 283.7735 | 0.071867 | 0 | 0 | 0.14373 | 283.9983 | 0.072354 | 0 | 0 | 0.14471 | 284.223 | 0.072842 | 0 | 0 | 0.14568 | 284.3728 | 0.073167 | 0 | 0 | 0.14633 | 284.5976 | 0.073654 | 0 | 0 | 0.14731 | 284.8223 | 0.074141 | 0 | 0 | 0.14828 | 285.0471 | 0.074629 | 0 | 0 | 0.14926 | 285.1969 | 0.074954 | 0 | 0 | 0.14991 | 285.4216 | 0.075441 | 0 | 0 | 0.15088 | 285.5715 | 0.075766 | 0 | 0 | 0.15153 | 285.7213 | 0.076091 | 0 | 0 | 0.15218 | 285.946 | 0.076579 | 0 | 0 | 0.15316 | 286.0959 | 0.076904 | 0 | 0 | 0.15381 | 286.3206 | 0.077391 | 0 | 0 | 0.15478 | 286.4704 | 0.077716 | 0 | 0 | 0.15543 | 286.6952 | 0.078204 | 0 | 0 | 0.15641 | 286.845 | 0.078529 | 0 | 0 | 0.15706 | 286.845 | 0.078529 | 0 | 0 | 0.15706
2017-05-08 01:00 | 252.3797 | 0.75224 |  | 269.6037 | 0.041132 | 0 | 0 | 0.082265 | 277.5775 | 0.058427 | 0 | 0 | 0.11685 | 283.6707 | 0.071643 | 0 | 0 | 0.14329 | 283.8211 | 0.07197 | 0 | 0 | 0.14394 | 284.0468 | 0.072459 | 0 | 0 | 0.14492 | 284.2725 | 0.072949 | 0 | 0 | 0.1459 | 284.4981 | 0.073438 | 0 | 0 | 0.14688 | 284.7238 | 0.073928 | 0 | 0 | 0.14786 | 284.9495 | 0.074417 | 0 | 0 | 0.14883 | 285.1751 | 0.074907 | 0 | 0 | 0.14981 | 285.4008 | 0.075396 | 0 | 0 | 0.15079 | 285.5513 | 0.075723 | 0 | 0 | 0.15145 | 285.7769 | 0.076212 | 0 | 0 | 0.15242 | 286.0026 | 0.076702 | 0 | 0 | 0.1534 | 286.2283 | 0.077191 | 0 | 0 | 0.15438 | 286.3787 | 0.077517 | 0 | 0 | 0.15503 | 286.6044 | 0.078007 | 0 | 0 | 0.15601 | 286.7549 | 0.078333 | 0 | 0 | 0.15667 | 286.9053 | 0.078659 | 0 | 0 | 0.15732 | 287.131 | 0.079149 | 0 | 0 | 0.1583 | 287.2814 | 0.079475 | 0 | 0 | 0.15895 | 287.5071 | 0.079965 | 0 | 0 | 0.15993 | 287.6575 | 0.080291 | 0 | 0 | 0.16058 | 287.8832 | 0.080781 | 0 | 0 | 0.16156 | 288.0337 | 0.081107 | 0 | 0 | 0.16221 | 288.0337 | 0.081107 | 0 | 0 | 0.16221
2017-05-08 02:00 | 251.8822 | 0.75076 |  | 269.0722 | 0.03998 | 0 | 0 | 0.079959 | 277.0303 | 0.057241 | 0 | 0 | 0.11448 | 283.1114 | 0.070431 | 0 | 0 | 0.14086 | 283.2616 | 0.070756 | 0 | 0 | 0.14151 | 283.4868 | 0.071245 | 0 | 0 | 0.14249 | 283.7121 | 0.071733 | 0 | 0 | 0.14347 | 283.9373 | 0.072222 | 0 | 0 | 0.14444 | 284.1625 | 0.07271 | 0 | 0 | 0.14542 | 284.3877 | 0.073199 | 0 | 0 | 0.1464 | 284.613 | 0.073687 | 0 | 0 | 0.14737 | 284.8382 | 0.074176 | 0 | 0 | 0.14835 | 284.9883 | 0.074502 | 0 | 0 | 0.149 | 285.2136 | 0.07499 | 0 | 0 | 0.14998 | 285.4388 | 0.075479 | 0 | 0 | 0.15096 | 285.664 | 0.075967 | 0 | 0 | 0.15193 | 285.8142 | 0.076293 | 0 | 0 | 0.15259 | 286.0394 | 0.076781 | 0 | 0 | 0.15356 | 286.1896 | 0.077107 | 0 | 0 | 0.15421 | 286.3397 | 0.077433 | 0 | 0 | 0.15487 | 286.5649 | 0.077921 | 0 | 0 | 0.15584 | 286.7151 | 0.078247 | 0 | 0 | 0.15649 | 286.9403 | 0.078735 | 0 | 0 | 0.15747 | 287.0905 | 0.079061 | 0 | 0 | 0.15812 | 287.3157 | 0.07955 | 0 | 0 | 0.1591 | 287.4659 | 0.079875 | 0 | 0 | 0.15975 | 287.4659 | 0.079875 | 0 | 0 | 0.15975
2017-05-08 03:00 | 249.3034 | 0.74307 |  | 266.3174 | 0.034004 | 0 | 0 | 0.068009 | 274.194 | 0.051089 | 0 | 0 | 0.10218 | 280.2129 | 0.064144 | 0 | 0 | 0.12829 | 280.3615 | 0.064466 | 0 | 0 | 0.12893 | 280.5844 | 0.064949 | 0 | 0 | 0.1299 | 280.8073 | 0.065433 | 0 | 0 | 0.13087 | 281.0303 | 0.065916 | 0 | 0 | 0.13183 | 281.2532 | 0.0664 | 0 | 0 | 0.1328 | 281.4761 | 0.066884 | 0 | 0 | 0.13377 | 281.699 | 0.067367 | 0 | 0 | 0.13473 | 281.922 | 0.067851 | 0 | 0 | 0.1357 | 282.0706 | 0.068173 | 0 | 0 | 0.13635 | 282.2935 | 0.068656 | 0 | 0 | 0.13731 | 282.5164 | 0.06914 | 0 | 0 | 0.13828 | 282.7393 | 0.069623 | 0 | 0 | 0.13925 | 282.888 | 0.069946 | 0 | 0 | 0.13989 | 283.1109 | 0.070429 | 0 | 0 | 0.14086 | 283.2595 | 0.070752 | 0 | 0 | 0.1415 | 283.4081 | 0.071074 | 0 | 0 | 0.14215 | 283.631 | 0.071558 | 0 | 0 | 0.14312 | 283.7796 | 0.07188 | 0 | 0 | 0.14376 | 284.0026 | 0.072363 | 0 | 0 | 0.14473 | 284.1512 | 0.072686 | 0 | 0 | 0.14537 | 284.3741 | 0.073169 | 0 | 0 | 0.14634 | 284.5227 | 0.073492 | 0 | 0 | 0.14698 | 284.5227 | 0.073492 | 0 | 0 | 0.14698
2017-05-08 04:00 | 254.0545 | 0.75723 |  | 271.3928 | 0.045013 | 0 | 0 | 0.090026 | 279.4195 | 0.062423 | 0 | 0 | 0.12485 | 285.5531 | 0.075727 | 0 | 0 | 0.15145 | 285.7046 | 0.076055 | 0 | 0 | 0.15211 | 285.9317 | 0.076548 | 0 | 0 | 0.1531 | 286.1589 | 0.077041 | 0 | 0 | 0.15408 | 286.3861 | 0.077533 | 0 | 0 | 0.15507 | 286.6133 | 0.078026 | 0 | 0 | 0.15605 | 286.8404 | 0.078519 | 0 | 0 | 0.15704 | 287.0676 | 0.079011 | 0 | 0 | 0.15802 | 287.2948 | 0.079504 | 0 | 0 | 0.15901 | 287.4462 | 0.079833 | 0 | 0 | 0.15967 | 287.6734 | 0.080325 | 0 | 0 | 0.16065 | 287.9006 | 0.080818 | 0 | 0 | 0.16164 | 288.1277 | 0.081311 | 0 | 0 | 0.16262 | 288.2792 | 0.081639 | 0 | 0 | 0.16328 | 288.5063 | 0.082132 | 0 | 0 | 0.16426 | 288.6578 | 0.082461 | 0 | 0 | 0.16492 | 288.8092 | 0.082789 | 0 | 0 | 0.16558 | 289.0364 | 0.083282 | 0 | 0 | 0.16656 | 289.1879 | 0.08361 | 0 | 0 | 0.16722 | 289.415 | 0.084103 | 0 | 0 | 0.16821 | 289.5665 | 0.084432 | 0 | 0 | 0.16886 | 289.7936 | 0.084924 | 0 | 0 | 0.16985 | 289.9451 | 0.085253 | 0 | 0 | 0.17051 | 289.9451 | 0.085253 | 0 | 0 | 0.17051
2017-05-08 05:00 | 249.5298 | 0.74375 |  | 266.5593 | 0.034529 | 0 | 0 | 0.069058 | 274.443 | 0.051629 | 0 | 0 | 0.10326 | 280.4674 | 0.064696 | 0 | 0 | 0.12939 | 280.6161 | 0.065018 | 0 | 0 | 0.13004 | 280.8392 | 0.065502 | 0 | 0 | 0.131 | 281.0624 | 0.065986 | 0 | 0 | 0.13197 | 281.2855 | 0.06647 | 0 | 0 | 0.13294 | 281.5086 | 0.066954 | 0 | 0 | 0.13391 | 281.7317 | 0.067438 | 0 | 0 | 0.13488 | 281.9549 | 0.067922 | 0 | 0 | 0.13584 | 282.178 | 0.068406 | 0 | 0 | 0.13681 | 282.3267 | 0.068729 | 0 | 0 | 0.13746 | 282.5499 | 0.069212 | 0 | 0 | 0.13842 | 282.773 | 0.069696 | 0 | 0 | 0.13939 | 282.9961 | 0.07018 | 0 | 0 | 0.14036 | 283.1449 | 0.070503 | 0 | 0 | 0.14101 | 283.368 | 0.070987 | 0 | 0 | 0.14197 | 283.5167 | 0.07131 | 0 | 0 | 0.14262 | 283.6655 | 0.071632 | 0 | 0 | 0.14326 | 283.8886 | 0.072116 | 0 | 0 | 0.14423 | 284.0374 | 0.072439 | 0 | 0 | 0.14488 | 284.2605 | 0.072923 | 0 | 0 | 0.14585 | 284.4092 | 0.073245 | 0 | 0 | 0.14649 | 284.6324 | 0.073729 | 0 | 0 | 0.14746 | 284.7811 | 0.074052 | 0 | 0 | 0.1481 | 284.7811 | 0.074052 | 0 | 0 | 0.1481
2017-05-08 06:00 | 252.3653 | 0.7522 |  | 269.5883 | 0.041099 | 0 | 0 | 0.082198 | 277.5616 | 0.058393 | 0 | 0 | 0.11679 | 283.6545 | 0.071608 | 0 | 0 | 0.14322 | 283.8049 | 0.071935 | 0 | 0 | 0.14387 | 284.0306 | 0.072424 | 0 | 0 | 0.14485 | 284.2562 | 0.072914 | 0 | 0 | 0.14583 | 284.4819 | 0.073403 | 0 | 0 | 0.14681 | 284.7075 | 0.073893 | 0 | 0 | 0.14779 | 284.9332 | 0.074382 | 0 | 0 | 0.14876 | 285.1589 | 0.074871 | 0 | 0 | 0.14974 | 285.3845 | 0.075361 | 0 | 0 | 0.15072 | 285.535 | 0.075687 | 0 | 0 | 0.15137 | 285.7606 | 0.076177 | 0 | 0 | 0.15235 | 285.9863 | 0.076666 | 0 | 0 | 0.15333 | 286.2119 | 0.077156 | 0 | 0 | 0.15431 | 286.3624 | 0.077482 | 0 | 0 | 0.15496 | 286.588 | 0.077971 | 0 | 0 | 0.15594 | 286.7385 | 0.078298 | 0 | 0 | 0.1566 | 286.8889 | 0.078624 | 0 | 0 | 0.15725 | 287.1146 | 0.079113 | 0 | 0 | 0.15823 | 287.265 | 0.07944 | 0 | 0 | 0.15888 | 287.4907 | 0.079929 | 0 | 0 | 0.15986 | 287.6411 | 0.080255 | 0 | 0 | 0.16051 | 287.8668 | 0.080745 | 0 | 0 | 0.16149 | 288.0172 | 0.081071 | 0 | 0 | 0.16214 | 288.0172 | 0.081071 | 0 | 0 | 0.16214
2017-05-08 07:00 | 255.96 | 0.76291 |  | 273.4284 | 0.049428 | 0 | 0 | 0.098856 | 281.5152 | 0.066968 | 0 | 0 | 0.13394 | 287.6949 | 0.080372 | 0 | 0 | 0.16074 | 287.8474 | 0.080703 | 0 | 0 | 0.16141 | 288.0763 | 0.081199 | 0 | 0 | 0.1624 | 288.3052 | 0.081696 | 0 | 0 | 0.16339 | 288.5341 | 0.082192 | 0 | 0 | 0.16438 | 288.7629 | 0.082689 | 0 | 0 | 0.16538 | 288.9918 | 0.083185 | 0 | 0 | 0.16637 | 289.2207 | 0.083681 | 0 | 0 | 0.16736 | 289.4496 | 0.084178 | 0 | 0 | 0.16836 | 289.6021 | 0.084509 | 0 | 0 | 0.16902 | 289.831 | 0.085005 | 0 | 0 | 0.17001 | 290.0599 | 0.085502 | 0 | 0 | 0.171 | 290.2888 | 0.085998 | 0 | 0 | 0.172 | 290.4413 | 0.086329 | 0 | 0 | 0.17266 | 290.6702 | 0.086826 | 0 | 0 | 0.17365 | 290.8228 | 0.087156 | 0 | 0 | 0.17431 | 290.9754 | 0.087487 | 0 | 0 | 0.17497 | 291.2043 | 0.087984 | 0 | 0 | 0.17597 | 291.3568 | 0.088315 | 0 | 0 | 0.17663 | 291.5857 | 0.088811 | 0 | 0 | 0.17762 | 291.7383 | 0.089142 | 0 | 0 | 0.17828 | 291.9672 | 0.089639 | 0 | 0 | 0.17928 | 292.1198 | 0.08997 | 0 | 0 | 0.17994 | 292.1198 | 0.08997 | 0 | 0 | 0.17994
2017-05-08 08:00 | 238.3146 | 0.71032 |  | 254.5787 | 0.0085431 | 0 | 0 | 0.017086 | 262.1081 | 0.024874 | 0 | 0 | 0.049749 | 267.8617 | 0.037354 | 0 | 0 | 0.074708 | 268.0038 | 0.037662 | 0 | 0 | 0.075324 | 268.2169 | 0.038124 | 0 | 0 | 0.076249 | 268.43 | 0.038586 | 0 | 0 | 0.077173 | 268.6431 | 0.039049 | 0 | 0 | 0.078097 | 268.8562 | 0.039511 | 0 | 0 | 0.079022 | 269.0693 | 0.039973 | 0 | 0 | 0.079946 | 269.2824 | 0.040435 | 0 | 0 | 0.080871 | 269.4955 | 0.040898 | 0 | 0 | 0.081795 | 269.6375 | 0.041206 | 0 | 0 | 0.082411 | 269.8506 | 0.041668 | 0 | 0 | 0.083336 | 270.0637 | 0.04213 | 0 | 0 | 0.08426 | 270.2768 | 0.042592 | 0 | 0 | 0.085185 | 270.4189 | 0.0429 | 0 | 0 | 0.085801 | 270.632 | 0.043363 | 0 | 0 | 0.086725 | 270.774 | 0.043671 | 0 | 0 | 0.087341 | 270.9161 | 0.043979 | 0 | 0 | 0.087958 | 271.1292 | 0.044441 | 0 | 0 | 0.088882 | 271.2713 | 0.044749 | 0 | 0 | 0.089498 | 271.4844 | 0.045211 | 0 | 0 | 0.090423 | 271.6264 | 0.04552 | 0 | 0 | 0.091039 | 271.8395 | 0.045982 | 0 | 0 | 0.091964 | 271.9816 | 0.04629 | 0 | 0 | 0.09258 | 271.9816 | 0.04629 | 0 | 0 | 0.09258
2017-05-08 09:00 | 249.5235 | 0.74373 |  | 266.5526 | 0.034514 | 0 | 0 | 0.069029 | 274.4361 | 0.051614 | 0 | 0 | 0.10323 | 280.4603 | 0.06468 | 0 | 0 | 0.12936 | 280.609 | 0.065003 | 0 | 0 | 0.13001 | 280.8322 | 0.065487 | 0 | 0 | 0.13097 | 281.0553 | 0.065971 | 0 | 0 | 0.13194 | 281.2784 | 0.066455 | 0 | 0 | 0.13291 | 281.5015 | 0.066939 | 0 | 0 | 0.13388 | 281.7246 | 0.067423 | 0 | 0 | 0.13485 | 281.9478 | 0.067907 | 0 | 0 | 0.13581 | 282.1709 | 0.06839 | 0 | 0 | 0.13678 | 282.3196 | 0.068713 | 0 | 0 | 0.13743 | 282.5427 | 0.069197 | 0 | 0 | 0.13839 | 282.7659 | 0.069681 | 0 | 0 | 0.13936 | 282.989 | 0.070165 | 0 | 0 | 0.14033 | 283.1377 | 0.070488 | 0 | 0 | 0.14098 | 283.3608 | 0.070972 | 0 | 0 | 0.14194 | 283.5096 | 0.071294 | 0 | 0 | 0.14259 | 283.6583 | 0.071617 | 0 | 0 | 0.14323 | 283.8815 | 0.072101 | 0 | 0 | 0.1442 | 284.0302 | 0.072423 | 0 | 0 | 0.14485 | 284.2533 | 0.072907 | 0 | 0 | 0.14581 | 284.4021 | 0.07323 | 0 | 0 | 0.14646 | 284.6252 | 0.073714 | 0 | 0 | 0.14743 | 284.7739 | 0.074036 | 0 | 0 | 0.14807 | 284.7739 | 0.074036 | 0 | 0 | 0.14807
2017-05-08 10:00 | 241.7437 | 0.72054 |  | 258.2418 | 0.016488 | 0 | 0 | 0.032977 | 265.8795 | 0.033055 | 0 | 0 | 0.066109 | 271.7159 | 0.045714 | 0 | 0 | 0.091427 | 271.86 | 0.046026 | 0 | 0 | 0.092053 | 272.0762 | 0.046495 | 0 | 0 | 0.09299 | 272.2924 | 0.046964 | 0 | 0 | 0.093928 | 272.5085 | 0.047433 | 0 | 0 | 0.094866 | 272.7247 | 0.047902 | 0 | 0 | 0.095803 | 272.9408 | 0.048371 | 0 | 0 | 0.096741 | 273.157 | 0.048839 | 0 | 0 | 0.097679 | 273.3732 | 0.049308 | 0 | 0 | 0.098617 | 273.5173 | 0.049621 | 0 | 0 | 0.099242 | 273.7334 | 0.05009 | 0 | 0 | 0.10018 | 273.9496 | 0.050559 | 0 | 0 | 0.10112 | 274.1658 | 0.051027 | 0 | 0 | 0.10205 | 274.3099 | 0.05134 | 0 | 0 | 0.10268 | 274.526 | 0.051809 | 0 | 0 | 0.10362 | 274.6701 | 0.052121 | 0 | 0 | 0.10424 | 274.8143 | 0.052434 | 0 | 0 | 0.10487 | 275.0304 | 0.052903 | 0 | 0 | 0.10581 | 275.1745 | 0.053215 | 0 | 0 | 0.10643 | 275.3907 | 0.053684 | 0 | 0 | 0.10737 | 275.5348 | 0.053997 | 0 | 0 | 0.10799 | 275.751 | 0.054466 | 0 | 0 | 0.10893 | 275.8951 | 0.054778 | 0 | 0 | 0.10956 | 275.8951 | 0.054778 | 0 | 0 | 0.10956
2017-05-08 11:00 | 255.428 | 0.76133 |  | 272.8601 | 0.048195 | 0 | 0 | 0.096391 | 280.9301 | 0.065699 | 0 | 0 | 0.1314 | 287.0969 | 0.079075 | 0 | 0 | 0.15815 | 287.2492 | 0.079405 | 0 | 0 | 0.15881 | 287.4776 | 0.079901 | 0 | 0 | 0.1598 | 287.706 | 0.080396 | 0 | 0 | 0.16079 | 287.9344 | 0.080891 | 0 | 0 | 0.16178 | 288.1628 | 0.081387 | 0 | 0 | 0.16277 | 288.3912 | 0.081882 | 0 | 0 | 0.16376 | 288.6196 | 0.082378 | 0 | 0 | 0.16476 | 288.848 | 0.082873 | 0 | 0 | 0.16575 | 289.0002 | 0.083203 | 0 | 0 | 0.16641 | 289.2286 | 0.083699 | 0 | 0 | 0.1674 | 289.457 | 0.084194 | 0 | 0 | 0.16839 | 289.6854 | 0.08469 | 0 | 0 | 0.16938 | 289.8377 | 0.08502 | 0 | 0 | 0.17004 | 290.0661 | 0.085515 | 0 | 0 | 0.17103 | 290.2184 | 0.085845 | 0 | 0 | 0.17169 | 290.3706 | 0.086176 | 0 | 0 | 0.17235 | 290.599 | 0.086671 | 0 | 0 | 0.17334 | 290.7513 | 0.087001 | 0 | 0 | 0.174 | 290.9797 | 0.087497 | 0 | 0 | 0.17499 | 291.1319 | 0.087827 | 0 | 0 | 0.17565 | 291.3603 | 0.088322 | 0 | 0 | 0.17664 | 291.5126 | 0.088653 | 0 | 0 | 0.17731 | 291.5126 | 0.088653 | 0 | 0 | 0.17731
2017-05-08 12:00 | 254.0034 | 0.75708 |  | 271.3382 | 0.044894 | 0 | 0 | 0.089789 | 279.3633 | 0.062301 | 0 | 0 | 0.1246 | 285.4956 | 0.075602 | 0 | 0 | 0.1512 | 285.647 | 0.07593 | 0 | 0 | 0.15186 | 285.8742 | 0.076423 | 0 | 0 | 0.15285 | 286.1013 | 0.076916 | 0 | 0 | 0.15383 | 286.3284 | 0.077408 | 0 | 0 | 0.15482 | 286.5555 | 0.077901 | 0 | 0 | 0.1558 | 286.7827 | 0.078393 | 0 | 0 | 0.15679 | 287.0098 | 0.078886 | 0 | 0 | 0.15777 | 287.2369 | 0.079379 | 0 | 0 | 0.15876 | 287.3883 | 0.079707 | 0 | 0 | 0.15941 | 287.6155 | 0.0802 | 0 | 0 | 0.1604 | 287.8426 | 0.080692 | 0 | 0 | 0.16138 | 288.0697 | 0.081185 | 0 | 0 | 0.16237 | 288.2211 | 0.081513 | 0 | 0 | 0.16303 | 288.4483 | 0.082006 | 0 | 0 | 0.16401 | 288.5997 | 0.082335 | 0 | 0 | 0.16467 | 288.7511 | 0.082663 | 0 | 0 | 0.16533 | 288.9782 | 0.083156 | 0 | 0 | 0.16631 | 289.1296 | 0.083484 | 0 | 0 | 0.16697 | 289.3567 | 0.083977 | 0 | 0 | 0.16795 | 289.5082 | 0.084305 | 0 | 0 | 0.16861 | 289.7353 | 0.084798 | 0 | 0 | 0.1696 | 289.8867 | 0.085126 | 0 | 0 | 0.17025 | 289.8867 | 0.085126 | 0 | 0 | 0.17025
2017-05-08 13:00 | 246.0163 | 0.73328 |  | 262.806 | 0.026388 | 0 | 0 | 0.052776 | 270.5787 | 0.043247 | 0 | 0 | 0.086494 | 276.5183 | 0.05613 | 0 | 0 | 0.11226 | 276.6649 | 0.056448 | 0 | 0 | 0.1129 | 276.8849 | 0.056925 | 0 | 0 | 0.11385 | 277.1049 | 0.057402 | 0 | 0 | 0.1148 | 277.3249 | 0.057879 | 0 | 0 | 0.11576 | 277.5448 | 0.058357 | 0 | 0 | 0.11671 | 277.7648 | 0.058834 | 0 | 0 | 0.11767 | 277.9848 | 0.059311 | 0 | 0 | 0.11862 | 278.2048 | 0.059788 | 0 | 0 | 0.11958 | 278.3514 | 0.060106 | 0 | 0 | 0.12021 | 278.5714 | 0.060583 | 0 | 0 | 0.12117 | 278.7914 | 0.06106 | 0 | 0 | 0.12212 | 279.0114 | 0.061538 | 0 | 0 | 0.12308 | 279.1581 | 0.061856 | 0 | 0 | 0.12371 | 279.378 | 0.062333 | 0 | 0 | 0.12467 | 279.5247 | 0.062651 | 0 | 0 | 0.1253 | 279.6713 | 0.062969 | 0 | 0 | 0.12594 | 279.8913 | 0.063446 | 0 | 0 | 0.12689 | 280.038 | 0.063764 | 0 | 0 | 0.12753 | 280.258 | 0.064241 | 0 | 0 | 0.12848 | 280.4046 | 0.064559 | 0 | 0 | 0.12912 | 280.6246 | 0.065037 | 0 | 0 | 0.13007 | 280.7713 | 0.065355 | 0 | 0 | 0.13071 | 280.7713 | 0.065355 | 0 | 0 | 0.13071
2017-05-08 14:00 | 239.8416 | 0.71487 |  | 256.21 | 0.012081 | 0 | 0 | 0.024162 | 263.7876 | 0.028517 | 0 | 0 | 0.057034 | 269.5781 | 0.041077 | 0 | 0 | 0.082153 | 269.721 | 0.041387 | 0 | 0 | 0.082773 | 269.9355 | 0.041852 | 0 | 0 | 0.083704 | 270.1499 | 0.042317 | 0 | 0 | 0.084634 | 270.3644 | 0.042782 | 0 | 0 | 0.085564 | 270.5789 | 0.043247 | 0 | 0 | 0.086495 | 270.7933 | 0.043713 | 0 | 0 | 0.087425 | 271.0078 | 0.044178 | 0 | 0 | 0.088355 | 271.2223 | 0.044643 | 0 | 0 | 0.089286 | 271.3652 | 0.044953 | 0 | 0 | 0.089906 | 271.5797 | 0.045418 | 0 | 0 | 0.090836 | 271.7942 | 0.045883 | 0 | 0 | 0.091767 | 272.0086 | 0.046349 | 0 | 0 | 0.092697 | 272.1516 | 0.046659 | 0 | 0 | 0.093317 | 272.3661 | 0.047124 | 0 | 0 | 0.094248 | 272.509 | 0.047434 | 0 | 0 | 0.094868 | 272.652 | 0.047744 | 0 | 0 | 0.095488 | 272.8665 | 0.048209 | 0 | 0 | 0.096418 | 273.0094 | 0.048519 | 0 | 0 | 0.097039 | 273.2239 | 0.048984 | 0 | 0 | 0.097969 | 273.3669 | 0.049295 | 0 | 0 | 0.098589 | 273.5813 | 0.04976 | 0 | 0 | 0.09952 | 273.7243 | 0.05007 | 0 | 0 | 0.10014 | 273.7243 | 0.05007 | 0 | 0 | 0.10014
2017-05-08 15:00 | 246.8731 | 0.73583 |  | 263.7213 | 0.028373 | 0 | 0 | 0.056747 | 271.5211 | 0.045291 | 0 | 0 | 0.090582 | 277.4813 | 0.058219 | 0 | 0 | 0.11644 | 277.6285 | 0.058538 | 0 | 0 | 0.11708 | 277.8492 | 0.059017 | 0 | 0 | 0.11803 | 278.07 | 0.059496 | 0 | 0 | 0.11899 | 278.2907 | 0.059974 | 0 | 0 | 0.11995 | 278.5115 | 0.060453 | 0 | 0 | 0.12091 | 278.7322 | 0.060932 | 0 | 0 | 0.12186 | 278.953 | 0.061411 | 0 | 0 | 0.12282 | 279.1737 | 0.06189 | 0 | 0 | 0.12378 | 279.3209 | 0.062209 | 0 | 0 | 0.12442 | 279.5417 | 0.062688 | 0 | 0 | 0.12538 | 279.7624 | 0.063166 | 0 | 0 | 0.12633 | 279.9831 | 0.063645 | 0 | 0 | 0.12729 | 280.1303 | 0.063964 | 0 | 0 | 0.12793 | 280.3511 | 0.064443 | 0 | 0 | 0.12889 | 280.4982 | 0.064762 | 0 | 0 | 0.12952 | 280.6454 | 0.065082 | 0 | 0 | 0.13016 | 280.8661 | 0.065561 | 0 | 0 | 0.13112 | 281.0133 | 0.06588 | 0 | 0 | 0.13176 | 281.2341 | 0.066359 | 0 | 0 | 0.13272 | 281.3812 | 0.066678 | 0 | 0 | 0.13336 | 281.602 | 0.067157 | 0 | 0 | 0.13431 | 281.7491 | 0.067476 | 0 | 0 | 0.13495 | 281.7491 | 0.067476 | 0 | 0 | 0.13495
2017-05-08 16:00 | 249.805 | 0.74457 |  | 266.8533 | 0.035167 | 0 | 0 | 0.070333 | 274.7457 | 0.052285 | 0 | 0 | 0.10457 | 280.7768 | 0.065367 | 0 | 0 | 0.13073 | 280.9257 | 0.06569 | 0 | 0 | 0.13138 | 281.149 | 0.066174 | 0 | 0 | 0.13235 | 281.3724 | 0.066659 | 0 | 0 | 0.13332 | 281.5958 | 0.067143 | 0 | 0 | 0.13429 | 281.8191 | 0.067628 | 0 | 0 | 0.13526 | 282.0425 | 0.068112 | 0 | 0 | 0.13622 | 282.2659 | 0.068597 | 0 | 0 | 0.13719 | 282.4893 | 0.069081 | 0 | 0 | 0.13816 | 282.6382 | 0.069404 | 0 | 0 | 0.13881 | 282.8615 | 0.069889 | 0 | 0 | 0.13978 | 283.0849 | 0.070373 | 0 | 0 | 0.14075 | 283.3083 | 0.070858 | 0 | 0 | 0.14172 | 283.4572 | 0.071181 | 0 | 0 | 0.14236 | 283.6806 | 0.071665 | 0 | 0 | 0.14333 | 283.8295 | 0.071988 | 0 | 0 | 0.14398 | 283.9784 | 0.072311 | 0 | 0 | 0.14462 | 284.2018 | 0.072795 | 0 | 0 | 0.14559 | 284.3507 | 0.073118 | 0 | 0 | 0.14624 | 284.5741 | 0.073603 | 0 | 0 | 0.14721 | 284.723 | 0.073926 | 0 | 0 | 0.14785 | 284.9463 | 0.07441 | 0 | 0 | 0.14882 | 285.0952 | 0.074733 | 0 | 0 | 0.14947 | 285.0952 | 0.074733 | 0 | 0 | 0.14947
2017-05-08 17:00 | 250.0686 | 0.74535 |  | 267.1349 | 0.035777 | 0 | 0 | 0.071555 | 275.0357 | 0.052914 | 0 | 0 | 0.10583 | 281.073 | 0.066009 | 0 | 0 | 0.13202 | 281.2221 | 0.066333 | 0 | 0 | 0.13267 | 281.4457 | 0.066818 | 0 | 0 | 0.13364 | 281.6693 | 0.067303 | 0 | 0 | 0.13461 | 281.8929 | 0.067788 | 0 | 0 | 0.13558 | 282.1165 | 0.068273 | 0 | 0 | 0.13655 | 282.3401 | 0.068758 | 0 | 0 | 0.13752 | 282.5637 | 0.069243 | 0 | 0 | 0.13849 | 282.7873 | 0.069728 | 0 | 0 | 0.13946 | 282.9364 | 0.070051 | 0 | 0 | 0.1401 | 283.16 | 0.070536 | 0 | 0 | 0.14107 | 283.3836 | 0.071021 | 0 | 0 | 0.14204 | 283.6072 | 0.071506 | 0 | 0 | 0.14301 | 283.7563 | 0.071829 | 0 | 0 | 0.14366 | 283.9799 | 0.072314 | 0 | 0 | 0.14463 | 284.129 | 0.072638 | 0 | 0 | 0.14528 | 284.278 | 0.072961 | 0 | 0 | 0.14592 | 284.5017 | 0.073446 | 0 | 0 | 0.14689 | 284.6507 | 0.073769 | 0 | 0 | 0.14754 | 284.8743 | 0.074254 | 0 | 0 | 0.14851 | 285.0234 | 0.074578 | 0 | 0 | 0.14916 | 285.247 | 0.075063 | 0 | 0 | 0.15013 | 285.3961 | 0.075386 | 0 | 0 | 0.15077 | 285.3961 | 0.075386 | 0 | 0 | 0.15077
2017-05-08 18:00 | 251.7378 | 0.75033 |  | 268.918 | 0.039645 | 0 | 0 | 0.07929 | 276.8715 | 0.056896 | 0 | 0 | 0.11379 | 282.9491 | 0.070079 | 0 | 0 | 0.14016 | 283.0992 | 0.070404 | 0 | 0 | 0.14081 | 283.3243 | 0.070892 | 0 | 0 | 0.14178 | 283.5494 | 0.071381 | 0 | 0 | 0.14276 | 283.7745 | 0.071869 | 0 | 0 | 0.14374 | 283.9996 | 0.072357 | 0 | 0 | 0.14471 | 284.2247 | 0.072845 | 0 | 0 | 0.14569 | 284.4498 | 0.073333 | 0 | 0 | 0.14667 | 284.6749 | 0.073822 | 0 | 0 | 0.14764 | 284.825 | 0.074147 | 0 | 0 | 0.14829 | 285.0501 | 0.074635 | 0 | 0 | 0.14927 | 285.2752 | 0.075124 | 0 | 0 | 0.15025 | 285.5003 | 0.075612 | 0 | 0 | 0.15122 | 285.6503 | 0.075937 | 0 | 0 | 0.15187 | 285.8754 | 0.076426 | 0 | 0 | 0.15285 | 286.0255 | 0.076751 | 0 | 0 | 0.1535 | 286.1756 | 0.077077 | 0 | 0 | 0.15415 | 286.4007 | 0.077565 | 0 | 0 | 0.15513 | 286.5507 | 0.07789 | 0 | 0 | 0.15578 | 286.7758 | 0.078379 | 0 | 0 | 0.15676 | 286.9259 | 0.078704 | 0 | 0 | 0.15741 | 287.151 | 0.079192 | 0 | 0 | 0.15838 | 287.3011 | 0.079518 | 0 | 0 | 0.15904 | 287.3011 | 0.079518 | 0 | 0 | 0.15904
2017-05-08 19:00 | 253.2749 | 0.75491 |  | 270.56 | 0.043207 | 0 | 0 | 0.086413 | 278.5621 | 0.060563 | 0 | 0 | 0.12113 | 284.6769 | 0.073826 | 0 | 0 | 0.14765 | 284.8279 | 0.074153 | 0 | 0 | 0.14831 | 285.0543 | 0.074645 | 0 | 0 | 0.14929 | 285.2808 | 0.075136 | 0 | 0 | 0.15027 | 285.5073 | 0.075627 | 0 | 0 | 0.15125 | 285.7338 | 0.076118 | 0 | 0 | 0.15224 | 285.9602 | 0.07661 | 0 | 0 | 0.15322 | 286.1867 | 0.077101 | 0 | 0 | 0.1542 | 286.4132 | 0.077592 | 0 | 0 | 0.15518 | 286.5642 | 0.077919 | 0 | 0 | 0.15584 | 286.7906 | 0.078411 | 0 | 0 | 0.15682 | 287.0171 | 0.078902 | 0 | 0 | 0.1578 | 287.2436 | 0.079393 | 0 | 0 | 0.15879 | 287.3946 | 0.079721 | 0 | 0 | 0.15944 | 287.621 | 0.080212 | 0 | 0 | 0.16042 | 287.772 | 0.080539 | 0 | 0 | 0.16108 | 287.923 | 0.080867 | 0 | 0 | 0.16173 | 288.1495 | 0.081358 | 0 | 0 | 0.16272 | 288.3004 | 0.081686 | 0 | 0 | 0.16337 | 288.5269 | 0.082177 | 0 | 0 | 0.16435 | 288.6779 | 0.082504 | 0 | 0 | 0.16501 | 288.9044 | 0.082995 | 0 | 0 | 0.16599 | 289.0554 | 0.083323 | 0 | 0 | 0.16665 | 289.0554 | 0.083323 | 0 | 0 | 0.16665
2017-05-08 20:00 | 249.2792 | 0.743 |  | 266.2916 | 0.033948 | 0 | 0 | 0.067896 | 274.1674 | 0.051031 | 0 | 0 | 0.10206 | 280.1857 | 0.064085 | 0 | 0 | 0.12817 | 280.3343 | 0.064407 | 0 | 0 | 0.12881 | 280.5572 | 0.06489 | 0 | 0 | 0.12978 | 280.7801 | 0.065374 | 0 | 0 | 0.13075 | 281.003 | 0.065857 | 0 | 0 | 0.13171 | 281.2259 | 0.066341 | 0 | 0 | 0.13268 | 281.4488 | 0.066824 | 0 | 0 | 0.13365 | 281.6717 | 0.067308 | 0 | 0 | 0.13462 | 281.8946 | 0.067791 | 0 | 0 | 0.13558 | 282.0432 | 0.068114 | 0 | 0 | 0.13623 | 282.2661 | 0.068597 | 0 | 0 | 0.13719 | 282.489 | 0.06908 | 0 | 0 | 0.13816 | 282.7119 | 0.069564 | 0 | 0 | 0.13913 | 282.8605 | 0.069886 | 0 | 0 | 0.13977 | 283.0834 | 0.07037 | 0 | 0 | 0.14074 | 283.232 | 0.070692 | 0 | 0 | 0.14138 | 283.3806 | 0.071014 | 0 | 0 | 0.14203 | 283.6035 | 0.071498 | 0 | 0 | 0.143 | 283.7521 | 0.07182 | 0 | 0 | 0.14364 | 283.975 | 0.072304 | 0 | 0 | 0.14461 | 284.1236 | 0.072626 | 0 | 0 | 0.14525 | 284.3465 | 0.073109 | 0 | 0 | 0.14622 | 284.4951 | 0.073432 | 0 | 0 | 0.14686 | 284.4951 | 0.073432 | 0 | 0 | 0.14686
2017-05-08 21:00 | 250.758 | 0.74741 |  | 267.8714 | 0.037375 | 0 | 0 | 0.07475 | 275.7939 | 0.054559 | 0 | 0 | 0.10912 | 281.8479 | 0.06769 | 0 | 0 | 0.13538 | 281.9974 | 0.068014 | 0 | 0 | 0.13603 | 282.2216 | 0.068501 | 0 | 0 | 0.137 | 282.4458 | 0.068987 | 0 | 0 | 0.13797 | 282.6701 | 0.069473 | 0 | 0 | 0.13895 | 282.8943 | 0.06996 | 0 | 0 | 0.13992 | 283.1185 | 0.070446 | 0 | 0 | 0.14089 | 283.3427 | 0.070932 | 0 | 0 | 0.14186 | 283.5669 | 0.071419 | 0 | 0 | 0.14284 | 283.7164 | 0.071743 | 0 | 0 | 0.14349 | 283.9407 | 0.072229 | 0 | 0 | 0.14446 | 284.1649 | 0.072715 | 0 | 0 | 0.14543 | 284.3891 | 0.073202 | 0 | 0 | 0.1464 | 284.5386 | 0.073526 | 0 | 0 | 0.14705 | 284.7628 | 0.074012 | 0 | 0 | 0.14802 | 284.9123 | 0.074337 | 0 | 0 | 0.14867 | 285.0618 | 0.074661 | 0 | 0 | 0.14932 | 285.286 | 0.075147 | 0 | 0 | 0.15029 | 285.4355 | 0.075471 | 0 | 0 | 0.15094 | 285.6597 | 0.075958 | 0 | 0 | 0.15192 | 285.8092 | 0.076282 | 0 | 0 | 0.15256 | 286.0334 | 0.076768 | 0 | 0 | 0.15354 | 286.1829 | 0.077093 | 0 | 0 | 0.15419 | 286.1829 | 0.077093 | 0 | 0 | 0.15419
2017-05-08 22:00 | 253.6872 | 0.75614 |  | 271.0004 | 0.044162 | 0 | 0 | 0.088324 | 279.0155 | 0.061546 | 0 | 0 | 0.12309 | 285.1402 | 0.074831 | 0 | 0 | 0.14966 | 285.2915 | 0.075159 | 0 | 0 | 0.15032 | 285.5183 | 0.075651 | 0 | 0 | 0.1513 | 285.7452 | 0.076143 | 0 | 0 | 0.15229 | 285.972 | 0.076635 | 0 | 0 | 0.15327 | 286.1988 | 0.077127 | 0 | 0 | 0.15425 | 286.4257 | 0.077619 | 0 | 0 | 0.15524 | 286.6525 | 0.078111 | 0 | 0 | 0.15622 | 286.8794 | 0.078603 | 0 | 0 | 0.15721 | 287.0306 | 0.078931 | 0 | 0 | 0.15786 | 287.2574 | 0.079423 | 0 | 0 | 0.15885 | 287.4843 | 0.079915 | 0 | 0 | 0.15983 | 287.7111 | 0.080407 | 0 | 0 | 0.16081 | 287.8624 | 0.080735 | 0 | 0 | 0.16147 | 288.0892 | 0.081227 | 0 | 0 | 0.16245 | 288.2404 | 0.081555 | 0 | 0 | 0.16311 | 288.3916 | 0.081883 | 0 | 0 | 0.16377 | 288.6185 | 0.082375 | 0 | 0 | 0.16475 | 288.7697 | 0.082703 | 0 | 0 | 0.16541 | 288.9966 | 0.083195 | 0 | 0 | 0.16639 | 289.1478 | 0.083523 | 0 | 0 | 0.16705 | 289.3746 | 0.084015 | 0 | 0 | 0.16803 | 289.5259 | 0.084343 | 0 | 0 | 0.16869 | 289.5259 | 0.084343 | 0 | 0 | 0.16869
2017-05-08 23:00 | 258.4597 | 0.77036 |  | 276.0987 | 0.05522 | 0 | 0 | 0.11044 | 284.2645 | 0.072932 | 0 | 0 | 0.14586 | 290.5045 | 0.086466 | 0 | 0 | 0.17293 | 290.6585 | 0.0868 | 0 | 0 | 0.1736 | 290.8897 | 0.087302 | 0 | 0 | 0.1746 | 291.1208 | 0.087803 | 0 | 0 | 0.17561 | 291.3519 | 0.088304 | 0 | 0 | 0.17661 | 291.583 | 0.088805 | 0 | 0 | 0.17761 | 291.8141 | 0.089307 | 0 | 0 | 0.17861 | 292.0452 | 0.089808 | 0 | 0 | 0.17962 | 292.2763 | 0.090309 | 0 | 0 | 0.18062 | 292.4304 | 0.090643 | 0 | 0 | 0.18129 | 292.6615 | 0.091145 | 0 | 0 | 0.18229 | 292.8926 | 0.091646 | 0 | 0 | 0.18329 | 293.1237 | 0.092147 | 0 | 0 | 0.18429 | 293.2778 | 0.092481 | 0 | 0 | 0.18496 | 293.5089 | 0.092983 | 0 | 0 | 0.18597 | 293.663 | 0.093317 | 0 | 0 | 0.18663 | 293.817 | 0.093651 | 0 | 0 | 0.1873 | 294.0481 | 0.094152 | 0 | 0 | 0.1883 | 294.2022 | 0.094486 | 0 | 0 | 0.18897 | 294.4333 | 0.094988 | 0 | 0 | 0.18998 | 294.5874 | 0.095322 | 0 | 0 | 0.19064 | 294.8185 | 0.095823 | 0 | 0 | 0.19165 | 294.9726 | 0.096157 | 0 | 0 | 0.19231 | 294.9726 | 0.096157 | 0 | 0 | 0.19231
2017-05-09 | 254.0124 | 0.75711 |  | 271.3478 | 0.044915 | 0 | 0 | 0.08983 | 279.3731 | 0.062322 | 0 | 0 | 0.12464 | 285.5057 | 0.075624 | 0 | 0 | 0.15125 | 285.6571 | 0.075952 | 0 | 0 | 0.1519 | 285.8843 | 0.076445 | 0 | 0 | 0.15289 | 286.1114 | 0.076937 | 0 | 0 | 0.15387 | 286.3385 | 0.07743 | 0 | 0 | 0.15486 | 286.5657 | 0.077923 | 0 | 0 | 0.15585 | 286.7928 | 0.078415 | 0 | 0 | 0.15683 | 287.0199 | 0.078908 | 0 | 0 | 0.15782 | 287.2471 | 0.079401 | 0 | 0 | 0.1588 | 287.3985 | 0.079729 | 0 | 0 | 0.15946 | 287.6256 | 0.080222 | 0 | 0 | 0.16044 | 287.8528 | 0.080714 | 0 | 0 | 0.16143 | 288.0799 | 0.081207 | 0 | 0 | 0.16241 | 288.2313 | 0.081536 | 0 | 0 | 0.16307 | 288.4584 | 0.082028 | 0 | 0 | 0.16406 | 288.6099 | 0.082357 | 0 | 0 | 0.16471 | 288.7613 | 0.082685 | 0 | 0 | 0.16537 | 288.9884 | 0.083178 | 0 | 0 | 0.16636 | 289.1398 | 0.083506 | 0 | 0 | 0.16701 | 289.367 | 0.083999 | 0 | 0 | 0.168 | 289.5184 | 0.084327 | 0 | 0 | 0.16865 | 289.7455 | 0.08482 | 0 | 0 | 0.16964 | 289.8969 | 0.085148 | 0 | 0 | 0.1703 | 289.8969 | 0.085148 | 0 | 0 | 0.1703
2017-05-09 01:00 | 250.1273 | 0.74553 |  | 267.1975 | 0.035913 | 0 | 0 | 0.071827 | 275.1001 | 0.053054 | 0 | 0 | 0.10611 | 281.1389 | 0.066152 | 0 | 0 | 0.1323 | 281.288 | 0.066476 | 0 | 0 | 0.13295 | 281.5117 | 0.066961 | 0 | 0 | 0.13392 | 281.7353 | 0.067446 | 0 | 0 | 0.13489 | 281.959 | 0.067931 | 0 | 0 | 0.13586 | 282.1827 | 0.068416 | 0 | 0 | 0.13683 | 282.4063 | 0.068901 | 0 | 0 | 0.1378 | 282.63 | 0.069386 | 0 | 0 | 0.13877 | 282.8536 | 0.069871 | 0 | 0 | 0.13974 | 283.0027 | 0.070195 | 0 | 0 | 0.14039 | 283.2264 | 0.07068 | 0 | 0 | 0.14136 | 283.4501 | 0.071165 | 0 | 0 | 0.14233 | 283.6737 | 0.07165 | 0 | 0 | 0.1433 | 283.8228 | 0.071974 | 0 | 0 | 0.14395 | 284.0465 | 0.072459 | 0 | 0 | 0.14492 | 284.1956 | 0.072782 | 0 | 0 | 0.14556 | 284.3447 | 0.073105 | 0 | 0 | 0.14621 | 284.5684 | 0.073591 | 0 | 0 | 0.14718 | 284.7175 | 0.073914 | 0 | 0 | 0.14783 | 284.9411 | 0.074399 | 0 | 0 | 0.1488 | 285.0902 | 0.074723 | 0 | 0 | 0.14945 | 285.3139 | 0.075208 | 0 | 0 | 0.15042 | 285.463 | 0.075531 | 0 | 0 | 0.15106 | 285.463 | 0.075531 | 0 | 0 | 0.15106
2017-05-09 02:00 | 255.7352 | 0.76224 |  | 273.1882 | 0.048907 | 0 | 0 | 0.097814 | 281.268 | 0.066432 | 0 | 0 | 0.13286 | 287.4422 | 0.079824 | 0 | 0 | 0.15965 | 287.5946 | 0.080155 | 0 | 0 | 0.16031 | 287.8233 | 0.080651 | 0 | 0 | 0.1613 | 288.052 | 0.081147 | 0 | 0 | 0.16229 | 288.2806 | 0.081643 | 0 | 0 | 0.16329 | 288.5093 | 0.082139 | 0 | 0 | 0.16428 | 288.738 | 0.082635 | 0 | 0 | 0.16527 | 288.9666 | 0.08313 | 0 | 0 | 0.16626 | 289.1953 | 0.083626 | 0 | 0 | 0.16725 | 289.3478 | 0.083957 | 0 | 0 | 0.16791 | 289.5764 | 0.084453 | 0 | 0 | 0.16891 | 289.8051 | 0.084949 | 0 | 0 | 0.1699 | 290.0338 | 0.085445 | 0 | 0 | 0.17089 | 290.1862 | 0.085776 | 0 | 0 | 0.17155 | 290.4149 | 0.086272 | 0 | 0 | 0.17254 | 290.5674 | 0.086602 | 0 | 0 | 0.1732 | 290.7198 | 0.086933 | 0 | 0 | 0.17387 | 290.9485 | 0.087429 | 0 | 0 | 0.17486 | 291.1009 | 0.08776 | 0 | 0 | 0.17552 | 291.3296 | 0.088256 | 0 | 0 | 0.17651 | 291.4821 | 0.088586 | 0 | 0 | 0.17717 | 291.7107 | 0.089082 | 0 | 0 | 0.17816 | 291.8632 | 0.089413 | 0 | 0 | 0.17883 | 291.8632 | 0.089413 | 0 | 0 | 0.17883
2017-05-09 03:00 | 249.8062 | 0.74457 |  | 266.8545 | 0.035169 | 0 | 0 | 0.070339 | 274.747 | 0.052288 | 0 | 0 | 0.10458 | 280.778 | 0.065369 | 0 | 0 | 0.13074 | 280.9269 | 0.065692 | 0 | 0 | 0.13138 | 281.1503 | 0.066177 | 0 | 0 | 0.13235 | 281.3737 | 0.066661 | 0 | 0 | 0.13332 | 281.5971 | 0.067146 | 0 | 0 | 0.13429 | 281.8204 | 0.06763 | 0 | 0 | 0.13526 | 282.0438 | 0.068115 | 0 | 0 | 0.13623 | 282.2672 | 0.068599 | 0 | 0 | 0.1372 | 282.4905 | 0.069084 | 0 | 0 | 0.13817 | 282.6395 | 0.069407 | 0 | 0 | 0.13881 | 282.8628 | 0.069891 | 0 | 0 | 0.13978 | 283.0862 | 0.070376 | 0 | 0 | 0.14075 | 283.3096 | 0.07086 | 0 | 0 | 0.14172 | 283.4585 | 0.071183 | 0 | 0 | 0.14237 | 283.6819 | 0.071668 | 0 | 0 | 0.14334 | 283.8308 | 0.071991 | 0 | 0 | 0.14398 | 283.9797 | 0.072314 | 0 | 0 | 0.14463 | 284.2031 | 0.072798 | 0 | 0 | 0.1456 | 284.352 | 0.073121 | 0 | 0 | 0.14624 | 284.5753 | 0.073606 | 0 | 0 | 0.14721 | 284.7243 | 0.073929 | 0 | 0 | 0.14786 | 284.9476 | 0.074413 | 0 | 0 | 0.14883 | 285.0965 | 0.074736 | 0 | 0 | 0.14947 | 285.0965 | 0.074736 | 0 | 0 | 0.14947
2017-05-09 04:00 | 254.0767 | 0.7573 |  | 271.4165 | 0.045064 | 0 | 0 | 0.090129 | 279.4439 | 0.062476 | 0 | 0 | 0.12495 | 285.5781 | 0.075781 | 0 | 0 | 0.15156 | 285.7295 | 0.076109 | 0 | 0 | 0.15222 | 285.9567 | 0.076602 | 0 | 0 | 0.1532 | 286.1839 | 0.077095 | 0 | 0 | 0.15419 | 286.4111 | 0.077588 | 0 | 0 | 0.15518 | 286.6383 | 0.07808 | 0 | 0 | 0.15616 | 286.8655 | 0.078573 | 0 | 0 | 0.15715 | 287.0927 | 0.079066 | 0 | 0 | 0.15813 | 287.3199 | 0.079559 | 0 | 0 | 0.15912 | 287.4713 | 0.079887 | 0 | 0 | 0.15977 | 287.6985 | 0.08038 | 0 | 0 | 0.16076 | 287.9257 | 0.080873 | 0 | 0 | 0.16175 | 288.1529 | 0.081365 | 0 | 0 | 0.16273 | 288.3043 | 0.081694 | 0 | 0 | 0.16339 | 288.5315 | 0.082187 | 0 | 0 | 0.16437 | 288.683 | 0.082515 | 0 | 0 | 0.16503 | 288.8345 | 0.082844 | 0 | 0 | 0.16569 | 289.0616 | 0.083337 | 0 | 0 | 0.16667 | 289.2131 | 0.083665 | 0 | 0 | 0.16733 | 289.4403 | 0.084158 | 0 | 0 | 0.16832 | 289.5918 | 0.084486 | 0 | 0 | 0.16897 | 289.8189 | 0.084979 | 0 | 0 | 0.16996 | 289.9704 | 0.085308 | 0 | 0 | 0.17062 | 289.9704 | 0.085308 | 0 | 0 | 0.17062
2017-05-09 05:00 | 256.768 | 0.76532 |  | 274.2914 | 0.0513 | 0 | 0 | 0.1026 | 282.4038 | 0.068896 | 0 | 0 | 0.13779 | 288.603 | 0.082342 | 0 | 0 | 0.16468 | 288.756 | 0.082674 | 0 | 0 | 0.16535 | 288.9856 | 0.083172 | 0 | 0 | 0.16634 | 289.2152 | 0.08367 | 0 | 0 | 0.16734 | 289.4448 | 0.084168 | 0 | 0 | 0.16834 | 289.6744 | 0.084666 | 0 | 0 | 0.16933 | 289.904 | 0.085164 | 0 | 0 | 0.17033 | 290.1336 | 0.085662 | 0 | 0 | 0.17132 | 290.3632 | 0.08616 | 0 | 0 | 0.17232 | 290.5163 | 0.086492 | 0 | 0 | 0.17298 | 290.7459 | 0.08699 | 0 | 0 | 0.17398 | 290.9755 | 0.087488 | 0 | 0 | 0.17498 | 291.2051 | 0.087986 | 0 | 0 | 0.17597 | 291.3581 | 0.088318 | 0 | 0 | 0.17664 | 291.5877 | 0.088816 | 0 | 0 | 0.17763 | 291.7408 | 0.089148 | 0 | 0 | 0.1783 | 291.8938 | 0.08948 | 0 | 0 | 0.17896 | 292.1234 | 0.089978 | 0 | 0 | 0.17996 | 292.2765 | 0.09031 | 0 | 0 | 0.18062 | 292.5061 | 0.090808 | 0 | 0 | 0.18162 | 292.6592 | 0.09114 | 0 | 0 | 0.18228 | 292.8888 | 0.091638 | 0 | 0 | 0.18328 | 293.0418 | 0.09197 | 0 | 0 | 0.18394 | 293.0418 | 0.09197 | 0 | 0 | 0.18394
2017-05-09 06:00 | 260.3861 | 0.77611 |  | 278.1565 | 0.059683 | 0 | 0 | 0.11937 | 286.3833 | 0.077527 | 0 | 0 | 0.15505 | 292.6697 | 0.091162 | 0 | 0 | 0.18232 | 292.8249 | 0.091499 | 0 | 0 | 0.183 | 293.0578 | 0.092004 | 0 | 0 | 0.18401 | 293.2906 | 0.092509 | 0 | 0 | 0.18502 | 293.5234 | 0.093014 | 0 | 0 | 0.18603 | 293.7563 | 0.093519 | 0 | 0 | 0.18704 | 293.9891 | 0.094024 | 0 | 0 | 0.18805 | 294.2219 | 0.094529 | 0 | 0 | 0.18906 | 294.4548 | 0.095034 | 0 | 0 | 0.19007 | 294.61 | 0.095371 | 0 | 0 | 0.19074 | 294.8428 | 0.095876 | 0 | 0 | 0.19175 | 295.0756 | 0.096381 | 0 | 0 | 0.19276 | 295.3085 | 0.096886 | 0 | 0 | 0.19377 | 295.4637 | 0.097223 | 0 | 0 | 0.19445 | 295.6965 | 0.097728 | 0 | 0 | 0.19546 | 295.8517 | 0.098064 | 0 | 0 | 0.19613 | 296.007 | 0.098401 | 0 | 0 | 0.1968 | 296.2398 | 0.098906 | 0 | 0 | 0.19781 | 296.395 | 0.099243 | 0 | 0 | 0.19849 | 296.6279 | 0.099748 | 0 | 0 | 0.1995 | 296.7831 | 0.10008 | 0 | 0 | 0.20017 | 297.0159 | 0.10059 | 0 | 0 | 0.20118 | 297.1711 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.20185 | 297.1711 | 0.10093 | 0 | 0 | 0.20185
2017-05-09 07:00 | 264.5456 | 0.7885 |  | 282.5999 | 0.069321 | 0 | 0 | 0.13864 | 290.958 | 0.08745 | 0 | 0 | 0.1749 | 297.3449 | 0.1013 | 0 | 0 | 0.20261 | 297.5026 | 0.10164 | 0 | 0 | 0.20329 | 297.7391 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20432 | 297.9757 | 0.10267 | 0 | 0 | 0.20534 | 298.2122 | 0.10318 | 0 | 0 | 0.20637 | 298.4488 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.20739 | 298.6853 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.20842 | 298.9219 | 0.10472 | 0 | 0 | 0.20945 | 299.1584 | 0.10524 | 0 | 0 | 0.21047 | 299.3161 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.21116 | 299.5527 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.21218 | 299.7893 | 0.1066 | 0 | 0 | 0.21321 | 300.0258 | 0.10712 | 0 | 0 | 0.21424 | 300.1835 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.21492 | 300.4201 | 0.10797 | 0 | 0 | 0.21595 | 300.5778 | 0.10831 | 0 | 0 | 0.21663 | 300.7355 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21731 | 300.972 | 0.10917 | 0 | 0 | 0.21834 | 301.1297 | 0.10951 | 0 | 0 | 0.21902 | 301.3663 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.22005 | 301.524 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22073 | 301.7605 | 0.11088 | 0 | 0 | 0.22176 | 301.9182 | 0.11122 | 0 | 0 | 0.22244 | 301.9182 | 0.11122 | 0 | 0 | 0.22244
2017-05-09 08:00 | 250.1709 | 0.74566 |  | 267.2442 | 0.036014 | 0 | 0 | 0.072029 | 275.1481 | 0.053158 | 0 | 0 | 0.10632 | 281.188 | 0.066259 | 0 | 0 | 0.13252 | 281.3371 | 0.066582 | 0 | 0 | 0.13316 | 281.5608 | 0.067067 | 0 | 0 | 0.13413 | 281.7845 | 0.067552 | 0 | 0 | 0.1351 | 282.0082 | 0.068038 | 0 | 0 | 0.13608 | 282.2319 | 0.068523 | 0 | 0 | 0.13705 | 282.4556 | 0.069008 | 0 | 0 | 0.13802 | 282.6793 | 0.069493 | 0 | 0 | 0.13899 | 282.903 | 0.069978 | 0 | 0 | 0.13996 | 283.0521 | 0.070302 | 0 | 0 | 0.1406 | 283.2758 | 0.070787 | 0 | 0 | 0.14157 | 283.4995 | 0.071272 | 0 | 0 | 0.14254 | 283.7232 | 0.071757 | 0 | 0 | 0.14351 | 283.8723 | 0.072081 | 0 | 0 | 0.14416 | 284.096 | 0.072566 | 0 | 0 | 0.14513 | 284.2452 | 0.07289 | 0 | 0 | 0.14578 | 284.3943 | 0.073213 | 0 | 0 | 0.14643 | 284.618 | 0.073698 | 0 | 0 | 0.1474 | 284.7671 | 0.074022 | 0 | 0 | 0.14804 | 284.9908 | 0.074507 | 0 | 0 | 0.14901 | 285.14 | 0.07483 | 0 | 0 | 0.14966 | 285.3637 | 0.075316 | 0 | 0 | 0.15063 | 285.5128 | 0.075639 | 0 | 0 | 0.15128 | 285.5128 | 0.075639 | 0 | 0 | 0.15128
2017-05-09 09:00 | 253.2484 | 0.75483 |  | 270.5317 | 0.043145 | 0 | 0 | 0.08629 | 278.5329 | 0.0605 | 0 | 0 | 0.121 | 284.647 | 0.073761 | 0 | 0 | 0.14752 | 284.798 | 0.074089 | 0 | 0 | 0.14818 | 285.0245 | 0.07458 | 0 | 0 | 0.14916 | 285.2509 | 0.075071 | 0 | 0 | 0.15014 | 285.4774 | 0.075562 | 0 | 0 | 0.15112 | 285.7038 | 0.076053 | 0 | 0 | 0.15211 | 285.9303 | 0.076545 | 0 | 0 | 0.15309 | 286.1567 | 0.077036 | 0 | 0 | 0.15407 | 286.3832 | 0.077527 | 0 | 0 | 0.15505 | 286.5341 | 0.077854 | 0 | 0 | 0.15571 | 286.7606 | 0.078346 | 0 | 0 | 0.15669 | 286.987 | 0.078837 | 0 | 0 | 0.15767 | 287.2135 | 0.079328 | 0 | 0 | 0.15866 | 287.3644 | 0.079655 | 0 | 0 | 0.15931 | 287.5909 | 0.080146 | 0 | 0 | 0.16029 | 287.7419 | 0.080474 | 0 | 0 | 0.16095 | 287.8928 | 0.080801 | 0 | 0 | 0.1616 | 288.1193 | 0.081293 | 0 | 0 | 0.16259 | 288.2702 | 0.08162 | 0 | 0 | 0.16324 | 288.4967 | 0.082111 | 0 | 0 | 0.16422 | 288.6477 | 0.082439 | 0 | 0 | 0.16488 | 288.8741 | 0.08293 | 0 | 0 | 0.16586 | 289.0251 | 0.083257 | 0 | 0 | 0.16651 | 289.0251 | 0.083257 | 0 | 0 | 0.16651
2017-05-09 10:00 | 245.0953 | 0.73053 |  | 261.8222 | 0.024254 | 0 | 0 | 0.048508 | 269.5658 | 0.04105 | 0 | 0 | 0.0821 | 275.4831 | 0.053885 | 0 | 0 | 0.10777 | 275.6292 | 0.054202 | 0 | 0 | 0.1084 | 275.8484 | 0.054677 | 0 | 0 | 0.10935 | 276.0675 | 0.055152 | 0 | 0 | 0.1103 | 276.2867 | 0.055628 | 0 | 0 | 0.11126 | 276.5058 | 0.056103 | 0 | 0 | 0.11221 | 276.725 | 0.056578 | 0 | 0 | 0.11316 | 276.9441 | 0.057054 | 0 | 0 | 0.11411 | 277.1633 | 0.057529 | 0 | 0 | 0.11506 | 277.3094 | 0.057846 | 0 | 0 | 0.11569 | 277.5286 | 0.058321 | 0 | 0 | 0.11664 | 277.7477 | 0.058797 | 0 | 0 | 0.11759 | 277.9669 | 0.059272 | 0 | 0 | 0.11854 | 278.113 | 0.059589 | 0 | 0 | 0.11918 | 278.3322 | 0.060064 | 0 | 0 | 0.12013 | 278.4783 | 0.060381 | 0 | 0 | 0.12076 | 278.6244 | 0.060698 | 0 | 0 | 0.1214 | 278.8435 | 0.061173 | 0 | 0 | 0.12235 | 278.9896 | 0.06149 | 0 | 0 | 0.12298 | 279.2088 | 0.061966 | 0 | 0 | 0.12393 | 279.3549 | 0.062283 | 0 | 0 | 0.12457 | 279.5741 | 0.062758 | 0 | 0 | 0.12552 | 279.7202 | 0.063075 | 0 | 0 | 0.12615 | 279.7202 | 0.063075 | 0 | 0 | 0.12615
2017-05-09 11:00 | 249.6337 | 0.74406 |  | 266.6703 | 0.03477 | 0 | 0 | 0.069539 | 274.5573 | 0.051877 | 0 | 0 | 0.10375 | 280.5842 | 0.064949 | 0 | 0 | 0.1299 | 280.733 | 0.065272 | 0 | 0 | 0.13054 | 280.9562 | 0.065756 | 0 | 0 | 0.13151 | 281.1794 | 0.06624 | 0 | 0 | 0.13248 | 281.4026 | 0.066724 | 0 | 0 | 0.13345 | 281.6259 | 0.067208 | 0 | 0 | 0.13442 | 281.8491 | 0.067692 | 0 | 0 | 0.13538 | 282.0723 | 0.068177 | 0 | 0 | 0.13635 | 282.2955 | 0.068661 | 0 | 0 | 0.13732 | 282.4443 | 0.068984 | 0 | 0 | 0.13797 | 282.6675 | 0.069468 | 0 | 0 | 0.13894 | 282.8908 | 0.069952 | 0 | 0 | 0.1399 | 283.114 | 0.070436 | 0 | 0 | 0.14087 | 283.2628 | 0.070759 | 0 | 0 | 0.14152 | 283.486 | 0.071243 | 0 | 0 | 0.14249 | 283.6348 | 0.071566 | 0 | 0 | 0.14313 | 283.7836 | 0.071889 | 0 | 0 | 0.14378 | 284.0068 | 0.072373 | 0 | 0 | 0.14475 | 284.1557 | 0.072695 | 0 | 0 | 0.14539 | 284.3789 | 0.07318 | 0 | 0 | 0.14636 | 284.5277 | 0.073502 | 0 | 0 | 0.147 | 284.7509 | 0.073987 | 0 | 0 | 0.14797 | 284.8997 | 0.074309 | 0 | 0 | 0.14862 | 284.8997 | 0.074309 | 0 | 0 | 0.14862
2017-05-09 12:00 | 253.4846 | 0.75554 |  | 270.784 | 0.043692 | 0 | 0 | 0.087385 | 278.7927 | 0.061063 | 0 | 0 | 0.12213 | 284.9125 | 0.074337 | 0 | 0 | 0.14867 | 285.0637 | 0.074665 | 0 | 0 | 0.14933 | 285.2903 | 0.075157 | 0 | 0 | 0.15031 | 285.517 | 0.075648 | 0 | 0 | 0.1513 | 285.7436 | 0.07614 | 0 | 0 | 0.15228 | 285.9703 | 0.076631 | 0 | 0 | 0.15326 | 286.197 | 0.077123 | 0 | 0 | 0.15425 | 286.4236 | 0.077615 | 0 | 0 | 0.15523 | 286.6503 | 0.078106 | 0 | 0 | 0.15621 | 286.8014 | 0.078434 | 0 | 0 | 0.15687 | 287.028 | 0.078926 | 0 | 0 | 0.15785 | 287.2547 | 0.079417 | 0 | 0 | 0.15883 | 287.4814 | 0.079909 | 0 | 0 | 0.15982 | 287.6325 | 0.080237 | 0 | 0 | 0.16047 | 287.8591 | 0.080728 | 0 | 0 | 0.16146 | 288.0102 | 0.081056 | 0 | 0 | 0.16211 | 288.1614 | 0.081384 | 0 | 0 | 0.16277 | 288.388 | 0.081875 | 0 | 0 | 0.16375 | 288.5391 | 0.082203 | 0 | 0 | 0.16441 | 288.7658 | 0.082695 | 0 | 0 | 0.16539 | 288.9169 | 0.083023 | 0 | 0 | 0.16605 | 289.1435 | 0.083514 | 0 | 0 | 0.16703 | 289.2947 | 0.083842 | 0 | 0 | 0.16768 | 289.2947 | 0.083842 | 0 | 0 | 0.16768
2017-05-09 13:00 | 251.5339 | 0.74972 |  | 268.7002 | 0.039173 | 0 | 0 | 0.078345 | 276.6473 | 0.05641 | 0 | 0 | 0.11282 | 282.72 | 0.069582 | 0 | 0 | 0.13916 | 282.87 | 0.069907 | 0 | 0 | 0.13981 | 283.0949 | 0.070395 | 0 | 0 | 0.14079 | 283.3198 | 0.070882 | 0 | 0 | 0.14176 | 283.5447 | 0.07137 | 0 | 0 | 0.14274 | 283.7696 | 0.071858 | 0 | 0 | 0.14372 | 283.9945 | 0.072346 | 0 | 0 | 0.14469 | 284.2195 | 0.072834 | 0 | 0 | 0.14567 | 284.4444 | 0.073322 | 0 | 0 | 0.14664 | 284.5943 | 0.073647 | 0 | 0 | 0.14729 | 284.8192 | 0.074135 | 0 | 0 | 0.14827 | 285.0442 | 0.074623 | 0 | 0 | 0.14925 | 285.2691 | 0.07511 | 0 | 0 | 0.15022 | 285.419 | 0.075436 | 0 | 0 | 0.15087 | 285.6439 | 0.075924 | 0 | 0 | 0.15185 | 285.7939 | 0.076249 | 0 | 0 | 0.1525 | 285.9438 | 0.076574 | 0 | 0 | 0.15315 | 286.1687 | 0.077062 | 0 | 0 | 0.15412 | 286.3187 | 0.077387 | 0 | 0 | 0.15477 | 286.5436 | 0.077875 | 0 | 0 | 0.15575 | 286.6935 | 0.0782 | 0 | 0 | 0.1564 | 286.9185 | 0.078688 | 0 | 0 | 0.15738 | 287.0684 | 0.079013 | 0 | 0 | 0.15803 | 287.0684 | 0.079013 | 0 | 0 | 0.15803
2017-05-09 14:00 | 247.6055 | 0.73801 |  | 264.5037 | 0.03007 | 0 | 0 | 0.060141 | 272.3266 | 0.047038 | 0 | 0 | 0.094077 | 278.3045 | 0.060004 | 0 | 0 | 0.12001 | 278.4521 | 0.060325 | 0 | 0 | 0.12065 | 278.6735 | 0.060805 | 0 | 0 | 0.12161 | 278.8949 | 0.061285 | 0 | 0 | 0.12257 | 279.1163 | 0.061765 | 0 | 0 | 0.12353 | 279.3377 | 0.062245 | 0 | 0 | 0.12449 | 279.5591 | 0.062726 | 0 | 0 | 0.12545 | 279.7806 | 0.063206 | 0 | 0 | 0.12641 | 280.002 | 0.063686 | 0 | 0 | 0.12737 | 280.1496 | 0.064006 | 0 | 0 | 0.12801 | 280.371 | 0.064486 | 0 | 0 | 0.12897 | 280.5924 | 0.064967 | 0 | 0 | 0.12993 | 280.8138 | 0.065447 | 0 | 0 | 0.13089 | 280.9614 | 0.065767 | 0 | 0 | 0.13153 | 281.1828 | 0.066247 | 0 | 0 | 0.13249 | 281.3304 | 0.066567 | 0 | 0 | 0.13313 | 281.478 | 0.066888 | 0 | 0 | 0.13378 | 281.6994 | 0.067368 | 0 | 0 | 0.13474 | 281.847 | 0.067688 | 0 | 0 | 0.13538 | 282.0684 | 0.068168 | 0 | 0 | 0.13634 | 282.216 | 0.068488 | 0 | 0 | 0.13698 | 282.4374 | 0.068969 | 0 | 0 | 0.13794 | 282.585 | 0.069289 | 0 | 0 | 0.13858 | 282.585 | 0.069289 | 0 | 0 | 0.13858
2017-05-09 15:00 | 246.2138 | 0.73386 |  | 263.017 | 0.026846 | 0 | 0 | 0.053691 | 270.796 | 0.043718 | 0 | 0 | 0.087437 | 276.7403 | 0.056611 | 0 | 0 | 0.11322 | 276.887 | 0.05693 | 0 | 0 | 0.11386 | 277.1072 | 0.057407 | 0 | 0 | 0.11481 | 277.3273 | 0.057885 | 0 | 0 | 0.11577 | 277.5475 | 0.058362 | 0 | 0 | 0.11672 | 277.7677 | 0.05884 | 0 | 0 | 0.11768 | 277.9878 | 0.059317 | 0 | 0 | 0.11863 | 278.208 | 0.059795 | 0 | 0 | 0.11959 | 278.4281 | 0.060272 | 0 | 0 | 0.12054 | 278.5749 | 0.060591 | 0 | 0 | 0.12118 | 278.7951 | 0.061068 | 0 | 0 | 0.12214 | 279.0152 | 0.061546 | 0 | 0 | 0.12309 | 279.2354 | 0.062023 | 0 | 0 | 0.12405 | 279.3822 | 0.062342 | 0 | 0 | 0.12468 | 279.6023 | 0.062819 | 0 | 0 | 0.12564 | 279.7491 | 0.063138 | 0 | 0 | 0.12628 | 279.8959 | 0.063456 | 0 | 0 | 0.12691 | 280.116 | 0.063934 | 0 | 0 | 0.12787 | 280.2628 | 0.064252 | 0 | 0 | 0.1285 | 280.483 | 0.064729 | 0 | 0 | 0.12946 | 280.6297 | 0.065048 | 0 | 0 | 0.1301 | 280.8499 | 0.065525 | 0 | 0 | 0.13105 | 280.9967 | 0.065844 | 0 | 0 | 0.13169 | 280.9967 | 0.065844 | 0 | 0 | 0.13169
2017-05-09 16:00 | 243.0912 | 0.72456 |  | 259.6813 | 0.019611 | 0 | 0 | 0.039221 | 267.3616 | 0.036269 | 0 | 0 | 0.072538 | 273.2305 | 0.048999 | 0 | 0 | 0.097998 | 273.3754 | 0.049313 | 0 | 0 | 0.098626 | 273.5928 | 0.049785 | 0 | 0 | 0.099569 | 273.8101 | 0.050256 | 0 | 0 | 0.10051 | 274.0275 | 0.050727 | 0 | 0 | 0.10145 | 274.2449 | 0.051199 | 0 | 0 | 0.1024 | 274.4622 | 0.05167 | 0 | 0 | 0.10334 | 274.6796 | 0.052142 | 0 | 0 | 0.10428 | 274.897 | 0.052613 | 0 | 0 | 0.10523 | 275.0419 | 0.052928 | 0 | 0 | 0.10586 | 275.2593 | 0.053399 | 0 | 0 | 0.1068 | 275.4766 | 0.053871 | 0 | 0 | 0.10774 | 275.694 | 0.054342 | 0 | 0 | 0.10868 | 275.8389 | 0.054656 | 0 | 0 | 0.10931 | 276.0563 | 0.055128 | 0 | 0 | 0.11026 | 276.2012 | 0.055442 | 0 | 0 | 0.11088 | 276.3461 | 0.055757 | 0 | 0 | 0.11151 | 276.5635 | 0.056228 | 0 | 0 | 0.11246 | 276.7084 | 0.056542 | 0 | 0 | 0.11308 | 276.9257 | 0.057014 | 0 | 0 | 0.11403 | 277.0706 | 0.057328 | 0 | 0 | 0.11466 | 277.288 | 0.0578 | 0 | 0 | 0.1156 | 277.4329 | 0.058114 | 0 | 0 | 0.11623 | 277.4329 | 0.058114 | 0 | 0 | 0.11623
2017-05-09 17:00 | 247.5331 | 0.7378 |  | 264.4263 | 0.029903 | 0 | 0 | 0.059805 | 272.247 | 0.046866 | 0 | 0 | 0.093731 | 278.2231 | 0.059828 | 0 | 0 | 0.11966 | 278.3707 | 0.060148 | 0 | 0 | 0.1203 | 278.592 | 0.060628 | 0 | 0 | 0.12126 | 278.8134 | 0.061108 | 0 | 0 | 0.12222 | 279.0347 | 0.061588 | 0 | 0 | 0.12318 | 279.256 | 0.062068 | 0 | 0 | 0.12414 | 279.4774 | 0.062548 | 0 | 0 | 0.1251 | 279.6987 | 0.063028 | 0 | 0 | 0.12606 | 279.9201 | 0.063508 | 0 | 0 | 0.12702 | 280.0676 | 0.063828 | 0 | 0 | 0.12766 | 280.289 | 0.064309 | 0 | 0 | 0.12862 | 280.5103 | 0.064789 | 0 | 0 | 0.12958 | 280.7316 | 0.065269 | 0 | 0 | 0.13054 | 280.8792 | 0.065589 | 0 | 0 | 0.13118 | 281.1005 | 0.066069 | 0 | 0 | 0.13214 | 281.2481 | 0.066389 | 0 | 0 | 0.13278 | 281.3956 | 0.066709 | 0 | 0 | 0.13342 | 281.617 | 0.067189 | 0 | 0 | 0.13438 | 281.7645 | 0.067509 | 0 | 0 | 0.13502 | 281.9859 | 0.067989 | 0 | 0 | 0.13598 | 282.1334 | 0.068309 | 0 | 0 | 0.13662 | 282.3548 | 0.068789 | 0 | 0 | 0.13758 | 282.5023 | 0.069109 | 0 | 0 | 0.13822 | 282.5023 | 0.069109 | 0 | 0 | 0.13822
2017-05-09 18:00 | 254.2378 | 0.75778 |  | 271.5886 | 0.045438 | 0 | 0 | 0.090875 | 279.6211 | 0.06286 | 0 | 0 | 0.12572 | 285.7591 | 0.076173 | 0 | 0 | 0.15235 | 285.9107 | 0.076502 | 0 | 0 | 0.153 | 286.138 | 0.076995 | 0 | 0 | 0.15399 | 286.3654 | 0.077488 | 0 | 0 | 0.15498 | 286.5927 | 0.077981 | 0 | 0 | 0.15596 | 286.82 | 0.078474 | 0 | 0 | 0.15695 | 287.0474 | 0.078968 | 0 | 0 | 0.15794 | 287.2747 | 0.079461 | 0 | 0 | 0.15892 | 287.502 | 0.079954 | 0 | 0 | 0.15991 | 287.6536 | 0.080282 | 0 | 0 | 0.16056 | 287.8809 | 0.080776 | 0 | 0 | 0.16155 | 288.1083 | 0.081269 | 0 | 0 | 0.16254 | 288.3356 | 0.081762 | 0 | 0 | 0.16352 | 288.4872 | 0.08209 | 0 | 0 | 0.16418 | 288.7145 | 0.082584 | 0 | 0 | 0.16517 | 288.866 | 0.082912 | 0 | 0 | 0.16582 | 289.0176 | 0.083241 | 0 | 0 | 0.16648 | 289.2449 | 0.083734 | 0 | 0 | 0.16747 | 289.3965 | 0.084063 | 0 | 0 | 0.16813 | 289.6238 | 0.084556 | 0 | 0 | 0.16911 | 289.7754 | 0.084885 | 0 | 0 | 0.16977 | 290.0027 | 0.085378 | 0 | 0 | 0.17076 | 290.1543 | 0.085706 | 0 | 0 | 0.17141 | 290.1543 | 0.085706 | 0 | 0 | 0.17141
2017-05-09 19:00 | 261.9687 | 0.78082 |  | 279.8471 | 0.06335 | 0 | 0 | 0.1267 | 288.1238 | 0.081302 | 0 | 0 | 0.1626 | 294.4485 | 0.095021 | 0 | 0 | 0.19004 | 294.6047 | 0.095359 | 0 | 0 | 0.19072 | 294.8389 | 0.095867 | 0 | 0 | 0.19173 | 295.0731 | 0.096376 | 0 | 0 | 0.19275 | 295.3074 | 0.096884 | 0 | 0 | 0.19377 | 295.5416 | 0.097392 | 0 | 0 | 0.19478 | 295.7759 | 0.0979 | 0 | 0 | 0.1958 | 296.0101 | 0.098408 | 0 | 0 | 0.19682 | 296.2444 | 0.098916 | 0 | 0 | 0.19783 | 296.4005 | 0.099255 | 0 | 0 | 0.19851 | 296.6348 | 0.099763 | 0 | 0 | 0.19953 | 296.869 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.20054 | 297.1033 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.20156 | 297.2595 | 0.10112 | 0 | 0 | 0.20224 | 297.4937 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.20325 | 297.6499 | 0.10196 | 0 | 0 | 0.20393 | 297.806 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.20461 | 298.0403 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20562 | 298.1964 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.2063 | 298.4307 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732 | 298.5869 | 0.104 | 0 | 0 | 0.20799 | 298.8211 | 0.1045 | 0 | 0 | 0.20901 | 298.9773 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20969 | 298.9773 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20969
2017-05-09 20:00 | 254.5536 | 0.75872 |  | 271.9259 | 0.046169 | 0 | 0 | 0.092338 | 279.9684 | 0.063613 | 0 | 0 | 0.12723 | 286.114 | 0.076943 | 0 | 0 | 0.15389 | 286.2658 | 0.077272 | 0 | 0 | 0.15454 | 286.4934 | 0.077766 | 0 | 0 | 0.15553 | 286.721 | 0.07826 | 0 | 0 | 0.15652 | 286.9486 | 0.078753 | 0 | 0 | 0.15751 | 287.1762 | 0.079247 | 0 | 0 | 0.15849 | 287.4039 | 0.079741 | 0 | 0 | 0.15948 | 287.6315 | 0.080234 | 0 | 0 | 0.16047 | 287.8591 | 0.080728 | 0 | 0 | 0.16146 | 288.0108 | 0.081057 | 0 | 0 | 0.16211 | 288.2384 | 0.081551 | 0 | 0 | 0.1631 | 288.4661 | 0.082045 | 0 | 0 | 0.16409 | 288.6937 | 0.082538 | 0 | 0 | 0.16508 | 288.8454 | 0.082868 | 0 | 0 | 0.16574 | 289.073 | 0.083361 | 0 | 0 | 0.16672 | 289.2248 | 0.08369 | 0 | 0 | 0.16738 | 289.3765 | 0.08402 | 0 | 0 | 0.16804 | 289.6041 | 0.084513 | 0 | 0 | 0.16903 | 289.7559 | 0.084842 | 0 | 0 | 0.16968 | 289.9835 | 0.085336 | 0 | 0 | 0.17067 | 290.1352 | 0.085665 | 0 | 0 | 0.17133 | 290.3629 | 0.086159 | 0 | 0 | 0.17232 | 290.5146 | 0.086488 | 0 | 0 | 0.17298 | 290.5146 | 0.086488 | 0 | 0 | 0.17298
2017-05-09 21:00 | 261.4563 | 0.7793 |  | 279.2997 | 0.062163 | 0 | 0 | 0.12433 | 287.5602 | 0.08008 | 0 | 0 | 0.16016 | 293.8725 | 0.093771 | 0 | 0 | 0.18754 | 294.0284 | 0.094109 | 0 | 0 | 0.18822 | 294.2622 | 0.094617 | 0 | 0 | 0.18923 | 294.496 | 0.095124 | 0 | 0 | 0.19025 | 294.7298 | 0.095631 | 0 | 0 | 0.19126 | 294.9636 | 0.096138 | 0 | 0 | 0.19228 | 295.1973 | 0.096645 | 0 | 0 | 0.19329 | 295.4311 | 0.097152 | 0 | 0 | 0.1943 | 295.6649 | 0.097659 | 0 | 0 | 0.19532 | 295.8208 | 0.097997 | 0 | 0 | 0.19599 | 296.0546 | 0.098504 | 0 | 0 | 0.19701 | 296.2884 | 0.099011 | 0 | 0 | 0.19802 | 296.5221 | 0.099518 | 0 | 0 | 0.19904 | 296.678 | 0.099856 | 0 | 0 | 0.19971 | 296.9118 | 0.10036 | 0 | 0 | 0.20073 | 297.0677 | 0.1007 | 0 | 0 | 0.2014 | 297.2235 | 0.10104 | 0 | 0 | 0.20208 | 297.4573 | 0.10155 | 0 | 0 | 0.20309 | 297.6132 | 0.10188 | 0 | 0 | 0.20377 | 297.847 | 0.10239 | 0 | 0 | 0.20478 | 298.0028 | 0.10273 | 0 | 0 | 0.20546 | 298.2366 | 0.10324 | 0 | 0 | 0.20647 | 298.3925 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.20715 | 298.3925 | 0.10358 | 0 | 0 | 0.20715
2017-05-09 22:00 | 252.9138 | 0.75383 |  | 270.1743 | 0.04237 | 0 | 0 | 0.08474 | 278.1649 | 0.059702 | 0 | 0 | 0.1194 | 284.271 | 0.072946 | 0 | 0 | 0.14589 | 284.4218 | 0.073273 | 0 | 0 | 0.14655 | 284.6479 | 0.073763 | 0 | 0 | 0.14753 | 284.8741 | 0.074254 | 0 | 0 | 0.14851 | 285.1002 | 0.074744 | 0 | 0 | 0.14949 | 285.3264 | 0.075235 | 0 | 0 | 0.15047 | 285.5525 | 0.075725 | 0 | 0 | 0.15145 | 285.7787 | 0.076216 | 0 | 0 | 0.15243 | 286.0048 | 0.076706 | 0 | 0 | 0.15341 | 286.1556 | 0.077033 | 0 | 0 | 0.15407 | 286.3817 | 0.077524 | 0 | 0 | 0.15505 | 286.6079 | 0.078014 | 0 | 0 | 0.15603 | 286.834 | 0.078505 | 0 | 0 | 0.15701 | 286.9848 | 0.078832 | 0 | 0 | 0.15766 | 287.2109 | 0.079322 | 0 | 0 | 0.15864 | 287.3617 | 0.079649 | 0 | 0 | 0.1593 | 287.5125 | 0.079976 | 0 | 0 | 0.15995 | 287.7386 | 0.080467 | 0 | 0 | 0.16093 | 287.8894 | 0.080794 | 0 | 0 | 0.16159 | 288.1155 | 0.081284 | 0 | 0 | 0.16257 | 288.2663 | 0.081611 | 0 | 0 | 0.16322 | 288.4925 | 0.082102 | 0 | 0 | 0.1642 | 288.6432 | 0.082429 | 0 | 0 | 0.16486 | 288.6432 | 0.082429 | 0 | 0 | 0.16486
2017-05-09 23:00 | 252.7463 | 0.75334 |  | 269.9953 | 0.041982 | 0 | 0 | 0.083963 | 277.9807 | 0.059302 | 0 | 0 | 0.1186 | 284.0827 | 0.072537 | 0 | 0 | 0.14507 | 284.2334 | 0.072864 | 0 | 0 | 0.14573 | 284.4594 | 0.073354 | 0 | 0 | 0.14671 | 284.6854 | 0.073844 | 0 | 0 | 0.14769 | 284.9114 | 0.074335 | 0 | 0 | 0.14867 | 285.1374 | 0.074825 | 0 | 0 | 0.14965 | 285.3634 | 0.075315 | 0 | 0 | 0.15063 | 285.5894 | 0.075805 | 0 | 0 | 0.15161 | 285.8154 | 0.076295 | 0 | 0 | 0.15259 | 285.966 | 0.076622 | 0 | 0 | 0.15324 | 286.192 | 0.077112 | 0 | 0 | 0.15422 | 286.418 | 0.077603 | 0 | 0 | 0.15521 | 286.644 | 0.078093 | 0 | 0 | 0.15619 | 286.7947 | 0.07842 | 0 | 0 | 0.15684 | 287.0207 | 0.07891 | 0 | 0 | 0.15782 | 287.1714 | 0.079237 | 0 | 0 | 0.15847 | 287.322 | 0.079563 | 0 | 0 | 0.15913 | 287.548 | 0.080054 | 0 | 0 | 0.16011 | 287.6987 | 0.08038 | 0 | 0 | 0.16076 | 287.9247 | 0.080871 | 0 | 0 | 0.16174 | 288.0754 | 0.081197 | 0 | 0 | 0.16239 | 288.3014 | 0.081688 | 0 | 0 | 0.16338 | 288.452 | 0.082014 | 0 | 0 | 0.16403 | 288.452 | 0.082014 | 0 | 0 | 0.16403
2017-05-10 | 254.5261 | 0.75864 |  | 271.8966 | 0.046106 | 0 | 0 | 0.092211 | 279.9382 | 0.063548 | 0 | 0 | 0.1271 | 286.0832 | 0.076876 | 0 | 0 | 0.15375 | 286.2349 | 0.077205 | 0 | 0 | 0.15441 | 286.4625 | 0.077699 | 0 | 0 | 0.1554 | 286.6901 | 0.078193 | 0 | 0 | 0.15639 | 286.9177 | 0.078686 | 0 | 0 | 0.15737 | 287.1453 | 0.07918 | 0 | 0 | 0.15836 | 287.3729 | 0.079674 | 0 | 0 | 0.15935 | 287.6005 | 0.080167 | 0 | 0 | 0.16033 | 287.8281 | 0.080661 | 0 | 0 | 0.16132 | 287.9798 | 0.08099 | 0 | 0 | 0.16198 | 288.2074 | 0.081484 | 0 | 0 | 0.16297 | 288.435 | 0.081977 | 0 | 0 | 0.16395 | 288.6626 | 0.082471 | 0 | 0 | 0.16494 | 288.8143 | 0.0828 | 0 | 0 | 0.1656 | 289.0419 | 0.083294 | 0 | 0 | 0.16659 | 289.1936 | 0.083623 | 0 | 0 | 0.16725 | 289.3453 | 0.083952 | 0 | 0 | 0.1679 | 289.5729 | 0.084446 | 0 | 0 | 0.16889 | 289.7247 | 0.084775 | 0 | 0 | 0.16955 | 289.9523 | 0.085268 | 0 | 0 | 0.17054 | 290.104 | 0.085597 | 0 | 0 | 0.17119 | 290.3316 | 0.086091 | 0 | 0 | 0.17218 | 290.4833 | 0.08642 | 0 | 0 | 0.17284 | 290.4833 | 0.08642 | 0 | 0 | 0.17284
2017-05-10 01:00 | 258.9154 | 0.77172 |  | 276.5855 | 0.056276 | 0 | 0 | 0.11255 | 284.7657 | 0.074019 | 0 | 0 | 0.14804 | 291.0167 | 0.087577 | 0 | 0 | 0.17515 | 291.171 | 0.087912 | 0 | 0 | 0.17582 | 291.4025 | 0.088414 | 0 | 0 | 0.17683 | 291.6341 | 0.088916 | 0 | 0 | 0.17783 | 291.8656 | 0.089418 | 0 | 0 | 0.17884 | 292.0971 | 0.08992 | 0 | 0 | 0.17984 | 292.3286 | 0.090423 | 0 | 0 | 0.18085 | 292.5601 | 0.090925 | 0 | 0 | 0.18185 | 292.7916 | 0.091427 | 0 | 0 | 0.18285 | 292.946 | 0.091762 | 0 | 0 | 0.18352 | 293.1775 | 0.092264 | 0 | 0 | 0.18453 | 293.409 | 0.092766 | 0 | 0 | 0.18553 | 293.6405 | 0.093268 | 0 | 0 | 0.18654 | 293.7949 | 0.093603 | 0 | 0 | 0.18721 | 294.0264 | 0.094105 | 0 | 0 | 0.18821 | 294.1807 | 0.09444 | 0 | 0 | 0.18888 | 294.3351 | 0.094775 | 0 | 0 | 0.18955 | 294.5666 | 0.095277 | 0 | 0 | 0.19055 | 294.721 | 0.095612 | 0 | 0 | 0.19122 | 294.9525 | 0.096114 | 0 | 0 | 0.19223 | 295.1068 | 0.096449 | 0 | 0 | 0.1929 | 295.3383 | 0.096951 | 0 | 0 | 0.1939 | 295.4927 | 0.097285 | 0 | 0 | 0.19457 | 295.4927 | 0.097285 | 0 | 0 | 0.19457
2017-05-10 02:00 | 262.702 | 0.78301 |  | 280.6305 | 0.065049 | 0 | 0 | 0.1301 | 288.9304 | 0.083052 | 0 | 0 | 0.1661 | 295.2727 | 0.096808 | 0 | 0 | 0.19362 | 295.4293 | 0.097148 | 0 | 0 | 0.1943 | 295.6642 | 0.097658 | 0 | 0 | 0.19532 | 295.8991 | 0.098167 | 0 | 0 | 0.19633 | 296.134 | 0.098677 | 0 | 0 | 0.19735 | 296.3689 | 0.099186 | 0 | 0 | 0.19837 | 296.6038 | 0.099696 | 0 | 0 | 0.19939 | 296.8387 | 0.10021 | 0 | 0 | 0.20041 | 297.0736 | 0.10071 | 0 | 0 | 0.20143 | 297.2303 | 0.10105 | 0 | 0 | 0.20211 | 297.4652 | 0.10156 | 0 | 0 | 0.20313 | 297.7001 | 0.10207 | 0 | 0 | 0.20415 | 297.935 | 0.10258 | 0 | 0 | 0.20517 | 298.0916 | 0.10292 | 0 | 0 | 0.20584 | 298.3265 | 0.10343 | 0 | 0 | 0.20686 | 298.4831 | 0.10377 | 0 | 0 | 0.20754 | 298.6397 | 0.10411 | 0 | 0 | 0.20822 | 298.8746 | 0.10462 | 0 | 0 | 0.20924 | 299.0312 | 0.10496 | 0 | 0 | 0.20992 | 299.2661 | 0.10547 | 0 | 0 | 0.21094 | 299.4227 | 0.10581 | 0 | 0 | 0.21162 | 299.6576 | 0.10632 | 0 | 0 | 0.21264 | 299.8142 | 0.10666 | 0 | 0 | 0.21332 | 299.8142 | 0.10666 | 0 | 0 | 0.21332
2017-05-10 03:00 | 261.4243 | 0.7792 |  | 279.2656 | 0.062089 | 0 | 0 | 0.12418 | 287.5251 | 0.080004 | 0 | 0 | 0.16001 | 293.8367 | 0.093694 | 0 | 0 | 0.18739 | 293.9925 | 0.094032 | 0 | 0 | 0.18806 | 294.2263 | 0.094539 | 0 | 0 | 0.18908 | 294.46 | 0.095046 | 0 | 0 | 0.19009 | 294.6938 | 0.095553 | 0 | 0 | 0.19111 | 294.9275 | 0.09606 | 0 | 0 | 0.19212 | 295.1613 | 0.096567 | 0 | 0 | 0.19313 | 295.3951 | 0.097074 | 0 | 0 | 0.19415 | 295.6288 | 0.097581 | 0 | 0 | 0.19516 | 295.7847 | 0.097919 | 0 | 0 | 0.19584 | 296.0184 | 0.098426 | 0 | 0 | 0.19685 | 296.2522 | 0.098933 | 0 | 0 | 0.19787 | 296.4859 | 0.09944 | 0 | 0 | 0.19888 | 296.6418 | 0.099778 | 0 | 0 | 0.19956 | 296.8755 | 0.10028 | 0 | 0 | 0.20057 | 297.0314 | 0.10062 | 0 | 0 | 0.20125 | 297.1872 | 0.10096 | 0 | 0 | 0.20192 | 297.421 | 0.10147 | 0 | 0 | 0.20294 | 297.5768 | 0.10181 | 0 | 0 | 0.20361 | 297.8106 | 0.10231 | 0 | 0 | 0.20463 | 297.9664 | 0.10265 | 0 | 0 | 0.2053 | 298.2002 | 0.10316 | 0 | 0 | 0.20632 | 298.356 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.20699 | 298.356 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.20699
2017-05-10 04:00 | 261.969 | 0.78082 |  | 279.8474 | 0.063351 | 0 | 0 | 0.1267 | 288.1242 | 0.081303 | 0 | 0 | 0.16261 | 294.4488 | 0.095021 | 0 | 0 | 0.19004 | 294.605 | 0.09536 | 0 | 0 | 0.19072 | 294.8393 | 0.095868 | 0 | 0 | 0.19174 | 295.0735 | 0.096376 | 0 | 0 | 0.19275 | 295.3077 | 0.096884 | 0 | 0 | 0.19377 | 295.542 | 0.097392 | 0 | 0 | 0.19478 | 295.7762 | 0.097901 | 0 | 0 | 0.1958 | 296.0105 | 0.098409 | 0 | 0 | 0.19682 | 296.2447 | 0.098917 | 0 | 0 | 0.19783 | 296.4009 | 0.099255 | 0 | 0 | 0.19851 | 296.6351 | 0.099763 | 0 | 0 | 0.19953 | 296.8694 | 0.10027 | 0 | 0 | 0.20054 | 297.1036 | 0.10078 | 0 | 0 | 0.20156 | 297.2598 | 0.10112 | 0 | 0 | 0.20224 | 297.4941 | 0.10163 | 0 | 0 | 0.20325 | 297.6502 | 0.10197 | 0 | 0 | 0.20393 | 297.8064 | 0.1023 | 0 | 0 | 0.20461 | 298.0406 | 0.10281 | 0 | 0 | 0.20562 | 298.1968 | 0.10315 | 0 | 0 | 0.2063 | 298.431 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.20732 | 298.5872 | 0.104 | 0 | 0 | 0.20799 | 298.8215 | 0.10451 | 0 | 0 | 0.20901 | 298.9776 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20969 | 298.9776 | 0.10484 | 0 | 0 | 0.20969
2017-05-10 05:00 | 264.3381 | 0.78789 |  | 282.3782 | 0.06884 | 0 | 0 | 0.13768 | 290.7298 | 0.086955 | 0 | 0 | 0.17391 | 297.1116 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.20159 | 297.2692 | 0.10114 | 0 | 0 | 0.20228 | 297.5056 | 0.10165 | 0 | 0 | 0.2033 | 297.742 | 0.10216 | 0 | 0 | 0.20433 | 297.9783 | 0.10268 | 0 | 0 | 0.20535 | 298.2147 | 0.10319 | 0 | 0 | 0.20638 | 298.4511 | 0.1037 | 0 | 0 | 0.2074 | 298.6874 | 0.10421 | 0 | 0 | 0.20843 | 298.9238 | 0.10473 | 0 | 0 | 0.20946 | 299.0814 | 0.10507 | 0 | 0 | 0.21014 | 299.3177 | 0.10558 | 0 | 0 | 0.21116 | 299.5541 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.21219 | 299.7905 | 0.10661 | 0 | 0 | 0.21321 | 299.948 | 0.10695 | 0 | 0 | 0.2139 | 300.1844 | 0.10746 | 0 | 0 | 0.21492 | 300.342 | 0.1078 | 0 | 0 | 0.21561 | 300.4996 | 0.10815 | 0 | 0 | 0.21629 | 300.7359 | 0.10866 | 0 | 0 | 0.21732 | 300.8935 | 0.109 | 0 | 0 | 0.218 | 301.1299 | 0.10951 | 0 | 0 | 0.21903 | 301.2874 | 0.10985 | 0 | 0 | 0.21971 | 301.5238 | 0.11037 | 0 | 0 | 0.22073 | 301.6814 | 0.11071 | 0 | 0 | 0.22142 | 301.6814 | 0.11071 | 0 | 0 | 0.22142
2017-05-10 06:00 | 260.7229 | 0.77711 |  | 278.5163 | 0.060464 | 0 | 0 | 0.12093 | 286.7537 | 0.078331 | 0 | 0 | 0.15666 | 293.0483 | 0.091984 | 0 | 0 | 0.18397 | 293.2037 | 0.092321 | 0 | 0 | 0.18464 | 293.4368 | 0.092826 | 0 | 0 | 0.18565 | 293.6699 | 0.093332 | 0 | 0 | 0.18666 | 293.9031 | 0.093838 | 0 | 0 | 0.18768 | 294.1362 | 0.094343 | 0 | 0 | 0.18869 | 294.3693 | 0.094849 | 0 | 0 | 0.1897 | 294.6025 | 0.095355 | 0 | 0 | 0.19071 | 294.8356 | 0.09586 | 0 | 0 | 0.19172 | 294.991 | 0.096197 | 0 | 0 | 0.19239 | 295.2242 | 0.096703 | 0 | 0 | 0.19341 | 295.4573 | 0.097209 | 0 | 0 | 0.19442 | 295.6904 | 0.097714 | 0 | 0 | 0.19543 | 295.8459 | 0.098051 | 0 | 0 | 0.1961 | 296.079 | 0.098557 | 0 | 0 | 0.19711 | 296.2344 | 0.098894 | 0 | 0 | 0.19779 | 296.3898 | 0.099231 | 0 | 0 | 0.19846 | 296.623 | 0.099737 | 0 | 0 | 0.19947 | 296.7784 | 0.10007 | 0 | 0 | 0.20015 | 297.0115 | 0.10058 | 0 | 0 | 0.20116 | 297.1669 | 0.10092 | 0 | 0 | 0.20183 | 297.4001 | 0.10142 | 0 | 0 | 0.20285 | 297.5555 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.20352 | 297.5555 | 0.10176 | 0 | 0 | 0.20352
2017-05-10 07:00 | 259.4039 | 0.77318 |  | 277.1073 | 0.057408 | 0 | 0 | 0.11482 | 285.303 | 0.075184 | 0 | 0 | 0.15037 | 291.5658 | 0.088768 | 0 | 0 | 0.17754 | 291.7204 | 0.089103 | 0 | 0 | 0.17821 | 291.9524 | 0.089606 | 0 | 0 | 0.17921 | 292.1843 | 0.09011 | 0 | 0 | 0.18022 | 292.4163 | 0.090613 | 0 | 0 | 0.18123 | 292.6482 | 0.091116 | 0 | 0 | 0.18223 | 292.8802 | 0.091619 | 0 | 0 | 0.18324 | 293.1121 | 0.092122 | 0 | 0 | 0.18424 | 293.3441 | 0.092625 | 0 | 0 | 0.18525 | 293.4987 | 0.092961 | 0 | 0 | 0.18592 | 293.7307 | 0.093464 | 0 | 0 | 0.18693 | 293.9626 | 0.093967 | 0 | 0 | 0.18793 | 294.1946 | 0.09447 | 0 | 0 | 0.18894 | 294.3492 | 0.094805 | 0 | 0 | 0.18961 | 294.5812 | 0.095308 | 0 | 0 | 0.19062 | 294.7358 | 0.095644 | 0 | 0 | 0.19129 | 294.8904 | 0.095979 | 0 | 0 | 0.19196 | 295.1224 | 0.096482 | 0 | 0 | 0.19296 | 295.277 | 0.096818 | 0 | 0 | 0.19364 | 295.509 | 0.097321 | 0 | 0 | 0.19464 | 295.6636 | 0.097656 | 0 | 0 | 0.19531 | 295.8956 | 0.098159 | 0 | 0 | 0.19632 | 296.0502 | 0.098495 | 0 | 0 | 0.19699 | 296.0502 | 0.098495 | 0 | 0 | 0.19699
2017-05-10 08:00 | 256.1753 | 0.76356 |  | 273.6584 | 0.049927 | 0 | 0 | 0.099854 | 281.752 | 0.067482 | 0 | 0 | 0.13496 | 287.9368 | 0.080897 | 0 | 0 | 0.16179 | 288.0896 | 0.081228 | 0 | 0 | 0.16246 | 288.3186 | 0.081725 | 0 | 0 | 0.16345 | 288.5477 | 0.082222 | 0 | 0 | 0.16444 | 288.7768 | 0.082719 | 0 | 0 | 0.16544 | 289.0058 | 0.083215 | 0 | 0 | 0.16643 | 289.2349 | 0.083712 | 0 | 0 | 0.16742 | 289.464 | 0.084209 | 0 | 0 | 0.16842 | 289.693 | 0.084706 | 0 | 0 | 0.16941 | 289.8457 | 0.085037 | 0 | 0 | 0.17007 | 290.0748 | 0.085534 | 0 | 0 | 0.17107 | 290.3039 | 0.086031 | 0 | 0 | 0.17206 | 290.5329 | 0.086528 | 0 | 0 | 0.17306 | 290.6856 | 0.086859 | 0 | 0 | 0.17372 | 290.9147 | 0.087356 | 0 | 0 | 0.17471 | 291.0674 | 0.087687 | 0 | 0 | 0.17537 | 291.2201 | 0.088018 | 0 | 0 | 0.17604 | 291.4492 | 0.088515 | 0 | 0 | 0.17703 | 291.6019 | 0.088846 | 0 | 0 | 0.17769 | 291.831 | 0.089343 | 0 | 0 | 0.17869 | 291.9837 | 0.089674 | 0 | 0 | 0.17935 | 292.2128 | 0.090171 | 0 | 0 | 0.18034 | 292.3655 | 0.090503 | 0 | 0 | 0.18101 | 292.3655 | 0.090503 | 0 | 0 | 0.18101
2017-05-10 09:00 | 258.9398 | 0.7718 |  | 276.6115 | 0.056332 | 0 | 0 | 0.11266 | 284.7925 | 0.074077 | 0 | 0 | 0.14815 | 291.0441 | 0.087636 | 0 | 0 | 0.17527 | 291.1984 | 0.087971 | 0 | 0 | 0.17594 | 291.43 | 0.088473 | 0 | 0 | 0.17695 | 291.6615 | 0.088976 | 0 | 0 | 0.17795 | 291.8931 | 0.089478 | 0 | 0 | 0.17896 | 292.1246 | 0.08998 | 0 | 0 | 0.17996 | 292.3561 | 0.090482 | 0 | 0 | 0.18096 | 292.5877 | 0.090985 | 0 | 0 | 0.18197 | 292.8192 | 0.091487 | 0 | 0 | 0.18297 | 292.9736 | 0.091822 | 0 | 0 | 0.18364 | 293.2051 | 0.092324 | 0 | 0 | 0.18465 | 293.4367 | 0.092826 | 0 | 0 | 0.18565 | 293.6682 | 0.093328 | 0 | 0 | 0.18666 | 293.8226 | 0.093663 | 0 | 0 | 0.18733 | 294.0541 | 0.094165 | 0 | 0 | 0.18833 | 294.2084 | 0.0945 | 0 | 0 | 0.189 | 294.3628 | 0.094835 | 0 | 0 | 0.18967 | 294.5943 | 0.095337 | 0 | 0 | 0.19067 | 294.7487 | 0.095672 | 0 | 0 | 0.19134 | 294.9802 | 0.096174 | 0 | 0 | 0.19235 | 295.1346 | 0.096509 | 0 | 0 | 0.19302 | 295.3661 | 0.097011 | 0 | 0 | 0.19402 | 295.5205 | 0.097346 | 0 | 0 | 0.19469 | 295.5205 | 0.097346 | 0 | 0 | 0.19469
2017-05-10 10:00 | 256.3116 | 0.76396 |  | 273.8039 | 0.050243 | 0 | 0 | 0.10049 | 281.9019 | 0.067807 | 0 | 0 | 0.13561 | 288.09 | 0.081229 | 0 | 0 | 0.16246 | 288.2428 | 0.08156 | 0 | 0 | 0.16312 | 288.472 | 0.082058 | 0 | 0 | 0.16412 | 288.7012 | 0.082555 | 0 | 0 | 0.16511 | 288.9304 | 0.083052 | 0 | 0 | 0.1661 | 289.1595 | 0.083549 | 0 | 0 | 0.1671 | 289.3887 | 0.084046 | 0 | 0 | 0.16809 | 289.6179 | 0.084543 | 0 | 0 | 0.16909 | 289.8471 | 0.08504 | 0 | 0 | 0.17008 | 289.9999 | 0.085372 | 0 | 0 | 0.17074 | 290.2291 | 0.085869 | 0 | 0 | 0.17174 | 290.4583 | 0.086366 | 0 | 0 | 0.17273 | 290.6875 | 0.086863 | 0 | 0 | 0.17373 | 290.8403 | 0.087194 | 0 | 0 | 0.17439 | 291.0695 | 0.087691 | 0 | 0 | 0.17538 | 291.2222 | 0.088023 | 0 | 0 | 0.17605 | 291.375 | 0.088354 | 0 | 0 | 0.17671 | 291.6042 | 0.088851 | 0 | 0 | 0.1777 | 291.757 | 0.089183 | 0 | 0 | 0.17837 | 291.9862 | 0.08968 | 0 | 0 | 0.17936 | 292.139 | 0.090011 | 0 | 0 | 0.18002 | 292.3682 | 0.090508 | 0 | 0 | 0.18102 | 292.521 | 0.09084 | 0 | 0 | 0.18168 | 292.521 | 0.09084 | 0 | 0 | 0.18168
2017-05-10 11:00 | 243.0984 | 0.72458 |  | 259.689 | 0.019627 | 0 | 0 | 0.039255 | 267.3696 | 0.036286 | 0 | 0 | 0.072573 | 273.2387 | 0.049016 | 0 | 0 | 0.098033 | 273.3836 | 0.049331 | 0 | 0 | 0.098662 | 273.601 | 0.049802 | 0 | 0 | 0.099605 | 273.8183 | 0.050274 | 0 | 0 | 0.10055 | 274.0357 | 0.050745 | 0 | 0 | 0.10149 | 274.2531 | 0.051217 | 0 | 0 | 0.10243 | 274.4704 | 0.051688 | 0 | 0 | 0.10338 | 274.6878 | 0.05216 | 0 | 0 | 0.10432 | 274.9052 | 0.052631 | 0 | 0 | 0.10526 | 275.0501 | 0.052946 | 0 | 0 | 0.10589 | 275.2675 | 0.053417 | 0 | 0 | 0.10683 | 275.4849 | 0.053888 | 0 | 0 | 0.10778 | 275.7022 | 0.05436 | 0 | 0 | 0.10872 | 275.8471 | 0.054674 | 0 | 0 | 0.10935 | 276.0645 | 0.055146 | 0 | 0 | 0.11029 | 276.2094 | 0.05546 | 0 | 0 | 0.11092 | 276.3543 | 0.055774 | 0 | 0 | 0.11155 | 276.5717 | 0.056246 | 0 | 0 | 0.11249 | 276.7166 | 0.05656 | 0 | 0 | 0.11312 | 276.934 | 0.057032 | 0 | 0 | 0.11406 | 277.0789 | 0.057346 | 0 | 0 | 0.11469 | 277.2963 | 0.057818 | 0 | 0 | 0.11564 | 277.4412 | 0.058132 | 0 | 0 | 0.11626 | 277.4412 | 0.058132 | 0 | 0 | 0.11626
2017-05-10 12:00 | 242.6074 | 0.72312 |  | 259.1644 | 0.01849 | 0 | 0 | 0.036979 | 266.8295 | 0.035115 | 0 | 0 | 0.07023 | 272.6867 | 0.047819 | 0 | 0 | 0.095639 | 272.8313 | 0.048133 | 0 | 0 | 0.096266 | 273.0483 | 0.048604 | 0 | 0 | 0.097207 | 273.2652 | 0.049074 | 0 | 0 | 0.098148 | 273.4821 | 0.049545 | 0 | 0 | 0.099089 | 273.6991 | 0.050015 | 0 | 0 | 0.10003 | 273.916 | 0.050486 | 0 | 0 | 0.10097 | 274.1329 | 0.050956 | 0 | 0 | 0.10191 | 274.3499 | 0.051427 | 0 | 0 | 0.10285 | 274.4945 | 0.05174 | 0 | 0 | 0.10348 | 274.7114 | 0.052211 | 0 | 0 | 0.10442 | 274.9284 | 0.052681 | 0 | 0 | 0.10536 | 275.1453 | 0.053152 | 0 | 0 | 0.1063 | 275.2899 | 0.053466 | 0 | 0 | 0.10693 | 275.5069 | 0.053936 | 0 | 0 | 0.10787 | 275.6515 | 0.05425 | 0 | 0 | 0.1085 | 275.7961 | 0.054564 | 0 | 0 | 0.10913 | 276.013 | 0.055034 | 0 | 0 | 0.11007 | 276.1577 | 0.055348 | 0 | 0 | 0.1107 | 276.3746 | 0.055818 | 0 | 0 | 0.11164 | 276.5192 | 0.056132 | 0 | 0 | 0.11226 | 276.7361 | 0.056603 | 0 | 0 | 0.11321 | 276.8808 | 0.056916 | 0 | 0 | 0.11383 | 276.8808 | 0.056916 | 0 | 0 | 0.11383
2017-05-10 13:00 | 234.1526 | 0.69791 |  | 250.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5306 | 0.014946 | 0 | 0 | 0.029891 | 263.1837 | 0.027207 | 0 | 0 | 0.054415 | 263.3233 | 0.02751 | 0 | 0 | 0.05502 | 263.5327 | 0.027964 | 0 | 0 | 0.055928 | 263.7421 | 0.028418 | 0 | 0 | 0.056837 | 263.9514 | 0.028873 | 0 | 0 | 0.057745 | 264.1608 | 0.029327 | 0 | 0 | 0.058653 | 264.3702 | 0.029781 | 0 | 0 | 0.059562 | 264.5796 | 0.030235 | 0 | 0 | 0.06047 | 264.7889 | 0.030689 | 0 | 0 | 0.061378 | 264.9285 | 0.030992 | 0 | 0 | 0.061984 | 265.1379 | 0.031446 | 0 | 0 | 0.062892 | 265.3473 | 0.0319 | 0 | 0 | 0.0638 | 265.5566 | 0.032354 | 0 | 0 | 0.064708 | 265.6962 | 0.032657 | 0 | 0 | 0.065314 | 265.9056 | 0.033111 | 0 | 0 | 0.066222 | 266.0452 | 0.033414 | 0 | 0 | 0.066828 | 266.1848 | 0.033717 | 0 | 0 | 0.067433 | 266.3941 | 0.034171 | 0 | 0 | 0.068341 | 266.5337 | 0.034473 | 0 | 0 | 0.068947 | 266.7431 | 0.034928 | 0 | 0 | 0.069855 | 266.8827 | 0.03523 | 0 | 0 | 0.070461 | 267.0921 | 0.035684 | 0 | 0 | 0.071369 | 267.2316 | 0.035987 | 0 | 0 | 0.071975 | 267.2316 | 0.035987 | 0 | 0 | 0.071975
2017-05-10 14:00 | 230.0617 | 0.68572 |  | 245.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0312 | 0.0051865 | 0 | 0 | 0.010373 | 258.5856 | 0.017234 | 0 | 0 | 0.034468 | 258.7227 | 0.017531 | 0 | 0 | 0.035063 | 258.9284 | 0.017978 | 0 | 0 | 0.035955 | 259.1341 | 0.018424 | 0 | 0 | 0.036848 | 259.3399 | 0.01887 | 0 | 0 | 0.03774 | 259.5456 | 0.019316 | 0 | 0 | 0.038632 | 259.7513 | 0.019762 | 0 | 0 | 0.039525 | 259.957 | 0.020209 | 0 | 0 | 0.040417 | 260.1627 | 0.020655 | 0 | 0 | 0.04131 | 260.2999 | 0.020952 | 0 | 0 | 0.041904 | 260.5056 | 0.021398 | 0 | 0 | 0.042797 | 260.7113 | 0.021845 | 0 | 0 | 0.043689 | 260.917 | 0.022291 | 0 | 0 | 0.044582 | 261.0542 | 0.022588 | 0 | 0 | 0.045177 | 261.2599 | 0.023035 | 0 | 0 | 0.046069 | 261.397 | 0.023332 | 0 | 0 | 0.046664 | 261.5342 | 0.023629 | 0 | 0 | 0.047259 | 261.7399 | 0.024076 | 0 | 0 | 0.048151 | 261.877 | 0.024373 | 0 | 0 | 0.048746 | 262.0827 | 0.024819 | 0 | 0 | 0.049639 | 262.2199 | 0.025117 | 0 | 0 | 0.050234 | 262.4256 | 0.025563 | 0 | 0 | 0.051126 | 262.5627 | 0.02586 | 0 | 0 | 0.051721 | 262.5627 | 0.02586 | 0 | 0 | 0.051721
2017-05-10 15:00 | 242.257 | 0.72207 |  | 258.7902 | 0.017678 | 0 | 0 | 0.035356 | 266.4442 | 0.034279 | 0 | 0 | 0.068558 | 272.2929 | 0.046965 | 0 | 0 | 0.09393 | 272.4373 | 0.047278 | 0 | 0 | 0.094557 | 272.654 | 0.047748 | 0 | 0 | 0.095497 | 272.8706 | 0.048218 | 0 | 0 | 0.096436 | 273.0872 | 0.048688 | 0 | 0 | 0.097376 | 273.3038 | 0.049158 | 0 | 0 | 0.098316 | 273.5204 | 0.049628 | 0 | 0 | 0.099255 | 273.7371 | 0.050098 | 0 | 0 | 0.1002 | 273.9537 | 0.050567 | 0 | 0 | 0.10113 | 274.0981 | 0.050881 | 0 | 0 | 0.10176 | 274.3147 | 0.05135 | 0 | 0 | 0.1027 | 274.5313 | 0.05182 | 0 | 0 | 0.10364 | 274.748 | 0.05229 | 0 | 0 | 0.10458 | 274.8924 | 0.052603 | 0 | 0 | 0.10521 | 275.109 | 0.053073 | 0 | 0 | 0.10615 | 275.2534 | 0.053387 | 0 | 0 | 0.10677 | 275.3978 | 0.0537 | 0 | 0 | 0.1074 | 275.6145 | 0.05417 | 0 | 0 | 0.10834 | 275.7589 | 0.054483 | 0 | 0 | 0.10897 | 275.9755 | 0.054953 | 0 | 0 | 0.10991 | 276.1199 | 0.055266 | 0 | 0 | 0.11053 | 276.3365 | 0.055736 | 0 | 0 | 0.11147 | 276.4809 | 0.056049 | 0 | 0 | 0.1121 | 276.4809 | 0.056049 | 0 | 0 | 0.1121
2017-05-10 16:00 | 246.0336 | 0.73333 |  | 262.8245 | 0.026428 | 0 | 0 | 0.052856 | 270.5978 | 0.043288 | 0 | 0 | 0.086577 | 276.5377 | 0.056172 | 0 | 0 | 0.11234 | 276.6844 | 0.05649 | 0 | 0 | 0.11298 | 276.9044 | 0.056967 | 0 | 0 | 0.11393 | 277.1244 | 0.057445 | 0 | 0 | 0.11489 | 277.3444 | 0.057922 | 0 | 0 | 0.11584 | 277.5644 | 0.058399 | 0 | 0 | 0.1168 | 277.7844 | 0.058876 | 0 | 0 | 0.11775 | 278.0044 | 0.059353 | 0 | 0 | 0.11871 | 278.2244 | 0.05983 | 0 | 0 | 0.11966 | 278.371 | 0.060149 | 0 | 0 | 0.1203 | 278.591 | 0.060626 | 0 | 0 | 0.12125 | 278.811 | 0.061103 | 0 | 0 | 0.12221 | 279.031 | 0.06158 | 0 | 0 | 0.12316 | 279.1777 | 0.061898 | 0 | 0 | 0.1238 | 279.3977 | 0.062375 | 0 | 0 | 0.12475 | 279.5443 | 0.062694 | 0 | 0 | 0.12539 | 279.691 | 0.063012 | 0 | 0 | 0.12602 | 279.911 | 0.063489 | 0 | 0 | 0.12698 | 280.0577 | 0.063807 | 0 | 0 | 0.12761 | 280.2777 | 0.064284 | 0 | 0 | 0.12857 | 280.4243 | 0.064602 | 0 | 0 | 0.1292 | 280.6443 | 0.065079 | 0 | 0 | 0.13016 | 280.791 | 0.065398 | 0 | 0 | 0.1308 | 280.791 | 0.065398 | 0 | 0 | 0.1308
2017-05-10 17:00 | 246.3609 | 0.7343 |  | 263.1742 | 0.027187 | 0 | 0 | 0.054373 | 270.9578 | 0.044069 | 0 | 0 | 0.088139 | 276.9056 | 0.05697 | 0 | 0 | 0.11394 | 277.0525 | 0.057289 | 0 | 0 | 0.11458 | 277.2728 | 0.057767 | 0 | 0 | 0.11553 | 277.4931 | 0.058244 | 0 | 0 | 0.11649 | 277.7134 | 0.058722 | 0 | 0 | 0.11744 | 277.9337 | 0.0592 | 0 | 0 | 0.1184 | 278.154 | 0.059678 | 0 | 0 | 0.11936 | 278.3742 | 0.060156 | 0 | 0 | 0.12031 | 278.5945 | 0.060633 | 0 | 0 | 0.12127 | 278.7414 | 0.060952 | 0 | 0 | 0.1219 | 278.9617 | 0.06143 | 0 | 0 | 0.12286 | 279.182 | 0.061908 | 0 | 0 | 0.12382 | 279.4023 | 0.062385 | 0 | 0 | 0.12477 | 279.5491 | 0.062704 | 0 | 0 | 0.12541 | 279.7694 | 0.063182 | 0 | 0 | 0.12636 | 279.9163 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.127 | 280.0631 | 0.063819 | 0 | 0 | 0.12764 | 280.2834 | 0.064297 | 0 | 0 | 0.12859 | 280.4303 | 0.064615 | 0 | 0 | 0.12923 | 280.6506 | 0.065093 | 0 | 0 | 0.13019 | 280.7974 | 0.065412 | 0 | 0 | 0.13082 | 281.0177 | 0.065889 | 0 | 0 | 0.13178 | 281.1646 | 0.066208 | 0 | 0 | 0.13242 | 281.1646 | 0.066208 | 0 | 0 | 0.13242
2017-05-10 18:00 | 240.9855 | 0.71828 |  | 257.4319 | 0.014732 | 0 | 0 | 0.029463 | 265.0457 | 0.031246 | 0 | 0 | 0.062492 | 270.8638 | 0.043865 | 0 | 0 | 0.087731 | 271.0074 | 0.044177 | 0 | 0 | 0.088354 | 271.2229 | 0.044644 | 0 | 0 | 0.089289 | 271.4384 | 0.045112 | 0 | 0 | 0.090224 | 271.6539 | 0.045579 | 0 | 0 | 0.091158 | 271.8694 | 0.046047 | 0 | 0 | 0.092093 | 272.0849 | 0.046514 | 0 | 0 | 0.093028 | 272.3003 | 0.046981 | 0 | 0 | 0.093963 | 272.5158 | 0.047449 | 0 | 0 | 0.094897 | 272.6595 | 0.04776 | 0 | 0 | 0.095521 | 272.875 | 0.048228 | 0 | 0 | 0.096455 | 273.0905 | 0.048695 | 0 | 0 | 0.09739 | 273.3059 | 0.049162 | 0 | 0 | 0.098325 | 273.4496 | 0.049474 | 0 | 0 | 0.098948 | 273.6651 | 0.049941 | 0 | 0 | 0.099883 | 273.8087 | 0.050253 | 0 | 0 | 0.10051 | 273.9524 | 0.050565 | 0 | 0 | 0.10113 | 274.1679 | 0.051032 | 0 | 0 | 0.10206 | 274.3115 | 0.051344 | 0 | 0 | 0.10269 | 274.527 | 0.051811 | 0 | 0 | 0.10362 | 274.6707 | 0.052123 | 0 | 0 | 0.10425 | 274.8862 | 0.05259 | 0 | 0 | 0.10518 | 275.0298 | 0.052902 | 0 | 0 | 0.1058 | 275.0298 | 0.052902 | 0 | 0 | 0.1058
2017-05-10 19:00 | 239.6189 | 0.71421 |  | 255.972 | 0.011565 | 0 | 0 | 0.02313 | 263.5426 | 0.027986 | 0 | 0 | 0.055972 | 269.3277 | 0.040534 | 0 | 0 | 0.081067 | 269.4705 | 0.040843 | 0 | 0 | 0.081687 | 269.6848 | 0.041308 | 0 | 0 | 0.082616 | 269.8991 | 0.041773 | 0 | 0 | 0.083546 | 270.1133 | 0.042238 | 0 | 0 | 0.084475 | 270.3276 | 0.042702 | 0 | 0 | 0.085405 | 270.5418 | 0.043167 | 0 | 0 | 0.086334 | 270.7561 | 0.043632 | 0 | 0 | 0.087264 | 270.9704 | 0.044097 | 0 | 0 | 0.088193 | 271.1132 | 0.044406 | 0 | 0 | 0.088813 | 271.3275 | 0.044871 | 0 | 0 | 0.089742 | 271.5417 | 0.045336 | 0 | 0 | 0.090672 | 271.756 | 0.045801 | 0 | 0 | 0.091601 | 271.8988 | 0.04611 | 0 | 0 | 0.092221 | 272.1131 | 0.046575 | 0 | 0 | 0.09315 | 272.2559 | 0.046885 | 0 | 0 | 0.09377 | 272.3988 | 0.047195 | 0 | 0 | 0.09439 | 272.6131 | 0.04766 | 0 | 0 | 0.095319 | 272.7559 | 0.047969 | 0 | 0 | 0.095939 | 272.9702 | 0.048434 | 0 | 0 | 0.096868 | 273.113 | 0.048744 | 0 | 0 | 0.097488 | 273.3273 | 0.049209 | 0 | 0 | 0.098417 | 273.4701 | 0.049518 | 0 | 0 | 0.099037 | 273.4701 | 0.049518 | 0 | 0 | 0.099037
2017-05-10 20:00 | 230.111 | 0.68587 |  | 245.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0854 | 0.0053041 | 0 | 0 | 0.010608 | 258.641 | 0.017354 | 0 | 0 | 0.034708 | 258.7781 | 0.017652 | 0 | 0 | 0.035303 | 258.9839 | 0.018098 | 0 | 0 | 0.036196 | 259.1897 | 0.018544 | 0 | 0 | 0.037088 | 259.3954 | 0.018991 | 0 | 0 | 0.037981 | 259.6012 | 0.019437 | 0 | 0 | 0.038874 | 259.8069 | 0.019883 | 0 | 0 | 0.039766 | 260.0127 | 0.020329 | 0 | 0 | 0.040659 | 260.2185 | 0.020776 | 0 | 0 | 0.041551 | 260.3556 | 0.021073 | 0 | 0 | 0.042146 | 260.5614 | 0.02152 | 0 | 0 | 0.043039 | 260.7672 | 0.021966 | 0 | 0 | 0.043932 | 260.9729 | 0.022412 | 0 | 0 | 0.044824 | 261.1101 | 0.02271 | 0 | 0 | 0.045419 | 261.3159 | 0.023156 | 0 | 0 | 0.046312 | 261.453 | 0.023453 | 0 | 0 | 0.046907 | 261.5902 | 0.023751 | 0 | 0 | 0.047502 | 261.796 | 0.024197 | 0 | 0 | 0.048395 | 261.9331 | 0.024495 | 0 | 0 | 0.04899 | 262.1389 | 0.024941 | 0 | 0 | 0.049882 | 262.2761 | 0.025239 | 0 | 0 | 0.050477 | 262.4818 | 0.025685 | 0 | 0 | 0.05137 | 262.619 | 0.025982 | 0 | 0 | 0.051965 | 262.619 | 0.025982 | 0 | 0 | 0.051965
2017-05-10 21:00 | 237.7674 | 0.70869 |  | 253.9942 | 0.0072753 | 0 | 0 | 0.014551 | 261.5063 | 0.023569 | 0 | 0 | 0.047138 | 267.2467 | 0.03602 | 0 | 0 | 0.07204 | 267.3884 | 0.036327 | 0 | 0 | 0.072655 | 267.601 | 0.036788 | 0 | 0 | 0.073577 | 267.8136 | 0.03725 | 0 | 0 | 0.074499 | 268.0262 | 0.037711 | 0 | 0 | 0.075422 | 268.2389 | 0.038172 | 0 | 0 | 0.076344 | 268.4515 | 0.038633 | 0 | 0 | 0.077266 | 268.6641 | 0.039094 | 0 | 0 | 0.078188 | 268.8767 | 0.039555 | 0 | 0 | 0.079111 | 269.0184 | 0.039863 | 0 | 0 | 0.079726 | 269.231 | 0.040324 | 0 | 0 | 0.080648 | 269.4436 | 0.040785 | 0 | 0 | 0.08157 | 269.6562 | 0.041246 | 0 | 0 | 0.082492 | 269.798 | 0.041554 | 0 | 0 | 0.083107 | 270.0106 | 0.042015 | 0 | 0 | 0.08403 | 270.1523 | 0.042322 | 0 | 0 | 0.084644 | 270.294 | 0.04263 | 0 | 0 | 0.085259 | 270.5067 | 0.043091 | 0 | 0 | 0.086182 | 270.6484 | 0.043398 | 0 | 0 | 0.086796 | 270.861 | 0.043859 | 0 | 0 | 0.087719 | 271.0027 | 0.044167 | 0 | 0 | 0.088334 | 271.2153 | 0.044628 | 0 | 0 | 0.089256 | 271.3571 | 0.044935 | 0 | 0 | 0.089871 | 271.3571 | 0.044935 | 0 | 0 | 0.089871
2017-05-10 22:00 | 241.9638 | 0.7212 |  | 258.4769 | 0.016998 | 0 | 0 | 0.033997 | 266.1216 | 0.03358 | 0 | 0 | 0.067159 | 271.9633 | 0.04625 | 0 | 0 | 0.0925 | 272.1075 | 0.046563 | 0 | 0 | 0.093126 | 272.3239 | 0.047032 | 0 | 0 | 0.094065 | 272.5402 | 0.047502 | 0 | 0 | 0.095003 | 272.7566 | 0.047971 | 0 | 0 | 0.095942 | 272.973 | 0.04844 | 0 | 0 | 0.09688 | 273.1893 | 0.048909 | 0 | 0 | 0.097819 | 273.4057 | 0.049379 | 0 | 0 | 0.098758 | 273.622 | 0.049848 | 0 | 0 | 0.099696 | 273.7663 | 0.050161 | 0 | 0 | 0.10032 | 273.9826 | 0.05063 | 0 | 0 | 0.10126 | 274.199 | 0.051099 | 0 | 0 | 0.1022 | 274.4154 | 0.051569 | 0 | 0 | 0.10314 | 274.5596 | 0.051882 | 0 | 0 | 0.10376 | 274.776 | 0.052351 | 0 | 0 | 0.1047 | 274.9202 | 0.052664 | 0 | 0 | 0.10533 | 275.0644 | 0.052977 | 0 | 0 | 0.10595 | 275.2808 | 0.053446 | 0 | 0 | 0.10689 | 275.425 | 0.053759 | 0 | 0 | 0.10752 | 275.6414 | 0.054228 | 0 | 0 | 0.10846 | 275.7856 | 0.054541 | 0 | 0 | 0.10908 | 276.002 | 0.05501 | 0 | 0 | 0.11002 | 276.1462 | 0.055323 | 0 | 0 | 0.11065 | 276.1462 | 0.055323 | 0 | 0 | 0.11065
2017-05-10 23:00 | 235.808 | 0.70285 |  | 251.901 | 0.0027351 | 0 | 0 | 0.0054702 | 259.3512 | 0.018895 | 0 | 0 | 0.037789 | 265.0443 | 0.031243 | 0 | 0 | 0.062486 | 265.1848 | 0.031548 | 0 | 0 | 0.063095 | 265.3957 | 0.032005 | 0 | 0 | 0.06401 | 265.6065 | 0.032462 | 0 | 0 | 0.064925 | 265.8174 | 0.03292 | 0 | 0 | 0.06584 | 266.0283 | 0.033377 | 0 | 0 | 0.066754 | 266.2391 | 0.033834 | 0 | 0 | 0.067669 | 266.45 | 0.034292 | 0 | 0 | 0.068584 | 266.6608 | 0.034749 | 0 | 0 | 0.069498 | 266.8014 | 0.035054 | 0 | 0 | 0.070108 | 267.0122 | 0.035511 | 0 | 0 | 0.071023 | 267.2231 | 0.035969 | 0 | 0 | 0.071937 | 267.434 | 0.036426 | 0 | 0 | 0.072852 | 267.5745 | 0.036731 | 0 | 0 | 0.073462 | 267.7854 | 0.037188 | 0 | 0 | 0.074377 | 267.9259 | 0.037493 | 0 | 0 | 0.074986 | 268.0665 | 0.037798 | 0 | 0 | 0.075596 | 268.2774 | 0.038255 | 0 | 0 | 0.076511 | 268.4179 | 0.03856 | 0 | 0 | 0.077121 | 268.6288 | 0.039018 | 0 | 0 | 0.078035 | 268.7694 | 0.039323 | 0 | 0 | 0.078645 | 268.9802 | 0.03978 | 0 | 0 | 0.07956 | 269.1208 | 0.040085 | 0 | 0 | 0.08017 | 269.1208 | 0.040085 | 0 | 0 | 0.08017
2017-05-11 | 203.4928 | 0.60653 |  | 217.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2404 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 01:00 | 199.9021 | 0.59583 |  | 213.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1425 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 02:00 | 216.3158 | 0.64475 |  | 231.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.875 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 03:00 | 231.5777 | 0.69024 |  | 247.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6986 | 0.008803 | 0 | 0 | 0.017606 | 260.2895 | 0.02093 | 0 | 0 | 0.04186 | 260.4275 | 0.021229 | 0 | 0 | 0.042458 | 260.6346 | 0.021678 | 0 | 0 | 0.043357 | 260.8417 | 0.022127 | 0 | 0 | 0.044255 | 261.0488 | 0.022577 | 0 | 0 | 0.045153 | 261.2558 | 0.023026 | 0 | 0 | 0.046051 | 261.4629 | 0.023475 | 0 | 0 | 0.04695 | 261.67 | 0.023924 | 0 | 0 | 0.047848 | 261.877 | 0.024373 | 0 | 0 | 0.048746 | 262.0151 | 0.024673 | 0 | 0 | 0.049345 | 262.2222 | 0.025122 | 0 | 0 | 0.050243 | 262.4292 | 0.025571 | 0 | 0 | 0.051142 | 262.6363 | 0.02602 | 0 | 0 | 0.05204 | 262.7744 | 0.026319 | 0 | 0 | 0.052639 | 262.9814 | 0.026769 | 0 | 0 | 0.053537 | 263.1195 | 0.027068 | 0 | 0 | 0.054136 | 263.2575 | 0.027367 | 0 | 0 | 0.054735 | 263.4646 | 0.027817 | 0 | 0 | 0.055633 | 263.6026 | 0.028116 | 0 | 0 | 0.056232 | 263.8097 | 0.028565 | 0 | 0 | 0.05713 | 263.9478 | 0.028865 | 0 | 0 | 0.057729 | 264.1548 | 0.029314 | 0 | 0 | 0.058627 | 264.2929 | 0.029613 | 0 | 0 | 0.059226 | 264.2929 | 0.029613 | 0 | 0 | 0.059226
2017-05-11 04:00 | 233.7103 | 0.6966 |  | 249.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0441 | 0.013891 | 0 | 0 | 0.027781 | 262.6865 | 0.026129 | 0 | 0 | 0.052258 | 262.8259 | 0.026431 | 0 | 0 | 0.052862 | 263.0348 | 0.026884 | 0 | 0 | 0.053769 | 263.2438 | 0.027338 | 0 | 0 | 0.054675 | 263.4528 | 0.027791 | 0 | 0 | 0.055582 | 263.6618 | 0.028244 | 0 | 0 | 0.056488 | 263.8708 | 0.028698 | 0 | 0 | 0.057395 | 264.0797 | 0.029151 | 0 | 0 | 0.058302 | 264.2887 | 0.029604 | 0 | 0 | 0.059208 | 264.428 | 0.029906 | 0 | 0 | 0.059813 | 264.637 | 0.03036 | 0 | 0 | 0.060719 | 264.846 | 0.030813 | 0 | 0 | 0.061626 | 265.055 | 0.031266 | 0 | 0 | 0.062532 | 265.1943 | 0.031568 | 0 | 0 | 0.063137 | 265.4033 | 0.032022 | 0 | 0 | 0.064043 | 265.5426 | 0.032324 | 0 | 0 | 0.064647 | 265.6819 | 0.032626 | 0 | 0 | 0.065252 | 265.8909 | 0.033079 | 0 | 0 | 0.066158 | 266.0302 | 0.033381 | 0 | 0 | 0.066763 | 266.2392 | 0.033835 | 0 | 0 | 0.067669 | 266.3785 | 0.034137 | 0 | 0 | 0.068274 | 266.5875 | 0.03459 | 0 | 0 | 0.06918 | 266.7268 | 0.034892 | 0 | 0 | 0.069785 | 266.7268 | 0.034892 | 0 | 0 | 0.069785
2017-05-11 05:00 | 249.0159 | 0.74222 |  | 266.0104 | 0.033338 | 0 | 0 | 0.066677 | 273.8779 | 0.050403 | 0 | 0 | 0.10081 | 279.8898 | 0.063443 | 0 | 0 | 0.12689 | 280.0383 | 0.063765 | 0 | 0 | 0.12753 | 280.2609 | 0.064248 | 0 | 0 | 0.1285 | 280.4836 | 0.064731 | 0 | 0 | 0.12946 | 280.7063 | 0.065214 | 0 | 0 | 0.13043 | 280.9289 | 0.065697 | 0 | 0 | 0.13139 | 281.1516 | 0.06618 | 0 | 0 | 0.13236 | 281.3743 | 0.066663 | 0 | 0 | 0.13333 | 281.5969 | 0.067146 | 0 | 0 | 0.13429 | 281.7454 | 0.067468 | 0 | 0 | 0.13494 | 281.968 | 0.06795 | 0 | 0 | 0.1359 | 282.1907 | 0.068433 | 0 | 0 | 0.13687 | 282.4134 | 0.068916 | 0 | 0 | 0.13783 | 282.5618 | 0.069238 | 0 | 0 | 0.13848 | 282.7845 | 0.069721 | 0 | 0 | 0.13944 | 282.9329 | 0.070043 | 0 | 0 | 0.14009 | 283.0814 | 0.070365 | 0 | 0 | 0.14073 | 283.304 | 0.070848 | 0 | 0 | 0.1417 | 283.4525 | 0.07117 | 0 | 0 | 0.14234 | 283.6751 | 0.071653 | 0 | 0 | 0.14331 | 283.8236 | 0.071975 | 0 | 0 | 0.14395 | 284.0462 | 0.072458 | 0 | 0 | 0.14492 | 284.1947 | 0.07278 | 0 | 0 | 0.14556 | 284.1947 | 0.07278 | 0 | 0 | 0.14556
2017-05-11 06:00 | 251.1238 | 0.7485 |  | 268.2621 | 0.038222 | 0 | 0 | 0.076445 | 276.1962 | 0.055431 | 0 | 0 | 0.11086 | 282.259 | 0.068582 | 0 | 0 | 0.13716 | 282.4087 | 0.068906 | 0 | 0 | 0.13781 | 282.6332 | 0.069393 | 0 | 0 | 0.13879 | 282.8578 | 0.06988 | 0 | 0 | 0.13976 | 283.0823 | 0.070367 | 0 | 0 | 0.14073 | 283.3069 | 0.070855 | 0 | 0 | 0.14171 | 283.5314 | 0.071342 | 0 | 0 | 0.14268 | 283.756 | 0.071829 | 0 | 0 | 0.14366 | 283.9805 | 0.072316 | 0 | 0 | 0.14463 | 284.1302 | 0.07264 | 0 | 0 | 0.14528 | 284.3548 | 0.073127 | 0 | 0 | 0.14625 | 284.5793 | 0.073614 | 0 | 0 | 0.14723 | 284.8039 | 0.074101 | 0 | 0 | 0.1482 | 284.9536 | 0.074426 | 0 | 0 | 0.14885 | 285.1781 | 0.074913 | 0 | 0 | 0.14983 | 285.3278 | 0.075238 | 0 | 0 | 0.15048 | 285.4775 | 0.075563 | 0 | 0 | 0.15113 | 285.7021 | 0.07605 | 0 | 0 | 0.1521 | 285.8518 | 0.076374 | 0 | 0 | 0.15275 | 286.0763 | 0.076861 | 0 | 0 | 0.15372 | 286.226 | 0.077186 | 0 | 0 | 0.15437 | 286.4506 | 0.077673 | 0 | 0 | 0.15535 | 286.6003 | 0.077998 | 0 | 0 | 0.156 | 286.6003 | 0.077998 | 0 | 0 | 0.156
2017-05-11 07:00 | 256.766 | 0.76532 |  | 274.2893 | 0.051295 | 0 | 0 | 0.10259 | 282.4017 | 0.068891 | 0 | 0 | 0.13778 | 288.6007 | 0.082337 | 0 | 0 | 0.16467 | 288.7538 | 0.082669 | 0 | 0 | 0.16534 | 288.9834 | 0.083167 | 0 | 0 | 0.16633 | 289.213 | 0.083665 | 0 | 0 | 0.16733 | 289.4426 | 0.084163 | 0 | 0 | 0.16833 | 289.6722 | 0.084661 | 0 | 0 | 0.16932 | 289.9018 | 0.085159 | 0 | 0 | 0.17032 | 290.1314 | 0.085657 | 0 | 0 | 0.17131 | 290.361 | 0.086155 | 0 | 0 | 0.17231 | 290.514 | 0.086487 | 0 | 0 | 0.17297 | 290.7436 | 0.086985 | 0 | 0 | 0.17397 | 290.9732 | 0.087483 | 0 | 0 | 0.17497 | 291.2028 | 0.087981 | 0 | 0 | 0.17596 | 291.3559 | 0.088313 | 0 | 0 | 0.17663 | 291.5855 | 0.088811 | 0 | 0 | 0.17762 | 291.7385 | 0.089143 | 0 | 0 | 0.17829 | 291.8916 | 0.089475 | 0 | 0 | 0.17895 | 292.1212 | 0.089973 | 0 | 0 | 0.17995 | 292.2742 | 0.090305 | 0 | 0 | 0.18061 | 292.5038 | 0.090803 | 0 | 0 | 0.18161 | 292.6569 | 0.091135 | 0 | 0 | 0.18227 | 292.8865 | 0.091633 | 0 | 0 | 0.18327 | 293.0396 | 0.091965 | 0 | 0 | 0.18393 | 293.0396 | 0.091965 | 0 | 0 | 0.18393
2017-05-11 08:00 | 257.621 | 0.76786 |  | 275.2027 | 0.053277 | 0 | 0 | 0.10655 | 283.3421 | 0.070931 | 0 | 0 | 0.14186 | 289.5618 | 0.084421 | 0 | 0 | 0.16884 | 289.7154 | 0.084754 | 0 | 0 | 0.16951 | 289.9457 | 0.085254 | 0 | 0 | 0.17051 | 290.1761 | 0.085754 | 0 | 0 | 0.17151 | 290.4064 | 0.086253 | 0 | 0 | 0.17251 | 290.6368 | 0.086753 | 0 | 0 | 0.17351 | 290.8672 | 0.087253 | 0 | 0 | 0.17451 | 291.0975 | 0.087752 | 0 | 0 | 0.1755 | 291.3279 | 0.088252 | 0 | 0 | 0.1765 | 291.4814 | 0.088585 | 0 | 0 | 0.17717 | 291.7118 | 0.089085 | 0 | 0 | 0.17817 | 291.9422 | 0.089584 | 0 | 0 | 0.17917 | 292.1725 | 0.090084 | 0 | 0 | 0.18017 | 292.3261 | 0.090417 | 0 | 0 | 0.18083 | 292.5565 | 0.090917 | 0 | 0 | 0.18183 | 292.71 | 0.09125 | 0 | 0 | 0.1825 | 292.8636 | 0.091583 | 0 | 0 | 0.18317 | 293.094 | 0.092083 | 0 | 0 | 0.18417 | 293.2475 | 0.092416 | 0 | 0 | 0.18483 | 293.4779 | 0.092915 | 0 | 0 | 0.18583 | 293.6315 | 0.093248 | 0 | 0 | 0.1865 | 293.8618 | 0.093748 | 0 | 0 | 0.1875 | 294.0154 | 0.094081 | 0 | 0 | 0.18816 | 294.0154 | 0.094081 | 0 | 0 | 0.18816
2017-05-11 09:00 | 245.4805 | 0.73168 |  | 262.2337 | 0.025147 | 0 | 0 | 0.050293 | 269.9895 | 0.041969 | 0 | 0 | 0.083938 | 275.9161 | 0.054824 | 0 | 0 | 0.10965 | 276.0624 | 0.055141 | 0 | 0 | 0.11028 | 276.2819 | 0.055617 | 0 | 0 | 0.11123 | 276.5014 | 0.056093 | 0 | 0 | 0.11219 | 276.7209 | 0.05657 | 0 | 0 | 0.11314 | 276.9404 | 0.057046 | 0 | 0 | 0.11409 | 277.1599 | 0.057522 | 0 | 0 | 0.11504 | 277.3794 | 0.057998 | 0 | 0 | 0.116 | 277.5989 | 0.058474 | 0 | 0 | 0.11695 | 277.7453 | 0.058791 | 0 | 0 | 0.11758 | 277.9648 | 0.059267 | 0 | 0 | 0.11853 | 278.1843 | 0.059744 | 0 | 0 | 0.11949 | 278.4038 | 0.06022 | 0 | 0 | 0.12044 | 278.5501 | 0.060537 | 0 | 0 | 0.12107 | 278.7696 | 0.061013 | 0 | 0 | 0.12203 | 278.916 | 0.061331 | 0 | 0 | 0.12266 | 279.0623 | 0.061648 | 0 | 0 | 0.1233 | 279.2818 | 0.062124 | 0 | 0 | 0.12425 | 279.4281 | 0.062441 | 0 | 0 | 0.12488 | 279.6476 | 0.062918 | 0 | 0 | 0.12584 | 279.794 | 0.063235 | 0 | 0 | 0.12647 | 280.0135 | 0.063711 | 0 | 0 | 0.12742 | 280.1598 | 0.064028 | 0 | 0 | 0.12806 | 280.1598 | 0.064028 | 0 | 0 | 0.12806
2017-05-11 10:00 | 231.3857 | 0.68967 |  | 247.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.4874 | 0.008345 | 0 | 0 | 0.01669 | 260.0737 | 0.020462 | 0 | 0 | 0.040923 | 260.2117 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.041522 | 260.4186 | 0.02121 | 0 | 0 | 0.042419 | 260.6255 | 0.021658 | 0 | 0 | 0.043317 | 260.8324 | 0.022107 | 0 | 0 | 0.044214 | 261.0393 | 0.022556 | 0 | 0 | 0.045112 | 261.2462 | 0.023005 | 0 | 0 | 0.046009 | 261.4531 | 0.023454 | 0 | 0 | 0.046907 | 261.66 | 0.023902 | 0 | 0 | 0.047805 | 261.7979 | 0.024201 | 0 | 0 | 0.048403 | 262.0048 | 0.02465 | 0 | 0 | 0.0493 | 262.2117 | 0.025099 | 0 | 0 | 0.050198 | 262.4186 | 0.025548 | 0 | 0 | 0.051096 | 262.5565 | 0.025847 | 0 | 0 | 0.051694 | 262.7634 | 0.026296 | 0 | 0 | 0.052591 | 262.9014 | 0.026595 | 0 | 0 | 0.05319 | 263.0393 | 0.026894 | 0 | 0 | 0.053788 | 263.2462 | 0.027343 | 0 | 0 | 0.054686 | 263.3841 | 0.027642 | 0 | 0 | 0.055284 | 263.591 | 0.028091 | 0 | 0 | 0.056182 | 263.729 | 0.02839 | 0 | 0 | 0.05678 | 263.9359 | 0.028839 | 0 | 0 | 0.057677 | 264.0738 | 0.029138 | 0 | 0 | 0.058276 | 264.0738 | 0.029138 | 0 | 0 | 0.058276
2017-05-11 11:00 | 230.826 | 0.688 |  | 246.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8719 | 0.0070099 | 0 | 0 | 0.01402 | 259.4447 | 0.019097 | 0 | 0 | 0.038195 | 259.5823 | 0.019396 | 0 | 0 | 0.038792 | 259.7887 | 0.019843 | 0 | 0 | 0.039687 | 259.9951 | 0.020291 | 0 | 0 | 0.040582 | 260.2015 | 0.020739 | 0 | 0 | 0.041478 | 260.4079 | 0.021187 | 0 | 0 | 0.042373 | 260.6143 | 0.021634 | 0 | 0 | 0.043268 | 260.8207 | 0.022082 | 0 | 0 | 0.044164 | 261.0271 | 0.02253 | 0 | 0 | 0.045059 | 261.1647 | 0.022828 | 0 | 0 | 0.045656 | 261.3711 | 0.023276 | 0 | 0 | 0.046551 | 261.5775 | 0.023723 | 0 | 0 | 0.047447 | 261.7839 | 0.024171 | 0 | 0 | 0.048342 | 261.9215 | 0.02447 | 0 | 0 | 0.048939 | 262.1279 | 0.024917 | 0 | 0 | 0.049834 | 262.2655 | 0.025216 | 0 | 0 | 0.050431 | 262.4031 | 0.025514 | 0 | 0 | 0.051028 | 262.6095 | 0.025962 | 0 | 0 | 0.051924 | 262.7471 | 0.02626 | 0 | 0 | 0.05252 | 262.9535 | 0.026708 | 0 | 0 | 0.053416 | 263.0911 | 0.027006 | 0 | 0 | 0.054013 | 263.2975 | 0.027454 | 0 | 0 | 0.054908 | 263.4351 | 0.027753 | 0 | 0 | 0.055505 | 263.4351 | 0.027753 | 0 | 0 | 0.055505
2017-05-11 12:00 | 221.8124 | 0.66113 |  | 236.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8341 | 0.00042091 | 0 | 0 | 0.00084181 | 250.9663 | 0.00070771 | 0 | 0 | 0.0014154 | 251.1646 | 0.0011379 | 0 | 0 | 0.0022758 | 251.363 | 0.0015681 | 0 | 0 | 0.0031362 | 251.5613 | 0.0019983 | 0 | 0 | 0.0039966 | 251.6935 | 0.0022851 | 0 | 0 | 0.0045702 | 251.8919 | 0.0027153 | 0 | 0 | 0.0054306 | 252.0241 | 0.0030021 | 0 | 0 | 0.0060042 | 252.1563 | 0.0032889 | 0 | 0 | 0.0065778 | 252.3547 | 0.0037191 | 0 | 0 | 0.0074382 | 252.4869 | 0.0040059 | 0 | 0 | 0.0080118 | 252.6852 | 0.0044361 | 0 | 0 | 0.0088722 | 252.8175 | 0.0047229 | 0 | 0 | 0.0094458 | 253.0158 | 0.0051531 | 0 | 0 | 0.010306 | 253.148 | 0.0054399 | 0 | 0 | 0.01088 | 253.148 | 0.0054399 | 0 | 0 | 0.01088
2017-05-11 13:00 | 209.5504 | 0.62459 |  | 223.8515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1538 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 14:00 | 213.7763 | 0.63718 |  | 228.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9767 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 15:00 | 211.0421 | 0.62903 |  | 225.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8562 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 16:00 | 219.0593 | 0.65293 |  | 234.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.006 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 17:00 | 224.2781 | 0.66848 |  | 239.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0849 | 0.003134 | 0 | 0 | 0.006268 | 252.2186 | 0.003424 | 0 | 0 | 0.006848 | 252.4192 | 0.003859 | 0 | 0 | 0.007718 | 252.6197 | 0.004294 | 0 | 0 | 0.0085879 | 252.8202 | 0.004729 | 0 | 0 | 0.0094579 | 253.0208 | 0.0051639 | 0 | 0 | 0.010328 | 253.2213 | 0.0055989 | 0 | 0 | 0.011198 | 253.4219 | 0.0060339 | 0 | 0 | 0.012068 | 253.6224 | 0.0064689 | 0 | 0 | 0.012938 | 253.7561 | 0.0067589 | 0 | 0 | 0.013518 | 253.9567 | 0.0071938 | 0 | 0 | 0.014388 | 254.1572 | 0.0076288 | 0 | 0 | 0.015258 | 254.3578 | 0.0080638 | 0 | 0 | 0.016128 | 254.4915 | 0.0083538 | 0 | 0 | 0.016708 | 254.692 | 0.0087888 | 0 | 0 | 0.017578 | 254.8257 | 0.0090788 | 0 | 0 | 0.018158 | 254.9594 | 0.0093688 | 0 | 0 | 0.018738 | 255.1599 | 0.0098037 | 0 | 0 | 0.019607 | 255.2936 | 0.010094 | 0 | 0 | 0.020187 | 255.4942 | 0.010529 | 0 | 0 | 0.021057 | 255.6279 | 0.010819 | 0 | 0 | 0.021637 | 255.8284 | 0.011254 | 0 | 0 | 0.022507 | 255.9621 | 0.011544 | 0 | 0 | 0.023087 | 255.9621 | 0.011544 | 0 | 0 | 0.023087
2017-05-11 18:00 | 219.5818 | 0.65449 |  | 234.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6024 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-11 19:00 | 227.7467 | 0.67882 |  | 243.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9835 | 0.01159 | 0 | 0 | 0.02318 | 256.1193 | 0.011885 | 0 | 0 | 0.023769 | 256.3229 | 0.012326 | 0 | 0 | 0.024652 | 256.5266 | 0.012768 | 0 | 0 | 0.025536 | 256.7302 | 0.01321 | 0 | 0 | 0.026419 | 256.9338 | 0.013651 | 0 | 0 | 0.027303 | 257.1375 | 0.014093 | 0 | 0 | 0.028186 | 257.3411 | 0.014535 | 0 | 0 | 0.02907 | 257.5448 | 0.014976 | 0 | 0 | 0.029953 | 257.6805 | 0.015271 | 0 | 0 | 0.030542 | 257.8842 | 0.015713 | 0 | 0 | 0.031425 | 258.0878 | 0.016154 | 0 | 0 | 0.032309 | 258.2915 | 0.016596 | 0 | 0 | 0.033192 | 258.4273 | 0.016891 | 0 | 0 | 0.033781 | 258.6309 | 0.017332 | 0 | 0 | 0.034665 | 258.7667 | 0.017627 | 0 | 0 | 0.035253 | 258.9024 | 0.017921 | 0 | 0 | 0.035842 | 259.1061 | 0.018363 | 0 | 0 | 0.036726 | 259.2418 | 0.018657 | 0 | 0 | 0.037315 | 259.4455 | 0.019099 | 0 | 0 | 0.038198 | 259.5812 | 0.019394 | 0 | 0 | 0.038787 | 259.7849 | 0.019835 | 0 | 0 | 0.039671 | 259.9207 | 0.02013 | 0 | 0 | 0.040259 | 259.9207 | 0.02013 | 0 | 0 | 0.040259
2017-05-11 20:00 | 222.427 | 0.66297 |  | 237.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7335 | 0.00020287 | 0 | 0 | 0.00040573 | 250.9324 | 0.00063426 | 0 | 0 | 0.0012685 | 251.1313 | 0.0010656 | 0 | 0 | 0.0021313 | 251.3302 | 0.001497 | 0 | 0 | 0.0029941 | 251.5291 | 0.0019284 | 0 | 0 | 0.0038569 | 251.6617 | 0.002216 | 0 | 0 | 0.0044321 | 251.8606 | 0.0026474 | 0 | 0 | 0.0052948 | 252.0595 | 0.0030788 | 0 | 0 | 0.0061576 | 252.2584 | 0.0035102 | 0 | 0 | 0.0070204 | 252.3909 | 0.0037978 | 0 | 0 | 0.0075956 | 252.5898 | 0.0042292 | 0 | 0 | 0.0084584 | 252.7224 | 0.0045168 | 0 | 0 | 0.0090336 | 252.855 | 0.0048044 | 0 | 0 | 0.0096088 | 253.0539 | 0.0052358 | 0 | 0 | 0.010472 | 253.1865 | 0.0055234 | 0 | 0 | 0.011047 | 253.3854 | 0.0059548 | 0 | 0 | 0.01191 | 253.518 | 0.0062423 | 0 | 0 | 0.012485 | 253.7169 | 0.0066737 | 0 | 0 | 0.013347 | 253.8495 | 0.0069613 | 0 | 0 | 0.013923 | 253.8495 | 0.0069613 | 0 | 0 | 0.013923
2017-05-11 21:00 | 223.8284 | 0.66714 |  | 239.1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5795 | 0.0020377 | 0 | 0 | 0.0040754 | 251.7129 | 0.0023271 | 0 | 0 | 0.0046542 | 251.913 | 0.0027612 | 0 | 0 | 0.0055224 | 252.1132 | 0.0031953 | 0 | 0 | 0.0063906 | 252.3133 | 0.0036294 | 0 | 0 | 0.0072588 | 252.5135 | 0.0040635 | 0 | 0 | 0.008127 | 252.7136 | 0.0044976 | 0 | 0 | 0.0089953 | 252.9137 | 0.0049317 | 0 | 0 | 0.0098635 | 253.1139 | 0.0053659 | 0 | 0 | 0.010732 | 253.2473 | 0.0056553 | 0 | 0 | 0.011311 | 253.4475 | 0.0060894 | 0 | 0 | 0.012179 | 253.6476 | 0.0065235 | 0 | 0 | 0.013047 | 253.8477 | 0.0069576 | 0 | 0 | 0.013915 | 253.9812 | 0.007247 | 0 | 0 | 0.014494 | 254.1813 | 0.0076811 | 0 | 0 | 0.015362 | 254.3147 | 0.0079705 | 0 | 0 | 0.015941 | 254.4482 | 0.0082599 | 0 | 0 | 0.01652 | 254.6483 | 0.008694 | 0 | 0 | 0.017388 | 254.7817 | 0.0089834 | 0 | 0 | 0.017967 | 254.9819 | 0.0094175 | 0 | 0 | 0.018835 | 255.1153 | 0.0097069 | 0 | 0 | 0.019414 | 255.3155 | 0.010141 | 0 | 0 | 0.020282 | 255.4489 | 0.01043 | 0 | 0 | 0.020861 | 255.4489 | 0.01043 | 0 | 0 | 0.020861
2017-05-11 22:00 | 221.6662 | 0.6607 |  | 236.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6688 | 6.2445e-05 | 0 | 0 | 0.00012489 | 250.8009 | 0.00034906 | 0 | 0 | 0.00069811 | 250.9991 | 0.00077897 | 0 | 0 | 0.0015579 | 251.1973 | 0.0012089 | 0 | 0 | 0.0024178 | 251.3956 | 0.0016388 | 0 | 0 | 0.0032776 | 251.5277 | 0.0019254 | 0 | 0 | 0.0038508 | 251.7259 | 0.0023553 | 0 | 0 | 0.0047107 | 251.858 | 0.0026419 | 0 | 0 | 0.0052839 | 251.9902 | 0.0029286 | 0 | 0 | 0.0058571 | 252.1884 | 0.0033585 | 0 | 0 | 0.0067169 | 252.3205 | 0.0036451 | 0 | 0 | 0.0072902 | 252.5187 | 0.004075 | 0 | 0 | 0.00815 | 252.6509 | 0.0043616 | 0 | 0 | 0.0087232 | 252.8491 | 0.0047915 | 0 | 0 | 0.009583 | 252.9812 | 0.0050781 | 0 | 0 | 0.010156 | 252.9812 | 0.0050781 | 0 | 0 | 0.010156
2017-05-11 23:00 | 218.0766 | 0.65 |  | 232.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8845 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 | 224.8149 | 0.67008 |  | 240.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6882 | 0.0044426 | 0 | 0 | 0.0088852 | 252.8222 | 0.0047333 | 0 | 0 | 0.0094665 | 253.0233 | 0.0051693 | 0 | 0 | 0.010339 | 253.2243 | 0.0056053 | 0 | 0 | 0.011211 | 253.4253 | 0.0060413 | 0 | 0 | 0.012083 | 253.6263 | 0.0064774 | 0 | 0 | 0.012955 | 253.8274 | 0.0069134 | 0 | 0 | 0.013827 | 254.0284 | 0.0073494 | 0 | 0 | 0.014699 | 254.2294 | 0.0077854 | 0 | 0 | 0.015571 | 254.3634 | 0.0080761 | 0 | 0 | 0.016152 | 254.5645 | 0.0085121 | 0 | 0 | 0.017024 | 254.7655 | 0.0089482 | 0 | 0 | 0.017896 | 254.9665 | 0.0093842 | 0 | 0 | 0.018768 | 255.1005 | 0.0096749 | 0 | 0 | 0.01935 | 255.3015 | 0.010111 | 0 | 0 | 0.020222 | 255.4356 | 0.010402 | 0 | 0 | 0.020803 | 255.5696 | 0.010692 | 0 | 0 | 0.021385 | 255.7706 | 0.011128 | 0 | 0 | 0.022257 | 255.9046 | 0.011419 | 0 | 0 | 0.022838 | 256.1056 | 0.011855 | 0 | 0 | 0.02371 | 256.2397 | 0.012146 | 0 | 0 | 0.024291 | 256.4407 | 0.012582 | 0 | 0 | 0.025163 | 256.5747 | 0.012872 | 0 | 0 | 0.025745 | 256.5747 | 0.012872 | 0 | 0 | 0.025745
2017-05-12 01:00 | 228.1563 | 0.68004 |  | 243.7272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.9356 | 0.00064117 | 0 | 0 | 0.0012823 | 256.444 | 0.012589 | 0 | 0 | 0.025178 | 256.58 | 0.012884 | 0 | 0 | 0.025768 | 256.784 | 0.013326 | 0 | 0 | 0.026653 | 256.988 | 0.013769 | 0 | 0 | 0.027538 | 257.192 | 0.014211 | 0 | 0 | 0.028423 | 257.396 | 0.014654 | 0 | 0 | 0.029308 | 257.6 | 0.015096 | 0 | 0 | 0.030193 | 257.804 | 0.015539 | 0 | 0 | 0.031078 | 258.008 | 0.015981 | 0 | 0 | 0.031963 | 258.1441 | 0.016276 | 0 | 0 | 0.032553 | 258.3481 | 0.016719 | 0 | 0 | 0.033438 | 258.5521 | 0.017161 | 0 | 0 | 0.034323 | 258.7561 | 0.017604 | 0 | 0 | 0.035208 | 258.8921 | 0.017899 | 0 | 0 | 0.035798 | 259.0961 | 0.018341 | 0 | 0 | 0.036683 | 259.2321 | 0.018636 | 0 | 0 | 0.037273 | 259.3681 | 0.018931 | 0 | 0 | 0.037863 | 259.5721 | 0.019374 | 0 | 0 | 0.038748 | 259.7082 | 0.019669 | 0 | 0 | 0.039338 | 259.9122 | 0.020111 | 0 | 0 | 0.040223 | 260.0482 | 0.020406 | 0 | 0 | 0.040813 | 260.2522 | 0.020849 | 0 | 0 | 0.041698 | 260.3882 | 0.021144 | 0 | 0 | 0.042288 | 260.3882 | 0.021144 | 0 | 0 | 0.042288
2017-05-12 02:00 | 231.4587 | 0.68989 |  | 247.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5677 | 0.0085191 | 0 | 0 | 0.017038 | 260.1557 | 0.02064 | 0 | 0 | 0.041279 | 260.2937 | 0.020939 | 0 | 0 | 0.041878 | 260.5007 | 0.021388 | 0 | 0 | 0.042776 | 260.7076 | 0.021837 | 0 | 0 | 0.043673 | 260.9146 | 0.022286 | 0 | 0 | 0.044571 | 261.1216 | 0.022735 | 0 | 0 | 0.045469 | 261.3285 | 0.023183 | 0 | 0 | 0.046367 | 261.5355 | 0.023632 | 0 | 0 | 0.047265 | 261.7425 | 0.024081 | 0 | 0 | 0.048163 | 261.8804 | 0.024381 | 0 | 0 | 0.048761 | 262.0874 | 0.024829 | 0 | 0 | 0.049659 | 262.2944 | 0.025278 | 0 | 0 | 0.050557 | 262.5013 | 0.025727 | 0 | 0 | 0.051455 | 262.6393 | 0.026027 | 0 | 0 | 0.052053 | 262.8463 | 0.026475 | 0 | 0 | 0.052951 | 262.9843 | 0.026775 | 0 | 0 | 0.053549 | 263.1222 | 0.027074 | 0 | 0 | 0.054148 | 263.3292 | 0.027523 | 0 | 0 | 0.055046 | 263.4672 | 0.027822 | 0 | 0 | 0.055644 | 263.6741 | 0.028271 | 0 | 0 | 0.056542 | 263.8121 | 0.02857 | 0 | 0 | 0.057141 | 264.0191 | 0.029019 | 0 | 0 | 0.058038 | 264.1571 | 0.029319 | 0 | 0 | 0.058637 | 264.1571 | 0.029319 | 0 | 0 | 0.058637
2017-05-12 03:00 | 233.3224 | 0.69544 |  | 249.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6175 | 0.012965 | 0 | 0 | 0.02593 | 262.2506 | 0.025183 | 0 | 0 | 0.050367 | 262.3897 | 0.025485 | 0 | 0 | 0.05097 | 262.5983 | 0.025938 | 0 | 0 | 0.051875 | 262.8069 | 0.02639 | 0 | 0 | 0.05278 | 263.0155 | 0.026843 | 0 | 0 | 0.053685 | 263.2242 | 0.027295 | 0 | 0 | 0.05459 | 263.4328 | 0.027748 | 0 | 0 | 0.055495 | 263.6414 | 0.0282 | 0 | 0 | 0.0564 | 263.8501 | 0.028653 | 0 | 0 | 0.057305 | 263.9892 | 0.028954 | 0 | 0 | 0.057909 | 264.1978 | 0.029407 | 0 | 0 | 0.058814 | 264.4064 | 0.029859 | 0 | 0 | 0.059719 | 264.6151 | 0.030312 | 0 | 0 | 0.060624 | 264.7541 | 0.030614 | 0 | 0 | 0.061227 | 264.9628 | 0.031066 | 0 | 0 | 0.062132 | 265.1019 | 0.031368 | 0 | 0 | 0.062736 | 265.241 | 0.031669 | 0 | 0 | 0.063339 | 265.4496 | 0.032122 | 0 | 0 | 0.064244 | 265.5887 | 0.032424 | 0 | 0 | 0.064847 | 265.7973 | 0.032876 | 0 | 0 | 0.065752 | 265.9364 | 0.033178 | 0 | 0 | 0.066356 | 266.145 | 0.03363 | 0 | 0 | 0.067261 | 266.2841 | 0.033932 | 0 | 0 | 0.067864 | 266.2841 | 0.033932 | 0 | 0 | 0.067864
2017-05-12 04:00 | 236.9811 | 0.70635 |  | 253.1542 | 0.0054533 | 0 | 0 | 0.010907 | 260.6415 | 0.021693 | 0 | 0 | 0.043386 | 266.3629 | 0.034103 | 0 | 0 | 0.068206 | 266.5041 | 0.034409 | 0 | 0 | 0.068819 | 266.7161 | 0.034869 | 0 | 0 | 0.069738 | 266.928 | 0.035329 | 0 | 0 | 0.070657 | 267.1399 | 0.035788 | 0 | 0 | 0.071576 | 267.3518 | 0.036248 | 0 | 0 | 0.072496 | 267.5637 | 0.036707 | 0 | 0 | 0.073415 | 267.7756 | 0.037167 | 0 | 0 | 0.074334 | 267.9875 | 0.037627 | 0 | 0 | 0.075253 | 268.1287 | 0.037933 | 0 | 0 | 0.075866 | 268.3406 | 0.038393 | 0 | 0 | 0.076785 | 268.5526 | 0.038852 | 0 | 0 | 0.077705 | 268.7645 | 0.039312 | 0 | 0 | 0.078624 | 268.9057 | 0.039618 | 0 | 0 | 0.079237 | 269.1176 | 0.040078 | 0 | 0 | 0.080156 | 269.2589 | 0.040384 | 0 | 0 | 0.080769 | 269.4002 | 0.040691 | 0 | 0 | 0.081382 | 269.6121 | 0.04115 | 0 | 0 | 0.082301 | 269.7533 | 0.041457 | 0 | 0 | 0.082914 | 269.9652 | 0.041916 | 0 | 0 | 0.083833 | 270.1065 | 0.042223 | 0 | 0 | 0.084446 | 270.3184 | 0.042682 | 0 | 0 | 0.085365 | 270.4597 | 0.042989 | 0 | 0 | 0.085978 | 270.4597 | 0.042989 | 0 | 0 | 0.085978
2017-05-12 05:00 | 236.4669 | 0.70481 |  | 252.605 | 0.004262 | 0 | 0 | 0.008524 | 260.076 | 0.020467 | 0 | 0 | 0.040933 | 265.785 | 0.032849 | 0 | 0 | 0.065699 | 265.9259 | 0.033155 | 0 | 0 | 0.06631 | 266.1374 | 0.033614 | 0 | 0 | 0.067228 | 266.3488 | 0.034072 | 0 | 0 | 0.068145 | 266.5602 | 0.034531 | 0 | 0 | 0.069062 | 266.7717 | 0.03499 | 0 | 0 | 0.069979 | 266.9831 | 0.035448 | 0 | 0 | 0.070897 | 267.1946 | 0.035907 | 0 | 0 | 0.071814 | 267.406 | 0.036366 | 0 | 0 | 0.072731 | 267.547 | 0.036671 | 0 | 0 | 0.073343 | 267.7584 | 0.03713 | 0 | 0 | 0.07426 | 267.9699 | 0.037588 | 0 | 0 | 0.075177 | 268.1813 | 0.038047 | 0 | 0 | 0.076094 | 268.3223 | 0.038353 | 0 | 0 | 0.076706 | 268.5337 | 0.038811 | 0 | 0 | 0.077623 | 268.6747 | 0.039117 | 0 | 0 | 0.078234 | 268.8157 | 0.039423 | 0 | 0 | 0.078846 | 269.0271 | 0.039882 | 0 | 0 | 0.079763 | 269.1681 | 0.040187 | 0 | 0 | 0.080375 | 269.3795 | 0.040646 | 0 | 0 | 0.081292 | 269.5205 | 0.040952 | 0 | 0 | 0.081903 | 269.7319 | 0.04141 | 0 | 0 | 0.082821 | 269.8729 | 0.041716 | 0 | 0 | 0.083432 | 269.8729 | 0.041716 | 0 | 0 | 0.083432
2017-05-12 06:00 | 241.6114 | 0.72015 |  | 258.1005 | 0.016182 | 0 | 0 | 0.032364 | 265.734 | 0.032739 | 0 | 0 | 0.065478 | 271.5672 | 0.045391 | 0 | 0 | 0.090782 | 271.7113 | 0.045704 | 0 | 0 | 0.091407 | 271.9273 | 0.046172 | 0 | 0 | 0.092344 | 272.1434 | 0.046641 | 0 | 0 | 0.093282 | 272.3594 | 0.047109 | 0 | 0 | 0.094219 | 272.5754 | 0.047578 | 0 | 0 | 0.095156 | 272.7915 | 0.048047 | 0 | 0 | 0.096093 | 273.0075 | 0.048515 | 0 | 0 | 0.09703 | 273.2236 | 0.048984 | 0 | 0 | 0.097968 | 273.3676 | 0.049296 | 0 | 0 | 0.098592 | 273.5836 | 0.049765 | 0 | 0 | 0.09953 | 273.7997 | 0.050233 | 0 | 0 | 0.10047 | 274.0157 | 0.050702 | 0 | 0 | 0.1014 | 274.1598 | 0.051014 | 0 | 0 | 0.10203 | 274.3758 | 0.051483 | 0 | 0 | 0.10297 | 274.5198 | 0.051795 | 0 | 0 | 0.10359 | 274.6639 | 0.052108 | 0 | 0 | 0.10422 | 274.8799 | 0.052576 | 0 | 0 | 0.10515 | 275.0239 | 0.052889 | 0 | 0 | 0.10578 | 275.24 | 0.053357 | 0 | 0 | 0.10671 | 275.384 | 0.05367 | 0 | 0 | 0.10734 | 275.6001 | 0.054138 | 0 | 0 | 0.10828 | 275.7441 | 0.054451 | 0 | 0 | 0.1089 | 275.7441 | 0.054451 | 0 | 0 | 0.1089
2017-05-12 07:00 | 252.6603 | 0.75308 |  | 269.9034 | 0.041782 | 0 | 0 | 0.083565 | 277.886 | 0.059097 | 0 | 0 | 0.11819 | 283.986 | 0.072327 | 0 | 0 | 0.14465 | 284.1366 | 0.072654 | 0 | 0 | 0.14531 | 284.3625 | 0.073144 | 0 | 0 | 0.14629 | 284.5884 | 0.073634 | 0 | 0 | 0.14727 | 284.8144 | 0.074124 | 0 | 0 | 0.14825 | 285.0403 | 0.074614 | 0 | 0 | 0.14923 | 285.2662 | 0.075104 | 0 | 0 | 0.15021 | 285.4921 | 0.075594 | 0 | 0 | 0.15119 | 285.718 | 0.076084 | 0 | 0 | 0.15217 | 285.8687 | 0.076411 | 0 | 0 | 0.15282 | 286.0946 | 0.076901 | 0 | 0 | 0.1538 | 286.3205 | 0.077391 | 0 | 0 | 0.15478 | 286.5464 | 0.077881 | 0 | 0 | 0.15576 | 286.6971 | 0.078208 | 0 | 0 | 0.15642 | 286.923 | 0.078698 | 0 | 0 | 0.1574 | 287.0736 | 0.079024 | 0 | 0 | 0.15805 | 287.2242 | 0.079351 | 0 | 0 | 0.1587 | 287.4501 | 0.079841 | 0 | 0 | 0.15968 | 287.6007 | 0.080168 | 0 | 0 | 0.16034 | 287.8267 | 0.080658 | 0 | 0 | 0.16132 | 287.9773 | 0.080985 | 0 | 0 | 0.16197 | 288.2032 | 0.081475 | 0 | 0 | 0.16295 | 288.3538 | 0.081801 | 0 | 0 | 0.1636 | 288.3538 | 0.081801 | 0 | 0 | 0.1636
2017-05-12 08:00 | 243.4019 | 0.72548 |  | 260.0132 | 0.020331 | 0 | 0 | 0.040661 | 267.7034 | 0.03701 | 0 | 0 | 0.074021 | 273.5798 | 0.049756 | 0 | 0 | 0.099513 | 273.7249 | 0.050071 | 0 | 0 | 0.10014 | 273.9425 | 0.050543 | 0 | 0 | 0.10109 | 274.1602 | 0.051015 | 0 | 0 | 0.10203 | 274.3778 | 0.051487 | 0 | 0 | 0.10297 | 274.5955 | 0.051959 | 0 | 0 | 0.10392 | 274.8131 | 0.052431 | 0 | 0 | 0.10486 | 275.0307 | 0.052904 | 0 | 0 | 0.10581 | 275.2484 | 0.053376 | 0 | 0 | 0.10675 | 275.3935 | 0.05369 | 0 | 0 | 0.10738 | 275.6111 | 0.054162 | 0 | 0 | 0.10832 | 275.8288 | 0.054634 | 0 | 0 | 0.10927 | 276.0464 | 0.055107 | 0 | 0 | 0.11021 | 276.1915 | 0.055421 | 0 | 0 | 0.11084 | 276.4092 | 0.055893 | 0 | 0 | 0.11179 | 276.5543 | 0.056208 | 0 | 0 | 0.11242 | 276.6994 | 0.056523 | 0 | 0 | 0.11305 | 276.917 | 0.056995 | 0 | 0 | 0.11399 | 277.0621 | 0.05731 | 0 | 0 | 0.11462 | 277.2797 | 0.057782 | 0 | 0 | 0.11556 | 277.4248 | 0.058096 | 0 | 0 | 0.11619 | 277.6425 | 0.058568 | 0 | 0 | 0.11714 | 277.7876 | 0.058883 | 0 | 0 | 0.11777 | 277.7876 | 0.058883 | 0 | 0 | 0.11777
2017-05-12 09:00 | 239.5671 | 0.71405 |  | 255.9167 | 0.011445 | 0 | 0 | 0.02289 | 263.4856 | 0.027862 | 0 | 0 | 0.055724 | 269.2694 | 0.040407 | 0 | 0 | 0.080815 | 269.4123 | 0.040717 | 0 | 0 | 0.081434 | 269.6265 | 0.041182 | 0 | 0 | 0.082363 | 269.8407 | 0.041646 | 0 | 0 | 0.083293 | 270.0549 | 0.042111 | 0 | 0 | 0.084222 | 270.2691 | 0.042576 | 0 | 0 | 0.085151 | 270.4833 | 0.04304 | 0 | 0 | 0.08608 | 270.6976 | 0.043505 | 0 | 0 | 0.08701 | 270.9118 | 0.043969 | 0 | 0 | 0.087939 | 271.0546 | 0.044279 | 0 | 0 | 0.088558 | 271.2688 | 0.044744 | 0 | 0 | 0.089488 | 271.483 | 0.045208 | 0 | 0 | 0.090417 | 271.6972 | 0.045673 | 0 | 0 | 0.091346 | 271.84 | 0.045983 | 0 | 0 | 0.091966 | 272.0543 | 0.046448 | 0 | 0 | 0.092895 | 272.1971 | 0.046757 | 0 | 0 | 0.093515 | 272.3399 | 0.047067 | 0 | 0 | 0.094134 | 272.5541 | 0.047532 | 0 | 0 | 0.095063 | 272.6969 | 0.047841 | 0 | 0 | 0.095683 | 272.9111 | 0.048306 | 0 | 0 | 0.096612 | 273.0539 | 0.048616 | 0 | 0 | 0.097232 | 273.2681 | 0.04908 | 0 | 0 | 0.098161 | 273.411 | 0.04939 | 0 | 0 | 0.09878 | 273.411 | 0.04939 | 0 | 0 | 0.09878
2017-05-12 10:00 | 235.6613 | 0.70241 |  | 251.7443 | 0.0023952 | 0 | 0 | 0.0047904 | 259.1899 | 0.018545 | 0 | 0 | 0.037089 | 264.8794 | 0.030885 | 0 | 0 | 0.06177 | 265.0199 | 0.03119 | 0 | 0 | 0.06238 | 265.2306 | 0.031647 | 0 | 0 | 0.063294 | 265.4413 | 0.032104 | 0 | 0 | 0.064208 | 265.652 | 0.032561 | 0 | 0 | 0.065122 | 265.8628 | 0.033018 | 0 | 0 | 0.066036 | 266.0735 | 0.033475 | 0 | 0 | 0.06695 | 266.2842 | 0.033932 | 0 | 0 | 0.067865 | 266.4949 | 0.034389 | 0 | 0 | 0.068779 | 266.6354 | 0.034694 | 0 | 0 | 0.069388 | 266.8461 | 0.035151 | 0 | 0 | 0.070302 | 267.0569 | 0.035608 | 0 | 0 | 0.071216 | 267.2676 | 0.036065 | 0 | 0 | 0.07213 | 267.4081 | 0.03637 | 0 | 0 | 0.07274 | 267.6188 | 0.036827 | 0 | 0 | 0.073654 | 267.7593 | 0.037132 | 0 | 0 | 0.074263 | 267.8998 | 0.037436 | 0 | 0 | 0.074873 | 268.1105 | 0.037893 | 0 | 0 | 0.075787 | 268.251 | 0.038198 | 0 | 0 | 0.076396 | 268.4617 | 0.038655 | 0 | 0 | 0.077311 | 268.6022 | 0.03896 | 0 | 0 | 0.07792 | 268.8129 | 0.039417 | 0 | 0 | 0.078834 | 268.9534 | 0.039722 | 0 | 0 | 0.079443 | 268.9534 | 0.039722 | 0 | 0 | 0.079443
2017-05-12 11:00 | 215.8774 | 0.64344 |  | 230.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3747 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 12:00 | 214.4687 | 0.63924 |  | 229.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7669 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 13:00 | 219.1676 | 0.65325 |  | 234.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1296 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 14:00 | 211.7502 | 0.63114 |  | 226.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 15:00 | 210.7849 | 0.62827 |  | 225.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5627 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 16:00 | 212.9822 | 0.63481 |  | 227.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0704 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 17:00 | 214.3123 | 0.63878 |  | 228.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5884 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 18:00 | 216.0234 | 0.64388 |  | 230.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5413 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 19:00 | 219.1742 | 0.65327 |  | 234.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1372 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 20:00 | 212.9515 | 0.63472 |  | 227.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0354 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 21:00 | 218.7226 | 0.65192 |  | 233.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6217 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 22:00 | 218.733 | 0.65196 |  | 233.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6337 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-12 23:00 | 224.2599 | 0.66843 |  | 239.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0644 | 0.0030895 | 0 | 0 | 0.006179 | 252.1981 | 0.0033795 | 0 | 0 | 0.006759 | 252.3986 | 0.0038144 | 0 | 0 | 0.0076289 | 252.5991 | 0.0042494 | 0 | 0 | 0.0084987 | 252.7997 | 0.0046843 | 0 | 0 | 0.0093686 | 253.0002 | 0.0051193 | 0 | 0 | 0.010239 | 253.2007 | 0.0055542 | 0 | 0 | 0.011108 | 253.4013 | 0.0059892 | 0 | 0 | 0.011978 | 253.6018 | 0.0064241 | 0 | 0 | 0.012848 | 253.7355 | 0.0067141 | 0 | 0 | 0.013428 | 253.936 | 0.007149 | 0 | 0 | 0.014298 | 254.1365 | 0.007584 | 0 | 0 | 0.015168 | 254.3371 | 0.0080189 | 0 | 0 | 0.016038 | 254.4707 | 0.0083089 | 0 | 0 | 0.016618 | 254.6713 | 0.0087438 | 0 | 0 | 0.017488 | 254.805 | 0.0090338 | 0 | 0 | 0.018068 | 254.9386 | 0.0093237 | 0 | 0 | 0.018647 | 255.1392 | 0.0097587 | 0 | 0 | 0.019517 | 255.2729 | 0.010049 | 0 | 0 | 0.020097 | 255.4734 | 0.010484 | 0 | 0 | 0.020967 | 255.6071 | 0.010774 | 0 | 0 | 0.021547 | 255.8076 | 0.011209 | 0 | 0 | 0.022417 | 255.9413 | 0.011498 | 0 | 0 | 0.022997 | 255.9413 | 0.011498 | 0 | 0 | 0.022997
2017-05-13 | 230.3336 | 0.68653 |  | 246.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3303 | 0.0058353 | 0 | 0 | 0.011671 | 258.8912 | 0.017897 | 0 | 0 | 0.035794 | 259.0285 | 0.018195 | 0 | 0 | 0.036389 | 259.2345 | 0.018641 | 0 | 0 | 0.037283 | 259.4404 | 0.019088 | 0 | 0 | 0.038176 | 259.6464 | 0.019535 | 0 | 0 | 0.03907 | 259.8523 | 0.019982 | 0 | 0 | 0.039963 | 260.0583 | 0.020428 | 0 | 0 | 0.040857 | 260.2643 | 0.020875 | 0 | 0 | 0.04175 | 260.4702 | 0.021322 | 0 | 0 | 0.042644 | 260.6075 | 0.02162 | 0 | 0 | 0.043239 | 260.8135 | 0.022066 | 0 | 0 | 0.044133 | 261.0195 | 0.022513 | 0 | 0 | 0.045026 | 261.2254 | 0.02296 | 0 | 0 | 0.04592 | 261.3627 | 0.023258 | 0 | 0 | 0.046515 | 261.5687 | 0.023704 | 0 | 0 | 0.047409 | 261.706 | 0.024002 | 0 | 0 | 0.048004 | 261.8433 | 0.0243 | 0 | 0 | 0.0486 | 262.0493 | 0.024747 | 0 | 0 | 0.049493 | 262.1866 | 0.025044 | 0 | 0 | 0.050089 | 262.3925 | 0.025491 | 0 | 0 | 0.050982 | 262.5298 | 0.025789 | 0 | 0 | 0.051578 | 262.7358 | 0.026236 | 0 | 0 | 0.052472 | 262.8731 | 0.026534 | 0 | 0 | 0.053067 | 262.8731 | 0.026534 | 0 | 0 | 0.053067
2017-05-13 01:00 | 227.318 | 0.67754 |  | 242.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5017 | 0.010545 | 0 | 0 | 0.02109 | 255.6372 | 0.010839 | 0 | 0 | 0.021678 | 255.8405 | 0.01128 | 0 | 0 | 0.02256 | 256.0437 | 0.011721 | 0 | 0 | 0.023441 | 256.247 | 0.012162 | 0 | 0 | 0.024323 | 256.4502 | 0.012602 | 0 | 0 | 0.025205 | 256.6535 | 0.013043 | 0 | 0 | 0.026087 | 256.8568 | 0.013484 | 0 | 0 | 0.026968 | 257.06 | 0.013925 | 0 | 0 | 0.02785 | 257.1955 | 0.014219 | 0 | 0 | 0.028438 | 257.3988 | 0.01466 | 0 | 0 | 0.02932 | 257.6021 | 0.015101 | 0 | 0 | 0.030201 | 257.8053 | 0.015542 | 0 | 0 | 0.031083 | 257.9408 | 0.015836 | 0 | 0 | 0.031671 | 258.1441 | 0.016276 | 0 | 0 | 0.032553 | 258.2796 | 0.01657 | 0 | 0 | 0.033141 | 258.4151 | 0.016864 | 0 | 0 | 0.033728 | 258.6184 | 0.017305 | 0 | 0 | 0.03461 | 258.7539 | 0.017599 | 0 | 0 | 0.035198 | 258.9572 | 0.01804 | 0 | 0 | 0.03608 | 259.0927 | 0.018334 | 0 | 0 | 0.036668 | 259.2959 | 0.018775 | 0 | 0 | 0.037549 | 259.4314 | 0.019069 | 0 | 0 | 0.038137 | 259.4314 | 0.019069 | 0 | 0 | 0.038137
2017-05-13 02:00 | 228.6069 | 0.68139 |  | 244.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4312 | 0.001716 | 0 | 0 | 0.003432 | 256.9504 | 0.013687 | 0 | 0 | 0.027374 | 257.0866 | 0.013983 | 0 | 0 | 0.027966 | 257.2911 | 0.014426 | 0 | 0 | 0.028852 | 257.4955 | 0.01487 | 0 | 0 | 0.029739 | 257.6999 | 0.015313 | 0 | 0 | 0.030626 | 257.9043 | 0.015756 | 0 | 0 | 0.031513 | 258.1087 | 0.0162 | 0 | 0 | 0.032399 | 258.3131 | 0.016643 | 0 | 0 | 0.033286 | 258.5176 | 0.017086 | 0 | 0 | 0.034173 | 258.6538 | 0.017382 | 0 | 0 | 0.034764 | 258.8582 | 0.017825 | 0 | 0 | 0.035651 | 259.0627 | 0.018269 | 0 | 0 | 0.036538 | 259.2671 | 0.018712 | 0 | 0 | 0.037424 | 259.4034 | 0.019008 | 0 | 0 | 0.038015 | 259.6078 | 0.019451 | 0 | 0 | 0.038902 | 259.7441 | 0.019747 | 0 | 0 | 0.039493 | 259.8803 | 0.020042 | 0 | 0 | 0.040085 | 260.0847 | 0.020486 | 0 | 0 | 0.040971 | 260.221 | 0.020781 | 0 | 0 | 0.041562 | 260.4254 | 0.021225 | 0 | 0 | 0.042449 | 260.5617 | 0.02152 | 0 | 0 | 0.04304 | 260.7661 | 0.021964 | 0 | 0 | 0.043927 | 260.9024 | 0.022259 | 0 | 0 | 0.044518 | 260.9024 | 0.022259 | 0 | 0 | 0.044518
2017-05-13 03:00 | 227.1753 | 0.67712 |  | 242.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3413 | 0.010197 | 0 | 0 | 0.020394 | 255.4767 | 0.010491 | 0 | 0 | 0.020982 | 255.6799 | 0.010931 | 0 | 0 | 0.021863 | 255.883 | 0.011372 | 0 | 0 | 0.022744 | 256.0861 | 0.011813 | 0 | 0 | 0.023625 | 256.2893 | 0.012253 | 0 | 0 | 0.024507 | 256.4924 | 0.012694 | 0 | 0 | 0.025388 | 256.6955 | 0.013134 | 0 | 0 | 0.026269 | 256.8987 | 0.013575 | 0 | 0 | 0.02715 | 257.0341 | 0.013869 | 0 | 0 | 0.027738 | 257.2372 | 0.014309 | 0 | 0 | 0.028619 | 257.4404 | 0.01475 | 0 | 0 | 0.0295 | 257.6435 | 0.015191 | 0 | 0 | 0.030381 | 257.7789 | 0.015484 | 0 | 0 | 0.030969 | 257.9821 | 0.015925 | 0 | 0 | 0.03185 | 258.1175 | 0.016219 | 0 | 0 | 0.032437 | 258.2529 | 0.016512 | 0 | 0 | 0.033025 | 258.4561 | 0.016953 | 0 | 0 | 0.033906 | 258.5915 | 0.017247 | 0 | 0 | 0.034494 | 258.7946 | 0.017687 | 0 | 0 | 0.035375 | 258.93 | 0.017981 | 0 | 0 | 0.035962 | 259.1332 | 0.018422 | 0 | 0 | 0.036843 | 259.2686 | 0.018715 | 0 | 0 | 0.037431 | 259.2686 | 0.018715 | 0 | 0 | 0.037431
2017-05-13 04:00 | 233.9033 | 0.69717 |  | 249.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2564 | 0.014351 | 0 | 0 | 0.028702 | 262.9035 | 0.026599 | 0 | 0 | 0.053199 | 263.0429 | 0.026902 | 0 | 0 | 0.053804 | 263.2521 | 0.027356 | 0 | 0 | 0.054711 | 263.4612 | 0.027809 | 0 | 0 | 0.055618 | 263.6704 | 0.028263 | 0 | 0 | 0.056526 | 263.8795 | 0.028717 | 0 | 0 | 0.057433 | 264.0887 | 0.02917 | 0 | 0 | 0.05834 | 264.2978 | 0.029624 | 0 | 0 | 0.059248 | 264.507 | 0.030077 | 0 | 0 | 0.060155 | 264.6464 | 0.03038 | 0 | 0 | 0.06076 | 264.8556 | 0.030834 | 0 | 0 | 0.061667 | 265.0647 | 0.031287 | 0 | 0 | 0.062574 | 265.2739 | 0.031741 | 0 | 0 | 0.063482 | 265.4133 | 0.032043 | 0 | 0 | 0.064087 | 265.6225 | 0.032497 | 0 | 0 | 0.064994 | 265.7619 | 0.032799 | 0 | 0 | 0.065599 | 265.9013 | 0.033102 | 0 | 0 | 0.066204 | 266.1105 | 0.033555 | 0 | 0 | 0.067111 | 266.2499 | 0.033858 | 0 | 0 | 0.067716 | 266.4591 | 0.034312 | 0 | 0 | 0.068623 | 266.5985 | 0.034614 | 0 | 0 | 0.069228 | 266.8076 | 0.035068 | 0 | 0 | 0.070135 | 266.9471 | 0.03537 | 0 | 0 | 0.07074 | 266.9471 | 0.03537 | 0 | 0 | 0.07074
2017-05-13 05:00 | 229.3611 | 0.68363 |  | 245.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2607 | 0.0035154 | 0 | 0 | 0.0070307 | 257.7982 | 0.015526 | 0 | 0 | 0.031052 | 257.9349 | 0.015823 | 0 | 0 | 0.031645 | 258.14 | 0.016267 | 0 | 0 | 0.032535 | 258.3451 | 0.016712 | 0 | 0 | 0.033425 | 258.5502 | 0.017157 | 0 | 0 | 0.034314 | 258.7552 | 0.017602 | 0 | 0 | 0.035204 | 258.9603 | 0.018047 | 0 | 0 | 0.036094 | 259.1654 | 0.018492 | 0 | 0 | 0.036983 | 259.3705 | 0.018936 | 0 | 0 | 0.037873 | 259.5072 | 0.019233 | 0 | 0 | 0.038466 | 259.7123 | 0.019678 | 0 | 0 | 0.039356 | 259.9174 | 0.020123 | 0 | 0 | 0.040245 | 260.1225 | 0.020568 | 0 | 0 | 0.041135 | 260.2592 | 0.020864 | 0 | 0 | 0.041728 | 260.4643 | 0.021309 | 0 | 0 | 0.042618 | 260.6011 | 0.021606 | 0 | 0 | 0.043211 | 260.7378 | 0.021902 | 0 | 0 | 0.043804 | 260.9429 | 0.022347 | 0 | 0 | 0.044694 | 261.0796 | 0.022643 | 0 | 0 | 0.045287 | 261.2847 | 0.023088 | 0 | 0 | 0.046177 | 261.4214 | 0.023385 | 0 | 0 | 0.04677 | 261.6265 | 0.02383 | 0 | 0 | 0.047659 | 261.7632 | 0.024126 | 0 | 0 | 0.048253 | 261.7632 | 0.024126 | 0 | 0 | 0.048253
2017-05-13 06:00 | 231.4532 | 0.68987 |  | 247.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.5617 | 0.0085061 | 0 | 0 | 0.017012 | 260.1496 | 0.020626 | 0 | 0 | 0.041253 | 260.2876 | 0.020926 | 0 | 0 | 0.041851 | 260.4945 | 0.021374 | 0 | 0 | 0.042749 | 260.7015 | 0.021823 | 0 | 0 | 0.043647 | 260.9084 | 0.022272 | 0 | 0 | 0.044545 | 261.1154 | 0.022721 | 0 | 0 | 0.045442 | 261.3224 | 0.02317 | 0 | 0 | 0.04634 | 261.5293 | 0.023619 | 0 | 0 | 0.047238 | 261.7363 | 0.024068 | 0 | 0 | 0.048136 | 261.8743 | 0.024367 | 0 | 0 | 0.048734 | 262.0812 | 0.024816 | 0 | 0 | 0.049632 | 262.2882 | 0.025265 | 0 | 0 | 0.05053 | 262.4951 | 0.025714 | 0 | 0 | 0.051428 | 262.6331 | 0.026013 | 0 | 0 | 0.052026 | 262.8401 | 0.026462 | 0 | 0 | 0.052924 | 262.9781 | 0.026761 | 0 | 0 | 0.053522 | 263.116 | 0.027061 | 0 | 0 | 0.054121 | 263.323 | 0.027509 | 0 | 0 | 0.055019 | 263.461 | 0.027809 | 0 | 0 | 0.055617 | 263.6679 | 0.028258 | 0 | 0 | 0.056515 | 263.8059 | 0.028557 | 0 | 0 | 0.057114 | 264.0129 | 0.029006 | 0 | 0 | 0.058011 | 264.1508 | 0.029305 | 0 | 0 | 0.05861 | 264.1508 | 0.029305 | 0 | 0 | 0.05861
2017-05-13 07:00 | 237.531 | 0.70798 |  | 253.7416 | 0.0067274 | 0 | 0 | 0.013455 | 261.2462 | 0.023005 | 0 | 0 | 0.04601 | 266.9809 | 0.035443 | 0 | 0 | 0.070887 | 267.1225 | 0.035751 | 0 | 0 | 0.071501 | 267.3349 | 0.036211 | 0 | 0 | 0.072423 | 267.5473 | 0.036672 | 0 | 0 | 0.073344 | 267.7597 | 0.037133 | 0 | 0 | 0.074265 | 267.9721 | 0.037593 | 0 | 0 | 0.075187 | 268.1845 | 0.038054 | 0 | 0 | 0.076108 | 268.3969 | 0.038515 | 0 | 0 | 0.077029 | 268.6093 | 0.038975 | 0 | 0 | 0.077951 | 268.7509 | 0.039282 | 0 | 0 | 0.078565 | 268.9633 | 0.039743 | 0 | 0 | 0.079486 | 269.1757 | 0.040204 | 0 | 0 | 0.080408 | 269.3881 | 0.040665 | 0 | 0 | 0.081329 | 269.5297 | 0.040972 | 0 | 0 | 0.081943 | 269.7421 | 0.041432 | 0 | 0 | 0.082865 | 269.8837 | 0.041739 | 0 | 0 | 0.083479 | 270.0252 | 0.042047 | 0 | 0 | 0.084093 | 270.2376 | 0.042507 | 0 | 0 | 0.085015 | 270.3792 | 0.042814 | 0 | 0 | 0.085629 | 270.5916 | 0.043275 | 0 | 0 | 0.08655 | 270.7332 | 0.043582 | 0 | 0 | 0.087164 | 270.9456 | 0.044043 | 0 | 0 | 0.088086 | 271.0872 | 0.04435 | 0 | 0 | 0.0887 | 271.0872 | 0.04435 | 0 | 0 | 0.0887
2017-05-13 08:00 | 229.6648 | 0.68454 |  | 245.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5947 | 0.0042398 | 0 | 0 | 0.0084795 | 258.1395 | 0.016266 | 0 | 0 | 0.032533 | 258.2764 | 0.016563 | 0 | 0 | 0.033127 | 258.4817 | 0.017009 | 0 | 0 | 0.034017 | 258.6871 | 0.017454 | 0 | 0 | 0.034908 | 258.8925 | 0.0179 | 0 | 0 | 0.035799 | 259.0978 | 0.018345 | 0 | 0 | 0.03669 | 259.3032 | 0.01879 | 0 | 0 | 0.037581 | 259.5086 | 0.019236 | 0 | 0 | 0.038472 | 259.7139 | 0.019681 | 0 | 0 | 0.039363 | 259.8508 | 0.019978 | 0 | 0 | 0.039957 | 260.0562 | 0.020424 | 0 | 0 | 0.040847 | 260.2615 | 0.020869 | 0 | 0 | 0.041738 | 260.4669 | 0.021315 | 0 | 0 | 0.042629 | 260.6038 | 0.021612 | 0 | 0 | 0.043223 | 260.8092 | 0.022057 | 0 | 0 | 0.044114 | 260.9461 | 0.022354 | 0 | 0 | 0.044708 | 261.083 | 0.022651 | 0 | 0 | 0.045302 | 261.2884 | 0.023096 | 0 | 0 | 0.046193 | 261.4253 | 0.023393 | 0 | 0 | 0.046786 | 261.6306 | 0.023839 | 0 | 0 | 0.047677 | 261.7675 | 0.024136 | 0 | 0 | 0.048271 | 261.9729 | 0.024581 | 0 | 0 | 0.049162 | 262.1098 | 0.024878 | 0 | 0 | 0.049756 | 262.1098 | 0.024878 | 0 | 0 | 0.049756
2017-05-13 09:00 | 225.2368 | 0.67134 |  | 240.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1625 | 0.0054712 | 0 | 0 | 0.010942 | 253.2967 | 0.0057625 | 0 | 0 | 0.011525 | 253.4981 | 0.0061993 | 0 | 0 | 0.012399 | 253.6995 | 0.0066361 | 0 | 0 | 0.013272 | 253.9009 | 0.007073 | 0 | 0 | 0.014146 | 254.1023 | 0.0075098 | 0 | 0 | 0.01502 | 254.3037 | 0.0079467 | 0 | 0 | 0.015893 | 254.5051 | 0.0083835 | 0 | 0 | 0.016767 | 254.7065 | 0.0088203 | 0 | 0 | 0.017641 | 254.8408 | 0.0091116 | 0 | 0 | 0.018223 | 255.0422 | 0.0095484 | 0 | 0 | 0.019097 | 255.2436 | 0.0099853 | 0 | 0 | 0.019971 | 255.445 | 0.010422 | 0 | 0 | 0.020844 | 255.5793 | 0.010713 | 0 | 0 | 0.021427 | 255.7807 | 0.01115 | 0 | 0 | 0.0223 | 255.915 | 0.011441 | 0 | 0 | 0.022883 | 256.0492 | 0.011733 | 0 | 0 | 0.023465 | 256.2506 | 0.012169 | 0 | 0 | 0.024339 | 256.3849 | 0.012461 | 0 | 0 | 0.024921 | 256.5863 | 0.012898 | 0 | 0 | 0.025795 | 256.7206 | 0.013189 | 0 | 0 | 0.026378 | 256.922 | 0.013626 | 0 | 0 | 0.027251 | 257.0562 | 0.013917 | 0 | 0 | 0.027834 | 257.0562 | 0.013917 | 0 | 0 | 0.027834
2017-05-13 10:00 | 227.8961 | 0.67927 |  | 243.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6494 | 2.0471e-05 | 0 | 0 | 4.0941e-05 | 256.1515 | 0.011954 | 0 | 0 | 0.023909 | 256.2874 | 0.012249 | 0 | 0 | 0.024498 | 256.4911 | 0.012691 | 0 | 0 | 0.025382 | 256.6949 | 0.013133 | 0 | 0 | 0.026266 | 256.8987 | 0.013575 | 0 | 0 | 0.02715 | 257.1025 | 0.014017 | 0 | 0 | 0.028034 | 257.3063 | 0.014459 | 0 | 0 | 0.028918 | 257.51 | 0.014901 | 0 | 0 | 0.029802 | 257.7138 | 0.015343 | 0 | 0 | 0.030686 | 257.8497 | 0.015638 | 0 | 0 | 0.031276 | 258.0534 | 0.01608 | 0 | 0 | 0.03216 | 258.2572 | 0.016522 | 0 | 0 | 0.033044 | 258.461 | 0.016964 | 0 | 0 | 0.033928 | 258.5969 | 0.017258 | 0 | 0 | 0.034517 | 258.8006 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.035401 | 258.9365 | 0.017995 | 0 | 0 | 0.03599 | 259.0723 | 0.01829 | 0 | 0 | 0.03658 | 259.2761 | 0.018732 | 0 | 0 | 0.037464 | 259.412 | 0.019026 | 0 | 0 | 0.038053 | 259.6158 | 0.019468 | 0 | 0 | 0.038937 | 259.7516 | 0.019763 | 0 | 0 | 0.039526 | 259.9554 | 0.020205 | 0 | 0 | 0.04041 | 260.0912 | 0.0205 | 0 | 0 | 0.041 | 260.0912 | 0.0205 | 0 | 0 | 0.041
2017-05-13 11:00 | 225.1126 | 0.67097 |  | 240.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0229 | 0.0051684 | 0 | 0 | 0.010337 | 253.157 | 0.0054595 | 0 | 0 | 0.010919 | 253.3583 | 0.0058961 | 0 | 0 | 0.011792 | 253.5596 | 0.0063327 | 0 | 0 | 0.012665 | 253.7609 | 0.0067693 | 0 | 0 | 0.013539 | 253.9622 | 0.0072059 | 0 | 0 | 0.014412 | 254.1635 | 0.0076425 | 0 | 0 | 0.015285 | 254.3648 | 0.0080791 | 0 | 0 | 0.016158 | 254.5661 | 0.0085157 | 0 | 0 | 0.017031 | 254.7003 | 0.0088067 | 0 | 0 | 0.017613 | 254.9016 | 0.0092433 | 0 | 0 | 0.018487 | 255.1029 | 0.0096799 | 0 | 0 | 0.01936 | 255.3042 | 0.010117 | 0 | 0 | 0.020233 | 255.4383 | 0.010408 | 0 | 0 | 0.020815 | 255.6396 | 0.010844 | 0 | 0 | 0.021688 | 255.7738 | 0.011135 | 0 | 0 | 0.022271 | 255.908 | 0.011426 | 0 | 0 | 0.022853 | 256.1093 | 0.011863 | 0 | 0 | 0.023726 | 256.2435 | 0.012154 | 0 | 0 | 0.024308 | 256.4448 | 0.012591 | 0 | 0 | 0.025181 | 256.579 | 0.012882 | 0 | 0 | 0.025763 | 256.7803 | 0.013318 | 0 | 0 | 0.026637 | 256.9145 | 0.013609 | 0 | 0 | 0.027219 | 256.9145 | 0.013609 | 0 | 0 | 0.027219
2017-05-13 12:00 | 219.6132 | 0.65458 |  | 234.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6381 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-13 13:00 | 228.4074 | 0.68079 |  | 243.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2117 | 0.0012401 | 0 | 0 | 0.0024802 | 256.7261 | 0.013201 | 0 | 0 | 0.026402 | 256.8623 | 0.013496 | 0 | 0 | 0.026992 | 257.0665 | 0.013939 | 0 | 0 | 0.027878 | 257.2708 | 0.014382 | 0 | 0 | 0.028764 | 257.475 | 0.014825 | 0 | 0 | 0.02965 | 257.6792 | 0.015268 | 0 | 0 | 0.030536 | 257.8835 | 0.015711 | 0 | 0 | 0.031422 | 258.0877 | 0.016154 | 0 | 0 | 0.032308 | 258.292 | 0.016597 | 0 | 0 | 0.033194 | 258.4281 | 0.016892 | 0 | 0 | 0.033785 | 258.6323 | 0.017335 | 0 | 0 | 0.034671 | 258.8366 | 0.017778 | 0 | 0 | 0.035557 | 259.0408 | 0.018221 | 0 | 0 | 0.036443 | 259.177 | 0.018517 | 0 | 0 | 0.037033 | 259.3812 | 0.01896 | 0 | 0 | 0.037919 | 259.5174 | 0.019255 | 0 | 0 | 0.03851 | 259.6535 | 0.01955 | 0 | 0 | 0.039101 | 259.8578 | 0.019993 | 0 | 0 | 0.039987 | 259.9939 | 0.020289 | 0 | 0 | 0.040577 | 260.1982 | 0.020732 | 0 | 0 | 0.041463 | 260.3343 | 0.021027 | 0 | 0 | 0.042054 | 260.5386 | 0.02147 | 0 | 0 | 0.04294 | 260.6747 | 0.021765 | 0 | 0 | 0.043531 | 260.6747 | 0.021765 | 0 | 0 | 0.043531
2017-05-13 14:00 | 232.95 | 0.69433 |  | 248.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2079 | 0.012077 | 0 | 0 | 0.024153 | 261.8319 | 0.024275 | 0 | 0 | 0.048551 | 261.9708 | 0.024577 | 0 | 0 | 0.049153 | 262.1791 | 0.025028 | 0 | 0 | 0.050057 | 262.3874 | 0.02548 | 0 | 0 | 0.05096 | 262.5957 | 0.025932 | 0 | 0 | 0.051864 | 262.804 | 0.026384 | 0 | 0 | 0.052767 | 263.0123 | 0.026836 | 0 | 0 | 0.053671 | 263.2206 | 0.027287 | 0 | 0 | 0.054575 | 263.4289 | 0.027739 | 0 | 0 | 0.055478 | 263.5678 | 0.02804 | 0 | 0 | 0.056081 | 263.7761 | 0.028492 | 0 | 0 | 0.056984 | 263.9844 | 0.028944 | 0 | 0 | 0.057888 | 264.1927 | 0.029396 | 0 | 0 | 0.058791 | 264.3315 | 0.029697 | 0 | 0 | 0.059394 | 264.5398 | 0.030149 | 0 | 0 | 0.060297 | 264.6787 | 0.03045 | 0 | 0 | 0.0609 | 264.8176 | 0.030751 | 0 | 0 | 0.061502 | 265.0259 | 0.031203 | 0 | 0 | 0.062406 | 265.1647 | 0.031504 | 0 | 0 | 0.063008 | 265.373 | 0.031956 | 0 | 0 | 0.063912 | 265.5119 | 0.032257 | 0 | 0 | 0.064514 | 265.7202 | 0.032709 | 0 | 0 | 0.065418 | 265.8591 | 0.03301 | 0 | 0 | 0.06602 | 265.8591 | 0.03301 | 0 | 0 | 0.06602
2017-05-13 15:00 | 230.7525 | 0.68778 |  | 246.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.791 | 0.0068345 | 0 | 0 | 0.013669 | 259.362 | 0.018918 | 0 | 0 | 0.037836 | 259.4996 | 0.019216 | 0 | 0 | 0.038433 | 259.7059 | 0.019664 | 0 | 0 | 0.039328 | 259.9123 | 0.020112 | 0 | 0 | 0.040223 | 260.1186 | 0.020559 | 0 | 0 | 0.041118 | 260.3249 | 0.021007 | 0 | 0 | 0.042013 | 260.5313 | 0.021454 | 0 | 0 | 0.042908 | 260.7376 | 0.021902 | 0 | 0 | 0.043803 | 260.9439 | 0.022349 | 0 | 0 | 0.044698 | 261.0815 | 0.022648 | 0 | 0 | 0.045295 | 261.2878 | 0.023095 | 0 | 0 | 0.04619 | 261.4941 | 0.023543 | 0 | 0 | 0.047085 | 261.7005 | 0.02399 | 0 | 0 | 0.04798 | 261.838 | 0.024289 | 0 | 0 | 0.048577 | 262.0444 | 0.024736 | 0 | 0 | 0.049472 | 262.1819 | 0.025034 | 0 | 0 | 0.050069 | 262.3195 | 0.025333 | 0 | 0 | 0.050666 | 262.5258 | 0.02578 | 0 | 0 | 0.051561 | 262.6634 | 0.026079 | 0 | 0 | 0.052157 | 262.8697 | 0.026526 | 0 | 0 | 0.053052 | 263.0073 | 0.026825 | 0 | 0 | 0.053649 | 263.2136 | 0.027272 | 0 | 0 | 0.054544 | 263.3512 | 0.02757 | 0 | 0 | 0.055141 | 263.3512 | 0.02757 | 0 | 0 | 0.055141
2017-05-13 16:00 | 230.6053 | 0.68734 |  | 246.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6291 | 0.0064834 | 0 | 0 | 0.012967 | 259.1966 | 0.018559 | 0 | 0 | 0.037118 | 259.3341 | 0.018857 | 0 | 0 | 0.037715 | 259.5403 | 0.019305 | 0 | 0 | 0.038609 | 259.7465 | 0.019752 | 0 | 0 | 0.039504 | 259.9527 | 0.020199 | 0 | 0 | 0.040398 | 260.1589 | 0.020646 | 0 | 0 | 0.041293 | 260.3651 | 0.021094 | 0 | 0 | 0.042187 | 260.5713 | 0.021541 | 0 | 0 | 0.043082 | 260.7775 | 0.021988 | 0 | 0 | 0.043976 | 260.9149 | 0.022286 | 0 | 0 | 0.044573 | 261.1211 | 0.022734 | 0 | 0 | 0.045467 | 261.3274 | 0.023181 | 0 | 0 | 0.046362 | 261.5336 | 0.023628 | 0 | 0 | 0.047256 | 261.671 | 0.023926 | 0 | 0 | 0.047853 | 261.8772 | 0.024374 | 0 | 0 | 0.048747 | 262.0147 | 0.024672 | 0 | 0 | 0.049343 | 262.1522 | 0.02497 | 0 | 0 | 0.04994 | 262.3584 | 0.025417 | 0 | 0 | 0.050834 | 262.4958 | 0.025715 | 0 | 0 | 0.051431 | 262.702 | 0.026163 | 0 | 0 | 0.052325 | 262.8395 | 0.026461 | 0 | 0 | 0.052921 | 263.0457 | 0.026908 | 0 | 0 | 0.053816 | 263.1832 | 0.027206 | 0 | 0 | 0.054412 | 263.1832 | 0.027206 | 0 | 0 | 0.054412
2017-05-13 17:00 | 235.8092 | 0.70285 |  | 251.9023 | 0.002738 | 0 | 0 | 0.0054759 | 259.3526 | 0.018898 | 0 | 0 | 0.037795 | 265.0457 | 0.031246 | 0 | 0 | 0.062492 | 265.1862 | 0.031551 | 0 | 0 | 0.063102 | 265.3971 | 0.032008 | 0 | 0 | 0.064016 | 265.6079 | 0.032465 | 0 | 0 | 0.064931 | 265.8188 | 0.032923 | 0 | 0 | 0.065846 | 266.0297 | 0.03338 | 0 | 0 | 0.06676 | 266.2405 | 0.033838 | 0 | 0 | 0.067675 | 266.4514 | 0.034295 | 0 | 0 | 0.06859 | 266.6622 | 0.034752 | 0 | 0 | 0.069504 | 266.8028 | 0.035057 | 0 | 0 | 0.070114 | 267.0136 | 0.035514 | 0 | 0 | 0.071029 | 267.2245 | 0.035972 | 0 | 0 | 0.071944 | 267.4354 | 0.036429 | 0 | 0 | 0.072858 | 267.5759 | 0.036734 | 0 | 0 | 0.073468 | 267.7868 | 0.037191 | 0 | 0 | 0.074383 | 267.9274 | 0.037496 | 0 | 0 | 0.074993 | 268.0679 | 0.037801 | 0 | 0 | 0.075602 | 268.2788 | 0.038259 | 0 | 0 | 0.076517 | 268.4194 | 0.038563 | 0 | 0 | 0.077127 | 268.6302 | 0.039021 | 0 | 0 | 0.078042 | 268.7708 | 0.039326 | 0 | 0 | 0.078651 | 268.9816 | 0.039783 | 0 | 0 | 0.079566 | 269.1222 | 0.040088 | 0 | 0 | 0.080176 | 269.1222 | 0.040088 | 0 | 0 | 0.080176
2017-05-13 18:00 | 239.082 | 0.71261 |  | 255.3985 | 0.010321 | 0 | 0 | 0.020642 | 262.9522 | 0.026705 | 0 | 0 | 0.05341 | 268.7243 | 0.039225 | 0 | 0 | 0.07845 | 268.8668 | 0.039534 | 0 | 0 | 0.079068 | 269.0806 | 0.039998 | 0 | 0 | 0.079995 | 269.2944 | 0.040461 | 0 | 0 | 0.080923 | 269.5081 | 0.040925 | 0 | 0 | 0.08185 | 269.7219 | 0.041389 | 0 | 0 | 0.082777 | 269.9357 | 0.041852 | 0 | 0 | 0.083705 | 270.1495 | 0.042316 | 0 | 0 | 0.084632 | 270.3633 | 0.04278 | 0 | 0 | 0.08556 | 270.5058 | 0.043089 | 0 | 0 | 0.086178 | 270.7196 | 0.043553 | 0 | 0 | 0.087105 | 270.9334 | 0.044016 | 0 | 0 | 0.088033 | 271.1471 | 0.04448 | 0 | 0 | 0.08896 | 271.2897 | 0.044789 | 0 | 0 | 0.089578 | 271.5034 | 0.045253 | 0 | 0 | 0.090506 | 271.646 | 0.045562 | 0 | 0 | 0.091124 | 271.7885 | 0.045871 | 0 | 0 | 0.091742 | 272.0023 | 0.046335 | 0 | 0 | 0.09267 | 272.1448 | 0.046644 | 0 | 0 | 0.093288 | 272.3586 | 0.047108 | 0 | 0 | 0.094215 | 272.5011 | 0.047417 | 0 | 0 | 0.094833 | 272.7149 | 0.04788 | 0 | 0 | 0.095761 | 272.8574 | 0.04819 | 0 | 0 | 0.096379 | 272.8574 | 0.04819 | 0 | 0 | 0.096379
2017-05-13 19:00 | 239.4904 | 0.71382 |  | 255.8347 | 0.011267 | 0 | 0 | 0.022535 | 263.4013 | 0.027679 | 0 | 0 | 0.055358 | 269.1832 | 0.04022 | 0 | 0 | 0.080441 | 269.326 | 0.04053 | 0 | 0 | 0.08106 | 269.5401 | 0.040994 | 0 | 0 | 0.081989 | 269.7543 | 0.041459 | 0 | 0 | 0.082918 | 269.9684 | 0.041923 | 0 | 0 | 0.083847 | 270.1826 | 0.042388 | 0 | 0 | 0.084776 | 270.3967 | 0.042852 | 0 | 0 | 0.085705 | 270.6109 | 0.043317 | 0 | 0 | 0.086634 | 270.825 | 0.043781 | 0 | 0 | 0.087563 | 270.9678 | 0.044091 | 0 | 0 | 0.088182 | 271.1819 | 0.044555 | 0 | 0 | 0.089111 | 271.3961 | 0.04502 | 0 | 0 | 0.09004 | 271.6102 | 0.045484 | 0 | 0 | 0.090969 | 271.753 | 0.045794 | 0 | 0 | 0.091588 | 271.9671 | 0.046259 | 0 | 0 | 0.092517 | 272.1099 | 0.046568 | 0 | 0 | 0.093136 | 272.2527 | 0.046878 | 0 | 0 | 0.093756 | 272.4668 | 0.047342 | 0 | 0 | 0.094685 | 272.6096 | 0.047652 | 0 | 0 | 0.095304 | 272.8237 | 0.048117 | 0 | 0 | 0.096233 | 272.9665 | 0.048426 | 0 | 0 | 0.096852 | 273.1806 | 0.048891 | 0 | 0 | 0.097781 | 273.3234 | 0.0492 | 0 | 0 | 0.098401 | 273.3234 | 0.0492 | 0 | 0 | 0.098401
2017-05-13 20:00 | 234.6112 | 0.69928 |  | 250.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.035 | 0.01604 | 0 | 0 | 0.032079 | 263.6991 | 0.028325 | 0 | 0 | 0.056651 | 263.839 | 0.028629 | 0 | 0 | 0.057257 | 264.0488 | 0.029084 | 0 | 0 | 0.058167 | 264.2586 | 0.029539 | 0 | 0 | 0.059077 | 264.4684 | 0.029994 | 0 | 0 | 0.059987 | 264.6781 | 0.030449 | 0 | 0 | 0.060897 | 264.8879 | 0.030904 | 0 | 0 | 0.061807 | 265.0977 | 0.031359 | 0 | 0 | 0.062718 | 265.3075 | 0.031814 | 0 | 0 | 0.063628 | 265.4473 | 0.032117 | 0 | 0 | 0.064234 | 265.6571 | 0.032572 | 0 | 0 | 0.065144 | 265.8669 | 0.033027 | 0 | 0 | 0.066054 | 266.0767 | 0.033482 | 0 | 0 | 0.066964 | 266.2166 | 0.033786 | 0 | 0 | 0.067571 | 266.4263 | 0.034241 | 0 | 0 | 0.068481 | 266.5662 | 0.034544 | 0 | 0 | 0.069088 | 266.7061 | 0.034847 | 0 | 0 | 0.069695 | 266.9158 | 0.035302 | 0 | 0 | 0.070605 | 267.0557 | 0.035606 | 0 | 0 | 0.071211 | 267.2655 | 0.036061 | 0 | 0 | 0.072121 | 267.4053 | 0.036364 | 0 | 0 | 0.072728 | 267.6151 | 0.036819 | 0 | 0 | 0.073638 | 267.755 | 0.037122 | 0 | 0 | 0.074245 | 267.755 | 0.037122 | 0 | 0 | 0.074245
2017-05-13 21:00 | 235.1488 | 0.70088 |  | 251.1968 | 0.0012078 | 0 | 0 | 0.0024156 | 258.6262 | 0.017322 | 0 | 0 | 0.034644 | 264.3034 | 0.029636 | 0 | 0 | 0.059272 | 264.4435 | 0.02994 | 0 | 0 | 0.05988 | 264.6538 | 0.030396 | 0 | 0 | 0.060792 | 264.8641 | 0.030852 | 0 | 0 | 0.061704 | 265.0743 | 0.031308 | 0 | 0 | 0.062616 | 265.2846 | 0.031764 | 0 | 0 | 0.063528 | 265.4949 | 0.03222 | 0 | 0 | 0.06444 | 265.7051 | 0.032676 | 0 | 0 | 0.065353 | 265.9154 | 0.033132 | 0 | 0 | 0.066265 | 266.0556 | 0.033436 | 0 | 0 | 0.066873 | 266.2658 | 0.033892 | 0 | 0 | 0.067785 | 266.4761 | 0.034349 | 0 | 0 | 0.068697 | 266.6864 | 0.034805 | 0 | 0 | 0.069609 | 266.8266 | 0.035109 | 0 | 0 | 0.070217 | 267.0368 | 0.035565 | 0 | 0 | 0.071129 | 267.177 | 0.035869 | 0 | 0 | 0.071737 | 267.3172 | 0.036173 | 0 | 0 | 0.072346 | 267.5274 | 0.036629 | 0 | 0 | 0.073258 | 267.6676 | 0.036933 | 0 | 0 | 0.073866 | 267.8779 | 0.037389 | 0 | 0 | 0.074778 | 268.0181 | 0.037693 | 0 | 0 | 0.075386 | 268.2283 | 0.038149 | 0 | 0 | 0.076298 | 268.3685 | 0.038453 | 0 | 0 | 0.076906 | 268.3685 | 0.038453 | 0 | 0 | 0.076906
2017-05-13 22:00 | 236.9138 | 0.70614 |  | 253.0823 | 0.0052975 | 0 | 0 | 0.010595 | 260.5675 | 0.021533 | 0 | 0 | 0.043065 | 266.2873 | 0.033939 | 0 | 0 | 0.067878 | 266.4285 | 0.034245 | 0 | 0 | 0.06849 | 266.6403 | 0.034705 | 0 | 0 | 0.069409 | 266.8522 | 0.035164 | 0 | 0 | 0.070328 | 267.064 | 0.035624 | 0 | 0 | 0.071247 | 267.2759 | 0.036083 | 0 | 0 | 0.072166 | 267.4877 | 0.036543 | 0 | 0 | 0.073085 | 267.6995 | 0.037002 | 0 | 0 | 0.074004 | 267.9114 | 0.037462 | 0 | 0 | 0.074923 | 268.0526 | 0.037768 | 0 | 0 | 0.075536 | 268.2645 | 0.038227 | 0 | 0 | 0.076455 | 268.4763 | 0.038687 | 0 | 0 | 0.077374 | 268.6882 | 0.039146 | 0 | 0 | 0.078293 | 268.8294 | 0.039453 | 0 | 0 | 0.078906 | 269.0412 | 0.039912 | 0 | 0 | 0.079825 | 269.1825 | 0.040219 | 0 | 0 | 0.080437 | 269.3237 | 0.040525 | 0 | 0 | 0.08105 | 269.5355 | 0.040984 | 0 | 0 | 0.081969 | 269.6768 | 0.041291 | 0 | 0 | 0.082581 | 269.8886 | 0.04175 | 0 | 0 | 0.0835 | 270.0298 | 0.042057 | 0 | 0 | 0.084113 | 270.2417 | 0.042516 | 0 | 0 | 0.085032 | 270.3829 | 0.042822 | 0 | 0 | 0.085645 | 270.3829 | 0.042822 | 0 | 0 | 0.085645
2017-05-13 23:00 | 238.9571 | 0.71223 |  | 255.265 | 0.010032 | 0 | 0 | 0.020063 | 262.8147 | 0.026407 | 0 | 0 | 0.052814 | 268.5838 | 0.03892 | 0 | 0 | 0.07784 | 268.7262 | 0.039229 | 0 | 0 | 0.078458 | 268.9399 | 0.039693 | 0 | 0 | 0.079385 | 269.1536 | 0.040156 | 0 | 0 | 0.080312 | 269.3673 | 0.040619 | 0 | 0 | 0.081239 | 269.5809 | 0.041083 | 0 | 0 | 0.082166 | 269.7946 | 0.041546 | 0 | 0 | 0.083093 | 270.0083 | 0.04201 | 0 | 0 | 0.08402 | 270.2219 | 0.042473 | 0 | 0 | 0.084946 | 270.3644 | 0.042782 | 0 | 0 | 0.085564 | 270.5781 | 0.043246 | 0 | 0 | 0.086491 | 270.7917 | 0.043709 | 0 | 0 | 0.087418 | 271.0054 | 0.044173 | 0 | 0 | 0.088345 | 271.1478 | 0.044482 | 0 | 0 | 0.088963 | 271.3615 | 0.044945 | 0 | 0 | 0.08989 | 271.504 | 0.045254 | 0 | 0 | 0.090508 | 271.6464 | 0.045563 | 0 | 0 | 0.091126 | 271.8601 | 0.046026 | 0 | 0 | 0.092053 | 272.0025 | 0.046335 | 0 | 0 | 0.092671 | 272.2162 | 0.046799 | 0 | 0 | 0.093598 | 272.3586 | 0.047108 | 0 | 0 | 0.094215 | 272.5723 | 0.047571 | 0 | 0 | 0.095142 | 272.7148 | 0.04788 | 0 | 0 | 0.09576 | 272.7148 | 0.04788 | 0 | 0 | 0.09576
2017-05-14 | 242.901 | 0.72399 |  | 259.4781 | 0.01917 | 0 | 0 | 0.03834 | 267.1524 | 0.035815 | 0 | 0 | 0.071631 | 273.0167 | 0.048535 | 0 | 0 | 0.09707 | 273.1615 | 0.048849 | 0 | 0 | 0.097698 | 273.3787 | 0.04932 | 0 | 0 | 0.09864 | 273.5959 | 0.049791 | 0 | 0 | 0.099583 | 273.8131 | 0.050262 | 0 | 0 | 0.10052 | 274.0303 | 0.050733 | 0 | 0 | 0.10147 | 274.2475 | 0.051205 | 0 | 0 | 0.10241 | 274.4647 | 0.051676 | 0 | 0 | 0.10335 | 274.6819 | 0.052147 | 0 | 0 | 0.10429 | 274.8267 | 0.052461 | 0 | 0 | 0.10492 | 275.0439 | 0.052932 | 0 | 0 | 0.10586 | 275.261 | 0.053403 | 0 | 0 | 0.10681 | 275.4782 | 0.053874 | 0 | 0 | 0.10775 | 275.623 | 0.054188 | 0 | 0 | 0.10838 | 275.8402 | 0.054659 | 0 | 0 | 0.10932 | 275.985 | 0.054973 | 0 | 0 | 0.10995 | 276.1298 | 0.055287 | 0 | 0 | 0.11057 | 276.347 | 0.055759 | 0 | 0 | 0.11152 | 276.4918 | 0.056073 | 0 | 0 | 0.11215 | 276.709 | 0.056544 | 0 | 0 | 0.11309 | 276.8538 | 0.056858 | 0 | 0 | 0.11372 | 277.071 | 0.057329 | 0 | 0 | 0.11466 | 277.2158 | 0.057643 | 0 | 0 | 0.11529 | 277.2158 | 0.057643 | 0 | 0 | 0.11529
2017-05-14 01:00 | 237.5435 | 0.70802 |  | 253.755 | 0.0067565 | 0 | 0 | 0.013513 | 261.2601 | 0.023035 | 0 | 0 | 0.04607 | 266.995 | 0.035474 | 0 | 0 | 0.070948 | 267.1366 | 0.035781 | 0 | 0 | 0.071562 | 267.349 | 0.036242 | 0 | 0 | 0.072484 | 267.5615 | 0.036703 | 0 | 0 | 0.073405 | 267.7739 | 0.037163 | 0 | 0 | 0.074327 | 267.9863 | 0.037624 | 0 | 0 | 0.075248 | 268.1987 | 0.038085 | 0 | 0 | 0.07617 | 268.4111 | 0.038545 | 0 | 0 | 0.077091 | 268.6235 | 0.039006 | 0 | 0 | 0.078012 | 268.7651 | 0.039313 | 0 | 0 | 0.078627 | 268.9775 | 0.039774 | 0 | 0 | 0.079548 | 269.1899 | 0.040235 | 0 | 0 | 0.080469 | 269.4023 | 0.040695 | 0 | 0 | 0.081391 | 269.5439 | 0.041003 | 0 | 0 | 0.082005 | 269.7563 | 0.041463 | 0 | 0 | 0.082927 | 269.8979 | 0.04177 | 0 | 0 | 0.083541 | 270.0395 | 0.042078 | 0 | 0 | 0.084155 | 270.2519 | 0.042538 | 0 | 0 | 0.085077 | 270.3935 | 0.042845 | 0 | 0 | 0.085691 | 270.606 | 0.043306 | 0 | 0 | 0.086612 | 270.7476 | 0.043613 | 0 | 0 | 0.087227 | 270.96 | 0.044074 | 0 | 0 | 0.088148 | 271.1016 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.088762 | 271.1016 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.088762
2017-05-14 02:00 | 237.9092 | 0.70911 |  | 254.1456 | 0.0076037 | 0 | 0 | 0.015207 | 261.6622 | 0.023907 | 0 | 0 | 0.047814 | 267.406 | 0.036365 | 0 | 0 | 0.072731 | 267.5478 | 0.036673 | 0 | 0 | 0.073346 | 267.7606 | 0.037135 | 0 | 0 | 0.074269 | 267.9733 | 0.037596 | 0 | 0 | 0.075192 | 268.186 | 0.038057 | 0 | 0 | 0.076115 | 268.3988 | 0.038519 | 0 | 0 | 0.077038 | 268.6115 | 0.03898 | 0 | 0 | 0.07796 | 268.8242 | 0.039442 | 0 | 0 | 0.078883 | 269.037 | 0.039903 | 0 | 0 | 0.079806 | 269.1788 | 0.040211 | 0 | 0 | 0.080421 | 269.3915 | 0.040672 | 0 | 0 | 0.081344 | 269.6043 | 0.041133 | 0 | 0 | 0.082267 | 269.817 | 0.041595 | 0 | 0 | 0.08319 | 269.9588 | 0.041903 | 0 | 0 | 0.083805 | 270.1715 | 0.042364 | 0 | 0 | 0.084728 | 270.3134 | 0.042672 | 0 | 0 | 0.085343 | 270.4552 | 0.042979 | 0 | 0 | 0.085958 | 270.6679 | 0.043441 | 0 | 0 | 0.086881 | 270.8097 | 0.043748 | 0 | 0 | 0.087496 | 271.0225 | 0.04421 | 0 | 0 | 0.088419 | 271.1643 | 0.044517 | 0 | 0 | 0.089034 | 271.377 | 0.044979 | 0 | 0 | 0.089957 | 271.5189 | 0.045286 | 0 | 0 | 0.090572 | 271.5189 | 0.045286 | 0 | 0 | 0.090572
2017-05-14 03:00 | 238.6638 | 0.71136 |  | 254.9517 | 0.0093522 | 0 | 0 | 0.018704 | 262.4922 | 0.025707 | 0 | 0 | 0.051415 | 268.2542 | 0.038205 | 0 | 0 | 0.07641 | 268.3965 | 0.038514 | 0 | 0 | 0.077027 | 268.6099 | 0.038977 | 0 | 0 | 0.077953 | 268.8233 | 0.03944 | 0 | 0 | 0.078879 | 269.0367 | 0.039902 | 0 | 0 | 0.079805 | 269.2501 | 0.040365 | 0 | 0 | 0.080731 | 269.4635 | 0.040828 | 0 | 0 | 0.081656 | 269.6769 | 0.041291 | 0 | 0 | 0.082582 | 269.8903 | 0.041754 | 0 | 0 | 0.083508 | 270.0326 | 0.042063 | 0 | 0 | 0.084125 | 270.246 | 0.042525 | 0 | 0 | 0.085051 | 270.4594 | 0.042988 | 0 | 0 | 0.085977 | 270.6728 | 0.043451 | 0 | 0 | 0.086902 | 270.8151 | 0.04376 | 0 | 0 | 0.08752 | 271.0285 | 0.044223 | 0 | 0 | 0.088445 | 271.1708 | 0.044531 | 0 | 0 | 0.089062 | 271.313 | 0.04484 | 0 | 0 | 0.08968 | 271.5264 | 0.045303 | 0 | 0 | 0.090605 | 271.6687 | 0.045611 | 0 | 0 | 0.091223 | 271.8821 | 0.046074 | 0 | 0 | 0.092148 | 272.0244 | 0.046383 | 0 | 0 | 0.092766 | 272.2378 | 0.046846 | 0 | 0 | 0.093691 | 272.3801 | 0.047154 | 0 | 0 | 0.094308 | 272.3801 | 0.047154 | 0 | 0 | 0.094308
2017-05-14 04:00 | 238.7504 | 0.71162 |  | 255.0442 | 0.0095527 | 0 | 0 | 0.019105 | 262.5874 | 0.025914 | 0 | 0 | 0.051828 | 268.3515 | 0.038416 | 0 | 0 | 0.076832 | 268.4938 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.07745 | 268.7073 | 0.039188 | 0 | 0 | 0.078376 | 268.9208 | 0.039651 | 0 | 0 | 0.079302 | 269.1343 | 0.040114 | 0 | 0 | 0.080228 | 269.3477 | 0.040577 | 0 | 0 | 0.081154 | 269.5612 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.08208 | 269.7747 | 0.041503 | 0 | 0 | 0.083006 | 269.9882 | 0.041966 | 0 | 0 | 0.083932 | 270.1305 | 0.042275 | 0 | 0 | 0.08455 | 270.344 | 0.042738 | 0 | 0 | 0.085476 | 270.5575 | 0.043201 | 0 | 0 | 0.086402 | 270.771 | 0.043664 | 0 | 0 | 0.087328 | 270.9133 | 0.043973 | 0 | 0 | 0.087946 | 271.1268 | 0.044436 | 0 | 0 | 0.088872 | 271.2691 | 0.044745 | 0 | 0 | 0.089489 | 271.4114 | 0.045053 | 0 | 0 | 0.090107 | 271.6249 | 0.045516 | 0 | 0 | 0.091033 | 271.7672 | 0.045825 | 0 | 0 | 0.09165 | 271.9807 | 0.046288 | 0 | 0 | 0.092576 | 272.1231 | 0.046597 | 0 | 0 | 0.093194 | 272.3365 | 0.04706 | 0 | 0 | 0.09412 | 272.4789 | 0.047369 | 0 | 0 | 0.094737 | 272.4789 | 0.047369 | 0 | 0 | 0.094737
2017-05-14 05:00 | 230.0923 | 0.68581 |  | 245.7952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0649 | 0.0052595 | 0 | 0 | 0.010519 | 258.6199 | 0.017308 | 0 | 0 | 0.034617 | 258.7571 | 0.017606 | 0 | 0 | 0.035212 | 258.9628 | 0.018052 | 0 | 0 | 0.036105 | 259.1686 | 0.018499 | 0 | 0 | 0.036997 | 259.3743 | 0.018945 | 0 | 0 | 0.03789 | 259.5801 | 0.019391 | 0 | 0 | 0.038782 | 259.7858 | 0.019837 | 0 | 0 | 0.039675 | 259.9916 | 0.020284 | 0 | 0 | 0.040567 | 260.1973 | 0.02073 | 0 | 0 | 0.04146 | 260.3345 | 0.021027 | 0 | 0 | 0.042055 | 260.5402 | 0.021474 | 0 | 0 | 0.042947 | 260.746 | 0.02192 | 0 | 0 | 0.04384 | 260.9517 | 0.022366 | 0 | 0 | 0.044732 | 261.0889 | 0.022664 | 0 | 0 | 0.045327 | 261.2946 | 0.02311 | 0 | 0 | 0.04622 | 261.4318 | 0.023407 | 0 | 0 | 0.046815 | 261.5689 | 0.023705 | 0 | 0 | 0.04741 | 261.7747 | 0.024151 | 0 | 0 | 0.048302 | 261.9118 | 0.024449 | 0 | 0 | 0.048897 | 262.1176 | 0.024895 | 0 | 0 | 0.04979 | 262.2547 | 0.025192 | 0 | 0 | 0.050385 | 262.4605 | 0.025639 | 0 | 0 | 0.051277 | 262.5977 | 0.025936 | 0 | 0 | 0.051872 | 262.5977 | 0.025936 | 0 | 0 | 0.051872
2017-05-14 06:00 | 237.1268 | 0.70678 |  | 253.3098 | 0.0057908 | 0 | 0 | 0.011582 | 260.8017 | 0.022041 | 0 | 0 | 0.044081 | 266.5266 | 0.034458 | 0 | 0 | 0.068916 | 266.668 | 0.034765 | 0 | 0 | 0.069529 | 266.88 | 0.035225 | 0 | 0 | 0.070449 | 267.092 | 0.035684 | 0 | 0 | 0.071369 | 267.3041 | 0.036144 | 0 | 0 | 0.072289 | 267.5161 | 0.036604 | 0 | 0 | 0.073208 | 267.7281 | 0.037064 | 0 | 0 | 0.074128 | 267.9402 | 0.037524 | 0 | 0 | 0.075048 | 268.1522 | 0.037984 | 0 | 0 | 0.075968 | 268.2935 | 0.038291 | 0 | 0 | 0.076581 | 268.5056 | 0.03875 | 0 | 0 | 0.077501 | 268.7176 | 0.03921 | 0 | 0 | 0.078421 | 268.9297 | 0.03967 | 0 | 0 | 0.079341 | 269.071 | 0.039977 | 0 | 0 | 0.079954 | 269.283 | 0.040437 | 0 | 0 | 0.080874 | 269.4244 | 0.040743 | 0 | 0 | 0.081487 | 269.5658 | 0.04105 | 0 | 0 | 0.0821 | 269.7778 | 0.04151 | 0 | 0 | 0.08302 | 269.9191 | 0.041816 | 0 | 0 | 0.083633 | 270.1312 | 0.042276 | 0 | 0 | 0.084553 | 270.2725 | 0.042583 | 0 | 0 | 0.085166 | 270.4846 | 0.043043 | 0 | 0 | 0.086086 | 270.6259 | 0.043349 | 0 | 0 | 0.086699 | 270.6259 | 0.043349 | 0 | 0 | 0.086699
2017-05-14 07:00 | 243.3551 | 0.72534 |  | 259.9633 | 0.020222 | 0 | 0 | 0.040444 | 267.6519 | 0.036899 | 0 | 0 | 0.073798 | 273.5272 | 0.049642 | 0 | 0 | 0.099285 | 273.6723 | 0.049957 | 0 | 0 | 0.099914 | 273.8899 | 0.050429 | 0 | 0 | 0.10086 | 274.1075 | 0.050901 | 0 | 0 | 0.1018 | 274.3251 | 0.051373 | 0 | 0 | 0.10275 | 274.5427 | 0.051845 | 0 | 0 | 0.10369 | 274.7603 | 0.052317 | 0 | 0 | 0.10463 | 274.9779 | 0.052789 | 0 | 0 | 0.10558 | 275.1955 | 0.053261 | 0 | 0 | 0.10652 | 275.3405 | 0.053575 | 0 | 0 | 0.10715 | 275.5581 | 0.054047 | 0 | 0 | 0.10809 | 275.7758 | 0.054519 | 0 | 0 | 0.10904 | 275.9934 | 0.054991 | 0 | 0 | 0.10998 | 276.1384 | 0.055306 | 0 | 0 | 0.11061 | 276.356 | 0.055778 | 0 | 0 | 0.11156 | 276.5011 | 0.056093 | 0 | 0 | 0.11219 | 276.6462 | 0.056407 | 0 | 0 | 0.11281 | 276.8638 | 0.056879 | 0 | 0 | 0.11376 | 277.0088 | 0.057194 | 0 | 0 | 0.11439 | 277.2264 | 0.057666 | 0 | 0 | 0.11533 | 277.3715 | 0.057981 | 0 | 0 | 0.11596 | 277.5891 | 0.058453 | 0 | 0 | 0.11691 | 277.7342 | 0.058767 | 0 | 0 | 0.11753 | 277.7342 | 0.058767 | 0 | 0 | 0.11753
2017-05-14 08:00 | 239.9869 | 0.7153 |  | 256.3652 | 0.012418 | 0 | 0 | 0.024836 | 263.9474 | 0.028864 | 0 | 0 | 0.057727 | 269.7413 | 0.041431 | 0 | 0 | 0.082862 | 269.8844 | 0.041741 | 0 | 0 | 0.083482 | 270.099 | 0.042207 | 0 | 0 | 0.084413 | 270.3136 | 0.042672 | 0 | 0 | 0.085344 | 270.5282 | 0.043137 | 0 | 0 | 0.086275 | 270.7428 | 0.043603 | 0 | 0 | 0.087206 | 270.9574 | 0.044068 | 0 | 0 | 0.088137 | 271.172 | 0.044534 | 0 | 0 | 0.089068 | 271.3865 | 0.044999 | 0 | 0 | 0.089999 | 271.5296 | 0.04531 | 0 | 0 | 0.090619 | 271.7442 | 0.045775 | 0 | 0 | 0.09155 | 271.9588 | 0.04624 | 0 | 0 | 0.092481 | 272.1734 | 0.046706 | 0 | 0 | 0.093412 | 272.3164 | 0.047016 | 0 | 0 | 0.094032 | 272.531 | 0.047482 | 0 | 0 | 0.094963 | 272.6741 | 0.047792 | 0 | 0 | 0.095584 | 272.8172 | 0.048102 | 0 | 0 | 0.096205 | 273.0317 | 0.048568 | 0 | 0 | 0.097135 | 273.1748 | 0.048878 | 0 | 0 | 0.097756 | 273.3894 | 0.049343 | 0 | 0 | 0.098687 | 273.5325 | 0.049654 | 0 | 0 | 0.099307 | 273.7471 | 0.050119 | 0 | 0 | 0.10024 | 273.8901 | 0.050429 | 0 | 0 | 0.10086 | 273.8901 | 0.050429 | 0 | 0 | 0.10086
2017-05-14 09:00 | 239.3705 | 0.71347 |  | 255.7067 | 0.01099 | 0 | 0 | 0.021979 | 263.2695 | 0.027393 | 0 | 0 | 0.054787 | 269.0486 | 0.039928 | 0 | 0 | 0.079856 | 269.1912 | 0.040238 | 0 | 0 | 0.080475 | 269.4053 | 0.040702 | 0 | 0 | 0.081404 | 269.6193 | 0.041166 | 0 | 0 | 0.082332 | 269.8334 | 0.04163 | 0 | 0 | 0.083261 | 270.0474 | 0.042095 | 0 | 0 | 0.084189 | 270.2615 | 0.042559 | 0 | 0 | 0.085118 | 270.4755 | 0.043023 | 0 | 0 | 0.086046 | 270.6895 | 0.043487 | 0 | 0 | 0.086975 | 270.8322 | 0.043797 | 0 | 0 | 0.087594 | 271.0463 | 0.044261 | 0 | 0 | 0.088522 | 271.2603 | 0.044725 | 0 | 0 | 0.089451 | 271.4743 | 0.04519 | 0 | 0 | 0.090379 | 271.617 | 0.045499 | 0 | 0 | 0.090998 | 271.8311 | 0.045963 | 0 | 0 | 0.091927 | 271.9738 | 0.046273 | 0 | 0 | 0.092546 | 272.1165 | 0.046582 | 0 | 0 | 0.093165 | 272.3305 | 0.047047 | 0 | 0 | 0.094093 | 272.4732 | 0.047356 | 0 | 0 | 0.094712 | 272.6872 | 0.04782 | 0 | 0 | 0.095641 | 272.8299 | 0.04813 | 0 | 0 | 0.09626 | 273.044 | 0.048594 | 0 | 0 | 0.097188 | 273.1867 | 0.048904 | 0 | 0 | 0.097807 | 273.1867 | 0.048904 | 0 | 0 | 0.097807
2017-05-14 10:00 | 243.1956 | 0.72487 |  | 259.7928 | 0.019852 | 0 | 0 | 0.039705 | 267.4764 | 0.036518 | 0 | 0 | 0.073036 | 273.3479 | 0.049253 | 0 | 0 | 0.098507 | 273.4928 | 0.049568 | 0 | 0 | 0.099136 | 273.7103 | 0.050039 | 0 | 0 | 0.10008 | 273.9278 | 0.050511 | 0 | 0 | 0.10102 | 274.1452 | 0.050983 | 0 | 0 | 0.10197 | 274.3627 | 0.051454 | 0 | 0 | 0.10291 | 274.5801 | 0.051926 | 0 | 0 | 0.10385 | 274.7976 | 0.052398 | 0 | 0 | 0.1048 | 275.0151 | 0.05287 | 0 | 0 | 0.10574 | 275.16 | 0.053184 | 0 | 0 | 0.10637 | 275.3775 | 0.053656 | 0 | 0 | 0.10731 | 275.595 | 0.054127 | 0 | 0 | 0.10825 | 275.8124 | 0.054599 | 0 | 0 | 0.1092 | 275.9574 | 0.054913 | 0 | 0 | 0.10983 | 276.1748 | 0.055385 | 0 | 0 | 0.11077 | 276.3198 | 0.0557 | 0 | 0 | 0.1114 | 276.4648 | 0.056014 | 0 | 0 | 0.11203 | 276.6823 | 0.056486 | 0 | 0 | 0.11297 | 276.8272 | 0.0568 | 0 | 0 | 0.1136 | 277.0447 | 0.057272 | 0 | 0 | 0.11454 | 277.1897 | 0.057586 | 0 | 0 | 0.11517 | 277.4071 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.11612 | 277.5521 | 0.058372 | 0 | 0 | 0.11674 | 277.5521 | 0.058372 | 0 | 0 | 0.11674
2017-05-14 11:00 | 240.6481 | 0.71728 |  | 257.0715 | 0.01395 | 0 | 0 | 0.0279 | 264.6746 | 0.030441 | 0 | 0 | 0.060882 | 270.4846 | 0.043043 | 0 | 0 | 0.086086 | 270.628 | 0.043354 | 0 | 0 | 0.086708 | 270.8432 | 0.043821 | 0 | 0 | 0.087641 | 271.0584 | 0.044287 | 0 | 0 | 0.088575 | 271.2736 | 0.044754 | 0 | 0 | 0.089508 | 271.4887 | 0.045221 | 0 | 0 | 0.090442 | 271.7039 | 0.045688 | 0 | 0 | 0.091375 | 271.9191 | 0.046154 | 0 | 0 | 0.092309 | 272.1343 | 0.046621 | 0 | 0 | 0.093242 | 272.2777 | 0.046932 | 0 | 0 | 0.093865 | 272.4929 | 0.047399 | 0 | 0 | 0.094798 | 272.7081 | 0.047866 | 0 | 0 | 0.095731 | 272.9233 | 0.048332 | 0 | 0 | 0.096665 | 273.0667 | 0.048644 | 0 | 0 | 0.097287 | 273.2819 | 0.04911 | 0 | 0 | 0.098221 | 273.4254 | 0.049422 | 0 | 0 | 0.098843 | 273.5688 | 0.049733 | 0 | 0 | 0.099465 | 273.784 | 0.050199 | 0 | 0 | 0.1004 | 273.9275 | 0.050511 | 0 | 0 | 0.10102 | 274.1427 | 0.050977 | 0 | 0 | 0.10195 | 274.2861 | 0.051288 | 0 | 0 | 0.10258 | 274.5013 | 0.051755 | 0 | 0 | 0.10351 | 274.6448 | 0.052066 | 0 | 0 | 0.10413 | 274.6448 | 0.052066 | 0 | 0 | 0.10413
2017-05-14 12:00 | 240.5548 | 0.717 |  | 256.9718 | 0.013734 | 0 | 0 | 0.027467 | 264.5719 | 0.030218 | 0 | 0 | 0.060437 | 270.3796 | 0.042815 | 0 | 0 | 0.08563 | 270.523 | 0.043126 | 0 | 0 | 0.086253 | 270.7381 | 0.043593 | 0 | 0 | 0.087186 | 270.9532 | 0.044059 | 0 | 0 | 0.088119 | 271.1683 | 0.044526 | 0 | 0 | 0.089052 | 271.3834 | 0.044992 | 0 | 0 | 0.089985 | 271.5985 | 0.045459 | 0 | 0 | 0.090918 | 271.8136 | 0.045926 | 0 | 0 | 0.091851 | 272.0287 | 0.046392 | 0 | 0 | 0.092784 | 272.1721 | 0.046703 | 0 | 0 | 0.093406 | 272.3872 | 0.04717 | 0 | 0 | 0.094339 | 272.6023 | 0.047636 | 0 | 0 | 0.095272 | 272.8174 | 0.048103 | 0 | 0 | 0.096206 | 272.9608 | 0.048414 | 0 | 0 | 0.096828 | 273.1759 | 0.04888 | 0 | 0 | 0.097761 | 273.3193 | 0.049191 | 0 | 0 | 0.098383 | 273.4627 | 0.049502 | 0 | 0 | 0.099005 | 273.6778 | 0.049969 | 0 | 0 | 0.099938 | 273.8212 | 0.05028 | 0 | 0 | 0.10056 | 274.0363 | 0.050747 | 0 | 0 | 0.10149 | 274.1797 | 0.051058 | 0 | 0 | 0.10212 | 274.3948 | 0.051524 | 0 | 0 | 0.10305 | 274.5382 | 0.051835 | 0 | 0 | 0.10367 | 274.5382 | 0.051835 | 0 | 0 | 0.10367
2017-05-14 13:00 | 240.1809 | 0.71588 |  | 256.5723 | 0.012867 | 0 | 0 | 0.025734 | 264.1607 | 0.029326 | 0 | 0 | 0.058653 | 269.9593 | 0.041904 | 0 | 0 | 0.083807 | 270.1025 | 0.042214 | 0 | 0 | 0.084428 | 270.3173 | 0.04268 | 0 | 0 | 0.08536 | 270.532 | 0.043146 | 0 | 0 | 0.086292 | 270.7468 | 0.043612 | 0 | 0 | 0.087223 | 270.9616 | 0.044077 | 0 | 0 | 0.088155 | 271.1763 | 0.044543 | 0 | 0 | 0.089087 | 271.3911 | 0.045009 | 0 | 0 | 0.090018 | 271.6059 | 0.045475 | 0 | 0 | 0.09095 | 271.749 | 0.045785 | 0 | 0 | 0.091571 | 271.9638 | 0.046251 | 0 | 0 | 0.092503 | 272.1786 | 0.046717 | 0 | 0 | 0.093434 | 272.3933 | 0.047183 | 0 | 0 | 0.094366 | 272.5365 | 0.047494 | 0 | 0 | 0.094987 | 272.7513 | 0.047959 | 0 | 0 | 0.095919 | 272.8944 | 0.04827 | 0 | 0 | 0.09654 | 273.0376 | 0.04858 | 0 | 0 | 0.097161 | 273.2524 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.098093 | 273.3956 | 0.049357 | 0 | 0 | 0.098714 | 273.6103 | 0.049823 | 0 | 0 | 0.099645 | 273.7535 | 0.050133 | 0 | 0 | 0.10027 | 273.9683 | 0.050599 | 0 | 0 | 0.1012 | 274.1114 | 0.05091 | 0 | 0 | 0.10182 | 274.1114 | 0.05091 | 0 | 0 | 0.10182
2017-05-14 14:00 | 237.8601 | 0.70897 |  | 254.0932 | 0.00749 | 0 | 0 | 0.01498 | 261.6082 | 0.02379 | 0 | 0 | 0.04758 | 267.3509 | 0.036246 | 0 | 0 | 0.072492 | 267.4926 | 0.036553 | 0 | 0 | 0.073107 | 267.7053 | 0.037015 | 0 | 0 | 0.074029 | 267.918 | 0.037476 | 0 | 0 | 0.074952 | 268.1307 | 0.037937 | 0 | 0 | 0.075875 | 268.3434 | 0.038399 | 0 | 0 | 0.076797 | 268.5561 | 0.03886 | 0 | 0 | 0.07772 | 268.7688 | 0.039321 | 0 | 0 | 0.078643 | 268.9815 | 0.039783 | 0 | 0 | 0.079565 | 269.1233 | 0.04009 | 0 | 0 | 0.08018 | 269.336 | 0.040552 | 0 | 0 | 0.081103 | 269.5486 | 0.041013 | 0 | 0 | 0.082026 | 269.7613 | 0.041474 | 0 | 0 | 0.082948 | 269.9031 | 0.041782 | 0 | 0 | 0.083563 | 270.1158 | 0.042243 | 0 | 0 | 0.084486 | 270.2576 | 0.042551 | 0 | 0 | 0.085101 | 270.3994 | 0.042858 | 0 | 0 | 0.085716 | 270.6121 | 0.043319 | 0 | 0 | 0.086639 | 270.7539 | 0.043627 | 0 | 0 | 0.087254 | 270.9666 | 0.044088 | 0 | 0 | 0.088177 | 271.1084 | 0.044396 | 0 | 0 | 0.088792 | 271.3211 | 0.044857 | 0 | 0 | 0.089714 | 271.4629 | 0.045165 | 0 | 0 | 0.09033 | 271.4629 | 0.045165 | 0 | 0 | 0.09033
2017-05-14 15:00 | 233.9045 | 0.69718 |  | 249.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2577 | 0.014354 | 0 | 0 | 0.028708 | 262.9048 | 0.026602 | 0 | 0 | 0.053205 | 263.0443 | 0.026905 | 0 | 0 | 0.05381 | 263.2534 | 0.027359 | 0 | 0 | 0.054717 | 263.4626 | 0.027812 | 0 | 0 | 0.055624 | 263.6717 | 0.028266 | 0 | 0 | 0.056532 | 263.8809 | 0.028719 | 0 | 0 | 0.057439 | 264.09 | 0.029173 | 0 | 0 | 0.058346 | 264.2992 | 0.029627 | 0 | 0 | 0.059254 | 264.5083 | 0.03008 | 0 | 0 | 0.060161 | 264.6478 | 0.030383 | 0 | 0 | 0.060766 | 264.8569 | 0.030837 | 0 | 0 | 0.061673 | 265.0661 | 0.03129 | 0 | 0 | 0.06258 | 265.2752 | 0.031744 | 0 | 0 | 0.063488 | 265.4147 | 0.032046 | 0 | 0 | 0.064092 | 265.6238 | 0.0325 | 0 | 0 | 0.065 | 265.7633 | 0.032802 | 0 | 0 | 0.065605 | 265.9027 | 0.033105 | 0 | 0 | 0.06621 | 266.1118 | 0.033558 | 0 | 0 | 0.067117 | 266.2513 | 0.033861 | 0 | 0 | 0.067722 | 266.4604 | 0.034315 | 0 | 0 | 0.068629 | 266.5999 | 0.034617 | 0 | 0 | 0.069234 | 266.809 | 0.035071 | 0 | 0 | 0.070141 | 266.9484 | 0.035373 | 0 | 0 | 0.070746 | 266.9484 | 0.035373 | 0 | 0 | 0.070746
2017-05-14 16:00 | 231.2651 | 0.68931 |  | 247.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.3547 | 0.0080572 | 0 | 0 | 0.016114 | 259.9381 | 0.020168 | 0 | 0 | 0.040335 | 260.076 | 0.020467 | 0 | 0 | 0.040933 | 260.2828 | 0.020915 | 0 | 0 | 0.04183 | 260.4896 | 0.021364 | 0 | 0 | 0.042727 | 260.6964 | 0.021812 | 0 | 0 | 0.043624 | 260.9032 | 0.022261 | 0 | 0 | 0.044522 | 261.1099 | 0.022709 | 0 | 0 | 0.045419 | 261.3167 | 0.023158 | 0 | 0 | 0.046316 | 261.5235 | 0.023606 | 0 | 0 | 0.047213 | 261.6614 | 0.023905 | 0 | 0 | 0.047811 | 261.8682 | 0.024354 | 0 | 0 | 0.048708 | 262.075 | 0.024802 | 0 | 0 | 0.049605 | 262.2818 | 0.025251 | 0 | 0 | 0.050502 | 262.4196 | 0.02555 | 0 | 0 | 0.0511 | 262.6264 | 0.025999 | 0 | 0 | 0.051997 | 262.7643 | 0.026298 | 0 | 0 | 0.052595 | 262.9021 | 0.026597 | 0 | 0 | 0.053193 | 263.1089 | 0.027045 | 0 | 0 | 0.05409 | 263.2468 | 0.027344 | 0 | 0 | 0.054688 | 263.4536 | 0.027793 | 0 | 0 | 0.055585 | 263.5915 | 0.028092 | 0 | 0 | 0.056183 | 263.7982 | 0.02854 | 0 | 0 | 0.05708 | 263.9361 | 0.028839 | 0 | 0 | 0.057679 | 263.9361 | 0.028839 | 0 | 0 | 0.057679
2017-05-14 17:00 | 227.7721 | 0.6789 |  | 243.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0121 | 0.011652 | 0 | 0 | 0.023304 | 256.1479 | 0.011947 | 0 | 0 | 0.023893 | 256.3516 | 0.012388 | 0 | 0 | 0.024777 | 256.5552 | 0.01283 | 0 | 0 | 0.02566 | 256.7589 | 0.013272 | 0 | 0 | 0.026544 | 256.9626 | 0.013714 | 0 | 0 | 0.027427 | 257.1662 | 0.014155 | 0 | 0 | 0.028311 | 257.3699 | 0.014597 | 0 | 0 | 0.029194 | 257.5736 | 0.015039 | 0 | 0 | 0.030078 | 257.7094 | 0.015333 | 0 | 0 | 0.030667 | 257.913 | 0.015775 | 0 | 0 | 0.03155 | 258.1167 | 0.016217 | 0 | 0 | 0.032434 | 258.3204 | 0.016659 | 0 | 0 | 0.033317 | 258.4561 | 0.016953 | 0 | 0 | 0.033906 | 258.6598 | 0.017395 | 0 | 0 | 0.03479 | 258.7956 | 0.017689 | 0 | 0 | 0.035379 | 258.9314 | 0.017984 | 0 | 0 | 0.035968 | 259.135 | 0.018426 | 0 | 0 | 0.036851 | 259.2708 | 0.01872 | 0 | 0 | 0.037441 | 259.4745 | 0.019162 | 0 | 0 | 0.038324 | 259.6103 | 0.019457 | 0 | 0 | 0.038913 | 259.8139 | 0.019898 | 0 | 0 | 0.039797 | 259.9497 | 0.020193 | 0 | 0 | 0.040386 | 259.9497 | 0.020193 | 0 | 0 | 0.040386
2017-05-14 18:00 | 230.1814 | 0.68608 |  | 245.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1629 | 0.0054722 | 0 | 0 | 0.010944 | 258.7202 | 0.017526 | 0 | 0 | 0.035052 | 258.8574 | 0.017823 | 0 | 0 | 0.035647 | 259.0632 | 0.01827 | 0 | 0 | 0.03654 | 259.269 | 0.018716 | 0 | 0 | 0.037433 | 259.4749 | 0.019163 | 0 | 0 | 0.038326 | 259.6807 | 0.019609 | 0 | 0 | 0.039218 | 259.8865 | 0.020056 | 0 | 0 | 0.040111 | 260.0923 | 0.020502 | 0 | 0 | 0.041004 | 260.2981 | 0.020949 | 0 | 0 | 0.041897 | 260.4354 | 0.021246 | 0 | 0 | 0.042492 | 260.6412 | 0.021693 | 0 | 0 | 0.043385 | 260.847 | 0.022139 | 0 | 0 | 0.044278 | 261.0528 | 0.022585 | 0 | 0 | 0.045171 | 261.19 | 0.022883 | 0 | 0 | 0.045766 | 261.3959 | 0.023329 | 0 | 0 | 0.046659 | 261.5331 | 0.023627 | 0 | 0 | 0.047254 | 261.6703 | 0.023925 | 0 | 0 | 0.047849 | 261.8761 | 0.024371 | 0 | 0 | 0.048742 | 262.0133 | 0.024669 | 0 | 0 | 0.049338 | 262.2192 | 0.025115 | 0 | 0 | 0.05023 | 262.3564 | 0.025413 | 0 | 0 | 0.050826 | 262.5622 | 0.025859 | 0 | 0 | 0.051719 | 262.6994 | 0.026157 | 0 | 0 | 0.052314 | 262.6994 | 0.026157 | 0 | 0 | 0.052314
2017-05-14 19:00 | 237.1262 | 0.70678 |  | 253.3092 | 0.0057895 | 0 | 0 | 0.011579 | 260.801 | 0.022039 | 0 | 0 | 0.044079 | 266.5259 | 0.034457 | 0 | 0 | 0.068913 | 266.6673 | 0.034763 | 0 | 0 | 0.069526 | 266.8793 | 0.035223 | 0 | 0 | 0.070446 | 267.0914 | 0.035683 | 0 | 0 | 0.071366 | 267.3034 | 0.036143 | 0 | 0 | 0.072286 | 267.5154 | 0.036603 | 0 | 0 | 0.073206 | 267.7275 | 0.037063 | 0 | 0 | 0.074125 | 267.9395 | 0.037523 | 0 | 0 | 0.075045 | 268.1515 | 0.037982 | 0 | 0 | 0.075965 | 268.2929 | 0.038289 | 0 | 0 | 0.076578 | 268.5049 | 0.038749 | 0 | 0 | 0.077498 | 268.7169 | 0.039209 | 0 | 0 | 0.078418 | 268.929 | 0.039669 | 0 | 0 | 0.079338 | 269.0703 | 0.039975 | 0 | 0 | 0.079951 | 269.2824 | 0.040435 | 0 | 0 | 0.080871 | 269.4237 | 0.040742 | 0 | 0 | 0.081484 | 269.5651 | 0.041048 | 0 | 0 | 0.082097 | 269.7771 | 0.041508 | 0 | 0 | 0.083017 | 269.9185 | 0.041815 | 0 | 0 | 0.08363 | 270.1305 | 0.042275 | 0 | 0 | 0.08455 | 270.2719 | 0.042581 | 0 | 0 | 0.085163 | 270.4839 | 0.043041 | 0 | 0 | 0.086083 | 270.6252 | 0.043348 | 0 | 0 | 0.086696 | 270.6252 | 0.043348 | 0 | 0 | 0.086696
2017-05-14 20:00 | 234.807 | 0.69987 |  | 250.8317 | 0.00041583 | 0 | 0 | 0.00083165 | 258.2503 | 0.016507 | 0 | 0 | 0.033013 | 263.9192 | 0.028803 | 0 | 0 | 0.057605 | 264.0592 | 0.029106 | 0 | 0 | 0.058212 | 264.2691 | 0.029562 | 0 | 0 | 0.059123 | 264.4791 | 0.030017 | 0 | 0 | 0.060034 | 264.689 | 0.030472 | 0 | 0 | 0.060945 | 264.899 | 0.030928 | 0 | 0 | 0.061856 | 265.109 | 0.031383 | 0 | 0 | 0.062766 | 265.3189 | 0.031839 | 0 | 0 | 0.063677 | 265.5289 | 0.032294 | 0 | 0 | 0.064588 | 265.6689 | 0.032598 | 0 | 0 | 0.065195 | 265.8788 | 0.033053 | 0 | 0 | 0.066106 | 266.0888 | 0.033508 | 0 | 0 | 0.067017 | 266.2987 | 0.033964 | 0 | 0 | 0.067928 | 266.4387 | 0.034267 | 0 | 0 | 0.068535 | 266.6487 | 0.034723 | 0 | 0 | 0.069446 | 266.7886 | 0.035026 | 0 | 0 | 0.070053 | 266.9286 | 0.03533 | 0 | 0 | 0.07066 | 267.1386 | 0.035785 | 0 | 0 | 0.071571 | 267.2785 | 0.036089 | 0 | 0 | 0.072178 | 267.4885 | 0.036544 | 0 | 0 | 0.073089 | 267.6285 | 0.036848 | 0 | 0 | 0.073696 | 267.8384 | 0.037303 | 0 | 0 | 0.074607 | 267.9784 | 0.037607 | 0 | 0 | 0.075214 | 267.9784 | 0.037607 | 0 | 0 | 0.075214
2017-05-14 21:00 | 239.1796 | 0.7129 |  | 255.5028 | 0.010547 | 0 | 0 | 0.021095 | 263.0595 | 0.026938 | 0 | 0 | 0.053876 | 268.834 | 0.039463 | 0 | 0 | 0.078925 | 268.9766 | 0.039772 | 0 | 0 | 0.079544 | 269.1904 | 0.040236 | 0 | 0 | 0.080472 | 269.4043 | 0.0407 | 0 | 0 | 0.0814 | 269.6182 | 0.041164 | 0 | 0 | 0.082327 | 269.832 | 0.041628 | 0 | 0 | 0.083255 | 270.0459 | 0.042091 | 0 | 0 | 0.084183 | 270.2598 | 0.042555 | 0 | 0 | 0.085111 | 270.4736 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.086038 | 270.6162 | 0.043328 | 0 | 0 | 0.086657 | 270.8301 | 0.043792 | 0 | 0 | 0.087585 | 271.044 | 0.044256 | 0 | 0 | 0.088512 | 271.2578 | 0.04472 | 0 | 0 | 0.08944 | 271.4004 | 0.045029 | 0 | 0 | 0.090059 | 271.6143 | 0.045493 | 0 | 0 | 0.090986 | 271.7569 | 0.045802 | 0 | 0 | 0.091605 | 271.8994 | 0.046112 | 0 | 0 | 0.092223 | 272.1133 | 0.046576 | 0 | 0 | 0.093151 | 272.2559 | 0.046885 | 0 | 0 | 0.09377 | 272.4698 | 0.047349 | 0 | 0 | 0.094697 | 272.6123 | 0.047658 | 0 | 0 | 0.095316 | 272.8262 | 0.048122 | 0 | 0 | 0.096244 | 272.9688 | 0.048431 | 0 | 0 | 0.096862 | 272.9688 | 0.048431 | 0 | 0 | 0.096862
2017-05-14 22:00 | 238.1379 | 0.70979 |  | 254.3899 | 0.0081335 | 0 | 0 | 0.016267 | 261.9137 | 0.024453 | 0 | 0 | 0.048905 | 267.663 | 0.036923 | 0 | 0 | 0.073846 | 267.805 | 0.037231 | 0 | 0 | 0.074462 | 268.0179 | 0.037693 | 0 | 0 | 0.075385 | 268.2309 | 0.038155 | 0 | 0 | 0.076309 | 268.4438 | 0.038616 | 0 | 0 | 0.077233 | 268.6567 | 0.039078 | 0 | 0 | 0.078157 | 268.8697 | 0.03954 | 0 | 0 | 0.07908 | 269.0826 | 0.040002 | 0 | 0 | 0.080004 | 269.2956 | 0.040464 | 0 | 0 | 0.080928 | 269.4375 | 0.040772 | 0 | 0 | 0.081544 | 269.6505 | 0.041234 | 0 | 0 | 0.082467 | 269.8634 | 0.041696 | 0 | 0 | 0.083391 | 270.0763 | 0.042157 | 0 | 0 | 0.084315 | 270.2183 | 0.042465 | 0 | 0 | 0.084931 | 270.4312 | 0.042927 | 0 | 0 | 0.085854 | 270.5732 | 0.043235 | 0 | 0 | 0.08647 | 270.7151 | 0.043543 | 0 | 0 | 0.087086 | 270.9281 | 0.044005 | 0 | 0 | 0.08801 | 271.07 | 0.044313 | 0 | 0 | 0.088626 | 271.283 | 0.044775 | 0 | 0 | 0.089549 | 271.4249 | 0.045083 | 0 | 0 | 0.090165 | 271.6379 | 0.045544 | 0 | 0 | 0.091089 | 271.7798 | 0.045852 | 0 | 0 | 0.091705 | 271.7798 | 0.045852 | 0 | 0 | 0.091705
2017-05-14 23:00 | 236.0299 | 0.70351 |  | 252.1381 | 0.0032493 | 0 | 0 | 0.0064986 | 259.5953 | 0.019424 | 0 | 0 | 0.038848 | 265.2937 | 0.031784 | 0 | 0 | 0.063568 | 265.4344 | 0.032089 | 0 | 0 | 0.064178 | 265.6455 | 0.032547 | 0 | 0 | 0.065094 | 265.8565 | 0.033005 | 0 | 0 | 0.066009 | 266.0676 | 0.033462 | 0 | 0 | 0.066925 | 266.2786 | 0.03392 | 0 | 0 | 0.06784 | 266.4897 | 0.034378 | 0 | 0 | 0.068756 | 266.7007 | 0.034836 | 0 | 0 | 0.069671 | 266.9118 | 0.035293 | 0 | 0 | 0.070587 | 267.0525 | 0.035599 | 0 | 0 | 0.071197 | 267.2635 | 0.036056 | 0 | 0 | 0.072113 | 267.4746 | 0.036514 | 0 | 0 | 0.073028 | 267.6856 | 0.036972 | 0 | 0 | 0.073944 | 267.8263 | 0.037277 | 0 | 0 | 0.074554 | 268.0374 | 0.037735 | 0 | 0 | 0.07547 | 268.1781 | 0.03804 | 0 | 0 | 0.07608 | 268.3188 | 0.038345 | 0 | 0 | 0.076691 | 268.5298 | 0.038803 | 0 | 0 | 0.077606 | 268.6705 | 0.039108 | 0 | 0 | 0.078217 | 268.8816 | 0.039566 | 0 | 0 | 0.079132 | 269.0223 | 0.039871 | 0 | 0 | 0.079742 | 269.2334 | 0.040329 | 0 | 0 | 0.080658 | 269.3741 | 0.040634 | 0 | 0 | 0.081268 | 269.3741 | 0.040634 | 0 | 0 | 0.081268
2017-05-15 | 239.9862 | 0.7153 |  | 256.3644 | 0.012416 | 0 | 0 | 0.024833 | 263.9466 | 0.028862 | 0 | 0 | 0.057724 | 269.7406 | 0.041429 | 0 | 0 | 0.082858 | 269.8836 | 0.041739 | 0 | 0 | 0.083479 | 270.0982 | 0.042205 | 0 | 0 | 0.08441 | 270.3128 | 0.04267 | 0 | 0 | 0.085341 | 270.5274 | 0.043136 | 0 | 0 | 0.086272 | 270.742 | 0.043601 | 0 | 0 | 0.087203 | 270.9566 | 0.044067 | 0 | 0 | 0.088133 | 271.1712 | 0.044532 | 0 | 0 | 0.089064 | 271.3858 | 0.044998 | 0 | 0 | 0.089995 | 271.5288 | 0.045308 | 0 | 0 | 0.090616 | 271.7434 | 0.045773 | 0 | 0 | 0.091547 | 271.958 | 0.046239 | 0 | 0 | 0.092478 | 272.1726 | 0.046704 | 0 | 0 | 0.093408 | 272.3157 | 0.047015 | 0 | 0 | 0.094029 | 272.5303 | 0.04748 | 0 | 0 | 0.09496 | 272.6733 | 0.04779 | 0 | 0 | 0.095581 | 272.8164 | 0.048101 | 0 | 0 | 0.096201 | 273.031 | 0.048566 | 0 | 0 | 0.097132 | 273.174 | 0.048876 | 0 | 0 | 0.097753 | 273.3886 | 0.049342 | 0 | 0 | 0.098684 | 273.5317 | 0.049652 | 0 | 0 | 0.099304 | 273.7463 | 0.050118 | 0 | 0 | 0.10024 | 273.8893 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.10086 | 273.8893 | 0.050428 | 0 | 0 | 0.10086
2017-05-15 01:00 | 237.3171 | 0.70735 |  | 253.5131 | 0.0062317 | 0 | 0 | 0.012463 | 261.011 | 0.022495 | 0 | 0 | 0.044989 | 266.7405 | 0.034922 | 0 | 0 | 0.069844 | 266.8819 | 0.035229 | 0 | 0 | 0.070458 | 267.0941 | 0.035689 | 0 | 0 | 0.071378 | 267.3064 | 0.036149 | 0 | 0 | 0.072299 | 267.5186 | 0.03661 | 0 | 0 | 0.073219 | 267.7308 | 0.03707 | 0 | 0 | 0.07414 | 267.943 | 0.03753 | 0 | 0 | 0.07506 | 268.1552 | 0.03799 | 0 | 0 | 0.075981 | 268.3674 | 0.038451 | 0 | 0 | 0.076901 | 268.5088 | 0.038758 | 0 | 0 | 0.077515 | 268.721 | 0.039218 | 0 | 0 | 0.078436 | 268.9333 | 0.039678 | 0 | 0 | 0.079356 | 269.1455 | 0.040138 | 0 | 0 | 0.080277 | 269.2869 | 0.040445 | 0 | 0 | 0.08089 | 269.4991 | 0.040905 | 0 | 0 | 0.081811 | 269.6406 | 0.041212 | 0 | 0 | 0.082425 | 269.7821 | 0.041519 | 0 | 0 | 0.083038 | 269.9943 | 0.041979 | 0 | 0 | 0.083959 | 270.1357 | 0.042286 | 0 | 0 | 0.084573 | 270.3479 | 0.042747 | 0 | 0 | 0.085493 | 270.4894 | 0.043053 | 0 | 0 | 0.086107 | 270.7016 | 0.043514 | 0 | 0 | 0.087027 | 270.8431 | 0.04382 | 0 | 0 | 0.087641 | 270.8431 | 0.04382 | 0 | 0 | 0.087641
2017-05-15 02:00 | 239.6935 | 0.71443 |  | 256.0517 | 0.011738 | 0 | 0 | 0.023476 | 263.6247 | 0.028164 | 0 | 0 | 0.056327 | 269.4115 | 0.040715 | 0 | 0 | 0.081431 | 269.5544 | 0.041025 | 0 | 0 | 0.082051 | 269.7688 | 0.04149 | 0 | 0 | 0.082981 | 269.9831 | 0.041955 | 0 | 0 | 0.08391 | 270.1974 | 0.04242 | 0 | 0 | 0.08484 | 270.4117 | 0.042885 | 0 | 0 | 0.08577 | 270.6261 | 0.04335 | 0 | 0 | 0.0867 | 270.8404 | 0.043815 | 0 | 0 | 0.087629 | 271.0547 | 0.04428 | 0 | 0 | 0.088559 | 271.1976 | 0.044589 | 0 | 0 | 0.089179 | 271.4119 | 0.045054 | 0 | 0 | 0.090109 | 271.6263 | 0.045519 | 0 | 0 | 0.091038 | 271.8406 | 0.045984 | 0 | 0 | 0.091968 | 271.9835 | 0.046294 | 0 | 0 | 0.092588 | 272.1978 | 0.046759 | 0 | 0 | 0.093518 | 272.3407 | 0.047069 | 0 | 0 | 0.094138 | 272.4836 | 0.047379 | 0 | 0 | 0.094757 | 272.6979 | 0.047844 | 0 | 0 | 0.095687 | 272.8408 | 0.048154 | 0 | 0 | 0.096307 | 273.0551 | 0.048618 | 0 | 0 | 0.097237 | 273.198 | 0.048928 | 0 | 0 | 0.097857 | 273.4123 | 0.049393 | 0 | 0 | 0.098786 | 273.5552 | 0.049703 | 0 | 0 | 0.099406 | 273.5552 | 0.049703 | 0 | 0 | 0.099406
2017-05-15 03:00 | 235.7363 | 0.70264 |  | 251.8245 | 0.0025691 | 0 | 0 | 0.0051382 | 259.2724 | 0.018724 | 0 | 0 | 0.037447 | 264.9638 | 0.031068 | 0 | 0 | 0.062136 | 265.1043 | 0.031373 | 0 | 0 | 0.062746 | 265.3151 | 0.03183 | 0 | 0 | 0.06366 | 265.5259 | 0.032287 | 0 | 0 | 0.064575 | 265.7367 | 0.032745 | 0 | 0 | 0.065489 | 265.9474 | 0.033202 | 0 | 0 | 0.066404 | 266.1582 | 0.033659 | 0 | 0 | 0.067318 | 266.369 | 0.034116 | 0 | 0 | 0.068233 | 266.5798 | 0.034573 | 0 | 0 | 0.069147 | 266.7203 | 0.034878 | 0 | 0 | 0.069757 | 266.9311 | 0.035335 | 0 | 0 | 0.070671 | 267.1419 | 0.035793 | 0 | 0 | 0.071585 | 267.3527 | 0.03625 | 0 | 0 | 0.0725 | 267.4932 | 0.036555 | 0 | 0 | 0.073109 | 267.704 | 0.037012 | 0 | 0 | 0.074024 | 267.8446 | 0.037317 | 0 | 0 | 0.074633 | 267.9851 | 0.037621 | 0 | 0 | 0.075243 | 268.1959 | 0.038079 | 0 | 0 | 0.076157 | 268.3364 | 0.038383 | 0 | 0 | 0.076767 | 268.5472 | 0.038841 | 0 | 0 | 0.077681 | 268.6877 | 0.039146 | 0 | 0 | 0.078291 | 268.8985 | 0.039603 | 0 | 0 | 0.079205 | 269.039 | 0.039908 | 0 | 0 | 0.079815 | 269.039 | 0.039908 | 0 | 0 | 0.079815
2017-05-15 04:00 | 237.2745 | 0.70722 |  | 253.4676 | 0.006133 | 0 | 0 | 0.012266 | 260.9641 | 0.022393 | 0 | 0 | 0.044786 | 266.6926 | 0.034818 | 0 | 0 | 0.069636 | 266.834 | 0.035125 | 0 | 0 | 0.07025 | 267.0462 | 0.035585 | 0 | 0 | 0.07117 | 267.2584 | 0.036045 | 0 | 0 | 0.07209 | 267.4705 | 0.036505 | 0 | 0 | 0.073011 | 267.6827 | 0.036966 | 0 | 0 | 0.073931 | 267.8949 | 0.037426 | 0 | 0 | 0.074852 | 268.107 | 0.037886 | 0 | 0 | 0.075772 | 268.3192 | 0.038346 | 0 | 0 | 0.076692 | 268.4606 | 0.038653 | 0 | 0 | 0.077306 | 268.6728 | 0.039113 | 0 | 0 | 0.078226 | 268.885 | 0.039573 | 0 | 0 | 0.079147 | 269.0971 | 0.040034 | 0 | 0 | 0.080067 | 269.2386 | 0.04034 | 0 | 0 | 0.080681 | 269.4508 | 0.040801 | 0 | 0 | 0.081601 | 269.5922 | 0.041107 | 0 | 0 | 0.082215 | 269.7336 | 0.041414 | 0 | 0 | 0.082828 | 269.9458 | 0.041874 | 0 | 0 | 0.083749 | 270.0873 | 0.042181 | 0 | 0 | 0.084362 | 270.2994 | 0.042641 | 0 | 0 | 0.085283 | 270.4409 | 0.042948 | 0 | 0 | 0.085896 | 270.653 | 0.043408 | 0 | 0 | 0.086817 | 270.7945 | 0.043715 | 0 | 0 | 0.08743 | 270.7945 | 0.043715 | 0 | 0 | 0.08743
2017-05-15 05:00 | 241.3765 | 0.71945 |  | 257.8496 | 0.015638 | 0 | 0 | 0.031275 | 265.4757 | 0.032179 | 0 | 0 | 0.064357 | 271.3032 | 0.044818 | 0 | 0 | 0.089637 | 271.4471 | 0.045131 | 0 | 0 | 0.090261 | 271.6629 | 0.045599 | 0 | 0 | 0.091197 | 271.8788 | 0.046067 | 0 | 0 | 0.092134 | 272.0946 | 0.046535 | 0 | 0 | 0.09307 | 272.3104 | 0.047003 | 0 | 0 | 0.094006 | 272.5263 | 0.047471 | 0 | 0 | 0.094943 | 272.7421 | 0.047939 | 0 | 0 | 0.095879 | 272.9579 | 0.048408 | 0 | 0 | 0.096815 | 273.1018 | 0.04872 | 0 | 0 | 0.097439 | 273.3176 | 0.049188 | 0 | 0 | 0.098376 | 273.5335 | 0.049656 | 0 | 0 | 0.099312 | 273.7493 | 0.050124 | 0 | 0 | 0.10025 | 273.8932 | 0.050436 | 0 | 0 | 0.10087 | 274.109 | 0.050904 | 0 | 0 | 0.10181 | 274.2529 | 0.051216 | 0 | 0 | 0.10243 | 274.3968 | 0.051529 | 0 | 0 | 0.10306 | 274.6127 | 0.051997 | 0 | 0 | 0.10399 | 274.7565 | 0.052309 | 0 | 0 | 0.10462 | 274.9724 | 0.052777 | 0 | 0 | 0.10555 | 275.1163 | 0.053089 | 0 | 0 | 0.10618 | 275.3321 | 0.053557 | 0 | 0 | 0.10711 | 275.476 | 0.053869 | 0 | 0 | 0.10774 | 275.476 | 0.053869 | 0 | 0 | 0.10774
2017-05-15 06:00 | 237.2742 | 0.70722 |  | 253.4674 | 0.0061325 | 0 | 0 | 0.012265 | 260.9639 | 0.022392 | 0 | 0 | 0.044785 | 266.6924 | 0.034818 | 0 | 0 | 0.069635 | 266.8338 | 0.035124 | 0 | 0 | 0.070249 | 267.046 | 0.035585 | 0 | 0 | 0.071169 | 267.2581 | 0.036045 | 0 | 0 | 0.072089 | 267.4703 | 0.036505 | 0 | 0 | 0.07301 | 267.6825 | 0.036965 | 0 | 0 | 0.07393 | 267.8946 | 0.037425 | 0 | 0 | 0.074851 | 268.1068 | 0.037885 | 0 | 0 | 0.075771 | 268.319 | 0.038346 | 0 | 0 | 0.076691 | 268.4604 | 0.038652 | 0 | 0 | 0.077305 | 268.6726 | 0.039113 | 0 | 0 | 0.078225 | 268.8847 | 0.039573 | 0 | 0 | 0.079146 | 269.0969 | 0.040033 | 0 | 0 | 0.080066 | 269.2383 | 0.04034 | 0 | 0 | 0.08068 | 269.4505 | 0.0408 | 0 | 0 | 0.0816 | 269.592 | 0.041107 | 0 | 0 | 0.082214 | 269.7334 | 0.041414 | 0 | 0 | 0.082827 | 269.9456 | 0.041874 | 0 | 0 | 0.083748 | 270.087 | 0.042181 | 0 | 0 | 0.084361 | 270.2992 | 0.042641 | 0 | 0 | 0.085281 | 270.4406 | 0.042948 | 0 | 0 | 0.085895 | 270.6528 | 0.043408 | 0 | 0 | 0.086815 | 270.7942 | 0.043715 | 0 | 0 | 0.087429 | 270.7942 | 0.043715 | 0 | 0 | 0.087429
2017-05-15 07:00 | 238.5825 | 0.71112 |  | 254.8649 | 0.0091639 | 0 | 0 | 0.018328 | 262.4028 | 0.025514 | 0 | 0 | 0.051027 | 268.1629 | 0.038007 | 0 | 0 | 0.076014 | 268.3051 | 0.038316 | 0 | 0 | 0.076631 | 268.5184 | 0.038778 | 0 | 0 | 0.077557 | 268.7318 | 0.039241 | 0 | 0 | 0.078482 | 268.9451 | 0.039704 | 0 | 0 | 0.079407 | 269.1584 | 0.040166 | 0 | 0 | 0.080333 | 269.3718 | 0.040629 | 0 | 0 | 0.081258 | 269.5851 | 0.041092 | 0 | 0 | 0.082184 | 269.7984 | 0.041555 | 0 | 0 | 0.083109 | 269.9407 | 0.041863 | 0 | 0 | 0.083726 | 270.154 | 0.042326 | 0 | 0 | 0.084652 | 270.3673 | 0.042789 | 0 | 0 | 0.085577 | 270.5807 | 0.043251 | 0 | 0 | 0.086503 | 270.7229 | 0.04356 | 0 | 0 | 0.08712 | 270.9362 | 0.044023 | 0 | 0 | 0.088045 | 271.0784 | 0.044331 | 0 | 0 | 0.088662 | 271.2207 | 0.044639 | 0 | 0 | 0.089279 | 271.434 | 0.045102 | 0 | 0 | 0.090204 | 271.5762 | 0.045411 | 0 | 0 | 0.090821 | 271.7896 | 0.045873 | 0 | 0 | 0.091747 | 271.9318 | 0.046182 | 0 | 0 | 0.092364 | 272.1451 | 0.046645 | 0 | 0 | 0.093289 | 272.2873 | 0.046953 | 0 | 0 | 0.093906 | 272.2873 | 0.046953 | 0 | 0 | 0.093906
2017-05-15 08:00 | 234.1962 | 0.69804 |  | 250.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5785 | 0.01505 | 0 | 0 | 0.030099 | 263.2326 | 0.027313 | 0 | 0 | 0.054627 | 263.3723 | 0.027616 | 0 | 0 | 0.055233 | 263.5817 | 0.02807 | 0 | 0 | 0.056141 | 263.7911 | 0.028525 | 0 | 0 | 0.057049 | 264.0005 | 0.028979 | 0 | 0 | 0.057958 | 264.2099 | 0.029433 | 0 | 0 | 0.058866 | 264.4193 | 0.029887 | 0 | 0 | 0.059775 | 264.6287 | 0.030342 | 0 | 0 | 0.060683 | 264.8381 | 0.030796 | 0 | 0 | 0.061592 | 264.9778 | 0.031099 | 0 | 0 | 0.062197 | 265.1872 | 0.031553 | 0 | 0 | 0.063106 | 265.3966 | 0.032007 | 0 | 0 | 0.064014 | 265.606 | 0.032461 | 0 | 0 | 0.064922 | 265.7456 | 0.032764 | 0 | 0 | 0.065528 | 265.955 | 0.033218 | 0 | 0 | 0.066437 | 266.0946 | 0.033521 | 0 | 0 | 0.067042 | 266.2342 | 0.033824 | 0 | 0 | 0.067648 | 266.4436 | 0.034278 | 0 | 0 | 0.068556 | 266.5833 | 0.034581 | 0 | 0 | 0.069162 | 266.7927 | 0.035035 | 0 | 0 | 0.07007 | 266.9323 | 0.035338 | 0 | 0 | 0.070676 | 267.1417 | 0.035792 | 0 | 0 | 0.071584 | 267.2813 | 0.036095 | 0 | 0 | 0.07219 | 267.2813 | 0.036095 | 0 | 0 | 0.07219
2017-05-15 09:00 | 236.5382 | 0.70503 |  | 252.6811 | 0.0044271 | 0 | 0 | 0.0088541 | 260.1543 | 0.020637 | 0 | 0 | 0.041273 | 265.865 | 0.033023 | 0 | 0 | 0.066046 | 266.006 | 0.033329 | 0 | 0 | 0.066658 | 266.2175 | 0.033788 | 0 | 0 | 0.067575 | 266.4291 | 0.034246 | 0 | 0 | 0.068493 | 266.6406 | 0.034705 | 0 | 0 | 0.06941 | 266.8521 | 0.035164 | 0 | 0 | 0.070328 | 267.0636 | 0.035623 | 0 | 0 | 0.071245 | 267.2751 | 0.036081 | 0 | 0 | 0.072163 | 267.4866 | 0.03654 | 0 | 0 | 0.073081 | 267.6276 | 0.036846 | 0 | 0 | 0.073692 | 267.8391 | 0.037305 | 0 | 0 | 0.07461 | 268.0506 | 0.037764 | 0 | 0 | 0.075527 | 268.2621 | 0.038222 | 0 | 0 | 0.076445 | 268.4031 | 0.038528 | 0 | 0 | 0.077056 | 268.6146 | 0.038987 | 0 | 0 | 0.077974 | 268.7556 | 0.039293 | 0 | 0 | 0.078586 | 268.8966 | 0.039599 | 0 | 0 | 0.079197 | 269.1081 | 0.040057 | 0 | 0 | 0.080115 | 269.2492 | 0.040363 | 0 | 0 | 0.080727 | 269.4607 | 0.040822 | 0 | 0 | 0.081644 | 269.6017 | 0.041128 | 0 | 0 | 0.082256 | 269.8132 | 0.041587 | 0 | 0 | 0.083173 | 269.9542 | 0.041892 | 0 | 0 | 0.083785 | 269.9542 | 0.041892 | 0 | 0 | 0.083785
2017-05-15 10:00 | 222.4 | 0.66288 |  | 237.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7031 | 0.00013688 | 0 | 0 | 0.00027375 | 250.902 | 0.00056822 | 0 | 0 | 0.0011364 | 251.1008 | 0.00099956 | 0 | 0 | 0.0019991 | 251.2997 | 0.0014309 | 0 | 0 | 0.0028618 | 251.4986 | 0.0018622 | 0 | 0 | 0.0037245 | 251.6311 | 0.0021498 | 0 | 0 | 0.0042996 | 251.83 | 0.0025811 | 0 | 0 | 0.0051623 | 252.0289 | 0.0030125 | 0 | 0 | 0.0060249 | 252.2277 | 0.0034438 | 0 | 0 | 0.0068876 | 252.3603 | 0.0037314 | 0 | 0 | 0.0074627 | 252.5592 | 0.0041627 | 0 | 0 | 0.0083254 | 252.6918 | 0.0044503 | 0 | 0 | 0.0089005 | 252.8243 | 0.0047378 | 0 | 0 | 0.0094757 | 253.0232 | 0.0051692 | 0 | 0 | 0.010338 | 253.1558 | 0.0054567 | 0 | 0 | 0.010913 | 253.3546 | 0.0058881 | 0 | 0 | 0.011776 | 253.4872 | 0.0061756 | 0 | 0 | 0.012351 | 253.6861 | 0.006607 | 0 | 0 | 0.013214 | 253.8187 | 0.0068945 | 0 | 0 | 0.013789 | 253.8187 | 0.0068945 | 0 | 0 | 0.013789
2017-05-15 11:00 | 214.9992 | 0.64083 |  | 229.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3724 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-15 12:00 | 220.2369 | 0.65644 |  | 235.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6936 | 0.00011629 | 0 | 0 | 0.00023257 | 250.8905 | 0.00054343 | 0 | 0 | 0.0010869 | 251.0218 | 0.00082819 | 0 | 0 | 0.0016564 | 251.2188 | 0.0012553 | 0 | 0 | 0.0025107 | 251.3501 | 0.0015401 | 0 | 0 | 0.0030802 | 251.3501 | 0.0015401 | 0 | 0 | 0.0030802
2017-05-15 13:00 | 225.3043 | 0.67154 |  | 240.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2383 | 0.0056358 | 0 | 0 | 0.011272 | 253.3727 | 0.0059271 | 0 | 0 | 0.011854 | 253.5741 | 0.0063641 | 0 | 0 | 0.012728 | 253.7756 | 0.0068011 | 0 | 0 | 0.013602 | 253.977 | 0.007238 | 0 | 0 | 0.014476 | 254.1785 | 0.007675 | 0 | 0 | 0.01535 | 254.38 | 0.008112 | 0 | 0 | 0.016224 | 254.5814 | 0.008549 | 0 | 0 | 0.017098 | 254.7829 | 0.0089859 | 0 | 0 | 0.017972 | 254.9172 | 0.0092772 | 0 | 0 | 0.018554 | 255.1187 | 0.0097142 | 0 | 0 | 0.019428 | 255.3201 | 0.010151 | 0 | 0 | 0.020302 | 255.5216 | 0.010588 | 0 | 0 | 0.021176 | 255.6559 | 0.010879 | 0 | 0 | 0.021759 | 255.8574 | 0.011316 | 0 | 0 | 0.022633 | 255.9917 | 0.011608 | 0 | 0 | 0.023216 | 256.126 | 0.011899 | 0 | 0 | 0.023798 | 256.3274 | 0.012336 | 0 | 0 | 0.024672 | 256.4617 | 0.012627 | 0 | 0 | 0.025255 | 256.6632 | 0.013064 | 0 | 0 | 0.026129 | 256.7975 | 0.013356 | 0 | 0 | 0.026711 | 256.999 | 0.013793 | 0 | 0 | 0.027585 | 257.1333 | 0.014084 | 0 | 0 | 0.028168 | 257.1333 | 0.014084 | 0 | 0 | 0.028168
2017-05-15 14:00 | 220.3485 | 0.65677 |  | 235.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6893 | 0.00010688 | 0 | 0 | 0.00021377 | 250.8206 | 0.00039179 | 0 | 0 | 0.00078358 | 251.0177 | 0.00081915 | 0 | 0 | 0.0016383 | 251.149 | 0.0011041 | 0 | 0 | 0.0022081 | 251.346 | 0.0015314 | 0 | 0 | 0.0030628 | 251.4774 | 0.0018163 | 0 | 0 | 0.0036326 | 251.4774 | 0.0018163 | 0 | 0 | 0.0036326
2017-05-15 15:00 | 219.5414 | 0.65436 |  | 234.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5562 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-15 16:00 | 217.0739 | 0.64701 |  | 231.8884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7401 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-15 17:00 | 218.8639 | 0.65235 |  | 233.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.783 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-15 18:00 | 217.6336 | 0.64868 |  | 232.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3789 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-15 19:00 | 215.1682 | 0.64133 |  | 229.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5652 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-15 20:00 | 224.0109 | 0.66769 |  | 239.2988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7845 | 0.0024825 | 0 | 0 | 0.0049651 | 251.9181 | 0.0027722 | 0 | 0 | 0.0055443 | 252.1184 | 0.0032066 | 0 | 0 | 0.0064133 | 252.3187 | 0.0036411 | 0 | 0 | 0.0072822 | 252.519 | 0.0040756 | 0 | 0 | 0.0081511 | 252.7193 | 0.00451 | 0 | 0 | 0.0090201 | 252.9196 | 0.0049445 | 0 | 0 | 0.009889 | 253.1199 | 0.005379 | 0 | 0 | 0.010758 | 253.3202 | 0.0058134 | 0 | 0 | 0.011627 | 253.4538 | 0.0061031 | 0 | 0 | 0.012206 | 253.6541 | 0.0065375 | 0 | 0 | 0.013075 | 253.8544 | 0.006972 | 0 | 0 | 0.013944 | 254.0547 | 0.0074064 | 0 | 0 | 0.014813 | 254.1882 | 0.0076961 | 0 | 0 | 0.015392 | 254.3885 | 0.0081306 | 0 | 0 | 0.016261 | 254.5221 | 0.0084202 | 0 | 0 | 0.01684 | 254.6556 | 0.0087098 | 0 | 0 | 0.01742 | 254.8559 | 0.0091443 | 0 | 0 | 0.018289 | 254.9894 | 0.0094339 | 0 | 0 | 0.018868 | 255.1898 | 0.0098684 | 0 | 0 | 0.019737 | 255.3233 | 0.010158 | 0 | 0 | 0.020316 | 255.5236 | 0.010593 | 0 | 0 | 0.021185 | 255.6571 | 0.010882 | 0 | 0 | 0.021764 | 255.6571 | 0.010882 | 0 | 0 | 0.021764
2017-05-15 21:00 | 235.0023 | 0.70045 |  | 251.0404 | 0.00086842 | 0 | 0 | 0.0017368 | 258.4651 | 0.016973 | 0 | 0 | 0.033945 | 264.1387 | 0.029279 | 0 | 0 | 0.058558 | 264.2788 | 0.029583 | 0 | 0 | 0.059165 | 264.489 | 0.030038 | 0 | 0 | 0.060077 | 264.6991 | 0.030494 | 0 | 0 | 0.060988 | 264.9092 | 0.03095 | 0 | 0 | 0.0619 | 265.1194 | 0.031406 | 0 | 0 | 0.062812 | 265.3295 | 0.031862 | 0 | 0 | 0.063723 | 265.5396 | 0.032317 | 0 | 0 | 0.064635 | 265.7498 | 0.032773 | 0 | 0 | 0.065546 | 265.8899 | 0.033077 | 0 | 0 | 0.066154 | 266.1 | 0.033533 | 0 | 0 | 0.067065 | 266.3101 | 0.033989 | 0 | 0 | 0.067977 | 266.5203 | 0.034444 | 0 | 0 | 0.068889 | 266.6604 | 0.034748 | 0 | 0 | 0.069496 | 266.8705 | 0.035204 | 0 | 0 | 0.070408 | 267.0106 | 0.035508 | 0 | 0 | 0.071016 | 267.1507 | 0.035812 | 0 | 0 | 0.071623 | 267.3608 | 0.036267 | 0 | 0 | 0.072535 | 267.5009 | 0.036571 | 0 | 0 | 0.073143 | 267.711 | 0.037027 | 0 | 0 | 0.074054 | 267.8511 | 0.037331 | 0 | 0 | 0.074662 | 268.0613 | 0.037787 | 0 | 0 | 0.075573 | 268.2013 | 0.038091 | 0 | 0 | 0.076181 | 268.2013 | 0.038091 | 0 | 0 | 0.076181
2017-05-15 22:00 | 238.6423 | 0.7113 |  | 254.9288 | 0.0093024 | 0 | 0 | 0.018605 | 262.4686 | 0.025656 | 0 | 0 | 0.051312 | 268.2301 | 0.038153 | 0 | 0 | 0.076306 | 268.3723 | 0.038461 | 0 | 0 | 0.076923 | 268.5857 | 0.038924 | 0 | 0 | 0.077848 | 268.7991 | 0.039387 | 0 | 0 | 0.078774 | 269.0125 | 0.03985 | 0 | 0 | 0.0797 | 269.2259 | 0.040313 | 0 | 0 | 0.080626 | 269.4393 | 0.040776 | 0 | 0 | 0.081551 | 269.6526 | 0.041238 | 0 | 0 | 0.082477 | 269.866 | 0.041701 | 0 | 0 | 0.083403 | 270.0083 | 0.04201 | 0 | 0 | 0.08402 | 270.2217 | 0.042473 | 0 | 0 | 0.084945 | 270.4351 | 0.042936 | 0 | 0 | 0.085871 | 270.6485 | 0.043398 | 0 | 0 | 0.086797 | 270.7907 | 0.043707 | 0 | 0 | 0.087414 | 271.0041 | 0.04417 | 0 | 0 | 0.08834 | 271.1464 | 0.044478 | 0 | 0 | 0.088957 | 271.2886 | 0.044787 | 0 | 0 | 0.089574 | 271.502 | 0.04525 | 0 | 0 | 0.090499 | 271.6443 | 0.045558 | 0 | 0 | 0.091117 | 271.8577 | 0.046021 | 0 | 0 | 0.092042 | 271.9999 | 0.04633 | 0 | 0 | 0.092659 | 272.2133 | 0.046793 | 0 | 0 | 0.093585 | 272.3556 | 0.047101 | 0 | 0 | 0.094202 | 272.3556 | 0.047101 | 0 | 0 | 0.094202
2017-05-15 23:00 | 244.6371 | 0.72916 |  | 261.3327 | 0.023192 | 0 | 0 | 0.046385 | 269.0618 | 0.039957 | 0 | 0 | 0.079914 | 274.968 | 0.052768 | 0 | 0 | 0.10554 | 275.1139 | 0.053084 | 0 | 0 | 0.10617 | 275.3326 | 0.053558 | 0 | 0 | 0.10712 | 275.5514 | 0.054033 | 0 | 0 | 0.10807 | 275.7701 | 0.054507 | 0 | 0 | 0.10901 | 275.9889 | 0.054982 | 0 | 0 | 0.10996 | 276.2076 | 0.055456 | 0 | 0 | 0.11091 | 276.4264 | 0.055931 | 0 | 0 | 0.11186 | 276.6451 | 0.056405 | 0 | 0 | 0.11281 | 276.791 | 0.056721 | 0 | 0 | 0.11344 | 277.0097 | 0.057196 | 0 | 0 | 0.11439 | 277.2285 | 0.05767 | 0 | 0 | 0.11534 | 277.4472 | 0.058145 | 0 | 0 | 0.11629 | 277.593 | 0.058461 | 0 | 0 | 0.11692 | 277.8118 | 0.058936 | 0 | 0 | 0.11787 | 277.9576 | 0.059252 | 0 | 0 | 0.1185 | 278.1035 | 0.059568 | 0 | 0 | 0.11914 | 278.3222 | 0.060043 | 0 | 0 | 0.12009 | 278.468 | 0.060359 | 0 | 0 | 0.12072 | 278.6868 | 0.060833 | 0 | 0 | 0.12167 | 278.8326 | 0.06115 | 0 | 0 | 0.1223 | 279.0514 | 0.061624 | 0 | 0 | 0.12325 | 279.1972 | 0.061941 | 0 | 0 | 0.12388 | 279.1972 | 0.061941 | 0 | 0 | 0.12388
2017-05-16 | 234.1223 | 0.69782 |  | 250.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4972 | 0.014873 | 0 | 0 | 0.029747 | 263.1496 | 0.027133 | 0 | 0 | 0.054267 | 263.2892 | 0.027436 | 0 | 0 | 0.054872 | 263.4985 | 0.02789 | 0 | 0 | 0.05578 | 263.7079 | 0.028344 | 0 | 0 | 0.056688 | 263.9172 | 0.028798 | 0 | 0 | 0.057597 | 264.1266 | 0.029252 | 0 | 0 | 0.058505 | 264.3359 | 0.029706 | 0 | 0 | 0.059413 | 264.5453 | 0.030161 | 0 | 0 | 0.060321 | 264.7546 | 0.030615 | 0 | 0 | 0.061229 | 264.8942 | 0.030917 | 0 | 0 | 0.061835 | 265.1035 | 0.031371 | 0 | 0 | 0.062743 | 265.3129 | 0.031825 | 0 | 0 | 0.063651 | 265.5222 | 0.03228 | 0 | 0 | 0.064559 | 265.6618 | 0.032582 | 0 | 0 | 0.065165 | 265.8711 | 0.033036 | 0 | 0 | 0.066073 | 266.0107 | 0.033339 | 0 | 0 | 0.066678 | 266.1503 | 0.033642 | 0 | 0 | 0.067284 | 266.3596 | 0.034096 | 0 | 0 | 0.068192 | 266.4992 | 0.034399 | 0 | 0 | 0.068797 | 266.7085 | 0.034853 | 0 | 0 | 0.069705 | 266.8481 | 0.035155 | 0 | 0 | 0.070311 | 267.0574 | 0.035609 | 0 | 0 | 0.071219 | 267.197 | 0.035912 | 0 | 0 | 0.071824 | 267.197 | 0.035912 | 0 | 0 | 0.071824
2017-05-16 01:00 | 230.7587 | 0.6878 |  | 246.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7978 | 0.0068493 | 0 | 0 | 0.013699 | 259.369 | 0.018933 | 0 | 0 | 0.037866 | 259.5065 | 0.019232 | 0 | 0 | 0.038463 | 259.7129 | 0.019679 | 0 | 0 | 0.039358 | 259.9192 | 0.020127 | 0 | 0 | 0.040253 | 260.1256 | 0.020574 | 0 | 0 | 0.041148 | 260.3319 | 0.021022 | 0 | 0 | 0.042043 | 260.5382 | 0.021469 | 0 | 0 | 0.042939 | 260.7446 | 0.021917 | 0 | 0 | 0.043834 | 260.9509 | 0.022364 | 0 | 0 | 0.044729 | 261.0885 | 0.022663 | 0 | 0 | 0.045325 | 261.2948 | 0.02311 | 0 | 0 | 0.046221 | 261.5012 | 0.023558 | 0 | 0 | 0.047116 | 261.7075 | 0.024005 | 0 | 0 | 0.048011 | 261.845 | 0.024304 | 0 | 0 | 0.048608 | 262.0514 | 0.024751 | 0 | 0 | 0.049503 | 262.1889 | 0.02505 | 0 | 0 | 0.050099 | 262.3265 | 0.025348 | 0 | 0 | 0.050696 | 262.5328 | 0.025796 | 0 | 0 | 0.051591 | 262.6704 | 0.026094 | 0 | 0 | 0.052188 | 262.8767 | 0.026542 | 0 | 0 | 0.053083 | 263.0143 | 0.02684 | 0 | 0 | 0.05368 | 263.2206 | 0.027287 | 0 | 0 | 0.054575 | 263.3582 | 0.027586 | 0 | 0 | 0.055172 | 263.3582 | 0.027586 | 0 | 0 | 0.055172
2017-05-16 02:00 | 235.7816 | 0.70277 |  | 251.8728 | 0.002674 | 0 | 0 | 0.005348 | 259.3222 | 0.018832 | 0 | 0 | 0.037663 | 265.0146 | 0.031179 | 0 | 0 | 0.062357 | 265.1552 | 0.031483 | 0 | 0 | 0.062967 | 265.366 | 0.031941 | 0 | 0 | 0.063881 | 265.5768 | 0.032398 | 0 | 0 | 0.064796 | 265.7877 | 0.032855 | 0 | 0 | 0.065711 | 265.9985 | 0.033313 | 0 | 0 | 0.066625 | 266.2093 | 0.03377 | 0 | 0 | 0.06754 | 266.4202 | 0.034227 | 0 | 0 | 0.068454 | 266.631 | 0.034684 | 0 | 0 | 0.069369 | 266.7715 | 0.034989 | 0 | 0 | 0.069979 | 266.9824 | 0.035447 | 0 | 0 | 0.070893 | 267.1932 | 0.035904 | 0 | 0 | 0.071808 | 267.404 | 0.036361 | 0 | 0 | 0.072722 | 267.5446 | 0.036666 | 0 | 0 | 0.073332 | 267.7554 | 0.037123 | 0 | 0 | 0.074247 | 267.896 | 0.037428 | 0 | 0 | 0.074856 | 268.0365 | 0.037733 | 0 | 0 | 0.075466 | 268.2474 | 0.03819 | 0 | 0 | 0.076381 | 268.3879 | 0.038495 | 0 | 0 | 0.07699 | 268.5987 | 0.038953 | 0 | 0 | 0.077905 | 268.7393 | 0.039257 | 0 | 0 | 0.078515 | 268.9501 | 0.039715 | 0 | 0 | 0.079429 | 269.0907 | 0.04002 | 0 | 0 | 0.080039 | 269.0907 | 0.04002 | 0 | 0 | 0.080039
2017-05-16 03:00 | 233.7549 | 0.69673 |  | 249.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0932 | 0.013997 | 0 | 0 | 0.027994 | 262.7367 | 0.026238 | 0 | 0 | 0.052475 | 262.876 | 0.02654 | 0 | 0 | 0.05308 | 263.0851 | 0.026993 | 0 | 0 | 0.053987 | 263.2941 | 0.027447 | 0 | 0 | 0.054893 | 263.5031 | 0.0279 | 0 | 0 | 0.0558 | 263.7121 | 0.028353 | 0 | 0 | 0.056707 | 263.9211 | 0.028807 | 0 | 0 | 0.057614 | 264.1302 | 0.02926 | 0 | 0 | 0.05852 | 264.3392 | 0.029714 | 0 | 0 | 0.059427 | 264.4785 | 0.030016 | 0 | 0 | 0.060032 | 264.6875 | 0.030469 | 0 | 0 | 0.060938 | 264.8966 | 0.030922 | 0 | 0 | 0.061845 | 265.1056 | 0.031376 | 0 | 0 | 0.062752 | 265.2449 | 0.031678 | 0 | 0 | 0.063356 | 265.4539 | 0.032131 | 0 | 0 | 0.064263 | 265.5933 | 0.032434 | 0 | 0 | 0.064867 | 265.7326 | 0.032736 | 0 | 0 | 0.065472 | 265.9417 | 0.033189 | 0 | 0 | 0.066379 | 266.081 | 0.033492 | 0 | 0 | 0.066983 | 266.29 | 0.033945 | 0 | 0 | 0.06789 | 266.4294 | 0.034247 | 0 | 0 | 0.068494 | 266.6384 | 0.0347 | 0 | 0 | 0.069401 | 266.7777 | 0.035003 | 0 | 0 | 0.070005 | 266.7777 | 0.035003 | 0 | 0 | 0.070005
2017-05-16 04:00 | 236.6754 | 0.70543 |  | 252.8276 | 0.004745 | 0 | 0 | 0.00949 | 260.3052 | 0.020964 | 0 | 0 | 0.041928 | 266.0193 | 0.033358 | 0 | 0 | 0.066715 | 266.1603 | 0.033664 | 0 | 0 | 0.067327 | 266.372 | 0.034123 | 0 | 0 | 0.068245 | 266.5836 | 0.034582 | 0 | 0 | 0.069163 | 266.7952 | 0.035041 | 0 | 0 | 0.070081 | 267.0069 | 0.0355 | 0 | 0 | 0.070999 | 267.2185 | 0.035959 | 0 | 0 | 0.071918 | 267.4301 | 0.036418 | 0 | 0 | 0.072836 | 267.6418 | 0.036877 | 0 | 0 | 0.073754 | 267.7828 | 0.037183 | 0 | 0 | 0.074366 | 267.9945 | 0.037642 | 0 | 0 | 0.075284 | 268.2061 | 0.038101 | 0 | 0 | 0.076202 | 268.4177 | 0.03856 | 0 | 0 | 0.07712 | 268.5588 | 0.038866 | 0 | 0 | 0.077732 | 268.7705 | 0.039325 | 0 | 0 | 0.07865 | 268.9115 | 0.039631 | 0 | 0 | 0.079262 | 269.0526 | 0.039937 | 0 | 0 | 0.079874 | 269.2643 | 0.040396 | 0 | 0 | 0.080792 | 269.4053 | 0.040702 | 0 | 0 | 0.081404 | 269.617 | 0.041161 | 0 | 0 | 0.082322 | 269.7581 | 0.041467 | 0 | 0 | 0.082934 | 269.9697 | 0.041926 | 0 | 0 | 0.083852 | 270.1108 | 0.042232 | 0 | 0 | 0.084464 | 270.1108 | 0.042232 | 0 | 0 | 0.084464
2017-05-16 05:00 | 244.3612 | 0.72834 |  | 261.038 | 0.022553 | 0 | 0 | 0.045106 | 268.7584 | 0.039299 | 0 | 0 | 0.078598 | 274.658 | 0.052095 | 0 | 0 | 0.10419 | 274.8037 | 0.052411 | 0 | 0 | 0.10482 | 275.0222 | 0.052885 | 0 | 0 | 0.10577 | 275.2407 | 0.053359 | 0 | 0 | 0.10672 | 275.4592 | 0.053833 | 0 | 0 | 0.10767 | 275.6777 | 0.054307 | 0 | 0 | 0.10861 | 275.8962 | 0.054781 | 0 | 0 | 0.10956 | 276.1147 | 0.055255 | 0 | 0 | 0.11051 | 276.3332 | 0.055728 | 0 | 0 | 0.11146 | 276.4788 | 0.056044 | 0 | 0 | 0.11209 | 276.6973 | 0.056518 | 0 | 0 | 0.11304 | 276.9158 | 0.056992 | 0 | 0 | 0.11398 | 277.1343 | 0.057466 | 0 | 0 | 0.11493 | 277.28 | 0.057782 | 0 | 0 | 0.11556 | 277.4985 | 0.058256 | 0 | 0 | 0.11651 | 277.6442 | 0.058572 | 0 | 0 | 0.11714 | 277.7899 | 0.058888 | 0 | 0 | 0.11778 | 278.0084 | 0.059362 | 0 | 0 | 0.11872 | 278.154 | 0.059678 | 0 | 0 | 0.11936 | 278.3725 | 0.060152 | 0 | 0 | 0.1203 | 278.5182 | 0.060468 | 0 | 0 | 0.12094 | 278.7367 | 0.060942 | 0 | 0 | 0.12188 | 278.8824 | 0.061258 | 0 | 0 | 0.12252 | 278.8824 | 0.061258 | 0 | 0 | 0.12252
2017-05-16 06:00 | 246.7982 | 0.73561 |  | 263.6412 | 0.0282 | 0 | 0 | 0.056399 | 271.4387 | 0.045112 | 0 | 0 | 0.090225 | 277.3971 | 0.058036 | 0 | 0 | 0.11607 | 277.5442 | 0.058355 | 0 | 0 | 0.11671 | 277.7649 | 0.058834 | 0 | 0 | 0.11767 | 277.9856 | 0.059313 | 0 | 0 | 0.11863 | 278.2062 | 0.059791 | 0 | 0 | 0.11958 | 278.4269 | 0.06027 | 0 | 0 | 0.12054 | 278.6476 | 0.060748 | 0 | 0 | 0.1215 | 278.8683 | 0.061227 | 0 | 0 | 0.12245 | 279.089 | 0.061706 | 0 | 0 | 0.12341 | 279.2361 | 0.062025 | 0 | 0 | 0.12405 | 279.4568 | 0.062504 | 0 | 0 | 0.12501 | 279.6774 | 0.062982 | 0 | 0 | 0.12596 | 279.8981 | 0.063461 | 0 | 0 | 0.12692 | 280.0453 | 0.06378 | 0 | 0 | 0.12756 | 280.2659 | 0.064259 | 0 | 0 | 0.12852 | 280.4131 | 0.064578 | 0 | 0 | 0.12916 | 280.5602 | 0.064897 | 0 | 0 | 0.12979 | 280.7809 | 0.065376 | 0 | 0 | 0.13075 | 280.928 | 0.065695 | 0 | 0 | 0.13139 | 281.1487 | 0.066173 | 0 | 0 | 0.13235 | 281.2958 | 0.066492 | 0 | 0 | 0.13298 | 281.5165 | 0.066971 | 0 | 0 | 0.13394 | 281.6636 | 0.06729 | 0 | 0 | 0.13458 | 281.6636 | 0.06729 | 0 | 0 | 0.13458
2017-05-16 07:00 | 243.4298 | 0.72557 |  | 260.043 | 0.020395 | 0 | 0 | 0.04079 | 267.734 | 0.037077 | 0 | 0 | 0.074154 | 273.6111 | 0.049824 | 0 | 0 | 0.099649 | 273.7562 | 0.050139 | 0 | 0 | 0.10028 | 273.9739 | 0.050611 | 0 | 0 | 0.10122 | 274.1916 | 0.051083 | 0 | 0 | 0.10217 | 274.4092 | 0.051555 | 0 | 0 | 0.10311 | 274.6269 | 0.052028 | 0 | 0 | 0.10406 | 274.8446 | 0.0525 | 0 | 0 | 0.105 | 275.0622 | 0.052972 | 0 | 0 | 0.10594 | 275.2799 | 0.053444 | 0 | 0 | 0.10689 | 275.425 | 0.053759 | 0 | 0 | 0.10752 | 275.6427 | 0.054231 | 0 | 0 | 0.10846 | 275.8604 | 0.054703 | 0 | 0 | 0.10941 | 276.078 | 0.055175 | 0 | 0 | 0.11035 | 276.2231 | 0.05549 | 0 | 0 | 0.11098 | 276.4408 | 0.055962 | 0 | 0 | 0.11192 | 276.5859 | 0.056277 | 0 | 0 | 0.11255 | 276.731 | 0.056591 | 0 | 0 | 0.11318 | 276.9487 | 0.057064 | 0 | 0 | 0.11413 | 277.0938 | 0.057378 | 0 | 0 | 0.11476 | 277.3115 | 0.05785 | 0 | 0 | 0.1157 | 277.4566 | 0.058165 | 0 | 0 | 0.11633 | 277.6743 | 0.058637 | 0 | 0 | 0.11727 | 277.8194 | 0.058952 | 0 | 0 | 0.1179 | 277.8194 | 0.058952 | 0 | 0 | 0.1179
2017-05-16 08:00 | 231.5216 | 0.69007 |  | 247.3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6369 | 0.0086693 | 0 | 0 | 0.017339 | 260.2265 | 0.020793 | 0 | 0 | 0.041586 | 260.3645 | 0.021092 | 0 | 0 | 0.042185 | 260.5715 | 0.021541 | 0 | 0 | 0.043083 | 260.7786 | 0.021991 | 0 | 0 | 0.043981 | 260.9856 | 0.02244 | 0 | 0 | 0.044879 | 261.1926 | 0.022889 | 0 | 0 | 0.045777 | 261.3996 | 0.023338 | 0 | 0 | 0.046675 | 261.6066 | 0.023787 | 0 | 0 | 0.047573 | 261.8137 | 0.024236 | 0 | 0 | 0.048471 | 261.9517 | 0.024535 | 0 | 0 | 0.04907 | 262.1587 | 0.024984 | 0 | 0 | 0.049968 | 262.3657 | 0.025433 | 0 | 0 | 0.050866 | 262.5727 | 0.025882 | 0 | 0 | 0.051764 | 262.7108 | 0.026181 | 0 | 0 | 0.052363 | 262.9178 | 0.026631 | 0 | 0 | 0.053261 | 263.0558 | 0.02693 | 0 | 0 | 0.05386 | 263.1938 | 0.027229 | 0 | 0 | 0.054458 | 263.4008 | 0.027678 | 0 | 0 | 0.055356 | 263.5388 | 0.027978 | 0 | 0 | 0.055955 | 263.7459 | 0.028427 | 0 | 0 | 0.056853 | 263.8839 | 0.028726 | 0 | 0 | 0.057452 | 264.0909 | 0.029175 | 0 | 0 | 0.05835 | 264.2289 | 0.029474 | 0 | 0 | 0.058949 | 264.2289 | 0.029474 | 0 | 0 | 0.058949
2017-05-16 09:00 | 235.6627 | 0.70242 |  | 251.7458 | 0.0023984 | 0 | 0 | 0.0047968 | 259.1914 | 0.018548 | 0 | 0 | 0.037096 | 264.8809 | 0.030889 | 0 | 0 | 0.061777 | 265.0214 | 0.031193 | 0 | 0 | 0.062387 | 265.2322 | 0.03165 | 0 | 0 | 0.063301 | 265.4429 | 0.032107 | 0 | 0 | 0.064215 | 265.6536 | 0.032565 | 0 | 0 | 0.065129 | 265.8643 | 0.033022 | 0 | 0 | 0.066043 | 266.0751 | 0.033479 | 0 | 0 | 0.066957 | 266.2858 | 0.033936 | 0 | 0 | 0.067871 | 266.4965 | 0.034393 | 0 | 0 | 0.068786 | 266.637 | 0.034697 | 0 | 0 | 0.069395 | 266.8477 | 0.035155 | 0 | 0 | 0.070309 | 267.0584 | 0.035612 | 0 | 0 | 0.071223 | 267.2692 | 0.036069 | 0 | 0 | 0.072137 | 267.4096 | 0.036373 | 0 | 0 | 0.072747 | 267.6204 | 0.03683 | 0 | 0 | 0.073661 | 267.7608 | 0.037135 | 0 | 0 | 0.07427 | 267.9013 | 0.03744 | 0 | 0 | 0.07488 | 268.1121 | 0.037897 | 0 | 0 | 0.075794 | 268.2525 | 0.038202 | 0 | 0 | 0.076403 | 268.4633 | 0.038659 | 0 | 0 | 0.077317 | 268.6037 | 0.038963 | 0 | 0 | 0.077927 | 268.8145 | 0.03942 | 0 | 0 | 0.078841 | 268.955 | 0.039725 | 0 | 0 | 0.07945 | 268.955 | 0.039725 | 0 | 0 | 0.07945
2017-05-16 10:00 | 228.7004 | 0.68166 |  | 244.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.534 | 0.0019392 | 0 | 0 | 0.0038784 | 257.0555 | 0.013915 | 0 | 0 | 0.027831 | 257.1919 | 0.014211 | 0 | 0 | 0.028422 | 257.3964 | 0.014655 | 0 | 0 | 0.029309 | 257.6009 | 0.015098 | 0 | 0 | 0.030196 | 257.8054 | 0.015542 | 0 | 0 | 0.031083 | 258.0099 | 0.015985 | 0 | 0 | 0.03197 | 258.2144 | 0.016429 | 0 | 0 | 0.032858 | 258.4189 | 0.016872 | 0 | 0 | 0.033745 | 258.6234 | 0.017316 | 0 | 0 | 0.034632 | 258.7597 | 0.017612 | 0 | 0 | 0.035223 | 258.9642 | 0.018055 | 0 | 0 | 0.03611 | 259.1687 | 0.018499 | 0 | 0 | 0.036997 | 259.3732 | 0.018942 | 0 | 0 | 0.037885 | 259.5095 | 0.019238 | 0 | 0 | 0.038476 | 259.714 | 0.019682 | 0 | 0 | 0.039363 | 259.8503 | 0.019977 | 0 | 0 | 0.039954 | 259.9867 | 0.020273 | 0 | 0 | 0.040546 | 260.1912 | 0.020717 | 0 | 0 | 0.041433 | 260.3275 | 0.021012 | 0 | 0 | 0.042024 | 260.532 | 0.021456 | 0 | 0 | 0.042912 | 260.6683 | 0.021751 | 0 | 0 | 0.043503 | 260.8728 | 0.022195 | 0 | 0 | 0.04439 | 261.0092 | 0.022491 | 0 | 0 | 0.044981 | 261.0092 | 0.022491 | 0 | 0 | 0.044981
2017-05-16 11:00 | 230.1548 | 0.686 |  | 245.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1337 | 0.0054088 | 0 | 0 | 0.010818 | 258.6903 | 0.017461 | 0 | 0 | 0.034922 | 258.8275 | 0.017759 | 0 | 0 | 0.035517 | 259.0333 | 0.018205 | 0 | 0 | 0.03641 | 259.2391 | 0.018651 | 0 | 0 | 0.037303 | 259.4449 | 0.019098 | 0 | 0 | 0.038195 | 259.6507 | 0.019544 | 0 | 0 | 0.039088 | 259.8565 | 0.01999 | 0 | 0 | 0.039981 | 260.0623 | 0.020437 | 0 | 0 | 0.040874 | 260.2681 | 0.020883 | 0 | 0 | 0.041767 | 260.4053 | 0.021181 | 0 | 0 | 0.042362 | 260.6111 | 0.021627 | 0 | 0 | 0.043254 | 260.8169 | 0.022074 | 0 | 0 | 0.044147 | 261.0227 | 0.02252 | 0 | 0 | 0.04504 | 261.1599 | 0.022818 | 0 | 0 | 0.045635 | 261.3657 | 0.023264 | 0 | 0 | 0.046528 | 261.5029 | 0.023562 | 0 | 0 | 0.047123 | 261.6401 | 0.023859 | 0 | 0 | 0.047718 | 261.8459 | 0.024305 | 0 | 0 | 0.048611 | 261.9831 | 0.024603 | 0 | 0 | 0.049206 | 262.1889 | 0.025049 | 0 | 0 | 0.050099 | 262.3261 | 0.025347 | 0 | 0 | 0.050694 | 262.5319 | 0.025793 | 0 | 0 | 0.051587 | 262.6691 | 0.026091 | 0 | 0 | 0.052182 | 262.6691 | 0.026091 | 0 | 0 | 0.052182
2017-05-16 12:00 | 227.0305 | 0.67669 |  | 242.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1786 | 0.0098442 | 0 | 0 | 0.019688 | 255.3139 | 0.010138 | 0 | 0 | 0.020276 | 255.5169 | 0.010578 | 0 | 0 | 0.021156 | 255.72 | 0.011018 | 0 | 0 | 0.022037 | 255.923 | 0.011459 | 0 | 0 | 0.022917 | 256.126 | 0.011899 | 0 | 0 | 0.023798 | 256.329 | 0.012339 | 0 | 0 | 0.024679 | 256.532 | 0.01278 | 0 | 0 | 0.025559 | 256.735 | 0.01322 | 0 | 0 | 0.02644 | 256.8703 | 0.013514 | 0 | 0 | 0.027027 | 257.0733 | 0.013954 | 0 | 0 | 0.027908 | 257.2763 | 0.014394 | 0 | 0 | 0.028788 | 257.4793 | 0.014835 | 0 | 0 | 0.029669 | 257.6147 | 0.015128 | 0 | 0 | 0.030256 | 257.8177 | 0.015568 | 0 | 0 | 0.031137 | 257.953 | 0.015862 | 0 | 0 | 0.031724 | 258.0884 | 0.016155 | 0 | 0 | 0.032311 | 258.2914 | 0.016596 | 0 | 0 | 0.033192 | 258.4267 | 0.016889 | 0 | 0 | 0.033779 | 258.6297 | 0.01733 | 0 | 0 | 0.034659 | 258.765 | 0.017623 | 0 | 0 | 0.035246 | 258.968 | 0.018064 | 0 | 0 | 0.036127 | 259.1034 | 0.018357 | 0 | 0 | 0.036714 | 259.1034 | 0.018357 | 0 | 0 | 0.036714
2017-05-16 13:00 | 231.0454 | 0.68865 |  | 246.8134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1132 | 0.0075333 | 0 | 0 | 0.015067 | 259.6913 | 0.019632 | 0 | 0 | 0.039264 | 259.829 | 0.019931 | 0 | 0 | 0.039862 | 260.0356 | 0.020379 | 0 | 0 | 0.040758 | 260.2422 | 0.020827 | 0 | 0 | 0.041654 | 260.4488 | 0.021275 | 0 | 0 | 0.04255 | 260.6554 | 0.021723 | 0 | 0 | 0.043447 | 260.862 | 0.022171 | 0 | 0 | 0.044343 | 261.0686 | 0.02262 | 0 | 0 | 0.045239 | 261.2752 | 0.023068 | 0 | 0 | 0.046135 | 261.4129 | 0.023366 | 0 | 0 | 0.046733 | 261.6195 | 0.023814 | 0 | 0 | 0.047629 | 261.8261 | 0.024263 | 0 | 0 | 0.048525 | 262.0327 | 0.024711 | 0 | 0 | 0.049421 | 262.1704 | 0.025009 | 0 | 0 | 0.050019 | 262.377 | 0.025458 | 0 | 0 | 0.050915 | 262.5147 | 0.025756 | 0 | 0 | 0.051513 | 262.6525 | 0.026055 | 0 | 0 | 0.05211 | 262.8591 | 0.026503 | 0 | 0 | 0.053006 | 262.9968 | 0.026802 | 0 | 0 | 0.053604 | 263.2034 | 0.02725 | 0 | 0 | 0.0545 | 263.3411 | 0.027549 | 0 | 0 | 0.055097 | 263.5477 | 0.027997 | 0 | 0 | 0.055994 | 263.6854 | 0.028296 | 0 | 0 | 0.056591 | 263.6854 | 0.028296 | 0 | 0 | 0.056591
2017-05-16 14:00 | 235.1856 | 0.70099 |  | 251.2361 | 0.001293 | 0 | 0 | 0.002586 | 258.6667 | 0.01741 | 0 | 0 | 0.03482 | 264.3447 | 0.029726 | 0 | 0 | 0.059451 | 264.4849 | 0.03003 | 0 | 0 | 0.060059 | 264.6952 | 0.030486 | 0 | 0 | 0.060972 | 264.9055 | 0.030942 | 0 | 0 | 0.061884 | 265.1158 | 0.031398 | 0 | 0 | 0.062796 | 265.3261 | 0.031854 | 0 | 0 | 0.063708 | 265.5364 | 0.03231 | 0 | 0 | 0.064621 | 265.7467 | 0.032766 | 0 | 0 | 0.065533 | 265.957 | 0.033223 | 0 | 0 | 0.066445 | 266.0972 | 0.033527 | 0 | 0 | 0.067053 | 266.3075 | 0.033983 | 0 | 0 | 0.067966 | 266.5178 | 0.034439 | 0 | 0 | 0.068878 | 266.7281 | 0.034895 | 0 | 0 | 0.06979 | 266.8683 | 0.035199 | 0 | 0 | 0.070398 | 267.0786 | 0.035655 | 0 | 0 | 0.071311 | 267.2188 | 0.035959 | 0 | 0 | 0.071919 | 267.359 | 0.036263 | 0 | 0 | 0.072527 | 267.5693 | 0.03672 | 0 | 0 | 0.073439 | 267.7095 | 0.037024 | 0 | 0 | 0.074047 | 267.9198 | 0.03748 | 0 | 0 | 0.07496 | 268.06 | 0.037784 | 0 | 0 | 0.075568 | 268.2703 | 0.03824 | 0 | 0 | 0.07648 | 268.4105 | 0.038544 | 0 | 0 | 0.077088 | 268.4105 | 0.038544 | 0 | 0 | 0.077088
2017-05-16 15:00 | 234.014 | 0.6975 |  | 249.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.3781 | 0.014615 | 0 | 0 | 0.02923 | 263.0278 | 0.026869 | 0 | 0 | 0.053738 | 263.1674 | 0.027172 | 0 | 0 | 0.054344 | 263.3766 | 0.027626 | 0 | 0 | 0.055251 | 263.5859 | 0.02808 | 0 | 0 | 0.056159 | 263.7951 | 0.028533 | 0 | 0 | 0.057067 | 264.0044 | 0.028987 | 0 | 0 | 0.057975 | 264.2136 | 0.029441 | 0 | 0 | 0.058882 | 264.4229 | 0.029895 | 0 | 0 | 0.05979 | 264.6321 | 0.030349 | 0 | 0 | 0.060698 | 264.7716 | 0.030651 | 0 | 0 | 0.061303 | 264.9809 | 0.031105 | 0 | 0 | 0.062211 | 265.1901 | 0.031559 | 0 | 0 | 0.063118 | 265.3994 | 0.032013 | 0 | 0 | 0.064026 | 265.5389 | 0.032316 | 0 | 0 | 0.064631 | 265.7481 | 0.032769 | 0 | 0 | 0.065539 | 265.8876 | 0.033072 | 0 | 0 | 0.066144 | 266.0271 | 0.033375 | 0 | 0 | 0.066749 | 266.2364 | 0.033828 | 0 | 0 | 0.067657 | 266.3759 | 0.034131 | 0 | 0 | 0.068262 | 266.5851 | 0.034585 | 0 | 0 | 0.06917 | 266.7246 | 0.034888 | 0 | 0 | 0.069775 | 266.9339 | 0.035341 | 0 | 0 | 0.070683 | 267.0734 | 0.035644 | 0 | 0 | 0.071288 | 267.0734 | 0.035644 | 0 | 0 | 0.071288
2017-05-16 16:00 | 232.8044 | 0.6939 |  | 248.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0478 | 0.011729 | 0 | 0 | 0.023459 | 261.6683 | 0.02392 | 0 | 0 | 0.047841 | 261.8071 | 0.024221 | 0 | 0 | 0.048443 | 262.0153 | 0.024673 | 0 | 0 | 0.049346 | 262.2234 | 0.025124 | 0 | 0 | 0.050249 | 262.4316 | 0.025576 | 0 | 0 | 0.051152 | 262.6398 | 0.026028 | 0 | 0 | 0.052055 | 262.8479 | 0.026479 | 0 | 0 | 0.052958 | 263.0561 | 0.026931 | 0 | 0 | 0.053861 | 263.2643 | 0.027382 | 0 | 0 | 0.054764 | 263.4031 | 0.027683 | 0 | 0 | 0.055366 | 263.6112 | 0.028135 | 0 | 0 | 0.056269 | 263.8194 | 0.028586 | 0 | 0 | 0.057172 | 264.0276 | 0.029038 | 0 | 0 | 0.058075 | 264.1663 | 0.029339 | 0 | 0 | 0.058677 | 264.3745 | 0.02979 | 0 | 0 | 0.05958 | 264.5133 | 0.030091 | 0 | 0 | 0.060182 | 264.6521 | 0.030392 | 0 | 0 | 0.060784 | 264.8602 | 0.030844 | 0 | 0 | 0.061687 | 264.999 | 0.031145 | 0 | 0 | 0.062289 | 265.2072 | 0.031596 | 0 | 0 | 0.063192 | 265.346 | 0.031897 | 0 | 0 | 0.063794 | 265.5541 | 0.032349 | 0 | 0 | 0.064698 | 265.6929 | 0.03265 | 0 | 0 | 0.0653 | 265.6929 | 0.03265 | 0 | 0 | 0.0653
2017-05-16 17:00 | 232.743 | 0.69371 |  | 248.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9802 | 0.011583 | 0 | 0 | 0.023166 | 261.5993 | 0.023771 | 0 | 0 | 0.047541 | 261.738 | 0.024072 | 0 | 0 | 0.048143 | 261.9461 | 0.024523 | 0 | 0 | 0.049046 | 262.1542 | 0.024974 | 0 | 0 | 0.049949 | 262.3623 | 0.025426 | 0 | 0 | 0.050852 | 262.5705 | 0.025877 | 0 | 0 | 0.051754 | 262.7786 | 0.026329 | 0 | 0 | 0.052657 | 262.9867 | 0.02678 | 0 | 0 | 0.05356 | 263.1948 | 0.027231 | 0 | 0 | 0.054463 | 263.3335 | 0.027532 | 0 | 0 | 0.055065 | 263.5417 | 0.027984 | 0 | 0 | 0.055967 | 263.7498 | 0.028435 | 0 | 0 | 0.05687 | 263.9579 | 0.028886 | 0 | 0 | 0.057773 | 264.0966 | 0.029187 | 0 | 0 | 0.058375 | 264.3047 | 0.029639 | 0 | 0 | 0.059278 | 264.4435 | 0.02994 | 0 | 0 | 0.05988 | 264.5822 | 0.030241 | 0 | 0 | 0.060481 | 264.7903 | 0.030692 | 0 | 0 | 0.061384 | 264.9291 | 0.030993 | 0 | 0 | 0.061986 | 265.1372 | 0.031444 | 0 | 0 | 0.062889 | 265.2759 | 0.031745 | 0 | 0 | 0.063491 | 265.4841 | 0.032197 | 0 | 0 | 0.064393 | 265.6228 | 0.032498 | 0 | 0 | 0.064995 | 265.6228 | 0.032498 | 0 | 0 | 0.064995
2017-05-16 18:00 | 233.5212 | 0.69603 |  | 249.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.8361 | 0.013439 | 0 | 0 | 0.026879 | 262.474 | 0.025668 | 0 | 0 | 0.051336 | 262.6132 | 0.02597 | 0 | 0 | 0.05194 | 262.822 | 0.026423 | 0 | 0 | 0.052845 | 263.0308 | 0.026876 | 0 | 0 | 0.053751 | 263.2396 | 0.027329 | 0 | 0 | 0.054657 | 263.4484 | 0.027781 | 0 | 0 | 0.055563 | 263.6572 | 0.028234 | 0 | 0 | 0.056469 | 263.866 | 0.028687 | 0 | 0 | 0.057374 | 264.0748 | 0.02914 | 0 | 0 | 0.05828 | 264.214 | 0.029442 | 0 | 0 | 0.058884 | 264.4228 | 0.029895 | 0 | 0 | 0.05979 | 264.6317 | 0.030348 | 0 | 0 | 0.060696 | 264.8405 | 0.030801 | 0 | 0 | 0.061602 | 264.9797 | 0.031103 | 0 | 0 | 0.062205 | 265.1885 | 0.031556 | 0 | 0 | 0.063111 | 265.3277 | 0.031858 | 0 | 0 | 0.063715 | 265.4669 | 0.03216 | 0 | 0 | 0.064319 | 265.6757 | 0.032612 | 0 | 0 | 0.065225 | 265.8149 | 0.032914 | 0 | 0 | 0.065829 | 266.0237 | 0.033367 | 0 | 0 | 0.066735 | 266.1629 | 0.033669 | 0 | 0 | 0.067338 | 266.3717 | 0.034122 | 0 | 0 | 0.068244 | 266.5109 | 0.034424 | 0 | 0 | 0.068848 | 266.5109 | 0.034424 | 0 | 0 | 0.068848
2017-05-16 19:00 | 250.9404 | 0.74795 |  | 268.0661 | 0.037797 | 0 | 0 | 0.075595 | 275.9944 | 0.054994 | 0 | 0 | 0.10999 | 282.0528 | 0.068134 | 0 | 0 | 0.13627 | 282.2024 | 0.068459 | 0 | 0 | 0.13692 | 282.4268 | 0.068946 | 0 | 0 | 0.13789 | 282.6512 | 0.069432 | 0 | 0 | 0.13886 | 282.8756 | 0.069919 | 0 | 0 | 0.13984 | 283.1 | 0.070406 | 0 | 0 | 0.14081 | 283.3244 | 0.070892 | 0 | 0 | 0.14178 | 283.5487 | 0.071379 | 0 | 0 | 0.14276 | 283.7731 | 0.071866 | 0 | 0 | 0.14373 | 283.9227 | 0.07219 | 0 | 0 | 0.14438 | 284.1471 | 0.072677 | 0 | 0 | 0.14535 | 284.3715 | 0.073164 | 0 | 0 | 0.14633 | 284.5959 | 0.07365 | 0 | 0 | 0.1473 | 284.7455 | 0.073975 | 0 | 0 | 0.14795 | 284.9699 | 0.074461 | 0 | 0 | 0.14892 | 285.1194 | 0.074786 | 0 | 0 | 0.14957 | 285.269 | 0.07511 | 0 | 0 | 0.15022 | 285.4934 | 0.075597 | 0 | 0 | 0.15119 | 285.643 | 0.075922 | 0 | 0 | 0.15184 | 285.8674 | 0.076408 | 0 | 0 | 0.15282 | 286.017 | 0.076733 | 0 | 0 | 0.15347 | 286.2414 | 0.077219 | 0 | 0 | 0.15444 | 286.391 | 0.077544 | 0 | 0 | 0.15509 | 286.391 | 0.077544 | 0 | 0 | 0.15509
2017-05-16 20:00 | 246.7304 | 0.7354 |  | 263.5688 | 0.028043 | 0 | 0 | 0.056085 | 271.3641 | 0.044951 | 0 | 0 | 0.089901 | 277.3209 | 0.057871 | 0 | 0 | 0.11574 | 277.468 | 0.05819 | 0 | 0 | 0.11638 | 277.6886 | 0.058668 | 0 | 0 | 0.11734 | 277.9092 | 0.059147 | 0 | 0 | 0.11829 | 278.1298 | 0.059625 | 0 | 0 | 0.11925 | 278.3504 | 0.060104 | 0 | 0 | 0.12021 | 278.5711 | 0.060582 | 0 | 0 | 0.12116 | 278.7917 | 0.061061 | 0 | 0 | 0.12212 | 279.0123 | 0.06154 | 0 | 0 | 0.12308 | 279.1594 | 0.061859 | 0 | 0 | 0.12372 | 279.38 | 0.062337 | 0 | 0 | 0.12467 | 279.6006 | 0.062816 | 0 | 0 | 0.12563 | 279.8212 | 0.063294 | 0 | 0 | 0.12659 | 279.9683 | 0.063613 | 0 | 0 | 0.12723 | 280.189 | 0.064092 | 0 | 0 | 0.12818 | 280.336 | 0.064411 | 0 | 0 | 0.12882 | 280.4831 | 0.06473 | 0 | 0 | 0.12946 | 280.7037 | 0.065208 | 0 | 0 | 0.13042 | 280.8508 | 0.065527 | 0 | 0 | 0.13105 | 281.0714 | 0.066006 | 0 | 0 | 0.13201 | 281.2185 | 0.066325 | 0 | 0 | 0.13265 | 281.4391 | 0.066803 | 0 | 0 | 0.13361 | 281.5862 | 0.067122 | 0 | 0 | 0.13424 | 281.5862 | 0.067122 | 0 | 0 | 0.13424
2017-05-16 21:00 | 251.4028 | 0.74933 |  | 268.5601 | 0.038869 | 0 | 0 | 0.077737 | 276.503 | 0.056097 | 0 | 0 | 0.11219 | 282.5726 | 0.069262 | 0 | 0 | 0.13852 | 282.7224 | 0.069587 | 0 | 0 | 0.13917 | 282.9472 | 0.070074 | 0 | 0 | 0.14015 | 283.172 | 0.070562 | 0 | 0 | 0.14112 | 283.3968 | 0.07105 | 0 | 0 | 0.1421 | 283.6216 | 0.071537 | 0 | 0 | 0.14307 | 283.8464 | 0.072025 | 0 | 0 | 0.14405 | 284.0712 | 0.072512 | 0 | 0 | 0.14502 | 284.296 | 0.073 | 0 | 0 | 0.146 | 284.4459 | 0.073325 | 0 | 0 | 0.14665 | 284.6707 | 0.073813 | 0 | 0 | 0.14763 | 284.8955 | 0.0743 | 0 | 0 | 0.1486 | 285.1203 | 0.074788 | 0 | 0 | 0.14958 | 285.2702 | 0.075113 | 0 | 0 | 0.15023 | 285.495 | 0.0756 | 0 | 0 | 0.1512 | 285.6448 | 0.075925 | 0 | 0 | 0.15185 | 285.7947 | 0.076251 | 0 | 0 | 0.1525 | 286.0195 | 0.076738 | 0 | 0 | 0.15348 | 286.1694 | 0.077063 | 0 | 0 | 0.15413 | 286.3942 | 0.077551 | 0 | 0 | 0.1551 | 286.544 | 0.077876 | 0 | 0 | 0.15575 | 286.7688 | 0.078363 | 0 | 0 | 0.15673 | 286.9187 | 0.078688 | 0 | 0 | 0.15738 | 286.9187 | 0.078688 | 0 | 0 | 0.15738
2017-05-16 22:00 | 256.8399 | 0.76554 |  | 274.3683 | 0.051467 | 0 | 0 | 0.10293 | 282.483 | 0.069068 | 0 | 0 | 0.13814 | 288.6839 | 0.082517 | 0 | 0 | 0.16503 | 288.837 | 0.082849 | 0 | 0 | 0.1657 | 289.0666 | 0.083347 | 0 | 0 | 0.16669 | 289.2963 | 0.083846 | 0 | 0 | 0.16769 | 289.526 | 0.084344 | 0 | 0 | 0.16869 | 289.7556 | 0.084842 | 0 | 0 | 0.16968 | 289.9853 | 0.08534 | 0 | 0 | 0.17068 | 290.215 | 0.085838 | 0 | 0 | 0.17168 | 290.4446 | 0.086336 | 0 | 0 | 0.17267 | 290.5977 | 0.086668 | 0 | 0 | 0.17334 | 290.8274 | 0.087166 | 0 | 0 | 0.17433 | 291.057 | 0.087665 | 0 | 0 | 0.17533 | 291.2867 | 0.088163 | 0 | 0 | 0.17633 | 291.4398 | 0.088495 | 0 | 0 | 0.17699 | 291.6695 | 0.088993 | 0 | 0 | 0.17799 | 291.8226 | 0.089325 | 0 | 0 | 0.17865 | 291.9757 | 0.089657 | 0 | 0 | 0.17931 | 292.2053 | 0.090155 | 0 | 0 | 0.18031 | 292.3585 | 0.090487 | 0 | 0 | 0.18097 | 292.5881 | 0.090985 | 0 | 0 | 0.18197 | 292.7412 | 0.091318 | 0 | 0 | 0.18264 | 292.9709 | 0.091816 | 0 | 0 | 0.18363 | 293.124 | 0.092148 | 0 | 0 | 0.1843 | 293.124 | 0.092148 | 0 | 0 | 0.1843
2017-05-16 23:00 | 251.7311 | 0.75031 |  | 268.9108 | 0.039629 | 0 | 0 | 0.079259 | 276.8641 | 0.05688 | 0 | 0 | 0.11376 | 282.9416 | 0.070062 | 0 | 0 | 0.14012 | 283.0917 | 0.070388 | 0 | 0 | 0.14078 | 283.3168 | 0.070876 | 0 | 0 | 0.14175 | 283.5419 | 0.071364 | 0 | 0 | 0.14273 | 283.7669 | 0.071852 | 0 | 0 | 0.1437 | 283.992 | 0.072341 | 0 | 0 | 0.14468 | 284.2171 | 0.072829 | 0 | 0 | 0.14566 | 284.4422 | 0.073317 | 0 | 0 | 0.14663 | 284.6673 | 0.073805 | 0 | 0 | 0.14761 | 284.8174 | 0.074131 | 0 | 0 | 0.14826 | 285.0425 | 0.074619 | 0 | 0 | 0.14924 | 285.2676 | 0.075107 | 0 | 0 | 0.15021 | 285.4927 | 0.075595 | 0 | 0 | 0.15119 | 285.6427 | 0.075921 | 0 | 0 | 0.15184 | 285.8678 | 0.076409 | 0 | 0 | 0.15282 | 286.0179 | 0.076735 | 0 | 0 | 0.15347 | 286.1679 | 0.07706 | 0 | 0 | 0.15412 | 286.393 | 0.077548 | 0 | 0 | 0.1551 | 286.5431 | 0.077874 | 0 | 0 | 0.15575 | 286.7682 | 0.078362 | 0 | 0 | 0.15672 | 286.9182 | 0.078688 | 0 | 0 | 0.15738 | 287.1433 | 0.079176 | 0 | 0 | 0.15835 | 287.2934 | 0.079501 | 0 | 0 | 0.159 | 287.2934 | 0.079501 | 0 | 0 | 0.159
2017-05-17 | 252.2959 | 0.75199 |  | 269.5142 | 0.040938 | 0 | 0 | 0.081876 | 277.4853 | 0.058227 | 0 | 0 | 0.11645 | 283.5765 | 0.071439 | 0 | 0 | 0.14288 | 283.7268 | 0.071765 | 0 | 0 | 0.14353 | 283.9524 | 0.072255 | 0 | 0 | 0.14451 | 284.178 | 0.072744 | 0 | 0 | 0.14549 | 284.4036 | 0.073233 | 0 | 0 | 0.14647 | 284.6292 | 0.073723 | 0 | 0 | 0.14745 | 284.8548 | 0.074212 | 0 | 0 | 0.14842 | 285.0804 | 0.074701 | 0 | 0 | 0.1494 | 285.306 | 0.075191 | 0 | 0 | 0.15038 | 285.4564 | 0.075517 | 0 | 0 | 0.15103 | 285.682 | 0.076006 | 0 | 0 | 0.15201 | 285.9076 | 0.076495 | 0 | 0 | 0.15299 | 286.1332 | 0.076985 | 0 | 0 | 0.15397 | 286.2836 | 0.077311 | 0 | 0 | 0.15462 | 286.5092 | 0.0778 | 0 | 0 | 0.1556 | 286.6596 | 0.078127 | 0 | 0 | 0.15625 | 286.81 | 0.078453 | 0 | 0 | 0.15691 | 287.0356 | 0.078942 | 0 | 0 | 0.15788 | 287.186 | 0.079268 | 0 | 0 | 0.15854 | 287.4116 | 0.079758 | 0 | 0 | 0.15952 | 287.562 | 0.080084 | 0 | 0 | 0.16017 | 287.7876 | 0.080573 | 0 | 0 | 0.16115 | 287.938 | 0.080899 | 0 | 0 | 0.1618 | 287.938 | 0.080899 | 0 | 0 | 0.1618
2017-05-17 01:00 | 247.8439 | 0.73872 |  | 264.7583 | 0.030623 | 0 | 0 | 0.061245 | 272.5888 | 0.047607 | 0 | 0 | 0.095214 | 278.5724 | 0.060585 | 0 | 0 | 0.12117 | 278.7202 | 0.060906 | 0 | 0 | 0.12181 | 278.9418 | 0.061387 | 0 | 0 | 0.12277 | 279.1634 | 0.061867 | 0 | 0 | 0.12373 | 279.385 | 0.062348 | 0 | 0 | 0.1247 | 279.6066 | 0.062829 | 0 | 0 | 0.12566 | 279.8282 | 0.063309 | 0 | 0 | 0.12662 | 280.0499 | 0.06379 | 0 | 0 | 0.12758 | 280.2715 | 0.064271 | 0 | 0 | 0.12854 | 280.4192 | 0.064591 | 0 | 0 | 0.12918 | 280.6408 | 0.065072 | 0 | 0 | 0.13014 | 280.8625 | 0.065553 | 0 | 0 | 0.13111 | 281.0841 | 0.066033 | 0 | 0 | 0.13207 | 281.2318 | 0.066354 | 0 | 0 | 0.13271 | 281.4534 | 0.066834 | 0 | 0 | 0.13367 | 281.6012 | 0.067155 | 0 | 0 | 0.13431 | 281.7489 | 0.067475 | 0 | 0 | 0.13495 | 281.9705 | 0.067956 | 0 | 0 | 0.13591 | 282.1183 | 0.068276 | 0 | 0 | 0.13655 | 282.3399 | 0.068757 | 0 | 0 | 0.13751 | 282.4876 | 0.069078 | 0 | 0 | 0.13816 | 282.7093 | 0.069558 | 0 | 0 | 0.13912 | 282.857 | 0.069879 | 0 | 0 | 0.13976 | 282.857 | 0.069879 | 0 | 0 | 0.13976
2017-05-17 02:00 | 256.7537 | 0.76528 |  | 274.2762 | 0.051267 | 0 | 0 | 0.10253 | 282.3881 | 0.068862 | 0 | 0 | 0.13772 | 288.5869 | 0.082307 | 0 | 0 | 0.16461 | 288.74 | 0.082639 | 0 | 0 | 0.16528 | 288.9696 | 0.083137 | 0 | 0 | 0.16627 | 289.1991 | 0.083635 | 0 | 0 | 0.16727 | 289.4287 | 0.084133 | 0 | 0 | 0.16827 | 289.6583 | 0.084631 | 0 | 0 | 0.16926 | 289.8879 | 0.085129 | 0 | 0 | 0.17026 | 290.1175 | 0.085627 | 0 | 0 | 0.17125 | 290.3471 | 0.086125 | 0 | 0 | 0.17225 | 290.5001 | 0.086457 | 0 | 0 | 0.17291 | 290.7297 | 0.086955 | 0 | 0 | 0.17391 | 290.9593 | 0.087453 | 0 | 0 | 0.17491 | 291.1889 | 0.08795 | 0 | 0 | 0.1759 | 291.3419 | 0.088282 | 0 | 0 | 0.17656 | 291.5715 | 0.08878 | 0 | 0 | 0.17756 | 291.7246 | 0.089112 | 0 | 0 | 0.17822 | 291.8776 | 0.089444 | 0 | 0 | 0.17889 | 292.1072 | 0.089942 | 0 | 0 | 0.17988 | 292.2603 | 0.090274 | 0 | 0 | 0.18055 | 292.4898 | 0.090772 | 0 | 0 | 0.18154 | 292.6429 | 0.091104 | 0 | 0 | 0.18221 | 292.8725 | 0.091602 | 0 | 0 | 0.1832 | 293.0255 | 0.091934 | 0 | 0 | 0.18387 | 293.0255 | 0.091934 | 0 | 0 | 0.18387
2017-05-17 03:00 | 253.9277 | 0.75686 |  | 271.2574 | 0.044719 | 0 | 0 | 0.089438 | 279.2801 | 0.06212 | 0 | 0 | 0.12424 | 285.4106 | 0.075417 | 0 | 0 | 0.15083 | 285.562 | 0.075746 | 0 | 0 | 0.15149 | 285.789 | 0.076238 | 0 | 0 | 0.15248 | 286.0161 | 0.076731 | 0 | 0 | 0.15346 | 286.2432 | 0.077223 | 0 | 0 | 0.15445 | 286.4702 | 0.077716 | 0 | 0 | 0.15543 | 286.6973 | 0.078208 | 0 | 0 | 0.15642 | 286.9243 | 0.078701 | 0 | 0 | 0.1574 | 287.1514 | 0.079193 | 0 | 0 | 0.15839 | 287.3028 | 0.079522 | 0 | 0 | 0.15904 | 287.5298 | 0.080014 | 0 | 0 | 0.16003 | 287.7569 | 0.080506 | 0 | 0 | 0.16101 | 287.9839 | 0.080999 | 0 | 0 | 0.162 | 288.1353 | 0.081327 | 0 | 0 | 0.16265 | 288.3624 | 0.08182 | 0 | 0 | 0.16364 | 288.5137 | 0.082148 | 0 | 0 | 0.1643 | 288.6651 | 0.082476 | 0 | 0 | 0.16495 | 288.8922 | 0.082969 | 0 | 0 | 0.16594 | 289.0435 | 0.083297 | 0 | 0 | 0.16659 | 289.2706 | 0.08379 | 0 | 0 | 0.16758 | 289.422 | 0.084118 | 0 | 0 | 0.16824 | 289.649 | 0.084611 | 0 | 0 | 0.16922 | 289.8004 | 0.084939 | 0 | 0 | 0.16988 | 289.8004 | 0.084939 | 0 | 0 | 0.16988
2017-05-17 04:00 | 257.3392 | 0.76702 |  | 274.9017 | 0.052624 | 0 | 0 | 0.10525 | 283.0322 | 0.070259 | 0 | 0 | 0.14052 | 289.2451 | 0.083734 | 0 | 0 | 0.16747 | 289.3985 | 0.084067 | 0 | 0 | 0.16813 | 289.6286 | 0.084566 | 0 | 0 | 0.16913 | 289.8587 | 0.085065 | 0 | 0 | 0.17013 | 290.0888 | 0.085564 | 0 | 0 | 0.17113 | 290.3189 | 0.086064 | 0 | 0 | 0.17213 | 290.549 | 0.086563 | 0 | 0 | 0.17313 | 290.7791 | 0.087062 | 0 | 0 | 0.17412 | 291.0092 | 0.087561 | 0 | 0 | 0.17512 | 291.1626 | 0.087894 | 0 | 0 | 0.17579 | 291.3927 | 0.088393 | 0 | 0 | 0.17679 | 291.6229 | 0.088892 | 0 | 0 | 0.17778 | 291.853 | 0.089391 | 0 | 0 | 0.17878 | 292.0064 | 0.089724 | 0 | 0 | 0.17945 | 292.2365 | 0.090223 | 0 | 0 | 0.18045 | 292.3899 | 0.090555 | 0 | 0 | 0.18111 | 292.5433 | 0.090888 | 0 | 0 | 0.18178 | 292.7734 | 0.091387 | 0 | 0 | 0.18277 | 292.9268 | 0.09172 | 0 | 0 | 0.18344 | 293.1569 | 0.092219 | 0 | 0 | 0.18444 | 293.3103 | 0.092552 | 0 | 0 | 0.1851 | 293.5404 | 0.093051 | 0 | 0 | 0.1861 | 293.6938 | 0.093384 | 0 | 0 | 0.18677 | 293.6938 | 0.093384 | 0 | 0 | 0.18677
2017-05-17 05:00 | 259.37 | 0.77308 |  | 277.0711 | 0.057329 | 0 | 0 | 0.11466 | 285.2657 | 0.075103 | 0 | 0 | 0.15021 | 291.5276 | 0.088685 | 0 | 0 | 0.17737 | 291.6823 | 0.089021 | 0 | 0 | 0.17804 | 291.9142 | 0.089524 | 0 | 0 | 0.17905 | 292.1461 | 0.090027 | 0 | 0 | 0.18005 | 292.378 | 0.09053 | 0 | 0 | 0.18106 | 292.6099 | 0.091033 | 0 | 0 | 0.18207 | 292.8419 | 0.091536 | 0 | 0 | 0.18307 | 293.0738 | 0.092039 | 0 | 0 | 0.18408 | 293.3057 | 0.092542 | 0 | 0 | 0.18508 | 293.4603 | 0.092877 | 0 | 0 | 0.18575 | 293.6923 | 0.09338 | 0 | 0 | 0.18676 | 293.9242 | 0.093883 | 0 | 0 | 0.18777 | 294.1561 | 0.094386 | 0 | 0 | 0.18877 | 294.3107 | 0.094722 | 0 | 0 | 0.18944 | 294.5426 | 0.095225 | 0 | 0 | 0.19045 | 294.6973 | 0.09556 | 0 | 0 | 0.19112 | 294.8519 | 0.095896 | 0 | 0 | 0.19179 | 295.0838 | 0.096399 | 0 | 0 | 0.1928 | 295.2384 | 0.096734 | 0 | 0 | 0.19347 | 295.4703 | 0.097237 | 0 | 0 | 0.19447 | 295.625 | 0.097572 | 0 | 0 | 0.19514 | 295.8569 | 0.098075 | 0 | 0 | 0.19615 | 296.0115 | 0.098411 | 0 | 0 | 0.19682 | 296.0115 | 0.098411 | 0 | 0 | 0.19682
2017-05-17 06:00 | 255.8729 | 0.76265 |  | 273.3353 | 0.049226 | 0 | 0 | 0.098452 | 281.4194 | 0.066761 | 0 | 0 | 0.13352 | 287.5969 | 0.08016 | 0 | 0 | 0.16032 | 287.7494 | 0.08049 | 0 | 0 | 0.16098 | 287.9782 | 0.080987 | 0 | 0 | 0.16197 | 288.207 | 0.081483 | 0 | 0 | 0.16297 | 288.4358 | 0.081979 | 0 | 0 | 0.16396 | 288.6646 | 0.082475 | 0 | 0 | 0.16495 | 288.8934 | 0.082972 | 0 | 0 | 0.16594 | 289.1222 | 0.083468 | 0 | 0 | 0.16694 | 289.351 | 0.083964 | 0 | 0 | 0.16793 | 289.5035 | 0.084295 | 0 | 0 | 0.16859 | 289.7323 | 0.084791 | 0 | 0 | 0.16958 | 289.9611 | 0.085288 | 0 | 0 | 0.17058 | 290.1899 | 0.085784 | 0 | 0 | 0.17157 | 290.3425 | 0.086115 | 0 | 0 | 0.17223 | 290.5713 | 0.086611 | 0 | 0 | 0.17322 | 290.7238 | 0.086942 | 0 | 0 | 0.17388 | 290.8763 | 0.087273 | 0 | 0 | 0.17455 | 291.1051 | 0.087769 | 0 | 0 | 0.17554 | 291.2576 | 0.0881 | 0 | 0 | 0.1762 | 291.4864 | 0.088596 | 0 | 0 | 0.17719 | 291.639 | 0.088927 | 0 | 0 | 0.17785 | 291.8678 | 0.089423 | 0 | 0 | 0.17885 | 292.0203 | 0.089754 | 0 | 0 | 0.17951 | 292.0203 | 0.089754 | 0 | 0 | 0.17951
2017-05-17 07:00 | 261.7929 | 0.7803 |  | 279.6594 | 0.062943 | 0 | 0 | 0.12589 | 287.9305 | 0.080883 | 0 | 0 | 0.16177 | 294.251 | 0.094592 | 0 | 0 | 0.18918 | 294.407 | 0.094931 | 0 | 0 | 0.18986 | 294.6411 | 0.095438 | 0 | 0 | 0.19088 | 294.8752 | 0.095946 | 0 | 0 | 0.19189 | 295.1093 | 0.096454 | 0 | 0 | 0.19291 | 295.3434 | 0.096962 | 0 | 0 | 0.19392 | 295.5775 | 0.097469 | 0 | 0 | 0.19494 | 295.8116 | 0.097977 | 0 | 0 | 0.19595 | 296.0456 | 0.098485 | 0 | 0 | 0.19697 | 296.2017 | 0.098823 | 0 | 0 | 0.19765 | 296.4358 | 0.099331 | 0 | 0 | 0.19866 | 296.6699 | 0.099839 | 0 | 0 | 0.19968 | 296.904 | 0.10035 | 0 | 0 | 0.20069 | 297.06 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20137 | 297.2941 | 0.10119 | 0 | 0 | 0.20239 | 297.4502 | 0.10153 | 0 | 0 | 0.20306 | 297.6062 | 0.10187 | 0 | 0 | 0.20374 | 297.8403 | 0.10238 | 0 | 0 | 0.20476 | 297.9964 | 0.10272 | 0 | 0 | 0.20543 | 298.2305 | 0.10322 | 0 | 0 | 0.20645 | 298.3865 | 0.10356 | 0 | 0 | 0.20712 | 298.6206 | 0.10407 | 0 | 0 | 0.20814 | 298.7767 | 0.10441 | 0 | 0 | 0.20882 | 298.7767 | 0.10441 | 0 | 0 | 0.20882
2017-05-17 08:00 | 259.5859 | 0.77372 |  | 277.3017 | 0.057829 | 0 | 0 | 0.11566 | 285.5031 | 0.075618 | 0 | 0 | 0.15124 | 291.7703 | 0.089212 | 0 | 0 | 0.17842 | 291.925 | 0.089547 | 0 | 0 | 0.17909 | 292.1571 | 0.090051 | 0 | 0 | 0.1801 | 292.3893 | 0.090554 | 0 | 0 | 0.18111 | 292.6214 | 0.091058 | 0 | 0 | 0.18212 | 292.8535 | 0.091561 | 0 | 0 | 0.18312 | 293.0856 | 0.092065 | 0 | 0 | 0.18413 | 293.3177 | 0.092568 | 0 | 0 | 0.18514 | 293.5498 | 0.093071 | 0 | 0 | 0.18614 | 293.7046 | 0.093407 | 0 | 0 | 0.18681 | 293.9367 | 0.093911 | 0 | 0 | 0.18782 | 294.1688 | 0.094414 | 0 | 0 | 0.18883 | 294.4009 | 0.094917 | 0 | 0 | 0.18983 | 294.5557 | 0.095253 | 0 | 0 | 0.19051 | 294.7878 | 0.095757 | 0 | 0 | 0.19151 | 294.9425 | 0.096092 | 0 | 0 | 0.19218 | 295.0973 | 0.096428 | 0 | 0 | 0.19286 | 295.3294 | 0.096931 | 0 | 0 | 0.19386 | 295.4841 | 0.097267 | 0 | 0 | 0.19453 | 295.7163 | 0.09777 | 0 | 0 | 0.19554 | 295.871 | 0.098106 | 0 | 0 | 0.19621 | 296.1031 | 0.09861 | 0 | 0 | 0.19722 | 296.2579 | 0.098945 | 0 | 0 | 0.19789 | 296.2579 | 0.098945 | 0 | 0 | 0.19789
2017-05-17 09:00 | 260.4267 | 0.77623 |  | 278.1998 | 0.059777 | 0 | 0 | 0.11955 | 286.4278 | 0.077624 | 0 | 0 | 0.15525 | 292.7153 | 0.091261 | 0 | 0 | 0.18252 | 292.8705 | 0.091598 | 0 | 0 | 0.1832 | 293.1034 | 0.092103 | 0 | 0 | 0.18421 | 293.3363 | 0.092608 | 0 | 0 | 0.18522 | 293.5691 | 0.093113 | 0 | 0 | 0.18623 | 293.802 | 0.093618 | 0 | 0 | 0.18724 | 294.0349 | 0.094123 | 0 | 0 | 0.18825 | 294.2677 | 0.094629 | 0 | 0 | 0.18926 | 294.5006 | 0.095134 | 0 | 0 | 0.19027 | 294.6558 | 0.09547 | 0 | 0 | 0.19094 | 294.8887 | 0.095975 | 0 | 0 | 0.19195 | 295.1216 | 0.096481 | 0 | 0 | 0.19296 | 295.3544 | 0.096986 | 0 | 0 | 0.19397 | 295.5097 | 0.097322 | 0 | 0 | 0.19464 | 295.7426 | 0.097827 | 0 | 0 | 0.19565 | 295.8978 | 0.098164 | 0 | 0 | 0.19633 | 296.0531 | 0.098501 | 0 | 0 | 0.197 | 296.2859 | 0.099006 | 0 | 0 | 0.19801 | 296.4412 | 0.099343 | 0 | 0 | 0.19869 | 296.674 | 0.099848 | 0 | 0 | 0.1997 | 296.8293 | 0.10018 | 0 | 0 | 0.20037 | 297.0621 | 0.10069 | 0 | 0 | 0.20138 | 297.2174 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.20205 | 297.2174 | 0.10103 | 0 | 0 | 0.20205
2017-05-17 10:00 | 256.6358 | 0.76493 |  | 274.1503 | 0.050994 | 0 | 0 | 0.10199 | 282.2585 | 0.068581 | 0 | 0 | 0.13716 | 288.4544 | 0.08202 | 0 | 0 | 0.16404 | 288.6074 | 0.082351 | 0 | 0 | 0.1647 | 288.8369 | 0.082849 | 0 | 0 | 0.1657 | 289.0664 | 0.083347 | 0 | 0 | 0.16669 | 289.2959 | 0.083845 | 0 | 0 | 0.16769 | 289.5253 | 0.084342 | 0 | 0 | 0.16868 | 289.7548 | 0.08484 | 0 | 0 | 0.16968 | 289.9843 | 0.085338 | 0 | 0 | 0.17068 | 290.2138 | 0.085836 | 0 | 0 | 0.17167 | 290.3668 | 0.086167 | 0 | 0 | 0.17233 | 290.5962 | 0.086665 | 0 | 0 | 0.17333 | 290.8257 | 0.087163 | 0 | 0 | 0.17433 | 291.0552 | 0.087661 | 0 | 0 | 0.17532 | 291.2082 | 0.087992 | 0 | 0 | 0.17598 | 291.4377 | 0.08849 | 0 | 0 | 0.17698 | 291.5906 | 0.088822 | 0 | 0 | 0.17764 | 291.7436 | 0.089154 | 0 | 0 | 0.17831 | 291.9731 | 0.089652 | 0 | 0 | 0.1793 | 292.1261 | 0.089983 | 0 | 0 | 0.17997 | 292.3556 | 0.090481 | 0 | 0 | 0.18096 | 292.5086 | 0.090813 | 0 | 0 | 0.18163 | 292.738 | 0.091311 | 0 | 0 | 0.18262 | 292.891 | 0.091642 | 0 | 0 | 0.18328 | 292.891 | 0.091642 | 0 | 0 | 0.18328
2017-05-17 11:00 | 248.6684 | 0.74118 |  | 265.6391 | 0.032533 | 0 | 0 | 0.065066 | 273.4956 | 0.049574 | 0 | 0 | 0.099148 | 279.4992 | 0.062596 | 0 | 0 | 0.12519 | 279.6474 | 0.062917 | 0 | 0 | 0.12583 | 279.8698 | 0.063399 | 0 | 0 | 0.1268 | 280.0921 | 0.063882 | 0 | 0 | 0.12776 | 280.3145 | 0.064364 | 0 | 0 | 0.12873 | 280.5369 | 0.064846 | 0 | 0 | 0.12969 | 280.7592 | 0.065329 | 0 | 0 | 0.13066 | 280.9816 | 0.065811 | 0 | 0 | 0.13162 | 281.2039 | 0.066293 | 0 | 0 | 0.13259 | 281.3521 | 0.066615 | 0 | 0 | 0.13323 | 281.5745 | 0.067097 | 0 | 0 | 0.13419 | 281.7969 | 0.067579 | 0 | 0 | 0.13516 | 282.0192 | 0.068062 | 0 | 0 | 0.13612 | 282.1674 | 0.068383 | 0 | 0 | 0.13677 | 282.3898 | 0.068865 | 0 | 0 | 0.13773 | 282.538 | 0.069187 | 0 | 0 | 0.13837 | 282.6863 | 0.069508 | 0 | 0 | 0.13902 | 282.9086 | 0.069991 | 0 | 0 | 0.13998 | 283.0569 | 0.070312 | 0 | 0 | 0.14062 | 283.2792 | 0.070794 | 0 | 0 | 0.14159 | 283.4275 | 0.071116 | 0 | 0 | 0.14223 | 283.6498 | 0.071598 | 0 | 0 | 0.1432 | 283.798 | 0.07192 | 0 | 0 | 0.14384 | 283.798 | 0.07192 | 0 | 0 | 0.14384
2017-05-17 12:00 | 244.5269 | 0.72884 |  | 261.215 | 0.022937 | 0 | 0 | 0.045874 | 268.9407 | 0.039694 | 0 | 0 | 0.079388 | 274.8443 | 0.052499 | 0 | 0 | 0.105 | 274.99 | 0.052815 | 0 | 0 | 0.10563 | 275.2087 | 0.053289 | 0 | 0 | 0.10658 | 275.4273 | 0.053764 | 0 | 0 | 0.10753 | 275.646 | 0.054238 | 0 | 0 | 0.10848 | 275.8646 | 0.054712 | 0 | 0 | 0.10942 | 276.0833 | 0.055186 | 0 | 0 | 0.11037 | 276.3019 | 0.055661 | 0 | 0 | 0.11132 | 276.5206 | 0.056135 | 0 | 0 | 0.11227 | 276.6664 | 0.056451 | 0 | 0 | 0.1129 | 276.885 | 0.056925 | 0 | 0 | 0.11385 | 277.1037 | 0.0574 | 0 | 0 | 0.1148 | 277.3223 | 0.057874 | 0 | 0 | 0.11575 | 277.4681 | 0.05819 | 0 | 0 | 0.11638 | 277.6867 | 0.058664 | 0 | 0 | 0.11733 | 277.8325 | 0.058981 | 0 | 0 | 0.11796 | 277.9783 | 0.059297 | 0 | 0 | 0.11859 | 278.1969 | 0.059771 | 0 | 0 | 0.11954 | 278.3427 | 0.060087 | 0 | 0 | 0.12017 | 278.5613 | 0.060561 | 0 | 0 | 0.12112 | 278.7071 | 0.060878 | 0 | 0 | 0.12176 | 278.9257 | 0.061352 | 0 | 0 | 0.1227 | 279.0715 | 0.061668 | 0 | 0 | 0.12334 | 279.0715 | 0.061668 | 0 | 0 | 0.12334
2017-05-17 13:00 | 245.0433 | 0.73038 |  | 261.7666 | 0.024134 | 0 | 0 | 0.048267 | 269.5085 | 0.040926 | 0 | 0 | 0.081852 | 275.4246 | 0.053758 | 0 | 0 | 0.10752 | 275.5707 | 0.054075 | 0 | 0 | 0.10815 | 275.7898 | 0.05455 | 0 | 0 | 0.1091 | 276.0089 | 0.055025 | 0 | 0 | 0.11005 | 276.228 | 0.0555 | 0 | 0 | 0.111 | 276.4471 | 0.055976 | 0 | 0 | 0.11195 | 276.6662 | 0.056451 | 0 | 0 | 0.1129 | 276.8853 | 0.056926 | 0 | 0 | 0.11385 | 277.1044 | 0.057401 | 0 | 0 | 0.1148 | 277.2505 | 0.057718 | 0 | 0 | 0.11544 | 277.4696 | 0.058193 | 0 | 0 | 0.11639 | 277.6887 | 0.058669 | 0 | 0 | 0.11734 | 277.9079 | 0.059144 | 0 | 0 | 0.11829 | 278.0539 | 0.059461 | 0 | 0 | 0.11892 | 278.273 | 0.059936 | 0 | 0 | 0.11987 | 278.4191 | 0.060253 | 0 | 0 | 0.12051 | 278.5652 | 0.06057 | 0 | 0 | 0.12114 | 278.7843 | 0.061045 | 0 | 0 | 0.12209 | 278.9304 | 0.061362 | 0 | 0 | 0.12272 | 279.1495 | 0.061837 | 0 | 0 | 0.12367 | 279.2956 | 0.062154 | 0 | 0 | 0.12431 | 279.5147 | 0.062629 | 0 | 0 | 0.12526 | 279.6608 | 0.062946 | 0 | 0 | 0.12589 | 279.6608 | 0.062946 | 0 | 0 | 0.12589
2017-05-17 14:00 | 242.9909 | 0.72426 |  | 259.5742 | 0.019378 | 0 | 0 | 0.038756 | 267.2513 | 0.03603 | 0 | 0 | 0.07206 | 273.1178 | 0.048754 | 0 | 0 | 0.097509 | 273.2626 | 0.049069 | 0 | 0 | 0.098137 | 273.4799 | 0.04954 | 0 | 0 | 0.09908 | 273.6972 | 0.050011 | 0 | 0 | 0.10002 | 273.9145 | 0.050482 | 0 | 0 | 0.10096 | 274.1318 | 0.050954 | 0 | 0 | 0.10191 | 274.349 | 0.051425 | 0 | 0 | 0.10285 | 274.5663 | 0.051896 | 0 | 0 | 0.10379 | 274.7836 | 0.052367 | 0 | 0 | 0.10473 | 274.9284 | 0.052682 | 0 | 0 | 0.10536 | 275.1457 | 0.053153 | 0 | 0 | 0.10631 | 275.363 | 0.053624 | 0 | 0 | 0.10725 | 275.5803 | 0.054095 | 0 | 0 | 0.10819 | 275.7251 | 0.05441 | 0 | 0 | 0.10882 | 275.9424 | 0.054881 | 0 | 0 | 0.10976 | 276.0873 | 0.055195 | 0 | 0 | 0.11039 | 276.2321 | 0.055509 | 0 | 0 | 0.11102 | 276.4494 | 0.055981 | 0 | 0 | 0.11196 | 276.5942 | 0.056295 | 0 | 0 | 0.11259 | 276.8115 | 0.056766 | 0 | 0 | 0.11353 | 276.9564 | 0.05708 | 0 | 0 | 0.11416 | 277.1736 | 0.057551 | 0 | 0 | 0.1151 | 277.3185 | 0.057866 | 0 | 0 | 0.11573 | 277.3185 | 0.057866 | 0 | 0 | 0.11573
2017-05-17 15:00 | 242.1955 | 0.72189 |  | 258.7244 | 0.017535 | 0 | 0 | 0.03507 | 266.3764 | 0.034132 | 0 | 0 | 0.068265 | 272.2237 | 0.046815 | 0 | 0 | 0.09363 | 272.3681 | 0.047128 | 0 | 0 | 0.094256 | 272.5847 | 0.047598 | 0 | 0 | 0.095196 | 272.8012 | 0.048068 | 0 | 0 | 0.096135 | 273.0178 | 0.048537 | 0 | 0 | 0.097075 | 273.2344 | 0.049007 | 0 | 0 | 0.098014 | 273.4509 | 0.049477 | 0 | 0 | 0.098954 | 273.6675 | 0.049947 | 0 | 0 | 0.099893 | 273.884 | 0.050416 | 0 | 0 | 0.10083 | 274.0284 | 0.050729 | 0 | 0 | 0.10146 | 274.245 | 0.051199 | 0 | 0 | 0.1024 | 274.4616 | 0.051669 | 0 | 0 | 0.10334 | 274.6781 | 0.052139 | 0 | 0 | 0.10428 | 274.8225 | 0.052452 | 0 | 0 | 0.1049 | 275.0391 | 0.052922 | 0 | 0 | 0.10584 | 275.1834 | 0.053235 | 0 | 0 | 0.10647 | 275.3278 | 0.053548 | 0 | 0 | 0.1071 | 275.5444 | 0.054018 | 0 | 0 | 0.10804 | 275.6888 | 0.054331 | 0 | 0 | 0.10866 | 275.9053 | 0.054801 | 0 | 0 | 0.1096 | 276.0497 | 0.055114 | 0 | 0 | 0.11023 | 276.2663 | 0.055583 | 0 | 0 | 0.11117 | 276.4107 | 0.055897 | 0 | 0 | 0.11179 | 276.4107 | 0.055897 | 0 | 0 | 0.11179
2017-05-17 16:00 | 240.9377 | 0.71814 |  | 257.3808 | 0.014621 | 0 | 0 | 0.029242 | 264.9931 | 0.031132 | 0 | 0 | 0.062264 | 270.81 | 0.043749 | 0 | 0 | 0.087498 | 270.9536 | 0.04406 | 0 | 0 | 0.088121 | 271.1691 | 0.044528 | 0 | 0 | 0.089055 | 271.3845 | 0.044995 | 0 | 0 | 0.08999 | 271.6 | 0.045462 | 0 | 0 | 0.090924 | 271.8154 | 0.045929 | 0 | 0 | 0.091859 | 272.0309 | 0.046397 | 0 | 0 | 0.092794 | 272.2463 | 0.046864 | 0 | 0 | 0.093728 | 272.4617 | 0.047331 | 0 | 0 | 0.094663 | 272.6054 | 0.047643 | 0 | 0 | 0.095286 | 272.8208 | 0.04811 | 0 | 0 | 0.09622 | 273.0362 | 0.048577 | 0 | 0 | 0.097155 | 273.2517 | 0.049045 | 0 | 0 | 0.09809 | 273.3953 | 0.049356 | 0 | 0 | 0.098713 | 273.6108 | 0.049824 | 0 | 0 | 0.099647 | 273.7544 | 0.050135 | 0 | 0 | 0.10027 | 273.898 | 0.050447 | 0 | 0 | 0.10089 | 274.1135 | 0.050914 | 0 | 0 | 0.10183 | 274.2571 | 0.051225 | 0 | 0 | 0.10245 | 274.4725 | 0.051693 | 0 | 0 | 0.10339 | 274.6162 | 0.052004 | 0 | 0 | 0.10401 | 274.8316 | 0.052472 | 0 | 0 | 0.10494 | 274.9752 | 0.052783 | 0 | 0 | 0.10557 | 274.9752 | 0.052783 | 0 | 0 | 0.10557
2017-05-17 17:00 | 238.5153 | 0.71092 |  | 254.7931 | 0.0090081 | 0 | 0 | 0.018016 | 262.3289 | 0.025353 | 0 | 0 | 0.050706 | 268.0873 | 0.037843 | 0 | 0 | 0.075686 | 268.2295 | 0.038152 | 0 | 0 | 0.076303 | 268.4428 | 0.038614 | 0 | 0 | 0.077228 | 268.656 | 0.039077 | 0 | 0 | 0.078154 | 268.8693 | 0.039539 | 0 | 0 | 0.079079 | 269.0826 | 0.040002 | 0 | 0 | 0.080004 | 269.2959 | 0.040465 | 0 | 0 | 0.080929 | 269.5091 | 0.040927 | 0 | 0 | 0.081854 | 269.7224 | 0.04139 | 0 | 0 | 0.082779 | 269.8646 | 0.041698 | 0 | 0 | 0.083396 | 270.0779 | 0.042161 | 0 | 0 | 0.084321 | 270.2911 | 0.042623 | 0 | 0 | 0.085247 | 270.5044 | 0.043086 | 0 | 0 | 0.086172 | 270.6466 | 0.043394 | 0 | 0 | 0.086789 | 270.8599 | 0.043857 | 0 | 0 | 0.087714 | 271.0021 | 0.044165 | 0 | 0 | 0.088331 | 271.1442 | 0.044474 | 0 | 0 | 0.088947 | 271.3575 | 0.044936 | 0 | 0 | 0.089873 | 271.4997 | 0.045245 | 0 | 0 | 0.090489 | 271.713 | 0.045707 | 0 | 0 | 0.091415 | 271.8552 | 0.046016 | 0 | 0 | 0.092031 | 272.0684 | 0.046478 | 0 | 0 | 0.092957 | 272.2106 | 0.046787 | 0 | 0 | 0.093573 | 272.2106 | 0.046787 | 0 | 0 | 0.093573
2017-05-17 18:00 | 238.1901 | 0.70995 |  | 254.4457 | 0.0082545 | 0 | 0 | 0.016509 | 261.9711 | 0.024577 | 0 | 0 | 0.049154 | 267.7217 | 0.03705 | 0 | 0 | 0.0741 | 267.8637 | 0.037358 | 0 | 0 | 0.074716 | 268.0767 | 0.03782 | 0 | 0 | 0.07564 | 268.2897 | 0.038282 | 0 | 0 | 0.076564 | 268.5027 | 0.038744 | 0 | 0 | 0.077488 | 268.7156 | 0.039206 | 0 | 0 | 0.078412 | 268.9286 | 0.039668 | 0 | 0 | 0.079336 | 269.1416 | 0.04013 | 0 | 0 | 0.08026 | 269.3546 | 0.040592 | 0 | 0 | 0.081184 | 269.4966 | 0.0409 | 0 | 0 | 0.0818 | 269.7096 | 0.041362 | 0 | 0 | 0.082724 | 269.9226 | 0.041824 | 0 | 0 | 0.083648 | 270.1355 | 0.042286 | 0 | 0 | 0.084572 | 270.2775 | 0.042594 | 0 | 0 | 0.085188 | 270.4905 | 0.043056 | 0 | 0 | 0.086112 | 270.6325 | 0.043364 | 0 | 0 | 0.086728 | 270.7745 | 0.043672 | 0 | 0 | 0.087343 | 270.9875 | 0.044134 | 0 | 0 | 0.088267 | 271.1295 | 0.044442 | 0 | 0 | 0.088883 | 271.3425 | 0.044904 | 0 | 0 | 0.089807 | 271.4844 | 0.045212 | 0 | 0 | 0.090423 | 271.6974 | 0.045674 | 0 | 0 | 0.091347 | 271.8394 | 0.045982 | 0 | 0 | 0.091963 | 271.8394 | 0.045982 | 0 | 0 | 0.091963
2017-05-17 19:00 | 241.5974 | 0.7201 |  | 258.0856 | 0.016149 | 0 | 0 | 0.032299 | 265.7187 | 0.032706 | 0 | 0 | 0.065411 | 271.5515 | 0.045357 | 0 | 0 | 0.090714 | 271.6956 | 0.04567 | 0 | 0 | 0.091339 | 271.9116 | 0.046138 | 0 | 0 | 0.092276 | 272.1276 | 0.046607 | 0 | 0 | 0.093213 | 272.3437 | 0.047075 | 0 | 0 | 0.09415 | 272.5597 | 0.047544 | 0 | 0 | 0.095088 | 272.7757 | 0.048012 | 0 | 0 | 0.096025 | 272.9918 | 0.048481 | 0 | 0 | 0.096962 | 273.2078 | 0.04895 | 0 | 0 | 0.097899 | 273.3518 | 0.049262 | 0 | 0 | 0.098524 | 273.5678 | 0.04973 | 0 | 0 | 0.099461 | 273.7839 | 0.050199 | 0 | 0 | 0.1004 | 273.9999 | 0.050668 | 0 | 0 | 0.10134 | 274.1439 | 0.05098 | 0 | 0 | 0.10196 | 274.3599 | 0.051449 | 0 | 0 | 0.1029 | 274.504 | 0.051761 | 0 | 0 | 0.10352 | 274.648 | 0.052073 | 0 | 0 | 0.10415 | 274.864 | 0.052542 | 0 | 0 | 0.10508 | 275.008 | 0.052854 | 0 | 0 | 0.10571 | 275.2241 | 0.053323 | 0 | 0 | 0.10665 | 275.3681 | 0.053635 | 0 | 0 | 0.10727 | 275.5841 | 0.054104 | 0 | 0 | 0.10821 | 275.7281 | 0.054416 | 0 | 0 | 0.10883 | 275.7281 | 0.054416 | 0 | 0 | 0.10883
2017-05-17 20:00 | 231.121 | 0.68888 |  | 246.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1963 | 0.0077136 | 0 | 0 | 0.015427 | 259.7762 | 0.019816 | 0 | 0 | 0.039633 | 259.914 | 0.020115 | 0 | 0 | 0.040231 | 260.1207 | 0.020564 | 0 | 0 | 0.041127 | 260.3273 | 0.021012 | 0 | 0 | 0.042024 | 260.534 | 0.02146 | 0 | 0 | 0.04292 | 260.7406 | 0.021908 | 0 | 0 | 0.043817 | 260.9473 | 0.022357 | 0 | 0 | 0.044713 | 261.154 | 0.022805 | 0 | 0 | 0.04561 | 261.3606 | 0.023253 | 0 | 0 | 0.046506 | 261.4984 | 0.023552 | 0 | 0 | 0.047104 | 261.7051 | 0.024 | 0 | 0 | 0.048 | 261.9117 | 0.024448 | 0 | 0 | 0.048897 | 262.1184 | 0.024897 | 0 | 0 | 0.049793 | 262.2562 | 0.025196 | 0 | 0 | 0.050391 | 262.4628 | 0.025644 | 0 | 0 | 0.051288 | 262.6006 | 0.025943 | 0 | 0 | 0.051885 | 262.7384 | 0.026241 | 0 | 0 | 0.052483 | 262.9451 | 0.02669 | 0 | 0 | 0.053379 | 263.0828 | 0.026989 | 0 | 0 | 0.053977 | 263.2895 | 0.027437 | 0 | 0 | 0.054874 | 263.4273 | 0.027736 | 0 | 0 | 0.055471 | 263.6339 | 0.028184 | 0 | 0 | 0.056368 | 263.7717 | 0.028483 | 0 | 0 | 0.056965 | 263.7717 | 0.028483 | 0 | 0 | 0.056965
2017-05-17 21:00 | 245.0903 | 0.73052 |  | 261.8168 | 0.024243 | 0 | 0 | 0.048485 | 269.5603 | 0.041038 | 0 | 0 | 0.082076 | 275.4775 | 0.053872 | 0 | 0 | 0.10774 | 275.6236 | 0.054189 | 0 | 0 | 0.10838 | 275.8427 | 0.054665 | 0 | 0 | 0.10933 | 276.0619 | 0.05514 | 0 | 0 | 0.11028 | 276.281 | 0.055615 | 0 | 0 | 0.11123 | 276.5002 | 0.056091 | 0 | 0 | 0.11218 | 276.7193 | 0.056566 | 0 | 0 | 0.11313 | 276.9385 | 0.057041 | 0 | 0 | 0.11408 | 277.1576 | 0.057517 | 0 | 0 | 0.11503 | 277.3037 | 0.057834 | 0 | 0 | 0.11567 | 277.5229 | 0.058309 | 0 | 0 | 0.11662 | 277.7421 | 0.058784 | 0 | 0 | 0.11757 | 277.9612 | 0.05926 | 0 | 0 | 0.11852 | 278.1073 | 0.059577 | 0 | 0 | 0.11915 | 278.3265 | 0.060052 | 0 | 0 | 0.1201 | 278.4726 | 0.060369 | 0 | 0 | 0.12074 | 278.6187 | 0.060686 | 0 | 0 | 0.12137 | 278.8378 | 0.061161 | 0 | 0 | 0.12232 | 278.9839 | 0.061478 | 0 | 0 | 0.12296 | 279.2031 | 0.061953 | 0 | 0 | 0.12391 | 279.3492 | 0.06227 | 0 | 0 | 0.12454 | 279.5683 | 0.062746 | 0 | 0 | 0.12549 | 279.7144 | 0.063062 | 0 | 0 | 0.12612 | 279.7144 | 0.063062 | 0 | 0 | 0.12612
2017-05-17 22:00 | 242.7714 | 0.7236 |  | 259.3396 | 0.01887 | 0 | 0 | 0.037739 | 267.0098 | 0.035506 | 0 | 0 | 0.071012 | 272.871 | 0.048219 | 0 | 0 | 0.096438 | 273.0158 | 0.048533 | 0 | 0 | 0.097066 | 273.2328 | 0.049004 | 0 | 0 | 0.098008 | 273.4499 | 0.049475 | 0 | 0 | 0.098949 | 273.667 | 0.049946 | 0 | 0 | 0.099891 | 273.8841 | 0.050416 | 0 | 0 | 0.10083 | 274.1012 | 0.050887 | 0 | 0 | 0.10177 | 274.3182 | 0.051358 | 0 | 0 | 0.10272 | 274.5353 | 0.051829 | 0 | 0 | 0.10366 | 274.68 | 0.052143 | 0 | 0 | 0.10429 | 274.8971 | 0.052614 | 0 | 0 | 0.10523 | 275.1142 | 0.053085 | 0 | 0 | 0.10617 | 275.3313 | 0.053555 | 0 | 0 | 0.10711 | 275.476 | 0.053869 | 0 | 0 | 0.10774 | 275.6931 | 0.05434 | 0 | 0 | 0.10868 | 275.8378 | 0.054654 | 0 | 0 | 0.10931 | 275.9825 | 0.054968 | 0 | 0 | 0.10994 | 276.1996 | 0.055439 | 0 | 0 | 0.11088 | 276.3443 | 0.055753 | 0 | 0 | 0.11151 | 276.5614 | 0.056224 | 0 | 0 | 0.11245 | 276.7061 | 0.056537 | 0 | 0 | 0.11307 | 276.9232 | 0.057008 | 0 | 0 | 0.11402 | 277.0679 | 0.057322 | 0 | 0 | 0.11464 | 277.0679 | 0.057322 | 0 | 0 | 0.11464
2017-05-17 23:00 | 248.8205 | 0.74163 |  | 265.8016 | 0.032886 | 0 | 0 | 0.065771 | 273.663 | 0.049937 | 0 | 0 | 0.099874 | 279.6702 | 0.062966 | 0 | 0 | 0.12593 | 279.8185 | 0.063288 | 0 | 0 | 0.12658 | 280.041 | 0.063771 | 0 | 0 | 0.12754 | 280.2635 | 0.064253 | 0 | 0 | 0.12851 | 280.486 | 0.064736 | 0 | 0 | 0.12947 | 280.7085 | 0.065219 | 0 | 0 | 0.13044 | 280.931 | 0.065701 | 0 | 0 | 0.1314 | 281.1535 | 0.066184 | 0 | 0 | 0.13237 | 281.376 | 0.066666 | 0 | 0 | 0.13333 | 281.5243 | 0.066988 | 0 | 0 | 0.13398 | 281.7468 | 0.067471 | 0 | 0 | 0.13494 | 281.9693 | 0.067953 | 0 | 0 | 0.13591 | 282.1918 | 0.068436 | 0 | 0 | 0.13687 | 282.3401 | 0.068757 | 0 | 0 | 0.13751 | 282.5626 | 0.06924 | 0 | 0 | 0.13848 | 282.7109 | 0.069562 | 0 | 0 | 0.13912 | 282.8592 | 0.069883 | 0 | 0 | 0.13977 | 283.0817 | 0.070366 | 0 | 0 | 0.14073 | 283.23 | 0.070688 | 0 | 0 | 0.14138 | 283.4525 | 0.07117 | 0 | 0 | 0.14234 | 283.6009 | 0.071492 | 0 | 0 | 0.14298 | 283.8233 | 0.071975 | 0 | 0 | 0.14395 | 283.9717 | 0.072296 | 0 | 0 | 0.14459 | 283.9717 | 0.072296 | 0 | 0 | 0.14459
2017-05-18 | 246.6469 | 0.73516 |  | 263.4796 | 0.027849 | 0 | 0 | 0.055698 | 271.2723 | 0.044751 | 0 | 0 | 0.089503 | 277.227 | 0.057667 | 0 | 0 | 0.11533 | 277.374 | 0.057986 | 0 | 0 | 0.11597 | 277.5946 | 0.058464 | 0 | 0 | 0.11693 | 277.8151 | 0.058943 | 0 | 0 | 0.11789 | 278.0357 | 0.059421 | 0 | 0 | 0.11884 | 278.2562 | 0.0599 | 0 | 0 | 0.1198 | 278.4768 | 0.060378 | 0 | 0 | 0.12076 | 278.6973 | 0.060856 | 0 | 0 | 0.12171 | 278.9179 | 0.061335 | 0 | 0 | 0.12267 | 279.0649 | 0.061654 | 0 | 0 | 0.12331 | 279.2854 | 0.062132 | 0 | 0 | 0.12426 | 279.506 | 0.06261 | 0 | 0 | 0.12522 | 279.7265 | 0.063089 | 0 | 0 | 0.12618 | 279.8736 | 0.063408 | 0 | 0 | 0.12682 | 280.0941 | 0.063886 | 0 | 0 | 0.12777 | 280.2411 | 0.064205 | 0 | 0 | 0.12841 | 280.3882 | 0.064524 | 0 | 0 | 0.12905 | 280.6087 | 0.065002 | 0 | 0 | 0.13 | 280.7558 | 0.065321 | 0 | 0 | 0.13064 | 280.9763 | 0.065799 | 0 | 0 | 0.1316 | 281.1233 | 0.066118 | 0 | 0 | 0.13224 | 281.3439 | 0.066597 | 0 | 0 | 0.13319 | 281.4909 | 0.066916 | 0 | 0 | 0.13383 | 281.4909 | 0.066916 | 0 | 0 | 0.13383
2017-05-18 01:00 | 250.8306 | 0.74763 |  | 267.9489 | 0.037543 | 0 | 0 | 0.075086 | 275.8737 | 0.054732 | 0 | 0 | 0.10946 | 281.9295 | 0.067867 | 0 | 0 | 0.13573 | 282.079 | 0.068191 | 0 | 0 | 0.13638 | 282.3033 | 0.068678 | 0 | 0 | 0.13736 | 282.5276 | 0.069164 | 0 | 0 | 0.13833 | 282.7518 | 0.069651 | 0 | 0 | 0.1393 | 282.9761 | 0.070137 | 0 | 0 | 0.14027 | 283.2004 | 0.070624 | 0 | 0 | 0.14125 | 283.4247 | 0.07111 | 0 | 0 | 0.14222 | 283.649 | 0.071597 | 0 | 0 | 0.14319 | 283.7985 | 0.071921 | 0 | 0 | 0.14384 | 284.0228 | 0.072407 | 0 | 0 | 0.14481 | 284.2471 | 0.072894 | 0 | 0 | 0.14579 | 284.4714 | 0.07338 | 0 | 0 | 0.14676 | 284.6209 | 0.073705 | 0 | 0 | 0.14741 | 284.8452 | 0.074191 | 0 | 0 | 0.14838 | 284.9947 | 0.074515 | 0 | 0 | 0.14903 | 285.1442 | 0.07484 | 0 | 0 | 0.14968 | 285.3685 | 0.075326 | 0 | 0 | 0.15065 | 285.5181 | 0.075651 | 0 | 0 | 0.1513 | 285.7423 | 0.076137 | 0 | 0 | 0.15227 | 285.8919 | 0.076461 | 0 | 0 | 0.15292 | 286.1162 | 0.076948 | 0 | 0 | 0.1539 | 286.2657 | 0.077272 | 0 | 0 | 0.15454 | 286.2657 | 0.077272 | 0 | 0 | 0.15454
2017-05-18 02:00 | 250.5491 | 0.74679 |  | 267.6482 | 0.036891 | 0 | 0 | 0.073782 | 275.5642 | 0.05406 | 0 | 0 | 0.10812 | 281.6131 | 0.067181 | 0 | 0 | 0.13436 | 281.7625 | 0.067505 | 0 | 0 | 0.13501 | 281.9865 | 0.067991 | 0 | 0 | 0.13598 | 282.2105 | 0.068477 | 0 | 0 | 0.13695 | 282.4346 | 0.068962 | 0 | 0 | 0.13792 | 282.6586 | 0.069448 | 0 | 0 | 0.1389 | 282.8827 | 0.069934 | 0 | 0 | 0.13987 | 283.1067 | 0.07042 | 0 | 0 | 0.14084 | 283.3307 | 0.070906 | 0 | 0 | 0.14181 | 283.4801 | 0.07123 | 0 | 0 | 0.14246 | 283.7041 | 0.071716 | 0 | 0 | 0.14343 | 283.9282 | 0.072202 | 0 | 0 | 0.1444 | 284.1522 | 0.072688 | 0 | 0 | 0.14538 | 284.3016 | 0.073012 | 0 | 0 | 0.14602 | 284.5256 | 0.073498 | 0 | 0 | 0.147 | 284.6749 | 0.073822 | 0 | 0 | 0.14764 | 284.8243 | 0.074146 | 0 | 0 | 0.14829 | 285.0483 | 0.074632 | 0 | 0 | 0.14926 | 285.1977 | 0.074956 | 0 | 0 | 0.14991 | 285.4217 | 0.075442 | 0 | 0 | 0.15088 | 285.5711 | 0.075766 | 0 | 0 | 0.15153 | 285.7951 | 0.076251 | 0 | 0 | 0.1525 | 285.9445 | 0.076575 | 0 | 0 | 0.15315 | 285.9445 | 0.076575 | 0 | 0 | 0.15315
2017-05-18 03:00 | 250.5374 | 0.74675 |  | 267.6357 | 0.036864 | 0 | 0 | 0.073727 | 275.5512 | 0.054032 | 0 | 0 | 0.10806 | 281.5999 | 0.067152 | 0 | 0 | 0.1343 | 281.7493 | 0.067476 | 0 | 0 | 0.13495 | 281.9733 | 0.067962 | 0 | 0 | 0.13592 | 282.1973 | 0.068448 | 0 | 0 | 0.1369 | 282.4213 | 0.068934 | 0 | 0 | 0.13787 | 282.6454 | 0.06942 | 0 | 0 | 0.13884 | 282.8694 | 0.069906 | 0 | 0 | 0.13981 | 283.0934 | 0.070391 | 0 | 0 | 0.14078 | 283.3175 | 0.070877 | 0 | 0 | 0.14175 | 283.4668 | 0.071201 | 0 | 0 | 0.1424 | 283.6908 | 0.071687 | 0 | 0 | 0.14337 | 283.9149 | 0.072173 | 0 | 0 | 0.14435 | 284.1389 | 0.072659 | 0 | 0 | 0.14532 | 284.2882 | 0.072983 | 0 | 0 | 0.14597 | 284.5123 | 0.073469 | 0 | 0 | 0.14694 | 284.6616 | 0.073793 | 0 | 0 | 0.14759 | 284.811 | 0.074117 | 0 | 0 | 0.14823 | 285.035 | 0.074603 | 0 | 0 | 0.14921 | 285.1843 | 0.074927 | 0 | 0 | 0.14985 | 285.4084 | 0.075413 | 0 | 0 | 0.15083 | 285.5577 | 0.075737 | 0 | 0 | 0.15147 | 285.7817 | 0.076222 | 0 | 0 | 0.15244 | 285.9311 | 0.076546 | 0 | 0 | 0.15309 | 285.9311 | 0.076546 | 0 | 0 | 0.15309
2017-05-18 04:00 | 238.0799 | 0.70962 |  | 254.328 | 0.0079994 | 0 | 0 | 0.015999 | 261.85 | 0.024315 | 0 | 0 | 0.048629 | 267.5979 | 0.036782 | 0 | 0 | 0.073564 | 267.7399 | 0.03709 | 0 | 0 | 0.074179 | 267.9528 | 0.037551 | 0 | 0 | 0.075103 | 268.1656 | 0.038013 | 0 | 0 | 0.076026 | 268.3785 | 0.038475 | 0 | 0 | 0.07695 | 268.5914 | 0.038937 | 0 | 0 | 0.077873 | 268.8043 | 0.039398 | 0 | 0 | 0.078797 | 269.0172 | 0.03986 | 0 | 0 | 0.07972 | 269.2301 | 0.040322 | 0 | 0 | 0.080644 | 269.372 | 0.04063 | 0 | 0 | 0.081259 | 269.5849 | 0.041091 | 0 | 0 | 0.082183 | 269.7978 | 0.041553 | 0 | 0 | 0.083106 | 270.0107 | 0.042015 | 0 | 0 | 0.08403 | 270.1526 | 0.042323 | 0 | 0 | 0.084646 | 270.3655 | 0.042785 | 0 | 0 | 0.085569 | 270.5074 | 0.043092 | 0 | 0 | 0.086185 | 270.6493 | 0.0434 | 0 | 0 | 0.0868 | 270.8622 | 0.043862 | 0 | 0 | 0.087724 | 271.0041 | 0.04417 | 0 | 0 | 0.08834 | 271.217 | 0.044632 | 0 | 0 | 0.089263 | 271.3589 | 0.044939 | 0 | 0 | 0.089879 | 271.5718 | 0.045401 | 0 | 0 | 0.090802 | 271.7137 | 0.045709 | 0 | 0 | 0.091418 | 271.7137 | 0.045709 | 0 | 0 | 0.091418
2017-05-18 05:00 | 235.2229 | 0.7011 |  | 251.276 | 0.0013794 | 0 | 0 | 0.0027589 | 258.7077 | 0.017499 | 0 | 0 | 0.034998 | 264.3866 | 0.029816 | 0 | 0 | 0.059633 | 264.5269 | 0.030121 | 0 | 0 | 0.060241 | 264.7372 | 0.030577 | 0 | 0 | 0.061154 | 264.9475 | 0.031033 | 0 | 0 | 0.062066 | 265.1578 | 0.031489 | 0 | 0 | 0.062978 | 265.3682 | 0.031945 | 0 | 0 | 0.063891 | 265.5785 | 0.032402 | 0 | 0 | 0.064803 | 265.7888 | 0.032858 | 0 | 0 | 0.065716 | 265.9992 | 0.033314 | 0 | 0 | 0.066628 | 266.1394 | 0.033618 | 0 | 0 | 0.067236 | 266.3497 | 0.034074 | 0 | 0 | 0.068149 | 266.5601 | 0.034531 | 0 | 0 | 0.069061 | 266.7704 | 0.034987 | 0 | 0 | 0.069974 | 266.9106 | 0.035291 | 0 | 0 | 0.070582 | 267.1209 | 0.035747 | 0 | 0 | 0.071494 | 267.2612 | 0.036051 | 0 | 0 | 0.072103 | 267.4014 | 0.036355 | 0 | 0 | 0.072711 | 267.6117 | 0.036812 | 0 | 0 | 0.073623 | 267.7519 | 0.037116 | 0 | 0 | 0.074232 | 267.9623 | 0.037572 | 0 | 0 | 0.075144 | 268.1025 | 0.037876 | 0 | 0 | 0.075752 | 268.3128 | 0.038332 | 0 | 0 | 0.076665 | 268.453 | 0.038636 | 0 | 0 | 0.077273 | 268.453 | 0.038636 | 0 | 0 | 0.077273
2017-05-18 06:00 | 234.4164 | 0.6987 |  | 250.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8207 | 0.015575 | 0 | 0 | 0.03115 | 263.4802 | 0.02785 | 0 | 0 | 0.055701 | 263.6199 | 0.028153 | 0 | 0 | 0.056307 | 263.8295 | 0.028608 | 0 | 0 | 0.057216 | 264.0391 | 0.029063 | 0 | 0 | 0.058125 | 264.2487 | 0.029517 | 0 | 0 | 0.059035 | 264.4583 | 0.029972 | 0 | 0 | 0.059944 | 264.6679 | 0.030427 | 0 | 0 | 0.060853 | 264.8776 | 0.030881 | 0 | 0 | 0.061763 | 265.0872 | 0.031336 | 0 | 0 | 0.062672 | 265.2269 | 0.031639 | 0 | 0 | 0.063278 | 265.4365 | 0.032094 | 0 | 0 | 0.064187 | 265.6461 | 0.032548 | 0 | 0 | 0.065097 | 265.8557 | 0.033003 | 0 | 0 | 0.066006 | 265.9955 | 0.033306 | 0 | 0 | 0.066612 | 266.2051 | 0.033761 | 0 | 0 | 0.067521 | 266.3448 | 0.034064 | 0 | 0 | 0.068128 | 266.4846 | 0.034367 | 0 | 0 | 0.068734 | 266.6942 | 0.034822 | 0 | 0 | 0.069643 | 266.8339 | 0.035125 | 0 | 0 | 0.070249 | 267.0435 | 0.035579 | 0 | 0 | 0.071159 | 267.1833 | 0.035882 | 0 | 0 | 0.071765 | 267.3929 | 0.036337 | 0 | 0 | 0.072674 | 267.5326 | 0.03664 | 0 | 0 | 0.07328 | 267.5326 | 0.03664 | 0 | 0 | 0.07328
2017-05-18 07:00 | 239.4707 | 0.71377 |  | 255.8137 | 0.011222 | 0 | 0 | 0.022444 | 263.3797 | 0.027632 | 0 | 0 | 0.055265 | 269.1612 | 0.040172 | 0 | 0 | 0.080345 | 269.3039 | 0.040482 | 0 | 0 | 0.080964 | 269.518 | 0.040946 | 0 | 0 | 0.081893 | 269.7322 | 0.041411 | 0 | 0 | 0.082822 | 269.9463 | 0.041875 | 0 | 0 | 0.083751 | 270.1604 | 0.04234 | 0 | 0 | 0.08468 | 270.3746 | 0.042804 | 0 | 0 | 0.085609 | 270.5887 | 0.043269 | 0 | 0 | 0.086537 | 270.8028 | 0.043733 | 0 | 0 | 0.087466 | 270.9456 | 0.044043 | 0 | 0 | 0.088086 | 271.1597 | 0.044507 | 0 | 0 | 0.089014 | 271.3738 | 0.044972 | 0 | 0 | 0.089943 | 271.588 | 0.045436 | 0 | 0 | 0.090872 | 271.7307 | 0.045746 | 0 | 0 | 0.091492 | 271.9448 | 0.04621 | 0 | 0 | 0.09242 | 272.0876 | 0.04652 | 0 | 0 | 0.09304 | 272.2304 | 0.046829 | 0 | 0 | 0.093659 | 272.4445 | 0.047294 | 0 | 0 | 0.094588 | 272.5872 | 0.047604 | 0 | 0 | 0.095207 | 272.8014 | 0.048068 | 0 | 0 | 0.096136 | 272.9441 | 0.048378 | 0 | 0 | 0.096755 | 273.1582 | 0.048842 | 0 | 0 | 0.097684 | 273.301 | 0.049152 | 0 | 0 | 0.098303 | 273.301 | 0.049152 | 0 | 0 | 0.098303
2017-05-18 08:00 | 233.8307 | 0.69696 |  | 249.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.1766 | 0.014178 | 0 | 0 | 0.028356 | 262.8219 | 0.026423 | 0 | 0 | 0.052845 | 262.9613 | 0.026725 | 0 | 0 | 0.05345 | 263.1704 | 0.027178 | 0 | 0 | 0.054357 | 263.3795 | 0.027632 | 0 | 0 | 0.055264 | 263.5886 | 0.028085 | 0 | 0 | 0.056171 | 263.7976 | 0.028539 | 0 | 0 | 0.057078 | 264.0067 | 0.028992 | 0 | 0 | 0.057985 | 264.2158 | 0.029446 | 0 | 0 | 0.058892 | 264.4249 | 0.029899 | 0 | 0 | 0.059799 | 264.5643 | 0.030202 | 0 | 0 | 0.060404 | 264.7734 | 0.030655 | 0 | 0 | 0.061311 | 264.9825 | 0.031109 | 0 | 0 | 0.062218 | 265.1916 | 0.031562 | 0 | 0 | 0.063125 | 265.3309 | 0.031865 | 0 | 0 | 0.063729 | 265.54 | 0.032318 | 0 | 0 | 0.064636 | 265.6794 | 0.032621 | 0 | 0 | 0.065241 | 265.8188 | 0.032923 | 0 | 0 | 0.065846 | 266.0279 | 0.033376 | 0 | 0 | 0.066753 | 266.1673 | 0.033679 | 0 | 0 | 0.067357 | 266.3764 | 0.034132 | 0 | 0 | 0.068264 | 266.5158 | 0.034435 | 0 | 0 | 0.068869 | 266.7249 | 0.034888 | 0 | 0 | 0.069776 | 266.8642 | 0.03519 | 0 | 0 | 0.070381 | 266.8642 | 0.03519 | 0 | 0 | 0.070381
2017-05-18 09:00 | 235.2343 | 0.70114 |  | 251.2882 | 0.001406 | 0 | 0 | 0.002812 | 258.7203 | 0.017526 | 0 | 0 | 0.035052 | 264.3995 | 0.029844 | 0 | 0 | 0.059689 | 264.5398 | 0.030149 | 0 | 0 | 0.060297 | 264.7501 | 0.030605 | 0 | 0 | 0.06121 | 264.9604 | 0.031061 | 0 | 0 | 0.062122 | 265.1708 | 0.031517 | 0 | 0 | 0.063035 | 265.3811 | 0.031974 | 0 | 0 | 0.063947 | 265.5915 | 0.03243 | 0 | 0 | 0.064859 | 265.8018 | 0.032886 | 0 | 0 | 0.065772 | 266.0122 | 0.033342 | 0 | 0 | 0.066684 | 266.1524 | 0.033646 | 0 | 0 | 0.067293 | 266.3627 | 0.034103 | 0 | 0 | 0.068205 | 266.5731 | 0.034559 | 0 | 0 | 0.069118 | 266.7834 | 0.035015 | 0 | 0 | 0.07003 | 266.9236 | 0.035319 | 0 | 0 | 0.070638 | 267.134 | 0.035775 | 0 | 0 | 0.071551 | 267.2742 | 0.03608 | 0 | 0 | 0.072159 | 267.4144 | 0.036384 | 0 | 0 | 0.072767 | 267.6248 | 0.03684 | 0 | 0 | 0.07368 | 267.765 | 0.037144 | 0 | 0 | 0.074288 | 267.9753 | 0.0376 | 0 | 0 | 0.075201 | 268.1156 | 0.037905 | 0 | 0 | 0.075809 | 268.3259 | 0.038361 | 0 | 0 | 0.076721 | 268.4661 | 0.038665 | 0 | 0 | 0.07733 | 268.4661 | 0.038665 | 0 | 0 | 0.07733
2017-05-18 10:00 | 232.5848 | 0.69324 |  | 248.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8062 | 0.011206 | 0 | 0 | 0.022411 | 261.4215 | 0.023385 | 0 | 0 | 0.04677 | 261.5601 | 0.023686 | 0 | 0 | 0.047372 | 261.7681 | 0.024137 | 0 | 0 | 0.048274 | 261.9761 | 0.024588 | 0 | 0 | 0.049176 | 262.184 | 0.025039 | 0 | 0 | 0.050078 | 262.392 | 0.02549 | 0 | 0 | 0.05098 | 262.6 | 0.025941 | 0 | 0 | 0.051882 | 262.808 | 0.026392 | 0 | 0 | 0.052785 | 263.0159 | 0.026843 | 0 | 0 | 0.053687 | 263.1546 | 0.027144 | 0 | 0 | 0.054288 | 263.3626 | 0.027595 | 0 | 0 | 0.05519 | 263.5705 | 0.028046 | 0 | 0 | 0.056093 | 263.7785 | 0.028497 | 0 | 0 | 0.056995 | 263.9172 | 0.028798 | 0 | 0 | 0.057596 | 264.1251 | 0.029249 | 0 | 0 | 0.058498 | 264.2638 | 0.02955 | 0 | 0 | 0.0591 | 264.4024 | 0.029851 | 0 | 0 | 0.059701 | 264.6104 | 0.030302 | 0 | 0 | 0.060604 | 264.749 | 0.030603 | 0 | 0 | 0.061205 | 264.957 | 0.031054 | 0 | 0 | 0.062107 | 265.0957 | 0.031354 | 0 | 0 | 0.062709 | 265.3036 | 0.031805 | 0 | 0 | 0.063611 | 265.4423 | 0.032106 | 0 | 0 | 0.064212 | 265.4423 | 0.032106 | 0 | 0 | 0.064212
2017-05-18 11:00 | 229.8894 | 0.68521 |  | 245.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8417 | 0.0047755 | 0 | 0 | 0.009551 | 258.3919 | 0.016814 | 0 | 0 | 0.033628 | 258.5289 | 0.017111 | 0 | 0 | 0.034222 | 258.7345 | 0.017557 | 0 | 0 | 0.035114 | 258.94 | 0.018003 | 0 | 0 | 0.036006 | 259.1456 | 0.018449 | 0 | 0 | 0.036897 | 259.3512 | 0.018895 | 0 | 0 | 0.037789 | 259.5567 | 0.01934 | 0 | 0 | 0.038681 | 259.7623 | 0.019786 | 0 | 0 | 0.039573 | 259.9679 | 0.020232 | 0 | 0 | 0.040464 | 260.1049 | 0.020529 | 0 | 0 | 0.041059 | 260.3105 | 0.020975 | 0 | 0 | 0.04195 | 260.516 | 0.021421 | 0 | 0 | 0.042842 | 260.7216 | 0.021867 | 0 | 0 | 0.043734 | 260.8586 | 0.022164 | 0 | 0 | 0.044328 | 261.0642 | 0.02261 | 0 | 0 | 0.04522 | 261.2012 | 0.022907 | 0 | 0 | 0.045815 | 261.3383 | 0.023205 | 0 | 0 | 0.046409 | 261.5438 | 0.02365 | 0 | 0 | 0.047301 | 261.6809 | 0.023948 | 0 | 0 | 0.047895 | 261.8864 | 0.024394 | 0 | 0 | 0.048787 | 262.0235 | 0.024691 | 0 | 0 | 0.049382 | 262.229 | 0.025137 | 0 | 0 | 0.050273 | 262.3661 | 0.025434 | 0 | 0 | 0.050868 | 262.3661 | 0.025434 | 0 | 0 | 0.050868
2017-05-18 12:00 | 222.5083 | 0.66321 |  | 237.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8251 | 0.00040159 | 0 | 0 | 0.00080318 | 251.0241 | 0.00083314 | 0 | 0 | 0.0016663 | 251.2231 | 0.0012647 | 0 | 0 | 0.0025294 | 251.422 | 0.0016962 | 0 | 0 | 0.0033925 | 251.621 | 0.0021278 | 0 | 0 | 0.0042556 | 251.7536 | 0.0024155 | 0 | 0 | 0.004831 | 251.9526 | 0.002847 | 0 | 0 | 0.0056941 | 252.1516 | 0.0032786 | 0 | 0 | 0.0065572 | 252.3505 | 0.0037101 | 0 | 0 | 0.0074203 | 252.4832 | 0.0039978 | 0 | 0 | 0.0079957 | 252.6821 | 0.0044294 | 0 | 0 | 0.0088588 | 252.8148 | 0.0047171 | 0 | 0 | 0.0094342 | 252.9474 | 0.0050048 | 0 | 0 | 0.01001 | 253.1464 | 0.0054363 | 0 | 0 | 0.010873 | 253.279 | 0.005724 | 0 | 0 | 0.011448 | 253.478 | 0.0061556 | 0 | 0 | 0.012311 | 253.6106 | 0.0064433 | 0 | 0 | 0.012887 | 253.8096 | 0.0068748 | 0 | 0 | 0.01375 | 253.9422 | 0.0071625 | 0 | 0 | 0.014325 | 253.9422 | 0.0071625 | 0 | 0 | 0.014325
2017-05-18 13:00 | 228.2988 | 0.68047 |  | 243.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0923 | 0.00098104 | 0 | 0 | 0.0019621 | 256.6041 | 0.012936 | 0 | 0 | 0.025872 | 256.7402 | 0.013231 | 0 | 0 | 0.026463 | 256.9443 | 0.013674 | 0 | 0 | 0.027348 | 257.1485 | 0.014117 | 0 | 0 | 0.028234 | 257.3526 | 0.01456 | 0 | 0 | 0.029119 | 257.5567 | 0.015002 | 0 | 0 | 0.030005 | 257.7609 | 0.015445 | 0 | 0 | 0.03089 | 257.965 | 0.015888 | 0 | 0 | 0.031776 | 258.1692 | 0.016331 | 0 | 0 | 0.032661 | 258.3052 | 0.016626 | 0 | 0 | 0.033252 | 258.5094 | 0.017069 | 0 | 0 | 0.034137 | 258.7135 | 0.017511 | 0 | 0 | 0.035023 | 258.9177 | 0.017954 | 0 | 0 | 0.035909 | 259.0538 | 0.018249 | 0 | 0 | 0.036499 | 259.2579 | 0.018692 | 0 | 0 | 0.037384 | 259.394 | 0.018987 | 0 | 0 | 0.037975 | 259.5301 | 0.019283 | 0 | 0 | 0.038565 | 259.7342 | 0.019725 | 0 | 0 | 0.039451 | 259.8703 | 0.020021 | 0 | 0 | 0.040041 | 260.0745 | 0.020463 | 0 | 0 | 0.040927 | 260.2106 | 0.020759 | 0 | 0 | 0.041517 | 260.4147 | 0.021201 | 0 | 0 | 0.042403 | 260.5508 | 0.021497 | 0 | 0 | 0.042993 | 260.5508 | 0.021497 | 0 | 0 | 0.042993
2017-05-18 14:00 | 224.6948 | 0.66972 |  | 240.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5532 | 0.0041498 | 0 | 0 | 0.0082996 | 252.6872 | 0.0044403 | 0 | 0 | 0.0088807 | 252.8881 | 0.0048761 | 0 | 0 | 0.0097522 | 253.089 | 0.0053119 | 0 | 0 | 0.010624 | 253.2899 | 0.0057477 | 0 | 0 | 0.011495 | 253.4908 | 0.0061835 | 0 | 0 | 0.012367 | 253.6918 | 0.0066193 | 0 | 0 | 0.013239 | 253.8927 | 0.0070551 | 0 | 0 | 0.01411 | 254.0936 | 0.0074909 | 0 | 0 | 0.014982 | 254.2275 | 0.0077814 | 0 | 0 | 0.015563 | 254.4285 | 0.0082172 | 0 | 0 | 0.016434 | 254.6294 | 0.008653 | 0 | 0 | 0.017306 | 254.8303 | 0.0090888 | 0 | 0 | 0.018178 | 254.9642 | 0.0093793 | 0 | 0 | 0.018759 | 255.1652 | 0.0098151 | 0 | 0 | 0.01963 | 255.2991 | 0.010106 | 0 | 0 | 0.020211 | 255.433 | 0.010396 | 0 | 0 | 0.020792 | 255.634 | 0.010832 | 0 | 0 | 0.021664 | 255.7679 | 0.011122 | 0 | 0 | 0.022245 | 255.9688 | 0.011558 | 0 | 0 | 0.023116 | 256.1028 | 0.011849 | 0 | 0 | 0.023698 | 256.3037 | 0.012285 | 0 | 0 | 0.024569 | 256.4376 | 0.012575 | 0 | 0 | 0.02515 | 256.4376 | 0.012575 | 0 | 0 | 0.02515
2017-05-18 15:00 | 223.7613 | 0.66694 |  | 239.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5041 | 0.0018742 | 0 | 0 | 0.0037483 | 251.6375 | 0.0021635 | 0 | 0 | 0.004327 | 251.8375 | 0.0025975 | 0 | 0 | 0.0051949 | 252.0376 | 0.0030314 | 0 | 0 | 0.0060629 | 252.2377 | 0.0034654 | 0 | 0 | 0.0069308 | 252.4378 | 0.0038994 | 0 | 0 | 0.0077988 | 252.6379 | 0.0043334 | 0 | 0 | 0.0086667 | 252.8379 | 0.0047674 | 0 | 0 | 0.0095347 | 253.038 | 0.0052013 | 0 | 0 | 0.010403 | 253.1714 | 0.0054907 | 0 | 0 | 0.010981 | 253.3715 | 0.0059246 | 0 | 0 | 0.011849 | 253.5716 | 0.0063586 | 0 | 0 | 0.012717 | 253.7717 | 0.0067926 | 0 | 0 | 0.013585 | 253.9051 | 0.0070819 | 0 | 0 | 0.014164 | 254.1051 | 0.0075159 | 0 | 0 | 0.015032 | 254.2385 | 0.0078052 | 0 | 0 | 0.01561 | 254.3719 | 0.0080945 | 0 | 0 | 0.016189 | 254.572 | 0.0085285 | 0 | 0 | 0.017057 | 254.7054 | 0.0088178 | 0 | 0 | 0.017636 | 254.9055 | 0.0092518 | 0 | 0 | 0.018504 | 255.0389 | 0.0095411 | 0 | 0 | 0.019082 | 255.2389 | 0.0099751 | 0 | 0 | 0.01995 | 255.3723 | 0.010264 | 0 | 0 | 0.020529 | 255.3723 | 0.010264 | 0 | 0 | 0.020529
2017-05-18 16:00 | 224.3035 | 0.66856 |  | 239.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1135 | 0.0031959 | 0 | 0 | 0.0063919 | 252.2472 | 0.003486 | 0 | 0 | 0.0069719 | 252.4477 | 0.003921 | 0 | 0 | 0.007842 | 252.6483 | 0.004356 | 0 | 0 | 0.0087121 | 252.8489 | 0.0047911 | 0 | 0 | 0.0095821 | 253.0494 | 0.0052261 | 0 | 0 | 0.010452 | 253.25 | 0.0056611 | 0 | 0 | 0.011322 | 253.4506 | 0.0060962 | 0 | 0 | 0.012192 | 253.6511 | 0.0065312 | 0 | 0 | 0.013062 | 253.7849 | 0.0068212 | 0 | 0 | 0.013642 | 253.9854 | 0.0072562 | 0 | 0 | 0.014512 | 254.186 | 0.0076913 | 0 | 0 | 0.015383 | 254.3866 | 0.0081263 | 0 | 0 | 0.016253 | 254.5203 | 0.0084163 | 0 | 0 | 0.016833 | 254.7208 | 0.0088513 | 0 | 0 | 0.017703 | 254.8546 | 0.0091414 | 0 | 0 | 0.018283 | 254.9883 | 0.0094314 | 0 | 0 | 0.018863 | 255.1888 | 0.0098664 | 0 | 0 | 0.019733 | 255.3225 | 0.010156 | 0 | 0 | 0.020313 | 255.5231 | 0.010591 | 0 | 0 | 0.021183 | 255.6568 | 0.010881 | 0 | 0 | 0.021763 | 255.8574 | 0.011317 | 0 | 0 | 0.022633 | 255.9911 | 0.011607 | 0 | 0 | 0.023213 | 255.9911 | 0.011607 | 0 | 0 | 0.023213
2017-05-18 17:00 | 234.1213 | 0.69782 |  | 250.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4961 | 0.014871 | 0 | 0 | 0.029742 | 263.1485 | 0.027131 | 0 | 0 | 0.054262 | 263.2881 | 0.027434 | 0 | 0 | 0.054867 | 263.4974 | 0.027888 | 0 | 0 | 0.055775 | 263.7067 | 0.028342 | 0 | 0 | 0.056684 | 263.9161 | 0.028796 | 0 | 0 | 0.057592 | 264.1254 | 0.02925 | 0 | 0 | 0.0585 | 264.3348 | 0.029704 | 0 | 0 | 0.059408 | 264.5441 | 0.030158 | 0 | 0 | 0.060316 | 264.7535 | 0.030612 | 0 | 0 | 0.061224 | 264.893 | 0.030915 | 0 | 0 | 0.06183 | 265.1024 | 0.031369 | 0 | 0 | 0.062738 | 265.3117 | 0.031823 | 0 | 0 | 0.063646 | 265.5211 | 0.032277 | 0 | 0 | 0.064554 | 265.6606 | 0.03258 | 0 | 0 | 0.06516 | 265.87 | 0.033034 | 0 | 0 | 0.066068 | 266.0096 | 0.033337 | 0 | 0 | 0.066673 | 266.1491 | 0.033639 | 0 | 0 | 0.067279 | 266.3585 | 0.034093 | 0 | 0 | 0.068187 | 266.498 | 0.034396 | 0 | 0 | 0.068792 | 266.7074 | 0.03485 | 0 | 0 | 0.0697 | 266.8469 | 0.035153 | 0 | 0 | 0.070306 | 267.0563 | 0.035607 | 0 | 0 | 0.071214 | 267.1959 | 0.03591 | 0 | 0 | 0.071819 | 267.1959 | 0.03591 | 0 | 0 | 0.071819
2017-05-18 18:00 | 225.0731 | 0.67085 |  | 240.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9784 | 0.0050721 | 0 | 0 | 0.010144 | 253.1126 | 0.0053631 | 0 | 0 | 0.010726 | 253.3139 | 0.0057996 | 0 | 0 | 0.011599 | 253.5151 | 0.0062361 | 0 | 0 | 0.012472 | 253.7164 | 0.0066727 | 0 | 0 | 0.013345 | 253.9176 | 0.0071092 | 0 | 0 | 0.014218 | 254.1189 | 0.0075457 | 0 | 0 | 0.015091 | 254.3201 | 0.0079822 | 0 | 0 | 0.015964 | 254.5214 | 0.0084187 | 0 | 0 | 0.016837 | 254.6556 | 0.0087098 | 0 | 0 | 0.01742 | 254.8568 | 0.0091463 | 0 | 0 | 0.018293 | 255.0581 | 0.0095828 | 0 | 0 | 0.019166 | 255.2593 | 0.010019 | 0 | 0 | 0.020039 | 255.3935 | 0.01031 | 0 | 0 | 0.020621 | 255.5948 | 0.010747 | 0 | 0 | 0.021494 | 255.7289 | 0.011038 | 0 | 0 | 0.022076 | 255.8631 | 0.011329 | 0 | 0 | 0.022658 | 256.0644 | 0.011765 | 0 | 0 | 0.023531 | 256.1985 | 0.012056 | 0 | 0 | 0.024113 | 256.3998 | 0.012493 | 0 | 0 | 0.024986 | 256.534 | 0.012784 | 0 | 0 | 0.025568 | 256.7352 | 0.013221 | 0 | 0 | 0.026441 | 256.8694 | 0.013512 | 0 | 0 | 0.027023 | 256.8694 | 0.013512 | 0 | 0 | 0.027023
2017-05-18 19:00 | 227.5994 | 0.67838 |  | 243.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.818 | 0.011231 | 0 | 0 | 0.022462 | 255.9537 | 0.011525 | 0 | 0 | 0.023051 | 256.1572 | 0.011967 | 0 | 0 | 0.023934 | 256.3607 | 0.012408 | 0 | 0 | 0.024817 | 256.5642 | 0.01285 | 0 | 0 | 0.025699 | 256.7678 | 0.013291 | 0 | 0 | 0.026582 | 256.9713 | 0.013733 | 0 | 0 | 0.027465 | 257.1748 | 0.014174 | 0 | 0 | 0.028348 | 257.3783 | 0.014615 | 0 | 0 | 0.029231 | 257.514 | 0.01491 | 0 | 0 | 0.029819 | 257.7175 | 0.015351 | 0 | 0 | 0.030702 | 257.921 | 0.015793 | 0 | 0 | 0.031585 | 258.1245 | 0.016234 | 0 | 0 | 0.032468 | 258.2602 | 0.016528 | 0 | 0 | 0.033056 | 258.4637 | 0.01697 | 0 | 0 | 0.033939 | 258.5994 | 0.017264 | 0 | 0 | 0.034528 | 258.7351 | 0.017558 | 0 | 0 | 0.035116 | 258.9386 | 0.018 | 0 | 0 | 0.035999 | 259.0743 | 0.018294 | 0 | 0 | 0.036588 | 259.2778 | 0.018735 | 0 | 0 | 0.037471 | 259.4135 | 0.01903 | 0 | 0 | 0.038059 | 259.617 | 0.019471 | 0 | 0 | 0.038942 | 259.7526 | 0.019765 | 0 | 0 | 0.039531 | 259.7526 | 0.019765 | 0 | 0 | 0.039531
2017-05-18 20:00 | 224.0817 | 0.6679 |  | 239.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.8641 | 0.0026551 | 0 | 0 | 0.0053101 | 251.9977 | 0.0029448 | 0 | 0 | 0.0058896 | 252.198 | 0.0033794 | 0 | 0 | 0.0067588 | 252.3984 | 0.003814 | 0 | 0 | 0.007628 | 252.5988 | 0.0042486 | 0 | 0 | 0.0084972 | 252.7992 | 0.0046832 | 0 | 0 | 0.0093664 | 252.9995 | 0.0051178 | 0 | 0 | 0.010236 | 253.1999 | 0.0055524 | 0 | 0 | 0.011105 | 253.4003 | 0.005987 | 0 | 0 | 0.011974 | 253.5338 | 0.0062767 | 0 | 0 | 0.012553 | 253.7342 | 0.0067113 | 0 | 0 | 0.013423 | 253.9346 | 0.0071459 | 0 | 0 | 0.014292 | 254.1349 | 0.0075805 | 0 | 0 | 0.015161 | 254.2685 | 0.0078703 | 0 | 0 | 0.015741 | 254.4689 | 0.0083049 | 0 | 0 | 0.01661 | 254.6025 | 0.0085946 | 0 | 0 | 0.017189 | 254.7361 | 0.0088843 | 0 | 0 | 0.017769 | 254.9364 | 0.0093189 | 0 | 0 | 0.018638 | 255.07 | 0.0096087 | 0 | 0 | 0.019217 | 255.2704 | 0.010043 | 0 | 0 | 0.020087 | 255.404 | 0.010333 | 0 | 0 | 0.020666 | 255.6043 | 0.010768 | 0 | 0 | 0.021535 | 255.7379 | 0.011057 | 0 | 0 | 0.022115 | 255.7379 | 0.011057 | 0 | 0 | 0.022115
2017-05-18 21:00 | 227.3096 | 0.67752 |  | 242.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.4923 | 0.010525 | 0 | 0 | 0.021049 | 255.6278 | 0.010818 | 0 | 0 | 0.021637 | 255.831 | 0.011259 | 0 | 0 | 0.022519 | 256.0343 | 0.0117 | 0 | 0 | 0.0234 | 256.2375 | 0.012141 | 0 | 0 | 0.024282 | 256.4408 | 0.012582 | 0 | 0 | 0.025164 | 256.644 | 0.013023 | 0 | 0 | 0.026046 | 256.8473 | 0.013464 | 0 | 0 | 0.026927 | 257.0505 | 0.013904 | 0 | 0 | 0.027809 | 257.1861 | 0.014198 | 0 | 0 | 0.028397 | 257.3893 | 0.014639 | 0 | 0 | 0.029278 | 257.5926 | 0.01508 | 0 | 0 | 0.03016 | 257.7958 | 0.015521 | 0 | 0 | 0.031042 | 257.9313 | 0.015815 | 0 | 0 | 0.03163 | 258.1346 | 0.016256 | 0 | 0 | 0.032511 | 258.2701 | 0.01655 | 0 | 0 | 0.033099 | 258.4056 | 0.016844 | 0 | 0 | 0.033687 | 258.6088 | 0.017284 | 0 | 0 | 0.034569 | 258.7443 | 0.017578 | 0 | 0 | 0.035157 | 258.9476 | 0.018019 | 0 | 0 | 0.036038 | 259.0831 | 0.018313 | 0 | 0 | 0.036626 | 259.2864 | 0.018754 | 0 | 0 | 0.037508 | 259.4219 | 0.019048 | 0 | 0 | 0.038096 | 259.4219 | 0.019048 | 0 | 0 | 0.038096
2017-05-18 22:00 | 235.1318 | 0.70083 |  | 251.1786 | 0.0011683 | 0 | 0 | 0.0023366 | 258.6075 | 0.017281 | 0 | 0 | 0.034563 | 264.2842 | 0.029594 | 0 | 0 | 0.059189 | 264.4244 | 0.029898 | 0 | 0 | 0.059797 | 264.6346 | 0.030354 | 0 | 0 | 0.060709 | 264.8449 | 0.03081 | 0 | 0 | 0.061621 | 265.0551 | 0.031266 | 0 | 0 | 0.062533 | 265.2654 | 0.031722 | 0 | 0 | 0.063445 | 265.4756 | 0.032179 | 0 | 0 | 0.064357 | 265.6859 | 0.032635 | 0 | 0 | 0.065269 | 265.8961 | 0.033091 | 0 | 0 | 0.066181 | 266.0363 | 0.033395 | 0 | 0 | 0.066789 | 266.2466 | 0.033851 | 0 | 0 | 0.067701 | 266.4568 | 0.034307 | 0 | 0 | 0.068613 | 266.6671 | 0.034763 | 0 | 0 | 0.069525 | 266.8072 | 0.035067 | 0 | 0 | 0.070133 | 267.0175 | 0.035523 | 0 | 0 | 0.071045 | 267.1576 | 0.035827 | 0 | 0 | 0.071654 | 267.2978 | 0.036131 | 0 | 0 | 0.072262 | 267.5081 | 0.036587 | 0 | 0 | 0.073174 | 267.6482 | 0.036891 | 0 | 0 | 0.073782 | 267.8585 | 0.037347 | 0 | 0 | 0.074694 | 267.9986 | 0.037651 | 0 | 0 | 0.075302 | 268.2089 | 0.038107 | 0 | 0 | 0.076214 | 268.3491 | 0.038411 | 0 | 0 | 0.076822 | 268.3491 | 0.038411 | 0 | 0 | 0.076822
2017-05-18 23:00 | 234.4337 | 0.69875 |  | 250.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.8397 | 0.015616 | 0 | 0 | 0.031232 | 263.4996 | 0.027892 | 0 | 0 | 0.055785 | 263.6393 | 0.028196 | 0 | 0 | 0.056391 | 263.849 | 0.02865 | 0 | 0 | 0.0573 | 264.0586 | 0.029105 | 0 | 0 | 0.05821 | 264.2682 | 0.02956 | 0 | 0 | 0.059119 | 264.4778 | 0.030014 | 0 | 0 | 0.060029 | 264.6875 | 0.030469 | 0 | 0 | 0.060938 | 264.8971 | 0.030924 | 0 | 0 | 0.061847 | 265.1067 | 0.031378 | 0 | 0 | 0.062757 | 265.2465 | 0.031681 | 0 | 0 | 0.063363 | 265.4561 | 0.032136 | 0 | 0 | 0.064272 | 265.6657 | 0.032591 | 0 | 0 | 0.065182 | 265.8753 | 0.033045 | 0 | 0 | 0.066091 | 266.0151 | 0.033349 | 0 | 0 | 0.066697 | 266.2247 | 0.033803 | 0 | 0 | 0.067607 | 266.3645 | 0.034106 | 0 | 0 | 0.068213 | 266.5042 | 0.034409 | 0 | 0 | 0.068819 | 266.7138 | 0.034864 | 0 | 0 | 0.069728 | 266.8536 | 0.035167 | 0 | 0 | 0.070335 | 267.0632 | 0.035622 | 0 | 0 | 0.071244 | 267.203 | 0.035925 | 0 | 0 | 0.07185 | 267.4126 | 0.03638 | 0 | 0 | 0.07276 | 267.5524 | 0.036683 | 0 | 0 | 0.073366 | 267.5524 | 0.036683 | 0 | 0 | 0.073366
2017-05-19 | 231.1401 | 0.68894 |  | 246.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2172 | 0.007759 | 0 | 0 | 0.015518 | 259.7976 | 0.019863 | 0 | 0 | 0.039726 | 259.9354 | 0.020162 | 0 | 0 | 0.040323 | 260.1421 | 0.02061 | 0 | 0 | 0.04122 | 260.3488 | 0.021058 | 0 | 0 | 0.042117 | 260.5555 | 0.021507 | 0 | 0 | 0.043013 | 260.7621 | 0.021955 | 0 | 0 | 0.04391 | 260.9688 | 0.022403 | 0 | 0 | 0.044806 | 261.1755 | 0.022851 | 0 | 0 | 0.045703 | 261.3822 | 0.0233 | 0 | 0 | 0.0466 | 261.52 | 0.023599 | 0 | 0 | 0.047197 | 261.7266 | 0.024047 | 0 | 0 | 0.048094 | 261.9333 | 0.024495 | 0 | 0 | 0.04899 | 262.14 | 0.024944 | 0 | 0 | 0.049887 | 262.2778 | 0.025242 | 0 | 0 | 0.050485 | 262.4845 | 0.025691 | 0 | 0 | 0.051381 | 262.6223 | 0.02599 | 0 | 0 | 0.051979 | 262.76 | 0.026288 | 0 | 0 | 0.052577 | 262.9667 | 0.026737 | 0 | 0 | 0.053473 | 263.1045 | 0.027036 | 0 | 0 | 0.054071 | 263.3112 | 0.027484 | 0 | 0 | 0.054968 | 263.449 | 0.027783 | 0 | 0 | 0.055565 | 263.6557 | 0.028231 | 0 | 0 | 0.056462 | 263.7935 | 0.02853 | 0 | 0 | 0.05706 | 263.7935 | 0.02853 | 0 | 0 | 0.05706
2017-05-19 01:00 | 234.7828 | 0.69979 |  | 250.8059 | 0.00035985 | 0 | 0 | 0.0007197 | 258.2237 | 0.016449 | 0 | 0 | 0.032898 | 263.892 | 0.028744 | 0 | 0 | 0.057487 | 264.032 | 0.029047 | 0 | 0 | 0.058094 | 264.2419 | 0.029503 | 0 | 0 | 0.059005 | 264.4519 | 0.029958 | 0 | 0 | 0.059916 | 264.6618 | 0.030413 | 0 | 0 | 0.060827 | 264.8718 | 0.030869 | 0 | 0 | 0.061737 | 265.0817 | 0.031324 | 0 | 0 | 0.062648 | 265.2916 | 0.031779 | 0 | 0 | 0.063559 | 265.5016 | 0.032235 | 0 | 0 | 0.064469 | 265.6415 | 0.032538 | 0 | 0 | 0.065077 | 265.8515 | 0.032994 | 0 | 0 | 0.065987 | 266.0614 | 0.033449 | 0 | 0 | 0.066898 | 266.2713 | 0.033904 | 0 | 0 | 0.067809 | 266.4113 | 0.034208 | 0 | 0 | 0.068416 | 266.6212 | 0.034663 | 0 | 0 | 0.069327 | 266.7612 | 0.034967 | 0 | 0 | 0.069934 | 266.9012 | 0.03527 | 0 | 0 | 0.070541 | 267.1111 | 0.035726 | 0 | 0 | 0.071452 | 267.251 | 0.036029 | 0 | 0 | 0.072059 | 267.461 | 0.036485 | 0 | 0 | 0.072969 | 267.6009 | 0.036788 | 0 | 0 | 0.073577 | 267.8109 | 0.037244 | 0 | 0 | 0.074487 | 267.9508 | 0.037547 | 0 | 0 | 0.075094 | 267.9508 | 0.037547 | 0 | 0 | 0.075094
2017-05-19 02:00 | 233.5995 | 0.69627 |  | 249.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.9222 | 0.013626 | 0 | 0 | 0.027252 | 262.562 | 0.025859 | 0 | 0 | 0.051717 | 262.7012 | 0.026161 | 0 | 0 | 0.052322 | 262.9101 | 0.026614 | 0 | 0 | 0.053228 | 263.119 | 0.027067 | 0 | 0 | 0.054134 | 263.3279 | 0.02752 | 0 | 0 | 0.05504 | 263.5367 | 0.027973 | 0 | 0 | 0.055946 | 263.7456 | 0.028426 | 0 | 0 | 0.056852 | 263.9545 | 0.028879 | 0 | 0 | 0.057758 | 264.1634 | 0.029332 | 0 | 0 | 0.058664 | 264.3026 | 0.029634 | 0 | 0 | 0.059268 | 264.5115 | 0.030087 | 0 | 0 | 0.060175 | 264.7204 | 0.03054 | 0 | 0 | 0.061081 | 264.9293 | 0.030993 | 0 | 0 | 0.061987 | 265.0685 | 0.031295 | 0 | 0 | 0.062591 | 265.2774 | 0.031749 | 0 | 0 | 0.063497 | 265.4167 | 0.032051 | 0 | 0 | 0.064101 | 265.5559 | 0.032353 | 0 | 0 | 0.064705 | 265.7648 | 0.032806 | 0 | 0 | 0.065611 | 265.904 | 0.033108 | 0 | 0 | 0.066215 | 266.1129 | 0.033561 | 0 | 0 | 0.067122 | 266.2522 | 0.033863 | 0 | 0 | 0.067726 | 266.4611 | 0.034316 | 0 | 0 | 0.068632 | 266.6003 | 0.034618 | 0 | 0 | 0.069236 | 266.6003 | 0.034618 | 0 | 0 | 0.069236
2017-05-19 03:00 | 235.544 | 0.70206 |  | 251.619 | 0.0021234 | 0 | 0 | 0.0042468 | 259.0608 | 0.018265 | 0 | 0 | 0.03653 | 264.7475 | 0.030599 | 0 | 0 | 0.061199 | 264.888 | 0.030904 | 0 | 0 | 0.061808 | 265.0986 | 0.031361 | 0 | 0 | 0.062721 | 265.3092 | 0.031817 | 0 | 0 | 0.063635 | 265.5198 | 0.032274 | 0 | 0 | 0.064549 | 265.7304 | 0.032731 | 0 | 0 | 0.065462 | 265.941 | 0.033188 | 0 | 0 | 0.066376 | 266.1517 | 0.033645 | 0 | 0 | 0.06729 | 266.3623 | 0.034102 | 0 | 0 | 0.068203 | 266.5027 | 0.034406 | 0 | 0 | 0.068812 | 266.7133 | 0.034863 | 0 | 0 | 0.069726 | 266.9239 | 0.03532 | 0 | 0 | 0.07064 | 267.1346 | 0.035777 | 0 | 0 | 0.071553 | 267.275 | 0.036081 | 0 | 0 | 0.072162 | 267.4856 | 0.036538 | 0 | 0 | 0.073076 | 267.626 | 0.036843 | 0 | 0 | 0.073685 | 267.7664 | 0.037147 | 0 | 0 | 0.074294 | 267.977 | 0.037604 | 0 | 0 | 0.075208 | 268.1174 | 0.037909 | 0 | 0 | 0.075817 | 268.3281 | 0.038365 | 0 | 0 | 0.076731 | 268.4685 | 0.03867 | 0 | 0 | 0.07734 | 268.6791 | 0.039127 | 0 | 0 | 0.078254 | 268.8195 | 0.039431 | 0 | 0 | 0.078863 | 268.8195 | 0.039431 | 0 | 0 | 0.078863
2017-05-19 04:00 | 237.1509 | 0.70685 |  | 253.3356 | 0.0058467 | 0 | 0 | 0.011693 | 260.8282 | 0.022098 | 0 | 0 | 0.044196 | 266.5537 | 0.034517 | 0 | 0 | 0.069034 | 266.6951 | 0.034823 | 0 | 0 | 0.069647 | 266.9071 | 0.035283 | 0 | 0 | 0.070567 | 267.1192 | 0.035743 | 0 | 0 | 0.071487 | 267.3312 | 0.036203 | 0 | 0 | 0.072407 | 267.5433 | 0.036663 | 0 | 0 | 0.073326 | 267.7553 | 0.037123 | 0 | 0 | 0.074246 | 267.9674 | 0.037583 | 0 | 0 | 0.075166 | 268.1794 | 0.038043 | 0 | 0 | 0.076086 | 268.3208 | 0.03835 | 0 | 0 | 0.076699 | 268.5329 | 0.03881 | 0 | 0 | 0.077619 | 268.7449 | 0.03927 | 0 | 0 | 0.078539 | 268.957 | 0.03973 | 0 | 0 | 0.079459 | 269.0984 | 0.040036 | 0 | 0 | 0.080072 | 269.3104 | 0.040496 | 0 | 0 | 0.080992 | 269.4518 | 0.040803 | 0 | 0 | 0.081606 | 269.5932 | 0.041109 | 0 | 0 | 0.082219 | 269.8052 | 0.041569 | 0 | 0 | 0.083139 | 269.9466 | 0.041876 | 0 | 0 | 0.083752 | 270.1586 | 0.042336 | 0 | 0 | 0.084672 | 270.3 | 0.042643 | 0 | 0 | 0.085285 | 270.5121 | 0.043102 | 0 | 0 | 0.086205 | 270.6534 | 0.043409 | 0 | 0 | 0.086818 | 270.6534 | 0.043409 | 0 | 0 | 0.086818
2017-05-19 05:00 | 233.6984 | 0.69656 |  | 249.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.031 | 0.013862 | 0 | 0 | 0.027724 | 262.6732 | 0.0261 | 0 | 0 | 0.0522 | 262.8125 | 0.026402 | 0 | 0 | 0.052804 | 263.0214 | 0.026855 | 0 | 0 | 0.053711 | 263.2304 | 0.027309 | 0 | 0 | 0.054617 | 263.4394 | 0.027762 | 0 | 0 | 0.055524 | 263.6484 | 0.028215 | 0 | 0 | 0.05643 | 263.8573 | 0.028668 | 0 | 0 | 0.057337 | 264.0663 | 0.029122 | 0 | 0 | 0.058243 | 264.2753 | 0.029575 | 0 | 0 | 0.05915 | 264.4146 | 0.029877 | 0 | 0 | 0.059754 | 264.6235 | 0.03033 | 0 | 0 | 0.060661 | 264.8325 | 0.030784 | 0 | 0 | 0.061567 | 265.0415 | 0.031237 | 0 | 0 | 0.062474 | 265.1808 | 0.031539 | 0 | 0 | 0.063078 | 265.3898 | 0.031992 | 0 | 0 | 0.063984 | 265.5291 | 0.032294 | 0 | 0 | 0.064589 | 265.6684 | 0.032597 | 0 | 0 | 0.065193 | 265.8773 | 0.03305 | 0 | 0 | 0.0661 | 266.0167 | 0.033352 | 0 | 0 | 0.066704 | 266.2256 | 0.033805 | 0 | 0 | 0.06761 | 266.3649 | 0.034107 | 0 | 0 | 0.068215 | 266.5739 | 0.034561 | 0 | 0 | 0.069121 | 266.7132 | 0.034863 | 0 | 0 | 0.069726 | 266.7132 | 0.034863 | 0 | 0 | 0.069726
2017-05-19 06:00 | 232.2055 | 0.69211 |  | 248.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.389 | 0.010301 | 0 | 0 | 0.020601 | 260.9951 | 0.02246 | 0 | 0 | 0.044921 | 261.1336 | 0.022761 | 0 | 0 | 0.045521 | 261.3412 | 0.023211 | 0 | 0 | 0.046422 | 261.5488 | 0.023661 | 0 | 0 | 0.047323 | 261.7565 | 0.024112 | 0 | 0 | 0.048223 | 261.9641 | 0.024562 | 0 | 0 | 0.049124 | 262.1717 | 0.025012 | 0 | 0 | 0.050025 | 262.3794 | 0.025463 | 0 | 0 | 0.050925 | 262.587 | 0.025913 | 0 | 0 | 0.051826 | 262.7254 | 0.026213 | 0 | 0 | 0.052427 | 262.9331 | 0.026664 | 0 | 0 | 0.053327 | 263.1407 | 0.027114 | 0 | 0 | 0.054228 | 263.3483 | 0.027564 | 0 | 0 | 0.055129 | 263.4867 | 0.027865 | 0 | 0 | 0.055729 | 263.6944 | 0.028315 | 0 | 0 | 0.05663 | 263.8328 | 0.028615 | 0 | 0 | 0.05723 | 263.9712 | 0.028915 | 0 | 0 | 0.057831 | 264.1789 | 0.029366 | 0 | 0 | 0.058732 | 264.3173 | 0.029666 | 0 | 0 | 0.059332 | 264.5249 | 0.030116 | 0 | 0 | 0.060233 | 264.6633 | 0.030417 | 0 | 0 | 0.060833 | 264.871 | 0.030867 | 0 | 0 | 0.061734 | 265.0094 | 0.031167 | 0 | 0 | 0.062334 | 265.0094 | 0.031167 | 0 | 0 | 0.062334
2017-05-19 07:00 | 236.9771 | 0.70633 |  | 253.1499 | 0.0054439 | 0 | 0 | 0.010888 | 260.637 | 0.021684 | 0 | 0 | 0.043367 | 266.3583 | 0.034093 | 0 | 0 | 0.068186 | 266.4996 | 0.034399 | 0 | 0 | 0.068799 | 266.7115 | 0.034859 | 0 | 0 | 0.069718 | 266.9234 | 0.035319 | 0 | 0 | 0.070637 | 267.1353 | 0.035778 | 0 | 0 | 0.071557 | 267.3472 | 0.036238 | 0 | 0 | 0.072476 | 267.5591 | 0.036697 | 0 | 0 | 0.073395 | 267.771 | 0.037157 | 0 | 0 | 0.074314 | 267.9829 | 0.037617 | 0 | 0 | 0.075233 | 268.1242 | 0.037923 | 0 | 0 | 0.075846 | 268.3361 | 0.038383 | 0 | 0 | 0.076765 | 268.548 | 0.038842 | 0 | 0 | 0.077685 | 268.7599 | 0.039302 | 0 | 0 | 0.078604 | 268.9011 | 0.039608 | 0 | 0 | 0.079217 | 269.113 | 0.040068 | 0 | 0 | 0.080136 | 269.2543 | 0.040374 | 0 | 0 | 0.080749 | 269.3956 | 0.040681 | 0 | 0 | 0.081362 | 269.6075 | 0.04114 | 0 | 0 | 0.082281 | 269.7487 | 0.041447 | 0 | 0 | 0.082894 | 269.9606 | 0.041906 | 0 | 0 | 0.083813 | 270.1019 | 0.042213 | 0 | 0 | 0.084426 | 270.3138 | 0.042672 | 0 | 0 | 0.085345 | 270.4551 | 0.042979 | 0 | 0 | 0.085958 | 270.4551 | 0.042979 | 0 | 0 | 0.085958
2017-05-19 08:00 | 235.1103 | 0.70077 |  | 251.1558 | 0.0011187 | 0 | 0 | 0.0022374 | 258.5839 | 0.01723 | 0 | 0 | 0.034461 | 264.2602 | 0.029542 | 0 | 0 | 0.059084 | 264.4003 | 0.029846 | 0 | 0 | 0.059692 | 264.6105 | 0.030302 | 0 | 0 | 0.060604 | 264.8208 | 0.030758 | 0 | 0 | 0.061516 | 265.031 | 0.031214 | 0 | 0 | 0.062428 | 265.2412 | 0.03167 | 0 | 0 | 0.06334 | 265.4515 | 0.032126 | 0 | 0 | 0.064252 | 265.6617 | 0.032582 | 0 | 0 | 0.065164 | 265.8719 | 0.033038 | 0 | 0 | 0.066076 | 266.0121 | 0.033342 | 0 | 0 | 0.066684 | 266.2223 | 0.033798 | 0 | 0 | 0.067596 | 266.4325 | 0.034254 | 0 | 0 | 0.068508 | 266.6428 | 0.03471 | 0 | 0 | 0.06942 | 266.7829 | 0.035014 | 0 | 0 | 0.070028 | 266.9932 | 0.03547 | 0 | 0 | 0.07094 | 267.1333 | 0.035774 | 0 | 0 | 0.071548 | 267.2735 | 0.036078 | 0 | 0 | 0.072156 | 267.4837 | 0.036534 | 0 | 0 | 0.073068 | 267.6239 | 0.036838 | 0 | 0 | 0.073676 | 267.8341 | 0.037294 | 0 | 0 | 0.074588 | 267.9742 | 0.037598 | 0 | 0 | 0.075196 | 268.1845 | 0.038054 | 0 | 0 | 0.076108 | 268.3246 | 0.038358 | 0 | 0 | 0.076716 | 268.3246 | 0.038358 | 0 | 0 | 0.076716
2017-05-19 09:00 | 233.9037 | 0.69717 |  | 249.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2568 | 0.014352 | 0 | 0 | 0.028704 | 262.9039 | 0.0266 | 0 | 0 | 0.053201 | 263.0433 | 0.026903 | 0 | 0 | 0.053806 | 263.2525 | 0.027356 | 0 | 0 | 0.054713 | 263.4616 | 0.02781 | 0 | 0 | 0.05562 | 263.6708 | 0.028264 | 0 | 0 | 0.056527 | 263.8799 | 0.028717 | 0 | 0 | 0.057435 | 264.0891 | 0.029171 | 0 | 0 | 0.058342 | 264.2982 | 0.029625 | 0 | 0 | 0.059249 | 264.5074 | 0.030078 | 0 | 0 | 0.060157 | 264.6468 | 0.030381 | 0 | 0 | 0.060761 | 264.856 | 0.030834 | 0 | 0 | 0.061669 | 265.0651 | 0.031288 | 0 | 0 | 0.062576 | 265.2743 | 0.031742 | 0 | 0 | 0.063483 | 265.4137 | 0.032044 | 0 | 0 | 0.064088 | 265.6228 | 0.032498 | 0 | 0 | 0.064996 | 265.7623 | 0.0328 | 0 | 0 | 0.0656 | 265.9017 | 0.033103 | 0 | 0 | 0.066205 | 266.1109 | 0.033556 | 0 | 0 | 0.067113 | 266.2503 | 0.033859 | 0 | 0 | 0.067717 | 266.4594 | 0.034312 | 0 | 0 | 0.068625 | 266.5989 | 0.034615 | 0 | 0 | 0.06923 | 266.808 | 0.035068 | 0 | 0 | 0.070137 | 266.9475 | 0.035371 | 0 | 0 | 0.070742 | 266.9475 | 0.035371 | 0 | 0 | 0.070742
2017-05-19 10:00 | 233.3153 | 0.69542 |  | 249.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6097 | 0.012948 | 0 | 0 | 0.025897 | 262.2426 | 0.025166 | 0 | 0 | 0.050332 | 262.3817 | 0.025468 | 0 | 0 | 0.050935 | 262.5903 | 0.02592 | 0 | 0 | 0.05184 | 262.7989 | 0.026373 | 0 | 0 | 0.052745 | 263.0076 | 0.026825 | 0 | 0 | 0.05365 | 263.2162 | 0.027278 | 0 | 0 | 0.054555 | 263.4248 | 0.02773 | 0 | 0 | 0.055461 | 263.6334 | 0.028183 | 0 | 0 | 0.056366 | 263.8421 | 0.028635 | 0 | 0 | 0.057271 | 263.9811 | 0.028937 | 0 | 0 | 0.057874 | 264.1898 | 0.029389 | 0 | 0 | 0.058779 | 264.3984 | 0.029842 | 0 | 0 | 0.059684 | 264.607 | 0.030294 | 0 | 0 | 0.060589 | 264.7461 | 0.030596 | 0 | 0 | 0.061192 | 264.9547 | 0.031049 | 0 | 0 | 0.062097 | 265.0938 | 0.03135 | 0 | 0 | 0.062701 | 265.2329 | 0.031652 | 0 | 0 | 0.063304 | 265.4415 | 0.032105 | 0 | 0 | 0.064209 | 265.5806 | 0.032406 | 0 | 0 | 0.064812 | 265.7892 | 0.032859 | 0 | 0 | 0.065717 | 265.9283 | 0.03316 | 0 | 0 | 0.066321 | 266.1369 | 0.033613 | 0 | 0 | 0.067226 | 266.276 | 0.033915 | 0 | 0 | 0.067829 | 266.276 | 0.033915 | 0 | 0 | 0.067829
2017-05-19 11:00 | 231.924 | 0.69127 |  | 247.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.0794 | 0.0096291 | 0 | 0 | 0.019258 | 260.6787 | 0.021774 | 0 | 0 | 0.043548 | 260.817 | 0.022074 | 0 | 0 | 0.044148 | 261.0244 | 0.022524 | 0 | 0 | 0.045047 | 261.2318 | 0.022974 | 0 | 0 | 0.045947 | 261.4391 | 0.023423 | 0 | 0 | 0.046847 | 261.6465 | 0.023873 | 0 | 0 | 0.047746 | 261.8539 | 0.024323 | 0 | 0 | 0.048646 | 262.0613 | 0.024773 | 0 | 0 | 0.049546 | 262.2687 | 0.025223 | 0 | 0 | 0.050445 | 262.4069 | 0.025522 | 0 | 0 | 0.051045 | 262.6143 | 0.025972 | 0 | 0 | 0.051945 | 262.8217 | 0.026422 | 0 | 0 | 0.052844 | 263.0291 | 0.026872 | 0 | 0 | 0.053744 | 263.1673 | 0.027172 | 0 | 0 | 0.054344 | 263.3747 | 0.027622 | 0 | 0 | 0.055243 | 263.513 | 0.027921 | 0 | 0 | 0.055843 | 263.6512 | 0.028221 | 0 | 0 | 0.056443 | 263.8586 | 0.028671 | 0 | 0 | 0.057342 | 263.9968 | 0.028971 | 0 | 0 | 0.057942 | 264.2042 | 0.029421 | 0 | 0 | 0.058842 | 264.3425 | 0.029721 | 0 | 0 | 0.059441 | 264.5499 | 0.03017 | 0 | 0 | 0.060341 | 264.6881 | 0.03047 | 0 | 0 | 0.060941 | 264.6881 | 0.03047 | 0 | 0 | 0.060941
2017-05-19 12:00 | 233.0248 | 0.69455 |  | 248.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2901 | 0.012255 | 0 | 0 | 0.02451 | 261.916 | 0.024458 | 0 | 0 | 0.048915 | 262.0549 | 0.024759 | 0 | 0 | 0.049518 | 262.2633 | 0.025211 | 0 | 0 | 0.050422 | 262.4717 | 0.025663 | 0 | 0 | 0.051326 | 262.68 | 0.026115 | 0 | 0 | 0.05223 | 262.8884 | 0.026567 | 0 | 0 | 0.053134 | 263.0968 | 0.027019 | 0 | 0 | 0.054037 | 263.3051 | 0.027471 | 0 | 0 | 0.054941 | 263.5135 | 0.027923 | 0 | 0 | 0.055845 | 263.6524 | 0.028224 | 0 | 0 | 0.056448 | 263.8608 | 0.028676 | 0 | 0 | 0.057352 | 264.0691 | 0.029128 | 0 | 0 | 0.058256 | 264.2775 | 0.02958 | 0 | 0 | 0.05916 | 264.4164 | 0.029881 | 0 | 0 | 0.059762 | 264.6248 | 0.030333 | 0 | 0 | 0.060666 | 264.7637 | 0.030634 | 0 | 0 | 0.061269 | 264.9026 | 0.030936 | 0 | 0 | 0.061871 | 265.111 | 0.031388 | 0 | 0 | 0.062775 | 265.2499 | 0.031689 | 0 | 0 | 0.063378 | 265.4582 | 0.032141 | 0 | 0 | 0.064282 | 265.5972 | 0.032442 | 0 | 0 | 0.064884 | 265.8055 | 0.032894 | 0 | 0 | 0.065788 | 265.9444 | 0.033195 | 0 | 0 | 0.066391 | 265.9444 | 0.033195 | 0 | 0 | 0.066391
2017-05-19 13:00 | 228.7571 | 0.68183 |  | 244.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.5964 | 0.0020744 | 0 | 0 | 0.0041489 | 257.1193 | 0.014053 | 0 | 0 | 0.028107 | 257.2556 | 0.014349 | 0 | 0 | 0.028699 | 257.4602 | 0.014793 | 0 | 0 | 0.029586 | 257.6647 | 0.015237 | 0 | 0 | 0.030473 | 257.8693 | 0.01568 | 0 | 0 | 0.031361 | 258.0738 | 0.016124 | 0 | 0 | 0.032248 | 258.2784 | 0.016568 | 0 | 0 | 0.033135 | 258.4829 | 0.017011 | 0 | 0 | 0.034023 | 258.6875 | 0.017455 | 0 | 0 | 0.03491 | 258.8238 | 0.017751 | 0 | 0 | 0.035501 | 259.0284 | 0.018194 | 0 | 0 | 0.036389 | 259.2329 | 0.018638 | 0 | 0 | 0.037276 | 259.4375 | 0.019082 | 0 | 0 | 0.038163 | 259.5739 | 0.019378 | 0 | 0 | 0.038755 | 259.7784 | 0.019821 | 0 | 0 | 0.039642 | 259.9148 | 0.020117 | 0 | 0 | 0.040234 | 260.0511 | 0.020413 | 0 | 0 | 0.040826 | 260.2557 | 0.020856 | 0 | 0 | 0.041713 | 260.3921 | 0.021152 | 0 | 0 | 0.042304 | 260.5966 | 0.021596 | 0 | 0 | 0.043192 | 260.733 | 0.021892 | 0 | 0 | 0.043783 | 260.9375 | 0.022335 | 0 | 0 | 0.044671 | 261.0739 | 0.022631 | 0 | 0 | 0.045262 | 261.0739 | 0.022631 | 0 | 0 | 0.045262
2017-05-19 14:00 | 212.6409 | 0.6338 |  | 227.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6809 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-19 15:00 | 213.4568 | 0.63623 |  | 228.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6121 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-19 16:00 | 223.047 | 0.66481 |  | 238.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7011 | 0.00013258 | 0 | 0 | 0.00026515 | 250.8341 | 0.00042097 | 0 | 0 | 0.00084195 | 251.0335 | 0.00085357 | 0 | 0 | 0.0017071 | 251.233 | 0.0012862 | 0 | 0 | 0.0025723 | 251.4324 | 0.0017188 | 0 | 0 | 0.0034375 | 251.6319 | 0.0021513 | 0 | 0 | 0.0043027 | 251.8313 | 0.0025839 | 0 | 0 | 0.0051679 | 252.0308 | 0.0030165 | 0 | 0 | 0.0060331 | 252.2302 | 0.0034491 | 0 | 0 | 0.0068983 | 252.3632 | 0.0037375 | 0 | 0 | 0.0074751 | 252.5626 | 0.0041701 | 0 | 0 | 0.0083402 | 252.762 | 0.0046027 | 0 | 0 | 0.0092054 | 252.9615 | 0.0050353 | 0 | 0 | 0.010071 | 253.0945 | 0.0053237 | 0 | 0 | 0.010647 | 253.2939 | 0.0057563 | 0 | 0 | 0.011513 | 253.4269 | 0.0060447 | 0 | 0 | 0.012089 | 253.5598 | 0.0063331 | 0 | 0 | 0.012666 | 253.7593 | 0.0067657 | 0 | 0 | 0.013531 | 253.8922 | 0.0070541 | 0 | 0 | 0.014108 | 254.0917 | 0.0074867 | 0 | 0 | 0.014973 | 254.2246 | 0.0077751 | 0 | 0 | 0.01555 | 254.4241 | 0.0082077 | 0 | 0 | 0.016415 | 254.557 | 0.0084961 | 0 | 0 | 0.016992 | 254.557 | 0.0084961 | 0 | 0 | 0.016992
2017-05-19 17:00 | 227.1374 | 0.67701 |  | 242.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2987 | 0.010105 | 0 | 0 | 0.02021 | 255.4341 | 0.010398 | 0 | 0 | 0.020797 | 255.6372 | 0.010839 | 0 | 0 | 0.021678 | 255.8403 | 0.011279 | 0 | 0 | 0.022559 | 256.0434 | 0.01172 | 0 | 0 | 0.02344 | 256.2465 | 0.012161 | 0 | 0 | 0.024321 | 256.4496 | 0.012601 | 0 | 0 | 0.025202 | 256.6527 | 0.013042 | 0 | 0 | 0.026083 | 256.8558 | 0.013482 | 0 | 0 | 0.026964 | 256.9912 | 0.013776 | 0 | 0 | 0.027552 | 257.1943 | 0.014216 | 0 | 0 | 0.028433 | 257.3974 | 0.014657 | 0 | 0 | 0.029314 | 257.6005 | 0.015097 | 0 | 0 | 0.030195 | 257.7359 | 0.015391 | 0 | 0 | 0.030782 | 257.939 | 0.015832 | 0 | 0 | 0.031663 | 258.0744 | 0.016125 | 0 | 0 | 0.032251 | 258.2098 | 0.016419 | 0 | 0 | 0.032838 | 258.4129 | 0.01686 | 0 | 0 | 0.033719 | 258.5483 | 0.017153 | 0 | 0 | 0.034306 | 258.7514 | 0.017594 | 0 | 0 | 0.035187 | 258.8868 | 0.017887 | 0 | 0 | 0.035775 | 259.0899 | 0.018328 | 0 | 0 | 0.036656 | 259.2253 | 0.018622 | 0 | 0 | 0.037243 | 259.2253 | 0.018622 | 0 | 0 | 0.037243
2017-05-19 18:00 | 225.509 | 0.67215 |  | 240.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4684 | 0.0061347 | 0 | 0 | 0.012269 | 253.6028 | 0.0064263 | 0 | 0 | 0.012853 | 253.8044 | 0.0068637 | 0 | 0 | 0.013727 | 254.0061 | 0.007301 | 0 | 0 | 0.014602 | 254.2077 | 0.0077384 | 0 | 0 | 0.015477 | 254.4094 | 0.0081758 | 0 | 0 | 0.016352 | 254.611 | 0.0086131 | 0 | 0 | 0.017226 | 254.8127 | 0.0090505 | 0 | 0 | 0.018101 | 255.0143 | 0.0094879 | 0 | 0 | 0.018976 | 255.1487 | 0.0097795 | 0 | 0 | 0.019559 | 255.3504 | 0.010217 | 0 | 0 | 0.020434 | 255.552 | 0.010654 | 0 | 0 | 0.021308 | 255.7537 | 0.011092 | 0 | 0 | 0.022183 | 255.8881 | 0.011383 | 0 | 0 | 0.022766 | 256.0898 | 0.011821 | 0 | 0 | 0.023641 | 256.2242 | 0.012112 | 0 | 0 | 0.024224 | 256.3586 | 0.012404 | 0 | 0 | 0.024807 | 256.5603 | 0.012841 | 0 | 0 | 0.025682 | 256.6947 | 0.013133 | 0 | 0 | 0.026265 | 256.8963 | 0.01357 | 0 | 0 | 0.02714 | 257.0308 | 0.013862 | 0 | 0 | 0.027723 | 257.2324 | 0.014299 | 0 | 0 | 0.028598 | 257.3668 | 0.014591 | 0 | 0 | 0.029181 | 257.3668 | 0.014591 | 0 | 0 | 0.029181
2017-05-19 19:00 | 229.2625 | 0.68334 |  | 244.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1522 | 0.00328 | 0 | 0 | 0.00656 | 257.6873 | 0.015286 | 0 | 0 | 0.030571 | 257.8239 | 0.015582 | 0 | 0 | 0.031164 | 258.0289 | 0.016027 | 0 | 0 | 0.032053 | 258.2339 | 0.016471 | 0 | 0 | 0.032943 | 258.4389 | 0.016916 | 0 | 0 | 0.033832 | 258.6439 | 0.017361 | 0 | 0 | 0.034721 | 258.8489 | 0.017805 | 0 | 0 | 0.03561 | 259.0539 | 0.01825 | 0 | 0 | 0.0365 | 259.2589 | 0.018695 | 0 | 0 | 0.037389 | 259.3956 | 0.018991 | 0 | 0 | 0.037982 | 259.6006 | 0.019436 | 0 | 0 | 0.038871 | 259.8056 | 0.01988 | 0 | 0 | 0.03976 | 260.0106 | 0.020325 | 0 | 0 | 0.04065 | 260.1473 | 0.020621 | 0 | 0 | 0.041243 | 260.3523 | 0.021066 | 0 | 0 | 0.042132 | 260.489 | 0.021362 | 0 | 0 | 0.042725 | 260.6256 | 0.021659 | 0 | 0 | 0.043318 | 260.8306 | 0.022103 | 0 | 0 | 0.044207 | 260.9673 | 0.0224 | 0 | 0 | 0.0448 | 261.1723 | 0.022845 | 0 | 0 | 0.045689 | 261.309 | 0.023141 | 0 | 0 | 0.046282 | 261.514 | 0.023586 | 0 | 0 | 0.047171 | 261.6506 | 0.023882 | 0 | 0 | 0.047764 | 261.6506 | 0.023882 | 0 | 0 | 0.047764
2017-05-19 20:00 | 224.3735 | 0.66877 |  | 239.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1921 | 0.0033665 | 0 | 0 | 0.0067329 | 252.3258 | 0.0036566 | 0 | 0 | 0.0073132 | 252.5265 | 0.0040917 | 0 | 0 | 0.0081835 | 252.7271 | 0.0045269 | 0 | 0 | 0.0090538 | 252.9277 | 0.0049621 | 0 | 0 | 0.0099242 | 253.1284 | 0.0053972 | 0 | 0 | 0.010794 | 253.329 | 0.0058324 | 0 | 0 | 0.011665 | 253.5296 | 0.0062676 | 0 | 0 | 0.012535 | 253.7302 | 0.0067027 | 0 | 0 | 0.013405 | 253.864 | 0.0069929 | 0 | 0 | 0.013986 | 254.0646 | 0.007428 | 0 | 0 | 0.014856 | 254.2653 | 0.0078632 | 0 | 0 | 0.015726 | 254.4659 | 0.0082984 | 0 | 0 | 0.016597 | 254.5996 | 0.0085885 | 0 | 0 | 0.017177 | 254.8003 | 0.0090236 | 0 | 0 | 0.018047 | 254.934 | 0.0093137 | 0 | 0 | 0.018627 | 255.0678 | 0.0096039 | 0 | 0 | 0.019208 | 255.2684 | 0.010039 | 0 | 0 | 0.020078 | 255.4022 | 0.010329 | 0 | 0 | 0.020658 | 255.6028 | 0.010764 | 0 | 0 | 0.021529 | 255.7365 | 0.011054 | 0 | 0 | 0.022109 | 255.9372 | 0.01149 | 0 | 0 | 0.022979 | 256.0709 | 0.01178 | 0 | 0 | 0.023559 | 256.0709 | 0.01178 | 0 | 0 | 0.023559
2017-05-19 21:00 | 227.1638 | 0.67708 |  | 242.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3284 | 0.010169 | 0 | 0 | 0.020338 | 255.4638 | 0.010463 | 0 | 0 | 0.020926 | 255.6669 | 0.010903 | 0 | 0 | 0.021807 | 255.87 | 0.011344 | 0 | 0 | 0.022688 | 256.0732 | 0.011785 | 0 | 0 | 0.023569 | 256.2763 | 0.012225 | 0 | 0 | 0.02445 | 256.4794 | 0.012666 | 0 | 0 | 0.025331 | 256.6825 | 0.013106 | 0 | 0 | 0.026212 | 256.8857 | 0.013547 | 0 | 0 | 0.027094 | 257.0211 | 0.013841 | 0 | 0 | 0.027681 | 257.2242 | 0.014281 | 0 | 0 | 0.028562 | 257.4273 | 0.014722 | 0 | 0 | 0.029443 | 257.6304 | 0.015162 | 0 | 0 | 0.030325 | 257.7659 | 0.015456 | 0 | 0 | 0.030912 | 257.969 | 0.015897 | 0 | 0 | 0.031793 | 258.1044 | 0.01619 | 0 | 0 | 0.032381 | 258.2398 | 0.016484 | 0 | 0 | 0.032968 | 258.4429 | 0.016925 | 0 | 0 | 0.033849 | 258.5784 | 0.017218 | 0 | 0 | 0.034437 | 258.7815 | 0.017659 | 0 | 0 | 0.035318 | 258.9169 | 0.017953 | 0 | 0 | 0.035905 | 259.12 | 0.018393 | 0 | 0 | 0.036786 | 259.2554 | 0.018687 | 0 | 0 | 0.037374 | 259.2554 | 0.018687 | 0 | 0 | 0.037374
2017-05-19 22:00 | 234.7093 | 0.69957 |  | 250.7273 | 0.00018944 | 0 | 0 | 0.00037888 | 258.1428 | 0.016274 | 0 | 0 | 0.032547 | 263.8094 | 0.028564 | 0 | 0 | 0.057129 | 263.9493 | 0.028868 | 0 | 0 | 0.057736 | 264.1592 | 0.029323 | 0 | 0 | 0.058646 | 264.369 | 0.029778 | 0 | 0 | 0.059557 | 264.5789 | 0.030233 | 0 | 0 | 0.060467 | 264.7888 | 0.030689 | 0 | 0 | 0.061377 | 264.9986 | 0.031144 | 0 | 0 | 0.062288 | 265.2085 | 0.031599 | 0 | 0 | 0.063198 | 265.4184 | 0.032054 | 0 | 0 | 0.064109 | 265.5583 | 0.032358 | 0 | 0 | 0.064716 | 265.7682 | 0.032813 | 0 | 0 | 0.065626 | 265.9781 | 0.033268 | 0 | 0 | 0.066536 | 266.1879 | 0.033723 | 0 | 0 | 0.067447 | 266.3278 | 0.034027 | 0 | 0 | 0.068054 | 266.5377 | 0.034482 | 0 | 0 | 0.068964 | 266.6776 | 0.034786 | 0 | 0 | 0.069571 | 266.8175 | 0.035089 | 0 | 0 | 0.070178 | 267.0274 | 0.035544 | 0 | 0 | 0.071089 | 267.1673 | 0.035848 | 0 | 0 | 0.071696 | 267.3772 | 0.036303 | 0 | 0 | 0.072606 | 267.5171 | 0.036606 | 0 | 0 | 0.073213 | 267.727 | 0.037062 | 0 | 0 | 0.074123 | 267.8669 | 0.037365 | 0 | 0 | 0.07473 | 267.8669 | 0.037365 | 0 | 0 | 0.07473
2017-05-19 23:00 | 237.9706 | 0.70929 |  | 254.2112 | 0.0077459 | 0 | 0 | 0.015492 | 261.7297 | 0.024054 | 0 | 0 | 0.048107 | 267.475 | 0.036515 | 0 | 0 | 0.07303 | 267.6169 | 0.036823 | 0 | 0 | 0.073646 | 267.8297 | 0.037284 | 0 | 0 | 0.074569 | 268.0424 | 0.037746 | 0 | 0 | 0.075492 | 268.2552 | 0.038207 | 0 | 0 | 0.076415 | 268.468 | 0.038669 | 0 | 0 | 0.077338 | 268.6808 | 0.039131 | 0 | 0 | 0.078261 | 268.8936 | 0.039592 | 0 | 0 | 0.079184 | 269.1064 | 0.040054 | 0 | 0 | 0.080107 | 269.2482 | 0.040361 | 0 | 0 | 0.080723 | 269.461 | 0.040823 | 0 | 0 | 0.081646 | 269.6738 | 0.041284 | 0 | 0 | 0.082569 | 269.8866 | 0.041746 | 0 | 0 | 0.083492 | 270.0285 | 0.042054 | 0 | 0 | 0.084107 | 270.2413 | 0.042515 | 0 | 0 | 0.08503 | 270.3831 | 0.042823 | 0 | 0 | 0.085646 | 270.525 | 0.043131 | 0 | 0 | 0.086261 | 270.7378 | 0.043592 | 0 | 0 | 0.087184 | 270.8796 | 0.0439 | 0 | 0 | 0.087799 | 271.0924 | 0.044361 | 0 | 0 | 0.088723 | 271.2343 | 0.044669 | 0 | 0 | 0.089338 | 271.4471 | 0.045131 | 0 | 0 | 0.090261 | 271.5889 | 0.045438 | 0 | 0 | 0.090876 | 271.5889 | 0.045438 | 0 | 0 | 0.090876
2017-05-20 | 240.9581 | 0.7182 |  | 257.4027 | 0.014668 | 0 | 0 | 0.029336 | 265.0156 | 0.031181 | 0 | 0 | 0.062361 | 270.833 | 0.043799 | 0 | 0 | 0.087597 | 270.9766 | 0.04411 | 0 | 0 | 0.08822 | 271.1921 | 0.044577 | 0 | 0 | 0.089155 | 271.4076 | 0.045045 | 0 | 0 | 0.09009 | 271.623 | 0.045512 | 0 | 0 | 0.091024 | 271.8385 | 0.045979 | 0 | 0 | 0.091959 | 272.0539 | 0.046447 | 0 | 0 | 0.092894 | 272.2694 | 0.046914 | 0 | 0 | 0.093828 | 272.4849 | 0.047381 | 0 | 0 | 0.094763 | 272.6285 | 0.047693 | 0 | 0 | 0.095386 | 272.844 | 0.04816 | 0 | 0 | 0.096321 | 273.0594 | 0.048628 | 0 | 0 | 0.097255 | 273.2749 | 0.049095 | 0 | 0 | 0.09819 | 273.4185 | 0.049407 | 0 | 0 | 0.098813 | 273.634 | 0.049874 | 0 | 0 | 0.099748 | 273.7776 | 0.050185 | 0 | 0 | 0.10037 | 273.9213 | 0.050497 | 0 | 0 | 0.10099 | 274.1367 | 0.050964 | 0 | 0 | 0.10193 | 274.2804 | 0.051276 | 0 | 0 | 0.10255 | 274.4958 | 0.051743 | 0 | 0 | 0.10349 | 274.6395 | 0.052055 | 0 | 0 | 0.10411 | 274.8549 | 0.052522 | 0 | 0 | 0.10504 | 274.9986 | 0.052834 | 0 | 0 | 0.10567 | 274.9986 | 0.052834 | 0 | 0 | 0.10567
2017-05-20 01:00 | 242.4987 | 0.72279 |  | 259.0483 | 0.018238 | 0 | 0 | 0.036475 | 266.7099 | 0.034856 | 0 | 0 | 0.069711 | 272.5645 | 0.047554 | 0 | 0 | 0.095108 | 272.7091 | 0.047868 | 0 | 0 | 0.095736 | 272.9259 | 0.048338 | 0 | 0 | 0.096676 | 273.1427 | 0.048808 | 0 | 0 | 0.097617 | 273.3596 | 0.049279 | 0 | 0 | 0.098558 | 273.5764 | 0.049749 | 0 | 0 | 0.099498 | 273.7932 | 0.050219 | 0 | 0 | 0.10044 | 274.0101 | 0.05069 | 0 | 0 | 0.10138 | 274.2269 | 0.05116 | 0 | 0 | 0.10232 | 274.3715 | 0.051474 | 0 | 0 | 0.10295 | 274.5883 | 0.051944 | 0 | 0 | 0.10389 | 274.8052 | 0.052414 | 0 | 0 | 0.10483 | 275.022 | 0.052885 | 0 | 0 | 0.10577 | 275.1666 | 0.053198 | 0 | 0 | 0.1064 | 275.3834 | 0.053668 | 0 | 0 | 0.10734 | 275.5279 | 0.053982 | 0 | 0 | 0.10796 | 275.6725 | 0.054296 | 0 | 0 | 0.10859 | 275.8893 | 0.054766 | 0 | 0 | 0.10953 | 276.0339 | 0.055079 | 0 | 0 | 0.11016 | 276.2507 | 0.05555 | 0 | 0 | 0.1111 | 276.3953 | 0.055863 | 0 | 0 | 0.11173 | 276.6121 | 0.056334 | 0 | 0 | 0.11267 | 276.7567 | 0.056647 | 0 | 0 | 0.11329 | 276.7567 | 0.056647 | 0 | 0 | 0.11329
2017-05-20 02:00 | 248.1774 | 0.73972 |  | 265.1146 | 0.031395 | 0 | 0 | 0.062791 | 272.9556 | 0.048403 | 0 | 0 | 0.096805 | 278.9473 | 0.061399 | 0 | 0 | 0.1228 | 279.0953 | 0.061719 | 0 | 0 | 0.12344 | 279.3172 | 0.062201 | 0 | 0 | 0.1244 | 279.5391 | 0.062682 | 0 | 0 | 0.12536 | 279.761 | 0.063163 | 0 | 0 | 0.12633 | 279.9829 | 0.063645 | 0 | 0 | 0.12729 | 280.2048 | 0.064126 | 0 | 0 | 0.12825 | 280.4268 | 0.064607 | 0 | 0 | 0.12921 | 280.6487 | 0.065089 | 0 | 0 | 0.13018 | 280.7966 | 0.06541 | 0 | 0 | 0.13082 | 281.0185 | 0.065891 | 0 | 0 | 0.13178 | 281.2404 | 0.066372 | 0 | 0 | 0.13274 | 281.4624 | 0.066854 | 0 | 0 | 0.13371 | 281.6103 | 0.067175 | 0 | 0 | 0.13435 | 281.8322 | 0.067656 | 0 | 0 | 0.13531 | 281.9802 | 0.067977 | 0 | 0 | 0.13595 | 282.1281 | 0.068298 | 0 | 0 | 0.1366 | 282.35 | 0.068779 | 0 | 0 | 0.13756 | 282.498 | 0.0691 | 0 | 0 | 0.1382 | 282.7199 | 0.069581 | 0 | 0 | 0.13916 | 282.8678 | 0.069902 | 0 | 0 | 0.1398 | 283.0897 | 0.070383 | 0 | 0 | 0.14077 | 283.2377 | 0.070704 | 0 | 0 | 0.14141 | 283.2377 | 0.070704 | 0 | 0 | 0.14141
2017-05-20 03:00 | 251.0886 | 0.74839 |  | 268.2245 | 0.038141 | 0 | 0 | 0.076282 | 276.1575 | 0.055347 | 0 | 0 | 0.11069 | 282.2195 | 0.068496 | 0 | 0 | 0.13699 | 282.3692 | 0.068821 | 0 | 0 | 0.13764 | 282.5937 | 0.069308 | 0 | 0 | 0.13862 | 282.8182 | 0.069795 | 0 | 0 | 0.13959 | 283.0427 | 0.070281 | 0 | 0 | 0.14056 | 283.2672 | 0.070768 | 0 | 0 | 0.14154 | 283.4918 | 0.071255 | 0 | 0 | 0.14251 | 283.7163 | 0.071742 | 0 | 0 | 0.14348 | 283.9408 | 0.072229 | 0 | 0 | 0.14446 | 284.0905 | 0.072554 | 0 | 0 | 0.14511 | 284.315 | 0.073041 | 0 | 0 | 0.14608 | 284.5395 | 0.073528 | 0 | 0 | 0.14706 | 284.764 | 0.074015 | 0 | 0 | 0.14803 | 284.9137 | 0.07434 | 0 | 0 | 0.14868 | 285.1382 | 0.074827 | 0 | 0 | 0.14965 | 285.2879 | 0.075151 | 0 | 0 | 0.1503 | 285.4376 | 0.075476 | 0 | 0 | 0.15095 | 285.6621 | 0.075963 | 0 | 0 | 0.15193 | 285.8118 | 0.076288 | 0 | 0 | 0.15258 | 286.0363 | 0.076775 | 0 | 0 | 0.15355 | 286.186 | 0.077099 | 0 | 0 | 0.1542 | 286.4105 | 0.077586 | 0 | 0 | 0.15517 | 286.5602 | 0.077911 | 0 | 0 | 0.15582 | 286.5602 | 0.077911 | 0 | 0 | 0.15582
2017-05-20 04:00 | 248.5954 | 0.74096 |  | 265.5611 | 0.032364 | 0 | 0 | 0.064728 | 273.4153 | 0.0494 | 0 | 0 | 0.098799 | 279.4171 | 0.062418 | 0 | 0 | 0.12484 | 279.5653 | 0.062739 | 0 | 0 | 0.12548 | 279.7876 | 0.063221 | 0 | 0 | 0.12644 | 280.0099 | 0.063703 | 0 | 0 | 0.12741 | 280.2322 | 0.064185 | 0 | 0 | 0.12837 | 280.4544 | 0.064668 | 0 | 0 | 0.12934 | 280.6767 | 0.06515 | 0 | 0 | 0.1303 | 280.899 | 0.065632 | 0 | 0 | 0.13126 | 281.1213 | 0.066114 | 0 | 0 | 0.13223 | 281.2695 | 0.066435 | 0 | 0 | 0.13287 | 281.4918 | 0.066918 | 0 | 0 | 0.13384 | 281.7141 | 0.0674 | 0 | 0 | 0.1348 | 281.9364 | 0.067882 | 0 | 0 | 0.13576 | 282.0846 | 0.068203 | 0 | 0 | 0.13641 | 282.3069 | 0.068685 | 0 | 0 | 0.13737 | 282.455 | 0.069007 | 0 | 0 | 0.13801 | 282.6032 | 0.069328 | 0 | 0 | 0.13866 | 282.8255 | 0.06981 | 0 | 0 | 0.13962 | 282.9737 | 0.070132 | 0 | 0 | 0.14026 | 283.196 | 0.070614 | 0 | 0 | 0.14123 | 283.3442 | 0.070935 | 0 | 0 | 0.14187 | 283.5665 | 0.071418 | 0 | 0 | 0.14284 | 283.7147 | 0.071739 | 0 | 0 | 0.14348 | 283.7147 | 0.071739 | 0 | 0 | 0.14348
2017-05-20 05:00 | 246.6921 | 0.73529 |  | 263.5279 | 0.027954 | 0 | 0 | 0.055908 | 271.322 | 0.044859 | 0 | 0 | 0.089718 | 277.2778 | 0.057777 | 0 | 0 | 0.11555 | 277.4249 | 0.058096 | 0 | 0 | 0.11619 | 277.6455 | 0.058575 | 0 | 0 | 0.11715 | 277.8661 | 0.059053 | 0 | 0 | 0.11811 | 278.0867 | 0.059532 | 0 | 0 | 0.11906 | 278.3072 | 0.06001 | 0 | 0 | 0.12002 | 278.5278 | 0.060489 | 0 | 0 | 0.12098 | 278.7484 | 0.060967 | 0 | 0 | 0.12193 | 278.969 | 0.061446 | 0 | 0 | 0.12289 | 279.1161 | 0.061765 | 0 | 0 | 0.12353 | 279.3367 | 0.062243 | 0 | 0 | 0.12449 | 279.5572 | 0.062721 | 0 | 0 | 0.12544 | 279.7778 | 0.0632 | 0 | 0 | 0.1264 | 279.9249 | 0.063519 | 0 | 0 | 0.12704 | 280.1455 | 0.063997 | 0 | 0 | 0.12799 | 280.2925 | 0.064316 | 0 | 0 | 0.12863 | 280.4396 | 0.064635 | 0 | 0 | 0.12927 | 280.6602 | 0.065114 | 0 | 0 | 0.13023 | 280.8072 | 0.065433 | 0 | 0 | 0.13087 | 281.0278 | 0.065911 | 0 | 0 | 0.13182 | 281.1749 | 0.06623 | 0 | 0 | 0.13246 | 281.3955 | 0.066709 | 0 | 0 | 0.13342 | 281.5425 | 0.067028 | 0 | 0 | 0.13406 | 281.5425 | 0.067028 | 0 | 0 | 0.13406
2017-05-20 06:00 | 246.0569 | 0.7334 |  | 262.8494 | 0.026482 | 0 | 0 | 0.052964 | 270.6234 | 0.043344 | 0 | 0 | 0.086688 | 276.5639 | 0.056229 | 0 | 0 | 0.11246 | 276.7105 | 0.056547 | 0 | 0 | 0.11309 | 276.9306 | 0.057024 | 0 | 0 | 0.11405 | 277.1506 | 0.057501 | 0 | 0 | 0.115 | 277.3706 | 0.057979 | 0 | 0 | 0.11596 | 277.5906 | 0.058456 | 0 | 0 | 0.11691 | 277.8106 | 0.058933 | 0 | 0 | 0.11787 | 278.0307 | 0.05941 | 0 | 0 | 0.11882 | 278.2507 | 0.059888 | 0 | 0 | 0.11978 | 278.3974 | 0.060206 | 0 | 0 | 0.12041 | 278.6174 | 0.060683 | 0 | 0 | 0.12137 | 278.8374 | 0.06116 | 0 | 0 | 0.12232 | 279.0574 | 0.061637 | 0 | 0 | 0.12327 | 279.2041 | 0.061956 | 0 | 0 | 0.12391 | 279.4241 | 0.062433 | 0 | 0 | 0.12487 | 279.5708 | 0.062751 | 0 | 0 | 0.1255 | 279.7175 | 0.063069 | 0 | 0 | 0.12614 | 279.9375 | 0.063546 | 0 | 0 | 0.12709 | 280.0842 | 0.063864 | 0 | 0 | 0.12773 | 280.3042 | 0.064342 | 0 | 0 | 0.12868 | 280.4509 | 0.06466 | 0 | 0 | 0.12932 | 280.6709 | 0.065137 | 0 | 0 | 0.13027 | 280.8176 | 0.065455 | 0 | 0 | 0.13091 | 280.8176 | 0.065455 | 0 | 0 | 0.13091
2017-05-20 07:00 | 247.8804 | 0.73883 |  | 264.7973 | 0.030707 | 0 | 0 | 0.061414 | 272.6289 | 0.047694 | 0 | 0 | 0.095388 | 278.6135 | 0.060674 | 0 | 0 | 0.12135 | 278.7612 | 0.060995 | 0 | 0 | 0.12199 | 278.9829 | 0.061476 | 0 | 0 | 0.12295 | 279.2045 | 0.061956 | 0 | 0 | 0.12391 | 279.4262 | 0.062437 | 0 | 0 | 0.12487 | 279.6478 | 0.062918 | 0 | 0 | 0.12584 | 279.8695 | 0.063399 | 0 | 0 | 0.1268 | 280.0911 | 0.063879 | 0 | 0 | 0.12776 | 280.3128 | 0.06436 | 0 | 0 | 0.12872 | 280.4605 | 0.064681 | 0 | 0 | 0.12936 | 280.6822 | 0.065161 | 0 | 0 | 0.13032 | 280.9038 | 0.065642 | 0 | 0 | 0.13128 | 281.1255 | 0.066123 | 0 | 0 | 0.13225 | 281.2732 | 0.066444 | 0 | 0 | 0.13289 | 281.4949 | 0.066924 | 0 | 0 | 0.13385 | 281.6427 | 0.067245 | 0 | 0 | 0.13449 | 281.7904 | 0.067565 | 0 | 0 | 0.13513 | 282.0121 | 0.068046 | 0 | 0 | 0.13609 | 282.1598 | 0.068367 | 0 | 0 | 0.13673 | 282.3815 | 0.068847 | 0 | 0 | 0.13769 | 282.5293 | 0.069168 | 0 | 0 | 0.13834 | 282.7509 | 0.069649 | 0 | 0 | 0.1393 | 282.8987 | 0.069969 | 0 | 0 | 0.13994 | 282.8987 | 0.069969 | 0 | 0 | 0.13994
2017-05-20 08:00 | 238.4461 | 0.71071 |  | 254.7192 | 0.0088478 | 0 | 0 | 0.017696 | 262.2527 | 0.025188 | 0 | 0 | 0.050376 | 268.0095 | 0.037674 | 0 | 0 | 0.075349 | 268.1516 | 0.037983 | 0 | 0 | 0.075966 | 268.3649 | 0.038445 | 0 | 0 | 0.07689 | 268.5781 | 0.038908 | 0 | 0 | 0.077815 | 268.7913 | 0.03937 | 0 | 0 | 0.07874 | 269.0045 | 0.039833 | 0 | 0 | 0.079665 | 269.2177 | 0.040295 | 0 | 0 | 0.08059 | 269.4309 | 0.040758 | 0 | 0 | 0.081515 | 269.6441 | 0.04122 | 0 | 0 | 0.08244 | 269.7863 | 0.041528 | 0 | 0 | 0.083057 | 269.9995 | 0.041991 | 0 | 0 | 0.083981 | 270.2127 | 0.042453 | 0 | 0 | 0.084906 | 270.4259 | 0.042916 | 0 | 0 | 0.085831 | 270.5681 | 0.043224 | 0 | 0 | 0.086448 | 270.7813 | 0.043686 | 0 | 0 | 0.087373 | 270.9234 | 0.043995 | 0 | 0 | 0.087989 | 271.0656 | 0.044303 | 0 | 0 | 0.088606 | 271.2788 | 0.044766 | 0 | 0 | 0.089531 | 271.4209 | 0.045074 | 0 | 0 | 0.090148 | 271.6341 | 0.045536 | 0 | 0 | 0.091073 | 271.7763 | 0.045845 | 0 | 0 | 0.091689 | 271.9895 | 0.046307 | 0 | 0 | 0.092614 | 272.1316 | 0.046615 | 0 | 0 | 0.093231 | 272.1316 | 0.046615 | 0 | 0 | 0.093231
2017-05-20 09:00 | 237.6395 | 0.70831 |  | 253.8575 | 0.0069788 | 0 | 0 | 0.013958 | 261.3656 | 0.023264 | 0 | 0 | 0.046527 | 267.1029 | 0.035708 | 0 | 0 | 0.071416 | 267.2445 | 0.036015 | 0 | 0 | 0.07203 | 267.457 | 0.036476 | 0 | 0 | 0.072952 | 267.6695 | 0.036937 | 0 | 0 | 0.073874 | 267.882 | 0.037398 | 0 | 0 | 0.074796 | 268.0945 | 0.037859 | 0 | 0 | 0.075718 | 268.307 | 0.03832 | 0 | 0 | 0.076639 | 268.5195 | 0.038781 | 0 | 0 | 0.077561 | 268.732 | 0.039241 | 0 | 0 | 0.078483 | 268.8736 | 0.039549 | 0 | 0 | 0.079097 | 269.0861 | 0.04001 | 0 | 0 | 0.080019 | 269.2986 | 0.040471 | 0 | 0 | 0.080941 | 269.5111 | 0.040931 | 0 | 0 | 0.081863 | 269.6528 | 0.041239 | 0 | 0 | 0.082477 | 269.8653 | 0.0417 | 0 | 0 | 0.083399 | 270.0069 | 0.042007 | 0 | 0 | 0.084014 | 270.1486 | 0.042314 | 0 | 0 | 0.084628 | 270.3611 | 0.042775 | 0 | 0 | 0.08555 | 270.5027 | 0.043082 | 0 | 0 | 0.086165 | 270.7152 | 0.043543 | 0 | 0 | 0.087086 | 270.8569 | 0.04385 | 0 | 0 | 0.087701 | 271.0694 | 0.044311 | 0 | 0 | 0.088623 | 271.211 | 0.044619 | 0 | 0 | 0.089237 | 271.211 | 0.044619 | 0 | 0 | 0.089237
2017-05-20 10:00 | 235.4227 | 0.7017 |  | 251.4895 | 0.0018425 | 0 | 0 | 0.003685 | 258.9275 | 0.017976 | 0 | 0 | 0.035951 | 264.6113 | 0.030304 | 0 | 0 | 0.060607 | 264.7516 | 0.030608 | 0 | 0 | 0.061216 | 264.9621 | 0.031065 | 0 | 0 | 0.062129 | 265.1726 | 0.031521 | 0 | 0 | 0.063043 | 265.3831 | 0.031978 | 0 | 0 | 0.063956 | 265.5937 | 0.032434 | 0 | 0 | 0.064869 | 265.8042 | 0.032891 | 0 | 0 | 0.065782 | 266.0147 | 0.033348 | 0 | 0 | 0.066695 | 266.2252 | 0.033804 | 0 | 0 | 0.067609 | 266.3655 | 0.034109 | 0 | 0 | 0.068217 | 266.576 | 0.034565 | 0 | 0 | 0.069131 | 266.7865 | 0.035022 | 0 | 0 | 0.070044 | 266.9971 | 0.035478 | 0 | 0 | 0.070957 | 267.1374 | 0.035783 | 0 | 0 | 0.071566 | 267.3479 | 0.036239 | 0 | 0 | 0.072479 | 267.4882 | 0.036544 | 0 | 0 | 0.073088 | 267.6286 | 0.036848 | 0 | 0 | 0.073697 | 267.8391 | 0.037305 | 0 | 0 | 0.07461 | 267.9794 | 0.037609 | 0 | 0 | 0.075218 | 268.19 | 0.038066 | 0 | 0 | 0.076132 | 268.3303 | 0.03837 | 0 | 0 | 0.07674 | 268.5408 | 0.038827 | 0 | 0 | 0.077654 | 268.6811 | 0.039131 | 0 | 0 | 0.078262 | 268.6811 | 0.039131 | 0 | 0 | 0.078262
2017-05-20 11:00 | 228.0416 | 0.6797 |  | 243.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8094 | 0.00036747 | 0 | 0 | 0.00073494 | 256.315 | 0.012309 | 0 | 0 | 0.024618 | 256.4509 | 0.012604 | 0 | 0 | 0.025208 | 256.6548 | 0.013046 | 0 | 0 | 0.026092 | 256.8588 | 0.013488 | 0 | 0 | 0.026977 | 257.0627 | 0.013931 | 0 | 0 | 0.027862 | 257.2666 | 0.014373 | 0 | 0 | 0.028746 | 257.4705 | 0.014815 | 0 | 0 | 0.029631 | 257.6744 | 0.015258 | 0 | 0 | 0.030515 | 257.8783 | 0.0157 | 0 | 0 | 0.0314 | 258.0142 | 0.015995 | 0 | 0 | 0.031989 | 258.2182 | 0.016437 | 0 | 0 | 0.032874 | 258.4221 | 0.016879 | 0 | 0 | 0.033759 | 258.626 | 0.017322 | 0 | 0 | 0.034643 | 258.7619 | 0.017616 | 0 | 0 | 0.035233 | 258.9658 | 0.018059 | 0 | 0 | 0.036117 | 259.1018 | 0.018354 | 0 | 0 | 0.036707 | 259.2377 | 0.018648 | 0 | 0 | 0.037297 | 259.4416 | 0.019091 | 0 | 0 | 0.038181 | 259.5776 | 0.019386 | 0 | 0 | 0.038771 | 259.7815 | 0.019828 | 0 | 0 | 0.039656 | 259.9174 | 0.020123 | 0 | 0 | 0.040245 | 260.1213 | 0.020565 | 0 | 0 | 0.04113 | 260.2573 | 0.02086 | 0 | 0 | 0.04172 | 260.2573 | 0.02086 | 0 | 0 | 0.04172
2017-05-20 12:00 | 225.4019 | 0.67183 |  | 240.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.348 | 0.0058737 | 0 | 0 | 0.011747 | 253.4824 | 0.0061652 | 0 | 0 | 0.01233 | 253.6839 | 0.0066023 | 0 | 0 | 0.013205 | 253.8855 | 0.0070395 | 0 | 0 | 0.014079 | 254.087 | 0.0074766 | 0 | 0 | 0.014953 | 254.2886 | 0.0079138 | 0 | 0 | 0.015828 | 254.4901 | 0.008351 | 0 | 0 | 0.016702 | 254.6917 | 0.0087881 | 0 | 0 | 0.017576 | 254.8932 | 0.0092253 | 0 | 0 | 0.018451 | 255.0276 | 0.0095167 | 0 | 0 | 0.019033 | 255.2292 | 0.0099539 | 0 | 0 | 0.019908 | 255.4307 | 0.010391 | 0 | 0 | 0.020782 | 255.6323 | 0.010828 | 0 | 0 | 0.021656 | 255.7666 | 0.01112 | 0 | 0 | 0.022239 | 255.9682 | 0.011557 | 0 | 0 | 0.023114 | 256.1025 | 0.011848 | 0 | 0 | 0.023697 | 256.2369 | 0.01214 | 0 | 0 | 0.024279 | 256.4385 | 0.012577 | 0 | 0 | 0.025154 | 256.5728 | 0.012868 | 0 | 0 | 0.025737 | 256.7744 | 0.013305 | 0 | 0 | 0.026611 | 256.9087 | 0.013597 | 0 | 0 | 0.027194 | 257.1103 | 0.014034 | 0 | 0 | 0.028068 | 257.2447 | 0.014326 | 0 | 0 | 0.028651 | 257.2447 | 0.014326 | 0 | 0 | 0.028651
2017-05-20 13:00 | 230.7195 | 0.68768 |  | 246.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7547 | 0.0067558 | 0 | 0 | 0.013512 | 259.325 | 0.018838 | 0 | 0 | 0.037675 | 259.4625 | 0.019136 | 0 | 0 | 0.038272 | 259.6688 | 0.019583 | 0 | 0 | 0.039167 | 259.8751 | 0.020031 | 0 | 0 | 0.040062 | 260.0814 | 0.020478 | 0 | 0 | 0.040957 | 260.2877 | 0.020926 | 0 | 0 | 0.041852 | 260.494 | 0.021373 | 0 | 0 | 0.042747 | 260.7003 | 0.021821 | 0 | 0 | 0.043642 | 260.9066 | 0.022268 | 0 | 0 | 0.044537 | 261.0442 | 0.022567 | 0 | 0 | 0.045133 | 261.2505 | 0.023014 | 0 | 0 | 0.046028 | 261.4568 | 0.023462 | 0 | 0 | 0.046923 | 261.6631 | 0.023909 | 0 | 0 | 0.047818 | 261.8006 | 0.024207 | 0 | 0 | 0.048415 | 262.0069 | 0.024655 | 0 | 0 | 0.04931 | 262.1444 | 0.024953 | 0 | 0 | 0.049906 | 262.282 | 0.025251 | 0 | 0 | 0.050503 | 262.4883 | 0.025699 | 0 | 0 | 0.051398 | 262.6258 | 0.025997 | 0 | 0 | 0.051995 | 262.8321 | 0.026445 | 0 | 0 | 0.052889 | 262.9697 | 0.026743 | 0 | 0 | 0.053486 | 263.176 | 0.027191 | 0 | 0 | 0.054381 | 263.3135 | 0.027489 | 0 | 0 | 0.054978 | 263.3135 | 0.027489 | 0 | 0 | 0.054978
2017-05-20 14:00 | 227.6001 | 0.67838 |  | 243.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8188 | 0.011233 | 0 | 0 | 0.022465 | 255.9544 | 0.011527 | 0 | 0 | 0.023054 | 256.158 | 0.011968 | 0 | 0 | 0.023937 | 256.3615 | 0.01241 | 0 | 0 | 0.02482 | 256.565 | 0.012851 | 0 | 0 | 0.025703 | 256.7685 | 0.013293 | 0 | 0 | 0.026585 | 256.972 | 0.013734 | 0 | 0 | 0.027468 | 257.1755 | 0.014176 | 0 | 0 | 0.028351 | 257.379 | 0.014617 | 0 | 0 | 0.029234 | 257.5147 | 0.014911 | 0 | 0 | 0.029823 | 257.7182 | 0.015353 | 0 | 0 | 0.030705 | 257.9218 | 0.015794 | 0 | 0 | 0.031588 | 258.1253 | 0.016236 | 0 | 0 | 0.032471 | 258.2609 | 0.01653 | 0 | 0 | 0.03306 | 258.4645 | 0.016971 | 0 | 0 | 0.033943 | 258.6001 | 0.017266 | 0 | 0 | 0.034531 | 258.7358 | 0.01756 | 0 | 0 | 0.03512 | 258.9393 | 0.018001 | 0 | 0 | 0.036002 | 259.075 | 0.018296 | 0 | 0 | 0.036591 | 259.2785 | 0.018737 | 0 | 0 | 0.037474 | 259.4142 | 0.019031 | 0 | 0 | 0.038062 | 259.6177 | 0.019473 | 0 | 0 | 0.038945 | 259.7534 | 0.019767 | 0 | 0 | 0.039534 | 259.7534 | 0.019767 | 0 | 0 | 0.039534
2017-05-20 15:00 | 221.1897 | 0.65928 |  | 236.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6574 | 3.7684e-05 | 0 | 0 | 7.5368e-05 | 250.8552 | 0.00046668 | 0 | 0 | 0.00093335 | 250.987 | 0.00075267 | 0 | 0 | 0.0015053 | 251.1848 | 0.0011817 | 0 | 0 | 0.0023633 | 251.3167 | 0.0014677 | 0 | 0 | 0.0029353 | 251.4485 | 0.0017537 | 0 | 0 | 0.0035073 | 251.6463 | 0.0021826 | 0 | 0 | 0.0043653 | 251.7781 | 0.0024686 | 0 | 0 | 0.0049373 | 251.9759 | 0.0028976 | 0 | 0 | 0.0057953 | 252.1078 | 0.0031836 | 0 | 0 | 0.0063673 | 252.3056 | 0.0036126 | 0 | 0 | 0.0072252 | 252.4374 | 0.0038986 | 0 | 0 | 0.0077972 | 252.4374 | 0.0038986 | 0 | 0 | 0.0077972
2017-05-20 16:00 | 227.748 | 0.67883 |  | 243.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.985 | 0.011593 | 0 | 0 | 0.023187 | 256.1208 | 0.011888 | 0 | 0 | 0.023776 | 256.3244 | 0.012329 | 0 | 0 | 0.024659 | 256.5281 | 0.012771 | 0 | 0 | 0.025542 | 256.7317 | 0.013213 | 0 | 0 | 0.026426 | 256.9354 | 0.013655 | 0 | 0 | 0.027309 | 257.139 | 0.014096 | 0 | 0 | 0.028193 | 257.3427 | 0.014538 | 0 | 0 | 0.029076 | 257.5463 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.02996 | 257.6821 | 0.015274 | 0 | 0 | 0.030548 | 257.8857 | 0.015716 | 0 | 0 | 0.031432 | 258.0894 | 0.016158 | 0 | 0 | 0.032315 | 258.293 | 0.016599 | 0 | 0 | 0.033199 | 258.4288 | 0.016894 | 0 | 0 | 0.033788 | 258.6324 | 0.017336 | 0 | 0 | 0.034671 | 258.7682 | 0.01763 | 0 | 0 | 0.03526 | 258.9039 | 0.017925 | 0 | 0 | 0.035849 | 259.1076 | 0.018366 | 0 | 0 | 0.036732 | 259.2434 | 0.018661 | 0 | 0 | 0.037321 | 259.447 | 0.019102 | 0 | 0 | 0.038205 | 259.5828 | 0.019397 | 0 | 0 | 0.038794 | 259.7864 | 0.019839 | 0 | 0 | 0.039677 | 259.9222 | 0.020133 | 0 | 0 | 0.040266 | 259.9222 | 0.020133 | 0 | 0 | 0.040266
2017-05-20 17:00 | 236.0282 | 0.70351 |  | 252.1363 | 0.0032454 | 0 | 0 | 0.0064908 | 259.5934 | 0.01942 | 0 | 0 | 0.03884 | 265.2918 | 0.03178 | 0 | 0 | 0.06356 | 265.4325 | 0.032085 | 0 | 0 | 0.06417 | 265.6436 | 0.032543 | 0 | 0 | 0.065085 | 265.8546 | 0.033 | 0 | 0 | 0.066001 | 266.0657 | 0.033458 | 0 | 0 | 0.066917 | 266.2767 | 0.033916 | 0 | 0 | 0.067832 | 266.4878 | 0.034374 | 0 | 0 | 0.068748 | 266.6988 | 0.034832 | 0 | 0 | 0.069663 | 266.9099 | 0.035289 | 0 | 0 | 0.070579 | 267.0506 | 0.035595 | 0 | 0 | 0.071189 | 267.2616 | 0.036052 | 0 | 0 | 0.072105 | 267.4727 | 0.03651 | 0 | 0 | 0.07302 | 267.6837 | 0.036968 | 0 | 0 | 0.073936 | 267.8244 | 0.037273 | 0 | 0 | 0.074546 | 268.0355 | 0.037731 | 0 | 0 | 0.075462 | 268.1762 | 0.038036 | 0 | 0 | 0.076072 | 268.3169 | 0.038341 | 0 | 0 | 0.076682 | 268.5279 | 0.038799 | 0 | 0 | 0.077598 | 268.6686 | 0.039104 | 0 | 0 | 0.078208 | 268.8797 | 0.039562 | 0 | 0 | 0.079124 | 269.0204 | 0.039867 | 0 | 0 | 0.079734 | 269.2314 | 0.040325 | 0 | 0 | 0.08065 | 269.3721 | 0.04063 | 0 | 0 | 0.08126 | 269.3721 | 0.04063 | 0 | 0 | 0.08126
2017-05-20 18:00 | 234.1474 | 0.6979 |  | 250.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5248 | 0.014933 | 0 | 0 | 0.029866 | 263.1778 | 0.027194 | 0 | 0 | 0.054389 | 263.3174 | 0.027497 | 0 | 0 | 0.054994 | 263.5267 | 0.027951 | 0 | 0 | 0.055903 | 263.7361 | 0.028405 | 0 | 0 | 0.056811 | 263.9455 | 0.02886 | 0 | 0 | 0.057719 | 264.1548 | 0.029314 | 0 | 0 | 0.058627 | 264.3642 | 0.029768 | 0 | 0 | 0.059536 | 264.5736 | 0.030222 | 0 | 0 | 0.060444 | 264.7829 | 0.030676 | 0 | 0 | 0.061352 | 264.9225 | 0.030979 | 0 | 0 | 0.061958 | 265.1319 | 0.031433 | 0 | 0 | 0.062866 | 265.3413 | 0.031887 | 0 | 0 | 0.063774 | 265.5506 | 0.032341 | 0 | 0 | 0.064682 | 265.6902 | 0.032644 | 0 | 0 | 0.065288 | 265.8996 | 0.033098 | 0 | 0 | 0.066196 | 266.0392 | 0.033401 | 0 | 0 | 0.066802 | 266.1787 | 0.033704 | 0 | 0 | 0.067407 | 266.3881 | 0.034158 | 0 | 0 | 0.068315 | 266.5277 | 0.03446 | 0 | 0 | 0.068921 | 266.7371 | 0.034915 | 0 | 0 | 0.069829 | 266.8766 | 0.035217 | 0 | 0 | 0.070435 | 267.086 | 0.035671 | 0 | 0 | 0.071343 | 267.2256 | 0.035974 | 0 | 0 | 0.071948 | 267.2256 | 0.035974 | 0 | 0 | 0.071948
2017-05-20 19:00 | 231.1439 | 0.68895 |  | 246.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.2215 | 0.0077682 | 0 | 0 | 0.015536 | 259.802 | 0.019872 | 0 | 0 | 0.039745 | 259.9397 | 0.020171 | 0 | 0 | 0.040342 | 260.1464 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.041239 | 260.3531 | 0.021068 | 0 | 0 | 0.042135 | 260.5598 | 0.021516 | 0 | 0 | 0.043032 | 260.7665 | 0.021964 | 0 | 0 | 0.043929 | 260.9732 | 0.022413 | 0 | 0 | 0.044825 | 261.1798 | 0.022861 | 0 | 0 | 0.045722 | 261.3865 | 0.023309 | 0 | 0 | 0.046618 | 261.5243 | 0.023608 | 0 | 0 | 0.047216 | 261.731 | 0.024056 | 0 | 0 | 0.048113 | 261.9377 | 0.024505 | 0 | 0 | 0.049009 | 262.1444 | 0.024953 | 0 | 0 | 0.049906 | 262.2822 | 0.025252 | 0 | 0 | 0.050504 | 262.4888 | 0.0257 | 0 | 0 | 0.0514 | 262.6266 | 0.025999 | 0 | 0 | 0.051998 | 262.7644 | 0.026298 | 0 | 0 | 0.052596 | 262.9711 | 0.026746 | 0 | 0 | 0.053492 | 263.1089 | 0.027045 | 0 | 0 | 0.05409 | 263.3156 | 0.027493 | 0 | 0 | 0.054987 | 263.4534 | 0.027792 | 0 | 0 | 0.055584 | 263.6601 | 0.028241 | 0 | 0 | 0.056481 | 263.7978 | 0.028539 | 0 | 0 | 0.057079 | 263.7978 | 0.028539 | 0 | 0 | 0.057079
2017-05-20 20:00 | 232.0798 | 0.69174 |  | 247.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2508 | 0.010001 | 0 | 0 | 0.020002 | 260.8538 | 0.022154 | 0 | 0 | 0.044308 | 260.9922 | 0.022454 | 0 | 0 | 0.044908 | 261.1997 | 0.022904 | 0 | 0 | 0.045808 | 261.4072 | 0.023354 | 0 | 0 | 0.046708 | 261.6148 | 0.023804 | 0 | 0 | 0.047608 | 261.8223 | 0.024254 | 0 | 0 | 0.048509 | 262.0298 | 0.024704 | 0 | 0 | 0.049409 | 262.2373 | 0.025155 | 0 | 0 | 0.050309 | 262.4448 | 0.025605 | 0 | 0 | 0.051209 | 262.5832 | 0.025905 | 0 | 0 | 0.05181 | 262.7907 | 0.026355 | 0 | 0 | 0.05271 | 262.9982 | 0.026805 | 0 | 0 | 0.05361 | 263.2057 | 0.027255 | 0 | 0 | 0.05451 | 263.3441 | 0.027555 | 0 | 0 | 0.05511 | 263.5516 | 0.028005 | 0 | 0 | 0.056011 | 263.69 | 0.028305 | 0 | 0 | 0.056611 | 263.8283 | 0.028605 | 0 | 0 | 0.057211 | 264.0358 | 0.029056 | 0 | 0 | 0.058111 | 264.1742 | 0.029356 | 0 | 0 | 0.058711 | 264.3817 | 0.029806 | 0 | 0 | 0.059611 | 264.52 | 0.030106 | 0 | 0 | 0.060212 | 264.7276 | 0.030556 | 0 | 0 | 0.061112 | 264.8659 | 0.030856 | 0 | 0 | 0.061712 | 264.8659 | 0.030856 | 0 | 0 | 0.061712
2017-05-20 21:00 | 236.4824 | 0.70486 |  | 252.6215 | 0.0042978 | 0 | 0 | 0.0085957 | 260.093 | 0.020504 | 0 | 0 | 0.041007 | 265.8023 | 0.032887 | 0 | 0 | 0.065774 | 265.9433 | 0.033193 | 0 | 0 | 0.066386 | 266.1548 | 0.033652 | 0 | 0 | 0.067303 | 266.3662 | 0.03411 | 0 | 0 | 0.06822 | 266.5777 | 0.034569 | 0 | 0 | 0.069138 | 266.7892 | 0.035028 | 0 | 0 | 0.070055 | 267.0006 | 0.035486 | 0 | 0 | 0.070972 | 267.2121 | 0.035945 | 0 | 0 | 0.07189 | 267.4235 | 0.036403 | 0 | 0 | 0.072807 | 267.5645 | 0.036709 | 0 | 0 | 0.073418 | 267.776 | 0.037168 | 0 | 0 | 0.074336 | 267.9874 | 0.037627 | 0 | 0 | 0.075253 | 268.1989 | 0.038085 | 0 | 0 | 0.07617 | 268.3398 | 0.038391 | 0 | 0 | 0.076782 | 268.5513 | 0.03885 | 0 | 0 | 0.077699 | 268.6923 | 0.039155 | 0 | 0 | 0.078311 | 268.8332 | 0.039461 | 0 | 0 | 0.078922 | 269.0447 | 0.03992 | 0 | 0 | 0.07984 | 269.1857 | 0.040226 | 0 | 0 | 0.080451 | 269.3971 | 0.040684 | 0 | 0 | 0.081368 | 269.5381 | 0.04099 | 0 | 0 | 0.08198 | 269.7496 | 0.041449 | 0 | 0 | 0.082897 | 269.8905 | 0.041754 | 0 | 0 | 0.083509 | 269.8905 | 0.041754 | 0 | 0 | 0.083509
2017-05-20 22:00 | 237.8969 | 0.70908 |  | 254.1325 | 0.0075753 | 0 | 0 | 0.015151 | 261.6487 | 0.023878 | 0 | 0 | 0.047756 | 267.3923 | 0.036336 | 0 | 0 | 0.072671 | 267.5341 | 0.036643 | 0 | 0 | 0.073286 | 267.7468 | 0.037105 | 0 | 0 | 0.074209 | 267.9595 | 0.037566 | 0 | 0 | 0.075132 | 268.1722 | 0.038027 | 0 | 0 | 0.076055 | 268.385 | 0.038489 | 0 | 0 | 0.076978 | 268.5977 | 0.03895 | 0 | 0 | 0.0779 | 268.8104 | 0.039412 | 0 | 0 | 0.078823 | 269.0231 | 0.039873 | 0 | 0 | 0.079746 | 269.1649 | 0.040181 | 0 | 0 | 0.080361 | 269.3777 | 0.040642 | 0 | 0 | 0.081284 | 269.5904 | 0.041103 | 0 | 0 | 0.082207 | 269.8031 | 0.041565 | 0 | 0 | 0.08313 | 269.9449 | 0.041872 | 0 | 0 | 0.083745 | 270.1576 | 0.042334 | 0 | 0 | 0.084668 | 270.2995 | 0.042641 | 0 | 0 | 0.085283 | 270.4413 | 0.042949 | 0 | 0 | 0.085898 | 270.654 | 0.04341 | 0 | 0 | 0.086821 | 270.7958 | 0.043718 | 0 | 0 | 0.087436 | 271.0085 | 0.044179 | 0 | 0 | 0.088359 | 271.1504 | 0.044487 | 0 | 0 | 0.088974 | 271.3631 | 0.044948 | 0 | 0 | 0.089897 | 271.5049 | 0.045256 | 0 | 0 | 0.090512 | 271.5049 | 0.045256 | 0 | 0 | 0.090512
2017-05-20 23:00 | 236.4781 | 0.70485 |  | 252.6169 | 0.0042879 | 0 | 0 | 0.0085758 | 260.0883 | 0.020493 | 0 | 0 | 0.040987 | 265.7975 | 0.032877 | 0 | 0 | 0.065753 | 265.9385 | 0.033182 | 0 | 0 | 0.066365 | 266.15 | 0.033641 | 0 | 0 | 0.067282 | 266.3614 | 0.0341 | 0 | 0 | 0.068199 | 266.5729 | 0.034558 | 0 | 0 | 0.069117 | 266.7843 | 0.035017 | 0 | 0 | 0.070034 | 266.9958 | 0.035476 | 0 | 0 | 0.070951 | 267.2072 | 0.035934 | 0 | 0 | 0.071869 | 267.4187 | 0.036393 | 0 | 0 | 0.072786 | 267.5596 | 0.036699 | 0 | 0 | 0.073397 | 267.7711 | 0.037157 | 0 | 0 | 0.074315 | 267.9826 | 0.037616 | 0 | 0 | 0.075232 | 268.194 | 0.038075 | 0 | 0 | 0.076149 | 268.335 | 0.03838 | 0 | 0 | 0.076761 | 268.5464 | 0.038839 | 0 | 0 | 0.077678 | 268.6874 | 0.039145 | 0 | 0 | 0.07829 | 268.8284 | 0.039451 | 0 | 0 | 0.078901 | 269.0398 | 0.039909 | 0 | 0 | 0.079818 | 269.1808 | 0.040215 | 0 | 0 | 0.08043 | 269.3922 | 0.040674 | 0 | 0 | 0.081347 | 269.5332 | 0.040979 | 0 | 0 | 0.081959 | 269.7447 | 0.041438 | 0 | 0 | 0.082876 | 269.8856 | 0.041744 | 0 | 0 | 0.083488 | 269.8856 | 0.041744 | 0 | 0 | 0.083488
2017-05-21 | 242.7002 | 0.72339 |  | 259.2636 | 0.018705 | 0 | 0 | 0.037409 | 266.9315 | 0.035336 | 0 | 0 | 0.070673 | 272.791 | 0.048046 | 0 | 0 | 0.096091 | 272.9357 | 0.048359 | 0 | 0 | 0.096719 | 273.1527 | 0.04883 | 0 | 0 | 0.09766 | 273.3697 | 0.049301 | 0 | 0 | 0.098601 | 273.5867 | 0.049771 | 0 | 0 | 0.099543 | 273.8037 | 0.050242 | 0 | 0 | 0.10048 | 274.0208 | 0.050713 | 0 | 0 | 0.10143 | 274.2378 | 0.051184 | 0 | 0 | 0.10237 | 274.4548 | 0.051654 | 0 | 0 | 0.10331 | 274.5995 | 0.051968 | 0 | 0 | 0.10394 | 274.8165 | 0.052439 | 0 | 0 | 0.10488 | 275.0335 | 0.05291 | 0 | 0 | 0.10582 | 275.2505 | 0.05338 | 0 | 0 | 0.10676 | 275.3952 | 0.053694 | 0 | 0 | 0.10739 | 275.6122 | 0.054165 | 0 | 0 | 0.10833 | 275.7569 | 0.054479 | 0 | 0 | 0.10896 | 275.9016 | 0.054792 | 0 | 0 | 0.10958 | 276.1186 | 0.055263 | 0 | 0 | 0.11053 | 276.2633 | 0.055577 | 0 | 0 | 0.11115 | 276.4803 | 0.056048 | 0 | 0 | 0.1121 | 276.625 | 0.056361 | 0 | 0 | 0.11272 | 276.842 | 0.056832 | 0 | 0 | 0.11366 | 276.9867 | 0.057146 | 0 | 0 | 0.11429 | 276.9867 | 0.057146 | 0 | 0 | 0.11429
2017-05-21 01:00 | 236.2007 | 0.70402 |  | 252.3205 | 0.003645 | 0 | 0 | 0.00729 | 259.7831 | 0.019831 | 0 | 0 | 0.039663 | 265.4857 | 0.0322 | 0 | 0 | 0.0644 | 265.6265 | 0.032506 | 0 | 0 | 0.065011 | 265.8377 | 0.032964 | 0 | 0 | 0.065927 | 266.0489 | 0.033422 | 0 | 0 | 0.066844 | 266.2601 | 0.03388 | 0 | 0 | 0.06776 | 266.4713 | 0.034338 | 0 | 0 | 0.068676 | 266.6825 | 0.034796 | 0 | 0 | 0.069592 | 266.8937 | 0.035254 | 0 | 0 | 0.070509 | 267.1049 | 0.035712 | 0 | 0 | 0.071425 | 267.2457 | 0.036018 | 0 | 0 | 0.072036 | 267.4569 | 0.036476 | 0 | 0 | 0.072952 | 267.6681 | 0.036934 | 0 | 0 | 0.073868 | 267.8793 | 0.037392 | 0 | 0 | 0.074784 | 268.0201 | 0.037697 | 0 | 0 | 0.075395 | 268.2313 | 0.038156 | 0 | 0 | 0.076311 | 268.3721 | 0.038461 | 0 | 0 | 0.076922 | 268.5129 | 0.038766 | 0 | 0 | 0.077533 | 268.7241 | 0.039225 | 0 | 0 | 0.078449 | 268.865 | 0.03953 | 0 | 0 | 0.07906 | 269.0762 | 0.039988 | 0 | 0 | 0.079976 | 269.217 | 0.040293 | 0 | 0 | 0.080587 | 269.4282 | 0.040752 | 0 | 0 | 0.081503 | 269.569 | 0.041057 | 0 | 0 | 0.082114 | 269.569 | 0.041057 | 0 | 0 | 0.082114
2017-05-21 02:00 | 244.1623 | 0.72775 |  | 260.8255 | 0.022092 | 0 | 0 | 0.044185 | 268.5396 | 0.038824 | 0 | 0 | 0.077649 | 274.4344 | 0.05161 | 0 | 0 | 0.10322 | 274.58 | 0.051926 | 0 | 0 | 0.10385 | 274.7983 | 0.052399 | 0 | 0 | 0.1048 | 275.0166 | 0.052873 | 0 | 0 | 0.10575 | 275.2349 | 0.053346 | 0 | 0 | 0.10669 | 275.4533 | 0.05382 | 0 | 0 | 0.10764 | 275.6716 | 0.054293 | 0 | 0 | 0.10859 | 275.8899 | 0.054767 | 0 | 0 | 0.10953 | 276.1082 | 0.055241 | 0 | 0 | 0.11048 | 276.2538 | 0.055556 | 0 | 0 | 0.11111 | 276.4721 | 0.05603 | 0 | 0 | 0.11206 | 276.6904 | 0.056503 | 0 | 0 | 0.11301 | 276.9088 | 0.056977 | 0 | 0 | 0.11395 | 277.0543 | 0.057293 | 0 | 0 | 0.11459 | 277.2726 | 0.057766 | 0 | 0 | 0.11553 | 277.4182 | 0.058082 | 0 | 0 | 0.11616 | 277.5637 | 0.058398 | 0 | 0 | 0.1168 | 277.7821 | 0.058871 | 0 | 0 | 0.11774 | 277.9276 | 0.059187 | 0 | 0 | 0.11837 | 278.1459 | 0.05966 | 0 | 0 | 0.11932 | 278.2915 | 0.059976 | 0 | 0 | 0.11995 | 278.5098 | 0.06045 | 0 | 0 | 0.1209 | 278.6554 | 0.060765 | 0 | 0 | 0.12153 | 278.6554 | 0.060765 | 0 | 0 | 0.12153
2017-05-21 03:00 | 241.2311 | 0.71901 |  | 257.6943 | 0.015301 | 0 | 0 | 0.030602 | 265.3158 | 0.031832 | 0 | 0 | 0.063664 | 271.1398 | 0.044464 | 0 | 0 | 0.088928 | 271.2836 | 0.044776 | 0 | 0 | 0.089552 | 271.4993 | 0.045244 | 0 | 0 | 0.090488 | 271.715 | 0.045712 | 0 | 0 | 0.091424 | 271.9307 | 0.04618 | 0 | 0 | 0.092359 | 272.1465 | 0.046647 | 0 | 0 | 0.093295 | 272.3622 | 0.047115 | 0 | 0 | 0.094231 | 272.5779 | 0.047583 | 0 | 0 | 0.095166 | 272.7936 | 0.048051 | 0 | 0 | 0.096102 | 272.9374 | 0.048363 | 0 | 0 | 0.096726 | 273.1531 | 0.048831 | 0 | 0 | 0.097662 | 273.3688 | 0.049299 | 0 | 0 | 0.098597 | 273.5845 | 0.049767 | 0 | 0 | 0.099533 | 273.7283 | 0.050078 | 0 | 0 | 0.10016 | 273.944 | 0.050546 | 0 | 0 | 0.10109 | 274.0878 | 0.050858 | 0 | 0 | 0.10172 | 274.2316 | 0.05117 | 0 | 0 | 0.10234 | 274.4473 | 0.051638 | 0 | 0 | 0.10328 | 274.5911 | 0.05195 | 0 | 0 | 0.1039 | 274.8068 | 0.052418 | 0 | 0 | 0.10484 | 274.9506 | 0.05273 | 0 | 0 | 0.10546 | 275.1663 | 0.053198 | 0 | 0 | 0.1064 | 275.3101 | 0.053509 | 0 | 0 | 0.10702 | 275.3101 | 0.053509 | 0 | 0 | 0.10702
2017-05-21 04:00 | 249.1534 | 0.74263 |  | 266.1572 | 0.033657 | 0 | 0 | 0.067313 | 274.029 | 0.050731 | 0 | 0 | 0.10146 | 280.0443 | 0.063778 | 0 | 0 | 0.12756 | 280.1928 | 0.0641 | 0 | 0 | 0.1282 | 280.4156 | 0.064583 | 0 | 0 | 0.12917 | 280.6384 | 0.065066 | 0 | 0 | 0.13013 | 280.8612 | 0.06555 | 0 | 0 | 0.1311 | 281.084 | 0.066033 | 0 | 0 | 0.13207 | 281.3067 | 0.066516 | 0 | 0 | 0.13303 | 281.5295 | 0.066999 | 0 | 0 | 0.134 | 281.7523 | 0.067483 | 0 | 0 | 0.13497 | 281.9008 | 0.067805 | 0 | 0 | 0.13561 | 282.1236 | 0.068288 | 0 | 0 | 0.13658 | 282.3464 | 0.068771 | 0 | 0 | 0.13754 | 282.5692 | 0.069254 | 0 | 0 | 0.13851 | 282.7177 | 0.069577 | 0 | 0 | 0.13915 | 282.9405 | 0.07006 | 0 | 0 | 0.14012 | 283.089 | 0.070382 | 0 | 0 | 0.14076 | 283.2376 | 0.070704 | 0 | 0 | 0.14141 | 283.4604 | 0.071187 | 0 | 0 | 0.14237 | 283.6089 | 0.071509 | 0 | 0 | 0.14302 | 283.8317 | 0.071993 | 0 | 0 | 0.14399 | 283.9802 | 0.072315 | 0 | 0 | 0.14463 | 284.203 | 0.072798 | 0 | 0 | 0.1456 | 284.3515 | 0.07312 | 0 | 0 | 0.14624 | 284.3515 | 0.07312 | 0 | 0 | 0.14624
2017-05-21 05:00 | 252.5147 | 0.75264 |  | 269.7479 | 0.041445 | 0 | 0 | 0.08289 | 277.7259 | 0.058749 | 0 | 0 | 0.1175 | 283.8223 | 0.071972 | 0 | 0 | 0.14394 | 283.9729 | 0.072299 | 0 | 0 | 0.1446 | 284.1987 | 0.072789 | 0 | 0 | 0.14558 | 284.4245 | 0.073278 | 0 | 0 | 0.14656 | 284.6502 | 0.073768 | 0 | 0 | 0.14754 | 284.876 | 0.074258 | 0 | 0 | 0.14852 | 285.1018 | 0.074748 | 0 | 0 | 0.1495 | 285.3276 | 0.075237 | 0 | 0 | 0.15047 | 285.5534 | 0.075727 | 0 | 0 | 0.15145 | 285.7039 | 0.076054 | 0 | 0 | 0.15211 | 285.9297 | 0.076543 | 0 | 0 | 0.15309 | 286.1555 | 0.077033 | 0 | 0 | 0.15407 | 286.3813 | 0.077523 | 0 | 0 | 0.15505 | 286.5319 | 0.077849 | 0 | 0 | 0.1557 | 286.7576 | 0.078339 | 0 | 0 | 0.15668 | 286.9082 | 0.078666 | 0 | 0 | 0.15733 | 287.0587 | 0.078992 | 0 | 0 | 0.15798 | 287.2845 | 0.079482 | 0 | 0 | 0.15896 | 287.435 | 0.079808 | 0 | 0 | 0.15962 | 287.6608 | 0.080298 | 0 | 0 | 0.1606 | 287.8114 | 0.080625 | 0 | 0 | 0.16125 | 288.0371 | 0.081114 | 0 | 0 | 0.16223 | 288.1877 | 0.081441 | 0 | 0 | 0.16288 | 288.1877 | 0.081441 | 0 | 0 | 0.16288
2017-05-21 06:00 | 252.8337 | 0.7536 |  | 270.0887 | 0.042184 | 0 | 0 | 0.084368 | 278.0768 | 0.05951 | 0 | 0 | 0.11902 | 284.1809 | 0.07275 | 0 | 0 | 0.1455 | 284.3316 | 0.073077 | 0 | 0 | 0.14615 | 284.5577 | 0.073568 | 0 | 0 | 0.14714 | 284.7838 | 0.074058 | 0 | 0 | 0.14812 | 285.0099 | 0.074548 | 0 | 0 | 0.1491 | 285.2359 | 0.075039 | 0 | 0 | 0.15008 | 285.462 | 0.075529 | 0 | 0 | 0.15106 | 285.6881 | 0.076019 | 0 | 0 | 0.15204 | 285.9142 | 0.07651 | 0 | 0 | 0.15302 | 286.0649 | 0.076837 | 0 | 0 | 0.15367 | 286.291 | 0.077327 | 0 | 0 | 0.15465 | 286.5171 | 0.077817 | 0 | 0 | 0.15563 | 286.7431 | 0.078308 | 0 | 0 | 0.15662 | 286.8939 | 0.078635 | 0 | 0 | 0.15727 | 287.1199 | 0.079125 | 0 | 0 | 0.15825 | 287.2706 | 0.079452 | 0 | 0 | 0.1589 | 287.4214 | 0.079779 | 0 | 0 | 0.15956 | 287.6474 | 0.080269 | 0 | 0 | 0.16054 | 287.7982 | 0.080596 | 0 | 0 | 0.16119 | 288.0242 | 0.081086 | 0 | 0 | 0.16217 | 288.175 | 0.081413 | 0 | 0 | 0.16283 | 288.401 | 0.081904 | 0 | 0 | 0.16381 | 288.5518 | 0.082231 | 0 | 0 | 0.16446 | 288.5518 | 0.082231 | 0 | 0 | 0.16446
2017-05-21 07:00 | 247.3864 | 0.73736 |  | 264.2697 | 0.029563 | 0 | 0 | 0.059125 | 272.0857 | 0.046516 | 0 | 0 | 0.093031 | 278.0583 | 0.05947 | 0 | 0 | 0.11894 | 278.2058 | 0.05979 | 0 | 0 | 0.11958 | 278.427 | 0.06027 | 0 | 0 | 0.12054 | 278.6482 | 0.06075 | 0 | 0 | 0.1215 | 278.8694 | 0.06123 | 0 | 0 | 0.12246 | 279.0906 | 0.061709 | 0 | 0 | 0.12342 | 279.3118 | 0.062189 | 0 | 0 | 0.12438 | 279.533 | 0.062669 | 0 | 0 | 0.12534 | 279.7542 | 0.063149 | 0 | 0 | 0.1263 | 279.9017 | 0.063469 | 0 | 0 | 0.12694 | 280.1229 | 0.063948 | 0 | 0 | 0.1279 | 280.3441 | 0.064428 | 0 | 0 | 0.12886 | 280.5653 | 0.064908 | 0 | 0 | 0.12982 | 280.7128 | 0.065228 | 0 | 0 | 0.13046 | 280.934 | 0.065708 | 0 | 0 | 0.13142 | 281.0815 | 0.066028 | 0 | 0 | 0.13206 | 281.2289 | 0.066347 | 0 | 0 | 0.13269 | 281.4501 | 0.066827 | 0 | 0 | 0.13365 | 281.5976 | 0.067147 | 0 | 0 | 0.13429 | 281.8188 | 0.067627 | 0 | 0 | 0.13525 | 281.9663 | 0.067947 | 0 | 0 | 0.13589 | 282.1875 | 0.068427 | 0 | 0 | 0.13685 | 282.335 | 0.068746 | 0 | 0 | 0.13749 | 282.335 | 0.068746 | 0 | 0 | 0.13749
2017-05-21 08:00 | 234.6315 | 0.69934 |  | 250.6443 | 9.3229e-06 | 0 | 0 | 1.8646e-05 | 258.0573 | 0.016088 | 0 | 0 | 0.032176 | 263.722 | 0.028375 | 0 | 0 | 0.05675 | 263.8619 | 0.028678 | 0 | 0 | 0.057356 | 264.0717 | 0.029133 | 0 | 0 | 0.058267 | 264.2815 | 0.029588 | 0 | 0 | 0.059177 | 264.4913 | 0.030043 | 0 | 0 | 0.060087 | 264.7011 | 0.030498 | 0 | 0 | 0.060997 | 264.9109 | 0.030954 | 0 | 0 | 0.061907 | 265.1207 | 0.031409 | 0 | 0 | 0.062817 | 265.3305 | 0.031864 | 0 | 0 | 0.063727 | 265.4704 | 0.032167 | 0 | 0 | 0.064334 | 265.6802 | 0.032622 | 0 | 0 | 0.065244 | 265.89 | 0.033077 | 0 | 0 | 0.066154 | 266.0998 | 0.033532 | 0 | 0 | 0.067064 | 266.2396 | 0.033836 | 0 | 0 | 0.067671 | 266.4494 | 0.034291 | 0 | 0 | 0.068581 | 266.5893 | 0.034594 | 0 | 0 | 0.069188 | 266.7292 | 0.034897 | 0 | 0 | 0.069795 | 266.939 | 0.035352 | 0 | 0 | 0.070705 | 267.0788 | 0.035656 | 0 | 0 | 0.071312 | 267.2886 | 0.036111 | 0 | 0 | 0.072222 | 267.4285 | 0.036414 | 0 | 0 | 0.072829 | 267.6383 | 0.036869 | 0 | 0 | 0.073739 | 267.7782 | 0.037173 | 0 | 0 | 0.074345 | 267.7782 | 0.037173 | 0 | 0 | 0.074345
2017-05-21 09:00 | 238.1526 | 0.70984 |  | 254.4056 | 0.0081676 | 0 | 0 | 0.016335 | 261.9299 | 0.024488 | 0 | 0 | 0.048976 | 267.6796 | 0.036959 | 0 | 0 | 0.073918 | 267.8215 | 0.037267 | 0 | 0 | 0.074533 | 268.0345 | 0.037729 | 0 | 0 | 0.075457 | 268.2474 | 0.038191 | 0 | 0 | 0.076381 | 268.4604 | 0.038652 | 0 | 0 | 0.077305 | 268.6733 | 0.039114 | 0 | 0 | 0.078229 | 268.8863 | 0.039576 | 0 | 0 | 0.079152 | 269.0992 | 0.040038 | 0 | 0 | 0.080076 | 269.3122 | 0.0405 | 0 | 0 | 0.081 | 269.4542 | 0.040808 | 0 | 0 | 0.081616 | 269.6671 | 0.04127 | 0 | 0 | 0.08254 | 269.8801 | 0.041732 | 0 | 0 | 0.083463 | 270.093 | 0.042194 | 0 | 0 | 0.084387 | 270.235 | 0.042502 | 0 | 0 | 0.085003 | 270.4479 | 0.042963 | 0 | 0 | 0.085927 | 270.5899 | 0.043271 | 0 | 0 | 0.086543 | 270.7319 | 0.043579 | 0 | 0 | 0.087159 | 270.9448 | 0.044041 | 0 | 0 | 0.088082 | 271.0868 | 0.044349 | 0 | 0 | 0.088698 | 271.2997 | 0.044811 | 0 | 0 | 0.089622 | 271.4417 | 0.045119 | 0 | 0 | 0.090238 | 271.6547 | 0.045581 | 0 | 0 | 0.091162 | 271.7966 | 0.045889 | 0 | 0 | 0.091777 | 271.7966 | 0.045889 | 0 | 0 | 0.091777
2017-05-21 10:00 | 239.6196 | 0.71421 |  | 255.9728 | 0.011567 | 0 | 0 | 0.023134 | 263.5434 | 0.027988 | 0 | 0 | 0.055975 | 269.3285 | 0.040535 | 0 | 0 | 0.081071 | 269.4714 | 0.040845 | 0 | 0 | 0.081691 | 269.6856 | 0.04131 | 0 | 0 | 0.08262 | 269.8999 | 0.041775 | 0 | 0 | 0.083549 | 270.1142 | 0.042239 | 0 | 0 | 0.084479 | 270.3284 | 0.042704 | 0 | 0 | 0.085408 | 270.5427 | 0.043169 | 0 | 0 | 0.086338 | 270.757 | 0.043634 | 0 | 0 | 0.087267 | 270.9712 | 0.044098 | 0 | 0 | 0.088197 | 271.1141 | 0.044408 | 0 | 0 | 0.088816 | 271.3283 | 0.044873 | 0 | 0 | 0.089746 | 271.5426 | 0.045338 | 0 | 0 | 0.090675 | 271.7569 | 0.045802 | 0 | 0 | 0.091605 | 271.8997 | 0.046112 | 0 | 0 | 0.092225 | 272.114 | 0.046577 | 0 | 0 | 0.093154 | 272.2568 | 0.046887 | 0 | 0 | 0.093774 | 272.3996 | 0.047197 | 0 | 0 | 0.094393 | 272.6139 | 0.047661 | 0 | 0 | 0.095323 | 272.7567 | 0.047971 | 0 | 0 | 0.095942 | 272.971 | 0.048436 | 0 | 0 | 0.096872 | 273.1139 | 0.048746 | 0 | 0 | 0.097492 | 273.3281 | 0.049211 | 0 | 0 | 0.098421 | 273.471 | 0.04952 | 0 | 0 | 0.099041 | 273.471 | 0.04952 | 0 | 0 | 0.099041
2017-05-21 11:00 | 239.5722 | 0.71407 |  | 255.9221 | 0.011457 | 0 | 0 | 0.022914 | 263.4913 | 0.027874 | 0 | 0 | 0.055749 | 269.2752 | 0.04042 | 0 | 0 | 0.08084 | 269.418 | 0.04073 | 0 | 0 | 0.081459 | 269.6323 | 0.041194 | 0 | 0 | 0.082388 | 269.8465 | 0.041659 | 0 | 0 | 0.083318 | 270.0607 | 0.042124 | 0 | 0 | 0.084247 | 270.2749 | 0.042588 | 0 | 0 | 0.085176 | 270.4891 | 0.043053 | 0 | 0 | 0.086106 | 270.7034 | 0.043517 | 0 | 0 | 0.087035 | 270.9176 | 0.043982 | 0 | 0 | 0.087964 | 271.0604 | 0.044292 | 0 | 0 | 0.088584 | 271.2746 | 0.044756 | 0 | 0 | 0.089513 | 271.4888 | 0.045221 | 0 | 0 | 0.090442 | 271.7031 | 0.045686 | 0 | 0 | 0.091372 | 271.8459 | 0.045996 | 0 | 0 | 0.091991 | 272.0601 | 0.04646 | 0 | 0 | 0.09292 | 272.2029 | 0.04677 | 0 | 0 | 0.09354 | 272.3457 | 0.04708 | 0 | 0 | 0.094159 | 272.5599 | 0.047544 | 0 | 0 | 0.095089 | 272.7028 | 0.047854 | 0 | 0 | 0.095708 | 272.917 | 0.048319 | 0 | 0 | 0.096638 | 273.0598 | 0.048629 | 0 | 0 | 0.097257 | 273.274 | 0.049093 | 0 | 0 | 0.098186 | 273.4168 | 0.049403 | 0 | 0 | 0.098806 | 273.4168 | 0.049403 | 0 | 0 | 0.098806
2017-05-21 12:00 | 241.4144 | 0.71956 |  | 257.8901 | 0.015725 | 0 | 0 | 0.031451 | 265.5174 | 0.032269 | 0 | 0 | 0.064538 | 271.3458 | 0.044911 | 0 | 0 | 0.089822 | 271.4897 | 0.045223 | 0 | 0 | 0.090446 | 271.7056 | 0.045691 | 0 | 0 | 0.091383 | 271.9215 | 0.04616 | 0 | 0 | 0.092319 | 272.1373 | 0.046628 | 0 | 0 | 0.093255 | 272.3532 | 0.047096 | 0 | 0 | 0.094192 | 272.5691 | 0.047564 | 0 | 0 | 0.095128 | 272.7849 | 0.048032 | 0 | 0 | 0.096065 | 273.0008 | 0.048501 | 0 | 0 | 0.097001 | 273.1447 | 0.048813 | 0 | 0 | 0.097625 | 273.3606 | 0.049281 | 0 | 0 | 0.098562 | 273.5765 | 0.049749 | 0 | 0 | 0.099498 | 273.7923 | 0.050217 | 0 | 0 | 0.10043 | 273.9362 | 0.05053 | 0 | 0 | 0.10106 | 274.1521 | 0.050998 | 0 | 0 | 0.102 | 274.296 | 0.05131 | 0 | 0 | 0.10262 | 274.4399 | 0.051622 | 0 | 0 | 0.10324 | 274.6558 | 0.05209 | 0 | 0 | 0.10418 | 274.7997 | 0.052402 | 0 | 0 | 0.1048 | 275.0156 | 0.052871 | 0 | 0 | 0.10574 | 275.1595 | 0.053183 | 0 | 0 | 0.10637 | 275.3754 | 0.053651 | 0 | 0 | 0.1073 | 275.5193 | 0.053963 | 0 | 0 | 0.10793 | 275.5193 | 0.053963 | 0 | 0 | 0.10793
2017-05-21 13:00 | 239.2976 | 0.71325 |  | 255.6287 | 0.010821 | 0 | 0 | 0.021641 | 263.1892 | 0.027219 | 0 | 0 | 0.054438 | 268.9665 | 0.03975 | 0 | 0 | 0.0795 | 269.1092 | 0.04006 | 0 | 0 | 0.080119 | 269.3231 | 0.040524 | 0 | 0 | 0.081047 | 269.5371 | 0.040988 | 0 | 0 | 0.081976 | 269.7511 | 0.041452 | 0 | 0 | 0.082904 | 269.9651 | 0.041916 | 0 | 0 | 0.083832 | 270.179 | 0.04238 | 0 | 0 | 0.08476 | 270.393 | 0.042844 | 0 | 0 | 0.085689 | 270.607 | 0.043308 | 0 | 0 | 0.086617 | 270.7496 | 0.043618 | 0 | 0 | 0.087236 | 270.9636 | 0.044082 | 0 | 0 | 0.088164 | 271.1776 | 0.044546 | 0 | 0 | 0.089092 | 271.3916 | 0.04501 | 0 | 0 | 0.09002 | 271.5342 | 0.04532 | 0 | 0 | 0.090639 | 271.7482 | 0.045784 | 0 | 0 | 0.091567 | 271.8908 | 0.046093 | 0 | 0 | 0.092186 | 272.0335 | 0.046402 | 0 | 0 | 0.092805 | 272.2475 | 0.046867 | 0 | 0 | 0.093733 | 272.3901 | 0.047176 | 0 | 0 | 0.094352 | 272.6041 | 0.04764 | 0 | 0 | 0.09528 | 272.7467 | 0.04795 | 0 | 0 | 0.095899 | 272.9607 | 0.048414 | 0 | 0 | 0.096827 | 273.1034 | 0.048723 | 0 | 0 | 0.097446 | 273.1034 | 0.048723 | 0 | 0 | 0.097446
2017-05-21 14:00 | 233.8656 | 0.69706 |  | 249.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.2149 | 0.014261 | 0 | 0 | 0.028522 | 262.8611 | 0.026508 | 0 | 0 | 0.053015 | 263.0005 | 0.02681 | 0 | 0 | 0.05362 | 263.2097 | 0.027264 | 0 | 0 | 0.054527 | 263.4188 | 0.027717 | 0 | 0 | 0.055434 | 263.6279 | 0.028171 | 0 | 0 | 0.056341 | 263.837 | 0.028624 | 0 | 0 | 0.057249 | 264.0461 | 0.029078 | 0 | 0 | 0.058156 | 264.2552 | 0.029531 | 0 | 0 | 0.059063 | 264.4644 | 0.029985 | 0 | 0 | 0.05997 | 264.6038 | 0.030287 | 0 | 0 | 0.060575 | 264.8129 | 0.030741 | 0 | 0 | 0.061482 | 265.022 | 0.031195 | 0 | 0 | 0.062389 | 265.2311 | 0.031648 | 0 | 0 | 0.063296 | 265.3705 | 0.031951 | 0 | 0 | 0.063901 | 265.5797 | 0.032404 | 0 | 0 | 0.064808 | 265.7191 | 0.032707 | 0 | 0 | 0.065413 | 265.8585 | 0.033009 | 0 | 0 | 0.066018 | 266.0676 | 0.033462 | 0 | 0 | 0.066925 | 266.207 | 0.033765 | 0 | 0 | 0.06753 | 266.4161 | 0.034218 | 0 | 0 | 0.068437 | 266.5555 | 0.034521 | 0 | 0 | 0.069042 | 266.7647 | 0.034974 | 0 | 0 | 0.069949 | 266.9041 | 0.035277 | 0 | 0 | 0.070554 | 266.9041 | 0.035277 | 0 | 0 | 0.070554
2017-05-21 15:00 | 229.1064 | 0.68287 |  | 244.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.9805 | 0.0029076 | 0 | 0 | 0.0058152 | 257.5118 | 0.014905 | 0 | 0 | 0.02981 | 257.6484 | 0.015201 | 0 | 0 | 0.030402 | 257.8533 | 0.015646 | 0 | 0 | 0.031291 | 258.0581 | 0.01609 | 0 | 0 | 0.03218 | 258.263 | 0.016534 | 0 | 0 | 0.033068 | 258.4678 | 0.016979 | 0 | 0 | 0.033957 | 258.6727 | 0.017423 | 0 | 0 | 0.034846 | 258.8776 | 0.017867 | 0 | 0 | 0.035735 | 259.0824 | 0.018312 | 0 | 0 | 0.036623 | 259.219 | 0.018608 | 0 | 0 | 0.037216 | 259.4239 | 0.019052 | 0 | 0 | 0.038104 | 259.6287 | 0.019497 | 0 | 0 | 0.038993 | 259.8336 | 0.019941 | 0 | 0 | 0.039882 | 259.9702 | 0.020237 | 0 | 0 | 0.040474 | 260.175 | 0.020681 | 0 | 0 | 0.041363 | 260.3116 | 0.020978 | 0 | 0 | 0.041955 | 260.4482 | 0.021274 | 0 | 0 | 0.042548 | 260.653 | 0.021718 | 0 | 0 | 0.043437 | 260.7896 | 0.022015 | 0 | 0 | 0.044029 | 260.9945 | 0.022459 | 0 | 0 | 0.044918 | 261.131 | 0.022755 | 0 | 0 | 0.04551 | 261.3359 | 0.023199 | 0 | 0 | 0.046399 | 261.4725 | 0.023496 | 0 | 0 | 0.046991 | 261.4725 | 0.023496 | 0 | 0 | 0.046991
2017-05-21 16:00 | 235.4577 | 0.7018 |  | 251.5268 | 0.0019235 | 0 | 0 | 0.0038471 | 258.966 | 0.018059 | 0 | 0 | 0.036118 | 264.6506 | 0.030389 | 0 | 0 | 0.060778 | 264.7909 | 0.030693 | 0 | 0 | 0.061387 | 265.0015 | 0.03115 | 0 | 0 | 0.0623 | 265.212 | 0.031607 | 0 | 0 | 0.063213 | 265.4226 | 0.032063 | 0 | 0 | 0.064127 | 265.6331 | 0.03252 | 0 | 0 | 0.06504 | 265.8437 | 0.032977 | 0 | 0 | 0.065953 | 266.0542 | 0.033433 | 0 | 0 | 0.066867 | 266.2647 | 0.03389 | 0 | 0 | 0.06778 | 266.4051 | 0.034194 | 0 | 0 | 0.068389 | 266.6156 | 0.034651 | 0 | 0 | 0.069302 | 266.8262 | 0.035108 | 0 | 0 | 0.070216 | 267.0367 | 0.035564 | 0 | 0 | 0.071129 | 267.1771 | 0.035869 | 0 | 0 | 0.071738 | 267.3876 | 0.036326 | 0 | 0 | 0.072651 | 267.528 | 0.03663 | 0 | 0 | 0.07326 | 267.6683 | 0.036934 | 0 | 0 | 0.073869 | 267.8789 | 0.037391 | 0 | 0 | 0.074782 | 268.0192 | 0.037696 | 0 | 0 | 0.075391 | 268.2298 | 0.038152 | 0 | 0 | 0.076305 | 268.3702 | 0.038457 | 0 | 0 | 0.076913 | 268.5807 | 0.038913 | 0 | 0 | 0.077827 | 268.7211 | 0.039218 | 0 | 0 | 0.078436 | 268.7211 | 0.039218 | 0 | 0 | 0.078436
2017-05-21 17:00 | 234.5629 | 0.69914 |  | 250.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9818 | 0.015924 | 0 | 0 | 0.031849 | 263.6448 | 0.028207 | 0 | 0 | 0.056415 | 263.7846 | 0.028511 | 0 | 0 | 0.057021 | 263.9944 | 0.028966 | 0 | 0 | 0.057931 | 264.2041 | 0.029421 | 0 | 0 | 0.058841 | 264.4138 | 0.029875 | 0 | 0 | 0.059751 | 264.6236 | 0.03033 | 0 | 0 | 0.060661 | 264.8333 | 0.030785 | 0 | 0 | 0.061571 | 265.0431 | 0.03124 | 0 | 0 | 0.062481 | 265.2528 | 0.031695 | 0 | 0 | 0.06339 | 265.3926 | 0.031998 | 0 | 0 | 0.063997 | 265.6024 | 0.032453 | 0 | 0 | 0.064907 | 265.8121 | 0.032908 | 0 | 0 | 0.065817 | 266.0219 | 0.033363 | 0 | 0 | 0.066727 | 266.1617 | 0.033667 | 0 | 0 | 0.067333 | 266.3714 | 0.034121 | 0 | 0 | 0.068243 | 266.5113 | 0.034425 | 0 | 0 | 0.06885 | 266.6511 | 0.034728 | 0 | 0 | 0.069456 | 266.8608 | 0.035183 | 0 | 0 | 0.070366 | 267.0007 | 0.035486 | 0 | 0 | 0.070973 | 267.2104 | 0.035941 | 0 | 0 | 0.071882 | 267.3502 | 0.036244 | 0 | 0 | 0.072489 | 267.56 | 0.036699 | 0 | 0 | 0.073399 | 267.6998 | 0.037003 | 0 | 0 | 0.074005 | 267.6998 | 0.037003 | 0 | 0 | 0.074005
2017-05-21 18:00 | 236.1644 | 0.70391 |  | 252.2818 | 0.003561 | 0 | 0 | 0.0071221 | 259.7432 | 0.019745 | 0 | 0 | 0.03949 | 265.4449 | 0.032112 | 0 | 0 | 0.064224 | 265.5857 | 0.032417 | 0 | 0 | 0.064835 | 265.7969 | 0.032875 | 0 | 0 | 0.065751 | 266.0081 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.066667 | 266.2192 | 0.033791 | 0 | 0 | 0.067583 | 266.4304 | 0.034249 | 0 | 0 | 0.068499 | 266.6416 | 0.034707 | 0 | 0 | 0.069415 | 266.8528 | 0.035165 | 0 | 0 | 0.070331 | 267.0639 | 0.035623 | 0 | 0 | 0.071247 | 267.2047 | 0.035929 | 0 | 0 | 0.071858 | 267.4159 | 0.036387 | 0 | 0 | 0.072774 | 267.6271 | 0.036845 | 0 | 0 | 0.07369 | 267.8382 | 0.037303 | 0 | 0 | 0.074606 | 267.979 | 0.037608 | 0 | 0 | 0.075217 | 268.1902 | 0.038066 | 0 | 0 | 0.076133 | 268.331 | 0.038372 | 0 | 0 | 0.076743 | 268.4717 | 0.038677 | 0 | 0 | 0.077354 | 268.6829 | 0.039135 | 0 | 0 | 0.07827 | 268.8237 | 0.03944 | 0 | 0 | 0.078881 | 269.0349 | 0.039898 | 0 | 0 | 0.079797 | 269.1757 | 0.040204 | 0 | 0 | 0.080408 | 269.3868 | 0.040662 | 0 | 0 | 0.081324 | 269.5276 | 0.040967 | 0 | 0 | 0.081934 | 269.5276 | 0.040967 | 0 | 0 | 0.081934
2017-05-21 19:00 | 235.1134 | 0.70078 |  | 251.159 | 0.0011258 | 0 | 0 | 0.0022516 | 258.5873 | 0.017238 | 0 | 0 | 0.034475 | 264.2636 | 0.02955 | 0 | 0 | 0.059099 | 264.4038 | 0.029854 | 0 | 0 | 0.059707 | 264.614 | 0.03031 | 0 | 0 | 0.060619 | 264.8242 | 0.030766 | 0 | 0 | 0.061531 | 265.0345 | 0.031222 | 0 | 0 | 0.062443 | 265.2447 | 0.031678 | 0 | 0 | 0.063355 | 265.4549 | 0.032134 | 0 | 0 | 0.064267 | 265.6652 | 0.03259 | 0 | 0 | 0.065179 | 265.8754 | 0.033046 | 0 | 0 | 0.066091 | 266.0155 | 0.03335 | 0 | 0 | 0.066699 | 266.2258 | 0.033806 | 0 | 0 | 0.067611 | 266.436 | 0.034262 | 0 | 0 | 0.068523 | 266.6462 | 0.034718 | 0 | 0 | 0.069435 | 266.7864 | 0.035022 | 0 | 0 | 0.070043 | 266.9966 | 0.035478 | 0 | 0 | 0.070955 | 267.1368 | 0.035782 | 0 | 0 | 0.071563 | 267.2769 | 0.036086 | 0 | 0 | 0.072171 | 267.4872 | 0.036542 | 0 | 0 | 0.073083 | 267.6273 | 0.036846 | 0 | 0 | 0.073691 | 267.8376 | 0.037302 | 0 | 0 | 0.074603 | 267.9777 | 0.037606 | 0 | 0 | 0.075211 | 268.188 | 0.038062 | 0 | 0 | 0.076123 | 268.3281 | 0.038366 | 0 | 0 | 0.076731 | 268.3281 | 0.038366 | 0 | 0 | 0.076731
2017-05-21 20:00 | 228.2725 | 0.68039 |  | 243.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.0634 | 0.00091833 | 0 | 0 | 0.0018367 | 256.5745 | 0.012872 | 0 | 0 | 0.025744 | 256.7106 | 0.013167 | 0 | 0 | 0.026334 | 256.9147 | 0.01361 | 0 | 0 | 0.02722 | 257.1188 | 0.014053 | 0 | 0 | 0.028105 | 257.323 | 0.014495 | 0 | 0 | 0.028991 | 257.5271 | 0.014938 | 0 | 0 | 0.029876 | 257.7312 | 0.015381 | 0 | 0 | 0.030762 | 257.9353 | 0.015824 | 0 | 0 | 0.031647 | 258.1394 | 0.016266 | 0 | 0 | 0.032533 | 258.2755 | 0.016561 | 0 | 0 | 0.033123 | 258.4796 | 0.017004 | 0 | 0 | 0.034008 | 258.6837 | 0.017447 | 0 | 0 | 0.034894 | 258.8879 | 0.01789 | 0 | 0 | 0.035779 | 259.0239 | 0.018185 | 0 | 0 | 0.03637 | 259.2281 | 0.018627 | 0 | 0 | 0.037255 | 259.3641 | 0.018923 | 0 | 0 | 0.037845 | 259.5002 | 0.019218 | 0 | 0 | 0.038436 | 259.7043 | 0.019661 | 0 | 0 | 0.039321 | 259.8404 | 0.019956 | 0 | 0 | 0.039911 | 260.0445 | 0.020398 | 0 | 0 | 0.040797 | 260.1806 | 0.020694 | 0 | 0 | 0.041387 | 260.3847 | 0.021136 | 0 | 0 | 0.042273 | 260.5208 | 0.021431 | 0 | 0 | 0.042863 | 260.5208 | 0.021431 | 0 | 0 | 0.042863
2017-05-21 21:00 | 235.3684 | 0.70154 |  | 251.4314 | 0.0017165 | 0 | 0 | 0.0034331 | 258.8677 | 0.017846 | 0 | 0 | 0.035692 | 264.5502 | 0.030171 | 0 | 0 | 0.060342 | 264.6905 | 0.030475 | 0 | 0 | 0.060951 | 264.9009 | 0.030932 | 0 | 0 | 0.061864 | 265.1114 | 0.031388 | 0 | 0 | 0.062777 | 265.3219 | 0.031845 | 0 | 0 | 0.06369 | 265.5323 | 0.032301 | 0 | 0 | 0.064603 | 265.7428 | 0.032758 | 0 | 0 | 0.065516 | 265.9532 | 0.033214 | 0 | 0 | 0.066429 | 266.1637 | 0.033671 | 0 | 0 | 0.067342 | 266.304 | 0.033975 | 0 | 0 | 0.067951 | 266.5145 | 0.034432 | 0 | 0 | 0.068863 | 266.7249 | 0.034888 | 0 | 0 | 0.069776 | 266.9354 | 0.035345 | 0 | 0 | 0.070689 | 267.0757 | 0.035649 | 0 | 0 | 0.071298 | 267.2862 | 0.036106 | 0 | 0 | 0.072211 | 267.4265 | 0.03641 | 0 | 0 | 0.07282 | 267.5668 | 0.036714 | 0 | 0 | 0.073428 | 267.7772 | 0.037171 | 0 | 0 | 0.074341 | 267.9176 | 0.037475 | 0 | 0 | 0.07495 | 268.128 | 0.037932 | 0 | 0 | 0.075863 | 268.2683 | 0.038236 | 0 | 0 | 0.076472 | 268.4788 | 0.038692 | 0 | 0 | 0.077385 | 268.6191 | 0.038997 | 0 | 0 | 0.077993 | 268.6191 | 0.038997 | 0 | 0 | 0.077993
2017-05-21 22:00 | 235.4959 | 0.70192 |  | 251.5677 | 0.0020121 | 0 | 0 | 0.0040242 | 259.008 | 0.01815 | 0 | 0 | 0.0363 | 264.6935 | 0.030482 | 0 | 0 | 0.060964 | 264.8339 | 0.030787 | 0 | 0 | 0.061573 | 265.0445 | 0.031243 | 0 | 0 | 0.062487 | 265.2551 | 0.0317 | 0 | 0 | 0.0634 | 265.4656 | 0.032157 | 0 | 0 | 0.064314 | 265.6762 | 0.032614 | 0 | 0 | 0.065227 | 265.8868 | 0.03307 | 0 | 0 | 0.066141 | 266.0974 | 0.033527 | 0 | 0 | 0.067054 | 266.3079 | 0.033984 | 0 | 0 | 0.067968 | 266.4483 | 0.034288 | 0 | 0 | 0.068577 | 266.6589 | 0.034745 | 0 | 0 | 0.06949 | 266.8695 | 0.035202 | 0 | 0 | 0.070404 | 267.0801 | 0.035658 | 0 | 0 | 0.071317 | 267.2204 | 0.035963 | 0 | 0 | 0.071926 | 267.431 | 0.03642 | 0 | 0 | 0.072839 | 267.5714 | 0.036724 | 0 | 0 | 0.073448 | 267.7118 | 0.037029 | 0 | 0 | 0.074057 | 267.9224 | 0.037485 | 0 | 0 | 0.074971 | 268.0627 | 0.03779 | 0 | 0 | 0.07558 | 268.2733 | 0.038247 | 0 | 0 | 0.076493 | 268.4137 | 0.038551 | 0 | 0 | 0.077102 | 268.6243 | 0.039008 | 0 | 0 | 0.078016 | 268.7647 | 0.039312 | 0 | 0 | 0.078625 | 268.7647 | 0.039312 | 0 | 0 | 0.078625
2017-05-21 23:00 | 237.0634 | 0.70659 |  | 253.2422 | 0.0056441 | 0 | 0 | 0.011288 | 260.732 | 0.02189 | 0 | 0 | 0.043779 | 266.4554 | 0.034304 | 0 | 0 | 0.068607 | 266.5967 | 0.03461 | 0 | 0 | 0.06922 | 266.8087 | 0.03507 | 0 | 0 | 0.07014 | 267.0207 | 0.03553 | 0 | 0 | 0.071059 | 267.2327 | 0.035989 | 0 | 0 | 0.071979 | 267.4446 | 0.036449 | 0 | 0 | 0.072899 | 267.6566 | 0.036909 | 0 | 0 | 0.073818 | 267.8686 | 0.037369 | 0 | 0 | 0.074738 | 268.0806 | 0.037829 | 0 | 0 | 0.075657 | 268.2219 | 0.038135 | 0 | 0 | 0.07627 | 268.4339 | 0.038595 | 0 | 0 | 0.07719 | 268.6458 | 0.039055 | 0 | 0 | 0.078109 | 268.8578 | 0.039514 | 0 | 0 | 0.079029 | 268.9991 | 0.039821 | 0 | 0 | 0.079642 | 269.2111 | 0.040281 | 0 | 0 | 0.080562 | 269.3524 | 0.040587 | 0 | 0 | 0.081175 | 269.4938 | 0.040894 | 0 | 0 | 0.081788 | 269.7057 | 0.041354 | 0 | 0 | 0.082707 | 269.847 | 0.04166 | 0 | 0 | 0.08332 | 270.059 | 0.04212 | 0 | 0 | 0.08424 | 270.2003 | 0.042426 | 0 | 0 | 0.084853 | 270.4123 | 0.042886 | 0 | 0 | 0.085772 | 270.5536 | 0.043193 | 0 | 0 | 0.086385 | 270.5536 | 0.043193 | 0 | 0 | 0.086385
2017-05-22 | 239.0603 | 0.71254 |  | 255.3754 | 0.010271 | 0 | 0 | 0.020542 | 262.9283 | 0.026653 | 0 | 0 | 0.053307 | 268.6999 | 0.039172 | 0 | 0 | 0.078344 | 268.8424 | 0.039481 | 0 | 0 | 0.078962 | 269.0562 | 0.039945 | 0 | 0 | 0.079889 | 269.2699 | 0.040408 | 0 | 0 | 0.080817 | 269.4837 | 0.040872 | 0 | 0 | 0.081744 | 269.6975 | 0.041336 | 0 | 0 | 0.082671 | 269.9112 | 0.041799 | 0 | 0 | 0.083599 | 270.125 | 0.042263 | 0 | 0 | 0.084526 | 270.3387 | 0.042727 | 0 | 0 | 0.085453 | 270.4813 | 0.043036 | 0 | 0 | 0.086071 | 270.695 | 0.043499 | 0 | 0 | 0.086999 | 270.9088 | 0.043963 | 0 | 0 | 0.087926 | 271.1225 | 0.044427 | 0 | 0 | 0.088853 | 271.2651 | 0.044736 | 0 | 0 | 0.089471 | 271.4788 | 0.045199 | 0 | 0 | 0.090399 | 271.6213 | 0.045508 | 0 | 0 | 0.091017 | 271.7638 | 0.045818 | 0 | 0 | 0.091635 | 271.9776 | 0.046281 | 0 | 0 | 0.092563 | 272.1201 | 0.04659 | 0 | 0 | 0.093181 | 272.3339 | 0.047054 | 0 | 0 | 0.094108 | 272.4764 | 0.047363 | 0 | 0 | 0.094726 | 272.6901 | 0.047827 | 0 | 0 | 0.095654 | 272.8326 | 0.048136 | 0 | 0 | 0.096272 | 272.8326 | 0.048136 | 0 | 0 | 0.096272
2017-05-22 01:00 | 244.3794 | 0.7284 |  | 261.0574 | 0.022595 | 0 | 0 | 0.045191 | 268.7784 | 0.039342 | 0 | 0 | 0.078685 | 274.6785 | 0.052139 | 0 | 0 | 0.10428 | 274.8241 | 0.052455 | 0 | 0 | 0.10491 | 275.0427 | 0.052929 | 0 | 0 | 0.10586 | 275.2612 | 0.053403 | 0 | 0 | 0.10681 | 275.4797 | 0.053877 | 0 | 0 | 0.10775 | 275.6982 | 0.054351 | 0 | 0 | 0.1087 | 275.9167 | 0.054825 | 0 | 0 | 0.10965 | 276.1353 | 0.055299 | 0 | 0 | 0.1106 | 276.3538 | 0.055773 | 0 | 0 | 0.11155 | 276.4995 | 0.056089 | 0 | 0 | 0.11218 | 276.718 | 0.056563 | 0 | 0 | 0.11313 | 276.9365 | 0.057037 | 0 | 0 | 0.11407 | 277.155 | 0.057511 | 0 | 0 | 0.11502 | 277.3007 | 0.057827 | 0 | 0 | 0.11565 | 277.5192 | 0.058301 | 0 | 0 | 0.1166 | 277.6649 | 0.058617 | 0 | 0 | 0.11723 | 277.8106 | 0.058933 | 0 | 0 | 0.11787 | 278.0291 | 0.059407 | 0 | 0 | 0.11881 | 278.1748 | 0.059723 | 0 | 0 | 0.11945 | 278.3933 | 0.060197 | 0 | 0 | 0.12039 | 278.539 | 0.060513 | 0 | 0 | 0.12103 | 278.7575 | 0.060987 | 0 | 0 | 0.12197 | 278.9032 | 0.061303 | 0 | 0 | 0.12261 | 278.9032 | 0.061303 | 0 | 0 | 0.12261
2017-05-22 02:00 | 247.5549 | 0.73786 |  | 264.4496 | 0.029953 | 0 | 0 | 0.059906 | 272.2709 | 0.046917 | 0 | 0 | 0.093835 | 278.2476 | 0.059881 | 0 | 0 | 0.11976 | 278.3952 | 0.060201 | 0 | 0 | 0.1204 | 278.6165 | 0.060681 | 0 | 0 | 0.12136 | 278.8379 | 0.061161 | 0 | 0 | 0.12232 | 279.0593 | 0.061641 | 0 | 0 | 0.12328 | 279.2806 | 0.062121 | 0 | 0 | 0.12424 | 279.502 | 0.062602 | 0 | 0 | 0.1252 | 279.7233 | 0.063082 | 0 | 0 | 0.12616 | 279.9447 | 0.063562 | 0 | 0 | 0.12712 | 280.0923 | 0.063882 | 0 | 0 | 0.12776 | 280.3136 | 0.064362 | 0 | 0 | 0.12872 | 280.535 | 0.064842 | 0 | 0 | 0.12968 | 280.7563 | 0.065322 | 0 | 0 | 0.13064 | 280.9039 | 0.065642 | 0 | 0 | 0.13128 | 281.1253 | 0.066123 | 0 | 0 | 0.13225 | 281.2728 | 0.066443 | 0 | 0 | 0.13289 | 281.4204 | 0.066763 | 0 | 0 | 0.13353 | 281.6418 | 0.067243 | 0 | 0 | 0.13449 | 281.7893 | 0.067563 | 0 | 0 | 0.13513 | 282.0107 | 0.068043 | 0 | 0 | 0.13609 | 282.1583 | 0.068363 | 0 | 0 | 0.13673 | 282.3796 | 0.068843 | 0 | 0 | 0.13769 | 282.5272 | 0.069163 | 0 | 0 | 0.13833 | 282.5272 | 0.069163 | 0 | 0 | 0.13833
2017-05-22 03:00 | 244.8215 | 0.72971 |  | 261.5297 | 0.02362 | 0 | 0 | 0.04724 | 269.2647 | 0.040397 | 0 | 0 | 0.080794 | 275.1754 | 0.053217 | 0 | 0 | 0.10643 | 275.3213 | 0.053534 | 0 | 0 | 0.10707 | 275.5403 | 0.054009 | 0 | 0 | 0.10802 | 275.7592 | 0.054483 | 0 | 0 | 0.10897 | 275.9781 | 0.054958 | 0 | 0 | 0.10992 | 276.197 | 0.055433 | 0 | 0 | 0.11087 | 276.4159 | 0.055908 | 0 | 0 | 0.11182 | 276.6348 | 0.056383 | 0 | 0 | 0.11277 | 276.8537 | 0.056858 | 0 | 0 | 0.11372 | 276.9997 | 0.057174 | 0 | 0 | 0.11435 | 277.2186 | 0.057649 | 0 | 0 | 0.1153 | 277.4375 | 0.058124 | 0 | 0 | 0.11625 | 277.6564 | 0.058599 | 0 | 0 | 0.1172 | 277.8024 | 0.058915 | 0 | 0 | 0.11783 | 278.0213 | 0.05939 | 0 | 0 | 0.11878 | 278.1672 | 0.059707 | 0 | 0 | 0.11941 | 278.3132 | 0.060023 | 0 | 0 | 0.12005 | 278.5321 | 0.060498 | 0 | 0 | 0.121 | 278.678 | 0.060814 | 0 | 0 | 0.12163 | 278.8969 | 0.061289 | 0 | 0 | 0.12258 | 279.0429 | 0.061606 | 0 | 0 | 0.12321 | 279.2618 | 0.062081 | 0 | 0 | 0.12416 | 279.4077 | 0.062397 | 0 | 0 | 0.12479 | 279.4077 | 0.062397 | 0 | 0 | 0.12479
2017-05-22 04:00 | 244.3752 | 0.72838 |  | 261.0529 | 0.022586 | 0 | 0 | 0.045171 | 268.7738 | 0.039332 | 0 | 0 | 0.078664 | 274.6737 | 0.052129 | 0 | 0 | 0.10426 | 274.8194 | 0.052445 | 0 | 0 | 0.10489 | 275.0379 | 0.052919 | 0 | 0 | 0.10584 | 275.2564 | 0.053393 | 0 | 0 | 0.10679 | 275.4749 | 0.053867 | 0 | 0 | 0.10773 | 275.6934 | 0.054341 | 0 | 0 | 0.10868 | 275.912 | 0.054815 | 0 | 0 | 0.10963 | 276.1305 | 0.055289 | 0 | 0 | 0.11058 | 276.349 | 0.055763 | 0 | 0 | 0.11153 | 276.4947 | 0.056079 | 0 | 0 | 0.11216 | 276.7132 | 0.056553 | 0 | 0 | 0.11311 | 276.9317 | 0.057027 | 0 | 0 | 0.11405 | 277.1502 | 0.057501 | 0 | 0 | 0.115 | 277.2959 | 0.057817 | 0 | 0 | 0.11563 | 277.5144 | 0.058291 | 0 | 0 | 0.11658 | 277.6601 | 0.058607 | 0 | 0 | 0.11721 | 277.8058 | 0.058923 | 0 | 0 | 0.11785 | 278.0243 | 0.059396 | 0 | 0 | 0.11879 | 278.1699 | 0.059712 | 0 | 0 | 0.11942 | 278.3885 | 0.060186 | 0 | 0 | 0.12037 | 278.5341 | 0.060502 | 0 | 0 | 0.121 | 278.7527 | 0.060976 | 0 | 0 | 0.12195 | 278.8983 | 0.061292 | 0 | 0 | 0.12258 | 278.8983 | 0.061292 | 0 | 0 | 0.12258
2017-05-22 05:00 | 230.6397 | 0.68744 |  | 246.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.6669 | 0.0065654 | 0 | 0 | 0.013131 | 259.2352 | 0.018643 | 0 | 0 | 0.037286 | 259.3727 | 0.018941 | 0 | 0 | 0.037883 | 259.579 | 0.019389 | 0 | 0 | 0.038777 | 259.7852 | 0.019836 | 0 | 0 | 0.039672 | 259.9914 | 0.020283 | 0 | 0 | 0.040566 | 260.1977 | 0.020731 | 0 | 0 | 0.041461 | 260.4039 | 0.021178 | 0 | 0 | 0.042356 | 260.6101 | 0.021625 | 0 | 0 | 0.04325 | 260.8164 | 0.022073 | 0 | 0 | 0.044145 | 260.9538 | 0.022371 | 0 | 0 | 0.044741 | 261.1601 | 0.022818 | 0 | 0 | 0.045636 | 261.3663 | 0.023265 | 0 | 0 | 0.046531 | 261.5725 | 0.023713 | 0 | 0 | 0.047425 | 261.71 | 0.024011 | 0 | 0 | 0.048022 | 261.9163 | 0.024458 | 0 | 0 | 0.048916 | 262.0538 | 0.024756 | 0 | 0 | 0.049513 | 262.1912 | 0.025055 | 0 | 0 | 0.050109 | 262.3975 | 0.025502 | 0 | 0 | 0.051004 | 262.535 | 0.0258 | 0 | 0 | 0.0516 | 262.7412 | 0.026247 | 0 | 0 | 0.052495 | 262.8787 | 0.026546 | 0 | 0 | 0.053091 | 263.0849 | 0.026993 | 0 | 0 | 0.053986 | 263.2224 | 0.027291 | 0 | 0 | 0.054582 | 263.2224 | 0.027291 | 0 | 0 | 0.054582
2017-05-22 06:00 | 225.0363 | 0.67074 |  | 240.3942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.9371 | 0.0049825 | 0 | 0 | 0.009965 | 253.0713 | 0.0052735 | 0 | 0 | 0.010547 | 253.2725 | 0.0057099 | 0 | 0 | 0.01142 | 253.4737 | 0.0061464 | 0 | 0 | 0.012293 | 253.675 | 0.0065828 | 0 | 0 | 0.013166 | 253.8762 | 0.0070193 | 0 | 0 | 0.014039 | 254.0774 | 0.0074557 | 0 | 0 | 0.014911 | 254.2786 | 0.0078922 | 0 | 0 | 0.015784 | 254.4798 | 0.0083286 | 0 | 0 | 0.016657 | 254.614 | 0.0086196 | 0 | 0 | 0.017239 | 254.8152 | 0.009056 | 0 | 0 | 0.018112 | 255.0164 | 0.0094925 | 0 | 0 | 0.018985 | 255.2177 | 0.0099289 | 0 | 0 | 0.019858 | 255.3518 | 0.01022 | 0 | 0 | 0.02044 | 255.553 | 0.010656 | 0 | 0 | 0.021313 | 255.6872 | 0.010947 | 0 | 0 | 0.021895 | 255.8213 | 0.011238 | 0 | 0 | 0.022477 | 256.0226 | 0.011675 | 0 | 0 | 0.02335 | 256.1567 | 0.011966 | 0 | 0 | 0.023931 | 256.3579 | 0.012402 | 0 | 0 | 0.024804 | 256.4921 | 0.012693 | 0 | 0 | 0.025386 | 256.6933 | 0.01313 | 0 | 0 | 0.026259 | 256.8274 | 0.013421 | 0 | 0 | 0.026841 | 256.8274 | 0.013421 | 0 | 0 | 0.026841
2017-05-22 07:00 | 223.2291 | 0.66536 |  | 238.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.9058 | 0.00057656 | 0 | 0 | 0.0011531 | 251.0389 | 0.0008652 | 0 | 0 | 0.0017304 | 251.2385 | 0.0012981 | 0 | 0 | 0.0025963 | 251.4381 | 0.0017311 | 0 | 0 | 0.0034622 | 251.6377 | 0.002164 | 0 | 0 | 0.0043281 | 251.8373 | 0.002597 | 0 | 0 | 0.005194 | 252.0369 | 0.0030299 | 0 | 0 | 0.0060599 | 252.2365 | 0.0034629 | 0 | 0 | 0.0069258 | 252.4361 | 0.0038958 | 0 | 0 | 0.0077917 | 252.5692 | 0.0041845 | 0 | 0 | 0.0083689 | 252.7688 | 0.0046174 | 0 | 0 | 0.0092348 | 252.9684 | 0.0050504 | 0 | 0 | 0.010101 | 253.168 | 0.0054833 | 0 | 0 | 0.010967 | 253.3011 | 0.0057719 | 0 | 0 | 0.011544 | 253.5007 | 0.0062049 | 0 | 0 | 0.01241 | 253.6338 | 0.0064935 | 0 | 0 | 0.012987 | 253.7669 | 0.0067821 | 0 | 0 | 0.013564 | 253.9665 | 0.0072151 | 0 | 0 | 0.01443 | 254.0995 | 0.0075037 | 0 | 0 | 0.015007 | 254.2991 | 0.0079367 | 0 | 0 | 0.015873 | 254.4322 | 0.0082253 | 0 | 0 | 0.016451 | 254.6318 | 0.0086582 | 0 | 0 | 0.017316 | 254.7649 | 0.0089469 | 0 | 0 | 0.017894 | 254.7649 | 0.0089469 | 0 | 0 | 0.017894
2017-05-22 08:00 | 214.1816 | 0.63839 |  | 228.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4392 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-22 09:00 | 221.5191 | 0.66026 |  | 236.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8325 | 0.00041757 | 0 | 0 | 0.00083515 | 251.0306 | 0.0008472 | 0 | 0 | 0.0016944 | 251.2287 | 0.0012768 | 0 | 0 | 0.0025537 | 251.3607 | 0.0015633 | 0 | 0 | 0.0031265 | 251.5588 | 0.0019929 | 0 | 0 | 0.0039858 | 251.6909 | 0.0022793 | 0 | 0 | 0.0045586 | 251.8229 | 0.0025657 | 0 | 0 | 0.0051315 | 252.021 | 0.0029954 | 0 | 0 | 0.0059907 | 252.153 | 0.0032818 | 0 | 0 | 0.0065636 | 252.3511 | 0.0037114 | 0 | 0 | 0.0074228 | 252.4832 | 0.0039978 | 0 | 0 | 0.0079957 | 252.6812 | 0.0044275 | 0 | 0 | 0.0088549 | 252.8133 | 0.0047139 | 0 | 0 | 0.0094278 | 252.8133 | 0.0047139 | 0 | 0 | 0.0094278
2017-05-22 10:00 | 216.8296 | 0.64628 |  | 231.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4614 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-22 11:00 | 221.3729 | 0.65982 |  | 236.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.667 | 5.8638e-05 | 0 | 0 | 0.00011728 | 250.865 | 0.00048798 | 0 | 0 | 0.00097597 | 251.0629 | 0.00091733 | 0 | 0 | 0.0018347 | 251.1949 | 0.0012036 | 0 | 0 | 0.0024071 | 251.3928 | 0.0016329 | 0 | 0 | 0.0032658 | 251.5248 | 0.0019191 | 0 | 0 | 0.0038383 | 251.6568 | 0.0022054 | 0 | 0 | 0.0044107 | 251.8547 | 0.0026347 | 0 | 0 | 0.0052694 | 251.9867 | 0.002921 | 0 | 0 | 0.0058419 | 252.1846 | 0.0033503 | 0 | 0 | 0.0067006 | 252.3166 | 0.0036365 | 0 | 0 | 0.0072731 | 252.5145 | 0.0040659 | 0 | 0 | 0.0081318 | 252.6465 | 0.0043521 | 0 | 0 | 0.0087042 | 252.6465 | 0.0043521 | 0 | 0 | 0.0087042
2017-05-22 12:00 | 218.6977 | 0.65185 |  | 233.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5934 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-22 13:00 | 219.5529 | 0.6544 |  | 234.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5694 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-22 14:00 | 218.8813 | 0.6524 |  | 233.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8028 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-22 15:00 | 215.6079 | 0.64264 |  | 230.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.067 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-22 16:00 | 215.6423 | 0.64274 |  | 230.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1064 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-22 17:00 | 222.6265 | 0.66356 |  | 237.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7594 | 0.00025895 | 0 | 0 | 0.0005179 | 250.9585 | 0.00069073 | 0 | 0 | 0.0013815 | 251.1575 | 0.0011225 | 0 | 0 | 0.002245 | 251.3566 | 0.0015543 | 0 | 0 | 0.0031086 | 251.5557 | 0.0019861 | 0 | 0 | 0.0039721 | 251.7547 | 0.0024178 | 0 | 0 | 0.0048357 | 251.8874 | 0.0027057 | 0 | 0 | 0.0054114 | 252.0865 | 0.0031375 | 0 | 0 | 0.0062749 | 252.2856 | 0.0035693 | 0 | 0 | 0.0071385 | 252.4846 | 0.004001 | 0 | 0 | 0.0080021 | 252.6174 | 0.0042889 | 0 | 0 | 0.0085778 | 252.8164 | 0.0047207 | 0 | 0 | 0.0094413 | 252.9491 | 0.0050085 | 0 | 0 | 0.010017 | 253.0818 | 0.0052964 | 0 | 0 | 0.010593 | 253.2809 | 0.0057281 | 0 | 0 | 0.011456 | 253.4136 | 0.006016 | 0 | 0 | 0.012032 | 253.6127 | 0.0064478 | 0 | 0 | 0.012896 | 253.7454 | 0.0067356 | 0 | 0 | 0.013471 | 253.9445 | 0.0071674 | 0 | 0 | 0.014335 | 254.0772 | 0.0074553 | 0 | 0 | 0.014911 | 254.0772 | 0.0074553 | 0 | 0 | 0.014911
2017-05-22 18:00 | 227.7066 | 0.6787 |  | 243.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9385 | 0.011492 | 0 | 0 | 0.022985 | 256.0743 | 0.011787 | 0 | 0 | 0.023574 | 256.2779 | 0.012229 | 0 | 0 | 0.024457 | 256.4815 | 0.01267 | 0 | 0 | 0.02534 | 256.6851 | 0.013112 | 0 | 0 | 0.026224 | 256.8887 | 0.013553 | 0 | 0 | 0.027107 | 257.0923 | 0.013995 | 0 | 0 | 0.02799 | 257.2959 | 0.014437 | 0 | 0 | 0.028873 | 257.4995 | 0.014878 | 0 | 0 | 0.029757 | 257.6353 | 0.015173 | 0 | 0 | 0.030345 | 257.8389 | 0.015614 | 0 | 0 | 0.031229 | 258.0425 | 0.016056 | 0 | 0 | 0.032112 | 258.2461 | 0.016498 | 0 | 0 | 0.032995 | 258.3818 | 0.016792 | 0 | 0 | 0.033584 | 258.5855 | 0.017234 | 0 | 0 | 0.034467 | 258.7212 | 0.017528 | 0 | 0 | 0.035056 | 258.8569 | 0.017823 | 0 | 0 | 0.035645 | 259.0605 | 0.018264 | 0 | 0 | 0.036528 | 259.1963 | 0.018559 | 0 | 0 | 0.037117 | 259.3999 | 0.019 | 0 | 0 | 0.038 | 259.5356 | 0.019295 | 0 | 0 | 0.038589 | 259.7392 | 0.019736 | 0 | 0 | 0.039473 | 259.875 | 0.020031 | 0 | 0 | 0.040061 | 259.875 | 0.020031 | 0 | 0 | 0.040061
2017-05-22 19:00 | 230.1905 | 0.68611 |  | 245.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1729 | 0.0054939 | 0 | 0 | 0.010988 | 258.7304 | 0.017548 | 0 | 0 | 0.035096 | 258.8676 | 0.017846 | 0 | 0 | 0.035691 | 259.0734 | 0.018292 | 0 | 0 | 0.036584 | 259.2793 | 0.018739 | 0 | 0 | 0.037477 | 259.4851 | 0.019185 | 0 | 0 | 0.03837 | 259.6909 | 0.019631 | 0 | 0 | 0.039263 | 259.8968 | 0.020078 | 0 | 0 | 0.040156 | 260.1026 | 0.020524 | 0 | 0 | 0.041049 | 260.3084 | 0.020971 | 0 | 0 | 0.041942 | 260.4456 | 0.021268 | 0 | 0 | 0.042537 | 260.6515 | 0.021715 | 0 | 0 | 0.04343 | 260.8573 | 0.022161 | 0 | 0 | 0.044323 | 261.0631 | 0.022608 | 0 | 0 | 0.045216 | 261.2004 | 0.022905 | 0 | 0 | 0.045811 | 261.4062 | 0.023352 | 0 | 0 | 0.046704 | 261.5434 | 0.023649 | 0 | 0 | 0.047299 | 261.6806 | 0.023947 | 0 | 0 | 0.047894 | 261.8865 | 0.024394 | 0 | 0 | 0.048787 | 262.0237 | 0.024691 | 0 | 0 | 0.049382 | 262.2295 | 0.025138 | 0 | 0 | 0.050275 | 262.3667 | 0.025435 | 0 | 0 | 0.050871 | 262.5726 | 0.025882 | 0 | 0 | 0.051763 | 262.7098 | 0.026179 | 0 | 0 | 0.052359 | 262.7098 | 0.026179 | 0 | 0 | 0.052359
2017-05-22 20:00 | 221.5093 | 0.66023 |  | 236.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8215 | 0.00039358 | 0 | 0 | 0.00078716 | 251.0195 | 0.00082319 | 0 | 0 | 0.0016464 | 251.2176 | 0.0012528 | 0 | 0 | 0.0025056 | 251.3496 | 0.0015392 | 0 | 0 | 0.0030784 | 251.5477 | 0.0019688 | 0 | 0 | 0.0039376 | 251.6798 | 0.0022552 | 0 | 0 | 0.0045105 | 251.8118 | 0.0025416 | 0 | 0 | 0.0050833 | 252.0099 | 0.0029712 | 0 | 0 | 0.0059425 | 252.1419 | 0.0032577 | 0 | 0 | 0.0065153 | 252.34 | 0.0036873 | 0 | 0 | 0.0073745 | 252.472 | 0.0039737 | 0 | 0 | 0.0079474 | 252.6701 | 0.0044033 | 0 | 0 | 0.0088066 | 252.8021 | 0.0046897 | 0 | 0 | 0.0093794 | 252.8021 | 0.0046897 | 0 | 0 | 0.0093794
2017-05-22 21:00 | 228.3572 | 0.68064 |  | 243.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1565 | 0.0011203 | 0 | 0 | 0.0022405 | 256.6697 | 0.013078 | 0 | 0 | 0.026157 | 256.8058 | 0.013374 | 0 | 0 | 0.026747 | 257.01 | 0.013817 | 0 | 0 | 0.027633 | 257.2142 | 0.014259 | 0 | 0 | 0.028519 | 257.4184 | 0.014702 | 0 | 0 | 0.029405 | 257.6226 | 0.015145 | 0 | 0 | 0.03029 | 257.8268 | 0.015588 | 0 | 0 | 0.031176 | 258.031 | 0.016031 | 0 | 0 | 0.032062 | 258.2352 | 0.016474 | 0 | 0 | 0.032948 | 258.3713 | 0.016769 | 0 | 0 | 0.033538 | 258.5755 | 0.017212 | 0 | 0 | 0.034424 | 258.7797 | 0.017655 | 0 | 0 | 0.03531 | 258.9839 | 0.018098 | 0 | 0 | 0.036196 | 259.12 | 0.018393 | 0 | 0 | 0.036786 | 259.3242 | 0.018836 | 0 | 0 | 0.037672 | 259.4603 | 0.019131 | 0 | 0 | 0.038263 | 259.5964 | 0.019427 | 0 | 0 | 0.038853 | 259.8006 | 0.019869 | 0 | 0 | 0.039739 | 259.9368 | 0.020165 | 0 | 0 | 0.040329 | 260.141 | 0.020608 | 0 | 0 | 0.041215 | 260.2771 | 0.020903 | 0 | 0 | 0.041806 | 260.4813 | 0.021346 | 0 | 0 | 0.042691 | 260.6174 | 0.021641 | 0 | 0 | 0.043282 | 260.6174 | 0.021641 | 0 | 0 | 0.043282
2017-05-22 22:00 | 228.5303 | 0.68116 |  | 244.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.3469 | 0.0015334 | 0 | 0 | 0.0030667 | 256.8643 | 0.013501 | 0 | 0 | 0.027001 | 257.0006 | 0.013796 | 0 | 0 | 0.027592 | 257.2049 | 0.014239 | 0 | 0 | 0.028479 | 257.4092 | 0.014682 | 0 | 0 | 0.029365 | 257.6136 | 0.015126 | 0 | 0 | 0.030251 | 257.8179 | 0.015569 | 0 | 0 | 0.031138 | 258.0223 | 0.016012 | 0 | 0 | 0.032024 | 258.2266 | 0.016455 | 0 | 0 | 0.032911 | 258.431 | 0.016899 | 0 | 0 | 0.033797 | 258.5672 | 0.017194 | 0 | 0 | 0.034388 | 258.7716 | 0.017637 | 0 | 0 | 0.035275 | 258.9759 | 0.018081 | 0 | 0 | 0.036161 | 259.1803 | 0.018524 | 0 | 0 | 0.037048 | 259.3165 | 0.018819 | 0 | 0 | 0.037639 | 259.5208 | 0.019263 | 0 | 0 | 0.038525 | 259.6571 | 0.019558 | 0 | 0 | 0.039116 | 259.7933 | 0.019854 | 0 | 0 | 0.039707 | 259.9976 | 0.020297 | 0 | 0 | 0.040593 | 260.1339 | 0.020592 | 0 | 0 | 0.041184 | 260.3382 | 0.021035 | 0 | 0 | 0.042071 | 260.4745 | 0.021331 | 0 | 0 | 0.042662 | 260.6788 | 0.021774 | 0 | 0 | 0.043548 | 260.815 | 0.02207 | 0 | 0 | 0.044139 | 260.815 | 0.02207 | 0 | 0 | 0.044139
2017-05-22 23:00 | 233.2141 | 0.69512 |  | 249.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.4984 | 0.012707 | 0 | 0 | 0.025414 | 262.1289 | 0.024919 | 0 | 0 | 0.049839 | 262.2679 | 0.025221 | 0 | 0 | 0.050442 | 262.4764 | 0.025673 | 0 | 0 | 0.051346 | 262.685 | 0.026125 | 0 | 0 | 0.052251 | 262.8935 | 0.026578 | 0 | 0 | 0.053156 | 263.102 | 0.02703 | 0 | 0 | 0.05406 | 263.3106 | 0.027482 | 0 | 0 | 0.054965 | 263.5191 | 0.027935 | 0 | 0 | 0.05587 | 263.7276 | 0.028387 | 0 | 0 | 0.056774 | 263.8667 | 0.028689 | 0 | 0 | 0.057377 | 264.0752 | 0.029141 | 0 | 0 | 0.058282 | 264.2837 | 0.029593 | 0 | 0 | 0.059186 | 264.4923 | 0.030046 | 0 | 0 | 0.060091 | 264.6313 | 0.030347 | 0 | 0 | 0.060694 | 264.8398 | 0.030799 | 0 | 0 | 0.061599 | 264.9788 | 0.031101 | 0 | 0 | 0.062202 | 265.1179 | 0.031402 | 0 | 0 | 0.062805 | 265.3264 | 0.031855 | 0 | 0 | 0.06371 | 265.4654 | 0.032156 | 0 | 0 | 0.064313 | 265.674 | 0.032609 | 0 | 0 | 0.065217 | 265.813 | 0.03291 | 0 | 0 | 0.06582 | 266.0215 | 0.033363 | 0 | 0 | 0.066725 | 266.1605 | 0.033664 | 0 | 0 | 0.067328 | 266.1605 | 0.033664 | 0 | 0 | 0.067328
2017-05-23 | 230.7767 | 0.68785 |  | 246.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8176 | 0.0068922 | 0 | 0 | 0.013784 | 259.3892 | 0.018977 | 0 | 0 | 0.037954 | 259.5268 | 0.019275 | 0 | 0 | 0.038551 | 259.7331 | 0.019723 | 0 | 0 | 0.039446 | 259.9395 | 0.020171 | 0 | 0 | 0.040341 | 260.1459 | 0.020618 | 0 | 0 | 0.041236 | 260.3522 | 0.021066 | 0 | 0 | 0.042132 | 260.5586 | 0.021513 | 0 | 0 | 0.043027 | 260.7649 | 0.021961 | 0 | 0 | 0.043922 | 260.9713 | 0.022409 | 0 | 0 | 0.044817 | 261.1089 | 0.022707 | 0 | 0 | 0.045414 | 261.3152 | 0.023155 | 0 | 0 | 0.046309 | 261.5216 | 0.023602 | 0 | 0 | 0.047204 | 261.7279 | 0.02405 | 0 | 0 | 0.048099 | 261.8655 | 0.024348 | 0 | 0 | 0.048696 | 262.0718 | 0.024796 | 0 | 0 | 0.049591 | 262.2094 | 0.025094 | 0 | 0 | 0.050188 | 262.347 | 0.025392 | 0 | 0 | 0.050785 | 262.5533 | 0.02584 | 0 | 0 | 0.05168 | 262.6909 | 0.026138 | 0 | 0 | 0.052277 | 262.8973 | 0.026586 | 0 | 0 | 0.053172 | 263.0348 | 0.026884 | 0 | 0 | 0.053769 | 263.2412 | 0.027332 | 0 | 0 | 0.054664 | 263.3788 | 0.02763 | 0 | 0 | 0.055261 | 263.3788 | 0.02763 | 0 | 0 | 0.055261
2017-05-23 01:00 | 233.3538 | 0.69553 |  | 249.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.652 | 0.01304 | 0 | 0 | 0.02608 | 262.2858 | 0.02526 | 0 | 0 | 0.05052 | 262.4249 | 0.025562 | 0 | 0 | 0.051123 | 262.6336 | 0.026014 | 0 | 0 | 0.052028 | 262.8423 | 0.026467 | 0 | 0 | 0.052933 | 263.0509 | 0.026919 | 0 | 0 | 0.053839 | 263.2596 | 0.027372 | 0 | 0 | 0.054744 | 263.4682 | 0.027824 | 0 | 0 | 0.055649 | 263.6769 | 0.028277 | 0 | 0 | 0.056554 | 263.8856 | 0.02873 | 0 | 0 | 0.057459 | 264.0247 | 0.029031 | 0 | 0 | 0.058063 | 264.2333 | 0.029484 | 0 | 0 | 0.058968 | 264.442 | 0.029937 | 0 | 0 | 0.059873 | 264.6506 | 0.030389 | 0 | 0 | 0.060778 | 264.7898 | 0.030691 | 0 | 0 | 0.061382 | 264.9984 | 0.031143 | 0 | 0 | 0.062287 | 265.1375 | 0.031445 | 0 | 0 | 0.06289 | 265.2766 | 0.031747 | 0 | 0 | 0.063494 | 265.4853 | 0.032199 | 0 | 0 | 0.064399 | 265.6244 | 0.032501 | 0 | 0 | 0.065002 | 265.8331 | 0.032954 | 0 | 0 | 0.065907 | 265.9722 | 0.033255 | 0 | 0 | 0.066511 | 266.1808 | 0.033708 | 0 | 0 | 0.067416 | 266.3199 | 0.03401 | 0 | 0 | 0.06802 | 266.3199 | 0.03401 | 0 | 0 | 0.06802
2017-05-23 02:00 | 232.8285 | 0.69397 |  | 248.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0743 | 0.011787 | 0 | 0 | 0.023574 | 261.6954 | 0.023979 | 0 | 0 | 0.047958 | 261.8342 | 0.02428 | 0 | 0 | 0.048561 | 262.0424 | 0.024732 | 0 | 0 | 0.049464 | 262.2506 | 0.025183 | 0 | 0 | 0.050367 | 262.4588 | 0.025635 | 0 | 0 | 0.05127 | 262.667 | 0.026087 | 0 | 0 | 0.052173 | 262.8752 | 0.026538 | 0 | 0 | 0.053076 | 263.0834 | 0.02699 | 0 | 0 | 0.053979 | 263.2915 | 0.027441 | 0 | 0 | 0.054882 | 263.4303 | 0.027742 | 0 | 0 | 0.055485 | 263.6385 | 0.028194 | 0 | 0 | 0.056388 | 263.8467 | 0.028645 | 0 | 0 | 0.057291 | 264.0549 | 0.029097 | 0 | 0 | 0.058194 | 264.1937 | 0.029398 | 0 | 0 | 0.058796 | 264.4019 | 0.02985 | 0 | 0 | 0.059699 | 264.5407 | 0.030151 | 0 | 0 | 0.060301 | 264.6795 | 0.030452 | 0 | 0 | 0.060903 | 264.8877 | 0.030903 | 0 | 0 | 0.061806 | 265.0265 | 0.031204 | 0 | 0 | 0.062409 | 265.2347 | 0.031656 | 0 | 0 | 0.063312 | 265.3735 | 0.031957 | 0 | 0 | 0.063914 | 265.5816 | 0.032408 | 0 | 0 | 0.064817 | 265.7204 | 0.032709 | 0 | 0 | 0.065419 | 265.7204 | 0.032709 | 0 | 0 | 0.065419
2017-05-23 03:00 | 233.0494 | 0.69463 |  | 248.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3173 | 0.012314 | 0 | 0 | 0.024628 | 261.9437 | 0.024518 | 0 | 0 | 0.049036 | 262.0827 | 0.024819 | 0 | 0 | 0.049638 | 262.2911 | 0.025271 | 0 | 0 | 0.050542 | 262.4994 | 0.025723 | 0 | 0 | 0.051446 | 262.7078 | 0.026175 | 0 | 0 | 0.05235 | 262.9162 | 0.026627 | 0 | 0 | 0.053254 | 263.1246 | 0.027079 | 0 | 0 | 0.054158 | 263.333 | 0.027531 | 0 | 0 | 0.055062 | 263.5414 | 0.027983 | 0 | 0 | 0.055966 | 263.6803 | 0.028284 | 0 | 0 | 0.056569 | 263.8887 | 0.028736 | 0 | 0 | 0.057473 | 264.0971 | 0.029188 | 0 | 0 | 0.058377 | 264.3055 | 0.02964 | 0 | 0 | 0.059281 | 264.4444 | 0.029942 | 0 | 0 | 0.059883 | 264.6528 | 0.030394 | 0 | 0 | 0.060787 | 264.7917 | 0.030695 | 0 | 0 | 0.06139 | 264.9306 | 0.030996 | 0 | 0 | 0.061993 | 265.139 | 0.031448 | 0 | 0 | 0.062897 | 265.2779 | 0.03175 | 0 | 0 | 0.063499 | 265.4863 | 0.032202 | 0 | 0 | 0.064403 | 265.6253 | 0.032503 | 0 | 0 | 0.065006 | 265.8336 | 0.032955 | 0 | 0 | 0.06591 | 265.9726 | 0.033256 | 0 | 0 | 0.066513 | 265.9726 | 0.033256 | 0 | 0 | 0.066513
2017-05-23 04:00 | 237.117 | 0.70675 |  | 253.2994 | 0.0057682 | 0 | 0 | 0.011536 | 260.7909 | 0.022017 | 0 | 0 | 0.044035 | 266.5156 | 0.034434 | 0 | 0 | 0.068868 | 266.657 | 0.034741 | 0 | 0 | 0.069482 | 266.869 | 0.035201 | 0 | 0 | 0.070401 | 267.081 | 0.035661 | 0 | 0 | 0.071321 | 267.293 | 0.03612 | 0 | 0 | 0.072241 | 267.5051 | 0.03658 | 0 | 0 | 0.073161 | 267.7171 | 0.03704 | 0 | 0 | 0.07408 | 267.9291 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.075 | 268.1411 | 0.03796 | 0 | 0 | 0.07592 | 268.2825 | 0.038267 | 0 | 0 | 0.076533 | 268.4945 | 0.038726 | 0 | 0 | 0.077453 | 268.7065 | 0.039186 | 0 | 0 | 0.078373 | 268.9186 | 0.039646 | 0 | 0 | 0.079292 | 269.0599 | 0.039953 | 0 | 0 | 0.079906 | 269.2719 | 0.040413 | 0 | 0 | 0.080825 | 269.4133 | 0.040719 | 0 | 0 | 0.081438 | 269.5546 | 0.041026 | 0 | 0 | 0.082052 | 269.7667 | 0.041486 | 0 | 0 | 0.082971 | 269.908 | 0.041792 | 0 | 0 | 0.083585 | 270.12 | 0.042252 | 0 | 0 | 0.084504 | 270.2614 | 0.042559 | 0 | 0 | 0.085118 | 270.4734 | 0.043019 | 0 | 0 | 0.086037 | 270.6148 | 0.043325 | 0 | 0 | 0.08665 | 270.6148 | 0.043325 | 0 | 0 | 0.08665
2017-05-23 05:00 | 240.1809 | 0.71588 |  | 256.5724 | 0.012867 | 0 | 0 | 0.025735 | 264.1608 | 0.029327 | 0 | 0 | 0.058653 | 269.9594 | 0.041904 | 0 | 0 | 0.083808 | 270.1026 | 0.042214 | 0 | 0 | 0.084429 | 270.3174 | 0.04268 | 0 | 0 | 0.08536 | 270.5321 | 0.043146 | 0 | 0 | 0.086292 | 270.7469 | 0.043612 | 0 | 0 | 0.087224 | 270.9616 | 0.044078 | 0 | 0 | 0.088155 | 271.1764 | 0.044543 | 0 | 0 | 0.089087 | 271.3912 | 0.045009 | 0 | 0 | 0.090019 | 271.6059 | 0.045475 | 0 | 0 | 0.09095 | 271.7491 | 0.045786 | 0 | 0 | 0.091571 | 271.9639 | 0.046251 | 0 | 0 | 0.092503 | 272.1786 | 0.046717 | 0 | 0 | 0.093435 | 272.3934 | 0.047183 | 0 | 0 | 0.094366 | 272.5366 | 0.047494 | 0 | 0 | 0.094987 | 272.7514 | 0.04796 | 0 | 0 | 0.095919 | 272.8945 | 0.04827 | 0 | 0 | 0.09654 | 273.0377 | 0.048581 | 0 | 0 | 0.097161 | 273.2525 | 0.049046 | 0 | 0 | 0.098093 | 273.3956 | 0.049357 | 0 | 0 | 0.098714 | 273.6104 | 0.049823 | 0 | 0 | 0.099646 | 273.7536 | 0.050133 | 0 | 0 | 0.10027 | 273.9684 | 0.050599 | 0 | 0 | 0.1012 | 274.1115 | 0.05091 | 0 | 0 | 0.10182 | 274.1115 | 0.05091 | 0 | 0 | 0.10182
2017-05-23 06:00 | 238.8874 | 0.71203 |  | 255.1906 | 0.0098702 | 0 | 0 | 0.01974 | 262.7381 | 0.026241 | 0 | 0 | 0.052481 | 268.5055 | 0.03875 | 0 | 0 | 0.077501 | 268.6479 | 0.039059 | 0 | 0 | 0.078118 | 268.8615 | 0.039522 | 0 | 0 | 0.079045 | 269.0751 | 0.039986 | 0 | 0 | 0.079972 | 269.2887 | 0.040449 | 0 | 0 | 0.080898 | 269.5023 | 0.040912 | 0 | 0 | 0.081825 | 269.7159 | 0.041376 | 0 | 0 | 0.082751 | 269.9296 | 0.041839 | 0 | 0 | 0.083678 | 270.1432 | 0.042302 | 0 | 0 | 0.084605 | 270.2856 | 0.042611 | 0 | 0 | 0.085222 | 270.4992 | 0.043075 | 0 | 0 | 0.086149 | 270.7128 | 0.043538 | 0 | 0 | 0.087076 | 270.9264 | 0.044001 | 0 | 0 | 0.088002 | 271.0688 | 0.04431 | 0 | 0 | 0.08862 | 271.2824 | 0.044773 | 0 | 0 | 0.089547 | 271.4248 | 0.045082 | 0 | 0 | 0.090165 | 271.5672 | 0.045391 | 0 | 0 | 0.090782 | 271.7808 | 0.045854 | 0 | 0 | 0.091709 | 271.9232 | 0.046163 | 0 | 0 | 0.092327 | 272.1368 | 0.046627 | 0 | 0 | 0.093253 | 272.2792 | 0.046936 | 0 | 0 | 0.093871 | 272.4929 | 0.047399 | 0 | 0 | 0.094798 | 272.6353 | 0.047708 | 0 | 0 | 0.095415 | 272.6353 | 0.047708 | 0 | 0 | 0.095415
2017-05-23 07:00 | 240.9212 | 0.71809 |  | 257.3632 | 0.014583 | 0 | 0 | 0.029165 | 264.9749 | 0.031092 | 0 | 0 | 0.062185 | 270.7914 | 0.043708 | 0 | 0 | 0.087417 | 270.935 | 0.04402 | 0 | 0 | 0.08804 | 271.1505 | 0.044487 | 0 | 0 | 0.088974 | 271.3659 | 0.044954 | 0 | 0 | 0.089909 | 271.5813 | 0.045422 | 0 | 0 | 0.090843 | 271.7967 | 0.045889 | 0 | 0 | 0.091778 | 272.0122 | 0.046356 | 0 | 0 | 0.092712 | 272.2276 | 0.046824 | 0 | 0 | 0.093647 | 272.443 | 0.047291 | 0 | 0 | 0.094582 | 272.5866 | 0.047602 | 0 | 0 | 0.095205 | 272.8021 | 0.04807 | 0 | 0 | 0.096139 | 273.0175 | 0.048537 | 0 | 0 | 0.097074 | 273.2329 | 0.049004 | 0 | 0 | 0.098008 | 273.3765 | 0.049316 | 0 | 0 | 0.098631 | 273.592 | 0.049783 | 0 | 0 | 0.099566 | 273.7356 | 0.050094 | 0 | 0 | 0.10019 | 273.8792 | 0.050406 | 0 | 0 | 0.10081 | 274.0946 | 0.050873 | 0 | 0 | 0.10175 | 274.2382 | 0.051185 | 0 | 0 | 0.10237 | 274.4537 | 0.051652 | 0 | 0 | 0.1033 | 274.5973 | 0.051963 | 0 | 0 | 0.10393 | 274.8127 | 0.052431 | 0 | 0 | 0.10486 | 274.9563 | 0.052742 | 0 | 0 | 0.10548 | 274.9563 | 0.052742 | 0 | 0 | 0.10548
2017-05-23 08:00 | 235.3808 | 0.70158 |  | 251.4447 | 0.0017454 | 0 | 0 | 0.0034908 | 258.8814 | 0.017876 | 0 | 0 | 0.035751 | 264.5642 | 0.030202 | 0 | 0 | 0.060403 | 264.7045 | 0.030506 | 0 | 0 | 0.061012 | 264.915 | 0.030962 | 0 | 0 | 0.061925 | 265.1254 | 0.031419 | 0 | 0 | 0.062838 | 265.3359 | 0.031875 | 0 | 0 | 0.063751 | 265.5464 | 0.032332 | 0 | 0 | 0.064664 | 265.7568 | 0.032788 | 0 | 0 | 0.065577 | 265.9673 | 0.033245 | 0 | 0 | 0.06649 | 266.1778 | 0.033701 | 0 | 0 | 0.067403 | 266.3181 | 0.034006 | 0 | 0 | 0.068012 | 266.5286 | 0.034462 | 0 | 0 | 0.068925 | 266.7391 | 0.034919 | 0 | 0 | 0.069838 | 266.9495 | 0.035375 | 0 | 0 | 0.070751 | 267.0898 | 0.03568 | 0 | 0 | 0.071359 | 267.3003 | 0.036136 | 0 | 0 | 0.072272 | 267.4406 | 0.036441 | 0 | 0 | 0.072881 | 267.5809 | 0.036745 | 0 | 0 | 0.07349 | 267.7914 | 0.037201 | 0 | 0 | 0.074403 | 267.9317 | 0.037506 | 0 | 0 | 0.075012 | 268.1422 | 0.037962 | 0 | 0 | 0.075925 | 268.2825 | 0.038267 | 0 | 0 | 0.076533 | 268.493 | 0.038723 | 0 | 0 | 0.077446 | 268.6333 | 0.039027 | 0 | 0 | 0.078055 | 268.6333 | 0.039027 | 0 | 0 | 0.078055
2017-05-23 09:00 | 227.562 | 0.67827 |  | 243.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.776 | 0.01114 | 0 | 0 | 0.02228 | 255.9116 | 0.011434 | 0 | 0 | 0.022868 | 256.1151 | 0.011875 | 0 | 0 | 0.023751 | 256.3186 | 0.012317 | 0 | 0 | 0.024634 | 256.522 | 0.012758 | 0 | 0 | 0.025516 | 256.7255 | 0.0132 | 0 | 0 | 0.026399 | 256.929 | 0.013641 | 0 | 0 | 0.027282 | 257.1325 | 0.014082 | 0 | 0 | 0.028164 | 257.336 | 0.014524 | 0 | 0 | 0.029047 | 257.4716 | 0.014818 | 0 | 0 | 0.029636 | 257.6751 | 0.015259 | 0 | 0 | 0.030518 | 257.8786 | 0.015701 | 0 | 0 | 0.031401 | 258.0821 | 0.016142 | 0 | 0 | 0.032284 | 258.2177 | 0.016436 | 0 | 0 | 0.032872 | 258.4212 | 0.016877 | 0 | 0 | 0.033755 | 258.5569 | 0.017172 | 0 | 0 | 0.034343 | 258.6925 | 0.017466 | 0 | 0 | 0.034932 | 258.896 | 0.017907 | 0 | 0 | 0.035815 | 259.0317 | 0.018201 | 0 | 0 | 0.036403 | 259.2351 | 0.018643 | 0 | 0 | 0.037286 | 259.3708 | 0.018937 | 0 | 0 | 0.037874 | 259.5743 | 0.019378 | 0 | 0 | 0.038757 | 259.7099 | 0.019673 | 0 | 0 | 0.039345 | 259.7099 | 0.019673 | 0 | 0 | 0.039345
2017-05-23 10:00 | 224.7715 | 0.66995 |  | 240.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6395 | 0.004337 | 0 | 0 | 0.0086739 | 252.7735 | 0.0046276 | 0 | 0 | 0.0092552 | 252.9745 | 0.0050635 | 0 | 0 | 0.010127 | 253.1755 | 0.0054995 | 0 | 0 | 0.010999 | 253.3765 | 0.0059354 | 0 | 0 | 0.011871 | 253.5775 | 0.0063714 | 0 | 0 | 0.012743 | 253.7784 | 0.0068073 | 0 | 0 | 0.013615 | 253.9794 | 0.0072432 | 0 | 0 | 0.014486 | 254.1804 | 0.0076792 | 0 | 0 | 0.015358 | 254.3144 | 0.0079698 | 0 | 0 | 0.01594 | 254.5154 | 0.0084057 | 0 | 0 | 0.016811 | 254.7164 | 0.0088417 | 0 | 0 | 0.017683 | 254.9174 | 0.0092776 | 0 | 0 | 0.018555 | 255.0514 | 0.0095682 | 0 | 0 | 0.019136 | 255.2523 | 0.010004 | 0 | 0 | 0.020008 | 255.3863 | 0.010295 | 0 | 0 | 0.02059 | 255.5203 | 0.010585 | 0 | 0 | 0.021171 | 255.7213 | 0.011021 | 0 | 0 | 0.022043 | 255.8553 | 0.011312 | 0 | 0 | 0.022624 | 256.0563 | 0.011748 | 0 | 0 | 0.023496 | 256.1903 | 0.012039 | 0 | 0 | 0.024077 | 256.3913 | 0.012474 | 0 | 0 | 0.024949 | 256.5253 | 0.012765 | 0 | 0 | 0.02553 | 256.5253 | 0.012765 | 0 | 0 | 0.02553
2017-05-23 11:00 | 229.4548 | 0.68391 |  | 245.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3637 | 0.0037387 | 0 | 0 | 0.0074775 | 257.9034 | 0.015754 | 0 | 0 | 0.031509 | 258.0402 | 0.016051 | 0 | 0 | 0.032102 | 258.2454 | 0.016496 | 0 | 0 | 0.032992 | 258.4505 | 0.016941 | 0 | 0 | 0.033882 | 258.6557 | 0.017386 | 0 | 0 | 0.034772 | 258.8609 | 0.017831 | 0 | 0 | 0.035662 | 259.0661 | 0.018276 | 0 | 0 | 0.036552 | 259.2712 | 0.018721 | 0 | 0 | 0.037442 | 259.4764 | 0.019166 | 0 | 0 | 0.038332 | 259.6132 | 0.019463 | 0 | 0 | 0.038926 | 259.8184 | 0.019908 | 0 | 0 | 0.039816 | 260.0235 | 0.020353 | 0 | 0 | 0.040706 | 260.2287 | 0.020798 | 0 | 0 | 0.041596 | 260.3655 | 0.021095 | 0 | 0 | 0.042189 | 260.5707 | 0.02154 | 0 | 0 | 0.043079 | 260.7074 | 0.021836 | 0 | 0 | 0.043673 | 260.8442 | 0.022133 | 0 | 0 | 0.044266 | 261.0494 | 0.022578 | 0 | 0 | 0.045156 | 261.1862 | 0.022875 | 0 | 0 | 0.045749 | 261.3914 | 0.02332 | 0 | 0 | 0.046639 | 261.5281 | 0.023616 | 0 | 0 | 0.047233 | 261.7333 | 0.024061 | 0 | 0 | 0.048123 | 261.8701 | 0.024358 | 0 | 0 | 0.048716 | 261.8701 | 0.024358 | 0 | 0 | 0.048716
2017-05-23 12:00 | 226.7674 | 0.6759 |  | 242.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8828 | 0.0092027 | 0 | 0 | 0.018405 | 255.018 | 0.0094959 | 0 | 0 | 0.018992 | 255.2208 | 0.0099357 | 0 | 0 | 0.019871 | 255.4235 | 0.010375 | 0 | 0 | 0.020751 | 255.6263 | 0.010815 | 0 | 0 | 0.021631 | 255.8291 | 0.011255 | 0 | 0 | 0.02251 | 256.0318 | 0.011695 | 0 | 0 | 0.02339 | 256.2346 | 0.012135 | 0 | 0 | 0.024269 | 256.4374 | 0.012575 | 0 | 0 | 0.025149 | 256.5726 | 0.012868 | 0 | 0 | 0.025735 | 256.7753 | 0.013308 | 0 | 0 | 0.026615 | 256.9781 | 0.013747 | 0 | 0 | 0.027495 | 257.1809 | 0.014187 | 0 | 0 | 0.028374 | 257.3161 | 0.01448 | 0 | 0 | 0.028961 | 257.5188 | 0.01492 | 0 | 0 | 0.02984 | 257.654 | 0.015213 | 0 | 0 | 0.030427 | 257.7892 | 0.015507 | 0 | 0 | 0.031013 | 257.992 | 0.015946 | 0 | 0 | 0.031893 | 258.1271 | 0.01624 | 0 | 0 | 0.032479 | 258.3299 | 0.016679 | 0 | 0 | 0.033359 | 258.4651 | 0.016973 | 0 | 0 | 0.033945 | 258.6679 | 0.017412 | 0 | 0 | 0.034825 | 258.803 | 0.017706 | 0 | 0 | 0.035411 | 258.803 | 0.017706 | 0 | 0 | 0.035411
2017-05-23 13:00 | 231.6947 | 0.69059 |  | 247.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8272 | 0.0090821 | 0 | 0 | 0.018164 | 260.421 | 0.021215 | 0 | 0 | 0.04243 | 260.5591 | 0.021515 | 0 | 0 | 0.043029 | 260.7663 | 0.021964 | 0 | 0 | 0.043928 | 260.9735 | 0.022413 | 0 | 0 | 0.044827 | 261.1806 | 0.022863 | 0 | 0 | 0.045725 | 261.3878 | 0.023312 | 0 | 0 | 0.046624 | 261.595 | 0.023761 | 0 | 0 | 0.047523 | 261.8022 | 0.024211 | 0 | 0 | 0.048421 | 262.0093 | 0.02466 | 0 | 0 | 0.04932 | 262.1475 | 0.02496 | 0 | 0 | 0.049919 | 262.3546 | 0.025409 | 0 | 0 | 0.050818 | 262.5618 | 0.025858 | 0 | 0 | 0.051717 | 262.769 | 0.026308 | 0 | 0 | 0.052616 | 262.9071 | 0.026607 | 0 | 0 | 0.053215 | 263.1143 | 0.027057 | 0 | 0 | 0.054113 | 263.2524 | 0.027356 | 0 | 0 | 0.054713 | 263.3905 | 0.027656 | 0 | 0 | 0.055312 | 263.5977 | 0.028105 | 0 | 0 | 0.056211 | 263.7358 | 0.028405 | 0 | 0 | 0.05681 | 263.943 | 0.028854 | 0 | 0 | 0.057708 | 264.0811 | 0.029154 | 0 | 0 | 0.058308 | 264.2883 | 0.029603 | 0 | 0 | 0.059206 | 264.4264 | 0.029903 | 0 | 0 | 0.059805 | 264.4264 | 0.029903 | 0 | 0 | 0.059805
2017-05-23 14:00 | 236.979 | 0.70634 |  | 253.1519 | 0.0054484 | 0 | 0 | 0.010897 | 260.6391 | 0.021688 | 0 | 0 | 0.043376 | 266.3605 | 0.034098 | 0 | 0 | 0.068195 | 266.5018 | 0.034404 | 0 | 0 | 0.068808 | 266.7137 | 0.034864 | 0 | 0 | 0.069728 | 266.9256 | 0.035323 | 0 | 0 | 0.070647 | 267.1375 | 0.035783 | 0 | 0 | 0.071566 | 267.3494 | 0.036243 | 0 | 0 | 0.072485 | 267.5613 | 0.036702 | 0 | 0 | 0.073404 | 267.7732 | 0.037162 | 0 | 0 | 0.074324 | 267.9851 | 0.037621 | 0 | 0 | 0.075243 | 268.1263 | 0.037928 | 0 | 0 | 0.075856 | 268.3382 | 0.038387 | 0 | 0 | 0.076775 | 268.5501 | 0.038847 | 0 | 0 | 0.077694 | 268.762 | 0.039307 | 0 | 0 | 0.078613 | 268.9033 | 0.039613 | 0 | 0 | 0.079226 | 269.1152 | 0.040073 | 0 | 0 | 0.080145 | 269.2565 | 0.040379 | 0 | 0 | 0.080758 | 269.3977 | 0.040686 | 0 | 0 | 0.081371 | 269.6096 | 0.041145 | 0 | 0 | 0.08229 | 269.7509 | 0.041452 | 0 | 0 | 0.082903 | 269.9628 | 0.041911 | 0 | 0 | 0.083822 | 270.1041 | 0.042218 | 0 | 0 | 0.084435 | 270.316 | 0.042677 | 0 | 0 | 0.085354 | 270.4572 | 0.042984 | 0 | 0 | 0.085967 | 270.4572 | 0.042984 | 0 | 0 | 0.085967
2017-05-23 15:00 | 232.8474 | 0.69402 |  | 248.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.095 | 0.011832 | 0 | 0 | 0.023664 | 261.7166 | 0.024025 | 0 | 0 | 0.04805 | 261.8554 | 0.024326 | 0 | 0 | 0.048652 | 262.0636 | 0.024778 | 0 | 0 | 0.049556 | 262.2718 | 0.025229 | 0 | 0 | 0.050459 | 262.48 | 0.025681 | 0 | 0 | 0.051362 | 262.6883 | 0.026133 | 0 | 0 | 0.052265 | 262.8965 | 0.026584 | 0 | 0 | 0.053169 | 263.1047 | 0.027036 | 0 | 0 | 0.054072 | 263.3129 | 0.027487 | 0 | 0 | 0.054975 | 263.4517 | 0.027789 | 0 | 0 | 0.055577 | 263.6599 | 0.02824 | 0 | 0 | 0.05648 | 263.8681 | 0.028692 | 0 | 0 | 0.057383 | 264.0763 | 0.029143 | 0 | 0 | 0.058287 | 264.2151 | 0.029444 | 0 | 0 | 0.058889 | 264.4233 | 0.029896 | 0 | 0 | 0.059792 | 264.5621 | 0.030197 | 0 | 0 | 0.060394 | 264.7009 | 0.030498 | 0 | 0 | 0.060996 | 264.9091 | 0.03095 | 0 | 0 | 0.061899 | 265.0479 | 0.031251 | 0 | 0 | 0.062502 | 265.2561 | 0.031702 | 0 | 0 | 0.063405 | 265.3949 | 0.032003 | 0 | 0 | 0.064007 | 265.6032 | 0.032455 | 0 | 0 | 0.06491 | 265.742 | 0.032756 | 0 | 0 | 0.065512 | 265.742 | 0.032756 | 0 | 0 | 0.065512
2017-05-23 16:00 | 234.5601 | 0.69913 |  | 250.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9788 | 0.015918 | 0 | 0 | 0.031836 | 263.6417 | 0.028201 | 0 | 0 | 0.056401 | 263.7815 | 0.028504 | 0 | 0 | 0.057008 | 263.9913 | 0.028959 | 0 | 0 | 0.057918 | 264.201 | 0.029414 | 0 | 0 | 0.058828 | 264.4108 | 0.029869 | 0 | 0 | 0.059738 | 264.6205 | 0.030324 | 0 | 0 | 0.060647 | 264.8302 | 0.030779 | 0 | 0 | 0.061557 | 265.04 | 0.031234 | 0 | 0 | 0.062467 | 265.2497 | 0.031688 | 0 | 0 | 0.063377 | 265.3895 | 0.031992 | 0 | 0 | 0.063984 | 265.5993 | 0.032447 | 0 | 0 | 0.064893 | 265.809 | 0.032902 | 0 | 0 | 0.065803 | 266.0188 | 0.033357 | 0 | 0 | 0.066713 | 266.1586 | 0.03366 | 0 | 0 | 0.06732 | 266.3683 | 0.034115 | 0 | 0 | 0.068229 | 266.5081 | 0.034418 | 0 | 0 | 0.068836 | 266.648 | 0.034721 | 0 | 0 | 0.069443 | 266.8577 | 0.035176 | 0 | 0 | 0.070352 | 266.9975 | 0.03548 | 0 | 0 | 0.070959 | 267.2073 | 0.035934 | 0 | 0 | 0.071869 | 267.3471 | 0.036238 | 0 | 0 | 0.072475 | 267.5568 | 0.036693 | 0 | 0 | 0.073385 | 267.6967 | 0.036996 | 0 | 0 | 0.073992 | 267.6967 | 0.036996 | 0 | 0 | 0.073992
2017-05-23 17:00 | 230.3105 | 0.68646 |  | 246.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.3049 | 0.0057802 | 0 | 0 | 0.01156 | 258.8653 | 0.017841 | 0 | 0 | 0.035681 | 259.0026 | 0.018138 | 0 | 0 | 0.036277 | 259.2085 | 0.018585 | 0 | 0 | 0.03717 | 259.4144 | 0.019032 | 0 | 0 | 0.038064 | 259.6204 | 0.019478 | 0 | 0 | 0.038957 | 259.8263 | 0.019925 | 0 | 0 | 0.03985 | 260.0323 | 0.020372 | 0 | 0 | 0.040744 | 260.2382 | 0.020818 | 0 | 0 | 0.041637 | 260.4441 | 0.021265 | 0 | 0 | 0.04253 | 260.5814 | 0.021563 | 0 | 0 | 0.043126 | 260.7874 | 0.02201 | 0 | 0 | 0.044019 | 260.9933 | 0.022456 | 0 | 0 | 0.044913 | 261.1992 | 0.022903 | 0 | 0 | 0.045806 | 261.3365 | 0.023201 | 0 | 0 | 0.046402 | 261.5425 | 0.023647 | 0 | 0 | 0.047295 | 261.6798 | 0.023945 | 0 | 0 | 0.047891 | 261.8171 | 0.024243 | 0 | 0 | 0.048486 | 262.023 | 0.02469 | 0 | 0 | 0.049379 | 262.1603 | 0.024988 | 0 | 0 | 0.049975 | 262.3662 | 0.025434 | 0 | 0 | 0.050868 | 262.5035 | 0.025732 | 0 | 0 | 0.051464 | 262.7095 | 0.026179 | 0 | 0 | 0.052357 | 262.8468 | 0.026476 | 0 | 0 | 0.052953 | 262.8468 | 0.026476 | 0 | 0 | 0.052953
2017-05-23 18:00 | 230.0594 | 0.68571 |  | 245.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0287 | 0.0051811 | 0 | 0 | 0.010362 | 258.583 | 0.017228 | 0 | 0 | 0.034457 | 258.7201 | 0.017526 | 0 | 0 | 0.035052 | 258.9258 | 0.017972 | 0 | 0 | 0.035944 | 259.1316 | 0.018418 | 0 | 0 | 0.036836 | 259.3373 | 0.018864 | 0 | 0 | 0.037729 | 259.543 | 0.019311 | 0 | 0 | 0.038621 | 259.7487 | 0.019757 | 0 | 0 | 0.039514 | 259.9544 | 0.020203 | 0 | 0 | 0.040406 | 260.1601 | 0.020649 | 0 | 0 | 0.041298 | 260.2973 | 0.020947 | 0 | 0 | 0.041893 | 260.503 | 0.021393 | 0 | 0 | 0.042786 | 260.7087 | 0.021839 | 0 | 0 | 0.043678 | 260.9144 | 0.022285 | 0 | 0 | 0.04457 | 261.0516 | 0.022583 | 0 | 0 | 0.045165 | 261.2573 | 0.023029 | 0 | 0 | 0.046058 | 261.3944 | 0.023326 | 0 | 0 | 0.046653 | 261.5316 | 0.023624 | 0 | 0 | 0.047248 | 261.7373 | 0.02407 | 0 | 0 | 0.04814 | 261.8744 | 0.024367 | 0 | 0 | 0.048735 | 262.0801 | 0.024814 | 0 | 0 | 0.049627 | 262.2173 | 0.025111 | 0 | 0 | 0.050222 | 262.423 | 0.025557 | 0 | 0 | 0.051115 | 262.5601 | 0.025855 | 0 | 0 | 0.05171 | 262.5601 | 0.025855 | 0 | 0 | 0.05171
2017-05-23 19:00 | 230.5319 | 0.68712 |  | 246.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5484 | 0.0063083 | 0 | 0 | 0.012617 | 259.1141 | 0.01838 | 0 | 0 | 0.036761 | 259.2515 | 0.018678 | 0 | 0 | 0.037357 | 259.4577 | 0.019125 | 0 | 0 | 0.038251 | 259.6638 | 0.019573 | 0 | 0 | 0.039145 | 259.8699 | 0.02002 | 0 | 0 | 0.040039 | 260.0761 | 0.020467 | 0 | 0 | 0.040934 | 260.2822 | 0.020914 | 0 | 0 | 0.041828 | 260.4883 | 0.021361 | 0 | 0 | 0.042722 | 260.6945 | 0.021808 | 0 | 0 | 0.043616 | 260.8319 | 0.022106 | 0 | 0 | 0.044212 | 261.038 | 0.022553 | 0 | 0 | 0.045107 | 261.2442 | 0.023 | 0 | 0 | 0.046001 | 261.4503 | 0.023448 | 0 | 0 | 0.046895 | 261.5877 | 0.023746 | 0 | 0 | 0.047491 | 261.7939 | 0.024193 | 0 | 0 | 0.048385 | 261.9313 | 0.024491 | 0 | 0 | 0.048982 | 262.0687 | 0.024789 | 0 | 0 | 0.049578 | 262.2749 | 0.025236 | 0 | 0 | 0.050472 | 262.4123 | 0.025534 | 0 | 0 | 0.051068 | 262.6184 | 0.025981 | 0 | 0 | 0.051962 | 262.7558 | 0.026279 | 0 | 0 | 0.052559 | 262.962 | 0.026726 | 0 | 0 | 0.053453 | 263.0994 | 0.027024 | 0 | 0 | 0.054049 | 263.0994 | 0.027024 | 0 | 0 | 0.054049
2017-05-23 20:00 | 214.9975 | 0.64082 |  | 229.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3704 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-23 21:00 | 220.6033 | 0.65753 |  | 235.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6503 | 2.2398e-05 | 0 | 0 | 4.4796e-05 | 250.7818 | 0.00030763 | 0 | 0 | 0.00061527 | 250.9791 | 0.00073549 | 0 | 0 | 0.001471 | 251.1106 | 0.0010207 | 0 | 0 | 0.0020415 | 251.3079 | 0.0014486 | 0 | 0 | 0.0028972 | 251.4394 | 0.0017338 | 0 | 0 | 0.0034676 | 251.6366 | 0.0021617 | 0 | 0 | 0.0043233 | 251.7681 | 0.0024469 | 0 | 0 | 0.0048938 | 251.7681 | 0.0024469 | 0 | 0 | 0.0048938
2017-05-23 22:00 | 222.2239 | 0.66236 |  | 237.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7033 | 0.00013735 | 0 | 0 | 0.00027469 | 250.902 | 0.00056834 | 0 | 0 | 0.0011367 | 251.1007 | 0.00099934 | 0 | 0 | 0.0019987 | 251.2994 | 0.0014303 | 0 | 0 | 0.0028607 | 251.4319 | 0.0017177 | 0 | 0 | 0.0034353 | 251.6306 | 0.0021487 | 0 | 0 | 0.0042973 | 251.8293 | 0.0025797 | 0 | 0 | 0.0051593 | 252.028 | 0.0030107 | 0 | 0 | 0.0060213 | 252.1605 | 0.003298 | 0 | 0 | 0.006596 | 252.3592 | 0.003729 | 0 | 0 | 0.007458 | 252.4917 | 0.0040163 | 0 | 0 | 0.0080327 | 252.6242 | 0.0043037 | 0 | 0 | 0.0086073 | 252.8229 | 0.0047347 | 0 | 0 | 0.0094693 | 252.9553 | 0.005022 | 0 | 0 | 0.010044 | 253.1541 | 0.005453 | 0 | 0 | 0.010906 | 253.2865 | 0.0057403 | 0 | 0 | 0.011481 | 253.4852 | 0.0061713 | 0 | 0 | 0.012343 | 253.6177 | 0.0064586 | 0 | 0 | 0.012917 | 253.6177 | 0.0064586 | 0 | 0 | 0.012917
2017-05-23 23:00 | 228.0701 | 0.67979 |  | 243.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8408 | 0.00043548 | 0 | 0 | 0.00087097 | 256.347 | 0.012379 | 0 | 0 | 0.024757 | 256.483 | 0.012673 | 0 | 0 | 0.025347 | 256.6869 | 0.013116 | 0 | 0 | 0.026232 | 256.8909 | 0.013558 | 0 | 0 | 0.027116 | 257.0948 | 0.014 | 0 | 0 | 0.028001 | 257.2987 | 0.014443 | 0 | 0 | 0.028886 | 257.5027 | 0.014885 | 0 | 0 | 0.02977 | 257.7066 | 0.015327 | 0 | 0 | 0.030655 | 257.9105 | 0.01577 | 0 | 0 | 0.03154 | 258.0465 | 0.016065 | 0 | 0 | 0.032129 | 258.2504 | 0.016507 | 0 | 0 | 0.033014 | 258.4544 | 0.016949 | 0 | 0 | 0.033899 | 258.6583 | 0.017392 | 0 | 0 | 0.034783 | 258.7943 | 0.017687 | 0 | 0 | 0.035373 | 258.9982 | 0.018129 | 0 | 0 | 0.036258 | 259.1342 | 0.018424 | 0 | 0 | 0.036848 | 259.2701 | 0.018719 | 0 | 0 | 0.037437 | 259.474 | 0.019161 | 0 | 0 | 0.038322 | 259.61 | 0.019456 | 0 | 0 | 0.038912 | 259.8139 | 0.019898 | 0 | 0 | 0.039797 | 259.9499 | 0.020193 | 0 | 0 | 0.040386 | 260.1538 | 0.020636 | 0 | 0 | 0.041271 | 260.2898 | 0.02093 | 0 | 0 | 0.041861 | 260.2898 | 0.02093 | 0 | 0 | 0.041861
2017-05-24 | 228.786 | 0.68192 |  | 244.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.6281 | 0.0021432 | 0 | 0 | 0.0042865 | 257.1517 | 0.014124 | 0 | 0 | 0.028248 | 257.2881 | 0.01442 | 0 | 0 | 0.028839 | 257.4926 | 0.014863 | 0 | 0 | 0.029727 | 257.6972 | 0.015307 | 0 | 0 | 0.030614 | 257.9018 | 0.015751 | 0 | 0 | 0.031502 | 258.1064 | 0.016195 | 0 | 0 | 0.032389 | 258.3109 | 0.016638 | 0 | 0 | 0.033276 | 258.5155 | 0.017082 | 0 | 0 | 0.034164 | 258.7201 | 0.017526 | 0 | 0 | 0.035051 | 258.8565 | 0.017822 | 0 | 0 | 0.035643 | 259.061 | 0.018265 | 0 | 0 | 0.03653 | 259.2656 | 0.018709 | 0 | 0 | 0.037418 | 259.4702 | 0.019153 | 0 | 0 | 0.038305 | 259.6066 | 0.019449 | 0 | 0 | 0.038897 | 259.8112 | 0.019892 | 0 | 0 | 0.039784 | 259.9475 | 0.020188 | 0 | 0 | 0.040376 | 260.0839 | 0.020484 | 0 | 0 | 0.040968 | 260.2885 | 0.020928 | 0 | 0 | 0.041855 | 260.4249 | 0.021223 | 0 | 0 | 0.042447 | 260.6295 | 0.021667 | 0 | 0 | 0.043334 | 260.7658 | 0.021963 | 0 | 0 | 0.043926 | 260.9704 | 0.022407 | 0 | 0 | 0.044813 | 261.1068 | 0.022702 | 0 | 0 | 0.045405 | 261.1068 | 0.022702 | 0 | 0 | 0.045405
2017-05-24 01:00 | 225.7701 | 0.67293 |  | 241.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7619 | 0.0067714 | 0 | 0 | 0.013543 | 253.8965 | 0.0070633 | 0 | 0 | 0.014127 | 254.0984 | 0.0075012 | 0 | 0 | 0.015002 | 254.3002 | 0.0079391 | 0 | 0 | 0.015878 | 254.5021 | 0.0083769 | 0 | 0 | 0.016754 | 254.704 | 0.0088148 | 0 | 0 | 0.01763 | 254.9059 | 0.0092527 | 0 | 0 | 0.018505 | 255.1078 | 0.0096906 | 0 | 0 | 0.019381 | 255.3096 | 0.010128 | 0 | 0 | 0.020257 | 255.4442 | 0.01042 | 0 | 0 | 0.020841 | 255.6461 | 0.010858 | 0 | 0 | 0.021716 | 255.848 | 0.011296 | 0 | 0 | 0.022592 | 256.0499 | 0.011734 | 0 | 0 | 0.023468 | 256.1844 | 0.012026 | 0 | 0 | 0.024052 | 256.3863 | 0.012464 | 0 | 0 | 0.024928 | 256.5209 | 0.012756 | 0 | 0 | 0.025511 | 256.6555 | 0.013048 | 0 | 0 | 0.026095 | 256.8574 | 0.013485 | 0 | 0 | 0.026971 | 256.992 | 0.013777 | 0 | 0 | 0.027555 | 257.1938 | 0.014215 | 0 | 0 | 0.028431 | 257.3284 | 0.014507 | 0 | 0 | 0.029014 | 257.5303 | 0.014945 | 0 | 0 | 0.02989 | 257.6649 | 0.015237 | 0 | 0 | 0.030474 | 257.6649 | 0.015237 | 0 | 0 | 0.030474
2017-05-24 02:00 | 227.7724 | 0.6789 |  | 243.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0125 | 0.011653 | 0 | 0 | 0.023306 | 256.1483 | 0.011947 | 0 | 0 | 0.023895 | 256.3519 | 0.012389 | 0 | 0 | 0.024778 | 256.5556 | 0.012831 | 0 | 0 | 0.025662 | 256.7593 | 0.013273 | 0 | 0 | 0.026545 | 256.9629 | 0.013714 | 0 | 0 | 0.027429 | 257.1666 | 0.014156 | 0 | 0 | 0.028312 | 257.3703 | 0.014598 | 0 | 0 | 0.029196 | 257.5739 | 0.01504 | 0 | 0 | 0.030079 | 257.7097 | 0.015334 | 0 | 0 | 0.030668 | 257.9134 | 0.015776 | 0 | 0 | 0.031552 | 258.1171 | 0.016218 | 0 | 0 | 0.032435 | 258.3207 | 0.01666 | 0 | 0 | 0.033319 | 258.4565 | 0.016954 | 0 | 0 | 0.033908 | 258.6602 | 0.017396 | 0 | 0 | 0.034792 | 258.796 | 0.01769 | 0 | 0 | 0.035381 | 258.9317 | 0.017985 | 0 | 0 | 0.03597 | 259.1354 | 0.018427 | 0 | 0 | 0.036853 | 259.2712 | 0.018721 | 0 | 0 | 0.037442 | 259.4749 | 0.019163 | 0 | 0 | 0.038326 | 259.6106 | 0.019457 | 0 | 0 | 0.038915 | 259.8143 | 0.019899 | 0 | 0 | 0.039798 | 259.9501 | 0.020194 | 0 | 0 | 0.040387 | 259.9501 | 0.020194 | 0 | 0 | 0.040387
2017-05-24 03:00 | 233.1965 | 0.69507 |  | 249.1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.479 | 0.012665 | 0 | 0 | 0.02533 | 262.109 | 0.024876 | 0 | 0 | 0.049753 | 262.248 | 0.025178 | 0 | 0 | 0.050356 | 262.4566 | 0.02563 | 0 | 0 | 0.05126 | 262.6651 | 0.026082 | 0 | 0 | 0.052165 | 262.8736 | 0.026535 | 0 | 0 | 0.053069 | 263.0821 | 0.026987 | 0 | 0 | 0.053974 | 263.2906 | 0.027439 | 0 | 0 | 0.054878 | 263.4992 | 0.027892 | 0 | 0 | 0.055783 | 263.7077 | 0.028344 | 0 | 0 | 0.056688 | 263.8467 | 0.028645 | 0 | 0 | 0.057291 | 264.0552 | 0.029098 | 0 | 0 | 0.058195 | 264.2637 | 0.02955 | 0 | 0 | 0.0591 | 264.4722 | 0.030002 | 0 | 0 | 0.060004 | 264.6113 | 0.030304 | 0 | 0 | 0.060607 | 264.8198 | 0.030756 | 0 | 0 | 0.061512 | 264.9588 | 0.031057 | 0 | 0 | 0.062115 | 265.0978 | 0.031359 | 0 | 0 | 0.062718 | 265.3063 | 0.031811 | 0 | 0 | 0.063623 | 265.4453 | 0.032113 | 0 | 0 | 0.064226 | 265.6539 | 0.032565 | 0 | 0 | 0.06513 | 265.7929 | 0.032867 | 0 | 0 | 0.065733 | 266.0014 | 0.033319 | 0 | 0 | 0.066638 | 266.1404 | 0.03362 | 0 | 0 | 0.067241 | 266.1404 | 0.03362 | 0 | 0 | 0.067241
2017-05-24 04:00 | 234.4894 | 0.69892 |  | 250.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.901 | 0.015749 | 0 | 0 | 0.031498 | 263.5623 | 0.028028 | 0 | 0 | 0.056057 | 263.702 | 0.028332 | 0 | 0 | 0.056663 | 263.9117 | 0.028786 | 0 | 0 | 0.057573 | 264.1214 | 0.029241 | 0 | 0 | 0.058482 | 264.3311 | 0.029696 | 0 | 0 | 0.059392 | 264.5407 | 0.030151 | 0 | 0 | 0.060301 | 264.7504 | 0.030606 | 0 | 0 | 0.061211 | 264.9601 | 0.03106 | 0 | 0 | 0.062121 | 265.1698 | 0.031515 | 0 | 0 | 0.06303 | 265.3096 | 0.031818 | 0 | 0 | 0.063637 | 265.5192 | 0.032273 | 0 | 0 | 0.064546 | 265.7289 | 0.032728 | 0 | 0 | 0.065456 | 265.9386 | 0.033183 | 0 | 0 | 0.066365 | 266.0784 | 0.033486 | 0 | 0 | 0.066972 | 266.288 | 0.033941 | 0 | 0 | 0.067881 | 266.4278 | 0.034244 | 0 | 0 | 0.068488 | 266.5676 | 0.034547 | 0 | 0 | 0.069094 | 266.7773 | 0.035002 | 0 | 0 | 0.070004 | 266.9171 | 0.035305 | 0 | 0 | 0.07061 | 267.1267 | 0.03576 | 0 | 0 | 0.071519 | 267.2665 | 0.036063 | 0 | 0 | 0.072126 | 267.4762 | 0.036518 | 0 | 0 | 0.073035 | 267.616 | 0.036821 | 0 | 0 | 0.073642 | 267.616 | 0.036821 | 0 | 0 | 0.073642
2017-05-24 05:00 | 236.523 | 0.70498 |  | 252.6648 | 0.0043919 | 0 | 0 | 0.0087837 | 260.1376 | 0.0206 | 0 | 0 | 0.041201 | 265.848 | 0.032986 | 0 | 0 | 0.065972 | 265.9889 | 0.033292 | 0 | 0 | 0.066584 | 266.2004 | 0.033751 | 0 | 0 | 0.067501 | 266.4119 | 0.034209 | 0 | 0 | 0.068419 | 266.6234 | 0.034668 | 0 | 0 | 0.069336 | 266.8349 | 0.035127 | 0 | 0 | 0.070254 | 267.0464 | 0.035586 | 0 | 0 | 0.071171 | 267.2579 | 0.036044 | 0 | 0 | 0.072089 | 267.4694 | 0.036503 | 0 | 0 | 0.073006 | 267.6104 | 0.036809 | 0 | 0 | 0.073618 | 267.8219 | 0.037268 | 0 | 0 | 0.074535 | 268.0334 | 0.037726 | 0 | 0 | 0.075453 | 268.2449 | 0.038185 | 0 | 0 | 0.07637 | 268.3859 | 0.038491 | 0 | 0 | 0.076982 | 268.5974 | 0.03895 | 0 | 0 | 0.077899 | 268.7384 | 0.039255 | 0 | 0 | 0.078511 | 268.8794 | 0.039561 | 0 | 0 | 0.079122 | 269.0909 | 0.04002 | 0 | 0 | 0.08004 | 269.2319 | 0.040326 | 0 | 0 | 0.080651 | 269.4434 | 0.040784 | 0 | 0 | 0.081569 | 269.5843 | 0.04109 | 0 | 0 | 0.082181 | 269.7958 | 0.041549 | 0 | 0 | 0.083098 | 269.9368 | 0.041855 | 0 | 0 | 0.08371 | 269.9368 | 0.041855 | 0 | 0 | 0.08371
2017-05-24 06:00 | 238.4486 | 0.71072 |  | 254.7219 | 0.0088536 | 0 | 0 | 0.017707 | 262.2555 | 0.025194 | 0 | 0 | 0.050388 | 268.0123 | 0.037681 | 0 | 0 | 0.075361 | 268.1545 | 0.037989 | 0 | 0 | 0.075978 | 268.3677 | 0.038451 | 0 | 0 | 0.076903 | 268.5809 | 0.038914 | 0 | 0 | 0.077828 | 268.7941 | 0.039376 | 0 | 0 | 0.078753 | 269.0074 | 0.039839 | 0 | 0 | 0.079678 | 269.2206 | 0.040301 | 0 | 0 | 0.080603 | 269.4338 | 0.040764 | 0 | 0 | 0.081527 | 269.647 | 0.041226 | 0 | 0 | 0.082452 | 269.7891 | 0.041534 | 0 | 0 | 0.083069 | 270.0024 | 0.041997 | 0 | 0 | 0.083994 | 270.2156 | 0.042459 | 0 | 0 | 0.084919 | 270.4288 | 0.042922 | 0 | 0 | 0.085844 | 270.5709 | 0.04323 | 0 | 0 | 0.08646 | 270.7842 | 0.043693 | 0 | 0 | 0.087385 | 270.9263 | 0.044001 | 0 | 0 | 0.088002 | 271.0684 | 0.044309 | 0 | 0 | 0.088619 | 271.2817 | 0.044772 | 0 | 0 | 0.089544 | 271.4238 | 0.04508 | 0 | 0 | 0.09016 | 271.637 | 0.045543 | 0 | 0 | 0.091085 | 271.7792 | 0.045851 | 0 | 0 | 0.091702 | 271.9924 | 0.046313 | 0 | 0 | 0.092627 | 272.1345 | 0.046622 | 0 | 0 | 0.093243 | 272.1345 | 0.046622 | 0 | 0 | 0.093243
2017-05-24 07:00 | 240.0587 | 0.71552 |  | 256.4419 | 0.012584 | 0 | 0 | 0.025168 | 264.0264 | 0.029035 | 0 | 0 | 0.05807 | 269.8221 | 0.041606 | 0 | 0 | 0.083212 | 269.9652 | 0.041916 | 0 | 0 | 0.083833 | 270.1798 | 0.042382 | 0 | 0 | 0.084764 | 270.3945 | 0.042847 | 0 | 0 | 0.085695 | 270.6091 | 0.043313 | 0 | 0 | 0.086626 | 270.8238 | 0.043779 | 0 | 0 | 0.087557 | 271.0384 | 0.044244 | 0 | 0 | 0.088488 | 271.2531 | 0.04471 | 0 | 0 | 0.08942 | 271.4677 | 0.045175 | 0 | 0 | 0.090351 | 271.6109 | 0.045486 | 0 | 0 | 0.090972 | 271.8255 | 0.045951 | 0 | 0 | 0.091903 | 272.0402 | 0.046417 | 0 | 0 | 0.092834 | 272.2548 | 0.046883 | 0 | 0 | 0.093765 | 272.3979 | 0.047193 | 0 | 0 | 0.094386 | 272.6126 | 0.047659 | 0 | 0 | 0.095317 | 272.7557 | 0.047969 | 0 | 0 | 0.095938 | 272.8988 | 0.048279 | 0 | 0 | 0.096559 | 273.1134 | 0.048745 | 0 | 0 | 0.09749 | 273.2565 | 0.049055 | 0 | 0 | 0.098111 | 273.4712 | 0.049521 | 0 | 0 | 0.099042 | 273.6143 | 0.049831 | 0 | 0 | 0.099663 | 273.829 | 0.050297 | 0 | 0 | 0.10059 | 273.9721 | 0.050607 | 0 | 0 | 0.10121 | 273.9721 | 0.050607 | 0 | 0 | 0.10121
2017-05-24 08:00 | 226.9402 | 0.67642 |  | 242.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.077 | 0.0096239 | 0 | 0 | 0.019248 | 255.2123 | 0.0099173 | 0 | 0 | 0.019835 | 255.4152 | 0.010357 | 0 | 0 | 0.020715 | 255.6181 | 0.010798 | 0 | 0 | 0.021595 | 255.8211 | 0.011238 | 0 | 0 | 0.022475 | 256.024 | 0.011678 | 0 | 0 | 0.023356 | 256.2269 | 0.012118 | 0 | 0 | 0.024236 | 256.4298 | 0.012558 | 0 | 0 | 0.025116 | 256.6328 | 0.012998 | 0 | 0 | 0.025997 | 256.7681 | 0.013292 | 0 | 0 | 0.026583 | 256.971 | 0.013732 | 0 | 0 | 0.027464 | 257.1739 | 0.014172 | 0 | 0 | 0.028344 | 257.3768 | 0.014612 | 0 | 0 | 0.029224 | 257.5121 | 0.014906 | 0 | 0 | 0.029811 | 257.715 | 0.015346 | 0 | 0 | 0.030692 | 257.8503 | 0.015639 | 0 | 0 | 0.031278 | 257.9856 | 0.015933 | 0 | 0 | 0.031865 | 258.1885 | 0.016373 | 0 | 0 | 0.032746 | 258.3238 | 0.016666 | 0 | 0 | 0.033332 | 258.5267 | 0.017106 | 0 | 0 | 0.034213 | 258.662 | 0.0174 | 0 | 0 | 0.0348 | 258.8649 | 0.01784 | 0 | 0 | 0.03568 | 259.0002 | 0.018133 | 0 | 0 | 0.036267 | 259.0002 | 0.018133 | 0 | 0 | 0.036267
2017-05-24 09:00 | 234.6909 | 0.69952 |  | 250.7077 | 0.00014677 | 0 | 0 | 0.00029355 | 258.1226 | 0.01623 | 0 | 0 | 0.032459 | 263.7887 | 0.028519 | 0 | 0 | 0.057039 | 263.9286 | 0.028823 | 0 | 0 | 0.057646 | 264.1384 | 0.029278 | 0 | 0 | 0.058556 | 264.3483 | 0.029733 | 0 | 0 | 0.059467 | 264.5581 | 0.030188 | 0 | 0 | 0.060377 | 264.768 | 0.030644 | 0 | 0 | 0.061287 | 264.9779 | 0.031099 | 0 | 0 | 0.062198 | 265.1877 | 0.031554 | 0 | 0 | 0.063108 | 265.3976 | 0.032009 | 0 | 0 | 0.064018 | 265.5375 | 0.032313 | 0 | 0 | 0.064625 | 265.7473 | 0.032768 | 0 | 0 | 0.065536 | 265.9572 | 0.033223 | 0 | 0 | 0.066446 | 266.167 | 0.033678 | 0 | 0 | 0.067356 | 266.3069 | 0.033982 | 0 | 0 | 0.067963 | 266.5168 | 0.034437 | 0 | 0 | 0.068874 | 266.6567 | 0.03474 | 0 | 0 | 0.06948 | 266.7966 | 0.035044 | 0 | 0 | 0.070087 | 267.0065 | 0.035499 | 0 | 0 | 0.070998 | 267.1464 | 0.035802 | 0 | 0 | 0.071605 | 267.3562 | 0.036257 | 0 | 0 | 0.072515 | 267.4961 | 0.036561 | 0 | 0 | 0.073122 | 267.706 | 0.037016 | 0 | 0 | 0.074032 | 267.8459 | 0.03732 | 0 | 0 | 0.074639 | 267.8459 | 0.03732 | 0 | 0 | 0.074639
2017-05-24 10:00 | 231.5602 | 0.69019 |  | 247.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.6793 | 0.0087613 | 0 | 0 | 0.017523 | 260.2698 | 0.020887 | 0 | 0 | 0.041774 | 260.4079 | 0.021186 | 0 | 0 | 0.042373 | 260.6149 | 0.021636 | 0 | 0 | 0.043271 | 260.822 | 0.022085 | 0 | 0 | 0.044169 | 261.029 | 0.022534 | 0 | 0 | 0.045068 | 261.2361 | 0.022983 | 0 | 0 | 0.045966 | 261.4431 | 0.023432 | 0 | 0 | 0.046864 | 261.6502 | 0.023881 | 0 | 0 | 0.047762 | 261.8573 | 0.02433 | 0 | 0 | 0.04866 | 261.9953 | 0.02463 | 0 | 0 | 0.049259 | 262.2024 | 0.025079 | 0 | 0 | 0.050157 | 262.4094 | 0.025528 | 0 | 0 | 0.051056 | 262.6165 | 0.025977 | 0 | 0 | 0.051954 | 262.7545 | 0.026276 | 0 | 0 | 0.052553 | 262.9616 | 0.026725 | 0 | 0 | 0.053451 | 263.0996 | 0.027025 | 0 | 0 | 0.05405 | 263.2376 | 0.027324 | 0 | 0 | 0.054649 | 263.4447 | 0.027773 | 0 | 0 | 0.055547 | 263.5827 | 0.028073 | 0 | 0 | 0.056146 | 263.7898 | 0.028522 | 0 | 0 | 0.057044 | 263.9278 | 0.028821 | 0 | 0 | 0.057643 | 264.1349 | 0.02927 | 0 | 0 | 0.058541 | 264.2729 | 0.02957 | 0 | 0 | 0.05914 | 264.2729 | 0.02957 | 0 | 0 | 0.05914
2017-05-24 11:00 | 222.9395 | 0.66449 |  | 238.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7132 | 0.00015883 | 0 | 0 | 0.00031765 | 250.9126 | 0.00059121 | 0 | 0 | 0.0011824 | 251.1119 | 0.0010236 | 0 | 0 | 0.0020472 | 251.3113 | 0.001456 | 0 | 0 | 0.002912 | 251.5106 | 0.0018884 | 0 | 0 | 0.0037767 | 251.71 | 0.0023208 | 0 | 0 | 0.0046415 | 251.9093 | 0.0027531 | 0 | 0 | 0.0055063 | 252.1087 | 0.0031855 | 0 | 0 | 0.0063711 | 252.2416 | 0.0034738 | 0 | 0 | 0.0069476 | 252.4409 | 0.0039062 | 0 | 0 | 0.0078123 | 252.6403 | 0.0043386 | 0 | 0 | 0.0086771 | 252.8396 | 0.0047709 | 0 | 0 | 0.0095419 | 252.9725 | 0.0050592 | 0 | 0 | 0.010118 | 253.1719 | 0.0054916 | 0 | 0 | 0.010983 | 253.3047 | 0.0057798 | 0 | 0 | 0.01156 | 253.4376 | 0.0060681 | 0 | 0 | 0.012136 | 253.637 | 0.0065005 | 0 | 0 | 0.013001 | 253.7699 | 0.0067887 | 0 | 0 | 0.013577 | 253.9692 | 0.0072211 | 0 | 0 | 0.014442 | 254.1021 | 0.0075094 | 0 | 0 | 0.015019 | 254.3015 | 0.0079418 | 0 | 0 | 0.015884 | 254.4344 | 0.00823 | 0 | 0 | 0.01646 | 254.4344 | 0.00823 | 0 | 0 | 0.01646
2017-05-24 12:00 | 213.1262 | 0.63524 |  | 227.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2348 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 13:00 | 212.897 | 0.63456 |  | 227.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9732 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 14:00 | 214.3389 | 0.63886 |  | 228.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6188 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 15:00 | 210.5588 | 0.62759 |  | 224.9287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3047 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 16:00 | 198.0722 | 0.59037 |  | 211.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 17:00 | 200.7081 | 0.59823 |  | 214.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0623 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 18:00 | 205.2486 | 0.61176 |  | 219.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2442 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 19:00 | 208.1079 | 0.62029 |  | 222.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5075 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 20:00 | 203.4359 | 0.60636 |  | 217.3196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1755 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 21:00 | 208.2201 | 0.62062 |  | 222.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6355 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 22:00 | 210.0864 | 0.62618 |  | 224.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7656 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-24 23:00 | 214.9349 | 0.64063 |  | 229.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2989 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 | 206.1815 | 0.61454 |  | 220.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.309 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 01:00 | 208.2885 | 0.62082 |  | 222.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7136 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 02:00 | 218.1668 | 0.65027 |  | 233.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9874 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 03:00 | 215.6578 | 0.64279 |  | 230.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.124 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 04:00 | 210.6007 | 0.62772 |  | 224.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3525 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 05:00 | 212.4827 | 0.63333 |  | 226.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5004 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 06:00 | 213.2876 | 0.63572 |  | 227.8437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.419 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 07:00 | 216.8591 | 0.64637 |  | 231.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.495 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 08:00 | 211.6711 | 0.63091 |  | 226.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5741 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 09:00 | 216.4629 | 0.64519 |  | 231.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0428 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 10:00 | 217.2703 | 0.6476 |  | 232.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9643 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 11:00 | 215.1929 | 0.6414 |  | 229.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5935 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 12:00 | 214.1926 | 0.63842 |  | 228.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4518 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 13:00 | 210.1597 | 0.6264 |  | 224.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8492 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 14:00 | 208.694 | 0.62203 |  | 222.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1764 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 15:00 | 210.842 | 0.62844 |  | 225.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6279 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 16:00 | 204.9566 | 0.61089 |  | 218.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.911 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 17:00 | 210.4396 | 0.62724 |  | 224.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1686 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 18:00 | 206.4495 | 0.61534 |  | 220.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6149 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 19:00 | 216.3889 | 0.64497 |  | 231.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 20:00 | 212.9456 | 0.63471 |  | 227.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0286 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-25 21:00 | 224.8132 | 0.67008 |  | 240.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.6864 | 0.0044385 | 0 | 0 | 0.0088771 | 252.8204 | 0.0047292 | 0 | 0 | 0.0094584 | 253.0214 | 0.0051652 | 0 | 0 | 0.01033 | 253.2224 | 0.0056013 | 0 | 0 | 0.011203 | 253.4234 | 0.0060373 | 0 | 0 | 0.012075 | 253.6245 | 0.0064733 | 0 | 0 | 0.012947 | 253.8255 | 0.0069093 | 0 | 0 | 0.013819 | 254.0265 | 0.0073453 | 0 | 0 | 0.014691 | 254.2275 | 0.0077814 | 0 | 0 | 0.015563 | 254.3615 | 0.008072 | 0 | 0 | 0.016144 | 254.5626 | 0.0085081 | 0 | 0 | 0.017016 | 254.7636 | 0.0089441 | 0 | 0 | 0.017888 | 254.9646 | 0.0093801 | 0 | 0 | 0.01876 | 255.0986 | 0.0096708 | 0 | 0 | 0.019342 | 255.2997 | 0.010107 | 0 | 0 | 0.020214 | 255.4337 | 0.010397 | 0 | 0 | 0.020795 | 255.5677 | 0.010688 | 0 | 0 | 0.021376 | 255.7687 | 0.011124 | 0 | 0 | 0.022248 | 255.9027 | 0.011415 | 0 | 0 | 0.02283 | 256.1037 | 0.011851 | 0 | 0 | 0.023702 | 256.2378 | 0.012142 | 0 | 0 | 0.024283 | 256.4388 | 0.012578 | 0 | 0 | 0.025155 | 256.5728 | 0.012868 | 0 | 0 | 0.025736 | 256.5728 | 0.012868 | 0 | 0 | 0.025736
2017-05-25 22:00 | 226.9783 | 0.67653 |  | 242.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1199 | 0.0097169 | 0 | 0 | 0.019434 | 255.2552 | 0.01001 | 0 | 0 | 0.020021 | 255.4582 | 0.010451 | 0 | 0 | 0.020901 | 255.6611 | 0.010891 | 0 | 0 | 0.021782 | 255.8641 | 0.011331 | 0 | 0 | 0.022662 | 256.067 | 0.011771 | 0 | 0 | 0.023542 | 256.27 | 0.012211 | 0 | 0 | 0.024423 | 256.473 | 0.012652 | 0 | 0 | 0.025303 | 256.6759 | 0.013092 | 0 | 0 | 0.026184 | 256.8112 | 0.013385 | 0 | 0 | 0.026771 | 257.0142 | 0.013826 | 0 | 0 | 0.027651 | 257.2171 | 0.014266 | 0 | 0 | 0.028532 | 257.4201 | 0.014706 | 0 | 0 | 0.029412 | 257.5554 | 0.015 | 0 | 0 | 0.029999 | 257.7584 | 0.01544 | 0 | 0 | 0.030879 | 257.8937 | 0.015733 | 0 | 0 | 0.031466 | 258.029 | 0.016027 | 0 | 0 | 0.032053 | 258.2319 | 0.016467 | 0 | 0 | 0.032934 | 258.3672 | 0.01676 | 0 | 0 | 0.033521 | 258.5702 | 0.017201 | 0 | 0 | 0.034401 | 258.7055 | 0.017494 | 0 | 0 | 0.034988 | 258.9085 | 0.017934 | 0 | 0 | 0.035869 | 259.0438 | 0.018228 | 0 | 0 | 0.036456 | 259.0438 | 0.018228 | 0 | 0 | 0.036456
2017-05-25 23:00 | 227.3448 | 0.67762 |  | 242.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5319 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.021221 | 255.6674 | 0.010904 | 0 | 0 | 0.021809 | 255.8707 | 0.011345 | 0 | 0 | 0.022691 | 256.074 | 0.011786 | 0 | 0 | 0.023573 | 256.2772 | 0.012227 | 0 | 0 | 0.024454 | 256.4805 | 0.012668 | 0 | 0 | 0.025336 | 256.6838 | 0.013109 | 0 | 0 | 0.026218 | 256.8871 | 0.01355 | 0 | 0 | 0.0271 | 257.0904 | 0.013991 | 0 | 0 | 0.027982 | 257.2259 | 0.014285 | 0 | 0 | 0.02857 | 257.4292 | 0.014726 | 0 | 0 | 0.029452 | 257.6325 | 0.015167 | 0 | 0 | 0.030333 | 257.8358 | 0.015608 | 0 | 0 | 0.031215 | 257.9713 | 0.015902 | 0 | 0 | 0.031803 | 258.1746 | 0.016343 | 0 | 0 | 0.032685 | 258.3101 | 0.016636 | 0 | 0 | 0.033273 | 258.4456 | 0.01693 | 0 | 0 | 0.033861 | 258.6489 | 0.017371 | 0 | 0 | 0.034743 | 258.7845 | 0.017665 | 0 | 0 | 0.035331 | 258.9877 | 0.018106 | 0 | 0 | 0.036212 | 259.1233 | 0.0184 | 0 | 0 | 0.0368 | 259.3266 | 0.018841 | 0 | 0 | 0.037682 | 259.4621 | 0.019135 | 0 | 0 | 0.03827 | 259.4621 | 0.019135 | 0 | 0 | 0.03827
2017-05-26 | 227.9823 | 0.67952 |  | 243.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7442 | 0.00022603 | 0 | 0 | 0.00045207 | 256.2484 | 0.012165 | 0 | 0 | 0.024329 | 256.3843 | 0.012459 | 0 | 0 | 0.024919 | 256.5881 | 0.012901 | 0 | 0 | 0.025803 | 256.792 | 0.013344 | 0 | 0 | 0.026687 | 256.9958 | 0.013786 | 0 | 0 | 0.027572 | 257.1997 | 0.014228 | 0 | 0 | 0.028456 | 257.4035 | 0.01467 | 0 | 0 | 0.02934 | 257.6074 | 0.015112 | 0 | 0 | 0.030225 | 257.8113 | 0.015554 | 0 | 0 | 0.031109 | 257.9472 | 0.015849 | 0 | 0 | 0.031698 | 258.151 | 0.016291 | 0 | 0 | 0.032583 | 258.3549 | 0.016734 | 0 | 0 | 0.033467 | 258.5587 | 0.017176 | 0 | 0 | 0.034351 | 258.6946 | 0.017471 | 0 | 0 | 0.034941 | 258.8985 | 0.017913 | 0 | 0 | 0.035825 | 259.0344 | 0.018207 | 0 | 0 | 0.036415 | 259.1703 | 0.018502 | 0 | 0 | 0.037004 | 259.3742 | 0.018944 | 0 | 0 | 0.037889 | 259.5101 | 0.019239 | 0 | 0 | 0.038478 | 259.7139 | 0.019681 | 0 | 0 | 0.039363 | 259.8498 | 0.019976 | 0 | 0 | 0.039952 | 260.0537 | 0.020418 | 0 | 0 | 0.040837 | 260.1896 | 0.020713 | 0 | 0 | 0.041426 | 260.1896 | 0.020713 | 0 | 0 | 0.041426
2017-05-26 01:00 | 236.4665 | 0.70481 |  | 252.6045 | 0.0042609 | 0 | 0 | 0.0085218 | 260.0755 | 0.020466 | 0 | 0 | 0.040931 | 265.7844 | 0.032848 | 0 | 0 | 0.065697 | 265.9254 | 0.033154 | 0 | 0 | 0.066308 | 266.1368 | 0.033613 | 0 | 0 | 0.067225 | 266.3483 | 0.034071 | 0 | 0 | 0.068143 | 266.5597 | 0.03453 | 0 | 0 | 0.06906 | 266.7712 | 0.034988 | 0 | 0 | 0.069977 | 266.9826 | 0.035447 | 0 | 0 | 0.070894 | 267.1941 | 0.035906 | 0 | 0 | 0.071811 | 267.4055 | 0.036364 | 0 | 0 | 0.072729 | 267.5465 | 0.03667 | 0 | 0 | 0.07334 | 267.7579 | 0.037129 | 0 | 0 | 0.074257 | 267.9693 | 0.037587 | 0 | 0 | 0.075175 | 268.1808 | 0.038046 | 0 | 0 | 0.076092 | 268.3217 | 0.038352 | 0 | 0 | 0.076703 | 268.5332 | 0.03881 | 0 | 0 | 0.077621 | 268.6742 | 0.039116 | 0 | 0 | 0.078232 | 268.8151 | 0.039422 | 0 | 0 | 0.078844 | 269.0266 | 0.03988 | 0 | 0 | 0.079761 | 269.1675 | 0.040186 | 0 | 0 | 0.080372 | 269.379 | 0.040645 | 0 | 0 | 0.08129 | 269.5199 | 0.040951 | 0 | 0 | 0.081901 | 269.7314 | 0.041409 | 0 | 0 | 0.082818 | 269.8723 | 0.041715 | 0 | 0 | 0.08343 | 269.8723 | 0.041715 | 0 | 0 | 0.08343
2017-05-26 02:00 | 235.2949 | 0.70132 |  | 251.3529 | 0.0015463 | 0 | 0 | 0.0030927 | 258.7869 | 0.017671 | 0 | 0 | 0.035341 | 264.4676 | 0.029992 | 0 | 0 | 0.059984 | 264.6079 | 0.030296 | 0 | 0 | 0.060593 | 264.8183 | 0.030753 | 0 | 0 | 0.061505 | 265.0287 | 0.031209 | 0 | 0 | 0.062418 | 265.2391 | 0.031665 | 0 | 0 | 0.063331 | 265.4494 | 0.032122 | 0 | 0 | 0.064243 | 265.6598 | 0.032578 | 0 | 0 | 0.065156 | 265.8702 | 0.033034 | 0 | 0 | 0.066069 | 266.0806 | 0.033491 | 0 | 0 | 0.066981 | 266.2209 | 0.033795 | 0 | 0 | 0.06759 | 266.4313 | 0.034251 | 0 | 0 | 0.068503 | 266.6417 | 0.034708 | 0 | 0 | 0.069415 | 266.8521 | 0.035164 | 0 | 0 | 0.070328 | 266.9924 | 0.035468 | 0 | 0 | 0.070937 | 267.2027 | 0.035925 | 0 | 0 | 0.071849 | 267.343 | 0.036229 | 0 | 0 | 0.072458 | 267.4833 | 0.036533 | 0 | 0 | 0.073066 | 267.6937 | 0.036989 | 0 | 0 | 0.073979 | 267.8339 | 0.037294 | 0 | 0 | 0.074587 | 268.0443 | 0.03775 | 0 | 0 | 0.0755 | 268.1846 | 0.038054 | 0 | 0 | 0.076108 | 268.395 | 0.038511 | 0 | 0 | 0.077021 | 268.5353 | 0.038815 | 0 | 0 | 0.07763 | 268.5353 | 0.038815 | 0 | 0 | 0.07763
2017-05-26 03:00 | 235.3998 | 0.70163 |  | 251.465 | 0.0017893 | 0 | 0 | 0.0035787 | 258.9023 | 0.017921 | 0 | 0 | 0.035842 | 264.5855 | 0.030248 | 0 | 0 | 0.060496 | 264.7258 | 0.030552 | 0 | 0 | 0.061104 | 264.9363 | 0.031009 | 0 | 0 | 0.062017 | 265.1468 | 0.031465 | 0 | 0 | 0.06293 | 265.3573 | 0.031922 | 0 | 0 | 0.063844 | 265.5678 | 0.032378 | 0 | 0 | 0.064757 | 265.7783 | 0.032835 | 0 | 0 | 0.06567 | 265.9887 | 0.033291 | 0 | 0 | 0.066583 | 266.1992 | 0.033748 | 0 | 0 | 0.067496 | 266.3396 | 0.034052 | 0 | 0 | 0.068105 | 266.5501 | 0.034509 | 0 | 0 | 0.069018 | 266.7605 | 0.034965 | 0 | 0 | 0.069931 | 266.971 | 0.035422 | 0 | 0 | 0.070844 | 267.1114 | 0.035726 | 0 | 0 | 0.071453 | 267.3218 | 0.036183 | 0 | 0 | 0.072366 | 267.4622 | 0.036487 | 0 | 0 | 0.072975 | 267.6025 | 0.036792 | 0 | 0 | 0.073583 | 267.813 | 0.037248 | 0 | 0 | 0.074496 | 267.9533 | 0.037553 | 0 | 0 | 0.075105 | 268.1638 | 0.038009 | 0 | 0 | 0.076018 | 268.3041 | 0.038314 | 0 | 0 | 0.076627 | 268.5146 | 0.03877 | 0 | 0 | 0.07754 | 268.6549 | 0.039074 | 0 | 0 | 0.078149 | 268.6549 | 0.039074 | 0 | 0 | 0.078149
2017-05-26 04:00 | 235.5875 | 0.70219 |  | 251.6655 | 0.0022242 | 0 | 0 | 0.0044484 | 259.1087 | 0.018369 | 0 | 0 | 0.036737 | 264.7964 | 0.030705 | 0 | 0 | 0.061411 | 264.9369 | 0.03101 | 0 | 0 | 0.06202 | 265.1475 | 0.031467 | 0 | 0 | 0.062934 | 265.3582 | 0.031924 | 0 | 0 | 0.063848 | 265.5689 | 0.032381 | 0 | 0 | 0.064761 | 265.7795 | 0.032838 | 0 | 0 | 0.065675 | 265.9902 | 0.033295 | 0 | 0 | 0.066589 | 266.2008 | 0.033751 | 0 | 0 | 0.067503 | 266.4115 | 0.034208 | 0 | 0 | 0.068417 | 266.5519 | 0.034513 | 0 | 0 | 0.069026 | 266.7626 | 0.03497 | 0 | 0 | 0.06994 | 266.9732 | 0.035427 | 0 | 0 | 0.070854 | 267.1839 | 0.035884 | 0 | 0 | 0.071767 | 267.3243 | 0.036188 | 0 | 0 | 0.072377 | 267.535 | 0.036645 | 0 | 0 | 0.07329 | 267.6754 | 0.03695 | 0 | 0 | 0.0739 | 267.8159 | 0.037254 | 0 | 0 | 0.074509 | 268.0265 | 0.037711 | 0 | 0 | 0.075423 | 268.167 | 0.038016 | 0 | 0 | 0.076032 | 268.3776 | 0.038473 | 0 | 0 | 0.076946 | 268.5181 | 0.038778 | 0 | 0 | 0.077555 | 268.7287 | 0.039234 | 0 | 0 | 0.078469 | 268.8692 | 0.039539 | 0 | 0 | 0.079078 | 268.8692 | 0.039539 | 0 | 0 | 0.079078
2017-05-26 05:00 | 230.4454 | 0.68687 |  | 246.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4533 | 0.006102 | 0 | 0 | 0.012204 | 259.0169 | 0.018169 | 0 | 0 | 0.036339 | 259.1543 | 0.018467 | 0 | 0 | 0.036935 | 259.3603 | 0.018914 | 0 | 0 | 0.037829 | 259.5664 | 0.019361 | 0 | 0 | 0.038723 | 259.7724 | 0.019808 | 0 | 0 | 0.039617 | 259.9785 | 0.020255 | 0 | 0 | 0.04051 | 260.1846 | 0.020702 | 0 | 0 | 0.041404 | 260.3906 | 0.021149 | 0 | 0 | 0.042298 | 260.5967 | 0.021596 | 0 | 0 | 0.043192 | 260.7341 | 0.021894 | 0 | 0 | 0.043788 | 260.9401 | 0.022341 | 0 | 0 | 0.044682 | 261.1462 | 0.022788 | 0 | 0 | 0.045576 | 261.3522 | 0.023235 | 0 | 0 | 0.04647 | 261.4896 | 0.023533 | 0 | 0 | 0.047066 | 261.6957 | 0.02398 | 0 | 0 | 0.04796 | 261.833 | 0.024278 | 0 | 0 | 0.048555 | 261.9704 | 0.024576 | 0 | 0 | 0.049151 | 262.1765 | 0.025023 | 0 | 0 | 0.050045 | 262.3139 | 0.025321 | 0 | 0 | 0.050641 | 262.5199 | 0.025768 | 0 | 0 | 0.051535 | 262.6573 | 0.026065 | 0 | 0 | 0.052131 | 262.8633 | 0.026512 | 0 | 0 | 0.053025 | 263.0007 | 0.02681 | 0 | 0 | 0.053621 | 263.0007 | 0.02681 | 0 | 0 | 0.053621
2017-05-26 06:00 | 229.4342 | 0.68385 |  | 245.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3411 | 0.0036896 | 0 | 0 | 0.0073793 | 257.8803 | 0.015704 | 0 | 0 | 0.031408 | 258.017 | 0.016001 | 0 | 0 | 0.032002 | 258.2222 | 0.016446 | 0 | 0 | 0.032892 | 258.4273 | 0.016891 | 0 | 0 | 0.033782 | 258.6325 | 0.017336 | 0 | 0 | 0.034671 | 258.8377 | 0.017781 | 0 | 0 | 0.035561 | 259.0428 | 0.018226 | 0 | 0 | 0.036451 | 259.248 | 0.018671 | 0 | 0 | 0.037341 | 259.4531 | 0.019116 | 0 | 0 | 0.038231 | 259.5899 | 0.019412 | 0 | 0 | 0.038825 | 259.7951 | 0.019857 | 0 | 0 | 0.039715 | 260.0002 | 0.020302 | 0 | 0 | 0.040605 | 260.2054 | 0.020747 | 0 | 0 | 0.041495 | 260.3421 | 0.021044 | 0 | 0 | 0.042088 | 260.5473 | 0.021489 | 0 | 0 | 0.042978 | 260.6841 | 0.021786 | 0 | 0 | 0.043571 | 260.8208 | 0.022082 | 0 | 0 | 0.044164 | 261.026 | 0.022527 | 0 | 0 | 0.045054 | 261.1628 | 0.022824 | 0 | 0 | 0.045648 | 261.3679 | 0.023269 | 0 | 0 | 0.046538 | 261.5047 | 0.023565 | 0 | 0 | 0.047131 | 261.7098 | 0.02401 | 0 | 0 | 0.048021 | 261.8466 | 0.024307 | 0 | 0 | 0.048614 | 261.8466 | 0.024307 | 0 | 0 | 0.048614
2017-05-26 07:00 | 225.3302 | 0.67162 |  | 240.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2674 | 0.0056988 | 0 | 0 | 0.011398 | 253.4017 | 0.0059902 | 0 | 0 | 0.01198 | 253.6032 | 0.0064272 | 0 | 0 | 0.012854 | 253.8047 | 0.0068642 | 0 | 0 | 0.013728 | 254.0062 | 0.0073013 | 0 | 0 | 0.014603 | 254.2077 | 0.0077383 | 0 | 0 | 0.015477 | 254.4092 | 0.0081753 | 0 | 0 | 0.016351 | 254.6106 | 0.0086123 | 0 | 0 | 0.017225 | 254.8121 | 0.0090493 | 0 | 0 | 0.018099 | 254.9465 | 0.0093407 | 0 | 0 | 0.018681 | 255.1479 | 0.0097777 | 0 | 0 | 0.019555 | 255.3494 | 0.010215 | 0 | 0 | 0.020429 | 255.5509 | 0.010652 | 0 | 0 | 0.021304 | 255.6852 | 0.010943 | 0 | 0 | 0.021886 | 255.8867 | 0.01138 | 0 | 0 | 0.02276 | 256.021 | 0.011671 | 0 | 0 | 0.023343 | 256.1554 | 0.011963 | 0 | 0 | 0.023926 | 256.3569 | 0.0124 | 0 | 0 | 0.0248 | 256.4912 | 0.012691 | 0 | 0 | 0.025382 | 256.6927 | 0.013128 | 0 | 0 | 0.026256 | 256.827 | 0.01342 | 0 | 0 | 0.026839 | 257.0285 | 0.013857 | 0 | 0 | 0.027713 | 257.1628 | 0.014148 | 0 | 0 | 0.028296 | 257.1628 | 0.014148 | 0 | 0 | 0.028296
2017-05-26 08:00 | 218.9181 | 0.65251 |  | 233.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8449 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 09:00 | 219.8576 | 0.65531 |  | 234.8621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7861 | 0.00031688 | 0 | 0 | 0.00063375 | 250.9172 | 0.00060115 | 0 | 0 | 0.0012023 | 250.9172 | 0.00060115 | 0 | 0 | 0.0012023
2017-05-26 10:00 | 215.0709 | 0.64104 |  | 229.7487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4541 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 11:00 | 211.4791 | 0.63033 |  | 225.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.355 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 12:00 | 211.54 | 0.63052 |  | 225.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4244 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 13:00 | 212.2188 | 0.63254 |  | 226.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1991 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 14:00 | 208.0276 | 0.62005 |  | 222.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4158 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 15:00 | 215.8746 | 0.64344 |  | 230.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3714 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 16:00 | 210.6369 | 0.62782 |  | 225.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3938 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 17:00 | 205.0299 | 0.61111 |  | 219.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9947 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 18:00 | 202.3817 | 0.60322 |  | 216.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9724 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 19:00 | 211.2661 | 0.6297 |  | 225.6843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1119 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 20:00 | 200.3468 | 0.59715 |  | 214.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.65 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 21:00 | 206.8656 | 0.61658 |  | 220.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0898 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 22:00 | 214.6918 | 0.63991 |  | 229.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0216 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-26 23:00 | 226.0936 | 0.67389 |  | 241.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.1255 | 0.0075601 | 0 | 0 | 0.01512 | 254.2603 | 0.0078524 | 0 | 0 | 0.015705 | 254.4625 | 0.0082909 | 0 | 0 | 0.016582 | 254.6646 | 0.0087294 | 0 | 0 | 0.017459 | 254.8668 | 0.0091679 | 0 | 0 | 0.018336 | 255.069 | 0.0096064 | 0 | 0 | 0.019213 | 255.2711 | 0.010045 | 0 | 0 | 0.02009 | 255.4733 | 0.010483 | 0 | 0 | 0.020967 | 255.6755 | 0.010922 | 0 | 0 | 0.021844 | 255.8102 | 0.011214 | 0 | 0 | 0.022429 | 256.0124 | 0.011653 | 0 | 0 | 0.023306 | 256.2146 | 0.012091 | 0 | 0 | 0.024183 | 256.4167 | 0.01253 | 0 | 0 | 0.02506 | 256.5515 | 0.012822 | 0 | 0 | 0.025644 | 256.7537 | 0.013261 | 0 | 0 | 0.026521 | 256.8885 | 0.013553 | 0 | 0 | 0.027106 | 257.0233 | 0.013845 | 0 | 0 | 0.027691 | 257.2254 | 0.014284 | 0 | 0 | 0.028568 | 257.3602 | 0.014576 | 0 | 0 | 0.029152 | 257.5624 | 0.015015 | 0 | 0 | 0.030029 | 257.6971 | 0.015307 | 0 | 0 | 0.030614 | 257.8993 | 0.015745 | 0 | 0 | 0.031491 | 258.0341 | 0.016038 | 0 | 0 | 0.032076 | 258.0341 | 0.016038 | 0 | 0 | 0.032076
2017-05-27 | 218.0753 | 0.64999 |  | 232.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.883 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-27 01:00 | 215.9501 | 0.64366 |  | 230.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-27 02:00 | 223.7298 | 0.66685 |  | 238.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4686 | 0.0017972 | 0 | 0 | 0.0035945 | 251.602 | 0.0020865 | 0 | 0 | 0.004173 | 251.802 | 0.0025204 | 0 | 0 | 0.0050409 | 252.0021 | 0.0029544 | 0 | 0 | 0.0059087 | 252.2021 | 0.0033883 | 0 | 0 | 0.0067766 | 252.4022 | 0.0038222 | 0 | 0 | 0.0076444 | 252.6022 | 0.0042561 | 0 | 0 | 0.0085122 | 252.8023 | 0.00469 | 0 | 0 | 0.0093801 | 253.0024 | 0.005124 | 0 | 0 | 0.010248 | 253.1357 | 0.0054132 | 0 | 0 | 0.010826 | 253.3358 | 0.0058471 | 0 | 0 | 0.011694 | 253.5358 | 0.0062811 | 0 | 0 | 0.012562 | 253.7359 | 0.006715 | 0 | 0 | 0.01343 | 253.8693 | 0.0070043 | 0 | 0 | 0.014009 | 254.0693 | 0.0074382 | 0 | 0 | 0.014876 | 254.2027 | 0.0077275 | 0 | 0 | 0.015455 | 254.3361 | 0.0080167 | 0 | 0 | 0.016033 | 254.5361 | 0.0084507 | 0 | 0 | 0.016901 | 254.6695 | 0.0087399 | 0 | 0 | 0.01748 | 254.8695 | 0.0091739 | 0 | 0 | 0.018348 | 255.0029 | 0.0094631 | 0 | 0 | 0.018926 | 255.203 | 0.0098971 | 0 | 0 | 0.019794 | 255.3363 | 0.010186 | 0 | 0 | 0.020373 | 255.3363 | 0.010186 | 0 | 0 | 0.020373
2017-05-27 03:00 | 227.7134 | 0.67872 |  | 243.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9461 | 0.011509 | 0 | 0 | 0.023018 | 256.0818 | 0.011803 | 0 | 0 | 0.023607 | 256.2855 | 0.012245 | 0 | 0 | 0.02449 | 256.4891 | 0.012687 | 0 | 0 | 0.025373 | 256.6927 | 0.013128 | 0 | 0 | 0.026257 | 256.8963 | 0.01357 | 0 | 0 | 0.02714 | 257.0999 | 0.014012 | 0 | 0 | 0.028023 | 257.3035 | 0.014453 | 0 | 0 | 0.028906 | 257.5072 | 0.014895 | 0 | 0 | 0.02979 | 257.6429 | 0.015189 | 0 | 0 | 0.030379 | 257.8465 | 0.015631 | 0 | 0 | 0.031262 | 258.0501 | 0.016073 | 0 | 0 | 0.032145 | 258.2538 | 0.016514 | 0 | 0 | 0.033028 | 258.3895 | 0.016809 | 0 | 0 | 0.033617 | 258.5931 | 0.01725 | 0 | 0 | 0.034501 | 258.7289 | 0.017545 | 0 | 0 | 0.035089 | 258.8646 | 0.017839 | 0 | 0 | 0.035678 | 259.0682 | 0.018281 | 0 | 0 | 0.036562 | 259.204 | 0.018575 | 0 | 0 | 0.03715 | 259.4076 | 0.019017 | 0 | 0 | 0.038034 | 259.5433 | 0.019311 | 0 | 0 | 0.038623 | 259.7469 | 0.019753 | 0 | 0 | 0.039506 | 259.8827 | 0.020047 | 0 | 0 | 0.040095 | 259.8827 | 0.020047 | 0 | 0 | 0.040095
2017-05-27 04:00 | 226.8044 | 0.67601 |  | 242.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.9244 | 0.0092929 | 0 | 0 | 0.018586 | 255.0596 | 0.0095861 | 0 | 0 | 0.019172 | 255.2624 | 0.010026 | 0 | 0 | 0.020052 | 255.4652 | 0.010466 | 0 | 0 | 0.020932 | 255.668 | 0.010906 | 0 | 0 | 0.021812 | 255.8708 | 0.011346 | 0 | 0 | 0.022691 | 256.0736 | 0.011786 | 0 | 0 | 0.023571 | 256.2764 | 0.012225 | 0 | 0 | 0.024451 | 256.4792 | 0.012665 | 0 | 0 | 0.025331 | 256.6144 | 0.012959 | 0 | 0 | 0.025917 | 256.8172 | 0.013398 | 0 | 0 | 0.026797 | 257.02 | 0.013838 | 0 | 0 | 0.027677 | 257.2228 | 0.014278 | 0 | 0 | 0.028556 | 257.358 | 0.014571 | 0 | 0 | 0.029143 | 257.5608 | 0.015011 | 0 | 0 | 0.030023 | 257.696 | 0.015305 | 0 | 0 | 0.030609 | 257.8313 | 0.015598 | 0 | 0 | 0.031196 | 258.0341 | 0.016038 | 0 | 0 | 0.032075 | 258.1693 | 0.016331 | 0 | 0 | 0.032662 | 258.3721 | 0.016771 | 0 | 0 | 0.033542 | 258.5073 | 0.017064 | 0 | 0 | 0.034128 | 258.7101 | 0.017504 | 0 | 0 | 0.035008 | 258.8453 | 0.017797 | 0 | 0 | 0.035594 | 258.8453 | 0.017797 | 0 | 0 | 0.035594
2017-05-27 05:00 | 233.1118 | 0.69481 |  | 249.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3859 | 0.012463 | 0 | 0 | 0.024926 | 262.0139 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.04934 | 262.1528 | 0.024971 | 0 | 0 | 0.049943 | 262.3613 | 0.025423 | 0 | 0 | 0.050847 | 262.5697 | 0.025876 | 0 | 0 | 0.051751 | 262.7782 | 0.026328 | 0 | 0 | 0.052655 | 262.9866 | 0.02678 | 0 | 0 | 0.05356 | 263.195 | 0.027232 | 0 | 0 | 0.054464 | 263.4035 | 0.027684 | 0 | 0 | 0.055368 | 263.6119 | 0.028136 | 0 | 0 | 0.056272 | 263.7509 | 0.028438 | 0 | 0 | 0.056875 | 263.9593 | 0.02889 | 0 | 0 | 0.057779 | 264.1678 | 0.029342 | 0 | 0 | 0.058684 | 264.3762 | 0.029794 | 0 | 0 | 0.059588 | 264.5152 | 0.030095 | 0 | 0 | 0.060191 | 264.7236 | 0.030547 | 0 | 0 | 0.061095 | 264.8626 | 0.030849 | 0 | 0 | 0.061698 | 265.0016 | 0.03115 | 0 | 0 | 0.0623 | 265.21 | 0.031602 | 0 | 0 | 0.063205 | 265.349 | 0.031904 | 0 | 0 | 0.063807 | 265.5574 | 0.032356 | 0 | 0 | 0.064712 | 265.6964 | 0.032657 | 0 | 0 | 0.065315 | 265.9048 | 0.033109 | 0 | 0 | 0.066219 | 266.0438 | 0.033411 | 0 | 0 | 0.066822 | 266.0438 | 0.033411 | 0 | 0 | 0.066822
2017-05-27 06:00 | 237.129 | 0.70679 |  | 253.3121 | 0.0057959 | 0 | 0 | 0.011592 | 260.8041 | 0.022046 | 0 | 0 | 0.044092 | 266.529 | 0.034463 | 0 | 0 | 0.068927 | 266.6704 | 0.03477 | 0 | 0 | 0.06954 | 266.8824 | 0.03523 | 0 | 0 | 0.07046 | 267.0945 | 0.03569 | 0 | 0 | 0.07138 | 267.3065 | 0.03615 | 0 | 0 | 0.072299 | 267.5185 | 0.03661 | 0 | 0 | 0.073219 | 267.7306 | 0.037069 | 0 | 0 | 0.074139 | 267.9426 | 0.037529 | 0 | 0 | 0.075059 | 268.1547 | 0.037989 | 0 | 0 | 0.075979 | 268.296 | 0.038296 | 0 | 0 | 0.076592 | 268.508 | 0.038756 | 0 | 0 | 0.077512 | 268.7201 | 0.039216 | 0 | 0 | 0.078431 | 268.9321 | 0.039676 | 0 | 0 | 0.079351 | 269.0735 | 0.039982 | 0 | 0 | 0.079964 | 269.2855 | 0.040442 | 0 | 0 | 0.080884 | 269.4269 | 0.040749 | 0 | 0 | 0.081497 | 269.5682 | 0.041055 | 0 | 0 | 0.082111 | 269.7803 | 0.041515 | 0 | 0 | 0.08303 | 269.9216 | 0.041822 | 0 | 0 | 0.083644 | 270.1337 | 0.042282 | 0 | 0 | 0.084563 | 270.275 | 0.042588 | 0 | 0 | 0.085177 | 270.487 | 0.043048 | 0 | 0 | 0.086096 | 270.6284 | 0.043355 | 0 | 0 | 0.08671 | 270.6284 | 0.043355 | 0 | 0 | 0.08671
2017-05-27 07:00 | 233.728 | 0.69665 |  | 249.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.0636 | 0.013933 | 0 | 0 | 0.027866 | 262.7065 | 0.026172 | 0 | 0 | 0.052344 | 262.8458 | 0.026474 | 0 | 0 | 0.052949 | 263.0548 | 0.026928 | 0 | 0 | 0.053855 | 263.2638 | 0.027381 | 0 | 0 | 0.054762 | 263.4728 | 0.027834 | 0 | 0 | 0.055669 | 263.6818 | 0.028288 | 0 | 0 | 0.056575 | 263.8908 | 0.028741 | 0 | 0 | 0.057482 | 264.0998 | 0.029194 | 0 | 0 | 0.058388 | 264.3088 | 0.029648 | 0 | 0 | 0.059295 | 264.4481 | 0.02995 | 0 | 0 | 0.059899 | 264.6571 | 0.030403 | 0 | 0 | 0.060806 | 264.8661 | 0.030856 | 0 | 0 | 0.061713 | 265.0751 | 0.03131 | 0 | 0 | 0.062619 | 265.2144 | 0.031612 | 0 | 0 | 0.063224 | 265.4234 | 0.032065 | 0 | 0 | 0.06413 | 265.5627 | 0.032367 | 0 | 0 | 0.064735 | 265.7021 | 0.03267 | 0 | 0 | 0.065339 | 265.911 | 0.033123 | 0 | 0 | 0.066246 | 266.0504 | 0.033425 | 0 | 0 | 0.06685 | 266.2594 | 0.033878 | 0 | 0 | 0.067757 | 266.3987 | 0.034181 | 0 | 0 | 0.068361 | 266.6077 | 0.034634 | 0 | 0 | 0.069268 | 266.747 | 0.034936 | 0 | 0 | 0.069872 | 266.747 | 0.034936 | 0 | 0 | 0.069872
2017-05-27 08:00 | 229.4594 | 0.68393 |  | 245.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3688 | 0.0037498 | 0 | 0 | 0.0074997 | 257.9086 | 0.015766 | 0 | 0 | 0.031531 | 258.0454 | 0.016062 | 0 | 0 | 0.032125 | 258.2506 | 0.016507 | 0 | 0 | 0.033015 | 258.4558 | 0.016952 | 0 | 0 | 0.033905 | 258.661 | 0.017397 | 0 | 0 | 0.034795 | 258.8661 | 0.017842 | 0 | 0 | 0.035685 | 259.0713 | 0.018288 | 0 | 0 | 0.036575 | 259.2765 | 0.018733 | 0 | 0 | 0.037465 | 259.4817 | 0.019178 | 0 | 0 | 0.038355 | 259.6184 | 0.019474 | 0 | 0 | 0.038949 | 259.8236 | 0.019919 | 0 | 0 | 0.039839 | 260.0288 | 0.020364 | 0 | 0 | 0.040729 | 260.234 | 0.020809 | 0 | 0 | 0.041619 | 260.3708 | 0.021106 | 0 | 0 | 0.042212 | 260.5759 | 0.021551 | 0 | 0 | 0.043102 | 260.7127 | 0.021848 | 0 | 0 | 0.043696 | 260.8495 | 0.022144 | 0 | 0 | 0.044289 | 261.0547 | 0.022589 | 0 | 0 | 0.045179 | 261.1915 | 0.022886 | 0 | 0 | 0.045772 | 261.3967 | 0.023331 | 0 | 0 | 0.046662 | 261.5334 | 0.023628 | 0 | 0 | 0.047256 | 261.7386 | 0.024073 | 0 | 0 | 0.048146 | 261.8754 | 0.02437 | 0 | 0 | 0.048739 | 261.8754 | 0.02437 | 0 | 0 | 0.048739
2017-05-27 09:00 | 232.7585 | 0.69376 |  | 248.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9973 | 0.01162 | 0 | 0 | 0.02324 | 261.6167 | 0.023808 | 0 | 0 | 0.047617 | 261.7555 | 0.024109 | 0 | 0 | 0.048219 | 261.9636 | 0.024561 | 0 | 0 | 0.049122 | 262.1717 | 0.025012 | 0 | 0 | 0.050025 | 262.3798 | 0.025464 | 0 | 0 | 0.050927 | 262.588 | 0.025915 | 0 | 0 | 0.05183 | 262.7961 | 0.026367 | 0 | 0 | 0.052733 | 263.0042 | 0.026818 | 0 | 0 | 0.053636 | 263.2124 | 0.027269 | 0 | 0 | 0.054539 | 263.3511 | 0.02757 | 0 | 0 | 0.055141 | 263.5592 | 0.028022 | 0 | 0 | 0.056044 | 263.7674 | 0.028473 | 0 | 0 | 0.056947 | 263.9755 | 0.028925 | 0 | 0 | 0.057849 | 264.1142 | 0.029226 | 0 | 0 | 0.058451 | 264.3224 | 0.029677 | 0 | 0 | 0.059354 | 264.4611 | 0.029978 | 0 | 0 | 0.059956 | 264.5999 | 0.030279 | 0 | 0 | 0.060558 | 264.808 | 0.03073 | 0 | 0 | 0.061461 | 264.9468 | 0.031031 | 0 | 0 | 0.062063 | 265.1549 | 0.031483 | 0 | 0 | 0.062966 | 265.2936 | 0.031784 | 0 | 0 | 0.063567 | 265.5018 | 0.032235 | 0 | 0 | 0.06447 | 265.6405 | 0.032536 | 0 | 0 | 0.065072 | 265.6405 | 0.032536 | 0 | 0 | 0.065072
2017-05-27 10:00 | 224.5321 | 0.66924 |  | 239.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.3704 | 0.0037533 | 0 | 0 | 0.0075066 | 252.5043 | 0.0040436 | 0 | 0 | 0.0080872 | 252.705 | 0.0044791 | 0 | 0 | 0.0089582 | 252.9058 | 0.0049146 | 0 | 0 | 0.0098291 | 253.1066 | 0.00535 | 0 | 0 | 0.0107 | 253.3074 | 0.0057855 | 0 | 0 | 0.011571 | 253.5081 | 0.006221 | 0 | 0 | 0.012442 | 253.7089 | 0.0066565 | 0 | 0 | 0.013313 | 253.9097 | 0.0070919 | 0 | 0 | 0.014184 | 254.0435 | 0.0073822 | 0 | 0 | 0.014764 | 254.2443 | 0.0078177 | 0 | 0 | 0.015635 | 254.4451 | 0.0082532 | 0 | 0 | 0.016506 | 254.6458 | 0.0086887 | 0 | 0 | 0.017377 | 254.7797 | 0.008979 | 0 | 0 | 0.017958 | 254.9805 | 0.0094145 | 0 | 0 | 0.018829 | 255.1143 | 0.0097048 | 0 | 0 | 0.01941 | 255.2482 | 0.0099951 | 0 | 0 | 0.01999 | 255.4489 | 0.010431 | 0 | 0 | 0.020861 | 255.5828 | 0.010721 | 0 | 0 | 0.021442 | 255.7835 | 0.011156 | 0 | 0 | 0.022313 | 255.9174 | 0.011447 | 0 | 0 | 0.022893 | 256.1182 | 0.011882 | 0 | 0 | 0.023764 | 256.252 | 0.012172 | 0 | 0 | 0.024345 | 256.252 | 0.012172 | 0 | 0 | 0.024345
2017-05-27 11:00 | 212.213 | 0.63252 |  | 226.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1926 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-27 12:00 | 228.155 | 0.68004 |  | 243.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.9341 | 0.00063799 | 0 | 0 | 0.001276 | 256.4425 | 0.012586 | 0 | 0 | 0.025171 | 256.5785 | 0.012881 | 0 | 0 | 0.025761 | 256.7825 | 0.013323 | 0 | 0 | 0.026646 | 256.9865 | 0.013766 | 0 | 0 | 0.027531 | 257.1905 | 0.014208 | 0 | 0 | 0.028416 | 257.3945 | 0.014651 | 0 | 0 | 0.029301 | 257.5985 | 0.015093 | 0 | 0 | 0.030186 | 257.8025 | 0.015536 | 0 | 0 | 0.031071 | 258.0065 | 0.015978 | 0 | 0 | 0.031956 | 258.1425 | 0.016273 | 0 | 0 | 0.032546 | 258.3466 | 0.016716 | 0 | 0 | 0.033431 | 258.5506 | 0.017158 | 0 | 0 | 0.034316 | 258.7546 | 0.017601 | 0 | 0 | 0.035201 | 258.8906 | 0.017896 | 0 | 0 | 0.035791 | 259.0946 | 0.018338 | 0 | 0 | 0.036676 | 259.2306 | 0.018633 | 0 | 0 | 0.037266 | 259.3666 | 0.018928 | 0 | 0 | 0.037856 | 259.5706 | 0.019371 | 0 | 0 | 0.038741 | 259.7066 | 0.019666 | 0 | 0 | 0.039331 | 259.9106 | 0.020108 | 0 | 0 | 0.040216 | 260.0467 | 0.020403 | 0 | 0 | 0.040806 | 260.2507 | 0.020846 | 0 | 0 | 0.041691 | 260.3867 | 0.021141 | 0 | 0 | 0.042281 | 260.3867 | 0.021141 | 0 | 0 | 0.042281
2017-05-27 13:00 | 233.4771 | 0.6959 |  | 249.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.7876 | 0.013334 | 0 | 0 | 0.026668 | 262.4244 | 0.02556 | 0 | 0 | 0.051121 | 262.5636 | 0.025862 | 0 | 0 | 0.051724 | 262.7723 | 0.026315 | 0 | 0 | 0.05263 | 262.9811 | 0.026768 | 0 | 0 | 0.053536 | 263.1899 | 0.027221 | 0 | 0 | 0.054441 | 263.3986 | 0.027673 | 0 | 0 | 0.055347 | 263.6074 | 0.028126 | 0 | 0 | 0.056253 | 263.8162 | 0.028579 | 0 | 0 | 0.057158 | 264.025 | 0.029032 | 0 | 0 | 0.058064 | 264.1641 | 0.029334 | 0 | 0 | 0.058668 | 264.3729 | 0.029787 | 0 | 0 | 0.059573 | 264.5817 | 0.030239 | 0 | 0 | 0.060479 | 264.7904 | 0.030692 | 0 | 0 | 0.061385 | 264.9296 | 0.030994 | 0 | 0 | 0.061988 | 265.1384 | 0.031447 | 0 | 0 | 0.062894 | 265.2776 | 0.031749 | 0 | 0 | 0.063498 | 265.4168 | 0.032051 | 0 | 0 | 0.064102 | 265.6255 | 0.032504 | 0 | 0 | 0.065007 | 265.7647 | 0.032805 | 0 | 0 | 0.065611 | 265.9735 | 0.033258 | 0 | 0 | 0.066517 | 266.1127 | 0.03356 | 0 | 0 | 0.06712 | 266.3214 | 0.034013 | 0 | 0 | 0.068026 | 266.4606 | 0.034315 | 0 | 0 | 0.06863 | 266.4606 | 0.034315 | 0 | 0 | 0.06863
2017-05-27 14:00 | 221.594 | 0.66048 |  | 236.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7192 | 0.00017175 | 0 | 0 | 0.00034349 | 250.9173 | 0.00060152 | 0 | 0 | 0.001203 | 251.1155 | 0.0010313 | 0 | 0 | 0.0020626 | 251.3136 | 0.0014611 | 0 | 0 | 0.0029222 | 251.4457 | 0.0017476 | 0 | 0 | 0.0034952 | 251.6439 | 0.0021774 | 0 | 0 | 0.0043547 | 251.776 | 0.0024639 | 0 | 0 | 0.0049278 | 251.9081 | 0.0027504 | 0 | 0 | 0.0055008 | 252.1062 | 0.0031802 | 0 | 0 | 0.0063604 | 252.2383 | 0.0034667 | 0 | 0 | 0.0069334 | 252.4364 | 0.0038965 | 0 | 0 | 0.0077929 | 252.5685 | 0.004183 | 0 | 0 | 0.008366 | 252.7667 | 0.0046128 | 0 | 0 | 0.0092255 | 252.8988 | 0.0048993 | 0 | 0 | 0.0097986 | 252.8988 | 0.0048993 | 0 | 0 | 0.0097986
2017-05-27 15:00 | 221.8134 | 0.66114 |  | 236.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8352 | 0.00042335 | 0 | 0 | 0.0008467 | 250.9674 | 0.00071015 | 0 | 0 | 0.0014203 | 251.1658 | 0.0011404 | 0 | 0 | 0.0022807 | 251.3641 | 0.0015706 | 0 | 0 | 0.0031411 | 251.5624 | 0.0020008 | 0 | 0 | 0.0040015 | 251.6947 | 0.0022876 | 0 | 0 | 0.0045751 | 251.893 | 0.0027178 | 0 | 0 | 0.0054355 | 252.0252 | 0.0030046 | 0 | 0 | 0.0060091 | 252.1575 | 0.0032914 | 0 | 0 | 0.0065827 | 252.3558 | 0.0037216 | 0 | 0 | 0.0074431 | 252.488 | 0.0040084 | 0 | 0 | 0.0080167 | 252.6864 | 0.0044386 | 0 | 0 | 0.0088771 | 252.8186 | 0.0047254 | 0 | 0 | 0.0094507 | 253.0169 | 0.0051556 | 0 | 0 | 0.010311 | 253.1492 | 0.0054424 | 0 | 0 | 0.010885 | 253.1492 | 0.0054424 | 0 | 0 | 0.010885
2017-05-27 16:00 | 229.2654 | 0.68335 |  | 244.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1554 | 0.0032868 | 0 | 0 | 0.0065737 | 257.6905 | 0.015293 | 0 | 0 | 0.030585 | 257.8272 | 0.015589 | 0 | 0 | 0.031178 | 258.0322 | 0.016034 | 0 | 0 | 0.032067 | 258.2372 | 0.016478 | 0 | 0 | 0.032956 | 258.4422 | 0.016923 | 0 | 0 | 0.033846 | 258.6472 | 0.017368 | 0 | 0 | 0.034735 | 258.8522 | 0.017812 | 0 | 0 | 0.035624 | 259.0572 | 0.018257 | 0 | 0 | 0.036514 | 259.2622 | 0.018702 | 0 | 0 | 0.037403 | 259.3989 | 0.018998 | 0 | 0 | 0.037996 | 259.6039 | 0.019443 | 0 | 0 | 0.038885 | 259.8089 | 0.019887 | 0 | 0 | 0.039775 | 260.0139 | 0.020332 | 0 | 0 | 0.040664 | 260.1505 | 0.020628 | 0 | 0 | 0.041257 | 260.3555 | 0.021073 | 0 | 0 | 0.042146 | 260.4922 | 0.021369 | 0 | 0 | 0.042739 | 260.6289 | 0.021666 | 0 | 0 | 0.043332 | 260.8339 | 0.022111 | 0 | 0 | 0.044221 | 260.9706 | 0.022407 | 0 | 0 | 0.044814 | 261.1756 | 0.022852 | 0 | 0 | 0.045703 | 261.3122 | 0.023148 | 0 | 0 | 0.046296 | 261.5172 | 0.023593 | 0 | 0 | 0.047185 | 261.6539 | 0.023889 | 0 | 0 | 0.047778 | 261.6539 | 0.023889 | 0 | 0 | 0.047778
2017-05-27 17:00 | 242.6969 | 0.72338 |  | 259.2601 | 0.018697 | 0 | 0 | 0.037394 | 266.9279 | 0.035329 | 0 | 0 | 0.070657 | 272.7873 | 0.048038 | 0 | 0 | 0.096075 | 272.932 | 0.048351 | 0 | 0 | 0.096703 | 273.149 | 0.048822 | 0 | 0 | 0.097644 | 273.366 | 0.049293 | 0 | 0 | 0.098586 | 273.583 | 0.049763 | 0 | 0 | 0.099527 | 273.8001 | 0.050234 | 0 | 0 | 0.10047 | 274.0171 | 0.050705 | 0 | 0 | 0.10141 | 274.2341 | 0.051176 | 0 | 0 | 0.10235 | 274.4511 | 0.051646 | 0 | 0 | 0.10329 | 274.5958 | 0.05196 | 0 | 0 | 0.10392 | 274.8128 | 0.052431 | 0 | 0 | 0.10486 | 275.0298 | 0.052901 | 0 | 0 | 0.1058 | 275.2468 | 0.053372 | 0 | 0 | 0.10674 | 275.3915 | 0.053686 | 0 | 0 | 0.10737 | 275.6085 | 0.054157 | 0 | 0 | 0.10831 | 275.7532 | 0.054471 | 0 | 0 | 0.10894 | 275.8979 | 0.054784 | 0 | 0 | 0.10957 | 276.1149 | 0.055255 | 0 | 0 | 0.11051 | 276.2596 | 0.055569 | 0 | 0 | 0.11114 | 276.4766 | 0.05604 | 0 | 0 | 0.11208 | 276.6212 | 0.056353 | 0 | 0 | 0.11271 | 276.8383 | 0.056824 | 0 | 0 | 0.11365 | 276.9829 | 0.057138 | 0 | 0 | 0.11428 | 276.9829 | 0.057138 | 0 | 0 | 0.11428
2017-05-27 18:00 | 242.9154 | 0.72403 |  | 259.4935 | 0.019203 | 0 | 0 | 0.038407 | 267.1683 | 0.03585 | 0 | 0 | 0.0717 | 273.033 | 0.04857 | 0 | 0 | 0.097141 | 273.1778 | 0.048884 | 0 | 0 | 0.097769 | 273.395 | 0.049356 | 0 | 0 | 0.098711 | 273.6122 | 0.049827 | 0 | 0 | 0.099653 | 273.8294 | 0.050298 | 0 | 0 | 0.1006 | 274.0466 | 0.050769 | 0 | 0 | 0.10154 | 274.2638 | 0.05124 | 0 | 0 | 0.10248 | 274.481 | 0.051711 | 0 | 0 | 0.10342 | 274.6982 | 0.052182 | 0 | 0 | 0.10436 | 274.843 | 0.052496 | 0 | 0 | 0.10499 | 275.0603 | 0.052968 | 0 | 0 | 0.10594 | 275.2775 | 0.053439 | 0 | 0 | 0.10688 | 275.4947 | 0.05391 | 0 | 0 | 0.10782 | 275.6395 | 0.054224 | 0 | 0 | 0.10845 | 275.8567 | 0.054695 | 0 | 0 | 0.10939 | 276.0015 | 0.055009 | 0 | 0 | 0.11002 | 276.1463 | 0.055323 | 0 | 0 | 0.11065 | 276.3635 | 0.055794 | 0 | 0 | 0.11159 | 276.5083 | 0.056108 | 0 | 0 | 0.11222 | 276.7255 | 0.05658 | 0 | 0 | 0.11316 | 276.8703 | 0.056894 | 0 | 0 | 0.11379 | 277.0876 | 0.057365 | 0 | 0 | 0.11473 | 277.2324 | 0.057679 | 0 | 0 | 0.11536 | 277.2324 | 0.057679 | 0 | 0 | 0.11536
2017-05-27 19:00 | 245.6279 | 0.73212 |  | 262.3911 | 0.025488 | 0 | 0 | 0.050976 | 270.1515 | 0.042321 | 0 | 0 | 0.084641 | 276.0817 | 0.055183 | 0 | 0 | 0.11037 | 276.2281 | 0.055501 | 0 | 0 | 0.111 | 276.4477 | 0.055977 | 0 | 0 | 0.11195 | 276.6674 | 0.056453 | 0 | 0 | 0.11291 | 276.887 | 0.05693 | 0 | 0 | 0.11386 | 277.1067 | 0.057406 | 0 | 0 | 0.11481 | 277.3263 | 0.057883 | 0 | 0 | 0.11577 | 277.5459 | 0.058359 | 0 | 0 | 0.11672 | 277.7656 | 0.058835 | 0 | 0 | 0.11767 | 277.912 | 0.059153 | 0 | 0 | 0.11831 | 278.1316 | 0.059629 | 0 | 0 | 0.11926 | 278.3513 | 0.060106 | 0 | 0 | 0.12021 | 278.5709 | 0.060582 | 0 | 0 | 0.12116 | 278.7173 | 0.0609 | 0 | 0 | 0.1218 | 278.937 | 0.061376 | 0 | 0 | 0.12275 | 279.0834 | 0.061694 | 0 | 0 | 0.12339 | 279.2298 | 0.062011 | 0 | 0 | 0.12402 | 279.4494 | 0.062488 | 0 | 0 | 0.12498 | 279.5959 | 0.062805 | 0 | 0 | 0.12561 | 279.8155 | 0.063282 | 0 | 0 | 0.12656 | 279.9619 | 0.063599 | 0 | 0 | 0.1272 | 280.1816 | 0.064076 | 0 | 0 | 0.12815 | 280.328 | 0.064393 | 0 | 0 | 0.12879 | 280.328 | 0.064393 | 0 | 0 | 0.12879
2017-05-27 20:00 | 241.305 | 0.71923 |  | 257.7732 | 0.015472 | 0 | 0 | 0.030944 | 265.3971 | 0.032008 | 0 | 0 | 0.064016 | 271.2229 | 0.044644 | 0 | 0 | 0.089288 | 271.3667 | 0.044956 | 0 | 0 | 0.089912 | 271.5825 | 0.045424 | 0 | 0 | 0.090848 | 271.7982 | 0.045892 | 0 | 0 | 0.091784 | 272.014 | 0.04636 | 0 | 0 | 0.09272 | 272.2298 | 0.046828 | 0 | 0 | 0.093656 | 272.4456 | 0.047296 | 0 | 0 | 0.094592 | 272.6613 | 0.047764 | 0 | 0 | 0.095529 | 272.8771 | 0.048232 | 0 | 0 | 0.096465 | 273.0209 | 0.048544 | 0 | 0 | 0.097089 | 273.2367 | 0.049012 | 0 | 0 | 0.098025 | 273.4525 | 0.04948 | 0 | 0 | 0.098961 | 273.6683 | 0.049948 | 0 | 0 | 0.099897 | 273.8121 | 0.05026 | 0 | 0 | 0.10052 | 274.0279 | 0.050728 | 0 | 0 | 0.10146 | 274.1717 | 0.05104 | 0 | 0 | 0.10208 | 274.3156 | 0.051352 | 0 | 0 | 0.1027 | 274.5313 | 0.05182 | 0 | 0 | 0.10364 | 274.6752 | 0.052132 | 0 | 0 | 0.10426 | 274.8909 | 0.0526 | 0 | 0 | 0.1052 | 275.0348 | 0.052912 | 0 | 0 | 0.10582 | 275.2506 | 0.05338 | 0 | 0 | 0.10676 | 275.3944 | 0.053692 | 0 | 0 | 0.10738 | 275.3944 | 0.053692 | 0 | 0 | 0.10738
2017-05-27 21:00 | 247.4607 | 0.73758 |  | 264.349 | 0.029735 | 0 | 0 | 0.05947 | 272.1674 | 0.046693 | 0 | 0 | 0.093386 | 278.1418 | 0.059651 | 0 | 0 | 0.1193 | 278.2893 | 0.059971 | 0 | 0 | 0.11994 | 278.5106 | 0.060451 | 0 | 0 | 0.1209 | 278.7319 | 0.060931 | 0 | 0 | 0.12186 | 278.9531 | 0.061411 | 0 | 0 | 0.12282 | 279.1744 | 0.061891 | 0 | 0 | 0.12378 | 279.3957 | 0.062371 | 0 | 0 | 0.12474 | 279.617 | 0.062851 | 0 | 0 | 0.1257 | 279.8382 | 0.063331 | 0 | 0 | 0.12666 | 279.9857 | 0.063651 | 0 | 0 | 0.1273 | 280.207 | 0.064131 | 0 | 0 | 0.12826 | 280.4283 | 0.064611 | 0 | 0 | 0.12922 | 280.6496 | 0.065091 | 0 | 0 | 0.13018 | 280.7971 | 0.065411 | 0 | 0 | 0.13082 | 281.0184 | 0.065891 | 0 | 0 | 0.13178 | 281.1659 | 0.066211 | 0 | 0 | 0.13242 | 281.3134 | 0.066531 | 0 | 0 | 0.13306 | 281.5347 | 0.067011 | 0 | 0 | 0.13402 | 281.6822 | 0.06733 | 0 | 0 | 0.13466 | 281.9035 | 0.06781 | 0 | 0 | 0.13562 | 282.051 | 0.06813 | 0 | 0 | 0.13626 | 282.2722 | 0.06861 | 0 | 0 | 0.13722 | 282.4198 | 0.06893 | 0 | 0 | 0.13786 | 282.4198 | 0.06893 | 0 | 0 | 0.13786
2017-05-27 22:00 | 245.7984 | 0.73263 |  | 262.5733 | 0.025883 | 0 | 0 | 0.051767 | 270.3391 | 0.042727 | 0 | 0 | 0.085455 | 276.2734 | 0.055599 | 0 | 0 | 0.1112 | 276.4199 | 0.055917 | 0 | 0 | 0.11183 | 276.6397 | 0.056393 | 0 | 0 | 0.11279 | 276.8595 | 0.05687 | 0 | 0 | 0.11374 | 277.0793 | 0.057347 | 0 | 0 | 0.11469 | 277.2991 | 0.057824 | 0 | 0 | 0.11565 | 277.5189 | 0.0583 | 0 | 0 | 0.1166 | 277.7387 | 0.058777 | 0 | 0 | 0.11755 | 277.9584 | 0.059254 | 0 | 0 | 0.11851 | 278.105 | 0.059572 | 0 | 0 | 0.11914 | 278.3248 | 0.060048 | 0 | 0 | 0.1201 | 278.5446 | 0.060525 | 0 | 0 | 0.12105 | 278.7643 | 0.061002 | 0 | 0 | 0.122 | 278.9109 | 0.06132 | 0 | 0 | 0.12264 | 279.1307 | 0.061796 | 0 | 0 | 0.12359 | 279.2772 | 0.062114 | 0 | 0 | 0.12423 | 279.4237 | 0.062432 | 0 | 0 | 0.12486 | 279.6435 | 0.062909 | 0 | 0 | 0.12582 | 279.79 | 0.063226 | 0 | 0 | 0.12645 | 280.0098 | 0.063703 | 0 | 0 | 0.12741 | 280.1563 | 0.064021 | 0 | 0 | 0.12804 | 280.3761 | 0.064498 | 0 | 0 | 0.129 | 280.5226 | 0.064815 | 0 | 0 | 0.12963 | 280.5226 | 0.064815 | 0 | 0 | 0.12963
2017-05-27 23:00 | 239.9121 | 0.71508 |  | 256.2853 | 0.012245 | 0 | 0 | 0.024489 | 263.8651 | 0.028685 | 0 | 0 | 0.057371 | 269.6573 | 0.041248 | 0 | 0 | 0.082497 | 269.8003 | 0.041559 | 0 | 0 | 0.083117 | 270.0148 | 0.042024 | 0 | 0 | 0.084048 | 270.2294 | 0.042489 | 0 | 0 | 0.084979 | 270.4439 | 0.042955 | 0 | 0 | 0.085909 | 270.6584 | 0.04342 | 0 | 0 | 0.08684 | 270.8729 | 0.043885 | 0 | 0 | 0.08777 | 271.0875 | 0.044351 | 0 | 0 | 0.088701 | 271.302 | 0.044816 | 0 | 0 | 0.089632 | 271.445 | 0.045126 | 0 | 0 | 0.090252 | 271.6595 | 0.045591 | 0 | 0 | 0.091183 | 271.874 | 0.046057 | 0 | 0 | 0.092113 | 272.0886 | 0.046522 | 0 | 0 | 0.093044 | 272.2316 | 0.046832 | 0 | 0 | 0.093664 | 272.4461 | 0.047297 | 0 | 0 | 0.094595 | 272.5891 | 0.047608 | 0 | 0 | 0.095215 | 272.7321 | 0.047918 | 0 | 0 | 0.095836 | 272.9467 | 0.048383 | 0 | 0 | 0.096766 | 273.0897 | 0.048693 | 0 | 0 | 0.097387 | 273.3042 | 0.049159 | 0 | 0 | 0.098317 | 273.4472 | 0.049469 | 0 | 0 | 0.098938 | 273.6617 | 0.049934 | 0 | 0 | 0.099868 | 273.8048 | 0.050244 | 0 | 0 | 0.10049 | 273.8048 | 0.050244 | 0 | 0 | 0.10049
2017-05-28 | 238.4615 | 0.71076 |  | 254.7356 | 0.0088833 | 0 | 0 | 0.017767 | 262.2696 | 0.025225 | 0 | 0 | 0.050449 | 268.0268 | 0.037712 | 0 | 0 | 0.075424 | 268.1689 | 0.03802 | 0 | 0 | 0.07604 | 268.3821 | 0.038483 | 0 | 0 | 0.076965 | 268.5954 | 0.038945 | 0 | 0 | 0.07789 | 268.8086 | 0.039408 | 0 | 0 | 0.078815 | 269.0218 | 0.03987 | 0 | 0 | 0.07974 | 269.235 | 0.040333 | 0 | 0 | 0.080665 | 269.4483 | 0.040795 | 0 | 0 | 0.08159 | 269.6615 | 0.041258 | 0 | 0 | 0.082515 | 269.8037 | 0.041566 | 0 | 0 | 0.083132 | 270.0169 | 0.042028 | 0 | 0 | 0.084057 | 270.2301 | 0.042491 | 0 | 0 | 0.084982 | 270.4433 | 0.042953 | 0 | 0 | 0.085907 | 270.5855 | 0.043262 | 0 | 0 | 0.086524 | 270.7987 | 0.043724 | 0 | 0 | 0.087448 | 270.9409 | 0.044033 | 0 | 0 | 0.088065 | 271.083 | 0.044341 | 0 | 0 | 0.088682 | 271.2962 | 0.044803 | 0 | 0 | 0.089607 | 271.4384 | 0.045112 | 0 | 0 | 0.090223 | 271.6516 | 0.045574 | 0 | 0 | 0.091148 | 271.7938 | 0.045883 | 0 | 0 | 0.091765 | 272.007 | 0.046345 | 0 | 0 | 0.09269 | 272.1492 | 0.046653 | 0 | 0 | 0.093307 | 272.1492 | 0.046653 | 0 | 0 | 0.093307
2017-05-28 01:00 | 232.988 | 0.69444 |  | 248.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2497 | 0.012167 | 0 | 0 | 0.024335 | 261.8746 | 0.024368 | 0 | 0 | 0.048736 | 262.0135 | 0.024669 | 0 | 0 | 0.049338 | 262.2219 | 0.025121 | 0 | 0 | 0.050242 | 262.4302 | 0.025573 | 0 | 0 | 0.051146 | 262.6385 | 0.026025 | 0 | 0 | 0.05205 | 262.8469 | 0.026477 | 0 | 0 | 0.052953 | 263.0552 | 0.026929 | 0 | 0 | 0.053857 | 263.2635 | 0.02738 | 0 | 0 | 0.054761 | 263.4719 | 0.027832 | 0 | 0 | 0.055665 | 263.6108 | 0.028134 | 0 | 0 | 0.056267 | 263.8191 | 0.028585 | 0 | 0 | 0.057171 | 264.0274 | 0.029037 | 0 | 0 | 0.058075 | 264.2358 | 0.029489 | 0 | 0 | 0.058978 | 264.3746 | 0.02979 | 0 | 0 | 0.059581 | 264.583 | 0.030242 | 0 | 0 | 0.060485 | 264.7219 | 0.030544 | 0 | 0 | 0.061087 | 264.8608 | 0.030845 | 0 | 0 | 0.06169 | 265.0691 | 0.031297 | 0 | 0 | 0.062593 | 265.208 | 0.031598 | 0 | 0 | 0.063196 | 265.4163 | 0.03205 | 0 | 0 | 0.0641 | 265.5552 | 0.032351 | 0 | 0 | 0.064702 | 265.7635 | 0.032803 | 0 | 0 | 0.065606 | 265.9024 | 0.033104 | 0 | 0 | 0.066208 | 265.9024 | 0.033104 | 0 | 0 | 0.066208
2017-05-28 02:00 | 233.3903 | 0.69564 |  | 249.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.6922 | 0.013127 | 0 | 0 | 0.026254 | 262.3269 | 0.025349 | 0 | 0 | 0.050698 | 262.466 | 0.025651 | 0 | 0 | 0.051301 | 262.6747 | 0.026103 | 0 | 0 | 0.052206 | 262.8834 | 0.026556 | 0 | 0 | 0.053112 | 263.0921 | 0.027009 | 0 | 0 | 0.054017 | 263.3008 | 0.027461 | 0 | 0 | 0.054922 | 263.5094 | 0.027914 | 0 | 0 | 0.055828 | 263.7181 | 0.028366 | 0 | 0 | 0.056733 | 263.9268 | 0.028819 | 0 | 0 | 0.057638 | 264.066 | 0.029121 | 0 | 0 | 0.058242 | 264.2747 | 0.029574 | 0 | 0 | 0.059147 | 264.4833 | 0.030026 | 0 | 0 | 0.060052 | 264.692 | 0.030479 | 0 | 0 | 0.060958 | 264.8312 | 0.030781 | 0 | 0 | 0.061561 | 265.0399 | 0.031233 | 0 | 0 | 0.062467 | 265.179 | 0.031535 | 0 | 0 | 0.06307 | 265.3181 | 0.031837 | 0 | 0 | 0.063674 | 265.5268 | 0.032289 | 0 | 0 | 0.064579 | 265.6659 | 0.032591 | 0 | 0 | 0.065183 | 265.8746 | 0.033044 | 0 | 0 | 0.066088 | 266.0138 | 0.033346 | 0 | 0 | 0.066691 | 266.2225 | 0.033798 | 0 | 0 | 0.067597 | 266.3616 | 0.0341 | 0 | 0 | 0.0682 | 266.3616 | 0.0341 | 0 | 0 | 0.0682
2017-05-28 03:00 | 231.9806 | 0.69144 |  | 247.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1417 | 0.0097642 | 0 | 0 | 0.019528 | 260.7424 | 0.021912 | 0 | 0 | 0.043824 | 260.8807 | 0.022212 | 0 | 0 | 0.044424 | 261.0881 | 0.022662 | 0 | 0 | 0.045324 | 261.2955 | 0.023112 | 0 | 0 | 0.046224 | 261.503 | 0.023562 | 0 | 0 | 0.047124 | 261.7104 | 0.024012 | 0 | 0 | 0.048023 | 261.9178 | 0.024462 | 0 | 0 | 0.048923 | 262.1253 | 0.024912 | 0 | 0 | 0.049823 | 262.3327 | 0.025361 | 0 | 0 | 0.050723 | 262.471 | 0.025661 | 0 | 0 | 0.051323 | 262.6784 | 0.026111 | 0 | 0 | 0.052223 | 262.8859 | 0.026561 | 0 | 0 | 0.053123 | 263.0933 | 0.027011 | 0 | 0 | 0.054022 | 263.2316 | 0.027311 | 0 | 0 | 0.054622 | 263.439 | 0.027761 | 0 | 0 | 0.055522 | 263.5773 | 0.028061 | 0 | 0 | 0.056122 | 263.7156 | 0.028361 | 0 | 0 | 0.056722 | 263.923 | 0.028811 | 0 | 0 | 0.057622 | 264.0613 | 0.029111 | 0 | 0 | 0.058222 | 264.2687 | 0.029561 | 0 | 0 | 0.059121 | 264.407 | 0.029861 | 0 | 0 | 0.059721 | 264.6145 | 0.030311 | 0 | 0 | 0.060621 | 264.7527 | 0.030611 | 0 | 0 | 0.061221 | 264.7527 | 0.030611 | 0 | 0 | 0.061221
2017-05-28 04:00 | 230.2833 | 0.68638 |  | 245.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2749 | 0.0057151 | 0 | 0 | 0.01143 | 258.8346 | 0.017774 | 0 | 0 | 0.035548 | 258.9719 | 0.018072 | 0 | 0 | 0.036144 | 259.1778 | 0.018518 | 0 | 0 | 0.037037 | 259.3837 | 0.018965 | 0 | 0 | 0.03793 | 259.5896 | 0.019412 | 0 | 0 | 0.038823 | 259.7955 | 0.019858 | 0 | 0 | 0.039717 | 260.0015 | 0.020305 | 0 | 0 | 0.04061 | 260.2074 | 0.020752 | 0 | 0 | 0.041503 | 260.4133 | 0.021198 | 0 | 0 | 0.042397 | 260.5506 | 0.021496 | 0 | 0 | 0.042992 | 260.7565 | 0.021943 | 0 | 0 | 0.043885 | 260.9624 | 0.022389 | 0 | 0 | 0.044779 | 261.1683 | 0.022836 | 0 | 0 | 0.045672 | 261.3056 | 0.023134 | 0 | 0 | 0.046267 | 261.5115 | 0.02358 | 0 | 0 | 0.047161 | 261.6488 | 0.023878 | 0 | 0 | 0.047756 | 261.786 | 0.024176 | 0 | 0 | 0.048352 | 261.992 | 0.024622 | 0 | 0 | 0.049245 | 262.1292 | 0.02492 | 0 | 0 | 0.04984 | 262.3352 | 0.025367 | 0 | 0 | 0.050734 | 262.4724 | 0.025665 | 0 | 0 | 0.051329 | 262.6783 | 0.026111 | 0 | 0 | 0.052222 | 262.8156 | 0.026409 | 0 | 0 | 0.052818 | 262.8156 | 0.026409 | 0 | 0 | 0.052818
2017-05-28 05:00 | 229.5951 | 0.68433 |  | 245.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5181 | 0.0040735 | 0 | 0 | 0.008147 | 258.0611 | 0.016096 | 0 | 0 | 0.032193 | 258.198 | 0.016393 | 0 | 0 | 0.032787 | 258.4033 | 0.016839 | 0 | 0 | 0.033677 | 258.6086 | 0.017284 | 0 | 0 | 0.034568 | 258.8139 | 0.017729 | 0 | 0 | 0.035458 | 259.0192 | 0.018174 | 0 | 0 | 0.036349 | 259.2245 | 0.01862 | 0 | 0 | 0.03724 | 259.4298 | 0.019065 | 0 | 0 | 0.03813 | 259.6351 | 0.01951 | 0 | 0 | 0.039021 | 259.772 | 0.019807 | 0 | 0 | 0.039614 | 259.9773 | 0.020253 | 0 | 0 | 0.040505 | 260.1826 | 0.020698 | 0 | 0 | 0.041396 | 260.3879 | 0.021143 | 0 | 0 | 0.042286 | 260.5247 | 0.02144 | 0 | 0 | 0.04288 | 260.73 | 0.021885 | 0 | 0 | 0.043771 | 260.8669 | 0.022182 | 0 | 0 | 0.044364 | 261.0038 | 0.022479 | 0 | 0 | 0.044958 | 261.2091 | 0.022924 | 0 | 0 | 0.045849 | 261.3459 | 0.023221 | 0 | 0 | 0.046442 | 261.5512 | 0.023666 | 0 | 0 | 0.047333 | 261.6881 | 0.023963 | 0 | 0 | 0.047927 | 261.8934 | 0.024409 | 0 | 0 | 0.048817 | 262.0302 | 0.024705 | 0 | 0 | 0.049411 | 262.0302 | 0.024705 | 0 | 0 | 0.049411
2017-05-28 06:00 | 232.8196 | 0.69394 |  | 248.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0645 | 0.011766 | 0 | 0 | 0.023531 | 261.6854 | 0.023958 | 0 | 0 | 0.047915 | 261.8242 | 0.024259 | 0 | 0 | 0.048517 | 262.0324 | 0.02471 | 0 | 0 | 0.04942 | 262.2406 | 0.025162 | 0 | 0 | 0.050323 | 262.4488 | 0.025613 | 0 | 0 | 0.051226 | 262.6569 | 0.026065 | 0 | 0 | 0.052129 | 262.8651 | 0.026516 | 0 | 0 | 0.053033 | 263.0733 | 0.026968 | 0 | 0 | 0.053936 | 263.2815 | 0.027419 | 0 | 0 | 0.054839 | 263.4203 | 0.02772 | 0 | 0 | 0.055441 | 263.6285 | 0.028172 | 0 | 0 | 0.056344 | 263.8366 | 0.028623 | 0 | 0 | 0.057247 | 264.0448 | 0.029075 | 0 | 0 | 0.05815 | 264.1836 | 0.029376 | 0 | 0 | 0.058752 | 264.3918 | 0.029828 | 0 | 0 | 0.059655 | 264.5306 | 0.030129 | 0 | 0 | 0.060257 | 264.6694 | 0.03043 | 0 | 0 | 0.060859 | 264.8775 | 0.030881 | 0 | 0 | 0.061762 | 265.0163 | 0.031182 | 0 | 0 | 0.062365 | 265.2245 | 0.031634 | 0 | 0 | 0.063268 | 265.3633 | 0.031935 | 0 | 0 | 0.06387 | 265.5715 | 0.032386 | 0 | 0 | 0.064773 | 265.7103 | 0.032687 | 0 | 0 | 0.065375 | 265.7103 | 0.032687 | 0 | 0 | 0.065375
2017-05-28 07:00 | 243.7345 | 0.72647 |  | 260.3685 | 0.021101 | 0 | 0 | 0.042202 | 268.0691 | 0.037804 | 0 | 0 | 0.075608 | 273.9536 | 0.050567 | 0 | 0 | 0.10113 | 274.0989 | 0.050882 | 0 | 0 | 0.10176 | 274.3168 | 0.051355 | 0 | 0 | 0.10271 | 274.5348 | 0.051828 | 0 | 0 | 0.10366 | 274.7527 | 0.0523 | 0 | 0 | 0.1046 | 274.9706 | 0.052773 | 0 | 0 | 0.10555 | 275.1886 | 0.053246 | 0 | 0 | 0.10649 | 275.4065 | 0.053719 | 0 | 0 | 0.10744 | 275.6245 | 0.054191 | 0 | 0 | 0.10838 | 275.7698 | 0.054506 | 0 | 0 | 0.10901 | 275.9877 | 0.054979 | 0 | 0 | 0.10996 | 276.2057 | 0.055452 | 0 | 0 | 0.1109 | 276.4236 | 0.055925 | 0 | 0 | 0.11185 | 276.5689 | 0.05624 | 0 | 0 | 0.11248 | 276.7868 | 0.056712 | 0 | 0 | 0.11342 | 276.9321 | 0.057028 | 0 | 0 | 0.11406 | 277.0774 | 0.057343 | 0 | 0 | 0.11469 | 277.2954 | 0.057815 | 0 | 0 | 0.11563 | 277.4407 | 0.058131 | 0 | 0 | 0.11626 | 277.6586 | 0.058603 | 0 | 0 | 0.11721 | 277.8039 | 0.058918 | 0 | 0 | 0.11784 | 278.0218 | 0.059391 | 0 | 0 | 0.11878 | 278.1671 | 0.059706 | 0 | 0 | 0.11941 | 278.1671 | 0.059706 | 0 | 0 | 0.11941
2017-05-28 08:00 | 236.4876 | 0.70487 |  | 252.627 | 0.0043099 | 0 | 0 | 0.0086198 | 260.0987 | 0.020516 | 0 | 0 | 0.041032 | 265.8082 | 0.0329 | 0 | 0 | 0.0658 | 265.9492 | 0.033206 | 0 | 0 | 0.066411 | 266.1606 | 0.033664 | 0 | 0 | 0.067328 | 266.3721 | 0.034123 | 0 | 0 | 0.068246 | 266.5836 | 0.034582 | 0 | 0 | 0.069163 | 266.795 | 0.03504 | 0 | 0 | 0.07008 | 267.0065 | 0.035499 | 0 | 0 | 0.070998 | 267.2179 | 0.035958 | 0 | 0 | 0.071915 | 267.4294 | 0.036416 | 0 | 0 | 0.072832 | 267.5704 | 0.036722 | 0 | 0 | 0.073444 | 267.7818 | 0.037181 | 0 | 0 | 0.074361 | 267.9933 | 0.037639 | 0 | 0 | 0.075279 | 268.2048 | 0.038098 | 0 | 0 | 0.076196 | 268.3457 | 0.038404 | 0 | 0 | 0.076807 | 268.5572 | 0.038862 | 0 | 0 | 0.077725 | 268.6982 | 0.039168 | 0 | 0 | 0.078336 | 268.8392 | 0.039474 | 0 | 0 | 0.078948 | 269.0506 | 0.039933 | 0 | 0 | 0.079865 | 269.1916 | 0.040238 | 0 | 0 | 0.080477 | 269.403 | 0.040697 | 0 | 0 | 0.081394 | 269.544 | 0.041003 | 0 | 0 | 0.082006 | 269.7555 | 0.041461 | 0 | 0 | 0.082923 | 269.8965 | 0.041767 | 0 | 0 | 0.083535 | 269.8965 | 0.041767 | 0 | 0 | 0.083535
2017-05-28 09:00 | 240.1929 | 0.71592 |  | 256.5852 | 0.012895 | 0 | 0 | 0.02579 | 264.1739 | 0.029355 | 0 | 0 | 0.05871 | 269.9728 | 0.041933 | 0 | 0 | 0.083866 | 270.116 | 0.042243 | 0 | 0 | 0.084487 | 270.3308 | 0.042709 | 0 | 0 | 0.085419 | 270.5456 | 0.043175 | 0 | 0 | 0.08635 | 270.7603 | 0.043641 | 0 | 0 | 0.087282 | 270.9751 | 0.044107 | 0 | 0 | 0.088214 | 271.1899 | 0.044573 | 0 | 0 | 0.089145 | 271.4047 | 0.045039 | 0 | 0 | 0.090077 | 271.6195 | 0.045504 | 0 | 0 | 0.091009 | 271.7626 | 0.045815 | 0 | 0 | 0.09163 | 271.9774 | 0.046281 | 0 | 0 | 0.092562 | 272.1922 | 0.046747 | 0 | 0 | 0.093493 | 272.407 | 0.047213 | 0 | 0 | 0.094425 | 272.5501 | 0.047523 | 0 | 0 | 0.095046 | 272.7649 | 0.047989 | 0 | 0 | 0.095978 | 272.9081 | 0.0483 | 0 | 0 | 0.096599 | 273.0513 | 0.04861 | 0 | 0 | 0.09722 | 273.2661 | 0.049076 | 0 | 0 | 0.098152 | 273.4092 | 0.049386 | 0 | 0 | 0.098773 | 273.624 | 0.049852 | 0 | 0 | 0.099705 | 273.7672 | 0.050163 | 0 | 0 | 0.10033 | 273.982 | 0.050629 | 0 | 0 | 0.10126 | 274.1252 | 0.050939 | 0 | 0 | 0.10188 | 274.1252 | 0.050939 | 0 | 0 | 0.10188
2017-05-28 10:00 | 240.6425 | 0.71726 |  | 257.0655 | 0.013937 | 0 | 0 | 0.027874 | 264.6684 | 0.030428 | 0 | 0 | 0.060855 | 270.4782 | 0.043029 | 0 | 0 | 0.086058 | 270.6217 | 0.04334 | 0 | 0 | 0.086681 | 270.8369 | 0.043807 | 0 | 0 | 0.087614 | 271.052 | 0.044274 | 0 | 0 | 0.088547 | 271.2672 | 0.04474 | 0 | 0 | 0.089481 | 271.4824 | 0.045207 | 0 | 0 | 0.090414 | 271.6976 | 0.045674 | 0 | 0 | 0.091348 | 271.9127 | 0.046141 | 0 | 0 | 0.092281 | 272.1279 | 0.046607 | 0 | 0 | 0.093215 | 272.2714 | 0.046918 | 0 | 0 | 0.093837 | 272.4866 | 0.047385 | 0 | 0 | 0.09477 | 272.7017 | 0.047852 | 0 | 0 | 0.095704 | 272.9169 | 0.048319 | 0 | 0 | 0.096637 | 273.0604 | 0.04863 | 0 | 0 | 0.09726 | 273.2755 | 0.049096 | 0 | 0 | 0.098193 | 273.419 | 0.049408 | 0 | 0 | 0.098815 | 273.5624 | 0.049719 | 0 | 0 | 0.099438 | 273.7776 | 0.050185 | 0 | 0 | 0.10037 | 273.9211 | 0.050497 | 0 | 0 | 0.10099 | 274.1362 | 0.050963 | 0 | 0 | 0.10193 | 274.2797 | 0.051275 | 0 | 0 | 0.10255 | 274.4949 | 0.051741 | 0 | 0 | 0.10348 | 274.6383 | 0.052052 | 0 | 0 | 0.1041 | 274.6383 | 0.052052 | 0 | 0 | 0.1041
2017-05-28 11:00 | 237.7868 | 0.70875 |  | 254.0149 | 0.0073201 | 0 | 0 | 0.01464 | 261.5276 | 0.023615 | 0 | 0 | 0.04723 | 267.2685 | 0.036067 | 0 | 0 | 0.072134 | 267.4102 | 0.036375 | 0 | 0 | 0.072749 | 267.6228 | 0.036836 | 0 | 0 | 0.073672 | 267.8355 | 0.037297 | 0 | 0 | 0.074594 | 268.0481 | 0.037758 | 0 | 0 | 0.075516 | 268.2607 | 0.038219 | 0 | 0 | 0.076439 | 268.4733 | 0.03868 | 0 | 0 | 0.077361 | 268.686 | 0.039142 | 0 | 0 | 0.078283 | 268.8986 | 0.039603 | 0 | 0 | 0.079206 | 269.0403 | 0.03991 | 0 | 0 | 0.079821 | 269.253 | 0.040371 | 0 | 0 | 0.080743 | 269.4656 | 0.040833 | 0 | 0 | 0.081665 | 269.6782 | 0.041294 | 0 | 0 | 0.082588 | 269.82 | 0.041601 | 0 | 0 | 0.083203 | 270.0326 | 0.042062 | 0 | 0 | 0.084125 | 270.1743 | 0.04237 | 0 | 0 | 0.08474 | 270.3161 | 0.042677 | 0 | 0 | 0.085355 | 270.5287 | 0.043139 | 0 | 0 | 0.086277 | 270.6704 | 0.043446 | 0 | 0 | 0.086892 | 270.8831 | 0.043907 | 0 | 0 | 0.087814 | 271.0248 | 0.044215 | 0 | 0 | 0.088429 | 271.2374 | 0.044676 | 0 | 0 | 0.089352 | 271.3792 | 0.044983 | 0 | 0 | 0.089967 | 271.3792 | 0.044983 | 0 | 0 | 0.089967
2017-05-28 12:00 | 236.0299 | 0.70351 |  | 252.1381 | 0.0032495 | 0 | 0 | 0.0064989 | 259.5953 | 0.019424 | 0 | 0 | 0.038848 | 265.2938 | 0.031784 | 0 | 0 | 0.063568 | 265.4345 | 0.032089 | 0 | 0 | 0.064178 | 265.6455 | 0.032547 | 0 | 0 | 0.065094 | 265.8566 | 0.033005 | 0 | 0 | 0.06601 | 266.0676 | 0.033463 | 0 | 0 | 0.066925 | 266.2787 | 0.03392 | 0 | 0 | 0.067841 | 266.4897 | 0.034378 | 0 | 0 | 0.068756 | 266.7008 | 0.034836 | 0 | 0 | 0.069672 | 266.9119 | 0.035294 | 0 | 0 | 0.070587 | 267.0526 | 0.035599 | 0 | 0 | 0.071198 | 267.2636 | 0.036057 | 0 | 0 | 0.072113 | 267.4747 | 0.036514 | 0 | 0 | 0.073029 | 267.6857 | 0.036972 | 0 | 0 | 0.073944 | 267.8264 | 0.037277 | 0 | 0 | 0.074555 | 268.0375 | 0.037735 | 0 | 0 | 0.07547 | 268.1782 | 0.03804 | 0 | 0 | 0.076081 | 268.3189 | 0.038345 | 0 | 0 | 0.076691 | 268.5299 | 0.038803 | 0 | 0 | 0.077606 | 268.6706 | 0.039108 | 0 | 0 | 0.078217 | 268.8817 | 0.039566 | 0 | 0 | 0.079132 | 269.0224 | 0.039871 | 0 | 0 | 0.079743 | 269.2334 | 0.040329 | 0 | 0 | 0.080658 | 269.3741 | 0.040634 | 0 | 0 | 0.081269 | 269.3741 | 0.040634 | 0 | 0 | 0.081269
2017-05-28 13:00 | 228.584 | 0.68132 |  | 244.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.406 | 0.0016615 | 0 | 0 | 0.003323 | 256.9247 | 0.013632 | 0 | 0 | 0.027263 | 257.061 | 0.013927 | 0 | 0 | 0.027854 | 257.2654 | 0.01437 | 0 | 0 | 0.028741 | 257.4698 | 0.014814 | 0 | 0 | 0.029627 | 257.6741 | 0.015257 | 0 | 0 | 0.030514 | 257.8785 | 0.0157 | 0 | 0 | 0.031401 | 258.0829 | 0.016144 | 0 | 0 | 0.032287 | 258.2873 | 0.016587 | 0 | 0 | 0.033174 | 258.4917 | 0.01703 | 0 | 0 | 0.034061 | 258.628 | 0.017326 | 0 | 0 | 0.034652 | 258.8324 | 0.017769 | 0 | 0 | 0.035539 | 259.0368 | 0.018213 | 0 | 0 | 0.036425 | 259.2412 | 0.018656 | 0 | 0 | 0.037312 | 259.3774 | 0.018952 | 0 | 0 | 0.037903 | 259.5818 | 0.019395 | 0 | 0 | 0.03879 | 259.7181 | 0.01969 | 0 | 0 | 0.039381 | 259.8544 | 0.019986 | 0 | 0 | 0.039972 | 260.0588 | 0.020429 | 0 | 0 | 0.040859 | 260.195 | 0.020725 | 0 | 0 | 0.04145 | 260.3994 | 0.021168 | 0 | 0 | 0.042336 | 260.5357 | 0.021464 | 0 | 0 | 0.042927 | 260.7401 | 0.021907 | 0 | 0 | 0.043814 | 260.8763 | 0.022203 | 0 | 0 | 0.044405 | 260.8763 | 0.022203 | 0 | 0 | 0.044405
2017-05-28 14:00 | 234.5388 | 0.69907 |  | 250.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.9553 | 0.015867 | 0 | 0 | 0.031734 | 263.6177 | 0.028149 | 0 | 0 | 0.056297 | 263.7575 | 0.028452 | 0 | 0 | 0.056904 | 263.9672 | 0.028907 | 0 | 0 | 0.057814 | 264.177 | 0.029362 | 0 | 0 | 0.058723 | 264.3867 | 0.029817 | 0 | 0 | 0.059633 | 264.5964 | 0.030271 | 0 | 0 | 0.060543 | 264.8061 | 0.030726 | 0 | 0 | 0.061453 | 265.0158 | 0.031181 | 0 | 0 | 0.062362 | 265.2256 | 0.031636 | 0 | 0 | 0.063272 | 265.3654 | 0.031939 | 0 | 0 | 0.063879 | 265.5751 | 0.032394 | 0 | 0 | 0.064788 | 265.7848 | 0.032849 | 0 | 0 | 0.065698 | 265.9945 | 0.033304 | 0 | 0 | 0.066608 | 266.1343 | 0.033607 | 0 | 0 | 0.067214 | 266.3441 | 0.034062 | 0 | 0 | 0.068124 | 266.4839 | 0.034365 | 0 | 0 | 0.068731 | 266.6237 | 0.034669 | 0 | 0 | 0.069337 | 266.8334 | 0.035124 | 0 | 0 | 0.070247 | 266.9732 | 0.035427 | 0 | 0 | 0.070854 | 267.1829 | 0.035882 | 0 | 0 | 0.071763 | 267.3228 | 0.036185 | 0 | 0 | 0.07237 | 267.5325 | 0.03664 | 0 | 0 | 0.07328 | 267.6723 | 0.036943 | 0 | 0 | 0.073886 | 267.6723 | 0.036943 | 0 | 0 | 0.073886
2017-05-28 15:00 | 232.1702 | 0.69201 |  | 248.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.3502 | 0.010217 | 0 | 0 | 0.020433 | 260.9555 | 0.022374 | 0 | 0 | 0.044749 | 261.0939 | 0.022675 | 0 | 0 | 0.045349 | 261.3015 | 0.023125 | 0 | 0 | 0.04625 | 261.5091 | 0.023575 | 0 | 0 | 0.04715 | 261.7167 | 0.024025 | 0 | 0 | 0.048051 | 261.9243 | 0.024476 | 0 | 0 | 0.048951 | 262.1319 | 0.024926 | 0 | 0 | 0.049852 | 262.3395 | 0.025376 | 0 | 0 | 0.050752 | 262.5471 | 0.025827 | 0 | 0 | 0.051653 | 262.6855 | 0.026127 | 0 | 0 | 0.052253 | 262.8931 | 0.026577 | 0 | 0 | 0.053154 | 263.1007 | 0.027027 | 0 | 0 | 0.054055 | 263.3083 | 0.027478 | 0 | 0 | 0.054955 | 263.4467 | 0.027778 | 0 | 0 | 0.055556 | 263.6543 | 0.028228 | 0 | 0 | 0.056456 | 263.7927 | 0.028528 | 0 | 0 | 0.057057 | 263.9311 | 0.028828 | 0 | 0 | 0.057657 | 264.1387 | 0.029279 | 0 | 0 | 0.058557 | 264.2771 | 0.029579 | 0 | 0 | 0.059158 | 264.4847 | 0.030029 | 0 | 0 | 0.060058 | 264.6231 | 0.030329 | 0 | 0 | 0.060659 | 264.8307 | 0.03078 | 0 | 0 | 0.061559 | 264.9691 | 0.03108 | 0 | 0 | 0.06216 | 264.9691 | 0.03108 | 0 | 0 | 0.06216
2017-05-28 16:00 | 225.247 | 0.67137 |  | 240.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.174 | 0.0054962 | 0 | 0 | 0.010992 | 253.3083 | 0.0057874 | 0 | 0 | 0.011575 | 253.5097 | 0.0062243 | 0 | 0 | 0.012449 | 253.7111 | 0.0066612 | 0 | 0 | 0.013322 | 253.9125 | 0.007098 | 0 | 0 | 0.014196 | 254.1139 | 0.0075349 | 0 | 0 | 0.01507 | 254.3153 | 0.0079717 | 0 | 0 | 0.015943 | 254.5167 | 0.0084086 | 0 | 0 | 0.016817 | 254.7181 | 0.0088455 | 0 | 0 | 0.017691 | 254.8524 | 0.0091367 | 0 | 0 | 0.018273 | 255.0538 | 0.0095736 | 0 | 0 | 0.019147 | 255.2552 | 0.01001 | 0 | 0 | 0.020021 | 255.4566 | 0.010447 | 0 | 0 | 0.020895 | 255.5909 | 0.010739 | 0 | 0 | 0.021477 | 255.7923 | 0.011175 | 0 | 0 | 0.022351 | 255.9266 | 0.011467 | 0 | 0 | 0.022933 | 256.0609 | 0.011758 | 0 | 0 | 0.023516 | 256.2623 | 0.012195 | 0 | 0 | 0.024389 | 256.3966 | 0.012486 | 0 | 0 | 0.024972 | 256.598 | 0.012923 | 0 | 0 | 0.025846 | 256.7322 | 0.013214 | 0 | 0 | 0.026428 | 256.9337 | 0.013651 | 0 | 0 | 0.027302 | 257.0679 | 0.013942 | 0 | 0 | 0.027884 | 257.0679 | 0.013942 | 0 | 0 | 0.027884
2017-05-28 17:00 | 227.6019 | 0.67839 |  | 243.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.8208 | 0.011237 | 0 | 0 | 0.022474 | 255.9565 | 0.011531 | 0 | 0 | 0.023063 | 256.16 | 0.011973 | 0 | 0 | 0.023946 | 256.3635 | 0.012414 | 0 | 0 | 0.024829 | 256.5671 | 0.012856 | 0 | 0 | 0.025712 | 256.7706 | 0.013297 | 0 | 0 | 0.026594 | 256.9741 | 0.013739 | 0 | 0 | 0.027477 | 257.1776 | 0.01418 | 0 | 0 | 0.02836 | 257.3811 | 0.014621 | 0 | 0 | 0.029243 | 257.5168 | 0.014916 | 0 | 0 | 0.029832 | 257.7203 | 0.015357 | 0 | 0 | 0.030714 | 257.9238 | 0.015799 | 0 | 0 | 0.031597 | 258.1273 | 0.01624 | 0 | 0 | 0.03248 | 258.263 | 0.016534 | 0 | 0 | 0.033069 | 258.4665 | 0.016976 | 0 | 0 | 0.033952 | 258.6022 | 0.01727 | 0 | 0 | 0.03454 | 258.7379 | 0.017564 | 0 | 0 | 0.035129 | 258.9414 | 0.018006 | 0 | 0 | 0.036012 | 259.0771 | 0.0183 | 0 | 0 | 0.0366 | 259.2806 | 0.018741 | 0 | 0 | 0.037483 | 259.4163 | 0.019036 | 0 | 0 | 0.038072 | 259.6198 | 0.019477 | 0 | 0 | 0.038954 | 259.7555 | 0.019771 | 0 | 0 | 0.039543 | 259.7555 | 0.019771 | 0 | 0 | 0.039543
2017-05-28 18:00 | 231.9525 | 0.69136 |  | 247.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1108 | 0.0096972 | 0 | 0 | 0.019394 | 260.7108 | 0.021844 | 0 | 0 | 0.043687 | 260.8491 | 0.022144 | 0 | 0 | 0.044287 | 261.0565 | 0.022593 | 0 | 0 | 0.045187 | 261.2639 | 0.023043 | 0 | 0 | 0.046087 | 261.4713 | 0.023493 | 0 | 0 | 0.046986 | 261.6787 | 0.023943 | 0 | 0 | 0.047886 | 261.8861 | 0.024393 | 0 | 0 | 0.048786 | 262.0935 | 0.024843 | 0 | 0 | 0.049685 | 262.3009 | 0.025293 | 0 | 0 | 0.050585 | 262.4392 | 0.025592 | 0 | 0 | 0.051185 | 262.6466 | 0.026042 | 0 | 0 | 0.052085 | 262.854 | 0.026492 | 0 | 0 | 0.052984 | 263.0614 | 0.026942 | 0 | 0 | 0.053884 | 263.1997 | 0.027242 | 0 | 0 | 0.054484 | 263.4071 | 0.027692 | 0 | 0 | 0.055384 | 263.5454 | 0.027992 | 0 | 0 | 0.055984 | 263.6837 | 0.028292 | 0 | 0 | 0.056583 | 263.8911 | 0.028742 | 0 | 0 | 0.057483 | 264.0293 | 0.029041 | 0 | 0 | 0.058083 | 264.2367 | 0.029491 | 0 | 0 | 0.058983 | 264.375 | 0.029791 | 0 | 0 | 0.059582 | 264.5824 | 0.030241 | 0 | 0 | 0.060482 | 264.7207 | 0.030541 | 0 | 0 | 0.061082 | 264.7207 | 0.030541 | 0 | 0 | 0.061082
2017-05-28 19:00 | 232.5471 | 0.69313 |  | 248.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7648 | 0.011116 | 0 | 0 | 0.022231 | 261.3792 | 0.023293 | 0 | 0 | 0.046587 | 261.5178 | 0.023594 | 0 | 0 | 0.047188 | 261.7257 | 0.024045 | 0 | 0 | 0.04809 | 261.9337 | 0.024496 | 0 | 0 | 0.048992 | 262.1416 | 0.024947 | 0 | 0 | 0.049894 | 262.3496 | 0.025398 | 0 | 0 | 0.050796 | 262.5575 | 0.025849 | 0 | 0 | 0.051698 | 262.7654 | 0.0263 | 0 | 0 | 0.0526 | 262.9734 | 0.026751 | 0 | 0 | 0.053502 | 263.112 | 0.027052 | 0 | 0 | 0.054104 | 263.3199 | 0.027503 | 0 | 0 | 0.055006 | 263.5279 | 0.027954 | 0 | 0 | 0.055908 | 263.7358 | 0.028405 | 0 | 0 | 0.05681 | 263.8744 | 0.028705 | 0 | 0 | 0.057411 | 264.0824 | 0.029157 | 0 | 0 | 0.058313 | 264.221 | 0.029457 | 0 | 0 | 0.058914 | 264.3596 | 0.029758 | 0 | 0 | 0.059516 | 264.5676 | 0.030209 | 0 | 0 | 0.060418 | 264.7062 | 0.03051 | 0 | 0 | 0.061019 | 264.9141 | 0.030961 | 0 | 0 | 0.061921 | 265.0528 | 0.031261 | 0 | 0 | 0.062523 | 265.2607 | 0.031712 | 0 | 0 | 0.063425 | 265.3993 | 0.032013 | 0 | 0 | 0.064026 | 265.3993 | 0.032013 | 0 | 0 | 0.064026
2017-05-28 20:00 | 229.2226 | 0.68322 |  | 244.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1084 | 0.0031849 | 0 | 0 | 0.0063699 | 257.6425 | 0.015188 | 0 | 0 | 0.030377 | 257.7791 | 0.015485 | 0 | 0 | 0.03097 | 257.9841 | 0.015929 | 0 | 0 | 0.031859 | 258.1891 | 0.016374 | 0 | 0 | 0.032748 | 258.394 | 0.016818 | 0 | 0 | 0.033637 | 258.599 | 0.017263 | 0 | 0 | 0.034526 | 258.804 | 0.017708 | 0 | 0 | 0.035415 | 259.0089 | 0.018152 | 0 | 0 | 0.036304 | 259.2139 | 0.018597 | 0 | 0 | 0.037194 | 259.3505 | 0.018893 | 0 | 0 | 0.037786 | 259.5555 | 0.019338 | 0 | 0 | 0.038675 | 259.7605 | 0.019782 | 0 | 0 | 0.039565 | 259.9654 | 0.020227 | 0 | 0 | 0.040454 | 260.1021 | 0.020523 | 0 | 0 | 0.041046 | 260.307 | 0.020968 | 0 | 0 | 0.041936 | 260.4437 | 0.021264 | 0 | 0 | 0.042528 | 260.5803 | 0.021561 | 0 | 0 | 0.043121 | 260.7853 | 0.022005 | 0 | 0 | 0.04401 | 260.9219 | 0.022302 | 0 | 0 | 0.044603 | 261.1269 | 0.022746 | 0 | 0 | 0.045492 | 261.2635 | 0.023042 | 0 | 0 | 0.046085 | 261.4685 | 0.023487 | 0 | 0 | 0.046974 | 261.6052 | 0.023783 | 0 | 0 | 0.047567 | 261.6052 | 0.023783 | 0 | 0 | 0.047567
2017-05-28 21:00 | 234.2697 | 0.69826 |  | 250.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6593 | 0.015225 | 0 | 0 | 0.03045 | 263.3153 | 0.027493 | 0 | 0 | 0.054985 | 263.4549 | 0.027796 | 0 | 0 | 0.055591 | 263.6644 | 0.02825 | 0 | 0 | 0.0565 | 263.8739 | 0.028704 | 0 | 0 | 0.057409 | 264.0833 | 0.029159 | 0 | 0 | 0.058317 | 264.2928 | 0.029613 | 0 | 0 | 0.059226 | 264.5023 | 0.030067 | 0 | 0 | 0.060135 | 264.7118 | 0.030522 | 0 | 0 | 0.061043 | 264.9213 | 0.030976 | 0 | 0 | 0.061952 | 265.0609 | 0.031279 | 0 | 0 | 0.062558 | 265.2704 | 0.031733 | 0 | 0 | 0.063467 | 265.4799 | 0.032188 | 0 | 0 | 0.064375 | 265.6894 | 0.032642 | 0 | 0 | 0.065284 | 265.829 | 0.032945 | 0 | 0 | 0.06589 | 266.0385 | 0.033399 | 0 | 0 | 0.066799 | 266.1781 | 0.033702 | 0 | 0 | 0.067404 | 266.3178 | 0.034005 | 0 | 0 | 0.06801 | 266.5273 | 0.034459 | 0 | 0 | 0.068919 | 266.6669 | 0.034762 | 0 | 0 | 0.069525 | 266.8764 | 0.035217 | 0 | 0 | 0.070434 | 267.0161 | 0.03552 | 0 | 0 | 0.071039 | 267.2255 | 0.035974 | 0 | 0 | 0.071948 | 267.3652 | 0.036277 | 0 | 0 | 0.072554 | 267.3652 | 0.036277 | 0 | 0 | 0.072554
2017-05-28 22:00 | 230.6787 | 0.68756 |  | 246.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7098 | 0.0066584 | 0 | 0 | 0.013317 | 259.279 | 0.018738 | 0 | 0 | 0.037476 | 259.4165 | 0.019036 | 0 | 0 | 0.038073 | 259.6228 | 0.019484 | 0 | 0 | 0.038967 | 259.8291 | 0.019931 | 0 | 0 | 0.039862 | 260.0353 | 0.020379 | 0 | 0 | 0.040757 | 260.2416 | 0.020826 | 0 | 0 | 0.041652 | 260.4479 | 0.021273 | 0 | 0 | 0.042547 | 260.6542 | 0.021721 | 0 | 0 | 0.043441 | 260.8604 | 0.022168 | 0 | 0 | 0.044336 | 260.9979 | 0.022466 | 0 | 0 | 0.044933 | 261.2042 | 0.022914 | 0 | 0 | 0.045828 | 261.4105 | 0.023361 | 0 | 0 | 0.046722 | 261.6167 | 0.023809 | 0 | 0 | 0.047617 | 261.7542 | 0.024107 | 0 | 0 | 0.048214 | 261.9605 | 0.024554 | 0 | 0 | 0.049108 | 262.098 | 0.024852 | 0 | 0 | 0.049705 | 262.2355 | 0.025151 | 0 | 0 | 0.050301 | 262.4418 | 0.025598 | 0 | 0 | 0.051196 | 262.5793 | 0.025896 | 0 | 0 | 0.051793 | 262.7856 | 0.026344 | 0 | 0 | 0.052688 | 262.9231 | 0.026642 | 0 | 0 | 0.053284 | 263.1294 | 0.027089 | 0 | 0 | 0.054179 | 263.2669 | 0.027388 | 0 | 0 | 0.054775 | 263.2669 | 0.027388 | 0 | 0 | 0.054775
2017-05-28 23:00 | 227.4917 | 0.67806 |  | 243.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.6969 | 0.010968 | 0 | 0 | 0.021937 | 255.8325 | 0.011263 | 0 | 0 | 0.022525 | 256.0359 | 0.011704 | 0 | 0 | 0.023408 | 256.2394 | 0.012145 | 0 | 0 | 0.02429 | 256.4428 | 0.012586 | 0 | 0 | 0.025172 | 256.6462 | 0.013027 | 0 | 0 | 0.026055 | 256.8496 | 0.013469 | 0 | 0 | 0.026937 | 257.053 | 0.01391 | 0 | 0 | 0.02782 | 257.2564 | 0.014351 | 0 | 0 | 0.028702 | 257.3921 | 0.014645 | 0 | 0 | 0.02929 | 257.5955 | 0.015086 | 0 | 0 | 0.030173 | 257.7989 | 0.015528 | 0 | 0 | 0.031055 | 258.0023 | 0.015969 | 0 | 0 | 0.031938 | 258.1379 | 0.016263 | 0 | 0 | 0.032526 | 258.3413 | 0.016704 | 0 | 0 | 0.033408 | 258.477 | 0.016998 | 0 | 0 | 0.033997 | 258.6126 | 0.017293 | 0 | 0 | 0.034585 | 258.816 | 0.017734 | 0 | 0 | 0.035467 | 258.9516 | 0.018028 | 0 | 0 | 0.036056 | 259.155 | 0.018469 | 0 | 0 | 0.036938 | 259.2906 | 0.018763 | 0 | 0 | 0.037526 | 259.4941 | 0.019204 | 0 | 0 | 0.038409 | 259.6297 | 0.019499 | 0 | 0 | 0.038997 | 259.6297 | 0.019499 | 0 | 0 | 0.038997
2017-05-29 | 232.9166 | 0.69423 |  | 248.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.1712 | 0.011997 | 0 | 0 | 0.023994 | 261.7944 | 0.024194 | 0 | 0 | 0.048388 | 261.9333 | 0.024495 | 0 | 0 | 0.04899 | 262.1415 | 0.024947 | 0 | 0 | 0.049894 | 262.3498 | 0.025399 | 0 | 0 | 0.050797 | 262.5581 | 0.02585 | 0 | 0 | 0.051701 | 262.7664 | 0.026302 | 0 | 0 | 0.052604 | 262.9746 | 0.026754 | 0 | 0 | 0.053508 | 263.1829 | 0.027206 | 0 | 0 | 0.054411 | 263.3912 | 0.027657 | 0 | 0 | 0.055315 | 263.53 | 0.027958 | 0 | 0 | 0.055917 | 263.7383 | 0.02841 | 0 | 0 | 0.05682 | 263.9465 | 0.028862 | 0 | 0 | 0.057724 | 264.1548 | 0.029314 | 0 | 0 | 0.058627 | 264.2937 | 0.029615 | 0 | 0 | 0.05923 | 264.5019 | 0.030067 | 0 | 0 | 0.060133 | 264.6408 | 0.030368 | 0 | 0 | 0.060735 | 264.7796 | 0.030669 | 0 | 0 | 0.061338 | 264.9879 | 0.031121 | 0 | 0 | 0.062241 | 265.1267 | 0.031422 | 0 | 0 | 0.062843 | 265.335 | 0.031873 | 0 | 0 | 0.063747 | 265.4739 | 0.032175 | 0 | 0 | 0.064349 | 265.6821 | 0.032626 | 0 | 0 | 0.065253 | 265.821 | 0.032928 | 0 | 0 | 0.065855 | 265.821 | 0.032928 | 0 | 0 | 0.065855
2017-05-29 01:00 | 235.1697 | 0.70095 |  | 251.2192 | 0.0012562 | 0 | 0 | 0.0025124 | 258.6492 | 0.017372 | 0 | 0 | 0.034744 | 264.3269 | 0.029687 | 0 | 0 | 0.059374 | 264.467 | 0.029991 | 0 | 0 | 0.059982 | 264.6773 | 0.030447 | 0 | 0 | 0.060894 | 264.8876 | 0.030903 | 0 | 0 | 0.061806 | 265.0979 | 0.031359 | 0 | 0 | 0.062718 | 265.3082 | 0.031815 | 0 | 0 | 0.063631 | 265.5185 | 0.032271 | 0 | 0 | 0.064543 | 265.7287 | 0.032727 | 0 | 0 | 0.065455 | 265.939 | 0.033184 | 0 | 0 | 0.066367 | 266.0792 | 0.033488 | 0 | 0 | 0.066975 | 266.2895 | 0.033944 | 0 | 0 | 0.067888 | 266.4998 | 0.0344 | 0 | 0 | 0.0688 | 266.7101 | 0.034856 | 0 | 0 | 0.069712 | 266.8503 | 0.03516 | 0 | 0 | 0.07032 | 267.0605 | 0.035616 | 0 | 0 | 0.071232 | 267.2007 | 0.03592 | 0 | 0 | 0.07184 | 267.3409 | 0.036224 | 0 | 0 | 0.072449 | 267.5512 | 0.03668 | 0 | 0 | 0.073361 | 267.6914 | 0.036984 | 0 | 0 | 0.073969 | 267.9017 | 0.037441 | 0 | 0 | 0.074881 | 268.0419 | 0.037745 | 0 | 0 | 0.075489 | 268.2522 | 0.038201 | 0 | 0 | 0.076402 | 268.3923 | 0.038505 | 0 | 0 | 0.07701 | 268.3923 | 0.038505 | 0 | 0 | 0.07701
2017-05-29 02:00 | 228.0066 | 0.6796 |  | 243.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.771 | 0.00028408 | 0 | 0 | 0.00056815 | 256.2757 | 0.012224 | 0 | 0 | 0.024448 | 256.4116 | 0.012519 | 0 | 0 | 0.025037 | 256.6155 | 0.012961 | 0 | 0 | 0.025922 | 256.8194 | 0.013403 | 0 | 0 | 0.026806 | 257.0233 | 0.013845 | 0 | 0 | 0.027691 | 257.2271 | 0.014287 | 0 | 0 | 0.028575 | 257.431 | 0.01473 | 0 | 0 | 0.029459 | 257.6349 | 0.015172 | 0 | 0 | 0.030344 | 257.8388 | 0.015614 | 0 | 0 | 0.031228 | 257.9747 | 0.015909 | 0 | 0 | 0.031818 | 258.1786 | 0.016351 | 0 | 0 | 0.032702 | 258.3824 | 0.016793 | 0 | 0 | 0.033587 | 258.5863 | 0.017236 | 0 | 0 | 0.034471 | 258.7222 | 0.01753 | 0 | 0 | 0.035061 | 258.9261 | 0.017973 | 0 | 0 | 0.035945 | 259.062 | 0.018267 | 0 | 0 | 0.036535 | 259.198 | 0.018562 | 0 | 0 | 0.037124 | 259.4018 | 0.019004 | 0 | 0 | 0.038009 | 259.5378 | 0.019299 | 0 | 0 | 0.038598 | 259.7416 | 0.019741 | 0 | 0 | 0.039483 | 259.8776 | 0.020036 | 0 | 0 | 0.040073 | 260.0814 | 0.020478 | 0 | 0 | 0.040957 | 260.2174 | 0.020773 | 0 | 0 | 0.041547 | 260.2174 | 0.020773 | 0 | 0 | 0.041547
2017-05-29 03:00 | 228.6303 | 0.68146 |  | 244.2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.4569 | 0.0017719 | 0 | 0 | 0.0035437 | 256.9767 | 0.013744 | 0 | 0 | 0.027489 | 257.113 | 0.01404 | 0 | 0 | 0.02808 | 257.3174 | 0.014483 | 0 | 0 | 0.028967 | 257.5219 | 0.014927 | 0 | 0 | 0.029853 | 257.7263 | 0.01537 | 0 | 0 | 0.03074 | 257.9307 | 0.015814 | 0 | 0 | 0.031627 | 258.1352 | 0.016257 | 0 | 0 | 0.032514 | 258.3396 | 0.0167 | 0 | 0 | 0.033401 | 258.544 | 0.017144 | 0 | 0 | 0.034288 | 258.6803 | 0.017439 | 0 | 0 | 0.034879 | 258.8848 | 0.017883 | 0 | 0 | 0.035766 | 259.0892 | 0.018326 | 0 | 0 | 0.036653 | 259.2936 | 0.01877 | 0 | 0 | 0.037539 | 259.4299 | 0.019065 | 0 | 0 | 0.038131 | 259.6344 | 0.019509 | 0 | 0 | 0.039018 | 259.7707 | 0.019804 | 0 | 0 | 0.039609 | 259.9069 | 0.0201 | 0 | 0 | 0.0402 | 260.1114 | 0.020543 | 0 | 0 | 0.041087 | 260.2477 | 0.020839 | 0 | 0 | 0.041678 | 260.4521 | 0.021282 | 0 | 0 | 0.042565 | 260.5884 | 0.021578 | 0 | 0 | 0.043156 | 260.7928 | 0.022022 | 0 | 0 | 0.044043 | 260.9291 | 0.022317 | 0 | 0 | 0.044634 | 260.9291 | 0.022317 | 0 | 0 | 0.044634
2017-05-29 04:00 | 225.3787 | 0.67176 |  | 240.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.322 | 0.0058172 | 0 | 0 | 0.011634 | 253.4563 | 0.0061086 | 0 | 0 | 0.012217 | 253.6579 | 0.0065457 | 0 | 0 | 0.013091 | 253.8594 | 0.0069828 | 0 | 0 | 0.013966 | 254.0609 | 0.00742 | 0 | 0 | 0.01484 | 254.2624 | 0.0078571 | 0 | 0 | 0.015714 | 254.464 | 0.0082942 | 0 | 0 | 0.016588 | 254.6655 | 0.0087313 | 0 | 0 | 0.017463 | 254.867 | 0.0091684 | 0 | 0 | 0.018337 | 255.0014 | 0.0094598 | 0 | 0 | 0.01892 | 255.2029 | 0.009897 | 0 | 0 | 0.019794 | 255.4044 | 0.010334 | 0 | 0 | 0.020668 | 255.606 | 0.010771 | 0 | 0 | 0.021542 | 255.7403 | 0.011063 | 0 | 0 | 0.022125 | 255.9419 | 0.0115 | 0 | 0 | 0.022999 | 256.0762 | 0.011791 | 0 | 0 | 0.023582 | 256.2106 | 0.012083 | 0 | 0 | 0.024165 | 256.4121 | 0.01252 | 0 | 0 | 0.025039 | 256.5464 | 0.012811 | 0 | 0 | 0.025622 | 256.748 | 0.013248 | 0 | 0 | 0.026496 | 256.8823 | 0.01354 | 0 | 0 | 0.027079 | 257.0839 | 0.013977 | 0 | 0 | 0.027953 | 257.2182 | 0.014268 | 0 | 0 | 0.028536 | 257.2182 | 0.014268 | 0 | 0 | 0.028536
2017-05-29 05:00 | 244.2364 | 0.72797 |  | 260.9046 | 0.022264 | 0 | 0 | 0.044528 | 268.6211 | 0.039001 | 0 | 0 | 0.078002 | 274.5177 | 0.051791 | 0 | 0 | 0.10358 | 274.6633 | 0.052106 | 0 | 0 | 0.10421 | 274.8816 | 0.05258 | 0 | 0 | 0.10516 | 275.1 | 0.053054 | 0 | 0 | 0.10611 | 275.3184 | 0.053528 | 0 | 0 | 0.10706 | 275.5368 | 0.054001 | 0 | 0 | 0.108 | 275.7552 | 0.054475 | 0 | 0 | 0.10895 | 275.9736 | 0.054949 | 0 | 0 | 0.1099 | 276.192 | 0.055422 | 0 | 0 | 0.11084 | 276.3376 | 0.055738 | 0 | 0 | 0.11148 | 276.556 | 0.056212 | 0 | 0 | 0.11242 | 276.7744 | 0.056685 | 0 | 0 | 0.11337 | 276.9928 | 0.057159 | 0 | 0 | 0.11432 | 277.1383 | 0.057475 | 0 | 0 | 0.11495 | 277.3567 | 0.057949 | 0 | 0 | 0.1159 | 277.5023 | 0.058264 | 0 | 0 | 0.11653 | 277.6479 | 0.05858 | 0 | 0 | 0.11716 | 277.8663 | 0.059054 | 0 | 0 | 0.11811 | 278.0119 | 0.05937 | 0 | 0 | 0.11874 | 278.2303 | 0.059843 | 0 | 0 | 0.11969 | 278.3759 | 0.060159 | 0 | 0 | 0.12032 | 278.5943 | 0.060633 | 0 | 0 | 0.12127 | 278.7399 | 0.060949 | 0 | 0 | 0.1219 | 278.7399 | 0.060949 | 0 | 0 | 0.1219
2017-05-29 06:00 | 245.2408 | 0.73096 |  | 261.9776 | 0.024591 | 0 | 0 | 0.049183 | 269.7259 | 0.041397 | 0 | 0 | 0.082795 | 275.6467 | 0.054239 | 0 | 0 | 0.10848 | 275.7929 | 0.054557 | 0 | 0 | 0.10911 | 276.0122 | 0.055032 | 0 | 0 | 0.11006 | 276.2315 | 0.055508 | 0 | 0 | 0.11102 | 276.4507 | 0.055984 | 0 | 0 | 0.11197 | 276.67 | 0.056459 | 0 | 0 | 0.11292 | 276.8893 | 0.056935 | 0 | 0 | 0.11387 | 277.1086 | 0.05741 | 0 | 0 | 0.11482 | 277.3279 | 0.057886 | 0 | 0 | 0.11577 | 277.4741 | 0.058203 | 0 | 0 | 0.11641 | 277.6934 | 0.058679 | 0 | 0 | 0.11736 | 277.9127 | 0.059154 | 0 | 0 | 0.11831 | 278.132 | 0.05963 | 0 | 0 | 0.11926 | 278.2782 | 0.059947 | 0 | 0 | 0.11989 | 278.4974 | 0.060423 | 0 | 0 | 0.12085 | 278.6436 | 0.06074 | 0 | 0 | 0.12148 | 278.7898 | 0.061057 | 0 | 0 | 0.12211 | 279.0091 | 0.061533 | 0 | 0 | 0.12307 | 279.1553 | 0.06185 | 0 | 0 | 0.1237 | 279.3746 | 0.062325 | 0 | 0 | 0.12465 | 279.5208 | 0.062642 | 0 | 0 | 0.12528 | 279.7401 | 0.063118 | 0 | 0 | 0.12624 | 279.8863 | 0.063435 | 0 | 0 | 0.12687 | 279.8863 | 0.063435 | 0 | 0 | 0.12687
2017-05-29 07:00 | 244.177 | 0.72779 |  | 260.8412 | 0.022126 | 0 | 0 | 0.044253 | 268.5558 | 0.038859 | 0 | 0 | 0.077719 | 274.4509 | 0.051646 | 0 | 0 | 0.10329 | 274.5965 | 0.051962 | 0 | 0 | 0.10392 | 274.8148 | 0.052435 | 0 | 0 | 0.10487 | 275.0332 | 0.052909 | 0 | 0 | 0.10582 | 275.2515 | 0.053382 | 0 | 0 | 0.10676 | 275.4699 | 0.053856 | 0 | 0 | 0.10771 | 275.6882 | 0.05433 | 0 | 0 | 0.10866 | 275.9065 | 0.054803 | 0 | 0 | 0.10961 | 276.1249 | 0.055277 | 0 | 0 | 0.11055 | 276.2704 | 0.055592 | 0 | 0 | 0.11118 | 276.4888 | 0.056066 | 0 | 0 | 0.11213 | 276.7071 | 0.05654 | 0 | 0 | 0.11308 | 276.9254 | 0.057013 | 0 | 0 | 0.11403 | 277.071 | 0.057329 | 0 | 0 | 0.11466 | 277.2893 | 0.057802 | 0 | 0 | 0.1156 | 277.4349 | 0.058118 | 0 | 0 | 0.11624 | 277.5805 | 0.058434 | 0 | 0 | 0.11687 | 277.7988 | 0.058907 | 0 | 0 | 0.11781 | 277.9444 | 0.059223 | 0 | 0 | 0.11845 | 278.1627 | 0.059697 | 0 | 0 | 0.11939 | 278.3083 | 0.060012 | 0 | 0 | 0.12002 | 278.5266 | 0.060486 | 0 | 0 | 0.12097 | 278.6721 | 0.060802 | 0 | 0 | 0.1216 | 278.6721 | 0.060802 | 0 | 0 | 0.1216
2017-05-29 08:00 | 239.4238 | 0.71363 |  | 255.7636 | 0.011113 | 0 | 0 | 0.022226 | 263.328 | 0.02752 | 0 | 0 | 0.055041 | 269.1084 | 0.040058 | 0 | 0 | 0.080116 | 269.2511 | 0.040367 | 0 | 0 | 0.080735 | 269.4652 | 0.040832 | 0 | 0 | 0.081664 | 269.6793 | 0.041296 | 0 | 0 | 0.082592 | 269.8934 | 0.041761 | 0 | 0 | 0.083521 | 270.1075 | 0.042225 | 0 | 0 | 0.08445 | 270.3215 | 0.042689 | 0 | 0 | 0.085379 | 270.5356 | 0.043154 | 0 | 0 | 0.086307 | 270.7497 | 0.043618 | 0 | 0 | 0.087236 | 270.8924 | 0.043928 | 0 | 0 | 0.087855 | 271.1065 | 0.044392 | 0 | 0 | 0.088784 | 271.3206 | 0.044856 | 0 | 0 | 0.089713 | 271.5347 | 0.045321 | 0 | 0 | 0.090641 | 271.6774 | 0.04563 | 0 | 0 | 0.09126 | 271.8915 | 0.046095 | 0 | 0 | 0.092189 | 272.0342 | 0.046404 | 0 | 0 | 0.092808 | 272.177 | 0.046714 | 0 | 0 | 0.093427 | 272.3911 | 0.047178 | 0 | 0 | 0.094356 | 272.5338 | 0.047488 | 0 | 0 | 0.094975 | 272.7479 | 0.047952 | 0 | 0 | 0.095904 | 272.8906 | 0.048262 | 0 | 0 | 0.096523 | 273.1047 | 0.048726 | 0 | 0 | 0.097452 | 273.2474 | 0.049035 | 0 | 0 | 0.098071 | 273.2474 | 0.049035 | 0 | 0 | 0.098071
2017-05-29 09:00 | 240.1301 | 0.71573 |  | 256.5181 | 0.01275 | 0 | 0 | 0.025499 | 264.1049 | 0.029205 | 0 | 0 | 0.058411 | 269.9023 | 0.04178 | 0 | 0 | 0.08356 | 270.0454 | 0.04209 | 0 | 0 | 0.084181 | 270.2602 | 0.042556 | 0 | 0 | 0.085112 | 270.4749 | 0.043022 | 0 | 0 | 0.086044 | 270.6896 | 0.043488 | 0 | 0 | 0.086975 | 270.9043 | 0.043953 | 0 | 0 | 0.087907 | 271.119 | 0.044419 | 0 | 0 | 0.088838 | 271.3338 | 0.044885 | 0 | 0 | 0.08977 | 271.5485 | 0.045351 | 0 | 0 | 0.090701 | 271.6916 | 0.045661 | 0 | 0 | 0.091322 | 271.9063 | 0.046127 | 0 | 0 | 0.092253 | 272.1211 | 0.046592 | 0 | 0 | 0.093185 | 272.3358 | 0.047058 | 0 | 0 | 0.094116 | 272.4789 | 0.047369 | 0 | 0 | 0.094737 | 272.6937 | 0.047834 | 0 | 0 | 0.095669 | 272.8368 | 0.048145 | 0 | 0 | 0.09629 | 272.9799 | 0.048455 | 0 | 0 | 0.096911 | 273.1947 | 0.048921 | 0 | 0 | 0.097842 | 273.3378 | 0.049232 | 0 | 0 | 0.098463 | 273.5525 | 0.049697 | 0 | 0 | 0.099395 | 273.6957 | 0.050008 | 0 | 0 | 0.10002 | 273.9104 | 0.050473 | 0 | 0 | 0.10095 | 274.0535 | 0.050784 | 0 | 0 | 0.10157 | 274.0535 | 0.050784 | 0 | 0 | 0.10157
2017-05-29 10:00 | 225.7254 | 0.6728 |  | 241.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.7116 | 0.0066624 | 0 | 0 | 0.013325 | 253.8462 | 0.0069543 | 0 | 0 | 0.013909 | 254.048 | 0.007392 | 0 | 0 | 0.014784 | 254.2499 | 0.0078298 | 0 | 0 | 0.01566 | 254.4517 | 0.0082676 | 0 | 0 | 0.016535 | 254.6536 | 0.0087054 | 0 | 0 | 0.017411 | 254.8554 | 0.0091432 | 0 | 0 | 0.018286 | 255.0572 | 0.009581 | 0 | 0 | 0.019162 | 255.2591 | 0.010019 | 0 | 0 | 0.020038 | 255.3936 | 0.010311 | 0 | 0 | 0.020621 | 255.5955 | 0.010748 | 0 | 0 | 0.021497 | 255.7973 | 0.011186 | 0 | 0 | 0.022372 | 255.9992 | 0.011624 | 0 | 0 | 0.023248 | 256.1337 | 0.011916 | 0 | 0 | 0.023832 | 256.3356 | 0.012354 | 0 | 0 | 0.024707 | 256.4701 | 0.012646 | 0 | 0 | 0.025291 | 256.6047 | 0.012937 | 0 | 0 | 0.025875 | 256.8065 | 0.013375 | 0 | 0 | 0.02675 | 256.9411 | 0.013667 | 0 | 0 | 0.027334 | 257.1429 | 0.014105 | 0 | 0 | 0.02821 | 257.2775 | 0.014397 | 0 | 0 | 0.028793 | 257.4793 | 0.014834 | 0 | 0 | 0.029669 | 257.6139 | 0.015126 | 0 | 0 | 0.030253 | 257.6139 | 0.015126 | 0 | 0 | 0.030253
2017-05-29 11:00 | 227.125 | 0.67697 |  | 242.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.2848 | 0.010074 | 0 | 0 | 0.020149 | 255.4201 | 0.010368 | 0 | 0 | 0.020736 | 255.6232 | 0.010809 | 0 | 0 | 0.021617 | 255.8263 | 0.011249 | 0 | 0 | 0.022498 | 256.0294 | 0.01169 | 0 | 0 | 0.023379 | 256.2325 | 0.01213 | 0 | 0 | 0.02426 | 256.4356 | 0.012571 | 0 | 0 | 0.025141 | 256.6387 | 0.013011 | 0 | 0 | 0.026022 | 256.8418 | 0.013452 | 0 | 0 | 0.026903 | 256.9772 | 0.013745 | 0 | 0 | 0.027491 | 257.1803 | 0.014186 | 0 | 0 | 0.028372 | 257.3834 | 0.014626 | 0 | 0 | 0.029253 | 257.5864 | 0.015067 | 0 | 0 | 0.030134 | 257.7218 | 0.015361 | 0 | 0 | 0.030721 | 257.9249 | 0.015801 | 0 | 0 | 0.031602 | 258.0603 | 0.016095 | 0 | 0 | 0.032189 | 258.1957 | 0.016388 | 0 | 0 | 0.032777 | 258.3988 | 0.016829 | 0 | 0 | 0.033658 | 258.5342 | 0.017123 | 0 | 0 | 0.034245 | 258.7373 | 0.017563 | 0 | 0 | 0.035126 | 258.8727 | 0.017857 | 0 | 0 | 0.035713 | 259.0758 | 0.018297 | 0 | 0 | 0.036594 | 259.2112 | 0.018591 | 0 | 0 | 0.037182 | 259.2112 | 0.018591 | 0 | 0 | 0.037182
2017-05-29 12:00 | 221.8858 | 0.66135 |  | 237.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7187 | 0.00017079 | 0 | 0 | 0.00034159 | 250.9171 | 0.00060114 | 0 | 0 | 0.0012023 | 251.0494 | 0.00088803 | 0 | 0 | 0.0017761 | 251.2478 | 0.0013184 | 0 | 0 | 0.0026367 | 251.4462 | 0.0017487 | 0 | 0 | 0.0034974 | 251.6446 | 0.0021791 | 0 | 0 | 0.0043581 | 251.7769 | 0.002466 | 0 | 0 | 0.0049319 | 251.9753 | 0.0028963 | 0 | 0 | 0.0057926 | 252.1076 | 0.0031832 | 0 | 0 | 0.0063664 | 252.2399 | 0.0034701 | 0 | 0 | 0.0069402 | 252.4383 | 0.0039004 | 0 | 0 | 0.0078008 | 252.5705 | 0.0041873 | 0 | 0 | 0.0083746 | 252.7689 | 0.0046177 | 0 | 0 | 0.0092353 | 252.9012 | 0.0049046 | 0 | 0 | 0.0098091 | 253.0996 | 0.0053349 | 0 | 0 | 0.01067 | 253.2319 | 0.0056218 | 0 | 0 | 0.011244 | 253.2319 | 0.0056218 | 0 | 0 | 0.011244
2017-05-29 13:00 | 224.4873 | 0.66911 |  | 239.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.32 | 0.0036439 | 0 | 0 | 0.0072878 | 252.4538 | 0.0039341 | 0 | 0 | 0.0078683 | 252.6545 | 0.0043695 | 0 | 0 | 0.0087391 | 252.8553 | 0.0048049 | 0 | 0 | 0.0096098 | 253.056 | 0.0052403 | 0 | 0 | 0.010481 | 253.2567 | 0.0056757 | 0 | 0 | 0.011351 | 253.4575 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0.012222 | 253.6582 | 0.0065465 | 0 | 0 | 0.013093 | 253.8589 | 0.0069819 | 0 | 0 | 0.013964 | 253.9927 | 0.0072721 | 0 | 0 | 0.014544 | 254.1935 | 0.0077075 | 0 | 0 | 0.015415 | 254.3942 | 0.0081429 | 0 | 0 | 0.016286 | 254.5949 | 0.0085783 | 0 | 0 | 0.017157 | 254.7288 | 0.0088685 | 0 | 0 | 0.017737 | 254.9295 | 0.0093039 | 0 | 0 | 0.018608 | 255.0633 | 0.0095942 | 0 | 0 | 0.019188 | 255.1971 | 0.0098844 | 0 | 0 | 0.019769 | 255.3979 | 0.01032 | 0 | 0 | 0.02064 | 255.5317 | 0.01061 | 0 | 0 | 0.02122 | 255.7324 | 0.011045 | 0 | 0 | 0.022091 | 255.8662 | 0.011336 | 0 | 0 | 0.022671 | 256.067 | 0.011771 | 0 | 0 | 0.023542 | 256.2008 | 0.012061 | 0 | 0 | 0.024123 | 256.2008 | 0.012061 | 0 | 0 | 0.024123
2017-05-29 14:00 | 224.1581 | 0.66813 |  | 239.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.95 | 0.0028414 | 0 | 0 | 0.0056828 | 252.0836 | 0.0031312 | 0 | 0 | 0.0062624 | 252.2841 | 0.003566 | 0 | 0 | 0.0071319 | 252.4845 | 0.0040007 | 0 | 0 | 0.0080014 | 252.6849 | 0.0044355 | 0 | 0 | 0.0088709 | 252.8854 | 0.0048702 | 0 | 0 | 0.0097404 | 253.0858 | 0.005305 | 0 | 0 | 0.01061 | 253.2862 | 0.0057397 | 0 | 0 | 0.011479 | 253.4867 | 0.0061745 | 0 | 0 | 0.012349 | 253.6203 | 0.0064643 | 0 | 0 | 0.012929 | 253.8207 | 0.006899 | 0 | 0 | 0.013798 | 254.0212 | 0.0073338 | 0 | 0 | 0.014668 | 254.2216 | 0.0077685 | 0 | 0 | 0.015537 | 254.3552 | 0.0080584 | 0 | 0 | 0.016117 | 254.5557 | 0.0084931 | 0 | 0 | 0.016986 | 254.6893 | 0.008783 | 0 | 0 | 0.017566 | 254.8229 | 0.0090728 | 0 | 0 | 0.018146 | 255.0234 | 0.0095075 | 0 | 0 | 0.019015 | 255.157 | 0.0097974 | 0 | 0 | 0.019595 | 255.3574 | 0.010232 | 0 | 0 | 0.020464 | 255.4911 | 0.010522 | 0 | 0 | 0.021044 | 255.6915 | 0.010957 | 0 | 0 | 0.021913 | 255.8251 | 0.011247 | 0 | 0 | 0.022493 | 255.8251 | 0.011247 | 0 | 0 | 0.022493
2017-05-29 15:00 | 221.9524 | 0.66155 |  | 237.0999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.794 | 0.00033397 | 0 | 0 | 0.00066795 | 250.9924 | 0.00076445 | 0 | 0 | 0.0015289 | 251.1248 | 0.0010514 | 0 | 0 | 0.0021029 | 251.3232 | 0.0014819 | 0 | 0 | 0.0029638 | 251.5217 | 0.0019124 | 0 | 0 | 0.0038247 | 251.7201 | 0.0023428 | 0 | 0 | 0.0046857 | 251.8525 | 0.0026298 | 0 | 0 | 0.0052596 | 252.0509 | 0.0030603 | 0 | 0 | 0.0061206 | 252.1832 | 0.0033473 | 0 | 0 | 0.0066945 | 252.3155 | 0.0036343 | 0 | 0 | 0.0072685 | 252.514 | 0.0040647 | 0 | 0 | 0.0081295 | 252.6463 | 0.0043517 | 0 | 0 | 0.0087034 | 252.8448 | 0.0047822 | 0 | 0 | 0.0095644 | 252.9771 | 0.0050692 | 0 | 0 | 0.010138 | 253.1756 | 0.0054996 | 0 | 0 | 0.010999 | 253.3079 | 0.0057866 | 0 | 0 | 0.011573 | 253.3079 | 0.0057866 | 0 | 0 | 0.011573
2017-05-29 16:00 | 222.8435 | 0.66421 |  | 238.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8046 | 0.00035697 | 0 | 0 | 0.00071394 | 251.0038 | 0.00078917 | 0 | 0 | 0.0015783 | 251.2031 | 0.0012214 | 0 | 0 | 0.0024427 | 251.4024 | 0.0016536 | 0 | 0 | 0.0033071 | 251.6016 | 0.0020858 | 0 | 0 | 0.0041715 | 251.8009 | 0.002518 | 0 | 0 | 0.0050359 | 252.0002 | 0.0029502 | 0 | 0 | 0.0059003 | 252.133 | 0.0032383 | 0 | 0 | 0.0064766 | 252.3323 | 0.0036705 | 0 | 0 | 0.007341 | 252.5315 | 0.0041027 | 0 | 0 | 0.0082054 | 252.7308 | 0.0045349 | 0 | 0 | 0.0090698 | 252.8636 | 0.004823 | 0 | 0 | 0.0096461 | 253.0629 | 0.0052552 | 0 | 0 | 0.01051 | 253.1957 | 0.0055434 | 0 | 0 | 0.011087 | 253.3286 | 0.0058315 | 0 | 0 | 0.011663 | 253.5278 | 0.0062637 | 0 | 0 | 0.012527 | 253.6607 | 0.0065518 | 0 | 0 | 0.013104 | 253.8599 | 0.006984 | 0 | 0 | 0.013968 | 253.9928 | 0.0072722 | 0 | 0 | 0.014544 | 254.192 | 0.0077044 | 0 | 0 | 0.015409 | 254.3249 | 0.0079925 | 0 | 0 | 0.015985 | 254.3249 | 0.0079925 | 0 | 0 | 0.015985
2017-05-29 17:00 | 221.0805 | 0.65895 |  | 236.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7313 | 0.00019803 | 0 | 0 | 0.00039606 | 250.8631 | 0.00048388 | 0 | 0 | 0.00096776 | 251.0608 | 0.00091266 | 0 | 0 | 0.0018253 | 251.1926 | 0.0011985 | 0 | 0 | 0.002397 | 251.3244 | 0.0014844 | 0 | 0 | 0.0029687 | 251.522 | 0.0019131 | 0 | 0 | 0.0038263 | 251.6538 | 0.002199 | 0 | 0 | 0.004398 | 251.8515 | 0.0026278 | 0 | 0 | 0.0052556 | 251.9833 | 0.0029136 | 0 | 0 | 0.0058273 | 252.181 | 0.0033424 | 0 | 0 | 0.0066848 | 252.3128 | 0.0036283 | 0 | 0 | 0.0072565 | 252.3128 | 0.0036283 | 0 | 0 | 0.0072565
2017-05-29 18:00 | 220.3472 | 0.65677 |  | 235.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6878 | 0.00010364 | 0 | 0 | 0.00020727 | 250.8191 | 0.00038854 | 0 | 0 | 0.00077708 | 251.0162 | 0.0008159 | 0 | 0 | 0.0016318 | 251.1475 | 0.0011008 | 0 | 0 | 0.0022016 | 251.3445 | 0.0015282 | 0 | 0 | 0.0030563 | 251.4759 | 0.0018131 | 0 | 0 | 0.0036261 | 251.4759 | 0.0018131 | 0 | 0 | 0.0036261
2017-05-29 19:00 | 221.5851 | 0.66046 |  | 236.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7091 | 0.00014987 | 0 | 0 | 0.00029974 | 250.9072 | 0.00057963 | 0 | 0 | 0.0011593 | 251.1054 | 0.0010094 | 0 | 0 | 0.0020188 | 251.3035 | 0.0014391 | 0 | 0 | 0.0028783 | 251.4356 | 0.0017257 | 0 | 0 | 0.0034513 | 251.6337 | 0.0021554 | 0 | 0 | 0.0043108 | 251.7658 | 0.0024419 | 0 | 0 | 0.0048838 | 251.8979 | 0.0027284 | 0 | 0 | 0.0054568 | 252.0961 | 0.0031582 | 0 | 0 | 0.0063164 | 252.2281 | 0.0034447 | 0 | 0 | 0.0068894 | 252.4263 | 0.0038744 | 0 | 0 | 0.0077489 | 252.5584 | 0.004161 | 0 | 0 | 0.0083219 | 252.7565 | 0.0045907 | 0 | 0 | 0.0091814 | 252.8886 | 0.0048772 | 0 | 0 | 0.0097544 | 252.8886 | 0.0048772 | 0 | 0 | 0.0097544
2017-05-29 20:00 | 207.156 | 0.61745 |  | 221.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4211 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-29 21:00 | 218.8092 | 0.65218 |  | 233.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7206 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-29 22:00 | 224.3036 | 0.66856 |  | 239.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1136 | 0.0031962 | 0 | 0 | 0.0063924 | 252.2473 | 0.0034862 | 0 | 0 | 0.0069724 | 252.4479 | 0.0039212 | 0 | 0 | 0.0078425 | 252.6484 | 0.0043563 | 0 | 0 | 0.0087125 | 252.849 | 0.0047913 | 0 | 0 | 0.0095826 | 253.0496 | 0.0052263 | 0 | 0 | 0.010453 | 253.2501 | 0.0056614 | 0 | 0 | 0.011323 | 253.4507 | 0.0060964 | 0 | 0 | 0.012193 | 253.6513 | 0.0065314 | 0 | 0 | 0.013063 | 253.785 | 0.0068214 | 0 | 0 | 0.013643 | 253.9855 | 0.0072565 | 0 | 0 | 0.014513 | 254.1861 | 0.0076915 | 0 | 0 | 0.015383 | 254.3867 | 0.0081265 | 0 | 0 | 0.016253 | 254.5204 | 0.0084166 | 0 | 0 | 0.016833 | 254.721 | 0.0088516 | 0 | 0 | 0.017703 | 254.8547 | 0.0091416 | 0 | 0 | 0.018283 | 254.9884 | 0.0094316 | 0 | 0 | 0.018863 | 255.1889 | 0.0098667 | 0 | 0 | 0.019733 | 255.3227 | 0.010157 | 0 | 0 | 0.020313 | 255.5232 | 0.010592 | 0 | 0 | 0.021183 | 255.6569 | 0.010882 | 0 | 0 | 0.021763 | 255.8575 | 0.011317 | 0 | 0 | 0.022634 | 255.9912 | 0.011607 | 0 | 0 | 0.023214 | 255.9912 | 0.011607 | 0 | 0 | 0.023214
2017-05-29 23:00 | 227.5287 | 0.67817 |  | 243.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7385 | 0.011059 | 0 | 0 | 0.022117 | 255.8741 | 0.011353 | 0 | 0 | 0.022706 | 256.0776 | 0.011794 | 0 | 0 | 0.023588 | 256.281 | 0.012235 | 0 | 0 | 0.024471 | 256.4845 | 0.012677 | 0 | 0 | 0.025353 | 256.6879 | 0.013118 | 0 | 0 | 0.026236 | 256.8914 | 0.013559 | 0 | 0 | 0.027118 | 257.0948 | 0.014001 | 0 | 0 | 0.028001 | 257.2983 | 0.014442 | 0 | 0 | 0.028884 | 257.4339 | 0.014736 | 0 | 0 | 0.029472 | 257.6374 | 0.015177 | 0 | 0 | 0.030355 | 257.8408 | 0.015619 | 0 | 0 | 0.031237 | 258.0443 | 0.01606 | 0 | 0 | 0.03212 | 258.1799 | 0.016354 | 0 | 0 | 0.032708 | 258.3834 | 0.016795 | 0 | 0 | 0.033591 | 258.519 | 0.01709 | 0 | 0 | 0.034179 | 258.6546 | 0.017384 | 0 | 0 | 0.034767 | 258.8581 | 0.017825 | 0 | 0 | 0.03565 | 258.9937 | 0.018119 | 0 | 0 | 0.036238 | 259.1972 | 0.01856 | 0 | 0 | 0.037121 | 259.3328 | 0.018855 | 0 | 0 | 0.037709 | 259.5362 | 0.019296 | 0 | 0 | 0.038592 | 259.6719 | 0.01959 | 0 | 0 | 0.03918 | 259.6719 | 0.01959 | 0 | 0 | 0.03918
2017-05-30 | 225.9828 | 0.67356 |  | 241.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.001 | 0.00729 | 0 | 0 | 0.01458 | 254.1357 | 0.0075822 | 0 | 0 | 0.015164 | 254.3378 | 0.0080205 | 0 | 0 | 0.016041 | 254.5399 | 0.0084588 | 0 | 0 | 0.016918 | 254.7419 | 0.0088971 | 0 | 0 | 0.017794 | 254.944 | 0.0093354 | 0 | 0 | 0.018671 | 255.1461 | 0.0097736 | 0 | 0 | 0.019547 | 255.3481 | 0.010212 | 0 | 0 | 0.020424 | 255.5502 | 0.01065 | 0 | 0 | 0.0213 | 255.6849 | 0.010942 | 0 | 0 | 0.021885 | 255.887 | 0.011381 | 0 | 0 | 0.022761 | 256.0891 | 0.011819 | 0 | 0 | 0.023638 | 256.2911 | 0.012257 | 0 | 0 | 0.024515 | 256.4258 | 0.012549 | 0 | 0 | 0.025099 | 256.6279 | 0.012988 | 0 | 0 | 0.025976 | 256.7626 | 0.01328 | 0 | 0 | 0.02656 | 256.8973 | 0.013572 | 0 | 0 | 0.027144 | 257.0994 | 0.01401 | 0 | 0 | 0.028021 | 257.2341 | 0.014303 | 0 | 0 | 0.028605 | 257.4362 | 0.014741 | 0 | 0 | 0.029482 | 257.5709 | 0.015033 | 0 | 0 | 0.030066 | 257.773 | 0.015471 | 0 | 0 | 0.030943 | 257.9077 | 0.015764 | 0 | 0 | 0.031527 | 257.9077 | 0.015764 | 0 | 0 | 0.031527
2017-05-30 01:00 | 229.4105 | 0.68378 |  | 245.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.315 | 0.003633 | 0 | 0 | 0.007266 | 257.8536 | 0.015646 | 0 | 0 | 0.031293 | 257.9903 | 0.015943 | 0 | 0 | 0.031886 | 258.1955 | 0.016388 | 0 | 0 | 0.032776 | 258.4006 | 0.016833 | 0 | 0 | 0.033666 | 258.6057 | 0.017278 | 0 | 0 | 0.034555 | 258.8109 | 0.017723 | 0 | 0 | 0.035445 | 259.016 | 0.018168 | 0 | 0 | 0.036335 | 259.2211 | 0.018613 | 0 | 0 | 0.037225 | 259.4263 | 0.019057 | 0 | 0 | 0.038115 | 259.563 | 0.019354 | 0 | 0 | 0.038708 | 259.7682 | 0.019799 | 0 | 0 | 0.039598 | 259.9733 | 0.020244 | 0 | 0 | 0.040488 | 260.1784 | 0.020689 | 0 | 0 | 0.041378 | 260.3152 | 0.020985 | 0 | 0 | 0.041971 | 260.5203 | 0.02143 | 0 | 0 | 0.042861 | 260.6571 | 0.021727 | 0 | 0 | 0.043454 | 260.7938 | 0.022024 | 0 | 0 | 0.044047 | 260.999 | 0.022469 | 0 | 0 | 0.044937 | 261.1357 | 0.022765 | 0 | 0 | 0.04553 | 261.3409 | 0.02321 | 0 | 0 | 0.04642 | 261.4776 | 0.023507 | 0 | 0 | 0.047014 | 261.6828 | 0.023952 | 0 | 0 | 0.047903 | 261.8195 | 0.024248 | 0 | 0 | 0.048497 | 261.8195 | 0.024248 | 0 | 0 | 0.048497
2017-05-30 02:00 | 234.0866 | 0.69772 |  | 250.0621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.4579 | 0.014788 | 0 | 0 | 0.029576 | 263.1095 | 0.027046 | 0 | 0 | 0.054093 | 263.249 | 0.027349 | 0 | 0 | 0.054698 | 263.4583 | 0.027803 | 0 | 0 | 0.055606 | 263.6676 | 0.028257 | 0 | 0 | 0.056514 | 263.8769 | 0.028711 | 0 | 0 | 0.057422 | 264.0863 | 0.029165 | 0 | 0 | 0.05833 | 264.2956 | 0.029619 | 0 | 0 | 0.059238 | 264.5049 | 0.030073 | 0 | 0 | 0.060146 | 264.7142 | 0.030527 | 0 | 0 | 0.061054 | 264.8538 | 0.03083 | 0 | 0 | 0.061659 | 265.0631 | 0.031284 | 0 | 0 | 0.062567 | 265.2724 | 0.031738 | 0 | 0 | 0.063475 | 265.4817 | 0.032192 | 0 | 0 | 0.064383 | 265.6212 | 0.032494 | 0 | 0 | 0.064989 | 265.8306 | 0.032948 | 0 | 0 | 0.065897 | 265.9701 | 0.033251 | 0 | 0 | 0.066502 | 266.1096 | 0.033554 | 0 | 0 | 0.067107 | 266.319 | 0.034008 | 0 | 0 | 0.068015 | 266.4585 | 0.03431 | 0 | 0 | 0.068621 | 266.6678 | 0.034764 | 0 | 0 | 0.069529 | 266.8074 | 0.035067 | 0 | 0 | 0.070134 | 267.0167 | 0.035521 | 0 | 0 | 0.071042 | 267.1562 | 0.035824 | 0 | 0 | 0.071647 | 267.1562 | 0.035824 | 0 | 0 | 0.071647
2017-05-30 03:00 | 234.0521 | 0.69762 |  | 250.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.42 | 0.014706 | 0 | 0 | 0.029412 | 263.0707 | 0.026962 | 0 | 0 | 0.053924 | 263.2102 | 0.027265 | 0 | 0 | 0.05453 | 263.4195 | 0.027719 | 0 | 0 | 0.055438 | 263.6288 | 0.028173 | 0 | 0 | 0.056345 | 263.8381 | 0.028627 | 0 | 0 | 0.057253 | 264.0474 | 0.029081 | 0 | 0 | 0.058161 | 264.2567 | 0.029535 | 0 | 0 | 0.059069 | 264.4659 | 0.029988 | 0 | 0 | 0.059977 | 264.6752 | 0.030442 | 0 | 0 | 0.060885 | 264.8147 | 0.030745 | 0 | 0 | 0.06149 | 265.024 | 0.031199 | 0 | 0 | 0.062398 | 265.2333 | 0.031653 | 0 | 0 | 0.063306 | 265.4426 | 0.032107 | 0 | 0 | 0.064214 | 265.5821 | 0.032409 | 0 | 0 | 0.064819 | 265.7914 | 0.032863 | 0 | 0 | 0.065727 | 265.9309 | 0.033166 | 0 | 0 | 0.066332 | 266.0705 | 0.033469 | 0 | 0 | 0.066937 | 266.2797 | 0.033923 | 0 | 0 | 0.067845 | 266.4193 | 0.034225 | 0 | 0 | 0.06845 | 266.6285 | 0.034679 | 0 | 0 | 0.069358 | 266.7681 | 0.034982 | 0 | 0 | 0.069964 | 266.9774 | 0.035436 | 0 | 0 | 0.070871 | 267.1169 | 0.035738 | 0 | 0 | 0.071477 | 267.1169 | 0.035738 | 0 | 0 | 0.071477
2017-05-30 04:00 | 234.4967 | 0.69894 |  | 250.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.909 | 0.015767 | 0 | 0 | 0.031533 | 263.5704 | 0.028046 | 0 | 0 | 0.056092 | 263.7102 | 0.028349 | 0 | 0 | 0.056699 | 263.9199 | 0.028804 | 0 | 0 | 0.057608 | 264.1296 | 0.029259 | 0 | 0 | 0.058518 | 264.3393 | 0.029714 | 0 | 0 | 0.059427 | 264.549 | 0.030169 | 0 | 0 | 0.060337 | 264.7586 | 0.030623 | 0 | 0 | 0.061247 | 264.9683 | 0.031078 | 0 | 0 | 0.062156 | 265.178 | 0.031533 | 0 | 0 | 0.063066 | 265.3178 | 0.031836 | 0 | 0 | 0.063672 | 265.5275 | 0.032291 | 0 | 0 | 0.064582 | 265.7372 | 0.032746 | 0 | 0 | 0.065491 | 265.9468 | 0.033201 | 0 | 0 | 0.066401 | 266.0866 | 0.033504 | 0 | 0 | 0.067007 | 266.2963 | 0.033959 | 0 | 0 | 0.067917 | 266.4361 | 0.034262 | 0 | 0 | 0.068523 | 266.5759 | 0.034565 | 0 | 0 | 0.06913 | 266.7856 | 0.03502 | 0 | 0 | 0.070039 | 266.9254 | 0.035323 | 0 | 0 | 0.070646 | 267.135 | 0.035778 | 0 | 0 | 0.071555 | 267.2748 | 0.036081 | 0 | 0 | 0.072162 | 267.4845 | 0.036536 | 0 | 0 | 0.073071 | 267.6243 | 0.036839 | 0 | 0 | 0.073678 | 267.6243 | 0.036839 | 0 | 0 | 0.073678
2017-05-30 05:00 | 237.0544 | 0.70656 |  | 253.2325 | 0.005623 | 0 | 0 | 0.011246 | 260.722 | 0.021868 | 0 | 0 | 0.043736 | 266.4452 | 0.034281 | 0 | 0 | 0.068563 | 266.5865 | 0.034588 | 0 | 0 | 0.069176 | 266.7985 | 0.035048 | 0 | 0 | 0.070096 | 267.0105 | 0.035508 | 0 | 0 | 0.071015 | 267.2224 | 0.035967 | 0 | 0 | 0.071935 | 267.4344 | 0.036427 | 0 | 0 | 0.072854 | 267.6464 | 0.036887 | 0 | 0 | 0.073774 | 267.8583 | 0.037347 | 0 | 0 | 0.074693 | 268.0703 | 0.037806 | 0 | 0 | 0.075613 | 268.2116 | 0.038113 | 0 | 0 | 0.076226 | 268.4236 | 0.038573 | 0 | 0 | 0.077145 | 268.6356 | 0.039032 | 0 | 0 | 0.078065 | 268.8475 | 0.039492 | 0 | 0 | 0.078984 | 268.9888 | 0.039799 | 0 | 0 | 0.079597 | 269.2008 | 0.040258 | 0 | 0 | 0.080517 | 269.3421 | 0.040565 | 0 | 0 | 0.08113 | 269.4834 | 0.040871 | 0 | 0 | 0.081743 | 269.6954 | 0.041331 | 0 | 0 | 0.082662 | 269.8367 | 0.041638 | 0 | 0 | 0.083275 | 270.0487 | 0.042097 | 0 | 0 | 0.084195 | 270.19 | 0.042404 | 0 | 0 | 0.084808 | 270.402 | 0.042864 | 0 | 0 | 0.085727 | 270.5433 | 0.04317 | 0 | 0 | 0.08634 | 270.5433 | 0.04317 | 0 | 0 | 0.08634
2017-05-30 06:00 | 236.9804 | 0.70634 |  | 253.1535 | 0.0054517 | 0 | 0 | 0.010903 | 260.6407 | 0.021692 | 0 | 0 | 0.043383 | 266.3621 | 0.034101 | 0 | 0 | 0.068202 | 266.5033 | 0.034408 | 0 | 0 | 0.068815 | 266.7152 | 0.034867 | 0 | 0 | 0.069734 | 266.9272 | 0.035327 | 0 | 0 | 0.070654 | 267.1391 | 0.035786 | 0 | 0 | 0.071573 | 267.351 | 0.036246 | 0 | 0 | 0.072492 | 267.5629 | 0.036706 | 0 | 0 | 0.073411 | 267.7748 | 0.037165 | 0 | 0 | 0.074331 | 267.9867 | 0.037625 | 0 | 0 | 0.07525 | 268.1279 | 0.037931 | 0 | 0 | 0.075863 | 268.3398 | 0.038391 | 0 | 0 | 0.076782 | 268.5517 | 0.038851 | 0 | 0 | 0.077701 | 268.7636 | 0.03931 | 0 | 0 | 0.07862 | 268.9049 | 0.039617 | 0 | 0 | 0.079233 | 269.1168 | 0.040076 | 0 | 0 | 0.080152 | 269.2581 | 0.040383 | 0 | 0 | 0.080765 | 269.3994 | 0.040689 | 0 | 0 | 0.081378 | 269.6113 | 0.041149 | 0 | 0 | 0.082297 | 269.7525 | 0.041455 | 0 | 0 | 0.08291 | 269.9644 | 0.041915 | 0 | 0 | 0.083829 | 270.1057 | 0.042221 | 0 | 0 | 0.084442 | 270.3176 | 0.042681 | 0 | 0 | 0.085361 | 270.4589 | 0.042987 | 0 | 0 | 0.085974 | 270.4589 | 0.042987 | 0 | 0 | 0.085974
2017-05-30 07:00 | 234.9652 | 0.70034 |  | 251.0007 | 0.00078244 | 0 | 0 | 0.0015649 | 258.4243 | 0.016884 | 0 | 0 | 0.033768 | 264.097 | 0.029188 | 0 | 0 | 0.058377 | 264.2371 | 0.029492 | 0 | 0 | 0.058984 | 264.4472 | 0.029948 | 0 | 0 | 0.059896 | 264.6573 | 0.030404 | 0 | 0 | 0.060807 | 264.8674 | 0.030859 | 0 | 0 | 0.061718 | 265.0775 | 0.031315 | 0 | 0 | 0.06263 | 265.2876 | 0.031771 | 0 | 0 | 0.063541 | 265.4977 | 0.032226 | 0 | 0 | 0.064453 | 265.7078 | 0.032682 | 0 | 0 | 0.065364 | 265.8479 | 0.032986 | 0 | 0 | 0.065972 | 266.058 | 0.033442 | 0 | 0 | 0.066883 | 266.2681 | 0.033897 | 0 | 0 | 0.067795 | 266.4782 | 0.034353 | 0 | 0 | 0.068706 | 266.6183 | 0.034657 | 0 | 0 | 0.069314 | 266.8284 | 0.035113 | 0 | 0 | 0.070225 | 266.9684 | 0.035416 | 0 | 0 | 0.070833 | 267.1085 | 0.03572 | 0 | 0 | 0.07144 | 267.3186 | 0.036176 | 0 | 0 | 0.072352 | 267.4587 | 0.03648 | 0 | 0 | 0.072959 | 267.6688 | 0.036935 | 0 | 0 | 0.073871 | 267.8088 | 0.037239 | 0 | 0 | 0.074478 | 268.0189 | 0.037695 | 0 | 0 | 0.07539 | 268.159 | 0.037999 | 0 | 0 | 0.075997 | 268.159 | 0.037999 | 0 | 0 | 0.075997
2017-05-30 08:00 | 226.958 | 0.67647 |  | 242.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.097 | 0.0096673 | 0 | 0 | 0.019335 | 255.2323 | 0.0099607 | 0 | 0 | 0.019921 | 255.4353 | 0.010401 | 0 | 0 | 0.020802 | 255.6382 | 0.010841 | 0 | 0 | 0.021682 | 255.8411 | 0.011281 | 0 | 0 | 0.022563 | 256.0441 | 0.011721 | 0 | 0 | 0.023443 | 256.247 | 0.012162 | 0 | 0 | 0.024323 | 256.45 | 0.012602 | 0 | 0 | 0.025204 | 256.6529 | 0.013042 | 0 | 0 | 0.026084 | 256.7882 | 0.013335 | 0 | 0 | 0.026671 | 256.9911 | 0.013776 | 0 | 0 | 0.027551 | 257.1941 | 0.014216 | 0 | 0 | 0.028432 | 257.397 | 0.014656 | 0 | 0 | 0.029312 | 257.5323 | 0.014949 | 0 | 0 | 0.029899 | 257.7353 | 0.01539 | 0 | 0 | 0.030779 | 257.8705 | 0.015683 | 0 | 0 | 0.031366 | 258.0058 | 0.015977 | 0 | 0 | 0.031953 | 258.2088 | 0.016417 | 0 | 0 | 0.032833 | 258.3441 | 0.01671 | 0 | 0 | 0.03342 | 258.547 | 0.01715 | 0 | 0 | 0.034301 | 258.6823 | 0.017444 | 0 | 0 | 0.034888 | 258.8853 | 0.017884 | 0 | 0 | 0.035768 | 259.0205 | 0.018177 | 0 | 0 | 0.036355 | 259.0205 | 0.018177 | 0 | 0 | 0.036355
2017-05-30 09:00 | 227.4998 | 0.67809 |  | 243.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.7061 | 0.010988 | 0 | 0 | 0.021977 | 255.8417 | 0.011282 | 0 | 0 | 0.022565 | 256.0451 | 0.011724 | 0 | 0 | 0.023447 | 256.2486 | 0.012165 | 0 | 0 | 0.02433 | 256.452 | 0.012606 | 0 | 0 | 0.025212 | 256.6554 | 0.013047 | 0 | 0 | 0.026095 | 256.8588 | 0.013489 | 0 | 0 | 0.026977 | 257.0623 | 0.01393 | 0 | 0 | 0.02786 | 257.2657 | 0.014371 | 0 | 0 | 0.028742 | 257.4013 | 0.014665 | 0 | 0 | 0.029331 | 257.6047 | 0.015106 | 0 | 0 | 0.030213 | 257.8081 | 0.015548 | 0 | 0 | 0.031095 | 258.0116 | 0.015989 | 0 | 0 | 0.031978 | 258.1472 | 0.016283 | 0 | 0 | 0.032566 | 258.3506 | 0.016724 | 0 | 0 | 0.033449 | 258.4862 | 0.017018 | 0 | 0 | 0.034037 | 258.6219 | 0.017313 | 0 | 0 | 0.034625 | 258.8253 | 0.017754 | 0 | 0 | 0.035508 | 258.9609 | 0.018048 | 0 | 0 | 0.036096 | 259.1643 | 0.018489 | 0 | 0 | 0.036979 | 259.2999 | 0.018783 | 0 | 0 | 0.037567 | 259.5034 | 0.019225 | 0 | 0 | 0.038449 | 259.639 | 0.019519 | 0 | 0 | 0.039038 | 259.639 | 0.019519 | 0 | 0 | 0.039038
2017-05-30 10:00 | 219.2483 | 0.65349 |  | 234.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.9345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2217 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-30 11:00 | 214.485 | 0.63929 |  | 229.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7855 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-30 12:00 | 222.1539 | 0.66215 |  | 237.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.823 | 0.00039695 | 0 | 0 | 0.0007939 | 251.0217 | 0.00082781 | 0 | 0 | 0.0016556 | 251.2203 | 0.0012587 | 0 | 0 | 0.0025173 | 251.3527 | 0.0015459 | 0 | 0 | 0.0030918 | 251.5514 | 0.0019768 | 0 | 0 | 0.0039536 | 251.75 | 0.0024076 | 0 | 0 | 0.0048153 | 251.9487 | 0.0028385 | 0 | 0 | 0.005677 | 252.0811 | 0.0031257 | 0 | 0 | 0.0062515 | 252.2797 | 0.0035566 | 0 | 0 | 0.0071132 | 252.4122 | 0.0038438 | 0 | 0 | 0.0076877 | 252.5446 | 0.0041311 | 0 | 0 | 0.0082622 | 252.7432 | 0.0045619 | 0 | 0 | 0.0091239 | 252.8757 | 0.0048492 | 0 | 0 | 0.0096984 | 253.0743 | 0.0052801 | 0 | 0 | 0.01056 | 253.2068 | 0.0055673 | 0 | 0 | 0.011135 | 253.4054 | 0.0059982 | 0 | 0 | 0.011996 | 253.5378 | 0.0062854 | 0 | 0 | 0.012571 | 253.5378 | 0.0062854 | 0 | 0 | 0.012571
2017-05-30 13:00 | 222.2743 | 0.66251 |  | 237.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7602 | 0.00026063 | 0 | 0 | 0.00052125 | 250.9589 | 0.00069172 | 0 | 0 | 0.0013834 | 251.1577 | 0.0011228 | 0 | 0 | 0.0022456 | 251.3564 | 0.0015539 | 0 | 0 | 0.0031078 | 251.4889 | 0.0018413 | 0 | 0 | 0.0036826 | 251.6877 | 0.0022724 | 0 | 0 | 0.0045448 | 251.8864 | 0.0027035 | 0 | 0 | 0.005407 | 252.0852 | 0.0031346 | 0 | 0 | 0.0062692 | 252.2177 | 0.003422 | 0 | 0 | 0.006844 | 252.4164 | 0.0038531 | 0 | 0 | 0.0077062 | 252.5489 | 0.0041405 | 0 | 0 | 0.008281 | 252.6814 | 0.0044279 | 0 | 0 | 0.0088558 | 252.8802 | 0.004859 | 0 | 0 | 0.009718 | 253.0127 | 0.0051464 | 0 | 0 | 0.010293 | 253.2114 | 0.0055775 | 0 | 0 | 0.011155 | 253.344 | 0.0058649 | 0 | 0 | 0.01173 | 253.5427 | 0.006296 | 0 | 0 | 0.012592 | 253.6752 | 0.0065834 | 0 | 0 | 0.013167 | 253.6752 | 0.0065834 | 0 | 0 | 0.013167
2017-05-30 14:00 | 217.4155 | 0.64803 |  | 232.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.1301 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-30 15:00 | 210.0151 | 0.62597 |  | 224.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6841 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-30 16:00 | 222.668 | 0.66368 |  | 237.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.8062 | 0.00036039 | 0 | 0 | 0.00072079 | 251.0053 | 0.00079225 | 0 | 0 | 0.0015845 | 251.2044 | 0.0012241 | 0 | 0 | 0.0024482 | 251.4035 | 0.001656 | 0 | 0 | 0.0033119 | 251.6026 | 0.0020878 | 0 | 0 | 0.0041757 | 251.8017 | 0.0025197 | 0 | 0 | 0.0050394 | 251.9344 | 0.0028076 | 0 | 0 | 0.0056152 | 252.1335 | 0.0032395 | 0 | 0 | 0.0064789 | 252.3326 | 0.0036713 | 0 | 0 | 0.0073426 | 252.5317 | 0.0041032 | 0 | 0 | 0.0082063 | 252.6645 | 0.0043911 | 0 | 0 | 0.0087822 | 252.8636 | 0.0048229 | 0 | 0 | 0.0096459 | 252.9963 | 0.0051108 | 0 | 0 | 0.010222 | 253.129 | 0.0053987 | 0 | 0 | 0.010797 | 253.3282 | 0.0058306 | 0 | 0 | 0.011661 | 253.4609 | 0.0061185 | 0 | 0 | 0.012237 | 253.66 | 0.0065504 | 0 | 0 | 0.013101 | 253.7927 | 0.0068383 | 0 | 0 | 0.013677 | 253.9918 | 0.0072701 | 0 | 0 | 0.01454 | 254.1246 | 0.007558 | 0 | 0 | 0.015116 | 254.1246 | 0.007558 | 0 | 0 | 0.015116
2017-05-30 17:00 | 225.1091 | 0.67096 |  | 240.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.0189 | 0.0051598 | 0 | 0 | 0.01032 | 253.1531 | 0.0054508 | 0 | 0 | 0.010902 | 253.3544 | 0.0058874 | 0 | 0 | 0.011775 | 253.5556 | 0.006324 | 0 | 0 | 0.012648 | 253.7569 | 0.0067606 | 0 | 0 | 0.013521 | 253.9582 | 0.0071972 | 0 | 0 | 0.014394 | 254.1595 | 0.0076338 | 0 | 0 | 0.015268 | 254.3608 | 0.0080704 | 0 | 0 | 0.016141 | 254.5621 | 0.008507 | 0 | 0 | 0.017014 | 254.6963 | 0.0087981 | 0 | 0 | 0.017596 | 254.8976 | 0.0092346 | 0 | 0 | 0.018469 | 255.0988 | 0.0096712 | 0 | 0 | 0.019342 | 255.3001 | 0.010108 | 0 | 0 | 0.020216 | 255.4343 | 0.010399 | 0 | 0 | 0.020798 | 255.6356 | 0.010835 | 0 | 0 | 0.021671 | 255.7698 | 0.011127 | 0 | 0 | 0.022253 | 255.904 | 0.011418 | 0 | 0 | 0.022835 | 256.1053 | 0.011854 | 0 | 0 | 0.023708 | 256.2395 | 0.012145 | 0 | 0 | 0.024291 | 256.4408 | 0.012582 | 0 | 0 | 0.025164 | 256.575 | 0.012873 | 0 | 0 | 0.025746 | 256.7762 | 0.01331 | 0 | 0 | 0.026619 | 256.9104 | 0.013601 | 0 | 0 | 0.027201 | 256.9104 | 0.013601 | 0 | 0 | 0.027201
2017-05-30 18:00 | 222.9632 | 0.66456 |  | 238.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7399 | 0.00021665 | 0 | 0 | 0.00043329 | 250.9393 | 0.00064908 | 0 | 0 | 0.0012982 | 251.1386 | 0.0010815 | 0 | 0 | 0.002163 | 251.338 | 0.0015139 | 0 | 0 | 0.0030279 | 251.5374 | 0.0019464 | 0 | 0 | 0.0038927 | 251.7367 | 0.0023788 | 0 | 0 | 0.0047576 | 251.9361 | 0.0028112 | 0 | 0 | 0.0056225 | 252.1355 | 0.0032437 | 0 | 0 | 0.0064873 | 252.2684 | 0.003532 | 0 | 0 | 0.0070639 | 252.4677 | 0.0039644 | 0 | 0 | 0.0079288 | 252.6671 | 0.0043968 | 0 | 0 | 0.0087936 | 252.8665 | 0.0048293 | 0 | 0 | 0.0096585 | 252.9994 | 0.0051175 | 0 | 0 | 0.010235 | 253.1988 | 0.00555 | 0 | 0 | 0.0111 | 253.3317 | 0.0058383 | 0 | 0 | 0.011677 | 253.4646 | 0.0061265 | 0 | 0 | 0.012253 | 253.664 | 0.006559 | 0 | 0 | 0.013118 | 253.7969 | 0.0068473 | 0 | 0 | 0.013695 | 253.9962 | 0.0072797 | 0 | 0 | 0.014559 | 254.1292 | 0.007568 | 0 | 0 | 0.015136 | 254.3285 | 0.0080004 | 0 | 0 | 0.016001 | 254.4614 | 0.0082887 | 0 | 0 | 0.016577 | 254.4614 | 0.0082887 | 0 | 0 | 0.016577
2017-05-30 19:00 | 225.8844 | 0.67327 |  | 241.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.8904 | 0.0070501 | 0 | 0 | 0.0141 | 254.025 | 0.0073421 | 0 | 0 | 0.014684 | 254.227 | 0.0077802 | 0 | 0 | 0.01556 | 254.429 | 0.0082183 | 0 | 0 | 0.016437 | 254.631 | 0.0086564 | 0 | 0 | 0.017313 | 254.833 | 0.0090945 | 0 | 0 | 0.018189 | 255.0349 | 0.0095326 | 0 | 0 | 0.019065 | 255.2369 | 0.0099707 | 0 | 0 | 0.019941 | 255.4389 | 0.010409 | 0 | 0 | 0.020818 | 255.5735 | 0.010701 | 0 | 0 | 0.021402 | 255.7755 | 0.011139 | 0 | 0 | 0.022278 | 255.9775 | 0.011577 | 0 | 0 | 0.023154 | 256.1795 | 0.012015 | 0 | 0 | 0.02403 | 256.3141 | 0.012307 | 0 | 0 | 0.024614 | 256.5161 | 0.012745 | 0 | 0 | 0.025491 | 256.6508 | 0.013037 | 0 | 0 | 0.026075 | 256.7854 | 0.013329 | 0 | 0 | 0.026659 | 256.9874 | 0.013768 | 0 | 0 | 0.027535 | 257.1221 | 0.01406 | 0 | 0 | 0.028119 | 257.3241 | 0.014498 | 0 | 0 | 0.028995 | 257.4587 | 0.01479 | 0 | 0 | 0.02958 | 257.6607 | 0.015228 | 0 | 0 | 0.030456 | 257.7953 | 0.01552 | 0 | 0 | 0.03104 | 257.7953 | 0.01552 | 0 | 0 | 0.03104
2017-05-30 20:00 | 215.8383 | 0.64333 |  | 230.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-30 21:00 | 226.7413 | 0.67582 |  | 242.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8535 | 0.0091391 | 0 | 0 | 0.018278 | 254.9887 | 0.0094322 | 0 | 0 | 0.018864 | 255.1914 | 0.009872 | 0 | 0 | 0.019744 | 255.3942 | 0.010312 | 0 | 0 | 0.020624 | 255.5969 | 0.010752 | 0 | 0 | 0.021503 | 255.7996 | 0.011191 | 0 | 0 | 0.022383 | 256.0024 | 0.011631 | 0 | 0 | 0.023262 | 256.2051 | 0.012071 | 0 | 0 | 0.024142 | 256.4079 | 0.012511 | 0 | 0 | 0.025021 | 256.5431 | 0.012804 | 0 | 0 | 0.025607 | 256.7458 | 0.013243 | 0 | 0 | 0.026487 | 256.9485 | 0.013683 | 0 | 0 | 0.027366 | 257.1513 | 0.014123 | 0 | 0 | 0.028246 | 257.2865 | 0.014416 | 0 | 0 | 0.028832 | 257.4892 | 0.014856 | 0 | 0 | 0.029712 | 257.6244 | 0.015149 | 0 | 0 | 0.030298 | 257.7595 | 0.015442 | 0 | 0 | 0.030885 | 257.9623 | 0.015882 | 0 | 0 | 0.031764 | 258.0975 | 0.016175 | 0 | 0 | 0.03235 | 258.3002 | 0.016615 | 0 | 0 | 0.03323 | 258.4354 | 0.016908 | 0 | 0 | 0.033816 | 258.6381 | 0.017348 | 0 | 0 | 0.034696 | 258.7733 | 0.017641 | 0 | 0 | 0.035282 | 258.7733 | 0.017641 | 0 | 0 | 0.035282
2017-05-30 22:00 | 224.5505 | 0.66929 |  | 239.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.9697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.391 | 0.003798 | 0 | 0 | 0.0075959 | 252.5249 | 0.0040883 | 0 | 0 | 0.0081766 | 252.7257 | 0.0045238 | 0 | 0 | 0.0090476 | 252.9265 | 0.0049593 | 0 | 0 | 0.0099186 | 253.1272 | 0.0053948 | 0 | 0 | 0.01079 | 253.328 | 0.0058303 | 0 | 0 | 0.011661 | 253.5288 | 0.0062658 | 0 | 0 | 0.012532 | 253.7296 | 0.0067014 | 0 | 0 | 0.013403 | 253.9304 | 0.0071369 | 0 | 0 | 0.014274 | 254.0643 | 0.0074272 | 0 | 0 | 0.014854 | 254.265 | 0.0078627 | 0 | 0 | 0.015725 | 254.4658 | 0.0082982 | 0 | 0 | 0.016596 | 254.6666 | 0.0087337 | 0 | 0 | 0.017467 | 254.8005 | 0.0090241 | 0 | 0 | 0.018048 | 255.0013 | 0.0094596 | 0 | 0 | 0.018919 | 255.1351 | 0.0097499 | 0 | 0 | 0.0195 | 255.269 | 0.01004 | 0 | 0 | 0.020081 | 255.4698 | 0.010476 | 0 | 0 | 0.020952 | 255.6036 | 0.010766 | 0 | 0 | 0.021532 | 255.8044 | 0.011202 | 0 | 0 | 0.022403 | 255.9383 | 0.011492 | 0 | 0 | 0.022984 | 256.1391 | 0.011927 | 0 | 0 | 0.023855 | 256.2729 | 0.012218 | 0 | 0 | 0.024436 | 256.2729 | 0.012218 | 0 | 0 | 0.024436
2017-05-30 23:00 | 231.8154 | 0.69095 |  | 247.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.96 | 0.0093701 | 0 | 0 | 0.01874 | 260.5567 | 0.021509 | 0 | 0 | 0.043019 | 260.6949 | 0.021809 | 0 | 0 | 0.043618 | 260.9021 | 0.022259 | 0 | 0 | 0.044517 | 261.1094 | 0.022708 | 0 | 0 | 0.045416 | 261.3167 | 0.023158 | 0 | 0 | 0.046316 | 261.524 | 0.023607 | 0 | 0 | 0.047215 | 261.7313 | 0.024057 | 0 | 0 | 0.048114 | 261.9386 | 0.024507 | 0 | 0 | 0.049013 | 262.1459 | 0.024956 | 0 | 0 | 0.049912 | 262.284 | 0.025256 | 0 | 0 | 0.050512 | 262.4913 | 0.025706 | 0 | 0 | 0.051411 | 262.6986 | 0.026155 | 0 | 0 | 0.05231 | 262.9059 | 0.026605 | 0 | 0 | 0.053209 | 263.0441 | 0.026904 | 0 | 0 | 0.053809 | 263.2514 | 0.027354 | 0 | 0 | 0.054708 | 263.3896 | 0.027654 | 0 | 0 | 0.055308 | 263.5278 | 0.027954 | 0 | 0 | 0.055907 | 263.735 | 0.028403 | 0 | 0 | 0.056806 | 263.8732 | 0.028703 | 0 | 0 | 0.057406 | 264.0805 | 0.029152 | 0 | 0 | 0.058305 | 264.2187 | 0.029452 | 0 | 0 | 0.058904 | 264.426 | 0.029902 | 0 | 0 | 0.059804 | 264.5642 | 0.030202 | 0 | 0 | 0.060403 | 264.5642 | 0.030202 | 0 | 0 | 0.060403
2017-05-31 | 229.2223 | 0.68322 |  | 244.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.1081 | 0.0031842 | 0 | 0 | 0.0063685 | 257.6421 | 0.015188 | 0 | 0 | 0.030375 | 257.7788 | 0.015484 | 0 | 0 | 0.030968 | 257.9838 | 0.015929 | 0 | 0 | 0.031857 | 258.1887 | 0.016373 | 0 | 0 | 0.032746 | 258.3937 | 0.016818 | 0 | 0 | 0.033635 | 258.5987 | 0.017262 | 0 | 0 | 0.034525 | 258.8036 | 0.017707 | 0 | 0 | 0.035414 | 259.0086 | 0.018151 | 0 | 0 | 0.036303 | 259.2136 | 0.018596 | 0 | 0 | 0.037192 | 259.3502 | 0.018892 | 0 | 0 | 0.037785 | 259.5552 | 0.019337 | 0 | 0 | 0.038674 | 259.7601 | 0.019782 | 0 | 0 | 0.039563 | 259.9651 | 0.020226 | 0 | 0 | 0.040452 | 260.1017 | 0.020523 | 0 | 0 | 0.041045 | 260.3067 | 0.020967 | 0 | 0 | 0.041934 | 260.4433 | 0.021263 | 0 | 0 | 0.042527 | 260.58 | 0.02156 | 0 | 0 | 0.04312 | 260.785 | 0.022004 | 0 | 0 | 0.044009 | 260.9216 | 0.022301 | 0 | 0 | 0.044602 | 261.1266 | 0.022745 | 0 | 0 | 0.045491 | 261.2632 | 0.023042 | 0 | 0 | 0.046083 | 261.4682 | 0.023486 | 0 | 0 | 0.046973 | 261.6048 | 0.023783 | 0 | 0 | 0.047565 | 261.6048 | 0.023783 | 0 | 0 | 0.047565
2017-05-31 01:00 | 236.6137 | 0.70525 |  | 252.7617 | 0.004602 | 0 | 0 | 0.009204 | 260.2374 | 0.020817 | 0 | 0 | 0.041633 | 265.9499 | 0.033207 | 0 | 0 | 0.066414 | 266.0909 | 0.033513 | 0 | 0 | 0.067026 | 266.3025 | 0.033972 | 0 | 0 | 0.067944 | 266.5141 | 0.034431 | 0 | 0 | 0.068862 | 266.7257 | 0.03489 | 0 | 0 | 0.06978 | 266.9372 | 0.035349 | 0 | 0 | 0.070697 | 267.1488 | 0.035808 | 0 | 0 | 0.071615 | 267.3604 | 0.036267 | 0 | 0 | 0.072533 | 267.572 | 0.036725 | 0 | 0 | 0.073451 | 267.713 | 0.037031 | 0 | 0 | 0.074063 | 267.9246 | 0.03749 | 0 | 0 | 0.074981 | 268.1362 | 0.037949 | 0 | 0 | 0.075898 | 268.3477 | 0.038408 | 0 | 0 | 0.076816 | 268.4888 | 0.038714 | 0 | 0 | 0.077428 | 268.7004 | 0.039173 | 0 | 0 | 0.078346 | 268.8414 | 0.039479 | 0 | 0 | 0.078958 | 268.9825 | 0.039785 | 0 | 0 | 0.07957 | 269.194 | 0.040244 | 0 | 0 | 0.080487 | 269.3351 | 0.04055 | 0 | 0 | 0.081099 | 269.5467 | 0.041009 | 0 | 0 | 0.082017 | 269.6877 | 0.041314 | 0 | 0 | 0.082629 | 269.8993 | 0.041773 | 0 | 0 | 0.083547 | 270.0403 | 0.042079 | 0 | 0 | 0.084159 | 270.0403 | 0.042079 | 0 | 0 | 0.084159
2017-05-31 02:00 | 234.9511 | 0.70029 |  | 250.9857 | 0.00074982 | 0 | 0 | 0.0014996 | 258.4088 | 0.016851 | 0 | 0 | 0.033701 | 264.0812 | 0.029154 | 0 | 0 | 0.058308 | 264.2213 | 0.029458 | 0 | 0 | 0.058916 | 264.4314 | 0.029913 | 0 | 0 | 0.059827 | 264.6415 | 0.030369 | 0 | 0 | 0.060738 | 264.8515 | 0.030825 | 0 | 0 | 0.06165 | 265.0616 | 0.031281 | 0 | 0 | 0.062561 | 265.2717 | 0.031736 | 0 | 0 | 0.063472 | 265.4818 | 0.032192 | 0 | 0 | 0.064384 | 265.6919 | 0.032648 | 0 | 0 | 0.065295 | 265.832 | 0.032951 | 0 | 0 | 0.065903 | 266.042 | 0.033407 | 0 | 0 | 0.066814 | 266.2521 | 0.033863 | 0 | 0 | 0.067725 | 266.4622 | 0.034318 | 0 | 0 | 0.068637 | 266.6023 | 0.034622 | 0 | 0 | 0.069244 | 266.8124 | 0.035078 | 0 | 0 | 0.070156 | 266.9524 | 0.035382 | 0 | 0 | 0.070763 | 267.0925 | 0.035685 | 0 | 0 | 0.071371 | 267.3026 | 0.036141 | 0 | 0 | 0.072282 | 267.4426 | 0.036445 | 0 | 0 | 0.07289 | 267.6527 | 0.036901 | 0 | 0 | 0.073801 | 267.7928 | 0.037204 | 0 | 0 | 0.074409 | 268.0029 | 0.03766 | 0 | 0 | 0.07532 | 268.1429 | 0.037964 | 0 | 0 | 0.075928 | 268.1429 | 0.037964 | 0 | 0 | 0.075928
2017-05-31 03:00 | 235.9179 | 0.70318 |  | 252.0185 | 0.0029899 | 0 | 0 | 0.0059799 | 259.4722 | 0.019157 | 0 | 0 | 0.038314 | 265.1679 | 0.031511 | 0 | 0 | 0.063022 | 265.3085 | 0.031816 | 0 | 0 | 0.063632 | 265.5195 | 0.032274 | 0 | 0 | 0.064547 | 265.7304 | 0.032731 | 0 | 0 | 0.065462 | 265.9414 | 0.033189 | 0 | 0 | 0.066377 | 266.1523 | 0.033646 | 0 | 0 | 0.067293 | 266.3633 | 0.034104 | 0 | 0 | 0.068208 | 266.5742 | 0.034561 | 0 | 0 | 0.069123 | 266.7852 | 0.035019 | 0 | 0 | 0.070038 | 266.9258 | 0.035324 | 0 | 0 | 0.070648 | 267.1368 | 0.035782 | 0 | 0 | 0.071563 | 267.3477 | 0.036239 | 0 | 0 | 0.072478 | 267.5587 | 0.036697 | 0 | 0 | 0.073393 | 267.6993 | 0.037002 | 0 | 0 | 0.074003 | 267.9103 | 0.037459 | 0 | 0 | 0.074918 | 268.0509 | 0.037764 | 0 | 0 | 0.075529 | 268.1916 | 0.038069 | 0 | 0 | 0.076139 | 268.4025 | 0.038527 | 0 | 0 | 0.077054 | 268.5431 | 0.038832 | 0 | 0 | 0.077664 | 268.7541 | 0.039289 | 0 | 0 | 0.078579 | 268.8947 | 0.039595 | 0 | 0 | 0.079189 | 269.1057 | 0.040052 | 0 | 0 | 0.080104 | 269.2463 | 0.040357 | 0 | 0 | 0.080714 | 269.2463 | 0.040357 | 0 | 0 | 0.080714
2017-05-31 04:00 | 234.2323 | 0.69815 |  | 250.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.6183 | 0.015136 | 0 | 0 | 0.030272 | 263.2733 | 0.027402 | 0 | 0 | 0.054803 | 263.4129 | 0.027705 | 0 | 0 | 0.055409 | 263.6224 | 0.028159 | 0 | 0 | 0.056318 | 263.8318 | 0.028613 | 0 | 0 | 0.057226 | 264.0413 | 0.029067 | 0 | 0 | 0.058135 | 264.2507 | 0.029522 | 0 | 0 | 0.059043 | 264.4602 | 0.029976 | 0 | 0 | 0.059952 | 264.6696 | 0.03043 | 0 | 0 | 0.06086 | 264.8791 | 0.030885 | 0 | 0 | 0.061769 | 265.0187 | 0.031187 | 0 | 0 | 0.062375 | 265.2281 | 0.031642 | 0 | 0 | 0.063283 | 265.4376 | 0.032096 | 0 | 0 | 0.064192 | 265.647 | 0.03255 | 0 | 0 | 0.0651 | 265.7867 | 0.032853 | 0 | 0 | 0.065706 | 265.9961 | 0.033307 | 0 | 0 | 0.066615 | 266.1357 | 0.03361 | 0 | 0 | 0.06722 | 266.2754 | 0.033913 | 0 | 0 | 0.067826 | 266.4848 | 0.034367 | 0 | 0 | 0.068735 | 266.6244 | 0.03467 | 0 | 0 | 0.069341 | 266.8339 | 0.035125 | 0 | 0 | 0.070249 | 266.9735 | 0.035427 | 0 | 0 | 0.070855 | 267.183 | 0.035882 | 0 | 0 | 0.071763 | 267.3226 | 0.036185 | 0 | 0 | 0.072369 | 267.3226 | 0.036185 | 0 | 0 | 0.072369
2017-05-31 05:00 | 231.7054 | 0.69062 |  | 247.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.839 | 0.0091077 | 0 | 0 | 0.018215 | 260.433 | 0.021241 | 0 | 0 | 0.042482 | 260.5712 | 0.021541 | 0 | 0 | 0.043081 | 260.7784 | 0.02199 | 0 | 0 | 0.04398 | 260.9855 | 0.022439 | 0 | 0 | 0.044879 | 261.1927 | 0.022889 | 0 | 0 | 0.045778 | 261.3999 | 0.023338 | 0 | 0 | 0.046676 | 261.6071 | 0.023788 | 0 | 0 | 0.047575 | 261.8143 | 0.024237 | 0 | 0 | 0.048474 | 262.0215 | 0.024686 | 0 | 0 | 0.049373 | 262.1596 | 0.024986 | 0 | 0 | 0.049972 | 262.3668 | 0.025435 | 0 | 0 | 0.050871 | 262.574 | 0.025885 | 0 | 0 | 0.05177 | 262.7812 | 0.026334 | 0 | 0 | 0.052668 | 262.9193 | 0.026634 | 0 | 0 | 0.053267 | 263.1265 | 0.027083 | 0 | 0 | 0.054166 | 263.2646 | 0.027383 | 0 | 0 | 0.054765 | 263.4027 | 0.027682 | 0 | 0 | 0.055365 | 263.6099 | 0.028132 | 0 | 0 | 0.056263 | 263.748 | 0.028431 | 0 | 0 | 0.056863 | 263.9552 | 0.028881 | 0 | 0 | 0.057761 | 264.0933 | 0.02918 | 0 | 0 | 0.058361 | 264.3005 | 0.02963 | 0 | 0 | 0.059259 | 264.4386 | 0.029929 | 0 | 0 | 0.059859 | 264.4386 | 0.029929 | 0 | 0 | 0.059859
2017-05-31 06:00 | 225.5129 | 0.67216 |  | 240.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4728 | 0.0061442 | 0 | 0 | 0.012288 | 253.6072 | 0.0064358 | 0 | 0 | 0.012872 | 253.8088 | 0.0068732 | 0 | 0 | 0.013746 | 254.0105 | 0.0073106 | 0 | 0 | 0.014621 | 254.2121 | 0.007748 | 0 | 0 | 0.015496 | 254.4138 | 0.0081853 | 0 | 0 | 0.016371 | 254.6154 | 0.0086227 | 0 | 0 | 0.017245 | 254.8171 | 0.0090601 | 0 | 0 | 0.01812 | 255.0187 | 0.0094975 | 0 | 0 | 0.018995 | 255.1532 | 0.009789 | 0 | 0 | 0.019578 | 255.3548 | 0.010226 | 0 | 0 | 0.020453 | 255.5565 | 0.010664 | 0 | 0 | 0.021328 | 255.7581 | 0.011101 | 0 | 0 | 0.022202 | 255.8925 | 0.011393 | 0 | 0 | 0.022786 | 256.0942 | 0.01183 | 0 | 0 | 0.02366 | 256.2286 | 0.012122 | 0 | 0 | 0.024243 | 256.3631 | 0.012413 | 0 | 0 | 0.024827 | 256.5647 | 0.012851 | 0 | 0 | 0.025701 | 256.6991 | 0.013142 | 0 | 0 | 0.026285 | 256.9008 | 0.01358 | 0 | 0 | 0.027159 | 257.0352 | 0.013871 | 0 | 0 | 0.027742 | 257.2369 | 0.014309 | 0 | 0 | 0.028617 | 257.3713 | 0.0146 | 0 | 0 | 0.0292 | 257.3713 | 0.0146 | 0 | 0 | 0.0292
2017-05-31 07:00 | 232.8006 | 0.69388 |  | 248.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.0435 | 0.01172 | 0 | 0 | 0.023441 | 261.664 | 0.023911 | 0 | 0 | 0.047822 | 261.8028 | 0.024212 | 0 | 0 | 0.048424 | 262.011 | 0.024664 | 0 | 0 | 0.049327 | 262.2191 | 0.025115 | 0 | 0 | 0.05023 | 262.4273 | 0.025567 | 0 | 0 | 0.051133 | 262.6354 | 0.026018 | 0 | 0 | 0.052036 | 262.8436 | 0.02647 | 0 | 0 | 0.052939 | 263.0518 | 0.026921 | 0 | 0 | 0.053842 | 263.2599 | 0.027373 | 0 | 0 | 0.054745 | 263.3987 | 0.027674 | 0 | 0 | 0.055347 | 263.6069 | 0.028125 | 0 | 0 | 0.05625 | 263.8151 | 0.028577 | 0 | 0 | 0.057153 | 264.0232 | 0.029028 | 0 | 0 | 0.058056 | 264.162 | 0.029329 | 0 | 0 | 0.058658 | 264.3702 | 0.029781 | 0 | 0 | 0.059561 | 264.5089 | 0.030082 | 0 | 0 | 0.060163 | 264.6477 | 0.030383 | 0 | 0 | 0.060765 | 264.8559 | 0.030834 | 0 | 0 | 0.061668 | 264.9947 | 0.031135 | 0 | 0 | 0.062271 | 265.2028 | 0.031587 | 0 | 0 | 0.063174 | 265.3416 | 0.031888 | 0 | 0 | 0.063776 | 265.5498 | 0.032339 | 0 | 0 | 0.064679 | 265.6885 | 0.03264 | 0 | 0 | 0.065281 | 265.6885 | 0.03264 | 0 | 0 | 0.065281
2017-05-31 08:00 | 223.0032 | 0.66468 |  | 238.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.6519 | 2.5758e-05 | 0 | 0 | 5.1515e-05 | 250.7848 | 0.0003141 | 0 | 0 | 0.00062819 | 250.9842 | 0.00074661 | 0 | 0 | 0.0014932 | 251.1836 | 0.0011791 | 0 | 0 | 0.0023582 | 251.383 | 0.0016116 | 0 | 0 | 0.0032232 | 251.5824 | 0.0020441 | 0 | 0 | 0.0040883 | 251.7818 | 0.0024766 | 0 | 0 | 0.0049533 | 251.9812 | 0.0029092 | 0 | 0 | 0.0058183 | 252.1806 | 0.0033417 | 0 | 0 | 0.0066833 | 252.3136 | 0.00363 | 0 | 0 | 0.00726 | 252.513 | 0.0040625 | 0 | 0 | 0.008125 | 252.7124 | 0.004495 | 0 | 0 | 0.00899 | 252.9118 | 0.0049275 | 0 | 0 | 0.0098551 | 253.0447 | 0.0052159 | 0 | 0 | 0.010432 | 253.2441 | 0.0056484 | 0 | 0 | 0.011297 | 253.3771 | 0.0059367 | 0 | 0 | 0.011873 | 253.51 | 0.0062251 | 0 | 0 | 0.01245 | 253.7094 | 0.0066576 | 0 | 0 | 0.013315 | 253.8424 | 0.0069459 | 0 | 0 | 0.013892 | 254.0418 | 0.0073784 | 0 | 0 | 0.014757 | 254.1747 | 0.0076668 | 0 | 0 | 0.015334 | 254.3741 | 0.0080993 | 0 | 0 | 0.016199 | 254.507 | 0.0083876 | 0 | 0 | 0.016775 | 254.507 | 0.0083876 | 0 | 0 | 0.016775
2017-05-31 09:00 | 219.835 | 0.65524 |  | 234.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7603 | 0.00026097 | 0 | 0 | 0.00052195 | 250.8914 | 0.00054522 | 0 | 0 | 0.0010904 | 250.8914 | 0.00054522 | 0 | 0 | 0.0010904
2017-05-31 10:00 | 214.7839 | 0.64018 |  | 229.4421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 11:00 | 213.3858 | 0.63602 |  | 227.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 12:00 | 211.8485 | 0.63144 |  | 226.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7766 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 13:00 | 202.0141 | 0.60212 |  | 215.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5529 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 14:00 | 210.3052 | 0.62684 |  | 224.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0152 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 15:00 | 210.1964 | 0.62651 |  | 224.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8911 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 16:00 | 211.8468 | 0.63143 |  | 226.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7746 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 17:00 | 209.8681 | 0.62553 |  | 224.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.0151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5164 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 18:00 | 208.3786 | 0.62109 |  | 222.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8164 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 19:00 | 212.4172 | 0.63313 |  | 226.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.6659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.4256 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 20:00 | 212.1972 | 0.63247 |  | 226.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.9609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.1746 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 21:00 | 215.8017 | 0.64322 |  | 230.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.5515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.0661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.9666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.2882 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 22:00 | 208.9156 | 0.62269 |  | 223.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.4293 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-05-31 23:00 | 204.8874 | 0.61069 |  | 218.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.3282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.832 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-01 | 200.8167 | 0.59855 |  | 214.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1863 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-01 01:00 | 196.739 | 0.5864 |  | 210.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5325 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-01 02:00 | 204.2478 | 0.60878 |  | 218.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5712 | 8.9331e-05 | 0 | 0 | 0.00017866 | 229.6929 | 0.00035342 | 0 | 0 | 0.00070684 | 229.8756 | 0.00074955 | 0 | 0 | 0.0014991 | 230.0582 | 0.0011457 | 0 | 0 | 0.0022914 | 230.2408 | 0.0015418 | 0 | 0 | 0.0030836 | 230.4235 | 0.001938 | 0 | 0 | 0.0038759 | 230.6061 | 0.0023341 | 0 | 0 | 0.0046682 | 230.7887 | 0.0027302 | 0 | 0 | 0.0054604 | 230.9714 | 0.0031264 | 0 | 0 | 0.0062527 | 231.0931 | 0.0033904 | 0 | 0 | 0.0067809 | 231.2758 | 0.0037866 | 0 | 0 | 0.0075732 | 231.4584 | 0.0041827 | 0 | 0 | 0.0083654 | 231.641 | 0.0045788 | 0 | 0 | 0.0091577 | 231.7628 | 0.0048429 | 0 | 0 | 0.0096859 | 231.9454 | 0.0052391 | 0 | 0 | 0.010478 | 232.0672 | 0.0055032 | 0 | 0 | 0.011006 | 232.1889 | 0.0057672 | 0 | 0 | 0.011534 | 232.3716 | 0.0061634 | 0 | 0 | 0.012327 | 232.4933 | 0.0064275 | 0 | 0 | 0.012855 | 232.676 | 0.0068236 | 0 | 0 | 0.013647 | 232.7977 | 0.0070877 | 0 | 0 | 0.014175 | 232.9804 | 0.0074838 | 0 | 0 | 0.014968 | 233.1021 | 0.0077479 | 0 | 0 | 0.015496 | 233.1021 | 0.0077479 | 0 | 0 | 0.015496
2017-06-01 03:00 | 202.6075 | 0.60389 |  | 216.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5996 | 0.00015092 | 0 | 0 | 0.00030185 | 229.7807 | 0.00054388 | 0 | 0 | 0.0010878 | 229.9015 | 0.00080584 | 0 | 0 | 0.0016117 | 230.0827 | 0.0011988 | 0 | 0 | 0.0023976 | 230.2035 | 0.0014608 | 0 | 0 | 0.0029215 | 230.3243 | 0.0017227 | 0 | 0 | 0.0034455 | 230.5054 | 0.0021157 | 0 | 0 | 0.0042314 | 230.6262 | 0.0023777 | 0 | 0 | 0.0047553 | 230.8074 | 0.0027706 | 0 | 0 | 0.0055412 | 230.9281 | 0.0030326 | 0 | 0 | 0.0060651 | 231.1093 | 0.0034255 | 0 | 0 | 0.0068511 | 231.2301 | 0.0036875 | 0 | 0 | 0.007375 | 231.2301 | 0.0036875 | 0 | 0 | 0.007375
2017-06-01 04:00 | 209.5996 | 0.62473 |  | 223.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.5261 | 0.0021606 | 0 | 0 | 0.0043212 | 235.5865 | 0.013136 | 0 | 0 | 0.026273 | 235.7114 | 0.013407 | 0 | 0 | 0.026815 | 235.8988 | 0.013814 | 0 | 0 | 0.027628 | 236.0862 | 0.01422 | 0 | 0 | 0.028441 | 236.2737 | 0.014627 | 0 | 0 | 0.029254 | 236.4611 | 0.015034 | 0 | 0 | 0.030067 | 236.6485 | 0.01544 | 0 | 0 | 0.03088 | 236.8359 | 0.015847 | 0 | 0 | 0.031693 | 237.0233 | 0.016253 | 0 | 0 | 0.032506 | 237.1483 | 0.016524 | 0 | 0 | 0.033048 | 237.3357 | 0.016931 | 0 | 0 | 0.033861 | 237.5231 | 0.017337 | 0 | 0 | 0.034674 | 237.7105 | 0.017744 | 0 | 0 | 0.035487 | 237.8355 | 0.018015 | 0 | 0 | 0.036029 | 238.0229 | 0.018421 | 0 | 0 | 0.036842 | 238.1479 | 0.018692 | 0 | 0 | 0.037384 | 238.2728 | 0.018963 | 0 | 0 | 0.037926 | 238.4602 | 0.01937 | 0 | 0 | 0.038739 | 238.5852 | 0.019641 | 0 | 0 | 0.039281 | 238.7726 | 0.020047 | 0 | 0 | 0.040094 | 238.8975 | 0.020318 | 0 | 0 | 0.040636 | 239.085 | 0.020725 | 0 | 0 | 0.041449 | 239.2099 | 0.020996 | 0 | 0 | 0.041991 | 239.2099 | 0.020996 | 0 | 0 | 0.041991
2017-06-01 05:00 | 216.3151 | 0.64475 |  | 231.0778 | 0.0033572 | 0 | 0 | 0.0067144 | 237.9122 | 0.018181 | 0 | 0 | 0.036362 | 243.1346 | 0.029508 | 0 | 0 | 0.059017 | 243.2636 | 0.029788 | 0 | 0 | 0.059576 | 243.457 | 0.030208 | 0 | 0 | 0.060415 | 243.6504 | 0.030627 | 0 | 0 | 0.061254 | 243.8438 | 0.031047 | 0 | 0 | 0.062093 | 244.0373 | 0.031466 | 0 | 0 | 0.062932 | 244.2307 | 0.031886 | 0 | 0 | 0.063772 | 244.4241 | 0.032305 | 0 | 0 | 0.064611 | 244.6175 | 0.032725 | 0 | 0 | 0.06545 | 244.7465 | 0.033005 | 0 | 0 | 0.066009 | 244.9399 | 0.033424 | 0 | 0 | 0.066848 | 245.1333 | 0.033844 | 0 | 0 | 0.067687 | 245.3268 | 0.034263 | 0 | 0 | 0.068526 | 245.4557 | 0.034543 | 0 | 0 | 0.069086 | 245.6491 | 0.034962 | 0 | 0 | 0.069925 | 245.7781 | 0.035242 | 0 | 0 | 0.070484 | 245.907 | 0.035522 | 0 | 0 | 0.071044 | 246.1005 | 0.035941 | 0 | 0 | 0.071883 | 246.2294 | 0.036221 | 0 | 0 | 0.072442 | 246.4228 | 0.036641 | 0 | 0 | 0.073281 | 246.5518 | 0.03692 | 0 | 0 | 0.07384 | 246.7452 | 0.03734 | 0 | 0 | 0.07468 | 246.8742 | 0.037619 | 0 | 0 | 0.075239 | 246.8742 | 0.037619 | 0 | 0 | 0.075239
2017-06-01 06:00 | 218.2584 | 0.65054 |  | 233.1537 | 0.0078599 | 0 | 0 | 0.01572 | 240.0495 | 0.022817 | 0 | 0 | 0.045633 | 245.3188 | 0.034246 | 0 | 0 | 0.068492 | 245.4489 | 0.034528 | 0 | 0 | 0.069056 | 245.6441 | 0.034952 | 0 | 0 | 0.069903 | 245.8393 | 0.035375 | 0 | 0 | 0.07075 | 246.0344 | 0.035798 | 0 | 0 | 0.071596 | 246.2296 | 0.036221 | 0 | 0 | 0.072443 | 246.4248 | 0.036645 | 0 | 0 | 0.073289 | 246.6199 | 0.037068 | 0 | 0 | 0.074136 | 246.8151 | 0.037491 | 0 | 0 | 0.074983 | 246.9452 | 0.037774 | 0 | 0 | 0.075547 | 247.1404 | 0.038197 | 0 | 0 | 0.076394 | 247.3355 | 0.03862 | 0 | 0 | 0.07724 | 247.5307 | 0.039043 | 0 | 0 | 0.078087 | 247.6608 | 0.039326 | 0 | 0 | 0.078651 | 247.8559 | 0.039749 | 0 | 0 | 0.079498 | 247.9861 | 0.040031 | 0 | 0 | 0.080062 | 248.1162 | 0.040313 | 0 | 0 | 0.080627 | 248.3113 | 0.040737 | 0 | 0 | 0.081473 | 248.4414 | 0.041019 | 0 | 0 | 0.082038 | 248.6366 | 0.041442 | 0 | 0 | 0.082884 | 248.7667 | 0.041724 | 0 | 0 | 0.083449 | 248.9619 | 0.042148 | 0 | 0 | 0.084295 | 249.092 | 0.04243 | 0 | 0 | 0.08486 | 249.092 | 0.04243 | 0 | 0 | 0.08486
2017-06-01 07:00 | 214.1427 | 0.63827 |  | 228.7572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.5229 | 0.012998 | 0 | 0 | 0.025997 | 240.6929 | 0.024212 | 0 | 0 | 0.048425 | 240.8205 | 0.024489 | 0 | 0 | 0.048978 | 241.012 | 0.024904 | 0 | 0 | 0.049809 | 241.2035 | 0.02532 | 0 | 0 | 0.05064 | 241.395 | 0.025735 | 0 | 0 | 0.05147 | 241.5864 | 0.02615 | 0 | 0 | 0.052301 | 241.7779 | 0.026566 | 0 | 0 | 0.053132 | 241.9694 | 0.026981 | 0 | 0 | 0.053962 | 242.1609 | 0.027396 | 0 | 0 | 0.054793 | 242.2885 | 0.027673 | 0 | 0 | 0.055347 | 242.48 | 0.028089 | 0 | 0 | 0.056177 | 242.6715 | 0.028504 | 0 | 0 | 0.057008 | 242.863 | 0.028919 | 0 | 0 | 0.057839 | 242.9906 | 0.029196 | 0 | 0 | 0.058392 | 243.1821 | 0.029611 | 0 | 0 | 0.059223 | 243.3098 | 0.029888 | 0 | 0 | 0.059777 | 243.4374 | 0.030165 | 0 | 0 | 0.06033 | 243.6289 | 0.030581 | 0 | 0 | 0.061161 | 243.7566 | 0.030857 | 0 | 0 | 0.061715 | 243.9481 | 0.031273 | 0 | 0 | 0.062546 | 244.0757 | 0.03155 | 0 | 0 | 0.063099 | 244.2672 | 0.031965 | 0 | 0 | 0.06393 | 244.3949 | 0.032242 | 0 | 0 | 0.064484 | 244.3949 | 0.032242 | 0 | 0 | 0.064484
2017-06-01 08:00 | 210.6382 | 0.62783 |  | 225.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6684 | 0.0046383 | 0 | 0 | 0.0092766 | 236.7539 | 0.015669 | 0 | 0 | 0.031337 | 236.8794 | 0.015941 | 0 | 0 | 0.031882 | 237.0678 | 0.016349 | 0 | 0 | 0.032699 | 237.2561 | 0.016758 | 0 | 0 | 0.033516 | 237.4445 | 0.017166 | 0 | 0 | 0.034333 | 237.6328 | 0.017575 | 0 | 0 | 0.03515 | 237.8212 | 0.017984 | 0 | 0 | 0.035967 | 238.0095 | 0.018392 | 0 | 0 | 0.036784 | 238.1979 | 0.018801 | 0 | 0 | 0.037601 | 238.3234 | 0.019073 | 0 | 0 | 0.038146 | 238.5118 | 0.019481 | 0 | 0 | 0.038963 | 238.7001 | 0.01989 | 0 | 0 | 0.03978 | 238.8885 | 0.020299 | 0 | 0 | 0.040597 | 239.014 | 0.020571 | 0 | 0 | 0.041142 | 239.2024 | 0.020979 | 0 | 0 | 0.041959 | 239.3279 | 0.021252 | 0 | 0 | 0.042503 | 239.4535 | 0.021524 | 0 | 0 | 0.043048 | 239.6419 | 0.021933 | 0 | 0 | 0.043865 | 239.7674 | 0.022205 | 0 | 0 | 0.04441 | 239.9558 | 0.022614 | 0 | 0 | 0.045227 | 240.0813 | 0.022886 | 0 | 0 | 0.045772 | 240.2697 | 0.023294 | 0 | 0 | 0.046589 | 240.3953 | 0.023567 | 0 | 0 | 0.047133 | 240.3953 | 0.023567 | 0 | 0 | 0.047133
2017-06-01 09:00 | 211.333 | 0.6299 |  | 225.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4327 | 0.0062959 | 0 | 0 | 0.012592 | 237.5349 | 0.017363 | 0 | 0 | 0.034725 | 237.6608 | 0.017636 | 0 | 0 | 0.035272 | 237.8498 | 0.018046 | 0 | 0 | 0.036091 | 238.0388 | 0.018456 | 0 | 0 | 0.036911 | 238.2278 | 0.018865 | 0 | 0 | 0.037731 | 238.4167 | 0.019275 | 0 | 0 | 0.038551 | 238.6057 | 0.019685 | 0 | 0 | 0.03937 | 238.7947 | 0.020095 | 0 | 0 | 0.04019 | 238.9836 | 0.020505 | 0 | 0 | 0.04101 | 239.1096 | 0.020778 | 0 | 0 | 0.041556 | 239.2986 | 0.021188 | 0 | 0 | 0.042376 | 239.4876 | 0.021598 | 0 | 0 | 0.043196 | 239.6765 | 0.022008 | 0 | 0 | 0.044016 | 239.8025 | 0.022281 | 0 | 0 | 0.044562 | 239.9915 | 0.022691 | 0 | 0 | 0.045382 | 240.1175 | 0.022964 | 0 | 0 | 0.045928 | 240.2434 | 0.023237 | 0 | 0 | 0.046475 | 240.4324 | 0.023647 | 0 | 0 | 0.047295 | 240.5584 | 0.023921 | 0 | 0 | 0.047841 | 240.7474 | 0.02433 | 0 | 0 | 0.048661 | 240.8733 | 0.024604 | 0 | 0 | 0.049207 | 241.0623 | 0.025014 | 0 | 0 | 0.050027 | 241.1883 | 0.025287 | 0 | 0 | 0.050574 | 241.1883 | 0.025287 | 0 | 0 | 0.050574
2017-06-01 10:00 | 211.236 | 0.62961 |  | 225.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3259 | 0.0060643 | 0 | 0 | 0.012129 | 237.4257 | 0.017126 | 0 | 0 | 0.034252 | 237.5517 | 0.017399 | 0 | 0 | 0.034798 | 237.7405 | 0.017809 | 0 | 0 | 0.035617 | 237.9294 | 0.018218 | 0 | 0 | 0.036437 | 238.1183 | 0.018628 | 0 | 0 | 0.037256 | 238.3072 | 0.019038 | 0 | 0 | 0.038075 | 238.4961 | 0.019447 | 0 | 0 | 0.038895 | 238.685 | 0.019857 | 0 | 0 | 0.039714 | 238.8738 | 0.020267 | 0 | 0 | 0.040534 | 238.9998 | 0.02054 | 0 | 0 | 0.04108 | 239.1886 | 0.02095 | 0 | 0 | 0.041899 | 239.3775 | 0.021359 | 0 | 0 | 0.042719 | 239.5664 | 0.021769 | 0 | 0 | 0.043538 | 239.6923 | 0.022042 | 0 | 0 | 0.044084 | 239.8812 | 0.022452 | 0 | 0 | 0.044904 | 240.0071 | 0.022725 | 0 | 0 | 0.04545 | 240.1331 | 0.022998 | 0 | 0 | 0.045996 | 240.3219 | 0.023408 | 0 | 0 | 0.046815 | 240.4479 | 0.023681 | 0 | 0 | 0.047362 | 240.6367 | 0.024091 | 0 | 0 | 0.048181 | 240.7627 | 0.024364 | 0 | 0 | 0.048727 | 240.9516 | 0.024773 | 0 | 0 | 0.049547 | 241.0775 | 0.025046 | 0 | 0 | 0.050093 | 241.0775 | 0.025046 | 0 | 0 | 0.050093
2017-06-01 11:00 | 216.5351 | 0.6454 |  | 231.3128 | 0.0038669 | 0 | 0 | 0.0077337 | 238.1541 | 0.018706 | 0 | 0 | 0.037411 | 243.3818 | 0.030045 | 0 | 0 | 0.060089 | 243.5109 | 0.030325 | 0 | 0 | 0.060649 | 243.7045 | 0.030745 | 0 | 0 | 0.061489 | 243.8982 | 0.031165 | 0 | 0 | 0.062329 | 244.0918 | 0.031585 | 0 | 0 | 0.063169 | 244.2854 | 0.032004 | 0 | 0 | 0.064009 | 244.479 | 0.032424 | 0 | 0 | 0.064849 | 244.6727 | 0.032844 | 0 | 0 | 0.065689 | 244.8663 | 0.033264 | 0 | 0 | 0.066529 | 244.9954 | 0.033544 | 0 | 0 | 0.067089 | 245.189 | 0.033964 | 0 | 0 | 0.067929 | 245.3826 | 0.034384 | 0 | 0 | 0.068769 | 245.5762 | 0.034804 | 0 | 0 | 0.069608 | 245.7053 | 0.035084 | 0 | 0 | 0.070168 | 245.8989 | 0.035504 | 0 | 0 | 0.071008 | 246.028 | 0.035784 | 0 | 0 | 0.071568 | 246.1571 | 0.036064 | 0 | 0 | 0.072128 | 246.3507 | 0.036484 | 0 | 0 | 0.072968 | 246.4798 | 0.036764 | 0 | 0 | 0.073528 | 246.6734 | 0.037184 | 0 | 0 | 0.074368 | 246.8025 | 0.037464 | 0 | 0 | 0.074928 | 246.9961 | 0.037884 | 0 | 0 | 0.075768 | 247.1252 | 0.038164 | 0 | 0 | 0.076328 | 247.1252 | 0.038164 | 0 | 0 | 0.076328
2017-06-01 12:00 | 216.913 | 0.64653 |  | 231.7165 | 0.0047426 | 0 | 0 | 0.0094852 | 238.5698 | 0.019607 | 0 | 0 | 0.039214 | 243.8067 | 0.030966 | 0 | 0 | 0.061932 | 243.936 | 0.031247 | 0 | 0 | 0.062493 | 244.1299 | 0.031667 | 0 | 0 | 0.063334 | 244.3239 | 0.032088 | 0 | 0 | 0.064176 | 244.5178 | 0.032509 | 0 | 0 | 0.065017 | 244.7118 | 0.032929 | 0 | 0 | 0.065859 | 244.9058 | 0.03335 | 0 | 0 | 0.0667 | 245.0997 | 0.033771 | 0 | 0 | 0.067541 | 245.2937 | 0.034191 | 0 | 0 | 0.068383 | 245.423 | 0.034472 | 0 | 0 | 0.068944 | 245.6169 | 0.034893 | 0 | 0 | 0.069785 | 245.8109 | 0.035313 | 0 | 0 | 0.070627 | 246.0049 | 0.035734 | 0 | 0 | 0.071468 | 246.1342 | 0.036014 | 0 | 0 | 0.072029 | 246.3281 | 0.036435 | 0 | 0 | 0.07287 | 246.4574 | 0.036716 | 0 | 0 | 0.073431 | 246.5867 | 0.036996 | 0 | 0 | 0.073992 | 246.7807 | 0.037417 | 0 | 0 | 0.074834 | 246.91 | 0.037697 | 0 | 0 | 0.075394 | 247.104 | 0.038118 | 0 | 0 | 0.076236 | 247.2333 | 0.038398 | 0 | 0 | 0.076797 | 247.4272 | 0.038819 | 0 | 0 | 0.077638 | 247.5565 | 0.0391 | 0 | 0 | 0.078199 | 247.5565 | 0.0391 | 0 | 0 | 0.078199
2017-06-01 13:00 | 210.9672 | 0.62881 |  | 225.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0303 | 0.0054232 | 0 | 0 | 0.010846 | 237.1237 | 0.016471 | 0 | 0 | 0.032941 | 237.2494 | 0.016743 | 0 | 0 | 0.033487 | 237.4381 | 0.017153 | 0 | 0 | 0.034305 | 237.6267 | 0.017562 | 0 | 0 | 0.035124 | 237.8154 | 0.017971 | 0 | 0 | 0.035942 | 238.004 | 0.01838 | 0 | 0 | 0.03676 | 238.1927 | 0.018789 | 0 | 0 | 0.037579 | 238.3813 | 0.019198 | 0 | 0 | 0.038397 | 238.5699 | 0.019608 | 0 | 0 | 0.039215 | 238.6957 | 0.01988 | 0 | 0 | 0.039761 | 238.8843 | 0.02029 | 0 | 0 | 0.040579 | 239.073 | 0.020699 | 0 | 0 | 0.041397 | 239.2616 | 0.021108 | 0 | 0 | 0.042216 | 239.3874 | 0.021381 | 0 | 0 | 0.042761 | 239.576 | 0.02179 | 0 | 0 | 0.04358 | 239.7018 | 0.022063 | 0 | 0 | 0.044125 | 239.8276 | 0.022335 | 0 | 0 | 0.044671 | 240.0162 | 0.022745 | 0 | 0 | 0.045489 | 240.142 | 0.023017 | 0 | 0 | 0.046035 | 240.3306 | 0.023427 | 0 | 0 | 0.046853 | 240.4564 | 0.023699 | 0 | 0 | 0.047399 | 240.645 | 0.024108 | 0 | 0 | 0.048217 | 240.7708 | 0.024381 | 0 | 0 | 0.048762 | 240.7708 | 0.024381 | 0 | 0 | 0.048762
2017-06-01 14:00 | 212.9113 | 0.6346 |  | 227.4417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.1685 | 0.010061 | 0 | 0 | 0.020122 | 239.3088 | 0.02121 | 0 | 0 | 0.042421 | 239.4357 | 0.021486 | 0 | 0 | 0.042971 | 239.6261 | 0.021898 | 0 | 0 | 0.043797 | 239.8165 | 0.022311 | 0 | 0 | 0.044623 | 240.0069 | 0.022724 | 0 | 0 | 0.045449 | 240.1973 | 0.023137 | 0 | 0 | 0.046275 | 240.3876 | 0.02355 | 0 | 0 | 0.0471 | 240.578 | 0.023963 | 0 | 0 | 0.047926 | 240.7684 | 0.024376 | 0 | 0 | 0.048752 | 240.8953 | 0.024651 | 0 | 0 | 0.049303 | 241.0857 | 0.025064 | 0 | 0 | 0.050129 | 241.2761 | 0.025477 | 0 | 0 | 0.050955 | 241.4665 | 0.02589 | 0 | 0 | 0.05178 | 241.5934 | 0.026165 | 0 | 0 | 0.052331 | 241.7838 | 0.026578 | 0 | 0 | 0.053157 | 241.9107 | 0.026854 | 0 | 0 | 0.053707 | 242.0376 | 0.027129 | 0 | 0 | 0.054258 | 242.228 | 0.027542 | 0 | 0 | 0.055084 | 242.3549 | 0.027817 | 0 | 0 | 0.055634 | 242.5453 | 0.02823 | 0 | 0 | 0.05646 | 242.6722 | 0.028505 | 0 | 0 | 0.057011 | 242.8626 | 0.028918 | 0 | 0 | 0.057837 | 242.9895 | 0.029194 | 0 | 0 | 0.058387 | 242.9895 | 0.029194 | 0 | 0 | 0.058387
2017-06-01 15:00 | 209.363 | 0.62403 |  | 223.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.266 | 0.0015963 | 0 | 0 | 0.0031926 | 235.3206 | 0.01256 | 0 | 0 | 0.02512 | 235.4454 | 0.01283 | 0 | 0 | 0.025661 | 235.6326 | 0.013237 | 0 | 0 | 0.026473 | 235.8198 | 0.013643 | 0 | 0 | 0.027285 | 236.007 | 0.014049 | 0 | 0 | 0.028097 | 236.1942 | 0.014455 | 0 | 0 | 0.028909 | 236.3814 | 0.014861 | 0 | 0 | 0.029721 | 236.5686 | 0.015267 | 0 | 0 | 0.030534 | 236.7558 | 0.015673 | 0 | 0 | 0.031346 | 236.8806 | 0.015944 | 0 | 0 | 0.031887 | 237.0679 | 0.01635 | 0 | 0 | 0.032699 | 237.2551 | 0.016756 | 0 | 0 | 0.033511 | 237.4423 | 0.017162 | 0 | 0 | 0.034323 | 237.5671 | 0.017432 | 0 | 0 | 0.034865 | 237.7543 | 0.017838 | 0 | 0 | 0.035677 | 237.8791 | 0.018109 | 0 | 0 | 0.036218 | 238.0039 | 0.01838 | 0 | 0 | 0.03676 | 238.1911 | 0.018786 | 0 | 0 | 0.037572 | 238.3159 | 0.019057 | 0 | 0 | 0.038113 | 238.5031 | 0.019463 | 0 | 0 | 0.038925 | 238.6279 | 0.019733 | 0 | 0 | 0.039467 | 238.8151 | 0.020139 | 0 | 0 | 0.040279 | 238.9399 | 0.02041 | 0 | 0 | 0.04082 | 238.9399 | 0.02041 | 0 | 0 | 0.04082
2017-06-01 16:00 | 210.4911 | 0.62739 |  | 224.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5067 | 0.0042875 | 0 | 0 | 0.008575 | 236.5886 | 0.01531 | 0 | 0 | 0.03062 | 236.714 | 0.015582 | 0 | 0 | 0.031164 | 236.9023 | 0.01599 | 0 | 0 | 0.031981 | 237.0905 | 0.016399 | 0 | 0 | 0.032797 | 237.2787 | 0.016807 | 0 | 0 | 0.033614 | 237.4669 | 0.017215 | 0 | 0 | 0.03443 | 237.6551 | 0.017623 | 0 | 0 | 0.035247 | 237.8433 | 0.018032 | 0 | 0 | 0.036063 | 238.0316 | 0.01844 | 0 | 0 | 0.03688 | 238.157 | 0.018712 | 0 | 0 | 0.037424 | 238.3453 | 0.01912 | 0 | 0 | 0.038241 | 238.5335 | 0.019529 | 0 | 0 | 0.039057 | 238.7217 | 0.019937 | 0 | 0 | 0.039874 | 238.8472 | 0.020209 | 0 | 0 | 0.040418 | 239.0354 | 0.020617 | 0 | 0 | 0.041234 | 239.1609 | 0.020889 | 0 | 0 | 0.041779 | 239.2863 | 0.021162 | 0 | 0 | 0.042323 | 239.4746 | 0.02157 | 0 | 0 | 0.043139 | 239.6 | 0.021842 | 0 | 0 | 0.043684 | 239.7883 | 0.02225 | 0 | 0 | 0.0445 | 239.9137 | 0.022522 | 0 | 0 | 0.045045 | 240.1019 | 0.022931 | 0 | 0 | 0.045861 | 240.2274 | 0.023203 | 0 | 0 | 0.046405 | 240.2274 | 0.023203 | 0 | 0 | 0.046405
2017-06-01 17:00 | 216.5372 | 0.64541 |  | 231.3151 | 0.0038718 | 0 | 0 | 0.0077436 | 238.1564 | 0.018711 | 0 | 0 | 0.037421 | 243.3842 | 0.03005 | 0 | 0 | 0.0601 | 243.5133 | 0.03033 | 0 | 0 | 0.06066 | 243.7069 | 0.03075 | 0 | 0 | 0.0615 | 243.9006 | 0.03117 | 0 | 0 | 0.06234 | 244.0942 | 0.03159 | 0 | 0 | 0.063179 | 244.2878 | 0.03201 | 0 | 0 | 0.064019 | 244.4814 | 0.03243 | 0 | 0 | 0.064859 | 244.6751 | 0.03285 | 0 | 0 | 0.065699 | 244.8687 | 0.03327 | 0 | 0 | 0.066539 | 244.9978 | 0.03355 | 0 | 0 | 0.067099 | 245.1914 | 0.03397 | 0 | 0 | 0.067939 | 245.385 | 0.03439 | 0 | 0 | 0.068779 | 245.5786 | 0.034809 | 0 | 0 | 0.069619 | 245.7077 | 0.035089 | 0 | 0 | 0.070179 | 245.9013 | 0.035509 | 0 | 0 | 0.071019 | 246.0304 | 0.035789 | 0 | 0 | 0.071579 | 246.1595 | 0.036069 | 0 | 0 | 0.072139 | 246.3531 | 0.036489 | 0 | 0 | 0.072979 | 246.4822 | 0.036769 | 0 | 0 | 0.073539 | 246.6758 | 0.037189 | 0 | 0 | 0.074379 | 246.8049 | 0.037469 | 0 | 0 | 0.074939 | 246.9985 | 0.037889 | 0 | 0 | 0.075779 | 247.1276 | 0.038169 | 0 | 0 | 0.076338 | 247.1276 | 0.038169 | 0 | 0 | 0.076338
2017-06-01 18:00 | 216.0991 | 0.6441 |  | 230.8471 | 0.0028569 | 0 | 0 | 0.0057137 | 237.6746 | 0.017666 | 0 | 0 | 0.035331 | 242.8919 | 0.028982 | 0 | 0 | 0.057964 | 243.0207 | 0.029261 | 0 | 0 | 0.058523 | 243.2139 | 0.02968 | 0 | 0 | 0.059361 | 243.4072 | 0.0301 | 0 | 0 | 0.060199 | 243.6004 | 0.030519 | 0 | 0 | 0.061037 | 243.7936 | 0.030938 | 0 | 0 | 0.061876 | 243.9869 | 0.031357 | 0 | 0 | 0.062714 | 244.1801 | 0.031776 | 0 | 0 | 0.063552 | 244.3733 | 0.032195 | 0 | 0 | 0.06439 | 244.5022 | 0.032475 | 0 | 0 | 0.064949 | 244.6954 | 0.032894 | 0 | 0 | 0.065787 | 244.8886 | 0.033313 | 0 | 0 | 0.066626 | 245.0818 | 0.033732 | 0 | 0 | 0.067464 | 245.2107 | 0.034011 | 0 | 0 | 0.068023 | 245.4039 | 0.03443 | 0 | 0 | 0.068861 | 245.5327 | 0.03471 | 0 | 0 | 0.06942 | 245.6615 | 0.034989 | 0 | 0 | 0.069979 | 245.8548 | 0.035408 | 0 | 0 | 0.070817 | 245.9836 | 0.035688 | 0 | 0 | 0.071376 | 246.1768 | 0.036107 | 0 | 0 | 0.072214 | 246.3056 | 0.036386 | 0 | 0 | 0.072773 | 246.4989 | 0.036805 | 0 | 0 | 0.073611 | 246.6277 | 0.037085 | 0 | 0 | 0.07417 | 246.6277 | 0.037085 | 0 | 0 | 0.07417
2017-06-01 19:00 | 210.0512 | 0.62608 |  | 224.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0229 | 0.003238 | 0 | 0 | 0.006476 | 236.0941 | 0.014237 | 0 | 0 | 0.028475 | 236.2193 | 0.014509 | 0 | 0 | 0.029018 | 236.4071 | 0.014916 | 0 | 0 | 0.029833 | 236.5949 | 0.015324 | 0 | 0 | 0.030648 | 236.7828 | 0.015731 | 0 | 0 | 0.031463 | 236.9706 | 0.016139 | 0 | 0 | 0.032277 | 237.1584 | 0.016546 | 0 | 0 | 0.033092 | 237.3462 | 0.016953 | 0 | 0 | 0.033907 | 237.5341 | 0.017361 | 0 | 0 | 0.034722 | 237.6593 | 0.017632 | 0 | 0 | 0.035265 | 237.8471 | 0.01804 | 0 | 0 | 0.03608 | 238.0349 | 0.018447 | 0 | 0 | 0.036894 | 238.2227 | 0.018855 | 0 | 0 | 0.037709 | 238.348 | 0.019126 | 0 | 0 | 0.038252 | 238.5358 | 0.019534 | 0 | 0 | 0.039067 | 238.661 | 0.019805 | 0 | 0 | 0.03961 | 238.7862 | 0.020077 | 0 | 0 | 0.040153 | 238.974 | 0.020484 | 0 | 0 | 0.040968 | 239.0993 | 0.020756 | 0 | 0 | 0.041511 | 239.2871 | 0.021163 | 0 | 0 | 0.042326 | 239.4123 | 0.021435 | 0 | 0 | 0.042869 | 239.6001 | 0.021842 | 0 | 0 | 0.043684 | 239.7253 | 0.022114 | 0 | 0 | 0.044227 | 239.7253 | 0.022114 | 0 | 0 | 0.044227
2017-06-01 20:00 | 209.2971 | 0.62383 |  | 223.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1935 | 0.0014391 | 0 | 0 | 0.0028781 | 235.2465 | 0.012399 | 0 | 0 | 0.024798 | 235.3713 | 0.01267 | 0 | 0 | 0.025339 | 235.5584 | 0.013076 | 0 | 0 | 0.026151 | 235.7456 | 0.013482 | 0 | 0 | 0.026963 | 235.9327 | 0.013887 | 0 | 0 | 0.027775 | 236.1199 | 0.014293 | 0 | 0 | 0.028587 | 236.307 | 0.014699 | 0 | 0 | 0.029399 | 236.4942 | 0.015105 | 0 | 0 | 0.03021 | 236.6813 | 0.015511 | 0 | 0 | 0.031022 | 236.8061 | 0.015782 | 0 | 0 | 0.031564 | 236.9932 | 0.016188 | 0 | 0 | 0.032375 | 237.1804 | 0.016594 | 0 | 0 | 0.033187 | 237.3675 | 0.017 | 0 | 0 | 0.033999 | 237.4923 | 0.01727 | 0 | 0 | 0.03454 | 237.6794 | 0.017676 | 0 | 0 | 0.035352 | 237.8042 | 0.017947 | 0 | 0 | 0.035893 | 237.929 | 0.018217 | 0 | 0 | 0.036435 | 238.1161 | 0.018623 | 0 | 0 | 0.037247 | 238.2409 | 0.018894 | 0 | 0 | 0.037788 | 238.428 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.0386 | 238.5528 | 0.01957 | 0 | 0 | 0.039141 | 238.7399 | 0.019976 | 0 | 0 | 0.039953 | 238.8647 | 0.020247 | 0 | 0 | 0.040494 | 238.8647 | 0.020247 | 0 | 0 | 0.040494
2017-06-01 21:00 | 205.4 | 0.61221 |  | 219.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8662 | 0.0028982 | 0 | 0 | 0.0057965 | 230.9886 | 0.0031638 | 0 | 0 | 0.0063276 | 231.1723 | 0.0035622 | 0 | 0 | 0.0071243 | 231.356 | 0.0039605 | 0 | 0 | 0.0079211 | 231.5396 | 0.0043589 | 0 | 0 | 0.0087178 | 231.7233 | 0.0047573 | 0 | 0 | 0.0095146 | 231.907 | 0.0051556 | 0 | 0 | 0.010311 | 232.0906 | 0.005554 | 0 | 0 | 0.011108 | 232.2743 | 0.0059524 | 0 | 0 | 0.011905 | 232.3967 | 0.006218 | 0 | 0 | 0.012436 | 232.5804 | 0.0066163 | 0 | 0 | 0.013233 | 232.7641 | 0.0070147 | 0 | 0 | 0.014029 | 232.9477 | 0.0074131 | 0 | 0 | 0.014826 | 233.0702 | 0.0076786 | 0 | 0 | 0.015357 | 233.2538 | 0.008077 | 0 | 0 | 0.016154 | 233.3763 | 0.0083426 | 0 | 0 | 0.016685 | 233.4987 | 0.0086082 | 0 | 0 | 0.017216 | 233.6824 | 0.0090065 | 0 | 0 | 0.018013 | 233.8048 | 0.0092721 | 0 | 0 | 0.018544 | 233.9885 | 0.0096705 | 0 | 0 | 0.019341 | 234.1109 | 0.0099361 | 0 | 0 | 0.019872 | 234.2946 | 0.010334 | 0 | 0 | 0.020669 | 234.417 | 0.0106 | 0 | 0 | 0.0212 | 234.417 | 0.0106 | 0 | 0 | 0.0212
2017-06-01 22:00 | 209.5017 | 0.62444 |  | 223.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4185 | 0.0019272 | 0 | 0 | 0.0038545 | 235.4765 | 0.012898 | 0 | 0 | 0.025796 | 235.6014 | 0.013169 | 0 | 0 | 0.026338 | 235.7887 | 0.013575 | 0 | 0 | 0.02715 | 235.9761 | 0.013982 | 0 | 0 | 0.027963 | 236.1634 | 0.014388 | 0 | 0 | 0.028776 | 236.3507 | 0.014794 | 0 | 0 | 0.029588 | 236.5381 | 0.0152 | 0 | 0 | 0.030401 | 236.7254 | 0.015607 | 0 | 0 | 0.031214 | 236.9127 | 0.016013 | 0 | 0 | 0.032026 | 237.0376 | 0.016284 | 0 | 0 | 0.032568 | 237.2249 | 0.01669 | 0 | 0 | 0.033381 | 237.4123 | 0.017097 | 0 | 0 | 0.034193 | 237.5996 | 0.017503 | 0 | 0 | 0.035006 | 237.7245 | 0.017774 | 0 | 0 | 0.035548 | 237.9118 | 0.01818 | 0 | 0 | 0.03636 | 238.0367 | 0.018451 | 0 | 0 | 0.036902 | 238.1616 | 0.018722 | 0 | 0 | 0.037444 | 238.3489 | 0.019128 | 0 | 0 | 0.038257 | 238.4738 | 0.019399 | 0 | 0 | 0.038798 | 238.6612 | 0.019805 | 0 | 0 | 0.039611 | 238.786 | 0.020076 | 0 | 0 | 0.040153 | 238.9734 | 0.020483 | 0 | 0 | 0.040965 | 239.0983 | 0.020754 | 0 | 0 | 0.041507 | 239.0983 | 0.020754 | 0 | 0 | 0.041507
2017-06-01 23:00 | 209.5967 | 0.62472 |  | 223.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.523 | 0.0021538 | 0 | 0 | 0.0043077 | 235.5833 | 0.01313 | 0 | 0 | 0.026259 | 235.7082 | 0.013401 | 0 | 0 | 0.026801 | 235.8956 | 0.013807 | 0 | 0 | 0.027614 | 236.0831 | 0.014214 | 0 | 0 | 0.028427 | 236.2705 | 0.01462 | 0 | 0 | 0.02924 | 236.4579 | 0.015027 | 0 | 0 | 0.030053 | 236.6453 | 0.015433 | 0 | 0 | 0.030866 | 236.8327 | 0.01584 | 0 | 0 | 0.031679 | 237.0201 | 0.016246 | 0 | 0 | 0.032492 | 237.1451 | 0.016517 | 0 | 0 | 0.033034 | 237.3325 | 0.016924 | 0 | 0 | 0.033847 | 237.5199 | 0.01733 | 0 | 0 | 0.03466 | 237.7073 | 0.017737 | 0 | 0 | 0.035473 | 237.8323 | 0.018008 | 0 | 0 | 0.036015 | 238.0197 | 0.018414 | 0 | 0 | 0.036828 | 238.1446 | 0.018685 | 0 | 0 | 0.03737 | 238.2696 | 0.018956 | 0 | 0 | 0.037912 | 238.457 | 0.019363 | 0 | 0 | 0.038725 | 238.5819 | 0.019634 | 0 | 0 | 0.039267 | 238.7694 | 0.02004 | 0 | 0 | 0.04008 | 238.8943 | 0.020311 | 0 | 0 | 0.040622 | 239.0817 | 0.020718 | 0 | 0 | 0.041435 | 239.2067 | 0.020989 | 0 | 0 | 0.041977 | 239.2067 | 0.020989 | 0 | 0 | 0.041977
2017-06-02 | 213.5226 | 0.63643 |  | 228.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8409 | 0.011519 | 0 | 0 | 0.023039 | 239.9959 | 0.022701 | 0 | 0 | 0.045401 | 240.1232 | 0.022977 | 0 | 0 | 0.045953 | 240.3141 | 0.023391 | 0 | 0 | 0.046782 | 240.5051 | 0.023805 | 0 | 0 | 0.04761 | 240.696 | 0.024219 | 0 | 0 | 0.048438 | 240.8869 | 0.024633 | 0 | 0 | 0.049266 | 241.0778 | 0.025047 | 0 | 0 | 0.050095 | 241.2688 | 0.025461 | 0 | 0 | 0.050923 | 241.4597 | 0.025876 | 0 | 0 | 0.051751 | 241.587 | 0.026152 | 0 | 0 | 0.052303 | 241.7779 | 0.026566 | 0 | 0 | 0.053131 | 241.9688 | 0.02698 | 0 | 0 | 0.05396 | 242.1598 | 0.027394 | 0 | 0 | 0.054788 | 242.2871 | 0.02767 | 0 | 0 | 0.05534 | 242.478 | 0.028084 | 0 | 0 | 0.056168 | 242.6053 | 0.02836 | 0 | 0 | 0.056721 | 242.7326 | 0.028636 | 0 | 0 | 0.057273 | 242.9235 | 0.02905 | 0 | 0 | 0.058101 | 243.0508 | 0.029327 | 0 | 0 | 0.058653 | 243.2417 | 0.029741 | 0 | 0 | 0.059481 | 243.369 | 0.030017 | 0 | 0 | 0.060033 | 243.5599 | 0.030431 | 0 | 0 | 0.060862 | 243.6872 | 0.030707 | 0 | 0 | 0.061414 | 243.6872 | 0.030707 | 0 | 0 | 0.061414
2017-06-02 01:00 | 216.0823 | 0.64405 |  | 230.8292 | 0.0028179 | 0 | 0 | 0.0056358 | 237.6562 | 0.017626 | 0 | 0 | 0.035251 | 242.873 | 0.028941 | 0 | 0 | 0.057882 | 243.0018 | 0.02922 | 0 | 0 | 0.058441 | 243.195 | 0.029639 | 0 | 0 | 0.059279 | 243.3882 | 0.030059 | 0 | 0 | 0.060117 | 243.5815 | 0.030478 | 0 | 0 | 0.060955 | 243.7747 | 0.030897 | 0 | 0 | 0.061793 | 243.9679 | 0.031316 | 0 | 0 | 0.062632 | 244.1611 | 0.031735 | 0 | 0 | 0.06347 | 244.3543 | 0.032154 | 0 | 0 | 0.064308 | 244.4831 | 0.032433 | 0 | 0 | 0.064867 | 244.6763 | 0.032852 | 0 | 0 | 0.065705 | 244.8696 | 0.033272 | 0 | 0 | 0.066543 | 245.0628 | 0.033691 | 0 | 0 | 0.067381 | 245.1916 | 0.03397 | 0 | 0 | 0.06794 | 245.3848 | 0.034389 | 0 | 0 | 0.068778 | 245.5136 | 0.034668 | 0 | 0 | 0.069337 | 245.6424 | 0.034948 | 0 | 0 | 0.069896 | 245.8356 | 0.035367 | 0 | 0 | 0.070734 | 245.9645 | 0.035646 | 0 | 0 | 0.071293 | 246.1577 | 0.036065 | 0 | 0 | 0.072131 | 246.2865 | 0.036345 | 0 | 0 | 0.07269 | 246.4797 | 0.036764 | 0 | 0 | 0.073528 | 246.6085 | 0.037043 | 0 | 0 | 0.074087 | 246.6085 | 0.037043 | 0 | 0 | 0.074087
2017-06-02 02:00 | 214.6045 | 0.63965 |  | 229.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0308 | 0.0141 | 0 | 0 | 0.0282 | 241.212 | 0.025338 | 0 | 0 | 0.050676 | 241.3399 | 0.025616 | 0 | 0 | 0.051231 | 241.5318 | 0.026032 | 0 | 0 | 0.052064 | 241.7237 | 0.026448 | 0 | 0 | 0.052896 | 241.9156 | 0.026864 | 0 | 0 | 0.053729 | 242.1075 | 0.027281 | 0 | 0 | 0.054561 | 242.2994 | 0.027697 | 0 | 0 | 0.055394 | 242.4913 | 0.028113 | 0 | 0 | 0.056226 | 242.6832 | 0.028529 | 0 | 0 | 0.057058 | 242.8111 | 0.028807 | 0 | 0 | 0.057613 | 243.003 | 0.029223 | 0 | 0 | 0.058446 | 243.1949 | 0.029639 | 0 | 0 | 0.059278 | 243.3868 | 0.030055 | 0 | 0 | 0.060111 | 243.5147 | 0.030333 | 0 | 0 | 0.060666 | 243.7066 | 0.030749 | 0 | 0 | 0.061498 | 243.8345 | 0.031027 | 0 | 0 | 0.062053 | 243.9625 | 0.031304 | 0 | 0 | 0.062608 | 244.1544 | 0.03172 | 0 | 0 | 0.06344 | 244.2823 | 0.031998 | 0 | 0 | 0.063995 | 244.4742 | 0.032414 | 0 | 0 | 0.064828 | 244.6021 | 0.032691 | 0 | 0 | 0.065383 | 244.794 | 0.033108 | 0 | 0 | 0.066215 | 244.9219 | 0.033385 | 0 | 0 | 0.06677 | 244.9219 | 0.033385 | 0 | 0 | 0.06677
2017-06-02 03:00 | 213.6779 | 0.63689 |  | 228.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0117 | 0.01189 | 0 | 0 | 0.023779 | 240.1705 | 0.023079 | 0 | 0 | 0.046158 | 240.2978 | 0.023355 | 0 | 0 | 0.046711 | 240.4889 | 0.02377 | 0 | 0 | 0.04754 | 240.68 | 0.024184 | 0 | 0 | 0.048369 | 240.871 | 0.024599 | 0 | 0 | 0.049197 | 241.0621 | 0.025013 | 0 | 0 | 0.050026 | 241.2532 | 0.025428 | 0 | 0 | 0.050855 | 241.4442 | 0.025842 | 0 | 0 | 0.051684 | 241.6353 | 0.026256 | 0 | 0 | 0.052513 | 241.7627 | 0.026533 | 0 | 0 | 0.053065 | 241.9537 | 0.026947 | 0 | 0 | 0.053894 | 242.1448 | 0.027362 | 0 | 0 | 0.054723 | 242.3359 | 0.027776 | 0 | 0 | 0.055552 | 242.4633 | 0.028052 | 0 | 0 | 0.056104 | 242.6543 | 0.028467 | 0 | 0 | 0.056933 | 242.7817 | 0.028743 | 0 | 0 | 0.057486 | 242.9091 | 0.029019 | 0 | 0 | 0.058038 | 243.1001 | 0.029434 | 0 | 0 | 0.058867 | 243.2275 | 0.02971 | 0 | 0 | 0.05942 | 243.4186 | 0.030124 | 0 | 0 | 0.060249 | 243.546 | 0.030401 | 0 | 0 | 0.060801 | 243.737 | 0.030815 | 0 | 0 | 0.06163 | 243.8644 | 0.031091 | 0 | 0 | 0.062183 | 243.8644 | 0.031091 | 0 | 0 | 0.062183
2017-06-02 04:00 | 214.6679 | 0.63984 |  | 229.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1005 | 0.014251 | 0 | 0 | 0.028503 | 241.2832 | 0.025493 | 0 | 0 | 0.050985 | 241.4112 | 0.02577 | 0 | 0 | 0.051541 | 241.6031 | 0.026187 | 0 | 0 | 0.052373 | 241.7951 | 0.026603 | 0 | 0 | 0.053206 | 241.987 | 0.027019 | 0 | 0 | 0.054039 | 242.179 | 0.027436 | 0 | 0 | 0.054871 | 242.3709 | 0.027852 | 0 | 0 | 0.055704 | 242.5629 | 0.028268 | 0 | 0 | 0.056537 | 242.7548 | 0.028685 | 0 | 0 | 0.057369 | 242.8828 | 0.028962 | 0 | 0 | 0.057924 | 243.0748 | 0.029379 | 0 | 0 | 0.058757 | 243.2667 | 0.029795 | 0 | 0 | 0.05959 | 243.4587 | 0.030211 | 0 | 0 | 0.060423 | 243.5866 | 0.030489 | 0 | 0 | 0.060978 | 243.7786 | 0.030905 | 0 | 0 | 0.06181 | 243.9066 | 0.031183 | 0 | 0 | 0.062365 | 244.0345 | 0.03146 | 0 | 0 | 0.062921 | 244.2265 | 0.031877 | 0 | 0 | 0.063753 | 244.3544 | 0.032154 | 0 | 0 | 0.064308 | 244.5464 | 0.032571 | 0 | 0 | 0.065141 | 244.6744 | 0.032848 | 0 | 0 | 0.065696 | 244.8663 | 0.033264 | 0 | 0 | 0.066529 | 244.9943 | 0.033542 | 0 | 0 | 0.067084 | 244.9943 | 0.033542 | 0 | 0 | 0.067084
2017-06-02 05:00 | 218.6618 | 0.65174 |  | 233.5847 | 0.0087947 | 0 | 0 | 0.017589 | 240.4932 | 0.023779 | 0 | 0 | 0.047558 | 245.7723 | 0.03523 | 0 | 0 | 0.070459 | 245.9027 | 0.035512 | 0 | 0 | 0.071025 | 246.0982 | 0.035936 | 0 | 0 | 0.071873 | 246.2937 | 0.03636 | 0 | 0 | 0.072721 | 246.4892 | 0.036785 | 0 | 0 | 0.073569 | 246.6847 | 0.037209 | 0 | 0 | 0.074417 | 246.8803 | 0.037633 | 0 | 0 | 0.075265 | 247.0758 | 0.038057 | 0 | 0 | 0.076114 | 247.2713 | 0.038481 | 0 | 0 | 0.076962 | 247.4017 | 0.038764 | 0 | 0 | 0.077527 | 247.5972 | 0.039188 | 0 | 0 | 0.078375 | 247.7927 | 0.039612 | 0 | 0 | 0.079224 | 247.9882 | 0.040036 | 0 | 0 | 0.080072 | 248.1186 | 0.040319 | 0 | 0 | 0.080637 | 248.3141 | 0.040743 | 0 | 0 | 0.081485 | 248.4444 | 0.041025 | 0 | 0 | 0.082051 | 248.5748 | 0.041308 | 0 | 0 | 0.082616 | 248.7703 | 0.041732 | 0 | 0 | 0.083465 | 248.9007 | 0.042015 | 0 | 0 | 0.08403 | 249.0962 | 0.042439 | 0 | 0 | 0.084878 | 249.2265 | 0.042722 | 0 | 0 | 0.085444 | 249.4221 | 0.043146 | 0 | 0 | 0.086292 | 249.5524 | 0.043429 | 0 | 0 | 0.086857 | 249.5524 | 0.043429 | 0 | 0 | 0.086857
2017-06-02 06:00 | 219.5181 | 0.6543 |  | 234.4994 | 0.010779 | 0 | 0 | 0.021557 | 241.4349 | 0.025822 | 0 | 0 | 0.051644 | 246.7347 | 0.037317 | 0 | 0 | 0.074634 | 246.8656 | 0.037601 | 0 | 0 | 0.075202 | 247.0619 | 0.038027 | 0 | 0 | 0.076053 | 247.2582 | 0.038452 | 0 | 0 | 0.076905 | 247.4545 | 0.038878 | 0 | 0 | 0.077756 | 247.6507 | 0.039304 | 0 | 0 | 0.078608 | 247.847 | 0.03973 | 0 | 0 | 0.079459 | 248.0433 | 0.040155 | 0 | 0 | 0.080311 | 248.2396 | 0.040581 | 0 | 0 | 0.081162 | 248.3705 | 0.040865 | 0 | 0 | 0.08173 | 248.5668 | 0.041291 | 0 | 0 | 0.082581 | 248.7631 | 0.041716 | 0 | 0 | 0.083433 | 248.9593 | 0.042142 | 0 | 0 | 0.084284 | 249.0902 | 0.042426 | 0 | 0 | 0.084852 | 249.2865 | 0.042852 | 0 | 0 | 0.085704 | 249.4173 | 0.043136 | 0 | 0 | 0.086271 | 249.5482 | 0.043419 | 0 | 0 | 0.086839 | 249.7445 | 0.043845 | 0 | 0 | 0.08769 | 249.8754 | 0.044129 | 0 | 0 | 0.088258 | 250.0716 | 0.044555 | 0 | 0 | 0.08911 | 250.2025 | 0.044839 | 0 | 0 | 0.089677 | 250.3988 | 0.045264 | 0 | 0 | 0.090529 | 250.5296 | 0.045548 | 0 | 0 | 0.091096 | 250.5296 | 0.045548 | 0 | 0 | 0.091096
2017-06-02 07:00 | 215.5026 | 0.64233 |  | 230.2099 | 0.0014747 | 0 | 0 | 0.0029494 | 237.0186 | 0.016243 | 0 | 0 | 0.032485 | 242.2214 | 0.027528 | 0 | 0 | 0.055055 | 242.3499 | 0.027806 | 0 | 0 | 0.055613 | 242.5426 | 0.028224 | 0 | 0 | 0.056449 | 242.7353 | 0.028642 | 0 | 0 | 0.057285 | 242.928 | 0.02906 | 0 | 0 | 0.05812 | 243.1207 | 0.029478 | 0 | 0 | 0.058956 | 243.3134 | 0.029896 | 0 | 0 | 0.059792 | 243.5061 | 0.030314 | 0 | 0 | 0.060628 | 243.6988 | 0.030732 | 0 | 0 | 0.061464 | 243.8272 | 0.031011 | 0 | 0 | 0.062021 | 244.0199 | 0.031429 | 0 | 0 | 0.062857 | 244.2126 | 0.031847 | 0 | 0 | 0.063693 | 244.4053 | 0.032265 | 0 | 0 | 0.064529 | 244.5338 | 0.032543 | 0 | 0 | 0.065086 | 244.7265 | 0.032961 | 0 | 0 | 0.065922 | 244.855 | 0.03324 | 0 | 0 | 0.06648 | 244.9834 | 0.033518 | 0 | 0 | 0.067037 | 245.1761 | 0.033936 | 0 | 0 | 0.067873 | 245.3046 | 0.034215 | 0 | 0 | 0.06843 | 245.4973 | 0.034633 | 0 | 0 | 0.069266 | 245.6258 | 0.034912 | 0 | 0 | 0.069823 | 245.8184 | 0.03533 | 0 | 0 | 0.070659 | 245.9469 | 0.035608 | 0 | 0 | 0.071217 | 245.9469 | 0.035608 | 0 | 0 | 0.071217
2017-06-02 08:00 | 217.1218 | 0.64715 |  | 231.9396 | 0.0052264 | 0 | 0 | 0.010453 | 238.7994 | 0.020105 | 0 | 0 | 0.040211 | 244.0413 | 0.031475 | 0 | 0 | 0.06295 | 244.1708 | 0.031756 | 0 | 0 | 0.063512 | 244.3649 | 0.032177 | 0 | 0 | 0.064354 | 244.559 | 0.032598 | 0 | 0 | 0.065196 | 244.7532 | 0.033019 | 0 | 0 | 0.066038 | 244.9473 | 0.03344 | 0 | 0 | 0.06688 | 245.1415 | 0.033861 | 0 | 0 | 0.067723 | 245.3356 | 0.034282 | 0 | 0 | 0.068565 | 245.5298 | 0.034704 | 0 | 0 | 0.069407 | 245.6592 | 0.034984 | 0 | 0 | 0.069968 | 245.8534 | 0.035405 | 0 | 0 | 0.070811 | 246.0475 | 0.035826 | 0 | 0 | 0.071653 | 246.2416 | 0.036248 | 0 | 0 | 0.072495 | 246.3711 | 0.036528 | 0 | 0 | 0.073057 | 246.5652 | 0.036949 | 0 | 0 | 0.073899 | 246.6947 | 0.03723 | 0 | 0 | 0.07446 | 246.8241 | 0.037511 | 0 | 0 | 0.075022 | 247.0182 | 0.037932 | 0 | 0 | 0.075864 | 247.1477 | 0.038213 | 0 | 0 | 0.076425 | 247.3418 | 0.038634 | 0 | 0 | 0.077268 | 247.4712 | 0.038915 | 0 | 0 | 0.077829 | 247.6654 | 0.039336 | 0 | 0 | 0.078671 | 247.7948 | 0.039616 | 0 | 0 | 0.079233 | 247.7948 | 0.039616 | 0 | 0 | 0.079233
2017-06-02 09:00 | 218.0751 | 0.64999 |  | 232.958 | 0.0074353 | 0 | 0 | 0.014871 | 239.8479 | 0.02238 | 0 | 0 | 0.044759 | 245.1129 | 0.033799 | 0 | 0 | 0.067598 | 245.2429 | 0.034081 | 0 | 0 | 0.068162 | 245.4379 | 0.034504 | 0 | 0 | 0.069008 | 245.6329 | 0.034927 | 0 | 0 | 0.069854 | 245.8279 | 0.03535 | 0 | 0 | 0.0707 | 246.0229 | 0.035773 | 0 | 0 | 0.071546 | 246.2179 | 0.036196 | 0 | 0 | 0.072392 | 246.4128 | 0.036619 | 0 | 0 | 0.073238 | 246.6078 | 0.037042 | 0 | 0 | 0.074084 | 246.7378 | 0.037324 | 0 | 0 | 0.074648 | 246.9328 | 0.037747 | 0 | 0 | 0.075494 | 247.1278 | 0.03817 | 0 | 0 | 0.076339 | 247.3228 | 0.038593 | 0 | 0 | 0.077185 | 247.4528 | 0.038875 | 0 | 0 | 0.077749 | 247.6478 | 0.039298 | 0 | 0 | 0.078595 | 247.7778 | 0.03958 | 0 | 0 | 0.079159 | 247.9078 | 0.039862 | 0 | 0 | 0.079723 | 248.1028 | 0.040284 | 0 | 0 | 0.080569 | 248.2328 | 0.040566 | 0 | 0 | 0.081133 | 248.4278 | 0.040989 | 0 | 0 | 0.081979 | 248.5578 | 0.041271 | 0 | 0 | 0.082543 | 248.7528 | 0.041694 | 0 | 0 | 0.083389 | 248.8828 | 0.041976 | 0 | 0 | 0.083953 | 248.8828 | 0.041976 | 0 | 0 | 0.083953
2017-06-02 10:00 | 210.5643 | 0.62761 |  | 224.9346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5872 | 0.0044621 | 0 | 0 | 0.0089242 | 236.6708 | 0.015488 | 0 | 0 | 0.030977 | 236.7964 | 0.015761 | 0 | 0 | 0.031521 | 236.9846 | 0.016169 | 0 | 0 | 0.032338 | 237.1729 | 0.016578 | 0 | 0 | 0.033155 | 237.3612 | 0.016986 | 0 | 0 | 0.033972 | 237.5495 | 0.017394 | 0 | 0 | 0.034789 | 237.7378 | 0.017803 | 0 | 0 | 0.035605 | 237.9261 | 0.018211 | 0 | 0 | 0.036422 | 238.1143 | 0.018619 | 0 | 0 | 0.037239 | 238.2399 | 0.018892 | 0 | 0 | 0.037783 | 238.4281 | 0.0193 | 0 | 0 | 0.0386 | 238.6164 | 0.019708 | 0 | 0 | 0.039417 | 238.8047 | 0.020117 | 0 | 0 | 0.040234 | 238.9302 | 0.020389 | 0 | 0 | 0.040778 | 239.1185 | 0.020797 | 0 | 0 | 0.041595 | 239.244 | 0.02107 | 0 | 0 | 0.042139 | 239.3696 | 0.021342 | 0 | 0 | 0.042684 | 239.5578 | 0.02175 | 0 | 0 | 0.043501 | 239.6834 | 0.022023 | 0 | 0 | 0.044045 | 239.8716 | 0.022431 | 0 | 0 | 0.044862 | 239.9972 | 0.022703 | 0 | 0 | 0.045407 | 240.1854 | 0.023112 | 0 | 0 | 0.046223 | 240.311 | 0.023384 | 0 | 0 | 0.046768 | 240.311 | 0.023384 | 0 | 0 | 0.046768
2017-06-02 11:00 | 207.6699 | 0.61898 |  | 221.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4176 | 0.0084321 | 0 | 0 | 0.016864 | 233.5414 | 0.0087007 | 0 | 0 | 0.017401 | 233.7271 | 0.0091034 | 0 | 0 | 0.018207 | 233.9128 | 0.0095062 | 0 | 0 | 0.019012 | 234.0985 | 0.009909 | 0 | 0 | 0.019818 | 234.2841 | 0.010312 | 0 | 0 | 0.020623 | 234.4698 | 0.010715 | 0 | 0 | 0.021429 | 234.6555 | 0.011117 | 0 | 0 | 0.022235 | 234.8412 | 0.01152 | 0 | 0 | 0.02304 | 234.965 | 0.011789 | 0 | 0 | 0.023577 | 235.1507 | 0.012191 | 0 | 0 | 0.024383 | 235.3364 | 0.012594 | 0 | 0 | 0.025188 | 235.5221 | 0.012997 | 0 | 0 | 0.025994 | 235.6459 | 0.013265 | 0 | 0 | 0.026531 | 235.8316 | 0.013668 | 0 | 0 | 0.027336 | 235.9554 | 0.013937 | 0 | 0 | 0.027873 | 236.0792 | 0.014205 | 0 | 0 | 0.02841 | 236.2649 | 0.014608 | 0 | 0 | 0.029216 | 236.3887 | 0.014876 | 0 | 0 | 0.029753 | 236.5744 | 0.015279 | 0 | 0 | 0.030558 | 236.6982 | 0.015548 | 0 | 0 | 0.031096 | 236.8839 | 0.015951 | 0 | 0 | 0.031901 | 237.0077 | 0.016219 | 0 | 0 | 0.032438 | 237.0077 | 0.016219 | 0 | 0 | 0.032438
2017-06-02 12:00 | 205.9846 | 0.61396 |  | 220.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.5233 | 0.0043236 | 0 | 0 | 0.0086471 | 231.6461 | 0.0045899 | 0 | 0 | 0.0091798 | 231.8303 | 0.0049894 | 0 | 0 | 0.0099788 | 232.0145 | 0.0053889 | 0 | 0 | 0.010778 | 232.1987 | 0.0057884 | 0 | 0 | 0.011577 | 232.3829 | 0.0061879 | 0 | 0 | 0.012376 | 232.5671 | 0.0065874 | 0 | 0 | 0.013175 | 232.7513 | 0.0069869 | 0 | 0 | 0.013974 | 232.9354 | 0.0073864 | 0 | 0 | 0.014773 | 233.0582 | 0.0076527 | 0 | 0 | 0.015305 | 233.2424 | 0.0080522 | 0 | 0 | 0.016104 | 233.4266 | 0.0084517 | 0 | 0 | 0.016903 | 233.6108 | 0.0088512 | 0 | 0 | 0.017702 | 233.7336 | 0.0091176 | 0 | 0 | 0.018235 | 233.9178 | 0.0095171 | 0 | 0 | 0.019034 | 234.0406 | 0.0097834 | 0 | 0 | 0.019567 | 234.1634 | 0.01005 | 0 | 0 | 0.020099 | 234.3475 | 0.010449 | 0 | 0 | 0.020898 | 234.4703 | 0.010716 | 0 | 0 | 0.021431 | 234.6545 | 0.011115 | 0 | 0 | 0.02223 | 234.7773 | 0.011381 | 0 | 0 | 0.022763 | 234.9615 | 0.011781 | 0 | 0 | 0.023562 | 235.0843 | 0.012047 | 0 | 0 | 0.024095 | 235.0843 | 0.012047 | 0 | 0 | 0.024095
2017-06-02 13:00 | 204.1107 | 0.60837 |  | 218.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5387 | 1.8956e-05 | 0 | 0 | 3.7913e-05 | 229.7213 | 0.00041482 | 0 | 0 | 0.00082965 | 229.9038 | 0.00081069 | 0 | 0 | 0.0016214 | 230.0863 | 0.0012066 | 0 | 0 | 0.0024131 | 230.2688 | 0.0016024 | 0 | 0 | 0.0032049 | 230.4513 | 0.0019983 | 0 | 0 | 0.0039966 | 230.6338 | 0.0023942 | 0 | 0 | 0.0047883 | 230.8163 | 0.00279 | 0 | 0 | 0.0055801 | 230.938 | 0.0030539 | 0 | 0 | 0.0061079 | 231.1205 | 0.0034498 | 0 | 0 | 0.0068996 | 231.303 | 0.0038457 | 0 | 0 | 0.0076914 | 231.4855 | 0.0042415 | 0 | 0 | 0.0084831 | 231.6072 | 0.0045055 | 0 | 0 | 0.0090109 | 231.7897 | 0.0049013 | 0 | 0 | 0.0098026 | 231.9114 | 0.0051652 | 0 | 0 | 0.01033 | 232.0331 | 0.0054291 | 0 | 0 | 0.010858 | 232.2156 | 0.005825 | 0 | 0 | 0.01165 | 232.3373 | 0.0060889 | 0 | 0 | 0.012178 | 232.5198 | 0.0064848 | 0 | 0 | 0.01297 | 232.6414 | 0.0067487 | 0 | 0 | 0.013497 | 232.8239 | 0.0071446 | 0 | 0 | 0.014289 | 232.9456 | 0.0074085 | 0 | 0 | 0.014817 | 232.9456 | 0.0074085 | 0 | 0 | 0.014817
2017-06-02 14:00 | 198.1754 | 0.59068 |  | 211.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1719 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 15:00 | 186.8881 | 0.55704 |  | 199.6426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.29 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 16:00 | 190.79 | 0.56867 |  | 203.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.743 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 17:00 | 187.8872 | 0.56002 |  | 200.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.3662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4302 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 18:00 | 194.2648 | 0.57903 |  | 207.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7087 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 19:00 | 191.6968 | 0.57137 |  | 204.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.778 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 20:00 | 191.548 | 0.57093 |  | 204.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6081 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 21:00 | 199.0255 | 0.59322 |  | 212.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1421 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-02 22:00 | 204.8518 | 0.61058 |  | 218.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2501 | 0.0015618 | 0 | 0 | 0.0031237 | 230.3722 | 0.0018267 | 0 | 0 | 0.0036534 | 230.5554 | 0.002224 | 0 | 0 | 0.004448 | 230.7385 | 0.0026213 | 0 | 0 | 0.0052426 | 230.9217 | 0.0030186 | 0 | 0 | 0.0060372 | 231.1049 | 0.0034159 | 0 | 0 | 0.0068318 | 231.2881 | 0.0038132 | 0 | 0 | 0.0076264 | 231.4712 | 0.0042105 | 0 | 0 | 0.0084211 | 231.6544 | 0.0046078 | 0 | 0 | 0.0092157 | 231.7765 | 0.0048727 | 0 | 0 | 0.0097454 | 231.9597 | 0.00527 | 0 | 0 | 0.01054 | 232.1429 | 0.0056673 | 0 | 0 | 0.011335 | 232.326 | 0.0060646 | 0 | 0 | 0.012129 | 232.4482 | 0.0063295 | 0 | 0 | 0.012659 | 232.6313 | 0.0067268 | 0 | 0 | 0.013454 | 232.7534 | 0.0069917 | 0 | 0 | 0.013983 | 232.8756 | 0.0072565 | 0 | 0 | 0.014513 | 233.0587 | 0.0076538 | 0 | 0 | 0.015308 | 233.1809 | 0.0079187 | 0 | 0 | 0.015837 | 233.364 | 0.008316 | 0 | 0 | 0.016632 | 233.4861 | 0.0085809 | 0 | 0 | 0.017162 | 233.6693 | 0.0089782 | 0 | 0 | 0.017956 | 233.7914 | 0.0092431 | 0 | 0 | 0.018486 | 233.7914 | 0.0092431 | 0 | 0 | 0.018486
2017-06-02 23:00 | 201.5271 | 0.60067 |  | 215.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5766 | 0.00010109 | 0 | 0 | 0.00020217 | 229.6967 | 0.00036166 | 0 | 0 | 0.00072332 | 229.8769 | 0.00075251 | 0 | 0 | 0.001505 | 229.9971 | 0.0010131 | 0 | 0 | 0.0020262 | 229.9971 | 0.0010131 | 0 | 0 | 0.0020262
2017-06-03 | 203.4188 | 0.60631 |  | 217.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6702 | 0.00030401 | 0 | 0 | 0.00060802 | 229.8521 | 0.00069854 | 0 | 0 | 0.0013971 | 230.0339 | 0.0010931 | 0 | 0 | 0.0021861 | 230.1552 | 0.0013561 | 0 | 0 | 0.0027122 | 230.3371 | 0.0017506 | 0 | 0 | 0.0035012 | 230.519 | 0.0021451 | 0 | 0 | 0.0042903 | 230.7009 | 0.0025397 | 0 | 0 | 0.0050793 | 230.8221 | 0.0028027 | 0 | 0 | 0.0056053 | 231.004 | 0.0031972 | 0 | 0 | 0.0063944 | 231.1253 | 0.0034602 | 0 | 0 | 0.0069204 | 231.2466 | 0.0037232 | 0 | 0 | 0.0074465 | 231.4285 | 0.0041178 | 0 | 0 | 0.0082355 | 231.5497 | 0.0043808 | 0 | 0 | 0.0087616 | 231.7316 | 0.0047753 | 0 | 0 | 0.0095506 | 231.8529 | 0.0050383 | 0 | 0 | 0.010077 | 232.0348 | 0.0054328 | 0 | 0 | 0.010866 | 232.156 | 0.0056959 | 0 | 0 | 0.011392 | 232.156 | 0.0056959 | 0 | 0 | 0.011392
2017-06-03 01:00 | 208.9887 | 0.62291 |  | 223.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8542 | 0.00070329 | 0 | 0 | 0.0014066 | 234.8998 | 0.011647 | 0 | 0 | 0.023294 | 235.0244 | 0.011917 | 0 | 0 | 0.023835 | 235.2113 | 0.012323 | 0 | 0 | 0.024645 | 235.3982 | 0.012728 | 0 | 0 | 0.025456 | 235.585 | 0.013133 | 0 | 0 | 0.026267 | 235.7719 | 0.013539 | 0 | 0 | 0.027077 | 235.9588 | 0.013944 | 0 | 0 | 0.027888 | 236.1457 | 0.014349 | 0 | 0 | 0.028699 | 236.3325 | 0.014755 | 0 | 0 | 0.029509 | 236.4571 | 0.015025 | 0 | 0 | 0.03005 | 236.644 | 0.01543 | 0 | 0 | 0.03086 | 236.8309 | 0.015836 | 0 | 0 | 0.031671 | 237.0177 | 0.016241 | 0 | 0 | 0.032482 | 237.1423 | 0.016511 | 0 | 0 | 0.033022 | 237.3292 | 0.016916 | 0 | 0 | 0.033833 | 237.4538 | 0.017187 | 0 | 0 | 0.034373 | 237.5783 | 0.017457 | 0 | 0 | 0.034914 | 237.7652 | 0.017862 | 0 | 0 | 0.035724 | 237.8898 | 0.018132 | 0 | 0 | 0.036265 | 238.0767 | 0.018538 | 0 | 0 | 0.037075 | 238.2013 | 0.018808 | 0 | 0 | 0.037616 | 238.3881 | 0.019213 | 0 | 0 | 0.038427 | 238.5127 | 0.019484 | 0 | 0 | 0.038967 | 238.5127 | 0.019484 | 0 | 0 | 0.038967
2017-06-03 02:00 | 207.373 | 0.6181 |  | 221.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0839 | 0.0077084 | 0 | 0 | 0.015417 | 233.2075 | 0.0079765 | 0 | 0 | 0.015953 | 233.3929 | 0.0083787 | 0 | 0 | 0.016757 | 233.5784 | 0.0087809 | 0 | 0 | 0.017562 | 233.7638 | 0.0091831 | 0 | 0 | 0.018366 | 233.9492 | 0.0095853 | 0 | 0 | 0.019171 | 234.1347 | 0.0099875 | 0 | 0 | 0.019975 | 234.3201 | 0.01039 | 0 | 0 | 0.020779 | 234.5055 | 0.010792 | 0 | 0 | 0.021584 | 234.6291 | 0.01106 | 0 | 0 | 0.02212 | 234.8146 | 0.011462 | 0 | 0 | 0.022924 | 235 | 0.011864 | 0 | 0 | 0.023729 | 235.1854 | 0.012267 | 0 | 0 | 0.024533 | 235.309 | 0.012535 | 0 | 0 | 0.025069 | 235.4945 | 0.012937 | 0 | 0 | 0.025874 | 235.6181 | 0.013205 | 0 | 0 | 0.02641 | 235.7417 | 0.013473 | 0 | 0 | 0.026946 | 235.9271 | 0.013875 | 0 | 0 | 0.027751 | 236.0508 | 0.014144 | 0 | 0 | 0.028287 | 236.2362 | 0.014546 | 0 | 0 | 0.029091 | 236.3598 | 0.014814 | 0 | 0 | 0.029628 | 236.5452 | 0.015216 | 0 | 0 | 0.030432 | 236.6689 | 0.015484 | 0 | 0 | 0.030968 | 236.6689 | 0.015484 | 0 | 0 | 0.030968
2017-06-03 03:00 | 209.2063 | 0.62356 |  | 223.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.0936 | 0.0012224 | 0 | 0 | 0.0024447 | 235.1444 | 0.012178 | 0 | 0 | 0.024355 | 235.2691 | 0.012448 | 0 | 0 | 0.024896 | 235.4562 | 0.012854 | 0 | 0 | 0.025708 | 235.6432 | 0.01326 | 0 | 0 | 0.026519 | 235.8303 | 0.013665 | 0 | 0 | 0.027331 | 236.0174 | 0.014071 | 0 | 0 | 0.028142 | 236.2044 | 0.014477 | 0 | 0 | 0.028954 | 236.3915 | 0.014883 | 0 | 0 | 0.029765 | 236.5786 | 0.015288 | 0 | 0 | 0.030577 | 236.7033 | 0.015559 | 0 | 0 | 0.031118 | 236.8904 | 0.015965 | 0 | 0 | 0.031929 | 237.0774 | 0.01637 | 0 | 0 | 0.032741 | 237.2645 | 0.016776 | 0 | 0 | 0.033552 | 237.3892 | 0.017047 | 0 | 0 | 0.034093 | 237.5763 | 0.017452 | 0 | 0 | 0.034905 | 237.701 | 0.017723 | 0 | 0 | 0.035446 | 237.8257 | 0.017993 | 0 | 0 | 0.035987 | 238.0128 | 0.018399 | 0 | 0 | 0.036798 | 238.1375 | 0.01867 | 0 | 0 | 0.037339 | 238.3246 | 0.019075 | 0 | 0 | 0.038151 | 238.4493 | 0.019346 | 0 | 0 | 0.038692 | 238.6363 | 0.019752 | 0 | 0 | 0.039503 | 238.761 | 0.020022 | 0 | 0 | 0.040044 | 238.761 | 0.020022 | 0 | 0 | 0.040044
2017-06-03 04:00 | 207.5344 | 0.61858 |  | 221.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2653 | 0.0081018 | 0 | 0 | 0.016204 | 233.389 | 0.0083701 | 0 | 0 | 0.01674 | 233.5745 | 0.0087726 | 0 | 0 | 0.017545 | 233.7601 | 0.0091751 | 0 | 0 | 0.01835 | 233.9457 | 0.0095776 | 0 | 0 | 0.019155 | 234.1313 | 0.0099801 | 0 | 0 | 0.01996 | 234.3168 | 0.010383 | 0 | 0 | 0.020765 | 234.5024 | 0.010785 | 0 | 0 | 0.02157 | 234.688 | 0.011188 | 0 | 0 | 0.022375 | 234.8117 | 0.011456 | 0 | 0 | 0.022912 | 234.9973 | 0.011858 | 0 | 0 | 0.023717 | 235.1828 | 0.012261 | 0 | 0 | 0.024522 | 235.3684 | 0.012664 | 0 | 0 | 0.025327 | 235.4921 | 0.012932 | 0 | 0 | 0.025864 | 235.6777 | 0.013334 | 0 | 0 | 0.026669 | 235.8014 | 0.013603 | 0 | 0 | 0.027205 | 235.9251 | 0.013871 | 0 | 0 | 0.027742 | 236.1107 | 0.014274 | 0 | 0 | 0.028547 | 236.2344 | 0.014542 | 0 | 0 | 0.029084 | 236.42 | 0.014944 | 0 | 0 | 0.029889 | 236.5437 | 0.015213 | 0 | 0 | 0.030425 | 236.7293 | 0.015615 | 0 | 0 | 0.03123 | 236.853 | 0.015884 | 0 | 0 | 0.031767 | 236.853 | 0.015884 | 0 | 0 | 0.031767
2017-06-03 05:00 | 209.8931 | 0.62561 |  | 224.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.849 | 0.0028609 | 0 | 0 | 0.0057218 | 235.9164 | 0.013852 | 0 | 0 | 0.027704 | 236.0415 | 0.014124 | 0 | 0 | 0.028247 | 236.2292 | 0.014531 | 0 | 0 | 0.029061 | 236.4169 | 0.014938 | 0 | 0 | 0.029875 | 236.6046 | 0.015345 | 0 | 0 | 0.03069 | 236.7923 | 0.015752 | 0 | 0 | 0.031504 | 236.9799 | 0.016159 | 0 | 0 | 0.032318 | 237.1676 | 0.016566 | 0 | 0 | 0.033132 | 237.3553 | 0.016973 | 0 | 0 | 0.033946 | 237.4804 | 0.017244 | 0 | 0 | 0.034489 | 237.6681 | 0.017652 | 0 | 0 | 0.035303 | 237.8558 | 0.018059 | 0 | 0 | 0.036117 | 238.0435 | 0.018466 | 0 | 0 | 0.036931 | 238.1686 | 0.018737 | 0 | 0 | 0.037474 | 238.3563 | 0.019144 | 0 | 0 | 0.038288 | 238.4814 | 0.019416 | 0 | 0 | 0.038831 | 238.6065 | 0.019687 | 0 | 0 | 0.039374 | 238.7942 | 0.020094 | 0 | 0 | 0.040188 | 238.9193 | 0.020365 | 0 | 0 | 0.040731 | 239.107 | 0.020773 | 0 | 0 | 0.041545 | 239.2321 | 0.021044 | 0 | 0 | 0.042088 | 239.4198 | 0.021451 | 0 | 0 | 0.042902 | 239.5449 | 0.021722 | 0 | 0 | 0.043445 | 239.5449 | 0.021722 | 0 | 0 | 0.043445
2017-06-03 06:00 | 208.06 | 0.62014 |  | 222.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8561 | 0.0093832 | 0 | 0 | 0.018766 | 233.9801 | 0.0096523 | 0 | 0 | 0.019305 | 234.1661 | 0.010056 | 0 | 0 | 0.020112 | 234.3522 | 0.010459 | 0 | 0 | 0.020919 | 234.5382 | 0.010863 | 0 | 0 | 0.021726 | 234.7243 | 0.011266 | 0 | 0 | 0.022533 | 234.9103 | 0.01167 | 0 | 0 | 0.02334 | 235.0964 | 0.012073 | 0 | 0 | 0.024147 | 235.2824 | 0.012477 | 0 | 0 | 0.024954 | 235.4064 | 0.012746 | 0 | 0 | 0.025492 | 235.5925 | 0.013149 | 0 | 0 | 0.026299 | 235.7785 | 0.013553 | 0 | 0 | 0.027106 | 235.9646 | 0.013957 | 0 | 0 | 0.027913 | 236.0886 | 0.014226 | 0 | 0 | 0.028451 | 236.2746 | 0.014629 | 0 | 0 | 0.029258 | 236.3987 | 0.014898 | 0 | 0 | 0.029796 | 236.5227 | 0.015167 | 0 | 0 | 0.030334 | 236.7087 | 0.015571 | 0 | 0 | 0.031141 | 236.8328 | 0.01584 | 0 | 0 | 0.031679 | 237.0188 | 0.016243 | 0 | 0 | 0.032486 | 237.1428 | 0.016512 | 0 | 0 | 0.033024 | 237.3289 | 0.016916 | 0 | 0 | 0.033832 | 237.4529 | 0.017185 | 0 | 0 | 0.03437 | 237.4529 | 0.017185 | 0 | 0 | 0.03437
2017-06-03 07:00 | 209.2832 | 0.62379 |  | 223.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1781 | 0.0014058 | 0 | 0 | 0.0028116 | 235.2308 | 0.012365 | 0 | 0 | 0.02473 | 235.3556 | 0.012636 | 0 | 0 | 0.025271 | 235.5427 | 0.013042 | 0 | 0 | 0.026083 | 235.7299 | 0.013447 | 0 | 0 | 0.026895 | 235.917 | 0.013853 | 0 | 0 | 0.027707 | 236.1041 | 0.014259 | 0 | 0 | 0.028519 | 236.2913 | 0.014665 | 0 | 0 | 0.02933 | 236.4784 | 0.015071 | 0 | 0 | 0.030142 | 236.6655 | 0.015477 | 0 | 0 | 0.030954 | 236.7903 | 0.015748 | 0 | 0 | 0.031495 | 236.9774 | 0.016153 | 0 | 0 | 0.032307 | 237.1646 | 0.016559 | 0 | 0 | 0.033119 | 237.3517 | 0.016965 | 0 | 0 | 0.033931 | 237.4765 | 0.017236 | 0 | 0 | 0.034472 | 237.6636 | 0.017642 | 0 | 0 | 0.035284 | 237.7884 | 0.017912 | 0 | 0 | 0.035825 | 237.9131 | 0.018183 | 0 | 0 | 0.036366 | 238.1003 | 0.018589 | 0 | 0 | 0.037178 | 238.225 | 0.018859 | 0 | 0 | 0.037719 | 238.4121 | 0.019265 | 0 | 0 | 0.038531 | 238.5369 | 0.019536 | 0 | 0 | 0.039072 | 238.724 | 0.019942 | 0 | 0 | 0.039884 | 238.8488 | 0.020212 | 0 | 0 | 0.040425 | 238.8488 | 0.020212 | 0 | 0 | 0.040425
2017-06-03 08:00 | 212.9964 | 0.63486 |  | 227.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2622 | 0.010264 | 0 | 0 | 0.020528 | 239.4045 | 0.021418 | 0 | 0 | 0.042836 | 239.5315 | 0.021693 | 0 | 0 | 0.043386 | 239.7219 | 0.022106 | 0 | 0 | 0.044213 | 239.9124 | 0.022519 | 0 | 0 | 0.045039 | 240.1028 | 0.022932 | 0 | 0 | 0.045865 | 240.2933 | 0.023346 | 0 | 0 | 0.046691 | 240.4838 | 0.023759 | 0 | 0 | 0.047517 | 240.6742 | 0.024172 | 0 | 0 | 0.048344 | 240.8647 | 0.024585 | 0 | 0 | 0.04917 | 240.9916 | 0.02486 | 0 | 0 | 0.049721 | 241.1821 | 0.025273 | 0 | 0 | 0.050547 | 241.3726 | 0.025686 | 0 | 0 | 0.051373 | 241.563 | 0.0261 | 0 | 0 | 0.052199 | 241.69 | 0.026375 | 0 | 0 | 0.05275 | 241.8804 | 0.026788 | 0 | 0 | 0.053576 | 242.0074 | 0.027064 | 0 | 0 | 0.054127 | 242.1344 | 0.027339 | 0 | 0 | 0.054678 | 242.3248 | 0.027752 | 0 | 0 | 0.055504 | 242.4518 | 0.028027 | 0 | 0 | 0.056055 | 242.6423 | 0.028441 | 0 | 0 | 0.056881 | 242.7692 | 0.028716 | 0 | 0 | 0.057432 | 242.9597 | 0.029129 | 0 | 0 | 0.058258 | 243.0867 | 0.029404 | 0 | 0 | 0.058809 | 243.0867 | 0.029404 | 0 | 0 | 0.058809
2017-06-03 09:00 | 215.7247 | 0.64299 |  | 230.4471 | 0.0019892 | 0 | 0 | 0.0039784 | 237.2628 | 0.016772 | 0 | 0 | 0.033545 | 242.471 | 0.028069 | 0 | 0 | 0.056138 | 242.5996 | 0.028348 | 0 | 0 | 0.056696 | 242.7925 | 0.028766 | 0 | 0 | 0.057533 | 242.9854 | 0.029185 | 0 | 0 | 0.058369 | 243.1783 | 0.029603 | 0 | 0 | 0.059206 | 243.3712 | 0.030022 | 0 | 0 | 0.060043 | 243.5641 | 0.03044 | 0 | 0 | 0.06088 | 243.757 | 0.030858 | 0 | 0 | 0.061717 | 243.9499 | 0.031277 | 0 | 0 | 0.062553 | 244.0785 | 0.031556 | 0 | 0 | 0.063111 | 244.2714 | 0.031974 | 0 | 0 | 0.063948 | 244.4643 | 0.032392 | 0 | 0 | 0.064785 | 244.6571 | 0.032811 | 0 | 0 | 0.065622 | 244.7857 | 0.03309 | 0 | 0 | 0.066179 | 244.9786 | 0.033508 | 0 | 0 | 0.067016 | 245.1072 | 0.033787 | 0 | 0 | 0.067574 | 245.2358 | 0.034066 | 0 | 0 | 0.068132 | 245.4287 | 0.034484 | 0 | 0 | 0.068969 | 245.5573 | 0.034763 | 0 | 0 | 0.069527 | 245.7502 | 0.035182 | 0 | 0 | 0.070363 | 245.8788 | 0.035461 | 0 | 0 | 0.070921 | 246.0717 | 0.035879 | 0 | 0 | 0.071758 | 246.2003 | 0.036158 | 0 | 0 | 0.072316 | 246.2003 | 0.036158 | 0 | 0 | 0.072316
2017-06-03 10:00 | 223.1214 | 0.66504 |  | 238.3486 | 0.019128 | 0 | 0 | 0.038255 | 245.398 | 0.034418 | 0 | 0 | 0.068835 | 250.7848 | 0.046102 | 0 | 0 | 0.092203 | 250.9178 | 0.04639 | 0 | 0 | 0.09278 | 251.1173 | 0.046823 | 0 | 0 | 0.093646 | 251.3168 | 0.047256 | 0 | 0 | 0.094511 | 251.5163 | 0.047688 | 0 | 0 | 0.095377 | 251.7159 | 0.048121 | 0 | 0 | 0.096242 | 251.9154 | 0.048554 | 0 | 0 | 0.097108 | 252.1149 | 0.048987 | 0 | 0 | 0.097973 | 252.3144 | 0.049419 | 0 | 0 | 0.098839 | 252.4474 | 0.049708 | 0 | 0 | 0.099416 | 252.6469 | 0.050141 | 0 | 0 | 0.10028 | 252.8464 | 0.050573 | 0 | 0 | 0.10115 | 253.0459 | 0.051006 | 0 | 0 | 0.10201 | 253.1789 | 0.051295 | 0 | 0 | 0.10259 | 253.3784 | 0.051727 | 0 | 0 | 0.10345 | 253.5115 | 0.052016 | 0 | 0 | 0.10403 | 253.6445 | 0.052304 | 0 | 0 | 0.10461 | 253.844 | 0.052737 | 0 | 0 | 0.10547 | 253.977 | 0.053025 | 0 | 0 | 0.10605 | 254.1765 | 0.053458 | 0 | 0 | 0.10692 | 254.3095 | 0.053747 | 0 | 0 | 0.10749 | 254.509 | 0.054179 | 0 | 0 | 0.10836 | 254.642 | 0.054468 | 0 | 0 | 0.10894 | 254.642 | 0.054468 | 0 | 0 | 0.10894
2017-06-03 11:00 | 192.2714 | 0.57308 |  | 205.3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.7145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.0326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4338 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-03 12:00 | 230.8256 | 0.688 |  | 246.5786 | 0.036978 | 0 | 0 | 0.073957 | 253.8714 | 0.052796 | 0 | 0 | 0.10559 | 259.4442 | 0.064884 | 0 | 0 | 0.12977 | 259.5818 | 0.065182 | 0 | 0 | 0.13036 | 259.7882 | 0.06563 | 0 | 0 | 0.13126 | 259.9946 | 0.066078 | 0 | 0 | 0.13216 | 260.201 | 0.066525 | 0 | 0 | 0.13305 | 260.4074 | 0.066973 | 0 | 0 | 0.13395 | 260.6138 | 0.067421 | 0 | 0 | 0.13484 | 260.8201 | 0.067868 | 0 | 0 | 0.13574 | 261.0265 | 0.068316 | 0 | 0 | 0.13663 | 261.1641 | 0.068614 | 0 | 0 | 0.13723 | 261.3705 | 0.069062 | 0 | 0 | 0.13812 | 261.5769 | 0.06951 | 0 | 0 | 0.13902 | 261.7833 | 0.069958 | 0 | 0 | 0.13992 | 261.9209 | 0.070256 | 0 | 0 | 0.14051 | 262.1273 | 0.070704 | 0 | 0 | 0.14141 | 262.2649 | 0.071002 | 0 | 0 | 0.142 | 262.4025 | 0.071301 | 0 | 0 | 0.1426 | 262.6089 | 0.071748 | 0 | 0 | 0.1435 | 262.7465 | 0.072047 | 0 | 0 | 0.14409 | 262.9529 | 0.072494 | 0 | 0 | 0.14499 | 263.0905 | 0.072793 | 0 | 0 | 0.14559 | 263.2969 | 0.073241 | 0 | 0 | 0.14648 | 263.4345 | 0.073539 | 0 | 0 | 0.14708 | 263.4345 | 0.073539 | 0 | 0 | 0.14708
2017-06-03 13:00 | 223.8259 | 0.66714 |  | 239.1012 | 0.02076 | 0 | 0 | 0.04152 | 246.1729 | 0.036098 | 0 | 0 | 0.072197 | 251.5767 | 0.047819 | 0 | 0 | 0.095638 | 251.7101 | 0.048109 | 0 | 0 | 0.096217 | 251.9102 | 0.048543 | 0 | 0 | 0.097085 | 252.1104 | 0.048977 | 0 | 0 | 0.097954 | 252.3105 | 0.049411 | 0 | 0 | 0.098822 | 252.5107 | 0.049845 | 0 | 0 | 0.09969 | 252.7108 | 0.050279 | 0 | 0 | 0.10056 | 252.9109 | 0.050713 | 0 | 0 | 0.10143 | 253.1111 | 0.051147 | 0 | 0 | 0.10229 | 253.2445 | 0.051437 | 0 | 0 | 0.10287 | 253.4447 | 0.051871 | 0 | 0 | 0.10374 | 253.6448 | 0.052305 | 0 | 0 | 0.10461 | 253.8449 | 0.052739 | 0 | 0 | 0.10548 | 253.9784 | 0.053028 | 0 | 0 | 0.10606 | 254.1785 | 0.053463 | 0 | 0 | 0.10693 | 254.3119 | 0.053752 | 0 | 0 | 0.1075 | 254.4454 | 0.054041 | 0 | 0 | 0.10808 | 254.6455 | 0.054476 | 0 | 0 | 0.10895 | 254.7789 | 0.054765 | 0 | 0 | 0.10953 | 254.9791 | 0.055199 | 0 | 0 | 0.1104 | 255.1125 | 0.055488 | 0 | 0 | 0.11098 | 255.3126 | 0.055923 | 0 | 0 | 0.11185 | 255.4461 | 0.056212 | 0 | 0 | 0.11242 | 255.4461 | 0.056212 | 0 | 0 | 0.11242
2017-06-03 14:00 | 216.2697 | 0.64461 |  | 231.0293 | 0.003252 | 0 | 0 | 0.0065039 | 237.8622 | 0.018073 | 0 | 0 | 0.036145 | 243.0836 | 0.029398 | 0 | 0 | 0.058795 | 243.2125 | 0.029677 | 0 | 0 | 0.059355 | 243.4059 | 0.030097 | 0 | 0 | 0.060193 | 243.5992 | 0.030516 | 0 | 0 | 0.061032 | 243.7926 | 0.030936 | 0 | 0 | 0.061871 | 243.986 | 0.031355 | 0 | 0 | 0.06271 | 244.1794 | 0.031775 | 0 | 0 | 0.063549 | 244.3728 | 0.032194 | 0 | 0 | 0.064388 | 244.5662 | 0.032613 | 0 | 0 | 0.065227 | 244.6951 | 0.032893 | 0 | 0 | 0.065786 | 244.8885 | 0.033313 | 0 | 0 | 0.066625 | 245.0819 | 0.033732 | 0 | 0 | 0.067464 | 245.2752 | 0.034151 | 0 | 0 | 0.068303 | 245.4042 | 0.034431 | 0 | 0 | 0.068862 | 245.5975 | 0.03485 | 0 | 0 | 0.069701 | 245.7265 | 0.03513 | 0 | 0 | 0.07026 | 245.8554 | 0.03541 | 0 | 0 | 0.07082 | 246.0488 | 0.035829 | 0 | 0 | 0.071658 | 246.1777 | 0.036109 | 0 | 0 | 0.072218 | 246.3711 | 0.036528 | 0 | 0 | 0.073057 | 246.5 | 0.036808 | 0 | 0 | 0.073616 | 246.6934 | 0.037227 | 0 | 0 | 0.074455 | 246.8223 | 0.037507 | 0 | 0 | 0.075014 | 246.8223 | 0.037507 | 0 | 0 | 0.075014
2017-06-03 15:00 | 219.2492 | 0.65349 |  | 234.2121 | 0.010156 | 0 | 0 | 0.020311 | 241.1392 | 0.02518 | 0 | 0 | 0.050361 | 246.4325 | 0.036661 | 0 | 0 | 0.073323 | 246.5632 | 0.036945 | 0 | 0 | 0.07389 | 246.7592 | 0.03737 | 0 | 0 | 0.07474 | 246.9553 | 0.037795 | 0 | 0 | 0.075591 | 247.1513 | 0.038221 | 0 | 0 | 0.076441 | 247.3474 | 0.038646 | 0 | 0 | 0.077292 | 247.5434 | 0.039071 | 0 | 0 | 0.078142 | 247.7395 | 0.039496 | 0 | 0 | 0.078993 | 247.9355 | 0.039922 | 0 | 0 | 0.079843 | 248.0662 | 0.040205 | 0 | 0 | 0.08041 | 248.2623 | 0.04063 | 0 | 0 | 0.081261 | 248.4583 | 0.041056 | 0 | 0 | 0.082111 | 248.6544 | 0.041481 | 0 | 0 | 0.082961 | 248.7851 | 0.041764 | 0 | 0 | 0.083528 | 248.9811 | 0.042189 | 0 | 0 | 0.084379 | 249.1118 | 0.042473 | 0 | 0 | 0.084946 | 249.2425 | 0.042756 | 0 | 0 | 0.085513 | 249.4385 | 0.043182 | 0 | 0 | 0.086363 | 249.5692 | 0.043465 | 0 | 0 | 0.08693 | 249.7653 | 0.04389 | 0 | 0 | 0.087781 | 249.896 | 0.044174 | 0 | 0 | 0.088348 | 250.092 | 0.044599 | 0 | 0 | 0.089198 | 250.2227 | 0.044883 | 0 | 0 | 0.089765 | 250.2227 | 0.044883 | 0 | 0 | 0.089765
2017-06-03 16:00 | 215.8465 | 0.64335 |  | 230.5772 | 0.0022714 | 0 | 0 | 0.0045427 | 237.3967 | 0.017063 | 0 | 0 | 0.034126 | 242.6079 | 0.028366 | 0 | 0 | 0.056732 | 242.7365 | 0.028645 | 0 | 0 | 0.05729 | 242.9295 | 0.029064 | 0 | 0 | 0.058127 | 243.1226 | 0.029482 | 0 | 0 | 0.058964 | 243.3156 | 0.029901 | 0 | 0 | 0.059802 | 243.5086 | 0.03032 | 0 | 0 | 0.060639 | 243.7016 | 0.030738 | 0 | 0 | 0.061476 | 243.8946 | 0.031157 | 0 | 0 | 0.062314 | 244.0876 | 0.031575 | 0 | 0 | 0.063151 | 244.2162 | 0.031854 | 0 | 0 | 0.063709 | 244.4093 | 0.032273 | 0 | 0 | 0.064546 | 244.6023 | 0.032692 | 0 | 0 | 0.065383 | 244.7953 | 0.03311 | 0 | 0 | 0.066221 | 244.9239 | 0.033389 | 0 | 0 | 0.066779 | 245.1169 | 0.033808 | 0 | 0 | 0.067616 | 245.2456 | 0.034087 | 0 | 0 | 0.068174 | 245.3743 | 0.034366 | 0 | 0 | 0.068732 | 245.5673 | 0.034785 | 0 | 0 | 0.06957 | 245.696 | 0.035064 | 0 | 0 | 0.070128 | 245.889 | 0.035483 | 0 | 0 | 0.070965 | 246.0176 | 0.035762 | 0 | 0 | 0.071523 | 246.2106 | 0.03618 | 0 | 0 | 0.072361 | 246.3393 | 0.036459 | 0 | 0 | 0.072919 | 246.3393 | 0.036459 | 0 | 0 | 0.072919
2017-06-03 17:00 | 214.4826 | 0.63929 |  | 229.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8967 | 0.013809 | 0 | 0 | 0.027619 | 241.0749 | 0.025041 | 0 | 0 | 0.050082 | 241.2027 | 0.025318 | 0 | 0 | 0.050636 | 241.3945 | 0.025734 | 0 | 0 | 0.051468 | 241.5863 | 0.02615 | 0 | 0 | 0.0523 | 241.7781 | 0.026566 | 0 | 0 | 0.053132 | 241.9699 | 0.026982 | 0 | 0 | 0.053964 | 242.1617 | 0.027398 | 0 | 0 | 0.054796 | 242.3535 | 0.027814 | 0 | 0 | 0.055628 | 242.5452 | 0.02823 | 0 | 0 | 0.05646 | 242.6731 | 0.028507 | 0 | 0 | 0.057015 | 242.8649 | 0.028923 | 0 | 0 | 0.057847 | 243.0567 | 0.029339 | 0 | 0 | 0.058679 | 243.2485 | 0.029755 | 0 | 0 | 0.059511 | 243.3763 | 0.030033 | 0 | 0 | 0.060065 | 243.5681 | 0.030449 | 0 | 0 | 0.060897 | 243.696 | 0.030726 | 0 | 0 | 0.061452 | 243.8238 | 0.031003 | 0 | 0 | 0.062007 | 244.0156 | 0.031419 | 0 | 0 | 0.062839 | 244.1435 | 0.031697 | 0 | 0 | 0.063393 | 244.3352 | 0.032113 | 0 | 0 | 0.064225 | 244.4631 | 0.03239 | 0 | 0 | 0.06478 | 244.6549 | 0.032806 | 0 | 0 | 0.065612 | 244.7827 | 0.033083 | 0 | 0 | 0.066166 | 244.7827 | 0.033083 | 0 | 0 | 0.066166
2017-06-03 18:00 | 211.0773 | 0.62914 |  | 225.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.1515 | 0.0056859 | 0 | 0 | 0.011372 | 237.2475 | 0.016739 | 0 | 0 | 0.033478 | 237.3733 | 0.017012 | 0 | 0 | 0.034024 | 237.562 | 0.017421 | 0 | 0 | 0.034843 | 237.7508 | 0.017831 | 0 | 0 | 0.035662 | 237.9395 | 0.01824 | 0 | 0 | 0.03648 | 238.1283 | 0.01865 | 0 | 0 | 0.037299 | 238.317 | 0.019059 | 0 | 0 | 0.038118 | 238.5057 | 0.019468 | 0 | 0 | 0.038937 | 238.6945 | 0.019878 | 0 | 0 | 0.039756 | 238.8203 | 0.020151 | 0 | 0 | 0.040301 | 239.0091 | 0.02056 | 0 | 0 | 0.04112 | 239.1978 | 0.020969 | 0 | 0 | 0.041939 | 239.3865 | 0.021379 | 0 | 0 | 0.042758 | 239.5124 | 0.021652 | 0 | 0 | 0.043303 | 239.7011 | 0.022061 | 0 | 0 | 0.044122 | 239.8269 | 0.022334 | 0 | 0 | 0.044668 | 239.9528 | 0.022607 | 0 | 0 | 0.045214 | 240.1415 | 0.023016 | 0 | 0 | 0.046033 | 240.2673 | 0.023289 | 0 | 0 | 0.046579 | 240.4561 | 0.023699 | 0 | 0 | 0.047397 | 240.5819 | 0.023972 | 0 | 0 | 0.047943 | 240.7706 | 0.024381 | 0 | 0 | 0.048762 | 240.8965 | 0.024654 | 0 | 0 | 0.049308 | 240.8965 | 0.024654 | 0 | 0 | 0.049308
2017-06-03 19:00 | 209.3376 | 0.62395 |  | 223.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2381 | 0.0015358 | 0 | 0 | 0.0030716 | 235.2921 | 0.012498 | 0 | 0 | 0.024996 | 235.4169 | 0.012769 | 0 | 0 | 0.025537 | 235.604 | 0.013175 | 0 | 0 | 0.026349 | 235.7912 | 0.013581 | 0 | 0 | 0.027161 | 235.9784 | 0.013987 | 0 | 0 | 0.027973 | 236.1656 | 0.014393 | 0 | 0 | 0.028785 | 236.3528 | 0.014799 | 0 | 0 | 0.029597 | 236.54 | 0.015205 | 0 | 0 | 0.030409 | 236.7272 | 0.015611 | 0 | 0 | 0.031221 | 236.8519 | 0.015881 | 0 | 0 | 0.031763 | 237.0391 | 0.016287 | 0 | 0 | 0.032575 | 237.2263 | 0.016693 | 0 | 0 | 0.033387 | 237.4135 | 0.017099 | 0 | 0 | 0.034199 | 237.5383 | 0.01737 | 0 | 0 | 0.03474 | 237.7255 | 0.017776 | 0 | 0 | 0.035552 | 237.8503 | 0.018047 | 0 | 0 | 0.036093 | 237.9751 | 0.018317 | 0 | 0 | 0.036635 | 238.1622 | 0.018723 | 0 | 0 | 0.037447 | 238.287 | 0.018994 | 0 | 0 | 0.037988 | 238.4742 | 0.0194 | 0 | 0 | 0.0388 | 238.599 | 0.019671 | 0 | 0 | 0.039341 | 238.7862 | 0.020077 | 0 | 0 | 0.040153 | 238.911 | 0.020347 | 0 | 0 | 0.040695 | 238.911 | 0.020347 | 0 | 0 | 0.040695
2017-06-03 20:00 | 208.9157 | 0.62269 |  | 223.1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.774 | 0.00052916 | 0 | 0 | 0.0010583 | 234.8178 | 0.011469 | 0 | 0 | 0.022938 | 234.9423 | 0.011739 | 0 | 0 | 0.023479 | 235.1291 | 0.012145 | 0 | 0 | 0.024289 | 235.3159 | 0.01255 | 0 | 0 | 0.025099 | 235.5027 | 0.012955 | 0 | 0 | 0.02591 | 235.6896 | 0.01336 | 0 | 0 | 0.02672 | 235.8764 | 0.013765 | 0 | 0 | 0.027531 | 236.0632 | 0.01417 | 0 | 0 | 0.028341 | 236.25 | 0.014576 | 0 | 0 | 0.029151 | 236.3745 | 0.014846 | 0 | 0 | 0.029692 | 236.5613 | 0.015251 | 0 | 0 | 0.030502 | 236.7481 | 0.015656 | 0 | 0 | 0.031312 | 236.9349 | 0.016061 | 0 | 0 | 0.032123 | 237.0595 | 0.016331 | 0 | 0 | 0.032663 | 237.2463 | 0.016737 | 0 | 0 | 0.033473 | 237.3708 | 0.017007 | 0 | 0 | 0.034014 | 237.4954 | 0.017277 | 0 | 0 | 0.034554 | 237.6822 | 0.017682 | 0 | 0 | 0.035364 | 237.8067 | 0.017952 | 0 | 0 | 0.035904 | 237.9935 | 0.018357 | 0 | 0 | 0.036715 | 238.1181 | 0.018628 | 0 | 0 | 0.037255 | 238.3049 | 0.019033 | 0 | 0 | 0.038065 | 238.4294 | 0.019303 | 0 | 0 | 0.038606 | 238.4294 | 0.019303 | 0 | 0 | 0.038606
2017-06-03 21:00 | 221.8839 | 0.66135 |  | 237.0266 | 0.01626 | 0 | 0 | 0.03252 | 244.0369 | 0.031466 | 0 | 0 | 0.062931 | 249.3938 | 0.043085 | 0 | 0 | 0.086169 | 249.5261 | 0.043372 | 0 | 0 | 0.086743 | 249.7245 | 0.043802 | 0 | 0 | 0.087604 | 249.9229 | 0.044232 | 0 | 0 | 0.088464 | 250.1213 | 0.044663 | 0 | 0 | 0.089325 | 250.3197 | 0.045093 | 0 | 0 | 0.090186 | 250.5181 | 0.045523 | 0 | 0 | 0.091046 | 250.7165 | 0.045954 | 0 | 0 | 0.091907 | 250.9149 | 0.046384 | 0 | 0 | 0.092768 | 251.0472 | 0.046671 | 0 | 0 | 0.093342 | 251.2456 | 0.047101 | 0 | 0 | 0.094202 | 251.444 | 0.047531 | 0 | 0 | 0.095063 | 251.6424 | 0.047962 | 0 | 0 | 0.095924 | 251.7747 | 0.048249 | 0 | 0 | 0.096497 | 251.9731 | 0.048679 | 0 | 0 | 0.097358 | 252.1053 | 0.048966 | 0 | 0 | 0.097932 | 252.2376 | 0.049253 | 0 | 0 | 0.098506 | 252.436 | 0.049683 | 0 | 0 | 0.099366 | 252.5683 | 0.04997 | 0 | 0 | 0.09994 | 252.7667 | 0.0504 | 0 | 0 | 0.1008 | 252.899 | 0.050687 | 0 | 0 | 0.10137 | 253.0974 | 0.051118 | 0 | 0 | 0.10224 | 253.2296 | 0.051405 | 0 | 0 | 0.10281 | 253.2296 | 0.051405 | 0 | 0 | 0.10281
2017-06-03 22:00 | 220.3593 | 0.6568 |  | 235.3981 | 0.012728 | 0 | 0 | 0.025456 | 242.3602 | 0.027829 | 0 | 0 | 0.055657 | 247.6803 | 0.039368 | 0 | 0 | 0.078736 | 247.8116 | 0.039653 | 0 | 0 | 0.079306 | 248.0087 | 0.04008 | 0 | 0 | 0.08016 | 248.2057 | 0.040508 | 0 | 0 | 0.081015 | 248.4028 | 0.040935 | 0 | 0 | 0.08187 | 248.5998 | 0.041362 | 0 | 0 | 0.082725 | 248.7968 | 0.04179 | 0 | 0 | 0.08358 | 248.9939 | 0.042217 | 0 | 0 | 0.084434 | 249.1909 | 0.042645 | 0 | 0 | 0.085289 | 249.3223 | 0.042929 | 0 | 0 | 0.085859 | 249.5193 | 0.043357 | 0 | 0 | 0.086714 | 249.7164 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.087568 | 249.9134 | 0.044212 | 0 | 0 | 0.088423 | 250.0448 | 0.044497 | 0 | 0 | 0.088993 | 250.2418 | 0.044924 | 0 | 0 | 0.089848 | 250.3732 | 0.045209 | 0 | 0 | 0.090418 | 250.5045 | 0.045494 | 0 | 0 | 0.090987 | 250.7016 | 0.045921 | 0 | 0 | 0.091842 | 250.8329 | 0.046206 | 0 | 0 | 0.092412 | 251.03 | 0.046633 | 0 | 0 | 0.093267 | 251.1613 | 0.046918 | 0 | 0 | 0.093837 | 251.3584 | 0.047346 | 0 | 0 | 0.094691 | 251.4897 | 0.047631 | 0 | 0 | 0.095261 | 251.4897 | 0.047631 | 0 | 0 | 0.095261
2017-06-03 23:00 | 217.7371 | 0.64899 |  | 232.5969 | 0.0066521 | 0 | 0 | 0.013304 | 239.4761 | 0.021573 | 0 | 0 | 0.043146 | 244.7329 | 0.032975 | 0 | 0 | 0.06595 | 244.8627 | 0.033257 | 0 | 0 | 0.066513 | 245.0574 | 0.033679 | 0 | 0 | 0.067358 | 245.2521 | 0.034101 | 0 | 0 | 0.068203 | 245.4468 | 0.034524 | 0 | 0 | 0.069047 | 245.6415 | 0.034946 | 0 | 0 | 0.069892 | 245.8362 | 0.035368 | 0 | 0 | 0.070736 | 246.0309 | 0.03579 | 0 | 0 | 0.071581 | 246.2256 | 0.036213 | 0 | 0 | 0.072426 | 246.3554 | 0.036494 | 0 | 0 | 0.072989 | 246.5501 | 0.036917 | 0 | 0 | 0.073833 | 246.7448 | 0.037339 | 0 | 0 | 0.074678 | 246.9395 | 0.037761 | 0 | 0 | 0.075522 | 247.0693 | 0.038043 | 0 | 0 | 0.076085 | 247.264 | 0.038465 | 0 | 0 | 0.07693 | 247.3938 | 0.038747 | 0 | 0 | 0.077493 | 247.5236 | 0.039028 | 0 | 0 | 0.078056 | 247.7183 | 0.03945 | 0 | 0 | 0.078901 | 247.8481 | 0.039732 | 0 | 0 | 0.079464 | 248.0428 | 0.040154 | 0 | 0 | 0.080308 | 248.1726 | 0.040436 | 0 | 0 | 0.080871 | 248.3673 | 0.040858 | 0 | 0 | 0.081716 | 248.4971 | 0.04114 | 0 | 0 | 0.082279 | 248.4971 | 0.04114 | 0 | 0 | 0.082279
2017-06-04 | 219.3935 | 0.65392 |  | 234.3663 | 0.01049 | 0 | 0 | 0.02098 | 241.2979 | 0.025525 | 0 | 0 | 0.051049 | 246.5947 | 0.037013 | 0 | 0 | 0.074027 | 246.7255 | 0.037297 | 0 | 0 | 0.074594 | 246.9217 | 0.037723 | 0 | 0 | 0.075445 | 247.1178 | 0.038148 | 0 | 0 | 0.076296 | 247.314 | 0.038574 | 0 | 0 | 0.077147 | 247.5102 | 0.038999 | 0 | 0 | 0.077998 | 247.7064 | 0.039425 | 0 | 0 | 0.078849 | 247.9025 | 0.03985 | 0 | 0 | 0.0797 | 248.0987 | 0.040276 | 0 | 0 | 0.080551 | 248.2295 | 0.040559 | 0 | 0 | 0.081118 | 248.4257 | 0.040985 | 0 | 0 | 0.081969 | 248.6219 | 0.04141 | 0 | 0 | 0.082821 | 248.818 | 0.041836 | 0 | 0 | 0.083672 | 248.9488 | 0.042119 | 0 | 0 | 0.084239 | 249.145 | 0.042545 | 0 | 0 | 0.08509 | 249.2758 | 0.042829 | 0 | 0 | 0.085657 | 249.4066 | 0.043112 | 0 | 0 | 0.086225 | 249.6028 | 0.043538 | 0 | 0 | 0.087076 | 249.7335 | 0.043821 | 0 | 0 | 0.087643 | 249.9297 | 0.044247 | 0 | 0 | 0.088494 | 250.0605 | 0.044531 | 0 | 0 | 0.089061 | 250.2567 | 0.044956 | 0 | 0 | 0.089912 | 250.3875 | 0.04524 | 0 | 0 | 0.09048 | 250.3875 | 0.04524 | 0 | 0 | 0.09048
2017-06-04 01:00 | 214.7045 | 0.63995 |  | 229.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.1407 | 0.014339 | 0 | 0 | 0.028677 | 241.3243 | 0.025582 | 0 | 0 | 0.051164 | 241.4523 | 0.025859 | 0 | 0 | 0.051719 | 241.6443 | 0.026276 | 0 | 0 | 0.052552 | 241.8363 | 0.026692 | 0 | 0 | 0.053385 | 242.0283 | 0.027109 | 0 | 0 | 0.054217 | 242.2202 | 0.027525 | 0 | 0 | 0.05505 | 242.4122 | 0.027942 | 0 | 0 | 0.055883 | 242.6042 | 0.028358 | 0 | 0 | 0.056716 | 242.7962 | 0.028774 | 0 | 0 | 0.057549 | 242.9242 | 0.029052 | 0 | 0 | 0.058104 | 243.1162 | 0.029468 | 0 | 0 | 0.058937 | 243.3082 | 0.029885 | 0 | 0 | 0.05977 | 243.5001 | 0.030301 | 0 | 0 | 0.060602 | 243.6281 | 0.030579 | 0 | 0 | 0.061158 | 243.8201 | 0.030995 | 0 | 0 | 0.061991 | 243.9481 | 0.031273 | 0 | 0 | 0.062546 | 244.0761 | 0.03155 | 0 | 0 | 0.063101 | 244.2681 | 0.031967 | 0 | 0 | 0.063934 | 244.3961 | 0.032244 | 0 | 0 | 0.064489 | 244.5881 | 0.032661 | 0 | 0 | 0.065322 | 244.716 | 0.032939 | 0 | 0 | 0.065877 | 244.908 | 0.033355 | 0 | 0 | 0.06671 | 245.036 | 0.033633 | 0 | 0 | 0.067265 | 245.036 | 0.033633 | 0 | 0 | 0.067265
2017-06-04 02:00 | 222.3321 | 0.66268 |  | 237.5054 | 0.017299 | 0 | 0 | 0.034597 | 244.5299 | 0.032535 | 0 | 0 | 0.065069 | 249.8976 | 0.044177 | 0 | 0 | 0.088355 | 250.0301 | 0.044465 | 0 | 0 | 0.08893 | 250.2289 | 0.044896 | 0 | 0 | 0.089792 | 250.4277 | 0.045327 | 0 | 0 | 0.090654 | 250.6265 | 0.045758 | 0 | 0 | 0.091517 | 250.8253 | 0.04619 | 0 | 0 | 0.092379 | 251.0241 | 0.046621 | 0 | 0 | 0.093242 | 251.2229 | 0.047052 | 0 | 0 | 0.094104 | 251.4218 | 0.047483 | 0 | 0 | 0.094966 | 251.5543 | 0.047771 | 0 | 0 | 0.095541 | 251.7531 | 0.048202 | 0 | 0 | 0.096404 | 251.9519 | 0.048633 | 0 | 0 | 0.097266 | 252.1507 | 0.049064 | 0 | 0 | 0.098129 | 252.2832 | 0.049352 | 0 | 0 | 0.098704 | 252.482 | 0.049783 | 0 | 0 | 0.099566 | 252.6146 | 0.05007 | 0 | 0 | 0.10014 | 252.7471 | 0.050358 | 0 | 0 | 0.10072 | 252.9459 | 0.050789 | 0 | 0 | 0.10158 | 253.0785 | 0.051077 | 0 | 0 | 0.10215 | 253.2773 | 0.051508 | 0 | 0 | 0.10302 | 253.4098 | 0.051795 | 0 | 0 | 0.10359 | 253.6086 | 0.052226 | 0 | 0 | 0.10445 | 253.7411 | 0.052514 | 0 | 0 | 0.10503 | 253.7411 | 0.052514 | 0 | 0 | 0.10503
2017-06-04 03:00 | 217.5544 | 0.64844 |  | 232.4017 | 0.0062287 | 0 | 0 | 0.012457 | 239.2752 | 0.021137 | 0 | 0 | 0.042275 | 244.5276 | 0.03253 | 0 | 0 | 0.065059 | 244.6573 | 0.032811 | 0 | 0 | 0.065622 | 244.8518 | 0.033233 | 0 | 0 | 0.066466 | 245.0463 | 0.033655 | 0 | 0 | 0.06731 | 245.2409 | 0.034077 | 0 | 0 | 0.068154 | 245.4354 | 0.034499 | 0 | 0 | 0.068998 | 245.6299 | 0.034921 | 0 | 0 | 0.069841 | 245.8245 | 0.035343 | 0 | 0 | 0.070685 | 246.019 | 0.035765 | 0 | 0 | 0.071529 | 246.1487 | 0.036046 | 0 | 0 | 0.072092 | 246.3432 | 0.036468 | 0 | 0 | 0.072936 | 246.5377 | 0.03689 | 0 | 0 | 0.07378 | 246.7323 | 0.037312 | 0 | 0 | 0.074623 | 246.862 | 0.037593 | 0 | 0 | 0.075186 | 247.0565 | 0.038015 | 0 | 0 | 0.07603 | 247.1862 | 0.038296 | 0 | 0 | 0.076593 | 247.3159 | 0.038578 | 0 | 0 | 0.077155 | 247.5104 | 0.038999 | 0 | 0 | 0.077999 | 247.6401 | 0.039281 | 0 | 0 | 0.078562 | 247.8346 | 0.039703 | 0 | 0 | 0.079405 | 247.9643 | 0.039984 | 0 | 0 | 0.079968 | 248.1588 | 0.040406 | 0 | 0 | 0.080812 | 248.2885 | 0.040687 | 0 | 0 | 0.081375 | 248.2885 | 0.040687 | 0 | 0 | 0.081375
2017-06-04 04:00 | 211.85 | 0.63144 |  | 226.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.0012 | 0.0075291 | 0 | 0 | 0.015058 | 238.1159 | 0.018623 | 0 | 0 | 0.037246 | 238.2422 | 0.018897 | 0 | 0 | 0.037794 | 238.4316 | 0.019308 | 0 | 0 | 0.038615 | 238.6211 | 0.019719 | 0 | 0 | 0.039437 | 238.8105 | 0.020129 | 0 | 0 | 0.040259 | 238.9999 | 0.02054 | 0 | 0 | 0.041081 | 239.1894 | 0.020951 | 0 | 0 | 0.041902 | 239.3788 | 0.021362 | 0 | 0 | 0.042724 | 239.5682 | 0.021773 | 0 | 0 | 0.043546 | 239.6945 | 0.022047 | 0 | 0 | 0.044094 | 239.8839 | 0.022458 | 0 | 0 | 0.044915 | 240.0734 | 0.022869 | 0 | 0 | 0.045737 | 240.2628 | 0.023279 | 0 | 0 | 0.046559 | 240.3891 | 0.023553 | 0 | 0 | 0.047107 | 240.5785 | 0.023964 | 0 | 0 | 0.047929 | 240.7048 | 0.024238 | 0 | 0 | 0.048476 | 240.8311 | 0.024512 | 0 | 0 | 0.049024 | 241.0205 | 0.024923 | 0 | 0 | 0.049846 | 241.1468 | 0.025197 | 0 | 0 | 0.050394 | 241.3363 | 0.025608 | 0 | 0 | 0.051216 | 241.4625 | 0.025882 | 0 | 0 | 0.051763 | 241.652 | 0.026293 | 0 | 0 | 0.052585 | 241.7783 | 0.026566 | 0 | 0 | 0.053133 | 241.7783 | 0.026566 | 0 | 0 | 0.053133
2017-06-04 05:00 | 216.9944 | 0.64677 |  | 231.8035 | 0.0049312 | 0 | 0 | 0.0098623 | 238.6593 | 0.019801 | 0 | 0 | 0.039603 | 243.8981 | 0.031164 | 0 | 0 | 0.062329 | 244.0275 | 0.031445 | 0 | 0 | 0.06289 | 244.2215 | 0.031866 | 0 | 0 | 0.063732 | 244.4156 | 0.032287 | 0 | 0 | 0.064574 | 244.6096 | 0.032708 | 0 | 0 | 0.065415 | 244.8036 | 0.033128 | 0 | 0 | 0.066257 | 244.9976 | 0.033549 | 0 | 0 | 0.067099 | 245.1917 | 0.03397 | 0 | 0 | 0.06794 | 245.3857 | 0.034391 | 0 | 0 | 0.068782 | 245.5151 | 0.034672 | 0 | 0 | 0.069343 | 245.7091 | 0.035092 | 0 | 0 | 0.070185 | 245.9031 | 0.035513 | 0 | 0 | 0.071027 | 246.0972 | 0.035934 | 0 | 0 | 0.071868 | 246.2265 | 0.036215 | 0 | 0 | 0.072429 | 246.4205 | 0.036636 | 0 | 0 | 0.073271 | 246.5499 | 0.036916 | 0 | 0 | 0.073832 | 246.6793 | 0.037197 | 0 | 0 | 0.074393 | 246.8733 | 0.037618 | 0 | 0 | 0.075235 | 247.0026 | 0.037898 | 0 | 0 | 0.075796 | 247.1967 | 0.038319 | 0 | 0 | 0.076638 | 247.326 | 0.0386 | 0 | 0 | 0.077199 | 247.5201 | 0.03902 | 0 | 0 | 0.078041 | 247.6494 | 0.039301 | 0 | 0 | 0.078602 | 247.6494 | 0.039301 | 0 | 0 | 0.078602
2017-06-04 06:00 | 220.1258 | 0.65611 |  | 235.1486 | 0.012187 | 0 | 0 | 0.024373 | 242.1033 | 0.027271 | 0 | 0 | 0.054543 | 247.4178 | 0.038799 | 0 | 0 | 0.077597 | 247.549 | 0.039083 | 0 | 0 | 0.078166 | 247.7458 | 0.03951 | 0 | 0 | 0.07902 | 247.9426 | 0.039937 | 0 | 0 | 0.079874 | 248.1395 | 0.040364 | 0 | 0 | 0.080728 | 248.3363 | 0.040791 | 0 | 0 | 0.081582 | 248.5331 | 0.041218 | 0 | 0 | 0.082436 | 248.73 | 0.041645 | 0 | 0 | 0.08329 | 248.9268 | 0.042072 | 0 | 0 | 0.084143 | 249.058 | 0.042356 | 0 | 0 | 0.084713 | 249.2549 | 0.042783 | 0 | 0 | 0.085566 | 249.4517 | 0.04321 | 0 | 0 | 0.08642 | 249.6485 | 0.043637 | 0 | 0 | 0.087274 | 249.7797 | 0.043922 | 0 | 0 | 0.087843 | 249.9766 | 0.044349 | 0 | 0 | 0.088697 | 250.1078 | 0.044633 | 0 | 0 | 0.089267 | 250.239 | 0.044918 | 0 | 0 | 0.089836 | 250.4359 | 0.045345 | 0 | 0 | 0.09069 | 250.5671 | 0.045629 | 0 | 0 | 0.091259 | 250.7639 | 0.046056 | 0 | 0 | 0.092113 | 250.8951 | 0.046341 | 0 | 0 | 0.092682 | 251.092 | 0.046768 | 0 | 0 | 0.093536 | 251.2232 | 0.047053 | 0 | 0 | 0.094105 | 251.2232 | 0.047053 | 0 | 0 | 0.094105
2017-06-04 07:00 | 221.7391 | 0.66092 |  | 236.872 | 0.015925 | 0 | 0 | 0.03185 | 243.8777 | 0.03112 | 0 | 0 | 0.06224 | 249.2311 | 0.042732 | 0 | 0 | 0.085463 | 249.3633 | 0.043018 | 0 | 0 | 0.086037 | 249.5616 | 0.043448 | 0 | 0 | 0.086897 | 249.7598 | 0.043879 | 0 | 0 | 0.087757 | 249.9581 | 0.044309 | 0 | 0 | 0.088617 | 250.1564 | 0.044739 | 0 | 0 | 0.089477 | 250.3547 | 0.045169 | 0 | 0 | 0.090337 | 250.5529 | 0.045599 | 0 | 0 | 0.091197 | 250.7512 | 0.046029 | 0 | 0 | 0.092058 | 250.8834 | 0.046315 | 0 | 0 | 0.092631 | 251.0817 | 0.046746 | 0 | 0 | 0.093491 | 251.2799 | 0.047176 | 0 | 0 | 0.094351 | 251.4782 | 0.047606 | 0 | 0 | 0.095211 | 251.6104 | 0.047892 | 0 | 0 | 0.095785 | 251.8087 | 0.048322 | 0 | 0 | 0.096645 | 251.9409 | 0.048609 | 0 | 0 | 0.097218 | 252.073 | 0.048896 | 0 | 0 | 0.097792 | 252.2713 | 0.049326 | 0 | 0 | 0.098652 | 252.4035 | 0.049613 | 0 | 0 | 0.099225 | 252.6018 | 0.050043 | 0 | 0 | 0.10009 | 252.734 | 0.050329 | 0 | 0 | 0.10066 | 252.9322 | 0.050759 | 0 | 0 | 0.10152 | 253.0644 | 0.051046 | 0 | 0 | 0.10209 | 253.0644 | 0.051046 | 0 | 0 | 0.10209
2017-06-04 08:00 | 216.9031 | 0.6465 |  | 231.706 | 0.0047197 | 0 | 0 | 0.0094394 | 238.5589 | 0.019584 | 0 | 0 | 0.039167 | 243.7956 | 0.030942 | 0 | 0 | 0.061884 | 243.9249 | 0.031222 | 0 | 0 | 0.062445 | 244.1188 | 0.031643 | 0 | 0 | 0.063286 | 244.3128 | 0.032064 | 0 | 0 | 0.064128 | 244.5067 | 0.032484 | 0 | 0 | 0.064969 | 244.7007 | 0.032905 | 0 | 0 | 0.06581 | 244.8946 | 0.033326 | 0 | 0 | 0.066652 | 245.0886 | 0.033747 | 0 | 0 | 0.067493 | 245.2825 | 0.034167 | 0 | 0 | 0.068334 | 245.4118 | 0.034448 | 0 | 0 | 0.068895 | 245.6058 | 0.034868 | 0 | 0 | 0.069737 | 245.7997 | 0.035289 | 0 | 0 | 0.070578 | 245.9937 | 0.03571 | 0 | 0 | 0.071419 | 246.123 | 0.03599 | 0 | 0 | 0.07198 | 246.3169 | 0.036411 | 0 | 0 | 0.072822 | 246.4462 | 0.036691 | 0 | 0 | 0.073383 | 246.5755 | 0.036972 | 0 | 0 | 0.073943 | 246.7695 | 0.037392 | 0 | 0 | 0.074785 | 246.8988 | 0.037673 | 0 | 0 | 0.075346 | 247.0927 | 0.038094 | 0 | 0 | 0.076187 | 247.222 | 0.038374 | 0 | 0 | 0.076748 | 247.416 | 0.038795 | 0 | 0 | 0.077589 | 247.5453 | 0.039075 | 0 | 0 | 0.07815 | 247.5453 | 0.039075 | 0 | 0 | 0.07815
2017-06-04 09:00 | 228.5906 | 0.68134 |  | 244.191 | 0.0318 | 0 | 0 | 0.0636 | 251.4132 | 0.047465 | 0 | 0 | 0.094929 | 256.932 | 0.059435 | 0 | 0 | 0.11887 | 257.0683 | 0.059731 | 0 | 0 | 0.11946 | 257.2727 | 0.060174 | 0 | 0 | 0.12035 | 257.4771 | 0.060617 | 0 | 0 | 0.12123 | 257.6815 | 0.061061 | 0 | 0 | 0.12212 | 257.8859 | 0.061504 | 0 | 0 | 0.12301 | 258.0903 | 0.061947 | 0 | 0 | 0.12389 | 258.2947 | 0.062391 | 0 | 0 | 0.12478 | 258.4991 | 0.062834 | 0 | 0 | 0.12567 | 258.6354 | 0.06313 | 0 | 0 | 0.12626 | 258.8398 | 0.063573 | 0 | 0 | 0.12715 | 259.0442 | 0.064016 | 0 | 0 | 0.12803 | 259.2486 | 0.06446 | 0 | 0 | 0.12892 | 259.3848 | 0.064755 | 0 | 0 | 0.12951 | 259.5892 | 0.065199 | 0 | 0 | 0.1304 | 259.7255 | 0.065494 | 0 | 0 | 0.13099 | 259.8618 | 0.06579 | 0 | 0 | 0.13158 | 260.0662 | 0.066233 | 0 | 0 | 0.13247 | 260.2025 | 0.066529 | 0 | 0 | 0.13306 | 260.4069 | 0.066972 | 0 | 0 | 0.13394 | 260.5431 | 0.067267 | 0 | 0 | 0.13453 | 260.7475 | 0.067711 | 0 | 0 | 0.13542 | 260.8838 | 0.068006 | 0 | 0 | 0.13601 | 260.8838 | 0.068006 | 0 | 0 | 0.13601
2017-06-04 10:00 | 228.9209 | 0.68232 |  | 244.5439 | 0.032565 | 0 | 0 | 0.06513 | 251.7765 | 0.048253 | 0 | 0 | 0.096505 | 257.3033 | 0.06024 | 0 | 0 | 0.12048 | 257.4398 | 0.060536 | 0 | 0 | 0.12107 | 257.6445 | 0.06098 | 0 | 0 | 0.12196 | 257.8492 | 0.061424 | 0 | 0 | 0.12285 | 258.0539 | 0.061868 | 0 | 0 | 0.12374 | 258.2586 | 0.062312 | 0 | 0 | 0.12462 | 258.4633 | 0.062756 | 0 | 0 | 0.12551 | 258.668 | 0.0632 | 0 | 0 | 0.1264 | 258.8726 | 0.063644 | 0 | 0 | 0.12729 | 259.0091 | 0.06394 | 0 | 0 | 0.12788 | 259.2138 | 0.064384 | 0 | 0 | 0.12877 | 259.4185 | 0.064828 | 0 | 0 | 0.12966 | 259.6232 | 0.065272 | 0 | 0 | 0.13054 | 259.7597 | 0.065568 | 0 | 0 | 0.13114 | 259.9644 | 0.066012 | 0 | 0 | 0.13202 | 260.1008 | 0.066308 | 0 | 0 | 0.13262 | 260.2373 | 0.066604 | 0 | 0 | 0.13321 | 260.442 | 0.067048 | 0 | 0 | 0.1341 | 260.5785 | 0.067344 | 0 | 0 | 0.13469 | 260.7831 | 0.067788 | 0 | 0 | 0.13558 | 260.9196 | 0.068084 | 0 | 0 | 0.13617 | 261.1243 | 0.068528 | 0 | 0 | 0.13706 | 261.2608 | 0.068824 | 0 | 0 | 0.13765 | 261.2608 | 0.068824 | 0 | 0 | 0.13765
2017-06-04 11:00 | 228.7759 | 0.68189 |  | 244.389 | 0.032229 | 0 | 0 | 0.064458 | 251.617 | 0.047907 | 0 | 0 | 0.095813 | 257.1403 | 0.059887 | 0 | 0 | 0.11977 | 257.2767 | 0.060183 | 0 | 0 | 0.12037 | 257.4812 | 0.060626 | 0 | 0 | 0.12125 | 257.6858 | 0.06107 | 0 | 0 | 0.12214 | 257.8904 | 0.061514 | 0 | 0 | 0.12303 | 258.0949 | 0.061957 | 0 | 0 | 0.12391 | 258.2995 | 0.062401 | 0 | 0 | 0.1248 | 258.5041 | 0.062845 | 0 | 0 | 0.12569 | 258.7086 | 0.063288 | 0 | 0 | 0.12658 | 258.845 | 0.063584 | 0 | 0 | 0.12717 | 259.0496 | 0.064028 | 0 | 0 | 0.12806 | 259.2542 | 0.064472 | 0 | 0 | 0.12894 | 259.4587 | 0.064915 | 0 | 0 | 0.12983 | 259.5951 | 0.065211 | 0 | 0 | 0.13042 | 259.7997 | 0.065655 | 0 | 0 | 0.13131 | 259.936 | 0.065951 | 0 | 0 | 0.1319 | 260.0724 | 0.066247 | 0 | 0 | 0.13249 | 260.277 | 0.06669 | 0 | 0 | 0.13338 | 260.4134 | 0.066986 | 0 | 0 | 0.13397 | 260.6179 | 0.06743 | 0 | 0 | 0.13486 | 260.7543 | 0.067726 | 0 | 0 | 0.13545 | 260.9589 | 0.068169 | 0 | 0 | 0.13634 | 261.0953 | 0.068465 | 0 | 0 | 0.13693 | 261.0953 | 0.068465 | 0 | 0 | 0.13693
2017-06-04 12:00 | 228.8654 | 0.68216 |  | 244.4847 | 0.032437 | 0 | 0 | 0.064873 | 251.7155 | 0.04812 | 0 | 0 | 0.096241 | 257.241 | 0.060105 | 0 | 0 | 0.12021 | 257.3774 | 0.060401 | 0 | 0 | 0.1208 | 257.5821 | 0.060845 | 0 | 0 | 0.12169 | 257.7867 | 0.061289 | 0 | 0 | 0.12258 | 257.9914 | 0.061733 | 0 | 0 | 0.12347 | 258.196 | 0.062177 | 0 | 0 | 0.12435 | 258.4007 | 0.06262 | 0 | 0 | 0.12524 | 258.6053 | 0.063064 | 0 | 0 | 0.12613 | 258.81 | 0.063508 | 0 | 0 | 0.12702 | 258.9464 | 0.063804 | 0 | 0 | 0.12761 | 259.151 | 0.064248 | 0 | 0 | 0.1285 | 259.3557 | 0.064692 | 0 | 0 | 0.12938 | 259.5603 | 0.065136 | 0 | 0 | 0.13027 | 259.6968 | 0.065432 | 0 | 0 | 0.13086 | 259.9014 | 0.065876 | 0 | 0 | 0.13175 | 260.0378 | 0.066171 | 0 | 0 | 0.13234 | 260.1743 | 0.066467 | 0 | 0 | 0.13293 | 260.3789 | 0.066911 | 0 | 0 | 0.13382 | 260.5153 | 0.067207 | 0 | 0 | 0.13441 | 260.72 | 0.067651 | 0 | 0 | 0.1353 | 260.8564 | 0.067947 | 0 | 0 | 0.13589 | 261.0611 | 0.068391 | 0 | 0 | 0.13678 | 261.1975 | 0.068687 | 0 | 0 | 0.13737 | 261.1975 | 0.068687 | 0 | 0 | 0.13737
2017-06-04 13:00 | 231.6316 | 0.6904 |  | 247.4396 | 0.038846 | 0 | 0 | 0.077692 | 254.7578 | 0.054719 | 0 | 0 | 0.10944 | 260.3501 | 0.066849 | 0 | 0 | 0.1337 | 260.4882 | 0.067148 | 0 | 0 | 0.1343 | 260.6953 | 0.067597 | 0 | 0 | 0.13519 | 260.9024 | 0.068047 | 0 | 0 | 0.13609 | 261.1095 | 0.068496 | 0 | 0 | 0.13699 | 261.3166 | 0.068945 | 0 | 0 | 0.13789 | 261.5238 | 0.069394 | 0 | 0 | 0.13879 | 261.7309 | 0.069844 | 0 | 0 | 0.13969 | 261.938 | 0.070293 | 0 | 0 | 0.14059 | 262.0761 | 0.070592 | 0 | 0 | 0.14118 | 262.2832 | 0.071042 | 0 | 0 | 0.14208 | 262.4903 | 0.071491 | 0 | 0 | 0.14298 | 262.6974 | 0.07194 | 0 | 0 | 0.14388 | 262.8355 | 0.07224 | 0 | 0 | 0.14448 | 263.0426 | 0.072689 | 0 | 0 | 0.14538 | 263.1807 | 0.072988 | 0 | 0 | 0.14598 | 263.3188 | 0.073288 | 0 | 0 | 0.14658 | 263.5259 | 0.073737 | 0 | 0 | 0.14747 | 263.664 | 0.074037 | 0 | 0 | 0.14807 | 263.8711 | 0.074486 | 0 | 0 | 0.14897 | 264.0092 | 0.074785 | 0 | 0 | 0.14957 | 264.2163 | 0.075235 | 0 | 0 | 0.15047 | 264.3544 | 0.075534 | 0 | 0 | 0.15107 | 264.3544 | 0.075534 | 0 | 0 | 0.15107
2017-06-04 14:00 | 230.2888 | 0.6864 |  | 246.0051 | 0.035735 | 0 | 0 | 0.071469 | 253.2809 | 0.051516 | 0 | 0 | 0.10303 | 258.8408 | 0.063575 | 0 | 0 | 0.12715 | 258.9781 | 0.063873 | 0 | 0 | 0.12775 | 259.184 | 0.064319 | 0 | 0 | 0.12864 | 259.3899 | 0.064766 | 0 | 0 | 0.12953 | 259.5958 | 0.065213 | 0 | 0 | 0.13043 | 259.8017 | 0.065659 | 0 | 0 | 0.13132 | 260.0076 | 0.066106 | 0 | 0 | 0.13221 | 260.2136 | 0.066553 | 0 | 0 | 0.13311 | 260.4195 | 0.066999 | 0 | 0 | 0.134 | 260.5568 | 0.067297 | 0 | 0 | 0.13459 | 260.7627 | 0.067744 | 0 | 0 | 0.13549 | 260.9686 | 0.06819 | 0 | 0 | 0.13638 | 261.1745 | 0.068637 | 0 | 0 | 0.13727 | 261.3118 | 0.068935 | 0 | 0 | 0.13787 | 261.5177 | 0.069381 | 0 | 0 | 0.13876 | 261.655 | 0.069679 | 0 | 0 | 0.13936 | 261.7923 | 0.069977 | 0 | 0 | 0.13995 | 261.9982 | 0.070424 | 0 | 0 | 0.14085 | 262.1355 | 0.070721 | 0 | 0 | 0.14144 | 262.3414 | 0.071168 | 0 | 0 | 0.14234 | 262.4787 | 0.071466 | 0 | 0 | 0.14293 | 262.6846 | 0.071912 | 0 | 0 | 0.14382 | 262.8219 | 0.07221 | 0 | 0 | 0.14442 | 262.8219 | 0.07221 | 0 | 0 | 0.14442
2017-06-04 15:00 | 216.9111 | 0.64652 |  | 231.7145 | 0.0047381 | 0 | 0 | 0.0094762 | 238.5676 | 0.019603 | 0 | 0 | 0.039205 | 243.8045 | 0.030961 | 0 | 0 | 0.061923 | 243.9338 | 0.031242 | 0 | 0 | 0.062484 | 244.1277 | 0.031662 | 0 | 0 | 0.063325 | 244.3217 | 0.032083 | 0 | 0 | 0.064166 | 244.5156 | 0.032504 | 0 | 0 | 0.065008 | 244.7096 | 0.032925 | 0 | 0 | 0.065849 | 244.9036 | 0.033345 | 0 | 0 | 0.066691 | 245.0975 | 0.033766 | 0 | 0 | 0.067532 | 245.2915 | 0.034187 | 0 | 0 | 0.068373 | 245.4208 | 0.034467 | 0 | 0 | 0.068934 | 245.6147 | 0.034888 | 0 | 0 | 0.069776 | 245.8087 | 0.035308 | 0 | 0 | 0.070617 | 246.0027 | 0.035729 | 0 | 0 | 0.071458 | 246.132 | 0.03601 | 0 | 0 | 0.072019 | 246.3259 | 0.03643 | 0 | 0 | 0.072861 | 246.4552 | 0.036711 | 0 | 0 | 0.073422 | 246.5845 | 0.036991 | 0 | 0 | 0.073983 | 246.7785 | 0.037412 | 0 | 0 | 0.074824 | 246.9078 | 0.037692 | 0 | 0 | 0.075385 | 247.1017 | 0.038113 | 0 | 0 | 0.076226 | 247.2311 | 0.038394 | 0 | 0 | 0.076787 | 247.425 | 0.038814 | 0 | 0 | 0.077629 | 247.5543 | 0.039095 | 0 | 0 | 0.078189 | 247.5543 | 0.039095 | 0 | 0 | 0.078189
2017-06-04 16:00 | 217.6151 | 0.64862 |  | 232.4666 | 0.0063694 | 0 | 0 | 0.012739 | 239.342 | 0.021282 | 0 | 0 | 0.042564 | 244.5958 | 0.032678 | 0 | 0 | 0.065356 | 244.7255 | 0.032959 | 0 | 0 | 0.065918 | 244.9201 | 0.033381 | 0 | 0 | 0.066762 | 245.1147 | 0.033803 | 0 | 0 | 0.067607 | 245.3093 | 0.034225 | 0 | 0 | 0.068451 | 245.5039 | 0.034647 | 0 | 0 | 0.069295 | 245.6985 | 0.035069 | 0 | 0 | 0.070139 | 245.8931 | 0.035491 | 0 | 0 | 0.070983 | 246.0877 | 0.035914 | 0 | 0 | 0.071827 | 246.2174 | 0.036195 | 0 | 0 | 0.07239 | 246.412 | 0.036617 | 0 | 0 | 0.073234 | 246.6066 | 0.037039 | 0 | 0 | 0.074078 | 246.8011 | 0.037461 | 0 | 0 | 0.074922 | 246.9309 | 0.037742 | 0 | 0 | 0.075485 | 247.1255 | 0.038165 | 0 | 0 | 0.076329 | 247.2552 | 0.038446 | 0 | 0 | 0.076892 | 247.3849 | 0.038727 | 0 | 0 | 0.077455 | 247.5795 | 0.039149 | 0 | 0 | 0.078299 | 247.7092 | 0.039431 | 0 | 0 | 0.078861 | 247.9038 | 0.039853 | 0 | 0 | 0.079706 | 248.0335 | 0.040134 | 0 | 0 | 0.080268 | 248.2281 | 0.040556 | 0 | 0 | 0.081112 | 248.3578 | 0.040838 | 0 | 0 | 0.081675 | 248.3578 | 0.040838 | 0 | 0 | 0.081675
2017-06-04 17:00 | 214.0594 | 0.63803 |  | 228.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4313 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0256 | 240.5993 | 0.024009 | 0 | 0 | 0.048018 | 240.7269 | 0.024286 | 0 | 0 | 0.048572 | 240.9183 | 0.024701 | 0 | 0 | 0.049402 | 241.1097 | 0.025116 | 0 | 0 | 0.050233 | 241.3011 | 0.025532 | 0 | 0 | 0.051063 | 241.4925 | 0.025947 | 0 | 0 | 0.051893 | 241.6839 | 0.026362 | 0 | 0 | 0.052724 | 241.8753 | 0.026777 | 0 | 0 | 0.053554 | 242.0667 | 0.027192 | 0 | 0 | 0.054384 | 242.1943 | 0.027469 | 0 | 0 | 0.054938 | 242.3857 | 0.027884 | 0 | 0 | 0.055768 | 242.5771 | 0.028299 | 0 | 0 | 0.056599 | 242.7686 | 0.028714 | 0 | 0 | 0.057429 | 242.8962 | 0.028991 | 0 | 0 | 0.057982 | 243.0876 | 0.029406 | 0 | 0 | 0.058813 | 243.2152 | 0.029683 | 0 | 0 | 0.059366 | 243.3428 | 0.02996 | 0 | 0 | 0.05992 | 243.5342 | 0.030375 | 0 | 0 | 0.06075 | 243.6618 | 0.030652 | 0 | 0 | 0.061304 | 243.8532 | 0.031067 | 0 | 0 | 0.062134 | 243.9808 | 0.031344 | 0 | 0 | 0.062688 | 244.1722 | 0.031759 | 0 | 0 | 0.063518 | 244.2998 | 0.032036 | 0 | 0 | 0.064071 | 244.2998 | 0.032036 | 0 | 0 | 0.064071
2017-06-04 18:00 | 203.8088 | 0.60747 |  | 217.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5637 | 7.3069e-05 | 0 | 0 | 0.00014614 | 229.7459 | 0.00046835 | 0 | 0 | 0.0009367 | 229.9282 | 0.00086363 | 0 | 0 | 0.0017273 | 230.1104 | 0.0012589 | 0 | 0 | 0.0025178 | 230.2927 | 0.0016542 | 0 | 0 | 0.0033084 | 230.4749 | 0.0020495 | 0 | 0 | 0.004099 | 230.5964 | 0.002313 | 0 | 0 | 0.004626 | 230.7786 | 0.0027083 | 0 | 0 | 0.0054166 | 230.9609 | 0.0031036 | 0 | 0 | 0.0062071 | 231.1431 | 0.0034988 | 0 | 0 | 0.0069977 | 231.2646 | 0.0037624 | 0 | 0 | 0.0075247 | 231.4469 | 0.0041577 | 0 | 0 | 0.0083153 | 231.5683 | 0.0044212 | 0 | 0 | 0.0088423 | 231.6898 | 0.0046847 | 0 | 0 | 0.0093694 | 231.8721 | 0.00508 | 0 | 0 | 0.01016 | 231.9936 | 0.0053435 | 0 | 0 | 0.010687 | 232.1758 | 0.0057388 | 0 | 0 | 0.011478 | 232.2973 | 0.0060023 | 0 | 0 | 0.012005 | 232.4796 | 0.0063976 | 0 | 0 | 0.012795 | 232.601 | 0.0066611 | 0 | 0 | 0.013322 | 232.601 | 0.0066611 | 0 | 0 | 0.013322
2017-06-04 19:00 | 211.1359 | 0.62931 |  | 225.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2158 | 0.0058256 | 0 | 0 | 0.011651 | 237.3132 | 0.016882 | 0 | 0 | 0.033764 | 237.4391 | 0.017155 | 0 | 0 | 0.03431 | 237.6279 | 0.017564 | 0 | 0 | 0.035129 | 237.8167 | 0.017974 | 0 | 0 | 0.035948 | 238.0055 | 0.018383 | 0 | 0 | 0.036767 | 238.1943 | 0.018793 | 0 | 0 | 0.037586 | 238.3831 | 0.019202 | 0 | 0 | 0.038405 | 238.5719 | 0.019612 | 0 | 0 | 0.039224 | 238.7607 | 0.020021 | 0 | 0 | 0.040043 | 238.8865 | 0.020294 | 0 | 0 | 0.040589 | 239.0753 | 0.020704 | 0 | 0 | 0.041408 | 239.2641 | 0.021113 | 0 | 0 | 0.042227 | 239.4529 | 0.021523 | 0 | 0 | 0.043046 | 239.5788 | 0.021796 | 0 | 0 | 0.043592 | 239.7676 | 0.022205 | 0 | 0 | 0.044411 | 239.8934 | 0.022478 | 0 | 0 | 0.044957 | 240.0193 | 0.022751 | 0 | 0 | 0.045503 | 240.2081 | 0.023161 | 0 | 0 | 0.046321 | 240.3339 | 0.023434 | 0 | 0 | 0.046867 | 240.5227 | 0.023843 | 0 | 0 | 0.047686 | 240.6486 | 0.024116 | 0 | 0 | 0.048232 | 240.8374 | 0.024526 | 0 | 0 | 0.049051 | 240.9632 | 0.024799 | 0 | 0 | 0.049597 | 240.9632 | 0.024799 | 0 | 0 | 0.049597
2017-06-04 20:00 | 206.7174 | 0.61614 |  | 220.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.3469 | 0.0061099 | 0 | 0 | 0.01222 | 232.4702 | 0.0063772 | 0 | 0 | 0.012754 | 232.655 | 0.0067781 | 0 | 0 | 0.013556 | 232.8399 | 0.0071791 | 0 | 0 | 0.014358 | 233.0247 | 0.00758 | 0 | 0 | 0.01516 | 233.2095 | 0.0079809 | 0 | 0 | 0.015962 | 233.3944 | 0.0083818 | 0 | 0 | 0.016764 | 233.5792 | 0.0087828 | 0 | 0 | 0.017566 | 233.7641 | 0.0091837 | 0 | 0 | 0.018367 | 233.8873 | 0.009451 | 0 | 0 | 0.018902 | 234.0721 | 0.0098519 | 0 | 0 | 0.019704 | 234.257 | 0.010253 | 0 | 0 | 0.020506 | 234.4418 | 0.010654 | 0 | 0 | 0.021307 | 234.565 | 0.010921 | 0 | 0 | 0.021842 | 234.7499 | 0.011322 | 0 | 0 | 0.022644 | 234.8731 | 0.011589 | 0 | 0 | 0.023178 | 234.9963 | 0.011857 | 0 | 0 | 0.023713 | 235.1812 | 0.012257 | 0 | 0 | 0.024515 | 235.3044 | 0.012525 | 0 | 0 | 0.025049 | 235.4893 | 0.012926 | 0 | 0 | 0.025851 | 235.6125 | 0.013193 | 0 | 0 | 0.026386 | 235.7973 | 0.013594 | 0 | 0 | 0.027188 | 235.9206 | 0.013861 | 0 | 0 | 0.027722 | 235.9206 | 0.013861 | 0 | 0 | 0.027722
2017-06-04 21:00 | 208.9156 | 0.62269 |  | 223.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.7738 | 0.00052891 | 0 | 0 | 0.0010578 | 234.8177 | 0.011469 | 0 | 0 | 0.022938 | 234.9422 | 0.011739 | 0 | 0 | 0.023478 | 235.129 | 0.012144 | 0 | 0 | 0.024289 | 235.3158 | 0.012549 | 0 | 0 | 0.025099 | 235.5026 | 0.012955 | 0 | 0 | 0.025909 | 235.6894 | 0.01336 | 0 | 0 | 0.02672 | 235.8762 | 0.013765 | 0 | 0 | 0.02753 | 236.0631 | 0.01417 | 0 | 0 | 0.02834 | 236.2499 | 0.014575 | 0 | 0 | 0.029151 | 236.3744 | 0.014846 | 0 | 0 | 0.029691 | 236.5612 | 0.015251 | 0 | 0 | 0.030501 | 236.748 | 0.015656 | 0 | 0 | 0.031312 | 236.9348 | 0.016061 | 0 | 0 | 0.032122 | 237.0594 | 0.016331 | 0 | 0 | 0.032662 | 237.2462 | 0.016736 | 0 | 0 | 0.033473 | 237.3707 | 0.017006 | 0 | 0 | 0.034013 | 237.4952 | 0.017277 | 0 | 0 | 0.034553 | 237.6821 | 0.017682 | 0 | 0 | 0.035364 | 237.8066 | 0.017952 | 0 | 0 | 0.035904 | 237.9934 | 0.018357 | 0 | 0 | 0.036714 | 238.1179 | 0.018627 | 0 | 0 | 0.037254 | 238.3047 | 0.019032 | 0 | 0 | 0.038065 | 238.4293 | 0.019303 | 0 | 0 | 0.038605 | 238.4293 | 0.019303 | 0 | 0 | 0.038605
2017-06-04 22:00 | 194.4067 | 0.57945 |  | 207.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.0016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8708 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-04 23:00 | 206.789 | 0.61636 |  | 220.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4275 | 0.0062846 | 0 | 0 | 0.012569 | 232.5507 | 0.006552 | 0 | 0 | 0.013104 | 232.7357 | 0.0069531 | 0 | 0 | 0.013906 | 232.9206 | 0.0073541 | 0 | 0 | 0.014708 | 233.1055 | 0.0077552 | 0 | 0 | 0.01551 | 233.2904 | 0.0081563 | 0 | 0 | 0.016313 | 233.4753 | 0.0085573 | 0 | 0 | 0.017115 | 233.6602 | 0.0089584 | 0 | 0 | 0.017917 | 233.8451 | 0.0093594 | 0 | 0 | 0.018719 | 233.9684 | 0.0096268 | 0 | 0 | 0.019254 | 234.1533 | 0.010028 | 0 | 0 | 0.020056 | 234.3382 | 0.010429 | 0 | 0 | 0.020858 | 234.5231 | 0.01083 | 0 | 0 | 0.02166 | 234.6464 | 0.011097 | 0 | 0 | 0.022195 | 234.8313 | 0.011498 | 0 | 0 | 0.022997 | 234.9545 | 0.011766 | 0 | 0 | 0.023532 | 235.0778 | 0.012033 | 0 | 0 | 0.024066 | 235.2627 | 0.012434 | 0 | 0 | 0.024868 | 235.386 | 0.012702 | 0 | 0 | 0.025403 | 235.5709 | 0.013103 | 0 | 0 | 0.026205 | 235.6942 | 0.01337 | 0 | 0 | 0.02674 | 235.8791 | 0.013771 | 0 | 0 | 0.027542 | 236.0023 | 0.014038 | 0 | 0 | 0.028077 | 236.0023 | 0.014038 | 0 | 0 | 0.028077
2017-06-05 | 199.6073 | 0.59495 |  | 213.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.0921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.806 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 01:00 | 181.1861 | 0.54004 |  | 193.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.6502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.7824 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 02:00 | 172.6063 | 0.51447 |  | 184.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.9905 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 03:00 | 150.4324 | 0.44838 |  | 160.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.8458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.3703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6841 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 04:00 | 139.6667 | 0.41629 |  | 149.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3975 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 05:00 | 137.3979 | 0.40953 |  | 146.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 06:00 | 140.5935 | 0.41905 |  | 150.1885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4553 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 07:00 | 140.1071 | 0.4176 |  | 149.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.7726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.9002 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 08:00 | 136.59 | 0.40712 |  | 145.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8862 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 09:00 | 138.8986 | 0.414 |  | 148.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.5209 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 10:00 | 135.7111 | 0.4045 |  | 144.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8831 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 11:00 | 137.7971 | 0.41072 |  | 147.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.2639 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 12:00 | 136.8499 | 0.40789 |  | 146.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.1828 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 13:00 | 133.4886 | 0.39788 |  | 142.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 14:00 | 132.1582 | 0.39391 |  | 141.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 15:00 | 136.7353 | 0.40755 |  | 146.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0521 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 16:00 | 134.486 | 0.40085 |  | 143.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4849 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 17:00 | 133.888 | 0.39907 |  | 143.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 18:00 | 130.2292 | 0.38816 |  | 139.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.6268 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 19:00 | 130.541 | 0.38909 |  | 139.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9826 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 20:00 | 124.9418 | 0.3724 |  | 133.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5925 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 21:00 | 134.3791 | 0.40053 |  | 143.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.2828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3629 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 22:00 | 134.0253 | 0.39948 |  | 143.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
2017-06-05 23:00 | 134.3915 | 0.40057 |  | 143.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3772 | 0 | 0 | 0 | 0